SINTEZA OBSERVAŢIILOR
la documentul de discuţie privind proiectul de Normă tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum
	Art. NT
	Emitent
	Text existent
	Text propus
	Explicații şi comentarii
	Rezoluţia

elaboratorului/ANRE

	Art. 3,

alin. (1) (a)  
	OTS
	(1) Cerinţele prezentei norme nu se aplică locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente și unităților consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS, cu excepţia cazurilor în care:

(a)
un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție existentă racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție existent sau o unitate consumatoare existentă din cadrul unui loc de consum la un nivel de tensiune de peste 1000 V este supus unei modernizări/retehnologizări, care determină actualizarea ATR/CfR în conformitate cu următoarea procedură (art. 4, alin. 1 (a)):
	(1) Cerinţele prezentei norme nu se aplică:

· locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente și

· unităților consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS,

cu excepţia cazurilor în care:

· un loc de consum racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție închis crește puterea absorbită cu mai mult de 10% din puterea aprobată prin ATR/CfR dar nu mai puțin de 1 MW

· un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție existentă racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție existent este supus unei modernizări/retehnologizări, care determină actualizarea ATR/CfR în conformitate cu următoarea procedură 

sau 

· o unitate consumatoare existentă, care este sau poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS, racordată la un nivel de tensiune de peste 1000 V, este supusă unei modernizări / retehnologizări, care determină actualizarea ATR/CfR în conformitate cu următoarea procedură (art. 4, alin. 1 (a)):
	
	Se poate accepta doar cu consultarea OD și a părților interesate


	Art. 3,

alin. (2) (b)  
	ACUE
	(2) Un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție sau o unitate consumatoare care este sau poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS este considerat existent în sensul prezentei norme tehnice atunci când (art. 4, alin. 2):

………………

b) gestionarul de loc de consum, operatorul de distribuție sau operatorul de sistem de distribuție închis a încheiat un contract definitiv și obligatoriu pentru achiziționarea echipamentului principal al locului de consum sau a unității consumatoare în cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor (denumit în continuare Regulament). Gestionarul de loc de consum, operatorul de distribuție sau operatorul de sistem de distribuție închis trebuie să notifice operatorului de rețea relevant și OTS încheierea contractului, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (art. 4, alin. 2 (b)).

	(2) Un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție sau o unitate consumatoare care este sau poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS este considerat existent în sensul prezentei norme tehnice atunci când (art. 4, alin. 2):

……………….

b) gestionarul de loc de consum, operatorul de distribuție sau operatorul de sistem de distribuție închis a încheiat un contract definitiv și obligatoriu pentru achiziționarea echipamentului principal al locului de consum sau a unității consumatoare în cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor (denumit în continuare Regulament). Gestionarul de loc de consum, operatorul de distribuție sau operatorul de sistem de distribuție închis trebuie să notifice operatorului de rețea relevant și OTS încheierea contractului, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (art. 4, alin. 2 (b)). Notificarea prezentată de gestionarul de loc de consum, de OD sau de operatorul de sistem de distribuție închis operatorului de rețea relevant și OTS conține cel puțin titlul contractului, data semnării și data intrării în vigoare, precum și specificațiile echipamentului principal al locului de consum sau al unității consumatoare care urmează a se construi, asambla sau achiziționa. 
	
	Se acceptă



	Art. 3,

alin. (3)   
	ACUE
	(3) OTS poate propune catre ANRE, în urma unei consultări publice desfășurate cu participarea OD și a părților interesate, extinderea aplicării prevederilor prezentei norme tehnice și locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS. Scopul acestei extinderi urmărește luarea în considerare a schimbărilor importante și concrete ale cerințelor sistemului electroenergetic, inclusiv penetrarea surselor de energie regenerabile, rețelele inteligente, producerea distribuită. (art. 4, alin. 3).


	(3) OTS poate propune catre ANRE, în urma unei consultări publice desfășurate cu participarea OD și a părților interesate, extinderea aplicării prevederilor prezentei norme tehnice și locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil/dispecerizabil unui operator de rețea relevant sau OTS. Scopul acestei extinderi urmărește luarea în considerare a schimbărilor importante și concrete ale cerințelor sistemului electroenergetic, inclusiv penetrarea surselor de energie regenerabile, rețelele inteligente, producerea distribuită sau consumul comandabil. (art. 4, alin. 3).


	
	Se acceptă cu condiția definirii consumului dispecerizabil



	Art. 5. alin. (2)
	OTS
	unitate consumatoare - ansamblu de instalații electrice aparținând unui loc/nod de consum, care conține echipamente ce pot fi controlate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis fie individual, fie în comun, ca parte a agregării prin intermediul unui terț;
	unitate consumatoare - ansamblu de instalații electrice aparținând unui loc/nod de consum, care conține echipamente ce pot fi comandate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis fie individual, fie în comun, ca parte a agregării prin intermediul unui terț;
	
	Se acceptă

	
	ACUE
	capacitate maximă de export - putere activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport o poate introduce în rețea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în contractul de racordare sau astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport;

	capacitate maximă de export - putere activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport o poate introduce în rețea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în  ATR/ CfR sau astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport;

	
	Se acceptă

	
	ACUE
	
	nou

consum dispecerizabil - consumul aparținând unui loc/nod de consum care, în concordanță cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a fi modificat sau întrerupt fie prin acțiunea directă a operatorului de rețea relevant, fie prin acțiunea gestionarului de loc de consum sau operatorului de sistem de distribuție închis, la cererea operatorului de rețea relevant 
	
	Nu se acceptă, este identica cu def consumului comandabil
Se reformulează astfel: consum dispcerizabil - consum aparținând unui loc/nod de consum care, în concordanță cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a modifica puterea activă consumată și a participa individual sau în mod agregat la asigurarea rezervelor de putere activă ca parte a serviciilor tehnologice de sistem. Modificarea puterii active consumate se poate realiza fie prin acțiunea directă a operatorului de rețea relevant, fie prin acțiunea gestionarului de loc de consum sau a operatorului de sistem de distribuție închis, la cererea OTS

	Art. 6. 
	OTS
	Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție trebuie să poată rămâne racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și pentru perioadele de timp specificate în tabelul 1 (art. 12,alin. 1).
	Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție trebuie să aibă capabilitatea de a rămâne racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și pentru perioadele de timp specificate în tabelul 1 (art. 12,alin. 1).
	
	Se acceptă

	Art. 15
	ACUE
	Fără întârziere și cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, OTS informează gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport afectat sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat în legătură cu modificarea peste limită a curentului maxim de scurtcircuit pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la rețeaua OTS, în conformitate cu art. 13 (art. 14, alin. 3).
	
	In aceste cazuri in care Isc_maxim in reteaua OTS creste peste valoarea suportata de instalatiile racordate la reteaua de transport, gestionarul retelei de transport  trebuie sa implementeze  masuri urgente de reducere a acestei marimi. Nu se poate admite ca operatorul de distributie sau consumatorul sa fie cel care sa suporte contravaloarea implementarii masurilor de adaptare a instalatiilor  sale la  valoarea Isc_maxim.
	Nu este o propunere de completare/modificare. Formularea existentă respectă textul din Regulamentul 1388. Costurile nu fac obiectul acestei reglementări.

	Art. 16
	ACUE
	Limita stabilită la art. 15 se specifică fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport, pentru rețeaua sa (art. 14, alin. 4).
	
	De clarificat: În ce scop și cui i se specifică de către gestionarii locurilor de consum si OD-uri limitele stabilite la art. 15 privind curentii de scc, în condițiile în care limitele se precizează/transmit de către OTS?
	Se propune reformulare astfel: ̋Depășirea limitei stabilite la art. 15 poate fi comunicată OTS fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către OD, pentru sistemul său de distribuție racordat la sistemul de transport, dacă aceștia au constatat modificarea.̋

	Art. 17
	ACUE
	Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând și nu mai târziu de o săptămână înaintea evenimentului planificat, OTS informează gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport afectat sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat în legătură cu schimbările peste limita curentului maxim de scurtcircuit pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la rețeaua OTS, în conformitate cu art.13 (art. 14, alin. 5).
	
	De evidențiat cum vor fi  suportate costurile pentru adaptarea instalațiilor operatorului de distribuție și /sau a consumatorului la noua valoare a Isc_maxim  rezultată în urma evenimentului planificat.


	Nu este o propunere de completare/modificare. Formularea existentă respectă textul din Regulamentul 1388. Suportarea costurilor nu face obiectul acestei norme

	Art. 18
	ACUE
	Limita stabilită la art. 17 este specificată fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport, pentru rețeaua pe care o gestionează (art. 14, alin. 6). 

	
	De clarificat: În ce scop și cui i se specifică de către gestionarii locurilor de consum și OD-uri limitele stabilite la art 15  privind curenții de scc, în condițiile în care limitele se precizează/transmit de către OTS?


	Se propune reformulare astfel: ̋Depășirea limitei stabilite la art. 17 poate fi comunicată OTS fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către OD, pentru sistemul său de distribuție racordat la sistemul de transport, dacă aceștia au constatat modificarea.̋

	Art. 22,

alin. (a)
	OTS
	Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne în stare normală de funcționare în punctul lor de racordare/delimitare, după caz, într-un interval de putere reactivă specificat de OTS, în conformitate cu următoarele condiții (art. 15, alin. 1):
(a) în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească 48 la sută din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import sau de export (corespunzător unui factor de putere 0,9 ca putere reactivă injectată/absorbită în/din rețeaua de transport). În cazul în care, în baza unui studiu tehnico-economic realizat de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, avizat și acceptat de către OTS se demonstrează că beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem sunt majoritare, se acceptă exceptarea de la această cerință (art. 15, alin. 1 (a));
	Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne în stare normală de funcționare în punctul lor de racordare/delimitare, după caz, într-un interval de putere reactivă specificat de OTS, în conformitate cu următoarele condiții (art. 15, alin. 1):
(a) în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească 48 la sută din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import sau de export (corespunzător unui factor de putere 0,9 ca putere reactivă injectată/absorbită în/din rețeaua de transport) cu excepția cazului în care OTS a  avizat și acceptat studiul tehnico-economic în care au fost demonstrate beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem și pentru utilizatorul conectat la sistemul de transport  (art. 15, alin. 1 (a));
	Necesitatea realizării unui studiu (derulat prin ACUE) pentru analizarea situației existente privind studiile de putere reactivă la interfața dintre OTS și toți OD și propunerea unei metodologii de calcul în cazul aplicării Regulamentului 1388/2016 la punctele de interfață existente.
	Se acceptă propunerea, cu următoarele completări: a) în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească 48 % din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import (reprezentată de puterea maximă pe care o poate absorbi din sistem) sau de export (reprezentată de puterea maximă pe care o poate injecta în sistem în situația în care locul de consum are și un loc de producere) cu excepția cazului în care OTS a  avizat și acceptat studiul tehnico-economic realizat de gestionarul locului de consum, prin care au fost demonstrate beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem și pentru locul de consum racordat la sistemul de transport. Această valoare corespunde unui factor de putere de 0,9 stabilit față de puterea activă injectată/absorbită în/din sistemul de transport

	Art. 22, alin. (c)
	OTS
	(c)
OTS și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sferei de cuprindere a analizei, care abordează soluțiile posibile și stabilește soluția optimă pentru schimbul de putere reactivă dintre sistemele lor, ținând seama în mod adecvat de caracteristicile specifice ale sistemelor, de structura variabilă a schimbului de putere, de circulațiile bidirecționale și de capacitățile de producere de putere reactivă din sistemul de distribuție (art. 15, alin. 1 (c)). De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este prepoderent realizat dintr-o rețea de tip LES și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, capabile să regleze puterea reactivă în punctul de conectare, se vor aplica direct prevederile de la lit. (b), iar dacă sistemul de distribuție este preponderent de tip LEA (legături electrice aeriene), sau sunt racordate unități generatoare de categorie C și D, OD în cauză realizează un studiu tehnico-economic al rețelei în punctul de racordare în vederea aplicării prevederilor de la lit. (b). Studiul va fi avizat de către OTS;
	(c)
OTS și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sferei de cuprindere a analizei, care abordează soluțiile posibile și stabilește soluția optimă pentru schimbul de putere reactivă dintre sistemele lor, ținând seama în mod adecvat de caracteristicile specifice ale sistemelor, de structura variabilă a schimbului de putere, de circulațiile bidirecționale și de capacitățile de producere de putere reactivă din sistemul de distribuție (art. 15, alin. 1 (c)). De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este prepoderent realizat dintr-o rețea de tip LES și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, capabile să regleze puterea reactivă în punctul de conectare, se vor aplica direct și integral prevederile de la lit. (b), iar dacă sistemul de distribuție este preponderent de tip LEA (legături electrice aeriene), sau sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, OD în cauză realizează un studiu tehnico-economic al rețelei în punctul de racordare în vederea aplicării prevederilor de la lit. (b). Studiul va fi avizat de către OTS;
	
	Se acceptă



	Art.22
	ACUE
	
	Lit. nouă

Cerintele de la acest articol se pot implementa dupa analiza cost-beneficiu efectuata prin Metodologia de analiza– masura pct. 3 din Calendarul de implementare a regulamentului 1388/2016 din 17.08.2016 – decizia ANRE 2047/20.12.2016. 


	OTS – OD considera necesara realizarea unui studiu derulat prin ACUE pentru analizarea situatiei existente privind schimbul de energie electrica reactiva la interfata OTS/OD, studiu care va propune o metodologie de calcul in cazul aplicarii prezentei norme in punctele de interfata existente.  


	Nu se acceptă. Nu este necesară completarea deoarece și pentru locurile de consum și pentru sistemele de distribuție pot exista exceptări de la aplicare în baza unui studiu tehnico-economic. 

În plus, până la intrarea în vigoare a normei tehnice (7 septembrie 2019), urmează să fie aprobată și Metodologia de analiză cost-beneficiu (art. 48 și 49 din Regulamentul 1388). Metodologia de analiză cost-beneficiu se aplică în cazul locurilor de consum/instalațiilor de distribuție/sistemelor de distribuție/unităților consumatoare existente, înainte de aplicarea cerințelor din norma tehnică. Ori norma tehnică se aplică categoriilor de mai sus locurilor de consum/instalațiilor de distribuție/sistemelor de distribuție/unităților consumatoare noi (art.2 (1))

	Art. 23, alin. (b)
	OTS
	OTS poate solicita ca sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport să aibă, în punctul de racordare/delimitare, după caz, capacitatea de a nu exporta putere reactivă (la tensiunea de referință 1 u.r.) pentru o circulație de putere activă mai mică de 25 % din capacitatea maximă de import (art. 15, alin. 2). De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este prepoderent realizat dintr-o rețea de tip LES și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, cerința se respectă în totalitate. Dacă sistemul de distribuție este preponderent de tip LEA (legături electrice aeriene), sau sunt racordate unități generatoare de categorie C și D pe această ramură, OD va realiza un studiu privind respectarea acestei prevederi incluzând posibilitățile de reglaj ale unităților generatoare. Studiul va fi avizat de către OTS.
	OTS poate solicita ca sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport să aibă, în punctul de racordare/delimitare, după caz, capacitatea de a nu exporta putere reactivă (la tensiunea de referință 1 u.r.) pentru o circulație de putere activă mai mică de 25 % din capacitatea maximă de import (art. 15, alin. 2). De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este prepoderent realizat dintr-o rețea de tip LES și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, OD sau locul de consum ia măsurile necesare pentru a nu exporta putere reactivă (la tensiunea de referință 1 u.r.) în cazul unui import de putere activă mai mic de 25 % din capacitatea maximă de import din rețeaua OTS. Dacă sistemul de distribuție este preponderent de tip LEA (legături electrice aeriene), sau sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D pe această ramură, OD va realiza un studiu privind respectarea acestei prevederi incluzând posibilitățile de reglaj ale unităților generatoare. Studiul va fi avizat de către OTS.
	
	Nu există lit. b)

Nu se acceptă detalierea, se propune următoarea reformulare:

"…. De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este realizat dintr-o rețea de tip LES în proporție mai mare de 10% și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, OD sau gestionarul locului de consum ia măsurile necesare pentru respectarea cerinței . Dacă sistemul de distribuție este realizat dintr-o rețea de tip LEA, în proporție mai mare de 90%, sau la sistemul de distribuție sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, OD realizează un studiu privind respectarea acestei prevederi, incluzând posibilitățile de reglaj ale unităților generatoare. Studiul se avizează de către OTS. "


	
	ACUE
	
	Se adaugă un alin. nou: 

Aceste cerințe vor face obiectul unei proceduri de colaborare între OTS-OD, aprobate de ANRE


	
	Nu se acceptă, nu este necesară completarea. Studiul prevăzut la acest art. este întocmit de OD și avizat de OTS (este echivalent procedurii de colaborare)

	Art. 24
	ACUE
	Fără a se aduce atingere art. 23 lit. (b), OTS poate solicita ca sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport să controleze în timp real schimbul de putere reactivă la punctul de racordare/delimitare după caz, în beneficiul întregului sistem. OTS și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra unei metode de efectuare a acestui control/reglaj, pentru a asigura nivelul justificat al siguranței în funcționare pentru ambele părți. Modul de realizare și de operare se stabilește prin proceduri specifice realizate în colaborare între OTS-OD, proceduri avizate de către ANRE. (art. 15, alin. 3) OTS are dreptul să solicite justificat instalarea unor echipamente de reglaj a puterii active și reactive, în scopul realizării funcționării în siguranță a SEN (cod RET art.186). 

	Se adaugă un alin. nou:

Aceste cerințe vor face obiectul unei proceduri de colaborare între OTS-OD, aprobate de ANRE


	
	Nu este necesara completarea, prevederea exista și se reformulează după cum urmează:"… Modul de realizare și de operare se stabilește de comun acord de OTS și OD. "


	Art. 25 
	ACUE
	În conformitate cu art. 24, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport poate solicita OTS să aibă în vedere sistemul său de distribuție racordat la sistemul de transport în ceea ce privește controlul puterii reactive (art. 15, alin. 4). 

	Se adaugă un alin. nou:

Aceste cerințe vor face obiectul unei proceduri de colaborare între OTS-OD, aprobate de ANRE


	
	Nu se acceptă. Modul de control/realizare a schimbului de putere se regaseste la art. 24 alin. (3) 

	Art. 26,

alin. (4) lit. b)
	OTS
	(b)
sistemul de protecții electrice trebuie să fie performant, de fiabilitate ridicată și organizat în grupe cu funcționalitate redundantă, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic, de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsurare de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare evenimente și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;
	(b)
sistemul de protecții electrice trebuie să fie performant, de fiabilitate ridicată și organizat în grupe cu funcționalitate redundantă, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic, de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsurare de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză  a echipamentului de protecție și cu funcții de înregistrare evenimente și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;
	
	Se acceptă

	
	ACUE
	
	Completare:

Investițiile OD pentru a raspunde acestor solicitari vor fi recunoscute în tariful de distributie a energiei electrice.


	
	Nu se acceptă, completarea nu face obiectul acestei norme. 

	Art. 26
	ACUE
	
	
	Se va corela cu NTE 011/12/00.
	Nu este o propunere de completare/modificare a art. 26. Articolul prevede o serie de cerințe privind protecția rețelei. NTE 011/12/00 este aprobată prin Ordinul ANRE nr.41/2012 și drept urmare se aplică fără a fi necesar să se facă trimitere explicită în NT. 

	Art. 34 lit. b)
	ACUE
	Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor de la instalațiile proprii la interfața cu sistemul informatic al OTS, prin două căi de comunicaţie independente, calea principală fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică, protocolul utilizat fiind în conformitate cu standadul IEC 60870-5-101 respectiv IEC 60870-5-104. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport permite accesul la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor date către interfața cu sistemul de control și achiziții de date și de telemăsurare aparținând RET. (cod RET art 188).

	
	Considerăm că este necesar a fi reanalizată între entitățile în cauză modalitatea de asigurare  a căilor de comunicație, implicit costurile  privind schimbul de informații.

Articol restrictiv, schimbul de informații trebuie făcut la nivel de sisteme centrale de comandă- 

control (DMS - SCADA) (sisteme CIM)
	Nu este o propunere. Articolul se referă la locurile de consum racordate la sistemul de transport. Se reformulează în sensul excluderii trimiterii explicite la standardele IEC menționate, protocolul pus la dispoziția publicului de către OTS conținând și standardele aplicabile, astfel:

"Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor de la instalațiile proprii la interfața cu sistemul informatic al OTS, prin două căi de comunicaţie independente, calea principală fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică. Protocolul utilizat este pus la dispoziția publicului de către OTS și prevede standardele ce conțin specificațiile tehnice privind transmiterea semnalelor la interfața cu sistemul informatic propriu, în conformitate cu sistemul său  de comunicatie existent. Gestionarul…"


	Art. 40 lit a)
	ACUE
	Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legate de deconectarea sau reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport (art. 19, alin. 4): 

a) în ceea ce privește capacitatea de reconectare în urma unei deconectări accidentale cauzată de un eveniment în rețea, OTS specifică condițiile în care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport are dreptul de a se reconecta. Instalarea unor sisteme de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS, având în vedere faptul ca în prezent nu este uzual a se admite reconectarea automată a locurilor de consum sau a sistemelor de distribuție după un eveniment în rețea, fără acordul OTS. (art. 19, alin. 4 (a));
	
	Consideram necesar  ca in Norma sa fie specificate domeniile pentru toate nivelurile de tensiune la care sunt racordate locurile de consum si sistemele de distributie la sistemul de transport (atat pentru cazul conectarii in sincronism fara controlul circulatiei de putere cat si cu controlul circulatiei de putere. 


	Nu se acceptă.

La același art, la lit b) sunt menționate condițiile de reconectare cu sincronizare în domeniul de frecvență (47,5÷51,5) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de operatorul de rețea relevant. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra setărilor dispozitivelor de sincronizare, inclusiv asupra tensiunii, frecvenței, domeniului unghiului fazorilor de tensiune și diferențelor de tensiune și frecvență (conf prevederilor Regulamentului 1388)

	Art. 41
	ACUE
	Gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport și operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport se asigură că propriile instalații conectate la rețea nu generează un nivel de perturbații sau fluctuație a tensiunii de alimentare în punctul de racordare/delimitare, după caz, mai mare decît limitele determinate în cadrul studiului de racordare și specificate în ATR. Nivelul de perturbații nu trebuie să depășească nivelul alocat lor de către OTS. Dacă este cazul, OTS își coordonează cerințele referitoare la calitatea energiei electrice cu cerințele OTS adiacenți (art. 20). 


	Gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport și operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport se asigură că propriile instalații conectate la rețea nu generează un nivel de perturbații sau fluctuație a tensiunii de alimentare în punctul de racordare/delimitare in conformitate cu Standardele de performanta in vigoare, după caz, mai mare decît limitele determinate în cadrul studiului de racordare și specificate în ATR. Nivelul de perturbații nu trebuie să depășească nivelul alocat lor de către OTS. Dacă este cazul, OTS își coordonează cerințele referitoare la calitatea energiei electrice cu cerințele OTS adiacenți (art. 20). 


	
	Se acceptă cu reformulare: "Gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport și OD ai sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport se asigură că propriile instalații racordate la rețea nu generează un nivel de perturbații sau fluctuație a tensiunii de alimentare în punctul de racordare/delimitare, după caz, mai mare decît limitele determinate în cadrul studiului de soluție pentru racordare și specificate în ATR, astfel încât să fie respectate limitele stabilite în conformitate cu Standardele de performanță în vigoare. …"

	Art. 45
	OTS
	Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 46 și 47 legate de modelele matematice utilizate în simulare sau de informațiile echivalente (art. 21, alin. 1). Fiecare OTS poate solicita modele matematice utilizate în simulare sau informații echivalente care să arate comportamentul locului de consum racordat la sistemul de transport sau al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport sau al ambelor, în condiții staționare și dinamice (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat) (art. 21, alin. 2).Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate/de rezultatele testelor de tip, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat.
	Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 46 și 47 legate de modelele matematice utilizate în simulare sau de informațiile echivalente (art. 21, alin. 1). Fiecare OTS poate solicita modele matematice utilizate în simulare sau informații echivalente care să arate comportamentul locului de consum racordat la sistemul de transport sau al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport sau al ambelor, în condiții staționare și dinamice (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat) (art. 21, alin. 2).Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate/de rezultatele testelor de tip, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat.
	
	Se acceptă

	
	ACUE
	
	
	Această cerință va trebui inclusă în actualizarea  Ordinului ANRE  59/2013 privind racordarea utilizatorilor la retelele de interes public 


	Se va analiza la revizuirea Ordinului ANRE nr. 59/2013 cu modificările ulterioare

	Art. 46
	OTS
	Fiecare OTS specifică conținutul și formatul modelelor matematice utilizate în simulare sau ale informațiilor echivalente respective. Conținutul și formatul includ (art. 21, alin. 3):
	Fiecare OTS specifică conținutul și formatul modelelor matematice utilizate în simulare sau ale informațiilor echivalente respective. Conținutul și formatul includ (art. 21, alin. 3):
	
	Se acceptă

	Art. 48
	OTS
	Fiecare operator de rețea relevant sau OTS specifică cerințele referitoare la performanța înregistrărilor locurilor de consum racordate la sistemul de transport sau ale instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport sau ale ambelor, în vederea comparării răspunsului modelelor și simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcționare. Aceste cerințe se precizează în ATR (art. 21, alin.5).
	Fiecare Operatorul de rețea relevant sau OTS specifică cerințele referitoare la performanța înregistrărilor locurilor de consum racordate la sistemul de transport sau ale instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport sau ale ambelor, în vederea comparării răspunsului modelelor și simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcționare. Aceste cerințe se precizează în ATR (art. 21, alin.5).
	
	Se acceptă

	Cap VI
	OTS, ACUE
	CAPITOLUL VI

CERINȚE GENERALE PENTRU RACORDAREA UNITĂȚILOR CONSUMATOARE UTILIZATE DE UN LOC DE CONSUM SAU DE UN SISTEM DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS PENTRU A FURNIZA CONSUM COMANDABIL CĂTRE OPERATORII DE REȚEA
	CAPITOLUL V

CERINȚE GENERALE PENTRU RACORDAREA UNITĂȚILOR CONSUMATOARE UTILIZATE DE UN LOC DE CONSUM SAU DE UN SISTEM DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS PENTRU A FURNIZA CONSUM COMANDABIL CĂTRE OPERATORII DE REȚEA
	
	Se acceptă

	Art. 59, alin. (2), pct. (e)
	OTS
	(e) să fie echipate pentru a primi dispoziții, direct sau indirect, printr-un terț, de la operatorul de rețea relevant sau de la OTS relevant, pentru a-și modifica cererea și pentru a transfera informațiile necesare. Operatorul de rețea relevant pune la dispoziția publicului specificațiile tehnice aprobate pentru a permite acest transfer de informații. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante. Specificațiile cuprind viteza de răspuns minimă la comanda/modificarea consemnului primit de unitatea consumatoare, durata de timp pentru care unitatea consumatoare poate executa solicitarea primită, timpul minim necesar unității consumatoare între doua solicitări consecutive.  (art. 28, alin.2 (e));
	(e) să fie echipate pentru a primi dispoziții, direct sau indirect, printr-un terț, de la operatorul de rețea relevant sau de la OTS relevant, pentru a-și modifica cererea și pentru a transfera informațiile necesare. Operatorul de rețea relevant pune la dispoziția publicului specificațiile tehnice aprobate pentru a permite acest transfer de informații. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante. Specificațiile cuprind viteza de răspuns minimă la comanda/modificarea consemnului primit de unitatea consumatoare, durata de timp pentru care unitatea consumatoare poate executa solicitarea primită, timpul minim necesar unității consumatoare între doua solicitări consecutive.  (art. 28, alin.2 (e));
	
	Se acceptă.



	Art. 59, alin. (2), pct. (k)
	OTS
	(k) să aibă capacitatea de a nu se deconecta de la sistem din cauza vitezei de variație a frecvenței până la o valoare specificată de OTS, de regulă 2 Hz/s. În ceea ce privește această capacitate de a rămâne racordat la sistem, valoarea vitezei de variație a frecvenței se calculează pentru un interval de timp de 500 ms. (art. 28, alin.2 (j));
	(k) să aibă capacitatea de a nu se deconecta de la sistem la o variație a frecvenței cu viteza de variație de 2 Hz/sec măsurată pe un interval de timp de 500 ms. În ceea ce privește această capacitate de a rămâne conectat la sistem, valoarea vitezei de variație a frecvenței se calculează pentru un interval de timp de 500 ms. (art. 28, alin.2 (k));
	
	Se acceptă 

	Art. 59, alin. (2), pct. (l)
	OTS
	(l)
să fie echipate să primească, direct sau indirect, printr-un terț, dispozițiile emise de operatorul de rețea relevant sau de OTS, de a măsura valoarea frecvenței sau a tensiunii sau ambele, de a comanda deconectarea și de a transfera aceste informații, în cazul în care modificarea consumului de putere este specificată prin reglarea frecvenței sau a tensiunii sau a amândurora și printr-un semnal de preavertizare trimis de operatorul de rețea relevant sau de OTS. Operatorul de rețea relevant precizează și publică specificațiile tehnice ale echipamentului (tipul telegramei, protocolul de transfer) aprobate pentru a permite acest transfer de informații. (art. 28, alin. 2 (k)).
	(l)
să fie echipate să primească, direct sau indirect, printr-un terț, dispozițiile emise de operatorul de rețea relevant sau de OTS, de a măsura valoarea frecvenței sau a tensiunii sau ambele, de a comanda deconectarea și de a transfera aceste informații, în cazul în care modificarea consumului de putere este specificată prin reglarea frecvenței sau a tensiunii sau a amândurora și printr-un semnal de preavertizare trimis de operatorul de rețea relevant sau de OTS. Operatorul de rețea relevant precizează și publică specificațiile tehnice ale echipamentului (tipul telegramei, protocolul de transfer) aprobate pentru a permite acest transfer de informații. (art. 28, alin. 2 (l)).
	
	Se acceptă

	Art. 60, alin. (2), pct. (d)
	OTS
	(d) să fie echipate cu un sistem de reglaj care să fie insensibil la variațiile de frecvență într-o bandă moartă în jurul frecvenței nominale a sistemului de 50 Hz, de regulă de +/- 10 mHz pentru funcția de stabilizare a frecvenței sau de +/-200 mHz pentru situații de variații mari de frecvență. Această valoare este specificată de OTS la punerea în funcțiune a locului de consum. (art. 29, alin.2 (d));
	(d) să fie echipate cu un sistem de reglaj care să fie insensibil la variațiile de frecvență într-o bandă moartă în jurul frecvenței nominale a sistemului de 50 Hz, de regulă de +/-200 mHz pentru situații de variații mari de frecvență. Astfel se asigură un răspuns la variația frecvenței sub valoarea de 49,8 Hz respectiv peste valoarea de 50,2 Hz. (art. 29, alin.2 (d));
	
	Se acceptă cu reformulare conform IGD din 31 ianuarie 2018:

(d) să fie echipate cu un sistem de reglaj care să fie insensibil la variațiile de frecvență într-o bandă moartă în jurul frecvenței nominale a sistemului de 50 Hz cu o bandă moartă de 50 mHz și o insensibilitate de +/- 10 mHz pentru funcția de stabilizare a frecvenței sau de +/-200 mHz pentru situații de variații mari de frecvență. Această valoare este specificată de OTS la punerea în funcțiune a locului de consum.

	Art. 62
	ACUE
	(1)Operatorul de rețea relevant poate să solicite pentru unitățile consumatoare care asigură consum dispecerizabil, integrarea în DMS-SCADA a unor mărimi de stare, a măsurii de putere activă și a măsurii de putere reactivă dacă aceste unități consumatoare asigură reglaj de putere reactivă și/sau de tensiune. (2)Calea de comunicație este precizată de operatorul de rețea relevant care specifică cerințele în ATR. (3)Integrarea în sistemul DMS-SCADA se face prin grija gestionarului unității consumatoare sau a operatorului de sistem de distribuție închis. (4)Pentru unitățile consumatoare aparținând locurilor de consum sau sistemelor de distribuție închise racordate la rețele electrice de joasă tensiune, operatorul de rețea împreună cu gestionarul locului sau operatorul de sistem de distribuție inchis stabilesc, de comun acord posibilitatea transmiterii măsurii de putere activă/reactivă fie direct de la unitatea consumatoare, fie prin intermediul unui terț (agregator).


	(1)Operatorul de rețea relevant poate să solicite pentru unitățile consumatoare care asigură consum dispecerizabil, integrarea în DMS-SCADA a unor mărimi de stare, a măsurii de putere activă și a măsurii de putere reactivă dacă aceste unități consumatoare asigură reglaj de putere reactivă și/sau de tensiune. (2)Calea de comunicație este precizată de operatorul de rețea relevant care specifică cerințele în ATR. (3)Integrarea în sistemul DMS-SCADA se face prin grija gestionarului unității consumatoare sau a operatorului de sistem de distribuție închis. (4)Pentru unitățile consumatoare aparținând locurilor de consum sau sistemelor de distribuție închise racordate la rețele electrice de joasă tensiune, operatorul de rețea relevant împreună cu gestionarul locului de consum sau cu operatorul de sistem de distribuție inchis stabilesc, de comun acord posibilitatea transmiterii măsurii de putere activă/reactivă fie direct de la unitatea consumatoare, fie prin intermediul unui terț (agregator).


	Se vor preciza regulile de piata privind infiintarea „agregatorului” si modalitatile prin care operatorul de retea va asigura controlul si comanda consumului comandabil. 


	Se acceptă cu completarea din text.

Regulile de înființare a agregatorului nu fac obiectul normei tehnice

	Art nou.
	OTS
	
	In cazul in care gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport, OD sau operatorii de sistem de distribuție închis intenționează să :


a) înlocuiască LEA 110 kV sau LES 110 kV de racord, transformatoare 110 kV / medie tensiune, vor informa OTS si vor transmite spre avizare proiectul tehnic care va conține cel puțin datele tehnice mentionate in anexa … ;


b) realizeze stații noi de 110 kV/ MT sau să retehnologizeze/modernizeze total sau parțial stații existente de 110 kV/ MT vor informa OTS si vor transmite spre avizare proiectul tehnic;


c) modernizeze/implementeze automatizări noi (RABD,RAT,RAR,DRRI,DAS-U, DAS-f) vor informa OTS si vor transmite spre avizare proiectul tehnic;


d) monteze / înlocuiască / modernizeze mijloace de compensare indiferent de nivelul de tensiune la care se racordează dar cu o putere  reactivă instalată mai mare de 1 MVAr, vor informa OTS si vor transmite caracteristicile tehnice. Situația mijloacelor de compensare, din gestiunea OD respectiv a operatorilor de sistem de distribuție închis va fi transmisă semestrial la OTS.
	
	Nu este cazul, conform art. 45 alin. (1) lit. c) din Legea energiei electrice nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuție "realizează lucrări de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem, prin programe de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a acestora, pe baza studiilor de perspectivă şi prin programe specifice de modernizare pentru instalaţii, avizate de ANRE, astfel încât reţeaua de distribuţie să fie sigură, fiabilă şi eficientă.   ……"



	Art nou
	OTS
	
	OD si operatorii de sistem de distribuție închis, după caz, vor transmite la OTS, spre avizare, planul de dezvoltare pentru rețeaua de 110 kV, în vederea corelării cu Planul de dezvoltare RET.
	
	Nu se acceptă, a se vedea comentariul anterior. Cel mult se poate adăga un articol similar, la capitolul de dispoziții tranzitorii și finale, referitor la consultarea OTS cu OD în ceea ce privește planul de dezvoltare/planurile de investiții pentru rețeaua de 110 kV

	Art. nou
	ACUE
	
	In conformitate cu Legea Eficientei nr. 121/2014, art. 15, alin (6): „ ANRE analizează metodologiile de stabilire a tarifelor de transport şi distribuţie şi, dacă este cazul, ia măsuri de  eliminare a acelor prevederi stimulative care ar putea împiedica îmbunătăţirea eficienţei globale, inclusiv a eficienţei energetice la nivelul producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării de energie electrică şi gaze naturale sau a acelor stimulente care ar putea împiedica participarea clienţilor finali, direct sau prin agregatori, la piaţa de echilibrare sau la piaţa serviciilor de sistem.”

 Altfel spus, metodologia privind aprobarea tarifelor de distributie trebuie sa contina reguli prin care investitiile in digitalizare care sprijina Demand Response sa fie recunoscute in tarifele de distributie. 


	
	Nu face obiectul acestei norme tehnice


PAGE  
21

