Proiect Decizie

pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăți suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenţei (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice”

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) lit. (d) pct. iii), ale art. 118 alin. (1) lit. (b) și ale art. 154 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, ale art. 36 alin. (7) lit. k) și lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și adresa C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nr.  ............., înregistrată la ANRE cu nr. .................   ,

ținând seama de acordul tuturor autorităților de reglementare, exprimat în Forumul Reglementatorilor în Energie la data de ......................, de aprobare a documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăți suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenței (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice”

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea

Decizie

- Se aprobă documentul „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăți suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenței (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice”, prevăzut în anexa la prezenta decizie.

- Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duce la îndeplinire prevederile documentului prevăzut la art. 1, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentei decizii.

- Prezenta decizie se comunică Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. și produce efecte de la data aprobării, cu excepția celor prevăzute în mod diferit în anexa la prezenta decizie.

- Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv pe pagina de internet a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în termen de două zile de la data comunicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXA

Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din Europa Continentală pentru proprietăți suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenței (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Toți operatorii de transport și de sistem din regiunea sincronă a Europei Continentale, având în vedere următorul:

Preambul

- Acest document este o propunere comună elaborată de toți operatorii de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală (numiți în continuare „OTS“) privind elaborarea unor proprietăți suplimentare ale rezervelor pentru stabilizarea frecvenței (numite în continuare „proprietăți suplimentare ale RSF“) în conformitate cu art. 154 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (numit în continuare „SO GL“).

- Propunerea de proprietăți suplimentare ale RSF are în vedere principiile și scopurile generale stabilite în Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice. Scopul Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei (SO GL) este acela de a asigura siguranța în funcționare a sistemului de transport interconectat. El stabilește în acest scop cerințe pentru aprobarea termenilor și condițiilor sau a metodologiilor OTS, în special în ceea ce privește proprietățile suplimentare ale RSF în conformitate cu art. 154 alin. (2).

- În privința art. 154 din SO GL care stabilește doar cerințe tehnice minime pentru RSF, toți OTS din zona sincronă au dreptul să specifice în acordul operațional din zona sincronă proprietăți suplimentare comune ale RSF necesare pentru a asigura siguranța în funcționare a zonei sincrone prin intermediul unui set de parametri tehnici și în limitele art. 15 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de stabilire a unui cod de rețea pentru cerințele de racordare la rețea ale instalațiilor de generare  și ale art. 27 și art. 28 din Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor. Pentru a reflecta nevoile individuale din zona sincronă Europa Continentală (EC), OTS din această zonă sincronă propun proprietățile suplimentare respective descrise mai jos.

- Propunerea precizează condițiile pentru unitățile și/sau grupurile furnizoare de RSF: în ceea ce privește activarea RSF și în special în privința disponibilității RSF și în starea de alertă a sistemului, cu referire de asemenea în ceea ce privește  noile tehnologii.

- Articolul 6 alin. (3) lit. (d) pct. (iii) din SO GL solicită tuturor OTS să elaboreze metodologii, condiții și valori incluse în acordul operațional din zona sincronă menționat în art.118 privind propunerile suplimentare ale RSF în conformitate cu art. 154 alin. (2).

- Conform art. 6 din SO GL se estimează că propunerea de proprietăți suplimentare ale RSF va reduce riscul de activare neadecvată a RSF și de indisponibilitate a RSF în starea de alertă. Luând în considerare aceasta, proprietățile suplimentare propuse și prezentate mai jos vor contribui la stabilitatea sistemului și în consecință la îndeplinirea art. 4 din SO GL.

- Specificația de activare a RSF are scopul de a asigura o reacție rapidă și deci de a ajuta la stabilizarea sistemului. Specificațiile pentru unitățile și/ sau grupurile furnizoare de RSF cu rezervor de energie cu capacitate limitată au scopul de a asigura o disponibilitate suficientă și în stările de alertă ale sistemului. Specificațiile privind măsura de frecvență au scopul de a asigura disponibilitatea de funcționare independentă a unităților și/sau grupurilor furnizoare de RSF, mai ales în cazul de separare a sistemului electroenergetic sau existenței unor probleme de comunicație. Perioada de tranziție este definită pentru a evita o schimbare prea rapidă a cerințelor pentru unitățile și/sau grupurile furnizoare de RSF deja existente.

- În concluzie, propunerea de proprietăți suplimentare ale RSF contribuie la obiectivele generale ale  SO GL spre beneficiul tuturor participanților la piață și al consumatorilor finali de energie electrică.

Înaintează această propunere de priorități suplimentare ale RSF către toate autoritățile de reglementare:

Articolul 1

Subiect și domeniu

Proprietățile suplimentare ale RSF așa cum sunt stabilite în această propunere vor fi considerate drept propunerea comună a tuturor OTS din Europa Continentală în conformitate cu art. 154 alin. (2) din SO GL și va acoperi cerințele pentru unitățile și/sau grupurile furnizoare de RSF împreună cu cele specificate la art. 154.

Articolul 2

Definiții și interpretări

- În sensul propunerii de proprietăți suplimentare ale RSF, termenii utilizați în prezentul document vor avea semnificaţiile din definițiile incluse în art. 3  din SO GL, art. 2 din Regulamentul (CE) 714/2009, art. 2 din Directiva 2009/72/CE, art. 2 din Regulamentul (UE) 543/2013 al Comisiei și art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei.

- În prezenta propunere de proprietăți suplimentare ale RSF, cu excepția cazului în care se impune diferit în context:

- singularul indică pluralul și vice versa

- cuprinsul și antetele sunt incluse doar în scop informativ și nu afectează interpretarea prezentei propuneri de proprietăți suplimentare ale RSF; și

- orice referință la legislație, regulamente, directive, ordine, instrumente, coduri sau orice alte acte legislative include orice modificare, completare sau repromulgare în vigoare la momentul respectiv;

Articolul 3

Proprietăți suplimentare ale rezervelor de stabilizare a frecvenței

- Fiecare OTS se va asigura că activarea fiecărei unități furnizoare de RSF și a fiecărui grup furnizor de RSF sau – în cazul în care un OTS utilizează un răspuns combinat pentru a putea face livrarea de RSF – activarea tuturor unităților și grupurilor furnizoare de RSF nu este întârziată artificial și că aceasta va începe cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 s după o abatere de frecvență, iar activarea va avea o evoluție cel puțin liniară sau mai rapidă. Dacă decalajul activării inițiale a reglajului frecvență-putere activă este mai mare de două secunde și/sau activarea reglajului frecvență-putere activă nu poate avea o evoluție liniară sau mai rapidă, proprietarul instalației de producere a energiei electrice va transmite justificări respectivului OTS demonstrând de ce este nevoie de un timp mai mare. Aceste cerințe trebuie verificate pe parcursul procesului de precalificare conform art. 155 din SO GL.

- Fiecare unitate furnizoare de RSF sau grup furnizor de RSF va avea capacitatea de a rămâne conectată la rețea în domeniul de frecvență (47,5 ÷ 51,5) Hz pe perioade de timp precizate de OTS, având în vedere limitele tehnice ale respectivelor unități sau grupuri furnizoare de RSF în conformitate cu art. 154 alin. (6) din SO GL. Fiecare OTS colaborează cu OD pentru a se asigura că RSF asigurate din surse distribuite nu sunt semnificativ reduse prin acțiuni de deconectare a consumului.

- Unitățile sau grupurile furnizoare de RSF sunt considerate a avea rezervoare de energie cu capacitate limitată (REL) în cazul în care o activare totală și continuă timp de 2 ore fie în direcție pozitivă, fie negativă, ar putea conduce, fără a lua în considerare efectul unui reglaj activ al rezervorului energetic, la o limitare a capacității sale de a furniza întreaga RSF în conformitate cu art. 156 alin. (8) din SO GL, din cauza epuizării rezervorului său (rezervoarelor sale) de energie. Unitățile sau grupurile furnizoare de RSF neconsiderate drept REL care conțin entități tehnice cu rezervoare de energie cu capacitate limitată se vor asigura că pot activa întreaga rezervă de  RSF în conformitate cu art. 156 alin. (7) din SO GL. Pentru eliminarea oricărei incertitudini, unitățile sau grupurile furnizoare de RSF care conțin entități tehnice cu rezervoare nelimitate de energie cu capacitate limitată și entitățile tehnice cu rezervoare de energie cu capacitate limitată nu vor fi considerate REL în cazul în care rezervorul lor de energie nu limitează capacitatea de a furniza RSF conform art. 156 alin. (7) din SO GL.

În cazul în care unitățile sau grupurile furnizoare de RSF cu entități tehnice având rezervoare de energie cu capacitate limitată trebuie să compenseze o eventuală lipsă de energie și deci o lipsă de RSF ele vor putea să mute activarea RSF la entitățile tehnice disponibile pentru a asigura furnizarea RSF. În orice caz, pentru o altă entitate, mutarea activării RSF va garanta continuitatea furnizării RSF. Unitățile sau grupurile furnizoare de RSF considerate drept REL vor respecta perioada minimă de timp pentru activarea totală a RSF conform art. 156 alin. (9), art. 156 alin. (10) și art. 156 alin. (11) din SO GL. Entitățile tehnice cu rezervor de energie cu capacitate nelimitată din componența  unităților sau grupurilor furnizoare de RSF nu trebuie să limiteze furnizarea de RSF în cazul în care entitățile tehnice cu rezervor de energie cu capacitate limitată (al acelei unități/acelui grup furnizor de RSF) sunt deja epuizate, fie în direcție pozitivă, fie negativă conform art. 156 alin. (8) din SO GL.

Pentru precalificare OTS va solicita ca unitățile sau grupurile furnizoare de RSF să respecte următoarele:

- Unitățile sau grupurile furnizoare de RSF folosind entități tehnice cu rezervor de energie cu capacitate limitată vor avea un management (control) activ al rezervorului de energie. Managementul (controlul) activ al rezervorului de energie va asigura activarea fizică neîntreruptă a RSF în stare normală conform art. 156 alin. (9) din SO GL. Conform art. 156 alin. (9) din SO GL, furnizorul de RSF se va asigura că unitățile sau grupurile furnizoare de RSF considerate drept REL au o dimensiune a rezervorului de energie suficientă pentru a acoperi o abatere de frecvență de 200 mHz pentru cel puţin  [15÷30] minute în direcție pozitivă sau negativă luând suplimentar în considerare eventualele abateri de frecvență care se pot produce înainte de a intra în starea de alertă. Pentru a permite managementul (controlul) activ al rezervorului de energie, aceste unități sau grupuri furnizoare de RSF considerate drept REL vor avea un raport între puterea nominală și puterea precalificată de cel puțin 1,25:1 sau o soluție alternativă cu efect echivalent. Orice timp necesar procesului de încărcare trebuie avut în vedere pentru managementul (controlul) activ al rezervorului de energie. Valoarea dintre paranteze din acest alineat ([15÷30] minute) depinde de perioada minimă de activare care va fi asigurată de furnizorii de RSF conform art. 156 alin. (9), art. 156 alin. (10) și art. 156 alin. (11) din SO GL.

- Managementul (controlul) activ al rezervorului de energie al unităților furnizoare de RSF și al grupului furnizor de RSF nu se va baza pe depășirea solicitării de activare.

- Unitățile sau grupurile furnizoare de RSF cu rezervoare de energie cu capacitate limitată care sunt conectate la rețea prin intermediul invertoarelor se vor asigura că, în apropiere de limita rezervorului de energie capacitatea rămasă este suficientă pentru a asigura răspunsul la variațiile de scurtă durată ale frecvenței.

Prin urmare, unitatea se va comuta din modul de funcționare în regim normal în modul funcționare în regim de rezervă la tFAT (timp total de activare a aFRR, conform art. 158 alin. (1) litera (f) din SO GL), înaintea epuizării rezervorului de energie ca urmare a furnizării RSF maxime într-o direcție. Pe durata modului de funcționare în regim de rezervă, unitatea va răspunde doar la abateri pe variații de scurtă durată ale frecvenței prin următoarea frecvență medie-zero:

| Δfmedie-zero(t) | =∆ft-1n(t-tFAT)i=0n(t-tFAT)∆f(t-ti) (modul rezervă) |
| --- | --- |

- Pentru tranziția de la modul de funcționare în regim normal la modul de funcționare în regim de rezervă trebuie aplicată o funcție de tranziție liniară T în timpul perioadei de tranziție

tepuizare – tFAT la tepuizare:

freacție(t) =  ∆fmedie-zero t∙T+(1-T)∙∆f(t)

Îndeplinirea cerințelor precizate mai sus și în art.156 alin. (9), alin. (10) și alin. (11) din SO GL se va supune procesului de precalificare specificat de OTS.

- Unitatea sau grupurile furnizoare de RSF asigură măsurarea locală a frecvenței, cel puțin în fiecare punct de racordare sau în aval de acesta, pe partea grupurilor producătoare, când este posibil din soluţia tehnică, la modulul generator sau la unitatea de consumatoare.

- Grupurile furnizoare de RSF vor avea măsurători descentralizate de frecvență în punctul de racordare (pe baza măsurării frecvenței locale) ce pot fi folosite fie ca soluție implicită, fie de rezervă pentru a asigura o funcționare autonomă și o activare adecvată în cazul unor erori în reglajul centralizat (de ex. oprirea SCADA, defecte pe liniile de comunicații) sau de separare a sistemului electroenergetic. În cazul reglajului centralizat, cerințele suplimentare sunt următoarele:

- o funcție de observare care va detecta orice fel de erori ale reglajului centralizat sau abaterile de frecvență între entitățile tehnice. Furnizorul de RSF va iniția imediat contramăsuri adecvate pentru a asigura evitarea unui impact negativ semnificativ.

- precizia minimă a măsurătorii locale de frecvență folosită pentru soluția descentralizată poate fi redusă cu acordul OTS cu rezerve racordate.

- Pe o perioadă de 4 ani după intrarea în vigoare a acestei propuneri și în cazul în care nu se poate implementa o procedură de rezervă  descentralizată conform pct. 5 într-un grup furnizor de RSF sau în care procedura de  rezervă nu poate îndeplini cerințele OTS cu rezerve racordate (de ex. precizia sau fiabilitatea măsurătorilor frecvenței locale), este permisă temporar implementarea unui reglaj centralizat al grupurilor furnizoare de RSF în următoarele condiții:

- pentru a reduce riscul de comportare eronată a entităților tehnice în cazul unor erori ale reglajului centralizat (de ex. neoperabilitate SCADA, defecte pe liniile de comunicații) și pentru a limita impactul asupra frecvenței, un singur regulator centralizat de RSF nu va regla mai mult de 30 MW din RSF.

- conform art. 156 lit. alin. (2) litera (a) din SO GL, OTS cu rezerve racordate va respecta cota de RSF furnizată de acest reglaj centralizat în cadrul procesului de achiziție și va implementa o limită de 75 MW a cantității totale de volum achiziționat per bloc RFP, conform art. 154 alin. (4) din SO GL.

- Fiecare OTS va solicita ca unitățile și grupurile furnizoare de RSF să continue furnizarea de RSF și să nu li se permită să reducă activarea în cazul unei abateri de frecvență în afara domeniului de frecvență ± 200 mHz peste intervalele de frecvență definite în art. 3 alin. (2).

Articolul 4

Publicarea și implementarea propunerii de proprietăți suplimentare ale RSF

- OTS  publică fără întârziere propunerea de proprietăți suplimentare de RSF după ce toate autoritățile naționale de reglementare au aprobat propunerea sau după ce Agenția pentru Cooperarea Reglementatorilor din Energie a luat o decizie în conformitate cu art. 8 alin. (1) și cu art. 11 din SO GL.

- OTS implementează prevederile propunerii pentru proprietățile suplimentare ale RSF așa cum sunt precizate în această propunere imediat după ce autoritățile naționale de reglementare au aprobat propunerea în conformitate cu art. 6 alin. (3) din SO GL sau Agenția a luat o hotărâre în conformitate cu art. 6 alin. (8) din SO GL. Perioada de tranziție pentru implementarea proprietăților suplimentare ale RSF de către furnizorii de RSF vizați este de doi ani: un an pentru ca OTS să-și adapteze termenii și condițiile și încă un an pentru ca furnizorii de RSF să implementeze proprietățile suplimentare ale RSF.

Articolul 5

Limba

Limba de referință a prezentei propuneri pentru proprietăți suplimentare ale RSF este limba engleză. Pentru a evita orice interpretare eronată, în cazul în care OTS au nevoie să traducă prezenta propunere pentru  proprietăți suplimentare ale RSF în limba/limbile lor naționale, în eventualitatea unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză publicată de OTS în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul SO GL și orice versiune în altă limbă, OTS relevanţi furnizează autorităţilor naţionale de reglementare relevante o traducere actualizată a propunerii pentru proprietăţi suplimentare ale RSF în conformitate cu legislaţia naţională.