[image: image1.png]Transelectrica





	
	APROBAT

p. DIRECTOR GENERAL

Octavian LOHAN

Director General Adjunct

Conducere Sistem




PROCEDURA OPERATIONALA

CRITERiile de iNVEStire a CENTRELOR DE DISPECER CU
ATRIBUTELE AUTORITATII DE conducerE prin dispecer IN SEN
Cod: TEL – 07.IV OP – DN/151






     Standarde aplicabile: ISO 14001/2004

OHSAS 18001/2007

ISO 9001/2008
Exemplar nr.:

Revizia: 1
Avizat:
Director Directia Operativa DEN

Marian CERNAT
Verificat:
Manager energetic RAF
Virgiliu IVAN
Intocmit:
Ing. pr. spec. SPAF
Damian ILIESCU
Drept de proprietate:

Prezenta procedura este proprietatea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea si utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisa numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA S.A.
- martie 2012 -

Documentul revizuit:
1. CRITERiile de iNVEStire a CENTRELOR DE DISPECER CU ATRIBUTELE AUTORITATII DE conducerE prin dispecer IN SEN
2. COD: TEL – 07 IV OP – DN/151
	Nr.

rev
	Continutul reviziei
	Autorul reviziei

	
	
	Nume si prenume
	Semnatura/Data

	1.

	a. Modificarea structurii organizatorice a CNTEE Transelectrica SA si a DEN;
b. Punerea in functiune a centralelor electrice eoliene;
c. Apropiata punere in functiune a centralelor electrice solare
c. Implementarea de sisteme de comanda – control – protectii in statiile retehnologizate;

d. Montarea de transformatoare de servicii interne in tertiarul transformatoarelor si autotransformatoarelor din Reteaua Electrica de Transport;

e. Introducerea in lista echipamentelor aflate autoritatea de conducere operativa a centrelor de dispecer a urmatoarelor echipamente: DAS – U, unitati dispecerizabile, celule de cupla.
	Damian ILIESCU
	Februarie 2012



CUPRINS














Pag.

	Pagina frontala

	1

	Lista de control a reviziilor

	2

	Cuprins

	3

	1. Scop

	4

	2. Domeniu de aplicare

	4

	3. Definitii si prescurtari

	4

	4. Documente de referinta

	5

	5. Responsabilitati

	5

	6. Modul de lucru

	6

	6.1. Principii generale

	6

	6.2. Autoritatea de decizie

	7

	6.3 Comanda de coordonare

	14

	6.4. Competenta

	15

	6.5. Comanda nemijlocita


	15

	7. Rapoarte si inregistrari


	18

	Anexa 1 – Componenta unui Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer pentru un Centru de Dispecer
	19

	Anexa 2 – Model de Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer intocmit de DEC pentru un DET
	20

	Anexa 3 – Model de Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer intocmit de DEC pentru un DET ori de cate ori sunt modificari ale schemei de functionare a SEN
	24


1. SCOP

Stabilirea criteriilor de baza pentru atribuirea autoritatii de conducere prin dispecer catre centrele de dispecer.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica in cadrul activitatii de conducere prin dispecer a SEN si se adreseaza persoanelor fizice si juridice din SEN cu atributii in aceasta activitate, precum si persoanelor a caror activitate in cadrul SEN este afectata de conducerea prin dispecer.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1. DEFINITII

Ordin de investire* – document scris in baza caruia este atribuita autoritatea de conducere prin dispecer;
*Ordin de investire = Ordin de impartire (sintagma utilizata in prezent in reglementari, prescriptii energetice, licente acordate agentilor economici din sector, instructiuni si proceduri);
Dispecer de centrala electrica eoliana sau solara – reprezinta centrul de dispecer care este organizat la nivelul unei singure centrale sau a mai multor centrale electrice si asigura conducerea prin dispecer a instalatiilor si echipamentelor din centrala, centralele respective in conformitate cu ordinul de investire emis de centrele de dispecer, cat si cu ordinul de investire emis de conducerea unitatilor respective;

Dispecer de centrala electrica eoliana sau solara = Dispecer Local pe Centrala;

Unitate Dispecerizabila – Unitate de productie care poate fi obiectul unei Dispozitii de Dispecer. Este formata din unul sau mai multe generatoare electrice pentru care se face o singura oferta pe Piata de Echilibrare.

3.2. PRESCURTARI


CNE – Centrala Nuclearoelectrica;

CT – cupla transversala;


CL – cupla longitudinala;


CLT – cupla longotransversala;


CC – cupla combinata;


CTf – cupla de transfer;


DEN – Dispecerul Energetic National;

DEC – Dispecerul Energetic Central;

DET – Dispecer Energetic Teritorial;

DED – Dispecer Energetic de Distributie;

DEDL – Dispecer Energetic de Distributie Local;

DHE – Dispecer de Hidroamenajare;

DLC – Dispecer Local pe Centrala;

DELC – Dispecer Energetic Local al Consumatorului;

RED – Reteaua Electrica de Distributie;

RET – Reteaua Electrica de Transport;

m.t. – medie tensiune;

j.t. – joasa tensiune;

SEN – Sistemul Electroenergetic National;

UD – unitate dispecerizabila;

RAF – Compartimentul Regimuri si Analiza Functionarii;


SPAF – Serviciul Programare si Analiza Functionarii

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport;
4.2. Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie;

4.3. Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene;
4.4. Regulamentul general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune NTE 009/2010;

4.5. Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica;

4.6. Procedura operationala „Conducerea protectiilor prin relee si a automatizarilor din SEN“ IV – OP – DN/53;

4.7. Norme procedurale privind emiterea reglementarilor.
Documentele se utilizeaza la editia in vigoare.
5. RESPONSABILITATI

Se stabilesc urmatoarele responsabilitati pentru:

5.1. Conducatorul centrului de dispecer, care:

a. Desemneaza persoana sau persoanele care intocmesc sau revizuiesc Ordinul de investire conformandu-se prezentei proceduri;

b. Verifica si aproba Ordinul de investire;
5.2. Elaboratorul Ordinului de investire, care:
a. Aplica prevederile prezentei proceduri;

b. Obtine aprobarile necesare;

c. Multiplica si difuzeaza Ordinul de investire, retragand documentele anulate de aceasta;
d. Transmite entitatilor din subordine Ordinul de investire.

6. MODUL DE LUCRU

6.1. PRINCIPII GENERALE
In conformitate cu „Regulamentul pentru Conducerea prin Dispecer a Sistemului Energetic National“ se stabilesc urmatoarele principii generale:

6.1.1. Conducerea prin dispecer se asigura in mod unitar si ierarhizat prin urmatoarele centre de dispecer:

a) Dispecerul Energetic Central (DEC);

b) Dispeceri Energetici Teritoriali (DET);

c1) Dispeceri Energetici de Distributie (DED);

c2) Dispeceri Energetici de Hidroamenajare (DHE);

c3) Dispeceri Energetici Locali pe Centrala (DLC);
c4) Dispeceri Energetici Locali ai Consumatorilor (DELC);

d) Dispeceri Energetici de Distributie Locali (DEDL);
6.1.2. Fiecare echipament din reteaua electrica de transport si din retelele electrice de distributie, precum si fiecare instalatie de producere a energiei electrice din SEN se afla obligatoriu in autoritatea de decizie a unui centru de dispecer;
6.1.3. Centrele de dispecer se investesc cu atribute ale autoritatii de conducere prin dispecer (autoritate de decizie, comanda de coordonare, competenta, comanda nemijlocita) asupra instalatiilor in conformitate cu „Regulamentul pentru Conducerea prin Dispecer a Sistemului Energetic National“, prin documente numite „Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer“;
6.1.4. Fiecare centru de dispecer emite Ordine de investire pentru toate instalatiile pe care le preia in autoritatea sa de decizie;
6.1.5. La emiterea Ordinelor de investire, se aplica principiile descrise in cap. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. si 6.5. ale prezentei proceduri;
6.1.6. Un Ordin de investire se poate referi la unul sau mai multe echipamente;
6.1.7. La punerea in functiune a unui echipament in SEN, centrul de dispecer care il preia in autoritatea de decizie emite Ordin de investire pentru acesta;
6.1.8. Ordinele de investire se revizuiesc ori de cate ori se modifica principiile de investire, structura instalatiilor, gestionarul sau structura de conducere prin dispecer;
6.1.9. Procedura aplicata la revizuirea unui Ordin de investire este aceeasi ca la emiterea lui;
6.1.10. Ordinele de investire se distribuie de catre centrul de dispecer elaborator la centrele subordonate care au in autoritate de conducere prin dispecer echipamentele respective, anulandu-se cu aceasta ocazie, daca este cazul, Ordinele de investire pe care le inlocuiesc;
6.1.11. Ordinele de investire se distribuie de catre centrul de dispecer cu comanda nemijlocita unitatilor gestionare ale caror echipamente le comanda nemijlocit, anulandu-se cu aceasta ocazie, daca este cazul, Ordinele de investire pe care le inlocuiesc;
6.1.12. Echipamentele neatribuite prin Ordine de investire in autoritatea de decizie a unui centru de conducere prin dispecer, raman in autoritatea de decizie a unitatilor gestionare;
6.1.13. La elaborarea Ordinului de investire se urmareste coordonarea eficienta a actiunilor participantilor la SEN si operativitatea conducerii prin dispecer, cu scopul de a mentine siguranta functionarii SEN.
Criteriile care stau la baza investirii centrelor de dispecer cu atribute ale autoritatii de conducere prin dispecer, prin Ordinului de investire, sunt prezentate in continuare.

6.2. AUTORITATEA DE DECIZIE

Se investeste cu autoritate de decizie asupra unui echipament un singur centru de conducere prin dispecer, dupa cum urmeaza:
6.2.1. DEC

6.2.1.1. DEC are autoritatea de decizie si este responsabil pentru:

- Reglajul frecventei in SEN in cazul functionarii izolate (separate); reglajul frecventei si schimburilor de putere pe liniile de interconexiune cu alte sisteme electroenergetice in cazul functionarii interconectate, corespunzator celor convenite cu Operatorii de Sistem ai sistemelor respective;

- Reglajul tensiunii in reteaua de 750, 400 si 220 kV;

- Tratarea neutrului retelei de 750, 400 si 220 kV;
- Stabilirea reglajelor (parametrizarea) protectiilor echipamentelor din reteaua de 750, 400 si 220 kV, precum si coordonarea si avizarea reglajelor (parametrizarea) echipamentelor racordate la RET;

- Stabilirea reglajelor (parametrizarea) automaticilor de sistem si coordonarea acestora la nivelul SEN;

6.2.1.2. Se investeste DEC cu autoritatea de decizie pentru:
a. Liniile electrice de 750, 400 si 220 kV si celulele aferente, cu exceptia liniilor de 220 kV prin intermediul carora sunt alimentati consumatorii radiali;
b. Barele de 750, 400 si 220 kV, inclusiv celulele de masura si descarcatorii; 

c. Celulele de cupla (CT, CL, CLT, CC, CTf, cuple din statiile cu 1,5 intrerupatoare pe circuit si cuple din statiile poligonale) de 750, 400 si 220 kV;

d. Autotransformatoarele de 750/400 kV, 400/220 kV, 220/110 kV si celulele aferente, sistemele de reglaj, sistemele de legare la pamant a neutrului;

e. Transformatoarele de 400/110 kV si celulele aferente, sistemele de reglaj, sistemele de legare la pamant a neutrului;

f. Liniile de interconexiune cu alte sisteme energetice, indiferent de tensiune (inclusiv celulele); sistemele de masurare a energiei electrice aferente;
g. Elementele de retea care asigura separarea intre sisteme – temporar – pe perioada de functionare in schema insularizata cu alt sistem electroenergetic;
h. Bobinele de compensare a puterii reactive cu puteri instalate de cel putin 20 MVAr racordate in reteaua de 750, 400, 220 kV si 110 kV, precum si in tertiarul AT 400/220 kV (inclusiv celulele);

i. Compensatoarele sincrone si compensatoarele statice cu putere instalata de peste 20 MVAr, utilizate pentru reglajul tensiunii in SEN;
j. Grupurile (turbina-generator) cu puteri instalate mai mari sau egale cu 20 MW din centralele termoelectrice si cazanele aferente, precum si grupurile mai mici de 20 MW daca sunt componente ale unei UD din punct de vedere comercial; pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea acestora;

k. Grupurile (turbina-generator) cu puteri instalate mai mari sau egale cu 10 MW din centralele hidroelectrice, precum si grupurile mai mici de 10 MW daca sunt componente ale unei UD din punct de vedere comercial; pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea acestora; grupurile hidroelectrice cu puteri instalate mai mici de 10 MW, care pot conduce la blocarea functionarii la puterea disponibila a unor centrale a caror putere instalata este mai mare de 10 MW; se nominalizeaza in Ordinul de investire;

l. Reducerile mai mari de 20 MW ale puterii pe centrale termoelectrice si nuclearoelectrice, datorate instalatiilor auxiliare;

m. Grupurile din CNE; pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea acestora;

n. Centralele electrice eoliene si solare cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea acestora;
o. Echipamente si elemente de retea indiferent de tensiunea lor de functionare, care pot conduce la reducerea sau limitarea puterii pe centrala (sau grup) cu mai mult de 20 MW la centralele termoelectrice si nuclearoelectrice, cu mai mult de 10 MW la centralele hidroelectrice si eoliene;

p. Sistemele automate de reglaj frecventa (viteza) si putere activa ale grupurilor si centralelor electrice eoliene aflate in autoritatea sa de decizie;
q. Sistemul de reglaj centralizat frecventa – putere de schimb, inclusiv echipamentele aferente liniilor de interconexiune;

r. Sistemele automate de reglaj tensiune si putere reactiva ale grupurilor si centralelor electrice din autoritatea sa de decizie;

s. Instalatiile de protectie prin relee si automatizari aferente echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie (cu exceptia protectiilor tehnologice ale grupurilor turbina – generator);

t. Sistemele de comanda – control – protectii aferente echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie;
u. Instalatiile de telecomunicatii, telemasura, telesemnalizare, telereglaj, teleconducere etc, care sunt utilizate in conducerea prin dispecer a SEN de catre DEC;

v. DAS – f – stabilirea reglajelor (transe, volum (P) pe zone si temporizare);

w. DAS – U cu volum mai mare de 20 MW – stabilirea reglajelor (transe, volum (P) pe zone si temporizare);
x. Reducerile de putere pe zone, de peste 20 MW simultan, ale transelor DAS – f, precum si cele sub 20 MW pe o durata mai mare de 2 zile;

y. Automatizarile de sistem din reteaua de 750, 400 si 220 kV si 110 kV cu implicatii asupra sigurantei functionarii SEN;
z. Transformatoarele de servicii interne racordate rigid in tertiarul T si AT.
6.2.2. DET

6.2.2.1. DET au autoritatea de decizie si sunt responsabili pentru:

- Reglajul tensiunii in reteaua de 110 kV din zona lor;

- Tratarea neutrului in reteaua de 110 kV din zona lor;
- Stabilirea reglajelor (parametrizarea) protectiilor echipamentelor din reteaua de 110 kV, precum si coordonarea si avizarea reglajelor (parametrizarea) echipamentelor racordate la RED;

- Stabilirea reglajelor (parametrizarea) automaticilor din reteaua de 110 kV, cu exceptia automaticilor de sistem.
6.2.2.2. Se investesc DET cu autoritatea de decizie pentru:
a. Linii de 220 kV prin intermediul carora sunt alimentati consumatorii si celulele aferente;

b. Bobinele de compensare a puterii reactive cu puteri instalate mai mici de 20 MVAr;

c. Barele de 110 kV din statiile cu tensiuni superioare de 400 si 220 kV, inclusiv celulele de masura si descarcatorii;

d. Barele de 110 kV din centralele cu puteri instalate mai mari de 50 MW, inclusiv celulele de masura si descarcatorii;

e. Barele statiilor de 110 kV la care sunt racordate linii prin care se functioneaza buclat sau care pot functiona buclat in RED, inclusiv celulele de masura si descarcatorii;

f. Liniile de 110 kV care functioneaza buclat sau care pot functiona buclat, inclusiv celulele;

g. Grupurile (turbina, generator) cu puteri instalate mai mari sau egale cu 10 MW si mai mici de 20 MW, precum si cele mai mari de 20 MW din centralele termoelectrice si cazanele aferente, care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC; incarcarea si descarcarea acestora, pornirea, oprirea, daca nu sunt componente ale unei UD din punct de vedere comercial;

h. Grupurile cu puteri instalate mai mari sau egale cu 5 MW si mai mici de 10 MW, precum si cele peste 10 MW din centralele hidroelectrice, care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC; pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea acestora, daca nu sunt componente ale unei UD din punct de vedere comercial;

i. Centrale electrice eoliene si solare cu putere instalata mai mare sau egala cu 5 MW si mai mici sau egale cu 10 MW, precum si centralele electrice eoliene si solare mai mari de 10 MW, care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC; pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea acestora;

j. Compensatoarele sincrone, compensatoarele statice care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC, utilizate pentru reglajul tensiunii in SEN;

k. Elemente si echipamente de retea, indiferent de tensiunea lor de functionare, care pot conduce (ca urmare a indisponibilitatii sau retragerii lor din exploatare) la limitarea sau reducerea puterii pe centrale de peste 10 MW in centralele termoelectrice si respectiv de peste 5 MW in centralele hidroelectrice si eoliene, care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC;

l. Sistemul de reglaj automat al tensiunii si puterii reactive ale grupurilor si centralelor electrice aflate in autoritatea sa de decizie;
m. Instalatiile de protectie prin relee si automatizari aferente echipamentelor din reteaua electrica aflate in autoritatea de decizie a DET si din statiile de 110 kV (cu exceptia protectiilor tehnologice ale grupurilor turbina – generator);

n. Instalatiile de telecomunicatii, telemasura, telesemnalizare si telereglaj etc. utilizate in conducerea prin dispecer a retelei de 110 kV de catre DET;

o. Reducerile de putere pe zone, temporare (max. 2 zile), intre 5 si 20 MW simultan, ale transelor DAS – f din zona lor;

p. Automatizarile din reteaua de 110 kV care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC;

q. Sistemele de comanda – control – protectii aferente echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie;
r. Bateriile de condensatoare racordate in reteaua de m.t. cu putere instalata mai mare cu 5 MVAr;

6.2.3. DHE

6.2.3.1. DHE au autoritatea de decizie si sunt responsabili pentru:

- Reglajul tensiunii in reteaua electrica de m.t. si j.t. din zona lor de retea;

- Tratarea neutrului in reteaua electrica de m.t. din zona lor de retea.
6.2.3.2. Se investesc DHE cu autoritatea de decizie pentru:
a. Liniile, celulele, barele, cuplele, transformatoarele din gestiunea amenajarii hidro de care apartin (administrativ), care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC sau a DET;

b. Grupurile (turbina, generator) cu puteri instalate mai mici de 5 MW din centralele hidroelectrice care nu sunt in autoritatea de decizie a DED;

c. Sistemele de reglaj al tensiunii si puterii reactive ale grupurilor aflate in autoritatea de decizie a DHE;
d. Sistemele de reglaj al transformatoarelor din autoritatea de decizie a DHE;

e. Instalatiile de protectii prin relee si automatizari, inclusiv teleprotectie (telesemnalizare) din reteaua aflata in autoritatea de decizie a DHE; stabilirea sau modificarea valorilor de reglaj ale protectiilor si automatizarilor se fac conform procedurii operationale „Conducerea protectiilor prin relee si a automatizarilor din SEN“ IV – OP – DN/53;
f. Sistemele de comanda – control – protectii aferente echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie;
g. Instalatiile de telecomunicatii, telemasura, telesemnalizare si telereglaj etc. utilizate de centrul respectiv de dispecer in conducerea prin dispecer a amenajarii sau retelei aflata in autoritatea de decizie a DHE;

h. Mijloacele de compensare a puterii reactive in reteaua de m.t. si j.t. aflata in gestiunea sucursalei de centrale de care apartin DHE;

j. Serviciile interne de curent alternativ si curent continuu ale centralei, amenajarii sau retelei pe care le conduc operativ.

6.2.3.3. La amenajarile hidroenergetice complexe (cascada de hidrocentrale) conduse de doua sau mai multe DHE, se investeste, de comun acord, unuia dintre acestia autoritatea de decizie asupra distribuirii intre acumularile din amenajare a producerii energiei electrice si folosirii complexe a apei din acumularile amenajarii.

6.2.4. DLC

6.2.4.1. DLC au autoritatea de decizie si sunt responsabili pentru:

- Reglajul tensiunii in reteaua electrica din zona lor de retea;

- Tratarea neutrului in reteaua electrica din zona lor de retea.
6.2.4.2. Se investesc DLC cu autoritatea de decizie pentru:
a. Echipamentele, aflate in gestiunea centralelor/sucursalelor de centrale electrice ale producatorilor de energie electrice titulari de licenta, care nu au fost atribuite altor centre de dispecer prin Ordinul de investire (linii, celule, bare etc);

b. Agregatele auxiliare ale grupurilor/centralelor (pompe, mori, ventilatoare etc), daca nu conduc la limitari sau reduceri de putere pe grupuri/centrala mai mari de 10 MW in centralele termoelectrice si nuclearoelectrice si respectiv mai mari de 5 MW in centralele hidroelectrice si eoliene;
c. Sistemele de comanda – control – protectii aferente echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie;
d. Protectiile prin relee si automatizarile echipamentelor aflate in autoritatea de decizie a DLC (exclusiv regulatoarele de viteza, regulatoarele de tensiune, PSS – urile); protectiile tehnologice ale echipamentelor aflate in gestiunea sucursalelor de centrale de care apartin; stabilirea sau modificarea valorilor de reglaj ale protectiilor si automatizarilor se fac conform procedurii operationale „Conducerea protectiilor prin relee si a automatizarilor din SEN“ IV – OP – DN/53;

e. Instalatiile de telecomunicatii, telemasura, telesemnalizare si telereglaj etc. utilizate in conducerea prin dispecer a centralei sau retelei aflate in autoritatea de decizie a DLC;

f. Mijloacele de compensare a puterii reactive in reteaua aflata in gestiunea sucursalei de centrale de care apartin DLC;

h. Serviciile interne de curent alternativ si curent continuu ale centralei sau retelei pe care le conduc operativ.
6.2.5. DED

6.2.5.1. DED au autoritatea de decizie si sunt responsabili pentru:

– Reglajul tensiunii in reteaua electrica de m.t. din zona lor de retea;

– Tratarea neutrului in reteaua electrica de m.t. din zona lor de retea.
6.2.5.2. Se investesc DED cu autoritatea de decizie pentru:
a. Linii de 110 kV radiale din zona lor si celulele aferente, care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC sau a DET;
b. Bare de 110 kV, inclusiv celulele de masura si descarcatorii, cuple de 110 kV, din statiile din zona lor la care nu sunt racordate linii care functioneaza buclat sau pot functiona buclat;

c. Transformatoare de 110 kV/m.t. si celulele aferente din zona lor, inclusiv sistemele de reglaj;

d. Linii, celule, bare, cuple, de m.t., transformatoare m.t./m.t. si m.t./j.t. (aferente serviciilor interne) din gestiunea unitatii de distributie de care apartin (administrativ), care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC sau a DET;
e. Sistemele de tratare a neutrului infasurarilor transformatoarelor in reteaua de m.t.;
f. Grupurile (turbina, generator) cu puteri instalate mai mici de 10 MW din centralele termoelectrice care nu sunt in autoritatea de decizie a DET sau a unitatilor producatoare; pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea acestora, daca nu sunt componente ale unei UD din punct de vedere comercial;

g. Grupurile (turbina, generator) cu puteri instalate sau cu influenta asupra puterii produse pe total amenajare mai mici de 5 MW din centralele hidroelectrice care nu sunt in autoritatea de decizie a DET; incarcarea si descarcarea acestora, daca nu sunt componente ale unei UD din punct de vedere comercial;

h. Centralele electrice eoliene si solare cu putere instalata mai mica de 5 MW precum si centralele electrice eoliene si solare mai mari sau egale cu 5 MW, care nu sunt in autoritatea de decizie a DET; pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea acestora;

i. Elementele sau echipamentele, indiferent de tensiunea lor de functionare, care ar reveni unui centru de dispecer inferior, dar care, ca urmare a indisponibilitatii, retragerii din exploatare, schemei de functionare, pot conduce la reducerea sau limitarea puterii din centralele aflate in autoritatea de decizie a DED;

j. Sistemele de reglaj al tensiunii si puterii reactive a grupurilor si centralelor eoliene aflate in autoritatea de decizie a DED;

k. Bateriile de condensatoare racordate in reteaua de m.t. cu putere instalata mai mica de 5 MVAr;

l. Instalatiile de protectii prin relee si automatizari, inclusiv teleprotectie (telesemnalizare) din reteaua aflata in autoritatea de decizie a DED; stabilirea sau modificarea valorilor de reglaj ale protectiilor si automatizarilor se fac conform procedurii operationale „Conducerea protectiilor prin relee si a automatizarilor din SEN“ IV – OP – DN/53;

m. Sistemele de comanda – control – protectii aferente echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie;

n. Instalatiile de telecomunicatii, telemasura, telesemnalizare si telereglaj etc. utilizate de centrul respectiv de dispecer in conducerea prin dispecer;

o. Reducerile de putere pe zone, temporare (max. 2 zile), mai mici de 5 MW simultan, ale transelor DAS – f din zona lor.

6.2.6. DEDL

6.2.6.1. DEDL au autoritatea de decizie si sunt responsabili pentru:

· Reglajul tensiunii in reteaua electrica de m.t. din zona lor;

· Tratarea neutrului in reteaua electrica de m.t. din zona lor.
6.2.6.2. Se investesc DEDL cu autoritatea de decizie pentru:
a. Linii de 110 kV radiale, transformatoare de 110 kV/m.t si celulele aferente din zona lor, care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC, a DET, a DHE sau a DED;
b. Linii, celule, bare, inclusiv celulele de masura si descarcatorii, cuple de m.t., transformatoare m.t./m.t. si m.t./j.t. din gestiunea unitatii de distributie de care apartin (administrativ), care nu sunt in autoritatea de decizie a DEC, a DET sau a DED;

c. Sistemele de tratare a neutrului infasurarilor transformatoarelor in reteaua lor de m.t.;
d. Sistemele de reglaj al transformatoarelor din autoritatea de decizie a DEDL;

e. Bateriile de condensatoare racordate in reteaua de m.t. care nu sunt in autoritatea de decizie a DET sau a DED;

f. Instalatiile de protectii prin relee si automatizari, inclusiv teleprotectie (telesemnalizare) din reteaua aflata in autoritatea de decizie a DEDL; stabilirea sau modificarea valorilor de reglaj ale protectiilor si automatizarilor se fac conform procedurii operationale „Conducerea protectiilor prin relee si a automatizarilor din SEN“ IV – OP – DN/53;

g. Sistemele de comanda – control – protectii aferente echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie;
h. Instalatiile de telecomunicatii, telemasura, telesemnalizare si telereglaj, etc. utilizate de centrul respectiv de dispecer in conducerea prin dispecer a retelei aflate in autoritatea de decizie a DEDL.
6.2.7. DELC, UNITATI GESTIONARE

Se investesc DELC, pentru echipamentele aflate in gestiunea unitatilor de care apartin administrativ, si unitatile gestionare cu autoritatea de decizie pentru toate echipamentele care nu sunt atribuite altor centre de dispecer prin Ordinul de investire, inclusiv:

a) Bateriile de condensatoare, compensatoarele sincrone, compensatoarele statice indiferent de puterea reactiva instalata a acestora, utilizate doar pentru necesitatile consumatorului (compensarea puterii reactive);
b) Serviciile interne de curent alternativ si curent continuu, inclusiv cele alimentate din tertiarul transformatoarelor si autotransformatoarelor, daca exista aparataj de comutatie primara pe tertiar;
c) Sistemele de comanda – control – protectii aferente echipamentelor aflate in autoritatea sa de decizie.

6.3. COMANDA DE COORDONARE
Centrele de dispecer se investesc cu comanda de coordonare, dupa cum urmeaza:
6.3.1. DEC

a. Liniile de 750 kV;

b. Liniile de 400 kV care au cel putin una din celule intr-o statie in care DEC exercita comanda nemijlocita;

c. Liniile de 400 kV sau 220 kV care au celulele in statii in care comanda nemijlocita o au DET – uri diferite;

d. Liniile de interconexiune cu alte sisteme electroenergetice, indiferent de nivelul de tensiune;
e. Transformatoare, autotransformatoare la care un nivel de tensiune este in comanda nemijlocita a DEC, iar celelalte nivele de tensiune sunt in comanda nemijlocita a altor centre de dispecer, iar manevrele se efectueaza prin telecomanda;

f. Transformatoare, autotransformatoare la care celulele sunt racordate in statii electrice apartinand de unitati gestionare diferite si la care cel putin una din statiile electrice este in comanda nemijlocita a DEC.
6.3.2. DET

a. Liniile de 400 si 220 kV care au toate celulele in statii in care DET exercita comanda nemijlocita;

b. Liniile de 110 kV la care DET exercita pentru cel putin una din celule comanda nemijlocita in statie;

c. Linii de 110 kV de conexiune intre DET – uri, unuia dintre acestia, de comun acord, cu luarea in considerare a gestiunii instalatiei;
d. Transformatoare, autotransformatoare la care un nivel de tensiune este in comanda nemijlocita a DET, iar celelalte nivele de tensiune sunt in comanda nemijlocita a altor centre de dispecer, iar manevrele se efectueaza prin telecomanda;

e. Transformatoare, autotransformatoare la care celulele sunt racordate in statii electrice apartinand de unitati gestionare diferite si la care cel putin una din statiile electrice este in comanda nemijlocita a DET si niciuna dintre ele nu se afla in comanda nemijlocita a DEC.
6.3.3. DED, DEDL, DHE

a. Liniile de 110 kV din zona lor si care nu sunt in comanda de coordonare a DET;

b. Liniile de 110 kV din gestiunea altor unitati sau care au capete si in statii aflate in gestiunea altor unitati, in cazul in care, prin caracterul regimurilor de functionare si legaturile de telecomunicatii, se asigura operativitatea necesara si nu sunt in comanda de coordonare a DET; aceasta se va stabili cu acordul unitatilor gestionare;

c. Liniile de m.t. care au toate celulele in instalatii din gestiunea unitatii de care apartine centrul de dispecer respectiv;

d. Liniile de m.t. care au capete in gestiunea mai multor unitati se vor atribui unui centru de dispecer stabilite de aceste unitati de comun acord, in functie de importanta instalatiilor si de legaturile telefonice existente, urmarindu-se operativitate si siguranta maxima;
e. Transformatoare la care celulele sunt racordate in statii electrice apartinand de unitati gestionare diferite si la care cel putin una din statiile electrice este in comanda nemijlocita a DED si niciuna dintre ele nu se afla in comanda nemijlocita a DEC sau a DET.

6.3.4. DELC, DLC

Liniile si transformatoarele din gestiunea unitatilor consumatoare sau de productie indiferent de tensiunea nominala a acestora si care au celule numai in zona lor de activitate.

6.4. COMPETENTA

Centrele de dispecer se investesc cu competenta, dupa cum urmeaza:
6.4.1. Se investesc cu competenta asupra unor instalatii toate centrele de conducere prin dispecer care intervin direct intre centrul cu autoritate de decizie sau comanda de coordonare asupra acestor instalatii si personalul operativ;
6.4.2. Se investesc cu competenta asupra unor instalatii sau echipamente, dupa caz, si centrele de dispecer care au in autoritatea de decizie echipamente al caror regim de functionare e influentat de starea si regimul de functionare al acestor echipamente;
6.4.3. Se investeste cu competenta asupra unor echipamente si centrul de dispecer cu comanda de coordonare.

6.5. COMANDA NEMIJLOCITA

6.5.1. Regulile generale de atribuire a comenzii nemijlocite sunt urmatoarele:
6.5.1.1. La un nivel de tensiune dintr-o statie electrica se investeste cu comanda nemijlocita un singur centru de dispecer;
6.5.1.2. Personalul centrelor de telecomanda si supraveghere instalatii este asimilat peronalului operativ din instalatiile respective;

6.5.1.3. Personalul echipelor de intervenie care se deplaseaza intr-o instalatie electrica devine personal operativ al acesteia;
6.5.1.4. Entitatile care efectueaza manevre in instalatiile electrice ale unei unitati gestionare, in baza unui contract de prestari servicii este asimilat personalului operativ al instalatiei respective;
6.5.1.5. Comanda nemijlocita a unei centrale electrice se atribuie unui singur centru de dispecer.

6.5.2. Comanda nemijlocita in centrale
Centrele de dispecer se investesc cu comanda nemijlocita in centrale, dupa cum urmeaza:
6.5.2.1. DEC

a. Centralele termoelectrice cu puterea instalata mai mare sau egala cu 1000 MW;

b. Centralele hidroelectrice si amenajarile hidroelectrice cu puterea instalata mai mare sau egala cu 300 MW. Comanda nemijlocita asupra amenajarilor hidroelectrice se realizeaza prin intermediul DHE al amenajarii respective;

c. Centralele termoelectrice care au cel putin un grup cu putere instalata mai mare de 300 MW;

d. Centralele nuclearoelectrice, indiferent de puterea acestora;
e. Centralele electrice eoliene sau mai multe centrale electrice eoliene apartinand aceluiasi gestionar, care debiteaza in aceeasi statie electrica de racord la SEN si care sunt conduse operativ de acelasi dispecer local pe centrala, cu puterea instalata mai mare sau egala cu 500 MW;
In caz de necesitate, DEC poate comanda nemijlocit pornirea, oprirea, incarcarea si descarcarea in celelalte centrale din SEN, in situatii de urgenta, sau in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer care are in comanda nemijlocita centrala respectiva, cu luarea in considerare a efectului asupra instalatiilor din autoritatea de decizie a centrelor de dispecer subordonate.

6.5.2.2. DET

a. Centrale termoelectrice cu putere instalata mai mare sau egala cu 10 MW si mai mica de 1000 MW din autoritatea de decizie a DEC sau a DET;
b. Centrale hidroelectrice si amenajarile hidroelectrice cu puterea instalata mai mare sau egala cu 5 MW si mai mica de 300 MW, din autoritatea de decizie a DEC sau a DET. Comanda nemijlocita asupra amenajarilor hidroelectrice se realizeaza prin intermediul DHE al amenajarii respective;
c. Centralele electrice eoliene sau mai multe centrale electrice eoliene apartinand aceluiasi gestionar, care debiteaza in aceeasi statie electrica de racord la SEN si care sunt conduse operativ de acelasi dispecer local pe centrala, cu puterea instalata mai mare de 10 MW si mai mica de 500 MW;
d. Centralele electrice solare sau mai multe centrale electrice solare apartinand aceluiasi gestionar, care debiteaza in aceeasi statie electrica de racord la SEN si care sunt conduse operativ de acelasi dispecer local pe centrala, cu puterea instalata mai mare de 10 MW.
6.5.2.3. DHE

a. Centralele din amenajarea hidroelectrica aflata in comanda nemijlocita a DEC sau a DET;
b. Centralele din gestiunea amenajarii hidroelectrice (de care apartin administrativ), care nu sunt in comanda nemijlocita a DEC sau a DET.

6.5.2.4. DED, DEDL

a. Centralele electrice care debiteaza in reteaua asupra careia isi exercita comanda operativa si care nu sunt in comanda nemijlocita a DEC, a DET sau a DHE, de comun acord cu acestia;

b. Centralele electrice din gestiunea consumatorilor, care debiteaza in reteaua asupra careia isi exercita comanda operativa si care nu au organizat DELC sau DLC.

c. Centrale electrice eoliene cu puteri instalate mai mici sau egale cu 10 MW;
d. Centrale electrice solare cu puteri instalate mai mici sau egale cu 10 MW.

6.5.3 Comanda nemijlocita in statii
Centrele de dispecer se investesc cu comanda nemijlocita in statii, dupa cum urmeaza:
6.5.3.1. DEC

a. Statiile cu tensiunea superioara de 750 kV;

b. Nivelul de 400 kV din statiile de interconexiune, in cazul statiilor telecomandate;

c. Nivelul de 400 kV din centralele nuclearoelectrice;

d. Nivelul de 400 kV din statiile cu tensiunea superioara de 400 kV foarte importante.

6.5.3.2. DET

a. Nivelul de 400 kV din statiile cu tensiunea superioara de 400 kV, care nu sunt in comanda nemijlocita a DEC;

b. Nivelul de 220 kV din statiile cu tensiunea superioara 400 kV sau 220 kV, care nu sunt in comanda nemijlocita a DHE;

c. Nivelul de 110 kV din statiile cu tensiunea superioara 220 kV, care nu sunt in comanda nemijlocita a DHE sau a DED;
d. Nivelul de 110 kV din statiile cu tensiunea superioara 400 kV si 220 kV de la granita dintre doua DET-uri, unul din DET – uri poate prelua in comanda nemijlocita celulele liniilor de 110 kV spre DET – ul vecin;
e. Nivelul de 110 kV din centralele electrice care au o importanta deosebita privind regimul de functionare din zona respectiva.

6.5.3.3. DED

a. Nivelul de 110 kV din statiile cu tensiunea superioara 400 kV si 220 kV, care nu sunt in comanda nemijlocita a DET sau a DHE;
b. Nivelele de 110 kV si m.t. din zona lor de activitate, inclusiv din unele statii din gestiunea centralelor electrice, care nu sunt in comanda nemijlocita a DET sau a DHE.

6.5.3.4. DEDL

Nivelele de 110 kV si m.t. din zona lor de activitate, inclusiv din unele statii din gestiunea centralelor electrice, care nu sunt in comanda nemijlocita a DET, a DED sau a DHE.

6.5.3.5. DHE

Statiile cu tensiunea de 220 kV, 110 kV si m.t. din gestiunea centralelor si amenajarilor hidroenergetice unde sunt organizate DHE si care nu sunt in comanda nemijlocita a DEC sau a DET.

6.5.3.6. DELC, DLC

Statiile cu tensiunea superioara de 220 kV, 110 kV, m.t. si j.t. din gestiunea consumatorilor si a producatorilor de care apartin administrativ, daca nu au fost atribuite altor centre de dispecer.

Pentru situatii speciale, in scopul pastrarii caracterului unitar al activitatii de conducere operativa a SEN, DEN poate recurge la criterii si reguli specifice in cadrul procesului de investire a centrelor de dispecer cu atributele autoritatii de conducere operativa.
Componenta unui Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer pentru un Centru de Dispecer este prezentata in anexa 1 a procedurii.

In anexele 2 si 3 ale procedurii sunt prezentate cateva modele de ordine de investire:
- Anexa 2 – Model de Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer intocmit de DEC pentru un DET;
- Anexa 3 – Model de Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer intocmit de DEC pentru un DET ori de cate ori sunt modificari ale schemei de functionare a SEN.
7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

Ordinele de investire cu atribute ale autoritatii de conducere prin dispecer se pastreaza la Camera de comanda a fiecarui centru de dispecer.

Pag. 1/1
Anexa 1

Componenta unui Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer pentru un Centru de Dispecer (ordin actualizat si aprobat anual)
Cap. 1. Linii si statii

Linii de ....kV 
	Nr.

crt.
	Denumirea
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda de coordonare
	Comanda nemijlocita
	Comunicari intre centre de dispecer

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Obs.: se intocmesc tabele pentru fiecare nivel de tensiune.

Statii

	Nr.

crt.
	Denumirea
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda de coordonare
	Comanda nemijlocita
	Comunicari intre centre de dispecer

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


Cap. 2. Centrale electrice

Centrale termoelectrice, centrale electrice eoliene si centrale electrice solare
	Nr.

crt.
	Centrala
	Puterea instalata

[MW]
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda nemijlocita

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Centrale hidroelectrice

	Nr.

crt.
	Amenajarea
	Centrala
	Puterea instalata

[MW]
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda nemijlocita

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



Cap. 3. Alte echipamente, instalatii in autoritatea de decizie a centrului de dispecer 

Se refera la acele echipamente care sunt cuprinse in prevederile procedurii, dar care nu se evidentiaza in tabelele de la capitolele 1 si 2 ale unui ordin de investire.
Pag. 1/4

Anexa 2

Model de Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer intocmit de DEC pentru un DET (se actualizeaza in fiecare an pana la 31 martie)

Cap. 1. Linii si statii

	Nr.

crt.
	Denumirea
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda de coordonare
	Comanda nemijlocita
	Comunicari intre centre de dispecer

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1. Linii de 400 kV

	1
	Brazi Vest – Darste


	ST B

ST Sib
	DEC
	DET B

DET Cj
	DEC
	-
	DET B

DET Cj

	2
	Brazi Vest – Domnesti 
	ST B
	DEC
	DET B
	DET B
	-
	-

	3
	Brasov – Darste 
	ST Sib
	DEC
	DET Cj
	DET Cj
	-
	DET B

DET Cj


1.2. Linii de 220 kV

	1
	Brazi Vest – Fundeni 1, 2
	ST B
	DEC
	DET B
	DET B
	-
	-

	2
	Brazi Vest – Targoviste 1, 2
	ST B
	DEC
	DET B
	DET B
	-
	DET B

DET Cv

	3
	Targoviste – Bradu 1, 2
	ST B

ST Pit
	DEC
	DET B

DET Cv
	DEC
	-
	DET B

DET Cv


1.3. Linii de 110 kV de interconexiune cu alte sisteme energetice

	1
	Husi - Cioara
	ST Bc

E.ON

R. Mold
	DEC

DN R. Mold.
	DET Bc
	DEC*

DN R. Mold.*
	-
	DEC

DN R. Mold.


Nota:

* Comanda de coordonare este realizata de DN al tarii care initiaza manevra.













Pag. 2/4
1.4. Statii

	Nr.

crt.
	Denumirea
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda de coordonare
	Comanda nemijlocita
	Comunicari intre centre de dispecer

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	STATIA 400/220 kV Bucuresti Sud
	ST B
	-
	-
	-
	-
	-

	
	a. bare 400 kV
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	DET B**
	-

	
	b. AT3, 4 – 400 kV
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	DET B**
	-

	
	c. BC 400 kV
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	DET B**
	-

	
	d. bare 220 kV cu celulele aferente, exceptand intreruptoarele aferente racord T3 si TA5, 6
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	DET B**
	-

	
	e. AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV + Tsi 1, 2 – 630 kVA, 10,5/0,4 kV
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	DET B**
	-

	
	f. intreruptorul 220 kV aferent racord 

T3 – 40 MVA,  220/6,3/6,3 kV***
	ST B
	DLC

Buc. Sud
	DET B
	-
	DLC

Buc. Sud
	DET B

DLC

Buc. Sud

	
	g. intreruptoarele 220 kV aferente racord TA5, 6
	ST B
	DEC
	DET B

DLC

Buc. Sud
	-
	DLC

Buc. Sud
	DET B

DLC

Buc. Sud

	2
	Statia 400/220 kV Brazi Vest
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	DET B*
	-

	
	a. bare 400 kV
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	-
	-

	
	b. AT3 – 400 MVA, 400/220 kV
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	-
	-

	
	c. bare 220 kV
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	-
	-

	
	d. AT1, 2 – 200  MVA, 220/110 kV
	ST B
	DEC
	DET B
	-
	-
	-


Nota:
I. Telecomanda statiilor retehnologizate va fi in permanenta la centrele de dispecer care executa telecomanda. In situatii exceptionale, telecomanda se poate transfera in statie, numai cu acord DEC/DET.
* In statia 400/220 kV Brazi Vest, manevrele se executa prin telecomanda de catre DET Bucuresti.

Pag. 3/4

** In statia 400/220 kV Bucuresti Sud, toate manevrele se executa prin telecomanda de catre DET Bucuresti, mai putin conectarea/deconectarea intreruptoarelor aferente racord T3 si racord TA5, 6, care sunt atribuite DLC Bucuresti Sud

*** In statia 220 kV Bucuresti Sud conectarea/deconectarea intreruptorului 220 kV aferent racord T3 se va efectua numai cu informarea operativa a DEC, cu exceptia incidentelor care pun/ar putea pune in pericol instalatiile si/sau oamenii.

Pentru executarea manevrelor cu intreruptoarele aferente Racord TA5, TA6 si T3 Bucuresti Sud se vor incheia conventii de exploatare intre ST Bucuresti, SE Bucuresti si DET Bucuresti.
Cap. 2. Centralele electrice in autoritatea DEC si competenta DET

2.1. Grupurile din centralele termoelectrice cu puteri instalate de peste 20 MW.

	Nr.

crt.
	Centrala
	Puterea instalata

[MW]
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda nemijlocita

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1.1
	CET Bucuresti Sud
	2 x 50

2 x 100

2 x 125
	Electrocentrale Bucuresti
	DEC
	DET B
	DET B



2.2. Grupurile din centralele hidroelectrice cu puteri instalate de peste 10 MW.

	Nr.

crt.
	Amenajarea
	Centrala
	Puterea instalata

 [MW]
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda nemijlocita

	 2.2
	 Buzau
	 
	 
	 
	 
	 
	 DET B

	 2.2.1
	 
	 Nehoiasu
	 2 x 21
	 SH Buzau
	DEC
	 DET B
	 DHE Buzau


Pag. 4/4
2.3. Grupurile din centralele hidroelectrice cu puteri instalate de sub 10 MW.
	Nr.

crt.
	Amenajarea
	Centrala
	Puterea instalata

[MW]
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda nemijlocita

	 2.3.1
	 Buzau
	
	
	
	
	
	 DET B

	 2.3.1.1
	
	 Candesti
	 2 x 5,6

 1 x 0,25
	 SH Buzau
	 DEC
	 DET B
	 DHE Buzau

	 2.3.1.2
	
	 Vernesti
	 2 x 5,9
	 SH Buzau
	 DEC
	 DET B
	 DHE Buzau

	 2.3.1.3
	
	 Simileasca
	 2 x 5,85
	 SH Buzau
	 DEC
	 DET B
	 DHE Buzau


2.4.Centrale electrice eoliene in autoritatea de decizie a DEC si Competenta DET

	Nr.

crt.
	Centrala
	Puterea instalata

[MW]
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda

nemijlocita

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.4.1
	CEE Fantanele Est
	24 x 2,5

(60)
	
	DEC
	DET B
	DEC*


Cap. 3. Alte echipamente, instalatii in autoritatea de decizie a DEC:

- reglajul frecventei in SEN in cazul functionarii izolate (separate); reglajul frecventei si schimburilor de putere pe liniile de interconexiune cu alte sisteme energetice in cazul functionarii interconectate, corespunzator celor convenite cu Operatorii de Sistem ai sistemelor respective;

- reglajul tensiunii in reteaua de 750, 400 si 220 kV;

- tratarea neutrului retelei de 750, 400 si 220 kV;

- si altele.
Nota: se refera la acele echipamente care sunt cuprinse in capitolul 6.2.1 al procedurii, dar care nu sunt nominalizate/evidentiate in tabele dedicate ca cele de la capitolele 1 si 2 ale unui ordin de investire.













Pag. 1/4
Anexa 3
Model de Ordin de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer intocmit de DEC pentru un DET ori de cate ori sunt modificari ale schemei de functionare a SEN (modificari in ordinul de invetire in vigoare):
- puneri in functiune de echipamente/instalatii noi (linii, transformatoare, autotransformatoare, statii electrice, grupuri energetice, centrale electrice);

- realizare de provizorate in vederea efectuarii unor lucrari de retehnologizare, indisponibilizari de echipamente etc.;

- retrageri definitive din exploatare (linii, transformatoare, autotransformatoare, statii electrice/bare colectoare din statii electrice, grupuri energetice, centrale electrice).

3.1. Ordin de investire de modificare a ordinului in vigoare la punerea in functiune a unei statii noi racordata la SEN prin sectionarea unei linii existente si realizarea a doua linii intrare – iesire in statia noua (exemplu, statia 400/110 kV Tariverde)
Ordinul nr. 6 de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer

Avand in vedere retragerea definitiva din exploatare a LEA 400 kV Constanta Nord – Tulcea Vest si punerea in functiune a urmatoarelor instalatii si echipamente:

- statia noua 400 kV Tariverde (intrare – iesire din LEA 400 kV Constanta Nord – Tulcea Vest), etapa I, cu B1A – 400 kV, B2A – 400 kV, CTA 400 kV, CM1 – 400 kV, CM2 – 400 kV, T1 – 250 MVA, 400/110/20 kV + Tsi1 – 20/0,4 kV, LEA 400 kV Constanta Nord si LEA 400 kV Tulcea Vest*;

- LEA 400 kV Constanta Nord – Tariverde si LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest*,
se modifica pozitia nr. 17 si se adauga pozitiile 17 bis si 60 la Ordinul nr. 2.

Pozitiile 17, 17 bis si 60 din Ordinul nr. 2 cu noile atribute ale autoritatii de conducere prin dispecer vor avea urmatorul continut:
Linii 400 kV

	Nr.

crt.
	Denumirea
	Gestiunea
	Autoritatea

de decizie
	Competenta
	C-da de

coordonare
	C-da

nemijlocita
	Comunicari

intre centre

de dispecer

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	17
	Constanta Nord – Tariverde*
	ST C-ta
	DEC
	DET B
	DET B
	-
	DET B

DED Pitesti

	17bis
	Tariverde – Tulcea Vest*
	ST C-ta
	DEC
	DET B
	DET B
	-
	DET B

DED Pitesti














Pag. 2/4
Nota:
*Aceste linii sunt formate prin sectionarea LEA 400 kV Constanta Nord – Tulcea Vest la stalpii 153 – 155 si racordarea lor la statia 400 kV Tariverde prin racord dublu circuit.
Statii

	Nr.

crt.
	Denumirea
	Gestiunea
	Autoritatea

de decizie
	Competenta
	C-da de

coordonare
	C-da 

nemijlocita
	Comunicari

intre centre

de dispecer

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	60
	STATIA 400 kV 

Tariverde
	ST C-ta
	-
	-
	-
	DET B
	-

	
	a. bare 400 kV 
	ST C-ta
	DEC
	DET B
	-
	
	DET B

DED Pitesti

	
	b. T1 – 250 MVA, 400/110/20 kV + Tsi1 – 630 kVA, 20/0,4 kV
	ST C-ta
	DEC
	DET B

DED Pitesti
	-
	DET B
	DET B

DED Pitesti 

	
	c. T2 – 250 MVA, 400/110/20 kV + Tsi2 – 630 kVA, 20/0,4 kV
	ST C-ta
	DEC
	DET B

DED Pitesti
	-
	DET B
	DET B

DED Pitesti 


Va rugam sa instruiti personalul de conducere operativa pentru a cunoaste si aplica intocmai continutul acestuia.

Prezentul Ordin intra in vigoare la data punerii in functiune a echipamentelor respective, conform programului de lucrari aprobat.
3.2. Ordin de investire de modificare a ordinului in vigoare la realizarea unui provizorat de suntare a unei statii (in vederea desfasurarii unor lucrari in statie: inlocuiri echipamente, retehnologizari/RK etc.) si punerea in functiune a unei linii lungi (exemplu, suntarea statiei 220 kV Sardanesti  si realizarea liniei lungi LEA 220 kV Craiova Nord – Urechesti)
Ordinul nr. 27 de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

- retragerea din exploatare a statiei 220 kV Sardanesti in vederea inlocuirii separatoarelor de linie si de bara la LEA 220 kV Craiova Nord si separatorului de linie la LEA 220 kV Urechesti;












Pag. 3/4
- retragerea definitiva din exploatare a LEA 220 kV Craiova Nord – Sardanesti si a LEA 220 kV Urechesti – Sardanesti,

- punerea in functiune a liniei lungi LEA 220 kV Craiova Nord – Urechesti,
la capitolul „Linii 220 kV“ se modifica pozitia nr. 27 si se anuleaza pozitia 43 din Ordinul nr. 3.
Pozitia 27 din Ordinul nr. 3 cu noile atribute ale autoritatii de conducere prin dispecer va avea urmatorul continut:
LINII 220 kV
	Nr.

crt.
	Denumirea
	Gestiunea
	Autoritatea de decizie
	Competenta
	Comanda de coordonare
	Comanda nemijlocita
	Comunicari intre centre de dispecer

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	27
	Craiova Nord – Urechesti
	ST Cv


	DEC
	DET Cv


	DET Cv


	-
	-


Nota:

* Aceasta linie este formata din LEA 220 kV Craiova Nord – Sardanesti si LEA 220 kV Urechesti – Sardanesti cu shunt realizat la stalpul nr. 61 (din portiunea de dublu circiut inainte de intrarea in statia Sardanesti) si cu cordoanele dezlegate spre statia Sardanesti la stalpul nr. 1 (din portiunea dublu circuit inainte de intrarea in statia Sardanesti).
Va rugam sa instruiti personalul de conducere operativa pentru a cunoaste si aplica intocmai continutul acestuia.

Prezentul Ordin intra in vigoare la data punerii in functiune a LEA 220 kV Craiova Nord – Urechesti.

3.3. Ordin de investire de anulare a modificarii ordinului in vigoare, modificare efectuata la realizarea unui provizorat de suntare a unei statii (in vederea desfasurarii unor lucrari in statie: inlocuiri echipamente, retehnologizari/RK etc.), la desfiintarea provizoratului (exemplu, desfiintarea suntarii statiei 220 kV Sardanesti)
Ordinul nr. 29 de investire cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer

Avand in vedere finalizarea lucrarilor de inlocuire separatoare in statia 220 kV Sardanesti (separatoarele de linie si de bara la LEA 220 kV Craiova Nord si separatorul de linie la LEA 220 kV Urechesti) si desfiintarii liniei lungi LEA 220 kV Urechesti – Craiova Nord se anuleaza Ordinul nr. 27 de modificare a pozitiei nr. 27 si de anulare a pozitia 43 la capitolul 1 „Linii si statii“ din Ordinul nr. 3.













Pag. 4/4

Va rugam sa instruiti personalul de conducere operativa pentru a cunoaste si aplica intocmai continutul acestuia.

Prezentul Ordin intra in vigoare la data desfiintarii liniei lungi LEA 220 kV Urechesti – Craiova Nord si punerii in functiune a statiei 220 kV Sardanesti, LEA 220 kV Urechesti – Sardanesti si a LEA 220 kV Sardanesti – Craiova Nord.

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT


AL ENERGIEI ELECTRICE














