Proiect de Ordin

pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum

# Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 7 septembrie 2019.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

(a)  din Codul tehnic al rețelei electrice de transport, Partea I - Reguli generale de bază, aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare:

i) 	art. 54 și 55 din subcapitolul 2.6 – Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura stabilitatea tensiunii;

ii) art.76, 77, 80 și 81 din subcapitolul 2.9.1 – Sistemul de achiziție și prelucrare automată a datelor;

- dispozițiile subcapitolului 5.4.3. – Instalațiile OD și ale consumatorilor;

- dispozițiile subcapitolului 5.4.4. – Sisteme de telecomunicații și achiziții de date;

(b) 	din Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.128/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009:

i) pct. 4.4.3.1., 4.4.3.2., 4.4.3.3. și 4.4.3.4. din subcapitolul 4.4.3 – Sisteme de telecomunicații și achiziții date;

ii) pct. 4.4.4.1 și 4.4.4.2 din subcapitolul 4.4.4 – Prevederi generale.

Președinte,

Dumitru Chiriță

Anexa

Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum

CAPITOLUL I

Scop

Art.1.Prezenta normă tehnică stabilește cerinţele tehnice minimale pentru racordarea (art. 1, alin. 1):

- locurilor de consum la sistemul de transport;

- instalațiilor de distribuție la sistemul de transport;

- sistemelor de distribuție la sistemul de transport, inclusiv a sistemelor de distribuție închise la sistemul de transport sau la sistemele de distribuție;

(d) 	unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2. (1) Cerinţele de racordare stabilite în prezenta normă se aplică (art. 3, alin. 1):

(a) locurilor de consum noi racordate la sistemul de transport;

(b)	instalațiilor de distribuție noi racordate la sistemul de transport;

(c) sistemelor de distribuție noi racordate la sistemul de transport, inclusiv sistemelor de distribuție închise noi racordate la sistemul de transport sau racordate la sistemele de distribuție;

(d) unităților consumatoare noi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS.

- Operatorul de rețea relevant sau OTS, după caz, refuză să permită racordarea unui loc de consum nou la sistemul de transport, racordarea unei instalații de distribuție noi la sistemul de transport sau racordarea unui sistem de distribuție nou, care nu respectă cerințele tehnice prevăzute în prezenta normă tehnică și care nu sunt acoperite de o derogare acordată de către ANRE.

- Pe baza monitorizării conformității cu cerințele prezentei norme, OTS refuză serviciile de consum comandabil, care fac obiectul articolelor 58÷64, de la unitățile consumatoare noi care nu îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta normă tehnică.

- Prezenta normă tehnică nu se aplică (art. 3, alin. 2):

(a) 	locurilor de consum și sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport și la sistemul de distribuție și care aparțin, integral sau parțial unor insule, ale căror sisteme nu funcționează în sincronism cu zona sincronă Europa Continentală;

(b) dispozitivelor de stocare, cu excepția stațiilor de pompare din cadrul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare.

(5) 	În cazul locurilor de consum sau al sistemelor de distribuție închise cu mai mult de o unitate consumatoare, aceste unități consumatoare sunt considerate, împreună, o singură unitate consumatoare dacă nu pot fi operate independent una de cealaltă sau pot fi considerate agregate în urma unei analize între operatorul de rețea relevant și gestionarul locului de consum sau al sistemului de distribuție închis.

Art. 3. (1) Cerinţele prezentei norme nu se aplică locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente și unităților consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS, cu excepţia cazurilor în care:

a)

- un loc de consum existent racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție închis crește puterea absorbită cu mai mult de 10% din puterea aprobată prin ATR/CfR, dar nu mai puțin de 1 MW, sau

- un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție existentă racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuție existent este supus/supusă unei modernizări/retehnologizări, sau

- unitate consumatoare existentă, racordată la un nivel de tensiune de peste 1000 V, care este sau poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS, , este supusă unei modernizări / retehnologizări,

care determină actualizarea ATR/CfR în conformitate cu următoarea procedură (art. 4, alin. 1 (a)):

- gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport, OD sau operatorii de sistem de distribuție închis care intenționează să efectueze modernizarea/retehnologizarea unei instalații sau înlocuirea echipamentelor, având ca rezultat modificarea capabilității de funcționare (modificarea puterii active/reactive schimbate în punctul de racordare) a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, ale sistemului de distribuție sau ale unității consumatoare, transmit în prealabil operatorului de rețea relevant, cât și OTS, după caz, proiectele privind modernizarea/retehnologizarea unei instalații sau înlocuirea echipamentelor (art. 4, alin. 1 (a), pct. i);

- dacă operatorul de rețea relevant consideră că amploarea modernizării/retehnologizării sau înlocuirii echipamentelor este de așa natură încât este necesară actualizarea ATR/CfR, acesta notifică ANRE această situație (art. 4, alin. 1 (a), pct. ii); și

- ANRE decide asupra obligației îndeplinirii de către locul de consum racordat la sistemul de transport, instalația de distribuție racordată la sistemul de transport, sistemul de distribuție sau unitatea consumatoare, în mod integral sau parțial, a cerinţelor din prezenta normă (art. 4, alin. 1 (a), pct.iii); sau

b) ANRE decide să supună un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție existentă racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție existent sau o unitate consumatoare existentă tuturor sau unora dintre cerințele prezentei norme tehnice, pe baza unei propuneri prezentate de OTS în conformitate cu prevederile alin. (3) ÷ (6) (art. 4, alin. 1 (b)).

- Un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție sau o unitate consumatoare care este sau care poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS este considerat(ă) existent(ă) în sensul prezentei norme tehnice atunci când (art. 4, alin. 2):

- este deja racordat(ă) la rețea la data intrării în vigoare a prezentei norme (art. 4, alin. 2 (a)) sau

- gestionarul locului de consum, operatorul de distribuție sau operatorul de sistem de distribuție închis a încheiat un contract definitiv și obligatoriu pentru achiziționarea echipamentului principal al locului de consum sau a unității consumatoare în cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor (denumit în continuare Regulament). Gestionarul locului de consum, operatorul de distribuție sau operatorul de sistem de distribuție închis trebuie să notifice operatorului de rețea relevant și OTS încheierea contractului, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (art. 4, alin. 2 (b)). Notificarea prezentată de gestionarul de loc de consum, de OD sau de operatorul de sistem de distribuție închis operatorului de rețea relevant și OTS conține cel puțin titlul contractului, data semnării și data intrării în vigoare, precum și specificațiile echipamentului principal al locului de consum sau al unității consumatoare care urmează a se construi, asambla sau achiziționa.

- OTS poate propune ANRE, în urma unei consultări publice desfășurate cu participarea OD și a părților interesate, extinderea aplicării prevederilor prezentei norme tehnice și locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil/dispecerizabil unui operator de rețea relevant sau OTS. Scopul acestei extinderi urmărește luarea în considerare a schimbărilor importante și concrete ale cerințelor sistemului electroenergetic, inclusiv penetrarea surselor de energie regenerabile, rețelelor inteligente, producerii distribuite sau consumul comandabil. (art. 4, alin. 3).

- În vederea extinderii aplicării cerinţelor din prezenta normă locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil, OTS efectuează o analiză cantitativă detaliată şi transparentă a raportului cost-beneficiu, în conformitate cu prevederile art. 48 şi art. 49 din Regulament, care include (art. 4, alin. 3):

- evaluarea costurilor pe care le presupune punerea în conformitate a locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, a instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, a sistemelor de distribuție existente racordate la sistemul de transport sau a unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil cu prevederile prezentei norme tehnice (art. 4, alin. 3 (a));

(b) 	beneficiile socio-economice care rezultă din aplicarea cerinţelor prevăzute în prezenta normă tehnică (art. 4, alin. 3 (b)); şi

(c) 	posibilitatea aplicării unor măsuri alternative prin care să se atingă performanţele solicitate prin prezenta normă tehnică (art. 4, alin. 3 (c)).

(5) 	Înainte de a efectua analiza cantitativă cost-beneficiu prevăzută la alin. (4), OTS (art. 4, alin. 4):

(a) 	efectuează o comparaţie calitativă preliminară a costurilor şi beneficiilor (art. 4, alin. 4 (a));

(b) 	obţine aprobarea ANRE pentru efectuarea analizei cost-beneficiu (art. 4, alin. 4 (b)).

(6) 	În termen de şase luni de la primirea raportului şi a recomandării OTS, întocmite în conformitate cu prevederile art. 48, alin. (4) din Regulament, ANRE decide cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice la locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, la instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, la sistemele de distribuție existente racordate la sistemul de transport sau la unitățile consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil. Decizia ANRE cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice se publică pe pagina sa de internet.(art. 4, alin. 5).

(7) 	OTS ţine seama de aşteptările legitime ale gestionarilor de loc de consum, ale operatorilor de distribuție și ale operatorilor de sistem de distribuție închis, pentru evaluarea aplicării cerințelor prezentei norme tehnice locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente racordate la sistemul de transport sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil (art. 4, alin. 6).

(8) 	OTS poate evalua, la fiecare trei ani, aplicarea unora sau a tuturor dispoziţiilor din prezenta normă tehnică locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente racordate la sistemul de transport sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil, în conformitate cu criteriile şi procedurile prevăzute la alin. (3)÷(6) (art. 4, alin. 7).

Art. 4. (1) Prezenta normă tehnică nu se aplică unităților generatoare cu acumulare prin pompare care au un regim de funcționare atât de generare, cât și de pompare (art. 5, alin. 1).

(2) 	Orice unitate de pompare cu stație de acumulare prin pompare, care funcționează doar în regim de pompare, face obiectul cerințelor prezentei norme tehnice și este tratată ca un loc de consum (art. 5, alin. 2).

(3) 	În cazul platformelor industriale cu o unitate generatoare integrată, operatorul de rețea al platformei industriale, gestionarul de loc de consum, gestionarul instalației de producere a energiei electrice și operatorul de rețea relevant la rețeaua căruia este racordată platforma industrială pot stabili, de comun acord, în coordonare cu OTS, condițiile de deconectare a consumului critic de la rețeaua relevantă. Obiectivul acordului este asigurarea proceselor de producție ale platformei industriale în cazul unor condiții de perturbații în rețeaua relevantă (art. 5, alin. 3).

CAPITOLUL III

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Art. 5. (1) Termenii utilizați în prezenta normă tehnică au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1388/2016 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;

- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

(2) În înțelesul prezentei norme tehnice, termenii utilizați au următoarea semnificație:

| acumulare prin pompare | o unitate hidroelectrică care poate creşte nivelul apei în amonte prin pomparea apei, în vederea stocării pentru producerea de energie electrică; |
| --- | --- |
| agregarea locurilor de consum | un set de locuri de consum sau de sisteme de distribuție închise, care poate funcționa ca un singur loc de consum sau ca un singur sistem de distribuție închis, cu scopul de a furniza unul sau mai multe servicii de consum comandabil; |
| aviz tehnic de racordare banda moartă în frecvență | aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere; domeniu de frecvență în care reglajul de frecvență este dezactivat în mod voit |
| blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină | o acțiune care blochează comutatorul de ploturi al unui transformator în cazul scăderii tensiunii, pentru a opri acțiunile în același sens și a opri scăderea tensiunii dintr-o zonă de rețea; |
| cameră de comandă | centrul de operare al unui operator de rețea relevant. |
| capacitate maximă de export | putere activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport o poate introduce în rețea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în ATR/CfR sau astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport; |
| capacitate maximă de import | putere activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport o poate consuma din rețea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în ATR/CfR sau astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport; |
| certificatul echipamentului | document emis de un organism de certificare autorizat pentru echipamentele utilizate de o unitate consumatoare, de un operator de distribuţie, de un loc de consum sau de un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (sistem HVDC). Certificatul echipamentului defineşte domeniul valabilitaţii sale la nivel național care specifică o valoare din intervalul permis la nivel european. În scopul înlocuirii anumitor parţi din procesul de asigurare a conformităţii, certificatul echipamentului poate include modele matematice care au fost verificate comparativ cu rezultatele reale de testare; |
| certificat de racordare (CfR) | document unic emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului, şi prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare; |
| comutator de ploturi sub sarcină | dispozitiv de selectare a prizei de reglaj a unei înfășurări, adecvat pentru funcționare în timp ce transformatorul este sub tensiune sau sub sarcină; |
| consumator | client final, persoană fizică sau juridică, ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu și eventual, pentru un subconsumator racordat la instalațiile sale; |
| consum comandabil consum dispecerizabil | consum aparținând unui loc/nod de consum care, în concordanță cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a fi modificat sau întrerupt fie prin acțiunea directă a operatorului de rețea relevant, fie prin acțiunea gestionarului de loc de consum sau a operatorului de sistem de distribuție închis, la cererea operatorului de rețea relevant; consum aparținând unui loc/nod de consum care, în concordanță cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a modifica puterea activă consumată și pentru a participa individual sau în mod agregat la asigurarea rezervelor de putere activă ca parte a serviciilor tehnologice de sistem. Modificarea puterii active consumate se poate realiza prin acțiunea directă a operatorului de rețea relevant, fie prin acțiunea gestionarului de loc de consum sau a operatorului de sistem de distribuție închis, la cererea OTS; |
| deconectarea consumului la scăderea frecvenței | acțiune prin care consumul este deconectat în cazul scăderii frecvenței pentru a se reface echilibrul dintre consum și producție și pentru a se restabili frecvența sistemului în limite acceptabile; |
| deconectarea consumului la tensiune scăzută | acțiune de restaurare prin care consumul este deconectat în cazul scăderii tensiunii, pentru a se restabili tensiunea la limite acceptabile; |
| documentul consumatorului comandabil (DCC) | document emis fie de gestionarul de loc de consum, fie de operatorul de sistem de distribuție închis operatorului de rețea relevant pentru unitățile consumatoare cu consum comandabil și racordate la un nivel de tensiune de peste 1 000 V, care confirmă respectarea de către unitatea consumatoare a cerințelor tehnice prevăzute de prezenta normă și care furnizează datele și rapoartele necesare, inclusiv o declarație de conformitate; |
| echipamentele principale ale locului de consum | cel puțin unul dintre următoarele echipamente: motoare, transformatoare, echipamente de înaltă tensiune de la punctul de racordare și de la instalațiile de consum ale utilizatorului racordate direct la rețeaua de transport; |
| factor de putere | raport dintre valoarea absolută a puterii active şi cea a puterii aparente. |
| frecvenţa | frecvenţa sistemului electric exprimată în Herzi, care poate fi măsurată în toate punctele zonei sincrone, considerată ca valoare cvasiconstantă în sistem pe o durată de ordinul secundelor, cu existenţa doar a unor diferenţe minore între punctele de măsurare diferite. Valoarea nominală a frecvenţei este 50 Hz; |
| instalație de distribuție racordată la sistemul de transport | racord al sistemului de distribuție sau instalația și echipamentele electrice utilizate la racordarea la sistemul de transport; |
| loc de consum | incintă sau zonă în care se află o singură instalație de utilizare și în care se consumă energie electrică prin una sau mai multe instalații de racordare; în situația racordării unei rețele electrice de distribuție sintagma “loc de consum” se înlocuiește cu “nod de consum”; |
| loc de consum racordat la sistemul de transport | loc de consum care are un punct de racordare la un sistem de transport; |
| managementul congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil | consumul aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care este disponibil pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau a OTS, în scopul gestionării congestiilor de transport dintr-un sistem; |
| operator de reţea relevant | operator de transport şi de sistem (OTS) sau operator de distribuţie (OD) la al cărui sistem/reţea electrică este sau urmează să fie racordate o unitate generatoare, un loc de consum, o reţea de distribuţie sau un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC); |
| punct de racordare | punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator, reprezentând interfaţa la care, o unitate generatoare, un loc de consum, o reţea electrică de distribuţie sau un sistem HVDC se racordează la o reţea electrică de transport, la o reţea offshore, la o reţea electrică de distribuţie, inclusiv la reţele electrice de distribuţie închise sau la un sistem HVDC; |
| punct de delimitare | loc în care instalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalațiile operatorului de rețea; |
| răspunsul consumului la abaterile de frecvență | consum aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis, care este disponibil pentru o reducere sau o creștere ca reacție la abaterile de frecvență, realizat ca răspuns autonom al locului de consum sau al sistemului de distribuție închis în sensul reducerii acestor abateri; |
| reglaj de putere activă al consumului comandabil | consum aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care este disponibil pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau OTS, rezultând o variație a puterii active; |
| reglaj de putere reactivă al consumului comandabil | putere reactivă asigurată prin mijloace de compensare ale unui loc de consum sau sistem de distribuție închis care sunt disponibile pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau a OTS; |
| reglaj foarte rapid al puterii active al consumului | consum aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care poate fi reglat foarte rapid ca reacție la o abatere a frecvenței, rezultând o variație foarte rapidă a puterii active; |
| reţea electrică | ansamblu de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie; |
| sincronizarea și încărcarea automată a sarcinii | nivel maxim de putere activă conectată în timpul restaurării sistemului după ce unitățile consumatoare au fost deconectate ca urmare a unui colaps de tensiune; |
| sistem de distribuție închis | sistem de distribuție care distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic și care, fără a se aduce atingere utilizării incidentale de către un număr mic de gospodării aflate în zona deservită de sistem și angajate sau în asocieri similare cu gestionarul sistemului, nu alimentează clienții casnici; |
| sistem de distribuție racordat la sistemul de transport | sistem de distribuție racordat la un sistem de transport, cu includerea instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport; |
| unitate consumatoare | ansamblu de instalații electrice aparținând unui loc/nod de consum, care conține echipamente ce pot fi comandate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis fie individual, fie în comun, ca parte a agregării prin intermediul unui terț; |
| zonă sincronă | zonă operată de OTS interconectaţi sincron, cum ar fi zonele sincrone din Europa Continentală („CE”), din Regatul Unit („GB”), din Irlanda-Irlanda de Nord („IRE”) şi din Europa de Nord („NE”) şi sistemele energetice din Lituania, Letonia şi Estonia, denumite în continuare „zona baltică”, care fac parte dintr-o zonă sincronă mai extinsă. |

(3) În cuprinsul prezentei norme tehnice, se utilizează următoarele abrevieri:

| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| --- | --- |
| AAR | Anclanșarea automată a rezervei |
| ATR | Aviz tehnic de racordare |
| Cod RED | Codul tehnic al rețelei electrice de distribuție |
| Cod RET | Codul tehnic al rețelei electrice de transport |
| CfR | Certificat de racordare |
| DCC | Documentul Consumatorului Comandabil |
| DMS-SCADA | Sistemul SCADA al operatorului de distribuţie (Distribution Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |
| EMS-SCADA | Sistemul SCADA al operatorului de transport (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |
| ENTSO-E | Organizația Europeană a Operatorilor de transport și de sistem (European Network of Transmission System Operators for Electricity) |
| HVDC | Sistem de înaltă tensiune în curent continuu |
| LEA | Linie electrică aeriană |
| LES | Linie electrică subterană |
| OD | Operator de distribuţie poate fi operatorul de distribuţie concesionar sau un alt operator care deţine o reţea electrică de distribuţie |
| OR | Operator de rețea; operatorul de rețea poate fi operatorul de transport și de sistem sau un operator de distribuție |
| OTS | Operatorul de transport şi de sistem |
| Pi | Puterea instalată |
| PIF | Punere în funcţiune |
| RAR | Reanclanșarea automată rapidă |
| RED | Rețea electrică de distribuție |
| RET | Rețea electrică de transport |
| SCADA | Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date al unui proces tehnologic sau instalaţii |
| SEN | Sistemul electroenergetic naţional |
| Un | Tensiunea nominală a rețelei (tensiune de referință) |
| u.r. | Unitate relativă |

CAPITOLUL IV

CERINȚE GENERALE PENTRU RACORDAREA LOCURILOR DE CONSUM RACORDATE LA SISTEMUL DE TRANSPORT, A INSTALAȚIILOR DE DISTRIBUȚIE RACORDATE LA SISTEMUL DE TRANSPORT ȘI A SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE

Art. 6.	Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție trebuie să aibă capabilitatea de a rămâne racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și pentru perioadele de timp prevăzute în tabelul 1 (art. 12,alin. 1).

Tabelul 1. Durata minimă de timp în care locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție trebuie să fie capabile să rămână racordate la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | Cel puțin 30 minute |
| 49,0Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | - de minute |

Art.7.	Gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție poate conveni cu OTS asupra unor domenii de frecvență mai extinse sau asupra unor durate de funcționare minime mai mari. Dacă, din punct de vedere tehnic, este fezabil să se utilizeze domenii de frecvență mai extinse sau durate de funcționare minime mai mari, OTS nu refuză în mod nerezonabil consimțământul gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau al operatorului de distribuție (art. 12, alin. 2).

Art.8. Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de tensiune și pentru perioadele de timp prevăzute în tabelele 2 și 3 (art. 13, alin. 1).

Tabelul 2. Perioadele minime pentru care un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să funcționeze fără deconectare la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea de referință 1 u.r. în punctul de racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valorile unitare u.r. este de 110 kV și 220 kV.

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | Cel puțin 30 de minute |

Tabelul 3. Perioadele minime pentru care un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să funcționeze fără deconectare la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea de referință 1 u.r. în punctul de racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valorile unitare u.r. este de 400 kV.

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,90 u.r. – 1,05u.r. | Nelimitată |
| 1,05u.r. – 1,10u.r. | Cel puțin 30 de minute |

Art.9. Echipamentele sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport la aceeași tensiune ca tensiunea punctului de racordare/delimitare, după caz, sunt capabile să rămână racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de tensiune și pentru perioadele de timp prevăzute în tabelele 2 și 3 (art. 13, alin. 2).

Art. 10. Domeniul de tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz, se exprimă ca tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz, față de valoarea de referință a tensiunii de 1 u.r.. Pentru nivelul de tensiune de rețea de 400 kV, valoarea de referință 1 u.r. în unități relative este de 400 kV, iar, pentru alte niveluri de tensiune de rețea, referința 1 u.r. poate fi diferită și este definită de fiecare operator de rețea (art. 13, alin. 3).

Art. 11. La solicitarea OTS, un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil/capabilă să se deconecteze automat la tensiunile specificate. Condițiile și parametrii pentru deconectarea automată se convin între OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD. Principalii parametri care se convin sunt reglajul pragului de tensiune, temporizările aferente și modalitatea de punere în funcțiune și anulare. (art. 13, alin. 6).

Art. 12. Pentru sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport având o tensiune mai mică de 110 kV în punctul de racordare/delimitare, după caz, OTS specifică domeniul de tensiune la punctul de racordare/delimitare, de regulă +/- 10% Un, pe care sistemele de distribuție racordate la respectivul sistem de transport trebuie să îl respecte în proiectare. OTS proiectează capacitatea propriului echipament, astfel încât să se conformeze acestui domeniu de tensiune (art. 13, alin. 7).

Art. 13. Pe baza capacității nominale a elementelor rețelei sale de transport de a suporta scurtcircuitele, OTS precizează, la solicitarea utilizatorului în scopul întocmirii studiului de soluție, curentul maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare după caz, pe care trebuie să îl poată suporta locul de consum racordat la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport (art. 14, alin. 1).

Art. 14. OTS transmite gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, la solicitarea utilizatorului în scopul întocmirii studiului de soluție, o estimare a curentului minim și a celui maxim de scurtcircuit care se pot preconiza la punctul de racordare/delimitare după caz, ca echivalent al rețelei (art. 14, alin. 2).

Art. 15. Fără întârziere și cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, OTS informează gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport afectat sau OD al unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport afectat,  despre modificarea peste limita  curentului maxim de scurtcircuit stabilit în conformitate cu prevederile art. 13, pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la rețeaua OTS (art. 14, alin. 3).

Art. 16. Depășirea limitei stabilite la art. 15 poate fi comunicată OTS fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către OD, pentru sistemul său de distribuție racordat la sistemul de transport, dacă aceștia au constatat modificarea (art. 14, alin. 4).

Art. 17. Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând și nu mai târziu de o săptămână înaintea acestuia, OTS informează gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport afectat sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport afectat despre modificarea peste limita curentului maxim de scurtcircuit stabilit în conformitate cu prevederile art.13, pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la rețeaua OTS (art. 14, alin. 5).

Art. 18. Depășirea limitei stabilite la art. 17 poate fi comunicată OTS fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către OD, pentru sistemul său de distribuție racordat la sistemul de transport, dacă aceștia au constatat modificarea.(art. 14, alin. 6).

Art.19. OTS solicită informații gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, în ceea ce privește contribuția locului de consum sau a sistemului de distribuție respectiv la valorile curenților de scurtcircuit. OTS calculează valorile curenților de scurtcircuit pe baza datelor tehnice primite pentru  echipamentele și instalațiile utilizatorului racordat la sistemul de transport. În absența datelor tehnice privind contribuția la valorile curenților de scutcircuit, ce ar trebui puse la dispoziție de către furnizorul de echipamente, nu sunt acceptate valori ale curenților de scurtcircuit calculate de către gestionar sau de OD în baza unor scheme echivalente ale locului de consum sau ale sistemului de distribuție. Pentru elemente active aparținând utilizatorului racordat la sistemul de transport, de exemplu motoare sincrone sau asincrone mari (peste 1 MW), se vor preciza valorile curenților de scurtcircuit din testele de tip ale elementului activ, efectuate de fabricantul de echipament. Ca măsură minimă, se pun la dispoziție și se dovedesc echivalenții de succesiune zero, pozitivă și negativă ai rețelei. (art. 14, alin.7)

Art. 20. Fără întârziere și cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport informează OTS în legătură cu schimbările contribuției la curentul de scurtcircuit ce depășește limita stabilită de OTS (art. 14, alin. 8).

Art. 21. Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând și nu mai târziu de o săptămână înaintea evenimentului planificat, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport informează OTS în legătură cu modificările contribuției la valoarea curenților de scurtcircuit peste limita stabilită de OTS (art. 14, alin. 9).

Art. 22. Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne în stare normală de funcționare în punctul lor de racordare/delimitare, după caz, într-un interval de putere reactivă specificat de OTS, în conformitate cu următoarele condiții (art. 15, alin. 1):

(a)	în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească 48 % din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import (reprezentată de puterea maximă pe care o poate absorbi din sistem) sau de export (reprezentată de puterea maximă pe care o poate injecta în sistem în situația în care locul de consum are și un loc de producere) cu excepția cazului în care OTS a  avizat și acceptat studiul tehnico-economic realizat de gestionarul locului de consum, prin care au fost demonstrate beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem și pentru locul de consum racordat la sistemul de transport. Această valoare corespunde unui factor de putere de 0,9 stabilit față de puterea activă injectată/absorbită în/din sistemul de transport . (art. 15, alin. 1 (a));

(b)	în cazul sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească (art. 15, alin. 1 (b)):

i)  48 % (adică factorul de putere 0,9) din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import sau de export pe perioada importului de putere reactivă (consum din rețeaua electrică de transport) (art. 15, alin. 1 (b). pct. i); și

ii) 48 % (adică factorul de putere 0,9) din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import sau de export pe perioada exportului de putere reactivă (introducere în rețeaua electrică de transport) (art. 15, alin. 1 (b), pct. ii),

cu excepția situațiilor în care beneficiile tehnice sau financiare pentru SEN sunt demonstrate, prin analiză comună, de OTS și de OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport.

(c)	OTS și OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra cuprinsului analizei prevăzute la lit (b), care abordează soluțiile posibile și stabilește soluția optimă pentru schimbul de putere reactivă dintre sistemele lor, ținând seama în mod adecvat de caracteristicile specifice ale sistemelor, de structura variabilă a schimbului de putere, de circulațiile bidirecționale și de capacitățile de producere de putere reactivă din sistemul de distribuție (art. 15, alin. 1 (c)). De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este realizat dintr-o rețea de tip LES în proporție mai mare de 10% și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, capabile să regleze puterea reactivă în punctul de racordare, se vor aplica direct și integral prevederile de la lit. (b), iar dacă sistemul de distribuție este realizat dintr-o rețea de tip LEA în proporție mai mare de 90%, sau sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, OD în cauză realizează un studiu tehnico-economic al rețelei în punctul de racordare în vederea aplicării prevederilor de la lit. (b). Studiul se avizează de către OTS;

(d)	OTS poate stabili utilizarea unor sisteme de măsurare, altele decât cele care măsoară direct factorul de putere, pentru a stabili domeniul corespunzător al capabilității locului de consum sau a sistemului de distribuție de a asigura puterea reactivă, ca de exemplu măsurarea puterii reactive și a puterii active (art. 15, alin. 1 (d));

(e)	cerința privind domeniul de variație a puterii reactive se aplică în punctul de racordare/delimitare, după caz. În cazul unui sistem de distribuție racordat în mai multe puncte de racordare la aceeași bară (nod electric) aparținând sistemului de transport, cerința se aplică cumulativ pentru toate punctele de racord aparținând aceluiași OD, ca unică interfață între OD și OTS (art. 15, alin. 1 (e));

(f)	prin derogare de la lit. (e), atunci când un punct de racordare/delimitare, după caz, este partajat de o unitate generatoare și un loc de consum, cerința se respectă în mod independent de către fiecare utilizator. (art. 15, alin. 1 (f)).

Art. 23. OTS poate solicita ca sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport să aibă, în punctul de racordare/delimitare, după caz, capacitatea de a nu exporta putere reactivă (la tensiunea de referință 1 u.r.) pentru o circulație de putere activă mai mică de 25 % din capacitatea maximă de import (art. 15, alin. 2). De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este realizat dintr-o rețea de tip LES în proporție mai mare de 10% și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, OD sau gestionarul locului de consum ia măsurile necesare pentru respectarea cerinței . Dacă sistemul de distribuție este realizat dintr-o rețea de tip LEA, în proporție mai mare de 90%, sau la sistemul de distribuție sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, OD realizează un studiu privind respectarea acestei prevederi, incluzând posibilitățile de reglaj ale unităților generatoare. Studiul se avizează de către OTS.

Art. 24. (1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 22 lit b, OTS poate solicita ca sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport să controleze în timp real schimbul de putere reactivă în punctul de racordare/delimitare după caz, în beneficiul SEN.

(2) OTS și OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra unei metode de efectuare a controlului/reglajului schimbului de putere prevăzut la alin. (1), pentru a asigura nivelul justificat al siguranței în funcționare pentru ambele părți.

(3) Modul de realizare și de operare se stabilește de comun acord de OTS și OD. (art. 15, alin. 3)

(4) OTS are dreptul să solicite utilizatorilor, în mod justificat, instalarea unor echipamente de reglaj al puterii active și reactive, în scopul realizării funcționării în siguranță a SEN (cod RET art.186).

Art. 25. În conformitate cu prevederile art. 24, OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport poate solicita OTS să aibă în vedere sistemul său de distribuție racordat la sistemul de transport în ceea ce privește reglajul puterii reactive. (art. 15, alin. 4).

Art. 26. (1) În conformitate cu schema de protecție descrisă în studiul de soluție avizat de către OTS la emiterea ATR, OTS specifică dispozitivele și setările necesare pentru protecția rețelei electrice de transport în conformitate cu caracteristicile locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, inclusiv la tensiunea de 110 kV aparținând RED.

(2) OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sistemelor de protecție și asupra setărilor relevante pentru locul de consum racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport, la etapa emiterii ATR (art. 16, alin. 1).

(3) Setările dispozitivelor de protecție se stabilesc de OTS, în baza datelor necesare, puse la dispoziție de gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv de OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport cu cel puțin două săptămâni înainte de inițierea programului de punere în funcțiune a locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport..

(4) Sistemele de protecție și automatizare trebuie să respecte cel puțin următoarele:

(a)	sistemul de protecții electrice aferent unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare, din rețeaua electrică la care este racordat;

(b)	sistemul de protecții electrice trebuie să fie performant, de fiabilitate ridicată și organizat în grupe cu funcționalitate redundantă. Protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsurare de tensiune și de curent, până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză a echipamentului de protecție și cu funcții de înregistrare evenimente și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

(c)	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit, asimetria de curenți, suprasarcinile electrice, tensiunea maximă/minimă, frecvența maximă/minimă;

(d)	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă, trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua unde este racordat locul de consum/sistemul de distribuție, oscilațiile de putere și, după caz, regimul de mers asincron, asimetria de curenți, suprasarcinile electrice de curent şi de tensiune;

(e)	timpii de eliminare a defectelor prin protecțiile de bază și de rezervă ale utilizatorilor RED se stabilesc, după caz, de către OTS sau OD și se specifică în dispoziții de reglaje (în cazul OTS), respectiv în convenția de exploatare (în cazul OD) (Codul Tehnic al RED, alin. 4.3.7.).

Art. 27. Protecția electrică a locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport este prioritară în raport cu reglajele operaționale, stabilite prin dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a SEN, sănătatea și siguranța personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite (art. 16, alin. 2).

Art. 28.	Dispozitivele și schemele sistemelor de protecție pot acoperi următoarele elemente (art. 16, alin. 3):

(a)	scurtcircuitele interne și externe;

(b)	creșterile și scăderile de tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz, la sistemul de transport;

(c)	creșterile și scăderile de frecvență;

(d)	protecția circuitelor locului de consum;

(e)	protecția transformatorului de alimentare a locului de consum sau a sistemului de distribuție;

(f)	protecția împotriva refuzului de  întreruptor la celula de racord (DRRI).

Art.29. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport convin, în etapa de emitere a ATR, asupra oricăror schimbări ale sistemelor de protecție relevante, existente, pentru locul de consum racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport și asupra organizării sistemelor de protecție a locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport (art. 16, alin. 4).

Art. 30. (1) OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sistemelor de protecție și setărilor diferitelor dispozitive de comandă-control ale locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, relevante pentru siguranța în funcționare a SEN. (art. 17, alin. 1).

(2) Sistemele de comandă-control se convin în etapa de emitere a ATR.

(3) Setările dispozitivelor de comandă-control se convin de OTS cu gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau cu OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, în baza datelor  tehnice prevăzute în anexele 1-3 din prezenta normă tehnică puse la dispoziția OTS cu cel puțin două săptămâni înainte de inițierea programului de punere în funcțiune, de gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv de operatorul sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport.

Art. 31.	Acordul prevăzut la art. 30 se aplică cel puțin următoarelor elemente (art. 17, alin. 2):

(a)	funcționarea insularizată a unei zone de rețea;

(b)	amortizarea oscilațiilor;

(c)	perturbațiile în rețeaua electrică de transport;

(d)	anclașarea automată a rezervei (AAR);

(e)	reanclașarea automată rapidă (RAR) (inclusiv în cazul defectelor monofazate).

Art. 32. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra eventualelor schimbări aduse sistemelor de protecție și setărilor diferitelor dispozitive de comandă-control ale locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, relevante pentru siguranța în funcționare a sistemului (art. 17, alin. 3).

Art. 33. În ceea ce privește ordinea de prioritate pentru protecție și comandă-control, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport stabilește dispozitivele de protecție și comandă-control ale propriului loc de consum racordat la sistemul de transport, respectiv ale propriului sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, cu următoarea ierarhizare, organizate în ordine descrescătoare a importanței (art. 17, alin. 4):

(a)	protecția rețelei electrice de transport;

(b)	protecția locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport;

(c)	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

(d)	restricții de putere.

Art. 34. (a) Locurile de consum racordate la sistemul de transport sunt echipate în conformitate cu standardele specificate de OTS, pentru a fi capabile să schimbe informații în timp real de la SCADA propriu la sistemul EMS-SCADA al OTS. OTS pune la dispoziția publicului standardele specificate. (art. 18, alin. 1). Schimbul de informații în timp real cuprinde cel puțin următoarele mărimi care se referă la punctul de racordare a locului de consum la sistemul de transport:

- semnale de stare: poziţie întreruptor, poziţie separatoare, poziție comutator de ploturi;

- mărimi analogice:

- tensiunile pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- putere activă trifazată;

- putere reactivă trifazată;

- frecvența;

- după caz, consemne de putere activă/reactivă sau tensiune.

(b) Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor de la instalațiile proprii la interfața cu sistemul informatic al OTS, prin două căi de comunicaţie independente, calea principală fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică.  Protocolul utilizat este pus la dispoziția publicului de către OTS și prevede standardele ce conțin specificațiile tehnice privind transmiterea semnalelor la interfața cu sistemul informatic propriu, în conformitate cu sistemul său  de comunicatie existent. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport permite accesul la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor date către interfața cu sistemul de control și achiziții de date și de telemăsurare aparținând RET. (cod RET art 188).

Art. 35. (a) Sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport sunt echipate în conformitate cu standardele specificate de OTS, pentru a fi capabile să schimbe informații în timp real de la SCADA propriu la sistemul EMS-SCADA al OTS. OTS pune la dispoziția publicului standardele specificate. Schimbul de informații cuprinde cel puțin următoarele mărimi care se referă la punctul de racordare a sistemului de distribuție la sistemul de transport (art. 18, alin. 2):

- semnale de stare: poziţie întreruptor, poziţie separatoare, poziție comutator de ploturi;

- mărimi analogice:

- tensiunile pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- putere activă trifazată;

- putere reactivă trifazată;

- frecvența.

(b) OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, calea principală fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică iar tipul protocolului utilizat este pus la dispoziția publicului de catre OD. OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport permite accesul la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor date către interfața cu sistemul de control și achiziții de date și de telemăsurare aparținând RET. (cod RET art 188)

(c) Informațiile schimbate între OTS și gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, respectiv între OTS și OD ale sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport, se transmit periodic sau de câte ori este cazul, la solicitarea OTS și cuprind:

- semnalizările sistemelor de protecție;

- oscilograme extrase din sistemele de protecție;

- listele de evenimente din sistemele de protecție cu marcarea timpului.

Art. 36. OTS specifică standardele pentru schimbul de informații. OTS pune la dispoziția publicului conținutul schimburilor de informații, inclusiv o listă exactă cu datele necesar a fi transmise (art. 18, alin. 3).

Art. 37. Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport și toate sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legate de capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței (art. 19, alin. 1):

(a)	fiecare OD al unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport și, dacă OTS specifică astfel, fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport, furnizează variante posibile pentru deconectarea automată a unei ponderi stabilite a propriului consum la scăderea frecvenței. OTS specifică criteriul de deconectare, bazat pe o combinație între o valoare de frecvență scăzută (minim 5 trepte de frecvență) și o viteză de variație a frecvenței (df/dt). (art. 19, alin. 1 (a));

(b)	capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței trebuie să permită deconectarea consumului în trepte, pentru un domeniu de frecvențe operaționale (art. 19, alin. 1 (b));

(c)	capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței, cerință prevăzută în studiul de soluție pentru racordare avizat în vederea emiterii ATR, trebuie să permită funcționarea la o tensiune alternativă nominală specificată de operatorul de rețea relevant și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe (art. 19, alin. 1 (c)):

i)	domeniul de frecvență: cel puțin între 47 și 50 Hz, ajustabil în trepte de câte 0,05 Hz;

ii)	timpul de acționare: maximum 150 ms de la depășirea valorii de consemn reglate a frecvenței;

iii)	blocarea pe criteriul de tensiune: tensiunea trebuie să fie reglabilă în domeniul 30-90 % din tensiunea de referință 1 u.r.;

iv)	trebuie să permită identificarea sensului circulației de putere activă la punctul de deconectare, dacă este cazul;

(d)	alimentarea cu tensiune c.a., utilizată pentru furnizarea semnalului de măsurare a frecvenței de deconectare a consumului la scăderea frecvenței, este furnizată din rețea în punctul de măsurare a frecvenței, așa cum este utilizată pentru furnizarea semnalului în conformitate cu alin (c), astfel încât frecvența corespunzătoare tensiunii de alimentare a dispozitivului de deconectare a consumului la scăderea frecvenței să fie aceeași cu cea din rețea (art. 19, alin. 1 (d));

(e)	OD şi consumatorii au obligaţia să asigure deconectarea automată la frecvenţă şi/sau la tensiune scazută şi/sau pe alte criterii  a unui  volum  de consum  stabilit  de OTS. OD repartizează acest consum pe instalaţiile racordate la RED. OD au obligaţia să realizeze şi să menţină în funcţiune instalaţiile care asigură deconectarea automată a consumului pe criteriul scăderii frecvenţei. Deconectarea automată a sarcinii (DAS) este componentă a Planului de apărare a SEN la perturbaţii majore şi constituie o măsură de siguranţă în beneficiul tuturor utilizatorilor SEN. (art. 4.4.2.3 și 4.4.2.4 Cod RED).

Art. 38. În ceea ce privește instalația de deconectare a consumului la tensiune scăzută (DAS-U – 110 kV), se aplică următoarele cerințe, în conformitate cu normele tehnice în  (art. 19, alin. 2):

(a)	în coordonare cu OD ai sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport, OTS poate stabili cerințe pentru dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută pentru instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport(art. 19, alin. 2 (a));

(b)	în coordonare cu gestionarii de locuri de consum racordate la sistemul de transport, OTS poate stabili cerințe pentru dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută pentru locurile de consum racordate la sistemul de transport (art. 19, alin. 2 (b));

(c)	pe baza evaluării OTS în ceea ce privește siguranța în funcționare a sistemului, pentru OD ai sistemelor de distribuție racordate  la sistemul de transport este obligatorie implementarea blocării comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea RAT) și implementarea blocării deconectării consumului la tensiune scăzută (DAS-U) (art. 19, alin. 2 (c));

(d)	dacă OTS decide să implementeze un dispozitiv de deconectare a consumului la tensiune scăzută, atunci proiectul tehnic al instalației, echipamentul pentru blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea comenzii regulatorului automat de ploturi din cadrul reglajului de tensiune) și tipul echipamentului pentru deconectarea consumului la tensiune scăzută, se avizează de către OTS (art. 19, alin. 2 (d));

(e)	deconectarea consumului la tensiune scăzută se realizează fie prin intermediul releelor, fie prin sistemul de control din camera de comandă (art. 19, alin. 2 (e));

(f)	dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută prezintă următoarele caracteristici (art. 19, alin. 2 (f)):

i)	monitorizează tensiunea tuturor celor trei faze (art. 19, alin. 2 (f), pct. i);

ii)	blochează funcționarea releelor, dacă este cazul, pe baza sensului de circulație a puterii active sau a sensului de circulație a puterii reactive (art. 19, alin. 2 (f), pct. ii);

(e)	OD au obligaţia să realizeze şi să menţină în funcţiune instalaţiile care asigură deconectarea automată a unui consum pe criteriul scăderii tensiunii sau pe alte criterii specificate de catre OTS. Volumul (puterea) pe tranşe, reglajele şi logica de acţionare sunt dispuse de OTS şi sunt repartizate pe instalaţii racordate la RED de către OD în colaborare cu OTS, prin Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore (art. 4.4.2.5 și 4.4.2.6 Cod RED).

Art. 39. În ceea ce privește blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină (anulare RAT), se aplică următoarele cerințe (art. 19, alin. 3):

(a)	dacă OTS solicită acest lucru, comutatorul de ploturi sub sarcină al transformatorului de la instalația de distribuție racordată la sistemul de transport trebuie să poată fi blocat în mod automat sau manual (art. 19, alin. 3 (a));

(b)	OTS specifică cerințele tehnice de blocare automată a comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea RAT) prevăzute în norme tehnice în vigoare și le verifică la faza de avizare a proiectului tehnic și a caietului de sarcini al instalatiei, documente ce se supun avizării OTS. Cerințele tehnice de anulare RAT sunt prezentate sintetic la faza de emitere a ATR (art. 19, alin. 3 (b)).

Art. 40. Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport și toate sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legate de deconectarea sau reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport (art. 19, alin. 4):

(a)	în ceea ce privește capacitatea de reconectare în urma unei deconectări, OTS specifică condițiile în care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport are dreptul de a se reconecta. Instalarea unor sisteme de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS. (art. 19, alin. 4 (a));

(b)	în situația în care se solicită, reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, locul de consum racordat la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil de sincronizare în domeniul de frecvență (47,5÷51,5) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de operatorul de rețea relevant. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra setărilor dispozitivelor de sincronizare înaintea racordării locului de consum la sistemul de transport sau a racordării sistemului de distribuție la sistemul de transport, inclusiv asupra tensiunii, frecvenței, domeniului unghiului fazorilor de tensiune și diferențelor de tensiune și frecvență, după cum urmează (art. 19, alin. 4 (b)):

i)   domeniul de tensiune,  ± 10% Un (la borne);

ii)  domeniul de frecvență, 47,5 ÷ 51,5 Hz;

iii) domeniul de defazaj, mai mic de 10°;

iv)  succesiunea fazelor;

v)  diferența de tensiune mai mică de 10% Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz.

(c)	un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport trebuie să poată fi deconectat/deconectată automat, atunci când OTS solicită acest lucru. Dacă este necesar, OTS specifică, înaintea punerii în funcțiune, echipamentul de deconectare automată pentru reconfigurarea sistemului, în scopul pregătirii reconectării locurilor de consum și a instalațiilor de distribuție, inclusiv timpul necesar pentru deconectarea de la distanță, dacă această funcție este solicitată prin ATR (art. 19, alin. 4 (c)).

Art. 41. Gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport și OD ai sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport se asigură că propriile instalații racordate la rețea nu generează un nivel de perturbații sau fluctuație a tensiunii de alimentare în punctul de racordare/delimitare, după caz, mai mare decât limitele determinate în cadrul studiului de soluție pentru racordare și specificate în ATR, astfel încât să fie respectate limitele stabilite în conformitate cu Standardele de performanță în vigoare. Nivelul de perturbații nu trebuie să depășească nivelul alocat lor de către OTS. Dacă este cazul, OTS își coordonează cerințele referitoare la calitatea energiei electrice cu cerințele OTS adiacenți (art. 20).

Art. 42. (1) Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 43 și la art. 44, referitoare la modelele matematice utilizate în simulare sau la informațiile echivalente (art. 21, alin. 1).

(2) OTS poate solicita modele matematice utilizate în simulare sau informații echivalente care să arate comportamentul locului de consum racordat la sistemul de transport sau al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport sau al ambelor, în condiții staționare și dinamice (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat) (art. 21, alin. 2).

(3) Modelele matematice furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate/ de tip, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat.

Art. 43. (1) OTS specifică conținutul și formatul modelelor matematice utilizate în simulare sau ale informațiilor echivalente respective.

(2) Conținutul și formatul modelelor matematice includ (art. 21, alin. 3):

(a)	formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

(b)	condițiile/stările pentru regimurile permanente și dinamice, inclusiv componenta de 50 Hz (art. 21, alin. 3 (a));

(c)	simulări electromagnetice tranzitorii în punctul de racordare/delimitare după caz (art. 21, alin. 3 (b));

(d)	topologia și schema electrică (art. 21, alin. 3 (c)).

Art. 44. În scopul simulărilor dinamice, modelul matematic utilizat în simulare sau informațiile echivalente prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. (b) se pun la dispoziția OTS cu cel puțin o lună de zile înainte de inițierea programului de punere în funcțiune a locului de consum, respectiv al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport și conțin următoarele sub-modele sau informații echivalente (art. 21, alin. 4):

(a)	reglajul puterii active (art. 21, alin. 4 (a));

(b)	reglajul tensiunii (art. 21, alin. 4 (b));

(c)	modelele de protecție a locului de consum racordat la sistemul de transport și a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport (art. 21, alin. 4 (c));

(d)	diferitele tipuri de consum, mai exact caracteristicile electrotehnice ale consumului (art. 21, alin. 4 (d));

(e)	modelele convertorului (art. 21, alin. 4 (e));

(f)	estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

Art. 45. Operatorul de rețea relevant sau OTS specifică cerințele referitoare la performanța înregistrărilor locurilor de consum racordate la sistemul de transport sau ale instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport sau ale ambelor, în vederea comparării răspunsului modelelor și simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcționare. Aceste cerințe se prevăd în ATR (art. 21, alin.5).

Art. 46. (1) Înfășurările de tensiune superioară ale transformatoarelor trifazate racordate la rețeaua OD, la tensiunea nominală de 110 kV trebuie să aibă conexiune stea cu punct neutru accesibil, cu posibilitatea de legare rigidă la pământ.

(2) Necesitatea legării la pământ și modul de funcționare a transformatoarelor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de OTS.

(3) Grupa de conexiuni a transformatoarelor racordate la RED va fi precizată în ATR de către OD la instalaţiile căruia se face racordarea, în funcţie de necesităţile acestuia sau în conformitate cu cerinţele OTS (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.1 si 4.4.2.2 si cod RET art 179 si 180).

Art. 47. OD și consumatorii au obligația, la solicitarea OTS, să aplice prevederile reglementărilor în vigoare privind:

- Normativul de deconectări manuale;

- Normativul de limitare a consumului. (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.7 si cod RET art 183 si 184)

Art. 48. În scopul asigurării conducerii și controlului instalațiilor din SEN, instalațiile de telecomunicații între utilizatorii RED și operatorii de rețea vor respecta normele specifice în vigoare. Detaliile referitoare la racordarea la sistemul de telecomunicații se stabilesc în ATR (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.3.1).

Art. 49. Gestionarii locurilor de consum și OD ai sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport au obligația de a permite accesul la ieșirile din sistemele de măsurare proprii de tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informații către interfața cu sistemele de comandă și de achiziție de date (SCADA) ale SEN (Codul Tehnic al RED, alin.4.4.3.2).

Art. 50. Instalațiile de comandă și achiziție de date ca sisteme de interfață între utilizator, RED și RET se stabilesc în ATR (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.3.3).

Art. 51. (1) Utilizatorii RED sunt obligaţi să respecte condițiile prevăzute în ATR şi clauzele contractelor încheiate cu OD, precum și reglementările în vigoare.

(2) Utilizatorii RED nu racordează alte persoane fizice sau juridice la instalaţiile lor decât în condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.9, 4.4.2.10).

Art. 52. Utilizatorii RED asigură, pe propria cheltuială, funcţionarea instalaţiilor lor în condiţii de maximă securitate pentru a nu influenţa negativ şi produce avarii în instalaţiile OD și fără a depăși nivelul perturbaţiilor (nesimetrie, regim deformant, flicker etc.) stabilite de către OD prin ATR (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.11, 4.4.2.12, 4.4.2.13).

Art. 53. Utilizatorul asigură, în condiţiile legii. culoarul aferent zonei de protecţie, respectiv siguranţă a instalaţiilor OD în incinta sa și permite OD sau împuternicitului acestuia accesul în incinta sa pentru a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile din proprietatea sau exploatarea OD, sau pentru a racorda un alt utilizator, în condiţiile legii. Pentru a asigura accesul în siguranţă în incinta sa, utilizatorul va pune la dispoziţia personalului autorizat al OD echipament de protecţie adecvat. Utilizatorul nu efectuează lucrări, construcţii, săpături etc. şi nu stochează materiale în vecinătatea RED, decât cu avizul OD. În caz contrar, utilizatorul va suporta urmările legii și va fi obligat:

- să demoleze și să îndepărteze construcțiile și instalațiile neconforme, sau

- să suporte cheltuielile de mutare, atunci când este posibil, a instalațiilor OD, pentru respectarea distanțelor prescrise. (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.14, 4.4.2.15, 4.4.2.16 și 4.4.2.17.).

Art. 54. Utilizatorii își vor compatibiliza intrările de date în terminalele RED, respectiv RET, la punctele stabilite de comun acord cu OD, respectiv OTS, în scopul facilitării schimburilor de informații (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.3.4).

CAPITOLUL V

CERINȚE GENERALE PENTRU RACORDAREA UNITĂȚILOR CONSUMATOARE UTILIZATE DE UN LOC DE CONSUM SAU DE UN SISTEM DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS PENTRU A FURNIZA CONSUM COMANDABIL CĂTRE OPERATORII DE REȚEA

Art. 55. (1) Serviciile de consum comandabil furnizate operatorilor de rețea se diferențiază pe baza următoarelor categorii (art. 27, alin. 1):

- comandate de la distanță pentru (art. 27, alin. 1 (a)):

- reglajul de putere activă al consumului comandabil (art. 27, alin. 1 (a), pct. i);

ii)  reglajul de putere reactivă al consumului comandabil (art. 27, alin. 1 (a), pct. ii);

iii) managementul congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil (art. 27,        alin. 1 (a), pct. iii).

- comandate autonom (descentralizat, automat) pentru (art. 27, alin. 1 (b)):

i) răspunsul consumului la abaterile de frecvență (art. 27, alin. 1 (b), pct. i);

ii) reglajul foarte rapid al puterii active al consumului (art. 27, alin. 1 (b), pct. ii).

- Locurile de consum și sistemele de distribuție închise pot furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS. Serviciile de consum comandabil pot include, împreună sau separat, modificarea consumului în sensul creșterii sau al scăderii lui (art. 27, alin.2).

- Categoriile menționate la alin. 1 nu sunt exclusive, iar prezenta normă tehnică nu împiedică dezvoltarea altor categorii. Prezenta normă tehnică nu se aplică serviciilor de consum comandabil furnizate altor entități decât operatorilor de rețea relevanți sau OTS (art. 27, alin.3).

Art. 56. (1) Locurile de consum și sistemele de distribuție închise pot oferi operatorilor de rețea relevanți și OTS reglaj de putere activă al consumului comandabil, reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil (art. 28, alin.1).

- Unitățile consumatoare cu reglaj de putere activă al consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau cu management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil trebuie să îndeplinească fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de consum racordat la sistemul de transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, următoarele cerințe (art. 28, alin.2):

- să poată funcționa în domeniile de frecvență prevăzute la art. 6 și în domeniul extins prevăzut la art. 7 (art. 28, alin. 2 (a));

- să poată funcționa în domeniile de tensiune prevăzute la art. 8, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune de 110 kV sau mai mare (art. 28, alin.2 (b));

- să poată funcționa în domeniul de tensiune de +/- 10% Un, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, unde Un este tensiunea nominală (art. 28, alin.2 (c));

- să poată regla consumul de putere din rețea într-un domeniu egal cu domeniul contractat, direct sau indirect, printr-un terț, de OTS (art. 28, alin.2 (d));

- să fie echipate pentru a primi dispoziții, direct sau indirect, printr-un terț, de la operatorul de rețea relevant sau de la OTS, pentru a-și modifica cererea și pentru a transfera informațiile necesare. Operatorul de rețea relevant pune la dispoziția publicului specificațiile tehnice aprobate pentru a permite acest transfer de informații. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV specificațiile cuprind viteza de răspuns minimă la comanda/modificarea consemnului primit de unitatea consumatoare de minim 10% P maxim/minut, durata de timp pentru care unitatea consumatoare poate executa solicitarea primită de minim 10 secunde în cazul deconectării sau 12,5 minute în cazul variației continue de putere ca urmarea a primirii unui consemn, timpul minim necesar unității consumatoare între două solicitări consecutive cel putin egal cu durata intervalului de decontare.  (art. 28, alin.2 (e));

- să își poată ajusta consumul de putere într-un interval de timp specificat de operatorul de rețea relevant sau de OTS, de regulă de 5 minute. (art. 28, alin.2 (f));

- să poată executa în întregime o dispoziție emisă de operatorul de rețea relevant sau de OTS de a-și modifica consumul de putere până la limitele de siguranță ale protecției electrice, cu excepția cazului în care există o metodă convenită prin contractul cu operatorul de rețea relevant sau cu OTS pentru înlocuirea participării lor (inclusiv a contribuției locurilor de consum agregate, prin intermediul unui terț) (art. 28, alin.2 (g));

- după ce a avut loc modificarea consumului de putere, pe durata de timp în care este valabilă modificarea, să poată aplica variații ale consemnului de putere în scopul furnizării unui serviciu de sistem, până la limitele de siguranță ale protecției electrice, dacă acest lucru este solicitat de operatorul de rețea relevant sau de OTS, cu excepția cazului în care există o metodă convenită prin contractul cu operatorul de rețea relevant sau cu OTS pentru înlocuirea participării respectivului loc de consum cu un altul (inclusiv a locurilor de consum agregate, prin intermediul unui terț). Modificarea consemnului de putere poate fi transmisă în timp real sau preprogramată pe intervale de timp (art. 28, alin.2 (h));

- să notifice operatorului de rețea relevant sau OTS modificarea capacității de consum comandabil. Operatorul de rețea relevant sau OTS specifică modalitățile de notificare în conformitate cu regulile pieței de energie, în vigoare. (art. 28,alin. 2 (i));

- să permită modificarea unei părți a propriei cereri ca răspuns la o dispoziție emisă de operatorul de rețea relevant sau de OTS, în limitele convenite cu gestionarul de loc de consum sau cu operatorul de sistem de distribuție închis și în conformitate cu setările unității consumatoare, în cazul în care operatorul de rețea relevant sau OTS comandă direct sau indirect, printr-un terț, modificarea consumului de putere (art. 28, alin.2 (j));

- să aibă capacitatea de a nu se deconecta de la sistem la o variație a frecvenței cu viteza de variație de 2 Hz/sec măsurată pe un interval de timp de 500 ms. În ceea ce privește această capacitate de a rămâne conectat la sistem, valoarea vitezei de variație a frecvenței se calculează pentru un interval de timp de 500 ms. (art. 28, alin.2 (k));

- să fie echipate să primească, direct sau indirect, printr-un terț, dispozițiile emise de operatorul de rețea relevant sau de OTS, de a măsura valoarea frecvenței sau a tensiunii sau ambele, de a comanda deconectarea și de a transfera aceste informații, în cazul în care modificarea consumului de putere este specificată prin reglarea frecvenței sau a tensiunii sau a amândurora și printr-un semnal de preavertizare trimis de operatorul de rețea relevant sau de OTS. Operatorul de rețea relevant precizează și publică specificațiile tehnice ale echipamentului (tipul protocolului de transfer) pentru a permite acest transfer de informații. (art. 28, alin. 2 (l)).

- Fiecare loc de consum racordat la sistemul de transport sau fiecare sistem de distribuție închis racordat la sistemul de transport trebuie să își poată conecta sau deconecta echipamentele de compensare statice, direct sau indirect, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, ca răspuns la o dispoziție transmisă de OTS, sau în condițiile prevăzute în contractul dintre OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de sistem de distribuție închis (art. 28, alin.3).

Art. 57. (1) Locurile de consum și sistemele de distribuție închise le pot asigura operatorilor de rețea relevanți și OTS răspunsul consumului la abaterile de frecvență (art. 29,alin.1).

- Fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de consum racordat la sistemul de transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, unitățile consumatoare care asigură răspunsul consumului la abaterile de frecvență îndeplinesc următoarele cerințe (art. 29, alin.2):

- pot funcționa în domeniile de frecvență prevăzute la art. 6 și în domeniul extins prevăzut la art. 7 (art. 29, alin. 2 (a));

- pot funcționa în domeniile de tensiune prevăzute la art. 8, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune de 110 kV sau mai mare (art. 29, alin.2 (b));

- pot funcționa în domeniul de tensiune de +/- 10% Un, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, unde Un este tensiunea nominală. Acest domeniu trebuie să țină seama de standardele existente (art. 29, alin.2 (c));

- să fie echipate cu un sistem de reglaj care să fie insensibil la variațiile de frecvență într-o bandă moartă în jurul frecvenței nominale a sistemului de 50 Hz cu o bandă moartă de 50 mHz și o insensibilitate de +/- 10 mHz pentru funcția de stabilizare a frecvenței sau de +/-200 mHz pentru situații de variații mari de frecvență. Această valoare este specificată de OTS la punerea în funcțiune a locului de consum. (art. 29, alin.2 (d));

- la revenirea la o frecvență în intervalul 49,8 – 50,2 Hz, să poată iniția o întârziere cu o durată aleatorie de până la cinci minute înainte de a se relua funcționarea normală. Abaterea maximă a frecvenței de la valoarea normală de 50 Hz, față de care trebuie să reacționeze consumatorul comandabil, cât și timpul după care se reia funcționarea normală la revenirea frecvenței în limitele normale, se specifică de către OTS sau OD relevant la punerea în funcțiune a locului de consum sau a funcției prezentate mai sus(art. 29 alin.2 (e));

- sunt echipate cu un regulator care măsoară frecvența reală a sistemului cu o bandă moartă de 50 mHz si o insensibilitate de 10 mHz,  măsurătorile actualizându-se cel puțin o dată la 0,2 secunde (art. 29, alin.2 (f));

- pot detecta o abatere a frecvenței sistemului de 0,01 Hz, pentru a oferi un răspuns general liniar și proporțional în sistem, în ceea ce privește sensibilitatea răspunsului consumului la abaterile de frecvență și acuratețea măsurării frecvenței și în ceea ce privește modificarea în consecință a consumului. Unitatea consumatoare trebuie să poată detecta și răspunde rapid, în maxim 30 de secunde, la abaterile de frecvență ale sistemului, conform specificațiilor OTS. Este acceptabilă o compensare a frecvenței în cazul măsurătorii în condiții staționare de până la 50 mHz (art. 29, alin.2 (g)).

Art. 58. (1) OTS în coordonare cu operatorul de rețea relevant, poate conveni cu un gestionar de loc de consum sau cu un operator de sistem de distribuție închis (inclusiv printr-un terț, dar nu cu restricție la un terț), asupra unui contract pentru furnizarea de reglaj foarte rapid al puterii active al consumului (art. 30, alin.1).

- În situația prevăzută la alin. (1), contractul menționat trebuie să specifice (art. 30, alin. 2):

- modificarea puterii active în funcție de un anumit parametru precum viteza de variație a frecvenței pentru respectiva cantitate a cererii sale (art. 30, alin.2 (a));

- principiul de funcționare a sistemului de reglaj și parametrii de performanță aferenți (art. 30, alin. 2 (b));

- timpul de reacție pentru reglajul foarte rapid al puterii active, care nu trebuie să depășească o întârziere de două secunde (art. 30, alin.2 (c)).

Art. 59. (1) Operatorul de rețea relevant poate să solicite pentru unitățile consumatoare care asigură consum comandabil, integrarea în DMS-SCADA a unor mărimi de stare, a măsurii de putere activă și a măsurii de putere reactivă, dacă aceste unități consumatoare asigură reglaj de putere reactivă și/sau de tensiune.

(2) Calea de comunicație este precizată de operatorul de rețea relevant care specifică cerințele în ATR.

(3) Integrarea în sistemul DMS-SCADA se face prin grija gestionarului unității consumatoare sau a operatorului de sistem de distribuție închis.

(4) Pentru unitățile consumatoare aparținând locurilor de consum sau sistemelor de distribuție închise racordate la rețele electrice de joasă tensiune, operatorul de rețea relevant, împreună cu gestionarul locului de consum sau cu OD al sistemului de distribuție închis stabilesc, de comun acord, posibilitatea transmiterii măsurii de putere activă/reactivă fie direct de la unitatea consumatoare, fie prin intermediul unui terț (agregator).

Art. 60. Partea terță care gestionează unități consumatoare agregate, care asigură consum comandabil, racordate la o rețea electrică de distribuție, asigură echipamentele de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul teleinformaţional al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

Art. 61. Gestionarii de loc de consum și OD ai sistemelor de distribuție închise își vor compatibiliza intrările de date în terminalele RED, respectiv RET, la punctele stabilite de comun acord cu OD, respectiv OTS, în scopul facilitării schimburilor de informații (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.3.4).

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art.62. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

ANEXA nr. 1. la norma tehnică

Date tehnice ale locului de consum racordat la sistemul de transport și ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, în punctul de racordare/delimitare, după caz

1. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport și OD a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport au obligația de a transmite operaqtorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1, în conformitate cu prevederile prezentei norme.

2. În cadrul procedurii de notificare pentru racordarea unui loc de consum/sistem de distribuție la sistemul de transport și de verificare a conformității cu cerințele privind racordarea acestora la sistemul de transport, operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile (fişele) de soluție , reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează locul de consum racordat la sistemul de transport și sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport.

4. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programarea operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minim 1 lună înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la PIF, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerințele privind racordarea (R).

Tabelul 1. Date tehnice ale locului de consum racordat la sistemul de transport și ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, în punctul de racordare/delimitare, după caz

| ## Descrierea datelor | Unităţi de măsură |  | Categoria datelor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puterea absorbită |  | MW |  | D, S |
| Frecvența: |  |  |  |  |
| Domeniul de frecvență în care sistemul de distribuție/locul de consum rămâne în funcțiune | Hz |  | D |  |
| Frecvența nominală | Hz |  | D |  |
| Dependența puterii absorbite funcție de frecvența rețelei | kW/df |  |  |  |
| Timpul de rămânere în funcțiune de domeniul de frecvență | min |  | D |  |
| Tensiuni: |  |  |  |  |
| Tensiune nominală | kV |  | S, D |  |
| Tensiune minimă/maximă la care sistemul de distribuție/locul de consumrămâne în funcțiune in punctul de racord la sistemul de transport | kV |  | D |  |
| Dependența puterii absorbite funcție de frecvența rețelei |  |  |  |  |
| Timpii de rămânere în funcțiune în funcție în domeniile de tensiune | s |  | D |  |
| Coordonarea izolației : |  |  |  |  |
| Tensiune de ținere la impuls de trăsnet | kV |  | D |  |
| Tensiune de ținere la frecvența industrială a rețelei (50 Hz) | kV |  | D |  |
| Tensiune de ținere la impuls de comutație | kV |  | D |  |
| Curenți: |  |  |  |  |
| Curentul maxim | kA |  | S, D |  |
| Curentul maxim de încărcare pe termen scurt | kA pentru timpi de ordinul secundelor |  | D |  |
| Condiții ambientale pentru care se aplică acești curenți (temperatură, presiune) | Text |  | S, D |  |
| Legare la pământ: |  |  |  |  |
| Modul de legare la pământ | Text |  | D |  |
| Performanțele izolației în condiții de poluare - nivel de poluare | IEC 815 |  | D |  |
| Sistem de comandă și achiziție de date: |  |  |  |  |
| Calea de comunicație (tip, performanțe tehnice, etc) | Text |  | D |  |
| Comanda la distanță și date transmise | Text |  | D |  |
| Transformatoare de măsurare de curent | A/A |  | D |  |
| Transformatoare de măsurare de tensiune | kV/V |  | D |  |
| Caracteristicile sistemului de măsurare | Text |  | R |  |
| Transformatoare de măsurare - detalii privind certificatele de testare | Text |  | R |  |
| Configurația rețelei: |  |  |  |  |
| Schema de funcționare a circuitelor electrice a instalațiilor existente și propuse inclusiv dispunerea barelor, tratarea neutrului, echipamente de comutație și tensiunile de funcționare | Schemă monofilară |  | S, D, R |  |
| Impedanța rețelei: |  |  |  |  |
| Impedanțele de secvență pozitivă, negativă și zero | Ω |  | S, D, R |  |
| Curenți de scurtcircuit: |  |  |  |  |
| Curentul maxim de scurtcircuit | kA |  | S, D, R |  |
| Capabilitatea de transfer: |  |  |  |  |
| Consumator sau grupe de consumatori alimentați din puncte de racordare alternative | Text |  | D, R |  |
| Consum alimentat normal din punctul de racordare X | MW |  | D, R |  |
| Consum alimentat normal din punctul de racordare Y | MW |  | D, R |  |
| Comutații de transfer în condiții planificate sau în condiții de incident | Text |  | D, R |  |
| Transformatoarele în punctul de racordare: |  |  |  |  |
| Curba de saturație | Diagramă |  | R |  |
| Date asupra unităților de transformare (număr de ploturi, raport de tensiune, tip comutare ploturi, etc) | Diagramă, text |  | S, D, R |  |
| Date/schema logică RAT pentru transformatoarele cu comutator automat de ploturi sub sarcină |  |  |  |  |

ANEXA nr. 2. la norma tehnică

Date tehnice referitoare la instalațiile de compensare a puterii reactive (SVC, STATCOM, bobine de compensare, baterii de compensare, compensatoare sincrone etc)

| ## Descrierea datelor | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Schema monofilară de conectare și tipul instalației de compensare | Text | S, D, R |
| Puterea reactivă nominală a instalației de compensare și plaja de variație a puterii reactive | MVAr | S, D, R |
| Tensiunea nominală a instalației de compensare | kV | S, D, R |
| Schema monofilară de conectare și tipul instalației de compensare | Text | S, D, R |
| Localizarea instalației de compensare | Text | S, D, R |
| Modul de comutare/reglaj | Text | S, D, R |

ANEXA nr. 3. la norma tehnică

Date tehnice ale echipamentelor utilizate la racordarea locurilor de consum/sistemelor de distribuție la sistemele de transport

A. Model date tehnice pentru un cablu electric

| Material cablu: (Cu sau Al) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabricație: |  |  |
| Tip: |  |  |
| Secțiune: [mm2] |  |  |
| Un: [kV] |  |  |
| Lungime: [km] |  |  |
| Parametrii de secvență directă și homopolară (se precizează temperatura la care sunt măsurați): |  |  |
| R+ = [Ω/km] | X+ = [Ω/km] | C+ = [µF/km] |
| R0 = [Ω/km] | X0 = [Ω/km] | C0 = [µF/km] |
| Parametrii de cuplaj mutual (unde este cazul): |  |  |
| Lungimea de cuplaj: [km] |  |  |
| Rm0 = [Ω/km] | Xm0 = [Ω/km] |  |

B. Model date tehnice pentru o linie electrică aeriană

| Tip: (simplu circuit/dublu circuit) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Un: [kV] |  |  |
| Lungime: [km] |  |  |
| Tip stâlpi majoritari (cod/dimensiuni) |  |  |
| Conductoare active: |  |  |
| -Tip: |  |  |
| -Nr. subconductoare/fază: |  |  |
| -Rdc_20°C= [Ω/km] |  |  |
| -Raza= [cm] |  |  |
| -Secțiune nominală= [mm2] |  |  |
| Conductoare de protecție: |  |  |
| -Tip: |  |  |
| -Nr. cond.: |  |  |
| -Rdc_20°C= [Ω/km] |  |  |
| -Raza= [cm] |  |  |
| -Secțiune nominală= [mm2] |  |  |
| Parametrii de secvență directă și homopolară (se precizează temperatura la care sunt măsurați): |  |  |
| R+ = [Ω/km] | X+ = [Ω/km] | C+ = [µF/km] |
| R0 = [Ω/km] | X0 = [Ω/km] | C0 = [µF/km] |
| Parametrii de cuplaj mutual (unde este cazul): |  |  |
| Lungimea de cuplaj: [km] |  |  |
| Rm0 = [Ω/km] | Xm0 = [Ω/km] |  |

Notă: acolo unde este cazul, datele tehnice referitoare la linia electrică aeriană se vor specifica pentru fiecare tronson de linie în parte.

C. Date tehnice pentru transformatoare

C.1. Model date tehnice pentru un transformator cu 3 înfășurări

| Transformator: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricație: |  |  |  |
| Tip: |  |  |  |
| Cuvă: |  |  |  |
| Miez: coloane Conexiune: |  |  |  |
| Snom1[MVA] | Unom1 [MVA] | *Usc.IM [%] | Psc.IM [kW] |
| Snom2[MVA] | Unom2 [MVA] | *Usc.IJ [%] | Psc.IJ [kW] |
| Snom3[MVA] | Unom3 [MVA] | *Usc.MJ [%] | Psc.MJ [kW] |
| * Se precizează puterea la care sunt măsurate. |  |  |  |
| Igol[%] | Pgol [kW] |  |  |
| Înf. reglaj |  |  |  |
| Reglaj tens.: | Upmax[kV] | Upmin[kV] | Uplot[kV] |
|  | Usc.pmax[%] | Usc.pmin[%] | Usc.pmed[%] |
| Nivel izolație neutru: |  |  |  |
| Tratare neutru: # # Observație: în cazul în care neutrul conexiunii stea a înfășurărilor transformatorului este legat printr-o impedanță la pământ, se vor preciza valorile rezistenței și reactanței impedanței de legare la pământ |  |  |  |

C.2. Model date tehnice pentru un transformator cu 2 înfășurări

| Fabricație: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip: |  |  |  |
| Niv. izolațieneutru: |  |  | Conex. |
| Snom= [MVA] | Unom I= [kV] | Unom J= [kV] | Uscc IJ= [%] |
| Igol I= [%] | Igol J= [%] |  |  |
| Pagol = [kW] | Pascc = [kW] |  |  |
| Upmax= [kV] | Upmin= [kV] | Uplot = [kV] | Rap. Tens. IJ: |
| Uscc max= [%] | Uscc min= [%] | Uscc nom= [%] |  |
| Tratare neutru: # # Observație: în cazul în care neutrul conexiunii stea a înfășurărilor transformatorului este legat printr-o impedanță la pământ, se vor preciza valorile rezistenței și reactanței impedanței de legare la pământ. |  |  |  |