Ordin nr. .. din  ....

pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale cu module generatoare și centrale formate din module generatoare situate în larg (offshore)

# Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, ale art. 6 alin. (11) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale cu module generatoare și centrale formate din module generatoare situate în larg (offshore), prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 27 aprilie 2019.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Norma Tehnică Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) Norma Tehnică Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 mai 2013.

Președinte,

Dumitru Chiriță

Anexa

Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module de generare, centrale cu module generatoare şi centrale formate din module generatoare situate în larg (offshore)

Scop

Art. 1. Prezenta normă tehnică stabilește cerinţele tehnice minimale pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a:

- modulelor de generare;

- centralelor cu module de generare;

- centralelor formate din module de generare situate în larg și care au unul sau mai multe puncte de conectare în larg, în curent alternativ respectiv unul sau mai multe puncte de racordare la rețeaua electrică terestră, în curent alternativ (c.a.).

Domeniu de aplicare

Art. 2.	(1) 	Cerinţele tehnice de racordare stabilite în prezenta normă tehnică se aplică (art. 3, alin. 1):

- modulelor de generare noi în conformitate cu categoria din care acestea fac parte;

- centralelor cu module de generare noi în conformitate cu categoria din care acestea fac parte;

- centralelor formate din module de generare situate în larg și conectate în curent alternativ (c.a.). Punctul de conectare/racordare în c.a. situat în larg al centralei formate din module de generare situată în larg este stabilit de operatorul de rețea relevant (art. 23, alin. 2).

(2) 	Centralele formate din module de generare situate în larg și conectate în curent alternativ care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei norme tehnice, trebuie să fie clasificate în conformitate cu următoarele sisteme de configurații de racordare la rețeaua în larg (art. 23, alin. 3):

(a) 	configurația 1: racordare în curent alternativ printr-un singur punct terestru de racordare la SEN, prin care una sau mai multe centrale formate din module de generare situate în larg interconectate între ele printr-un sistem de curent alternativ situat în larg sunt conectate la sistemul terestru (art. 23, alin. 3, punctul a);

(b) 	configurația 2: racordare la SEN într-o rețea buclată în curent alternativ, prin care o serie de centrale formate din module de generare situate în larg sunt interconectate şi formează un sistem de curent alternativ situat în larg, iar sistemul de curent alternativ situat în larg este conectat la sistemul terestru în două sau mai multe puncte de racordare aparținând rețelei terestre (art. 23, alin. 3, punctul b).

(3) 	Operatorul de transport și de sistem (denumit în continuare OTS) sau operatorii de distribuție (denumiți în continuare OD), după caz, refuză să permită racordarea modulelor de generare și centralelor cu module de generare care nu respectă cerinţele tehnice prevăzute în prezenta normă tehnică şi care nu au obținut o derogare.

(4) 	Prezenta normă tehnică nu se aplică (art. 3, alin. 2):

(a) 	modulelor de generare și centralelor cu module de generare racordate la reţeaua electrică de transport şi/sau la rețeaua electrică de distribuţie, și care aparțin, integral sau parţial unor insule ale căror sisteme nu funcţionează sincron cu zona sincronă Europa Continentală (art. 3, alin. 2 (a));

(b) 	modulelor de generare și centralelor cu module de generare care utilizează tehnologie emergentă, prevăzute la art. 66 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (denumit în continuare Regulament), cu excepţia articolului 30 din Regulament;

(c)  	modulelor de generare și centralelor cu module de generare care nu au un punct de racordare permanent şi sunt utilizate temporar/ocazional de operatorii de reţea (OTS sau OD după caz), atunci când puterea instalată a sistemului este parţial sau complet indisponibilă (art. 3, alin. 2 (c));

(d) 	modulelor de generare și centralelor cu module de generare montate pentru o perioadă determinată de timp, de regulă mai puțin de 2 ani, şi care funcţionează în paralel cu sistemul mai puţin de cinci minute într-o lună calendaristică, sistemul aflându-se în stare normală de funcționare. Funcţionarea în paralel cu sistemul în timpul probelor de întreţinere sau punere în funcţiune a respectivului modul de generare nu se contorizează pentru limita de cinci minute într-o lună (art. 3, alin. 2 (b)).

Art. 3. (1) 	Cerinţele prezentei norme tehnice nu se aplică modulelor de generare și centralelor cu module de generare existente, cu excepţia cazului în care (art. 4, alin. 1):

(a)	un modul de generare și o centrală cu module de generare, de categorie C sau D este supus/supusă unei modernizări/retehnologizări, care determină actualizarea ATR/CfR în conformitate cu următoarea procedură (art. 4, alin. 1 (a)):

i)  	gestionarul modulului de generare și gestionarul centralei cu module de generare, care intenționează să efectueze o modernizare/retehnologizare, transmite în prealabil atât operatorului de reţea relevant, cât și OTS, după caz, proiectul privind modernizarea/retehnologizarea modulului de generare sau centralei cu module de generare (art. 4, alin. 1 (a), pct. i);

ii)  	dacă operatorul de reţea relevant consideră că modernizarea/retehnologizarea modulului de generare/centralei cu module de generare este de natură să necesite actualizarea ATR/CfR, acesta notifică gestionarul modulului de generare sau gestionarul centralei cu module de generare şi ANRE cu privire la cerinţele pe care acesta trebuie să le îndeplinească în conformitate cu încadrarea în categoriile semnificative de module de generare/centrale cu module de generare, de categorie C şi de categorie D şi cu prevederile prezentei norme tehnice, precum și la necesitatea actualizării ATR/CfR (art. 4, alin. 1 (a), pct. ii);

iii) 	ANRE decide asupra obligației îndeplinirii de către modulul de generare/centrala cu module de generare, în mod integral sau parțial, a cerinţelor din prezenta normă tehnică (art. 4, alin. 1 (a), pct. iii).

iv) 	lucrările de modernizare/retehnologizare prevăzute la lit a) sunt:

- 	înlocuirea/modernizarea unui element din componența unui modul de generare ca de exemplu: generatorul sincron/asincron primar care funcționează asincron cu rețeaua la care este conectat prin electronică de putere,  trecerea de la tipul de generare  „stall control” - clasa II sau tipul de generare „double feed” - clasa III, la tipul de generare full convertor - clasa IV, înlocuirea/modernizarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente, cu condiția ca aceste modificări să permită respectarea prevederilor prezentei norme;

-	modificarea capacității de producere a modulului de generare/centralei cu module de generare (parțial sau în totalitate) care conduce la creșterea puterii aprobate evacuate în sistem cu cel puțin 10 % pentru cele din categoria  C, respectiv cu cel puțin 5% pentru cele din categoria D;

- 	modificarea puterii evacuate a modulului de generare/centralei formate din module de generare care conduce la trecerea acestuia/acesteia în categoria superioară;

- 	înlocuirea unui număr de module de generare sau creșterea numărului de module generatoare având drept consecință creșterea puterii aprobate cu cel puțin 10% din puterea totală a centralei formate din module de generare, pentru categoria  C, respectiv cu cel puțin 5% pentru cele din categoria D, modificarea diagramei P-Q prin introducerea de noi echipamente de compensare sau înlocuirea celor existente, modificarea sistemelor de reglaj al puterii active/reactive, cu condiția ca aceste modificări să permită respectarea prevederilor prezentei norme.

v) 	lucrările de reparații ale echipamentelor menționate la punctul iv) nu au statut de lucrări de modernizare/retehnologizare (de exemplu modernizarea/înlocuirea buclelor de reglaj a puterii active, puterii reactive sau a tensiunii de la nivelul centralei formate din module de generare).

(b)  ANRE decide să supună un modul de generare/centrală cu module de generare unora sau mai multor cerinţe ale prezentei norme pe baza unei propuneri prezentate de OTS în conformitate cu aliniatele (3) - (8)(art.4, alin. 1 (b)).

(2)  Un modul de generare/o centrală cu module de generare este considerat(ă) existent(ă) în sensul prezentei norme tehnice atunci când (art. 4, alin. 2):

(a)  este racordat(ă) la reţeaua electrică, la data intrării în vigoare a prezentei norme tehnice(art. 4, alin. 2 (a)); sau

(b) gestionarul modulului de generare sau gestionarul centralei cu module de generare a încheiat un contract ferm pentru achiziţionarea elementelor principale de generare a energiei, în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului, respectiv până la data de 17.05.2018. Gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice are obligația să notifice operatorul de rețea relevant (OTS sau OD, după caz) asupra încheierii contractului, în termen de cel mult 30 de luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului. Notificarea prezentată de gestionarul instalației de producere a energiei electrice operatorului de rețea relevant și OTS relevant conține cel puțin titlul contractului, data semnării și data intrării în vigoare, precum și specificațiile echipamentelor principale de producere care urmează a fi construite, asamblate sau achiziționate. (art. 4, alin. 2 (b)).

(3) OTS poate propune ANRE, în urma unei consultări publice desfășurate cu participarea părților interesate (OD, gestionari ai modulelor de generare/centralelor cu module de generare vizate etc.), extinderea aplicării prevederilor prezentei norme tehnice și modulelor de generare/centralelor cu module de generare existente. Scopul acestei extinderi urmărește luarea în considerare a schimbărilor importante şi concrete ale sistemului electroenergetic, inclusiv integrarea surselor de energie regenerabile, a reţelelor inteligente, producerea distribuită sau variaţia cererii de energie electrică(art.4, alin. (3)).

(4) 	În vederea extinderii aplicării lor din prezenta normă tehnică la modulele de generare/centralele cu module de generare existente, OTS efectuează o analiză cantitativă detaliată şi transparentă a raportului cost-beneficiu, în conformitate cu prevederile art. 38 şi art. 39 din  Regulament, care include:

(a) 	evaluarea costurilor pe care le presupune conformarea modulelor de generare/centralelor cu module de generare existente cu prevederile prezentei norme tehnice;

(b) 	beneficiile socio-economice care rezultă din aplicarea cerinţelor prevăzute în prezenta normă tehnică, şi

(c) 	posibilitatea aplicării unor măsuri alternative prin care să se atingă performanţele solicitate prin prezenta normă tehnică.

(5) 	Înainte de a efectua analiza cantitativă cost-beneficiu menţionată la alin. (4), OTS:

(a) efectuează o comparaţie calitativă preliminară a costurilor şi beneficiilor;

(b) obţine aprobarea ANRE pentru efectuarea analizei cost beneficiu.

(6) 	În termen de şase luni de la primirea raportului şi a propunerii OTS, întocmite în conformitate cu prevederile art. 38, alin. (4) din Regulament, ANRE decide cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice la modulele de generare/centralele cu module de generare existente. Decizia ANRE cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice la modulele de generare/centralele cu module de generare existente se publică pe pagina de internet a ANRE.

(7) 	OTS ţine seama de rezultatele analizei cost-beneficiu și ale consultării publice cu gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice, pentru evaluarea aplicării cerinţelor prezentei norme tehnice la modulele de generare/centralele cu module de generare existente.

(8) 	OTS poate evalua, la fiecare trei ani, aplicarea unora sau tuturor cerinţelor din prezenta normă tehnică la modulele de generare/centralele cu module de generare existente, în conformitate cu criteriile şi procedurile prevăzute la alin. (4) - (7).

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Art. 4. (1) În înțelesul prezentei norme tehnice, termenii utilizați au următoarea semnificație:

| aviz tehnic de racordare | aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere. |
| --- | --- |
| banda moartă de frecvenţă | un domeniu de frecvenţă în care reglajul de frecvenţă este dezactivat în mod voit. |
| capacitate maximă (Pmax) | puterea activă maximă pe care o unitate generatoare o poate produce continuu, fără a lua în considerare nicio sarcină (niciun consum), prevăzută în ATR/CfR sau convenită între operatorul de rețea relevant și gestionarul instalației de producere |
| capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem | capacitatea de repornire a unui grup generator sincron după o cădere totală de tensiune cu ajutorul unei surse auxiliare de alimentare dedicate, fără ca grupul generator sincron să beneficieze de nici o sursă de alimentare externă. |
| capacitatea de trecere peste defect (FRT sau LVRT) | capacitatea dispozitivelor electrice de a rămâne conectate la reţea şi de a funcţiona pe perioada golurilor de tensiune din punctul de racordare/delimitare după caz, cauzate de defectele eliminate. |
| Centrală formată din module de generare | Un echipament sau mai multe module de generare formate din elemente de generare a energiei electrice (ex: invertoare) sau generatoare sincrone/asincrone conectate asincron la rețea prin intermediul electronicii de putere, racordate într- un singur punct la rețeaua electrică |
| certificatul echipamentului | document emis de un organism de certificare autorizat pentru echipamentele utilizate de o unitate generatoare, de o unitate consumatoare, de un OD, de un loc de consum sau de un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (sistem HVDC). Certificatul echipamentului defineşte domeniul valabilității sale la nivel național sau la alt nivel care necesită o valoare specifică din intervalul permis la nivel european. În scopul înlocuirii anumitor parţi din procesul de asigurare a conformităţii, certificatul echipamentului poate include modele matematice care au fost verificate comparativ cu rezultatele reale de testare. |
| certificat de racordare (CfR) | documentul unic emis de către Operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului, şi prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare. |
| componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect | un curent injectat de un grup generator sincron sau de un sistem HVDC în timpul şi după o abatere de tensiune provocată de un defect electric, cu scopul de a facilita acţionarea sistemelor de protecţie a reţelei în etapa iniţială a defectului, de a contribui la menţinerea tensiunii în sistem într-o etapă ulterioară a defectului şi de a participa la restabilirea tensiunii după eliminarea defectului. |
| curent maxim în sistemul de înaltă tensiune în curent continuu | cel mai mare curent de fază asociat unui punct de operare din interiorul profilului U-Q/Pmax al stației de conversie de curent continuu – curent alternativ la capacitatea maximă de transport al puterii active a unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu. |
| defect eliminat | un defect care este eliminat cu succes, potrivit criteriilor de planificare ale OTS. |
| diagrama de capabilitate P-Q | o diagramă care descrie capabilitatea de generare de putere reactivă a unui modul generator/centrală formată din module generatoare la variaţii ale puterii active în punctul de racordare/delimitare, după caz. |
| diagrama U-Q/Pmax | o diagramă care reprezintă capabilitatea de producere de putere reactivă a unui grup generator sincron pentru diferite variaţii de tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz. |
| dispoziţie | orice comandă dată, în limita autorității sale, de un OTS sau de un OD unui gestionar de instalaţie de producere, unui OD, după caz, sau unui gestionar de sistem HVDC, pentru a îndeplini o acţiune. |
| elemente principale de generare | unul sau mai multe echipamente, necesare pentru convertirea sursei primare de energie în energie electrică. |
| frecvenţa | frecvenţa sistemului electric, exprimată în Herzi, care poate fi măsurată în toate punctele zonei sincrone, considerată ca valoare cvasiconstantă în sistem pe o durată de ordinul secundelor, cu existenţa doar a unor diferenţe minore între puncte de măsurare diferite. Valoarea nominală a frecvenţei este 50 Hz. |
| funcţionare izolată pe servicii proprii | funcţionarea care asigură că instalaţiile de producere a energiei electrice pot continua să alimenteze serviciile proprii în cazul incidentelor din reţea care determină deconectarea de la reţea a grupurilor generatoare sincrone. |
| gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice | persoană fizică sau juridică, care deţine o instalaţie de producere a energiei electrice. |
| gestionarul modulului de generare conectat în curent continuu (MGCCC) | o persoană fizică sau juridică care deține un modul de generare conectat în curent continuu. |
| inerţie | capacitatea unui echipament rotativ, cum ar fi rotorul unui generator, de a-şi menţine mişcarea de rotaţie uniformă şi momentul cinetic, atât timp cât nu se aplică un cuplu extern. |
| inerţie artificială | facilitate furnizată de centrala compusă din module de generare sau de un sistem HVDC pentru a înlocui efectul de inerţie al grupurilor generatoare sincrone la un nivel de performanţă prescris. |
| insensibilitate în frecvenţă | caracteristică intrinsecă a unui sistem de reglaj definită ca valoarea minimă a abaterii de frecvenţă sau a semnalului de intrare care determină o variaţie a puterii active sau a semnalului de ieşire. |
| instalaţie de producere a energiei electrice | instalaţie care converteşte energia primară în energie electrică şi care este compusă dintr-una sau mai multe unităţi generatoare racordate la o reţea electrică într-unul sau mai multe puncte de racordare. |
| Modul generator/ modul de generare/ modul generator din centrală | un echipament sau un ansamblu de echipamente generatoare (inclusiv grupuri generatoare sincrone sau asincrone) care este racordat la rețea asincron sau prin electronică de putere, și care are un singur punct de racordare la o rețea de transport, la o rețea de distribuție, inclusiv la rețelele de distribuție închise, sau la un sistem HVDC |
| modul generator din centrală conectat în curent continuu (modul MGCCC) | un modul generator din centrală care este conectat prin intermediul unuia sau mai multor puncte de interfață la unul sau mai multe sisteme de înaltă tensiune în curent continuu |
| operator de reţea relevant | OTS sau un OD la al cărui sistem/reţea electrică este sau urmează să fie racordată o unitate generatoare, un loc de consum, o reţea electrică de distribuţie sau un sistem HVDC. |
| pantă (sau rampă) | raportul dintre variaţia de tensiune, raportată la tensiunea de referinţă de 1 u.r. şi puterea reactivă absorbită, raportată la puterea reactivă maximă. |
| punct de racordare | punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator, reprezentând interfaţa la care grupul generator sincron, locul de consum, reţeaua electrică de distribuţie sau sistemul HVDC se racordează la o reţea electrică de transport, la o reţea situate în larg, la o reţea electrică de distribuţie, inclusiv la reţele electrice de distribuţie închise sau la un sistem HVDC |
| punct de delimitare | loc în care instalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalațiile operatorului de rețea |
| punct de interfață cu sistem de înaltă tensiune în curent continuu | punctul în care echipamentul de curent continuu este conectat la rețeaua de curent alternativ și în care specificațiile tehnice care afectează performanța echipamentului pot fi prescrise. |
| putere activă | componenta reală a puterii aparente la frecvenţa fundamentală, exprimată în wați (W) sau în multiplii lor, respectiv kilowați (kW) sau megawați (MW). |
| putere aparentă | produsul dintre tensiunea de linie şi curentul de fază, la frecvenţa fundamentală, multiplicat cu rădăcina pătrată din trei, în cazul sistemelor trifazate, exprimat de regulă în kilovolţi-amperi (kVA) sau în megavolţi-amperi (MVA). |
| putere instalată | putere activă (aparentă) nominală a unui grup generator, indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare și înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant. In cazul centralelor formate din module de generare, puterea instalată este data de suma puterilor nominale ale modulelor de generare din componenţa centralei, iar in cazul centralelor formate din module de generare de tip fotovoltaic, puterea instalată este minimul între suma puterilor nominale ale invertoarelor și suma puterilor nominale ale panourilor fotovoltaice din componenţa centralei. |
| putere reactivă | componenta imaginară a puterii aparente la frecvenţa fundamentală, exprimată, de regulă, în kilovoltamper reactiv (kVAr) sau în megavoltamper reactiv (MVAr). |
| regim de funcţionare insularizată | reprezintă funcţionarea independentă a unei reţele electrice sau a unei părţi a unei reţele electrice, izolată în urma separării de sistemul interconectat, existând cel puţin un grup generator sincron sau un sistem HVDC care furnizează energie electrică în această reţea şi controlează frecvenţa şi tensiunea. |
| reglaj de frecvenţă | capacitatea unui modul de generare sau a unei centrale formată din module de generare de a-şi ajusta producţia de putere activă ca reacţie la o abatere a frecvenţei sistemului faţă de o valoare de referinţă, în scopul stabilizării frecvenţei sistemului. |
| reglaj de frecvenţă activ – limitat la creşterea frecvenţei (RFA-CR) | modul de funcţionare al unui modul de generare sau a unei centrale formate din module de generare, care are drept rezultat reducerea puterii active ca răspuns la o creştere a frecvenţei sistemului peste o anumită valoare. |
| reglaj de frecvenţă activ – limitat la scăderea frecvenţei (RFA-SC) | modul de funcţionare al unui modul de generare sau a unei centrale formate din module de generare, care are drept rezultat creşterea puterii active ca răspuns la o scădere a frecvenţei sistemului sub o anumită valoare. |
| reglaj de frecvenţă activ – răspuns la abaterile de frecvenţă (RFA) | modul de funcţionare al unui modul de generare sau a unei centrale formate din module de generare în care producţia de putere activă se modifică ca reacţie la abaterea frecvenţei sistemului, astfel încât aceasta să contribuie la restabilirea frecvenţei la valoarea de referinţă. |
| reţea electrică | ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie. |
| sistem de înaltă tensiune în curent continuu (sistem HVDC) | un sistem electroenergetic care transportă/transferă energie electrică în curent continuu (c.c.) și la tensiune nominală mai mare sau egală cu 110 kV între două sau mai multe noduri de curent alternativ (c.a.) și care cuprinde cel puțin două stații de conversie din curent continuu în curent alternativ și liniile electrice aeriene de transport sau cablurile de curent continuu între aceste stații. |
| sistem de înaltă tensiune în curent continuu integrat | un sistem de înaltă tensiune în curent continuu racordat într-o zonă de reglaj, care nu este instalat nici în scopul racordării unui modul de generare conectat în curent continuu în momentul instalării, nici în scopul racordării unui loc de consum. |
| stabilitate statică (stabilitate la mici perturbaţii) | capacitatea unei reţele electrice sau a unui ansamblu de grupuri generatoare (sistem electroenergetic) de a reveni la o funcţionare stabilă şi de a o menţine după un incident minor (echivalent cu capacitatea unui sistem electroenergetic de a ajunge într-o stare de regim permanent, identic cu regimul iniţial sau foarte aproape de acesta, în urma unei perturbaţii mici oarecare). |
| stabilitate dinamică (tranzitorie) | capacitatea unei reţele electrice sau a unui ansamblu de grupuri generatoare (sistem electroenergetic) de a reveni la o stare de funcţionare sincronă, după una sau mai multe perturbaţii majore. |
| statism | raportul între abaterea relativă a frecvenţei şi variaţia relativă a puterii active rezultată ca răspuns la abaterea de frecvenţă, în regim permanent, exprimat în procente. Abaterea relativă de frecvenţă se raportează la frecvenţa nominală (50 Hz) şi variaţia relativă a puterii active se raportează la puterea maximă s2 [%] = 100× (f/ fn)× (Pmax/P ) |
| stator | partea unui mecanism rotativ care include componente magnetice staţionare, cu înfăşurările aferente. |
| stație de conversie de curent continuu – curent alternativ | o parte a unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu care cuprinde una sau mai multe unități de conversie HVDC instalate într-un singur loc împreună cu clădiri, bobine de reactanță, filtre, dispozitive de putere reactivă, și echipamente de reglaj, monitorizare, măsurare, protecție, precum și echipamentele auxiliare. |
| unitate generatoare | grup generator sincron sau modul generator din componenţa unei centrale electrice. |
| unitate de conversie de curent continuu – curent alternativ | o unitate care conține una sau mai multe punți de conversie, împreună cu unul sau mai multe transformatoare de conversie, bobine de reactanță, echipamente de reglaj al unității de conversie, echipamente esențiale de protecție și dispozitive de comutare și dispozitivele auxiliare, dacă este cazul, utilizate la conversie. |
| valoare de referinţă | valoarea prescrisă ca referinţă pentru oricare parametru folosit în sistemele de reglaj. |
| zona sincronă | o zonă operată de OTS interconectaţi sincron, cum ar fi zonele sincrone din Europa Continentală („CE”), din Regatul Unit („GB”), din Irlanda-Irlanda de Nord („IRE”) şi din Europa de Nord („NE”) şi sistemele energetice din Lituania, Letonia şi Estonia, denumite în continuare „zona baltică”, care fac parte dintr-o zonă sincronă mai extinsă. |

| (2) În cuprinsul prezentei norme tehnice, se utilizează următoarele abrevieri: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| ATR | Aviz tehnic de racordare |
| Cod RET | Codul tehnic al rețelei electrice de transport |
| CfR | Certificat de racordare |
| DMS-SCADA | Sistemul SCADA al operatorului de distribuţie (Distribution Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |
| EMS-SCADA | Sistemul SCADA al operatorului de transport (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |
| ENTSO-E | Organizația Europeană a Operatorilor de transport și de sistem (European Network of Transmission System Operators for Electricity) |
| LVRT | Capacitate de trecere peste un defect (Low voltage ride through) |
| MGCCC | Modul de generare conectat în curent continuu |
| OD | Operator de distribuţie; poate fi operatorul de distribuţie concesionar sau un alt operator care deţine o reţea electrică de distribuţie |
| OR | Operator de rețea; operatorul de rețea poate fi operatorul de transport și de sistem sau un operator de distribuție |
| OTS | Operatorul de transport şi de sistem |
| Pi | Puterea instalată |
| PIF | Punere în funcţiune |
| PSS | Stabilizator de oscilații de putere interzonale |
| RAR | Reanclanşare Automată Rapidă |
| RAT | Regulator automat de tensiune |
| RAV | Regulator automat de viteză |
| RET | Rețea electrică de transport |
| RFA | Reglaj de frecvență activ – răspuns la abaterile de frecvență |
| RFA-CR | Reglaj de frecvență activ – limitat la creșterea frecvenței |
| RFA-SC | Reglaj de frecvență activ – limitat la scăderea frecvenței |
| HVDC | Sistem de înaltă tensiune în curent continuu |
| SCADA | Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date aferent unui proces tehnologic sau unei instalaţii |
| SEN | Sistemul electroenergetic naţional |
| u.r. | unitate relativă |
| Un | Tensiunea nominală a rețelei (tensiune de referință) |

CAPITOLUL I

CERINȚE PENTRU MODULELE DE GENERARE

CERINŢELE PENTRU MODULELE DE GENERARE RACORDATE PE PLATFORMELE INDUSTRIALE

Art. 5.	Pentru modulele de generare racordate la rețelele electrice aferente platformelor industriale, gestionarii acestora, operatorii de rețea ai platformelor industriale și operatorul de rețea relevant la a cărui rețea este racordată rețeaua electrică a platformei industriale au dreptul de a conveni asupra condițiilor de deconectare de la rețeaua operatorului de rețea relevant a acestor module de generare. Exercitarea acestui drept trebuie să fie convenită cu OTS (art. 6, alin. 3).

CONDIȚII GENERALE PENTRU MODULELE DE GENERARE DE CATEGORIE A

Art. 6.	Modulele de generare de categorie A trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

  - modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1A (art. 13, alin.1 (a), pct.i);

  - modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec, pentru o fereastră de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s  și 1,25Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare (valoare precizata de OR prin ATR). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare vor permite funcționarea modulului pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1A. Durata minimă de timp în care un modul de generare trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | 30 de minute |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | - de minute |

Art. 7.	Modulele de generare din categoria A trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, modulul de generare trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1A, și cu următorii parametri (art. 13, alin. 2(a)):

- pragul de frecvență de la care modulul de generare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c);

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a modulului de generare. De regulă valoarea statismului este de 5%. (art. 13, alin. 2 (d)).

- modulul de generare trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului de generare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

(b) 	la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulul de generare trebuie să fie capabil să (art.13, alin. 2 (f)):

i) 	funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară); sau (art. 13 alin. 2 (f) pct.i);

ii) 		reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale modulelor de generare de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct.ii))

iii) mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- modulul de generare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1A.Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru modulele de generare de categoria A

unde:ΔP este variația puterii active produsă de modulul de generare;Pmax; Δf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de + 200 mHz față de valorarea nominală (50 Hz), modulul de generare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art. 8.	Modulul de generare trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de către sursa primară, cu excepția cazului  în care modulele de generare răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere la scăderea frecvenței în conformitate cu prevederile art. 7 și art. 9 (art. 13, alin. 3).

Art. 9.	OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de modulul de generare față de puterea activă maximă produsă(admisibilă,dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele prezentate în figura 2A, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite scăderea puterii maxime în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produsă în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere a puterii active maxime la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent maxim egal cu 10 % din puterea maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue. (art. 13, alin. 4 (b)).

Fig. 2A.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenţei

Art. 10.(1) 	Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește(art. 13, alin. 5):

(a) 	în condiţii de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius (art. 13, alin. 5 (a)). După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C;

(b) 	în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor de generare (art. 13, alin. 5 (b)).

(2) 	Gestionarul modulului de generare trebuie să transmită operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz)și datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a modului de generare, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta normă tehnică;

(3) 	Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcțiune, aferentă procesului de racordare.

Art. 11.  (1) 	Modulul de generare trebuie să fie prevăzut cu o interfață logică în scopul de a reduce puterea activă până la oprire într-un timp de maxim cinci secunde de la recepționarea comenzii de deconectare(art. 13, alin. 6).

(2) 	Cerințele tehnice pentru interfața logică prevăzută la alin. (1) și conectarea acestuia cu sistemul SCADA al operatorului de rețea relevant sunt obligatorii pentru modulele de generare de categoria A racordate în MT.

(3) 	Pentru modulele de generare de categorie A racordate la JT, operatorul de rețea relevant împreună cu gestionarul modulului de generare stabilesc, de comun acord, cerințele tehnice și modul de utilizare a interfeței logice.

Art. 12.  (1) 	Operatorul de rețea relevant stabilește cerințele în care un modul de generare se poate conecta automat la rețea, după ce au fost agreate cu OTS(art. 13, alin. 7).

(2) 	Cerințele prevăzute la alin. (1) includ:

(a) 	domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată (în domeniul (47,5÷51) Hz), domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat, de maxim 300 secunde, (art. 13, alin. 7 (a));

(b) 	rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % din Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulului de generare) (art. 13, alin.7 (b)).

Art. 13.	Modulul de generare de categorie A trebuie să fie capabil să producă la bornele sale simultan,  pe durată nelimitată, puterea activă şi reactivă nominală, în conformitate cu diagrama P-Q echivalentă, în banda de frecvenţă (49,5÷50,5) Hz şi în banda de tensiune (0,85 - 1,1) Un (art. 153 și 154 Cod RET).

Art. 14.  (1) 		Pentru modulele de generare de categorie A racordate la MT, cu putere instalată mai mare decât un prag de putere stabilit de operatorul de rețea relevant, acesta are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA a unor mărimi de stare și a măsurii de putere activă. Pragul de putere stabilit de operatorul de rețea relevant nu poate fi mai mic de 100 kVA.

(2) 	Calea de comunicație este stabilită de operatorul de rețea relevant, care specifică aceste cerințe prin ATR.

(3) 	Integrarea mărimilor prevăzute la alin. (1) în sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant se realizează prin grija gestionarului modulului de generare;

(4) 	Pentru modulele de generare de categorie A racordate la JT, operatorul de rețea relevant stabilește de comun acord cu gestionarul modulului de generare posibilitatea transmiterii măsurii de putere activă produsă prin intermediul sistemelor de transmitere a datelor disponibile existente sau care urmează să fie implementate, precum și oportunitatea integrării în DMS-SCADA.

Art. 15.	Gestionarul modulului de generare de categorie A asigură echipamentele necesare pentru schimbul de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea la caracteristicile solicitate de acesta pentru îndeplinirea strictă a prevederilor de la art. 14.

Art. 16.	În regim normal de funcţionare al reţelei, modulul de generare nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

Art. 17.	Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, modulul de generare trebuie să asigure în punctul de racordare calitatea energiei electrice conform cu standardele în vigoare (standardele europene și standardele de performanță ale rețelei de transport sau de distribuție, după caz) (art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

Art. 18.	Modulul de generare este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. Operatorul de rețea poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Art. 19.	Soluţia de racordare a modulelor de generare de categorie A cu puteri instalate mai mici de 1 MW nu trebuie să permită funcţionarea acestuia în regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să declanşeze modulele de generare la apariţia unui asemenea regim.

Date tehnice ale modulelor de generare de categorie A

1. Gestionarul modulului de generare are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1A-module de generare, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

2. În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a modulelor de generare și de verificare a conformității acestora cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile (fişele) de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul de generare de categorie A.

4. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programarea operativă ; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minim 1 lună înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la PIF sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul  1A-module de generare : Date pentru modulele de generare de categorie A

| Descrierea datelor | Unitatea de măsură | Categoria datelor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare la rețea | Text, schemă | S, D, R |  |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | D, R |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz | kV | S, D, R |  |
| Puterea nominal aparentă | MVA | S, D, R |  |
| Putere netă | MW | S, D, R |  |
| Puterea activă nominala produsă la borne | MW | S, D, R |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |  |
| Tensiunea nominală | kV | S, D, R |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |  |
| Putere reactivă maximă la borne | MVAr | S, D, R |  |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D, R |  |
| Puterea activă minimă produsă | MW | S, D, R |  |
| Diagrama de capabilitate P-Q | Date grafice | D, R |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  | R |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | diagramă | S,D,R |

*Date obligatorii în funcție de caracteristicile comunicate de producătorul modulelor de generare

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului de generare informaţii suplimentare celor prevăzute în tabelul 1A-module de generare.

CERINŢE GENERALE PENTRU MODULELE DE GENERARE DE CATEGORIE B

Art. 20.	Modulele de generare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) 	modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1B (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

(b) 	modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec, pentru o fereastră de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s  și 1,25Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare (valoare precizata de OR prin ATR). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare vor permite funcționarea modulului pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1B. Durata minimă de timp în care un modul de generare de categoria B trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | 30 de minute |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

Art. 21.	Modulele de generare de categorie B trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

(a) 	la creșterile de frecvență, modulul de generare trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1B și cu următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

i) 	pragul de frecvență de la care modulul de generare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

ii) 	valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a modulului de generare. De regulă valoarea statismului este de 5%.(art. 13, alin. 2 (d));

iii)	modulul de generare trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență, cu o întârziere inițială  mai mică de 500 ms (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului de generare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

(b) 	la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulul de generare trebuie să fie capabil să (art. 13, alin, 2 (f):

i) 	funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară); sau (art. 13, alin. 2 (f), pct. i);

ii) 	reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor de generare de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii).

iii) mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

(c) 	modulul de generare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1B.Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru modulele de generare de categorie B

unde:ΔP este variația puterii active produsă de modulul de generare;Pmax;Δf este abaterea frecvenței în rețea; fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50Hz),modulul de generare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art. 22.	Modulul de generare de categoria B trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de către sursa primară, cu excepția cazului  în care modulele de generare răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere activă la scăderea frecvenței în conformitate cu prevederile art. 21 și art. 23 (art. 13, alin. 3).

Art. 23.	OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de modulul de generare de categorie B față de puterea maximă produsă (admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței,în limitele admisibile prezentate în figura 2B, astfel (art. 13, alin. 4):

(a) 	la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii active maxime (admisibile, dată de sursa primară) în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență care se situează deasupra liniei punctate;

(b) 	se admite o reducere maximă a puterii active maxime la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2B.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenței

Art. 24. (1) 	Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește(art. 13, alin. 5):

(a) 	în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art. 13, alin. 5 (a));

(b) 	în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor de generare. (art. 13, alin. 5 (b)).

(2) 	Gestionarul modulului de generare de categorie B transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatura, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz)și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modului de generare prevăzute în Anexa nr. 2;

(3) 	Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

Art. 25. (1) 	Modulul de generare de categorie B trebuie să fie prevăzut cu o interfață logică sau protecții aferente în scopul de a reduce puterea activă produsă până la oprire într-un timp de maxim cinci secunde de la recepționarea comenzii de deconectare la nivelul interfeței.

(2) 	Operatorul de rețea relevant are dreptul de a stabili cerințele tehnice pentru interfața logică prevăzută la alin. (1) și modul de conectare a acesteia cu sistemul SCADA propriu (art. 13, alin. 6).

Art. 26.(1) Operatorul de rețea relevant stabilește cerințele în care un modul de generare de categorie B se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS (art. 13, alin. 7).

(2) 	Cerințele prevăzute la alin. (1) includ:

(a) 	domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată (în domeniul (47,5÷51)Hz), domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maxim 300 secunde, (art. 13, alin. 7 (a));

(b) 	rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare, de regulă 10 %Pmax/min (valoare aflată în domeniul indicat de producătorul modulului de generare) (art. 13, alin. 7  (b)).

Art. 27.	Modulele de generare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind reglajul frecvență - putere activă(art. 14, alin. 2):

(a)  	pentru a regla puterea activă produsă, modulul de generare trebuie să fie echipat cu o interfață (port de intrare) care să permită recepționarea unui consemn de putere în sensul de reducere (art. 14, alin. 2 (a)); și

(b) 	operatorul de rețea relevant are dreptul de a stabili cerințele pentru echipamente suplimentare care să permită reglajul de la distanță al puterii active. Aceste cerințe sunt specificate la etapa de ATR (art. 14, alin. 2 (b)).

Art. 28.	Modulele de generare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 14, alin. 3):

- capacitatea de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a)):

i) 	modulul de generare trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 3B, raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz (art. 14, alin. 3 (a), pct. i);

ii) 	diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după eliminarea defectului (art. 14, alin. 3 (a), pct. ii);

iii)	OTS stabilește și face publice condițiile,înainte și după defect, pentru capacitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al modulului de generare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit  după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

iv) 	la solicitarea unui gestionar de modul de generare, operatorul de rețea relevant furnizează condițiile care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect înainte și după defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz, așa cum se prevede la art. 28 alin. (a), pct. (iii) privind (art. 14, alin. 3, pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare a modulului de generare înainte de defect, exprimat prin puterea activă, putere reactivă și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

v) 	modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile înainte și după defect prevăzute la art. 28,alin. (a), punctele (iii) şi (iv), depășește limita inferioară prevăzută la art. 28, alin. (a), punctul (ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3, pct. vi);

vi) 	cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul modulului de generare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită în punctul de racordare/delimitare, după caz) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent modulului de generare, cu excepția cazului în care operatorul de rețea relevant solicită un domeniu mai restrâns, în conformitate cu art. 30,alin. (b). Setările sunt justificate de gestionarul modulului de generare în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3, pct. vii);

- capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice, care trebuie să respecte cerințele de la art. 28, lit. (a), pct. i) (art. 14, alin. 3 (b)).

- revenirea puterii active după eliminarea defectului.

Fig. 3B. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unui modul de generare de categorie B

Notă:Diagrama din fig. 3B. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință a tensiunii, exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în punctul de racordare/delimitare, după caz, în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelul 2B.

Tabelul 2B. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la modulele de generare de categorie B

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0,15 | trec1: | 0,25 |
| Urec1: | 0,15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

Art. 29.	Modulele de generare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

(a) 	trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea, după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, conform dispozițiilor de dispecer și în condițiile definite de OTS (art. 14, alin. 4 (a));

(b)  	instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS, în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. De regulă, reconectarea automată se realizează în domeniul de frecvență (47,5÷50,5) Hz, de tensiune (0,85÷1,1)Un și într-un timp de (1÷10) minute (art. 14, alin. 4 (b));

- cerințele și condițiile pentru reconectarea automată prevăzute la lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului modulului de generare în procesul de racordare la rețea.

Art. 30.	Modulele de generare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare, referitoare la (art. 14, alin. 5):

- schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14, alin. 5 (a)):

i) 	schemele de reglaj și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametri de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul modulului de generare la operatorul de rețea relevant, respectiv la OTS cu cel puțin 3 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probă,pentru a fi coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și a setărilor aferente, prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale modulului de generare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea și gestionarul modulului de generare (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14, alin. 5 (b)):

i) 	sistemele de protecție necesare pentru modulul de generare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru modulul de generare trebuie să fie coordonate și agreate între operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare, în procesul de racordare. Funcțiile protecțiilor se dispun de către operatorul de rețea relevant care poate solicita un reglaj de protecție față de cel propus de gestionar. Sistemele de protecție și setările pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța modulului de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. i). Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe:

- trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne modulului de generare și împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețea electrică unde acesta este racordat;

- trebuie să fie performante, cu fiabilitate ridicată și organizate în grupe, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemele de protecții trebuie să fie prevăzute cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control.

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit la modulul de generare, asimetria de curenți, suprasarcini electrice la stator și rotor, pierderea excitației modulului de generare, tensiunea maximă/minimă la bornele modulului de generare, frecvența maximă/minimă la bornele modulului de generare.

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă va fi capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua unde este racordat, asimetria de curenți, trecerea în regim de motor, suprasarcini electrice de curent și tensiune.

ii) 	protecția electrică a modulului de generare are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulul de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

iii) 	în urma coordonării și convenirii între operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare, sistemele de protecție acoperă, cel puțin, următoarele aspecte (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecții ale modulului de generare asigurate de către gestionarul modulului de generare:

- defecte interne ale modulului de generare (scurtcircuite sau puneri la pământ);

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de racord;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului de generare.

- protecții asigurate de gestionarul modulului de generare și/sau operatorul de rețea relevant, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de evacuare a puterii produse;

- tensiune maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvența maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea, ca protecție de rezervă.

- modificările schemelor de protecție necesare pentru modulul de generare și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare (art.14, alin. 5 (b), pct. iv);

- organizarea de către gestionarul modulului de generare a dispozitivelor de protecție și control în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

i) 	protecția rețelei electrice și a modulului de generare;

ii) 	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

iii) 	restricții de putere;

iv) 	limitarea rampelor de variație a puterii.

- schimbul de informații (art. 14, alin. 5 (d)):

i) 	sistemele de protecție/control și de automatizare ale modulele de generare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu operatorul de rețea relevant sau în cadrul unei agregări de module de generare, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința operatorului de rețea relevant și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

ii) 	operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, care trebuie să cuprindă cel puțin: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare și comenzile privind poziția întreruptorului și poziția separatoarelor (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

Art. 31.(1) 	Gestionarul modulului de generare de categorie B trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare prevăzute la art. 30 lit. (d), către operatorul de reţea relevant.

(2) 	Datele furnizate se integrează în sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant și asigură cel puțin semnalul de putere activă. Operatorul de rețea relevant are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA și a altor mărimi.

(3) 	Calea de comunicație este precizată de operatorul de rețea relevant.

(4) 	Integrarea în sistemul DMS-SCADA se realizează prin grija gestionarului modulului de generare.

Art. 32.	Gestionarul modulului de generare de categoria B are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

Art. 33.	În regim normal de funcţionare al reţelei, modulul de generare nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat(art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

Art. 34.	Indiferent de numărul instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, modulul de generare trebuie să asigure în punctul de racordare calitatea energiei electrice conform cu standardele în vigoare (standardele europene și standardele europene și standardele europene și standardele de performanță ale rețelei de transport sau de distribuție, după caz)(art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

Art. 35.	Modulul de generare este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. Operatorul de rețea poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu(art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Art. 36.	În situația conectării mai multor module de generare în același nod electric (bară), pentru care suma puterii instalate a tuturor surselor de generare depășește puterea maximă a categoriei B, acestea trebuie să asigure reglajul puterii reactive în punctul de racordare. Dacă suma puterii instalate a tuturor surselor de generare împreună cu modulul de generare din nodul electric comun, depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare.

Art. 37.	Soluţia de racordare a modulului de generare de categorie B nu trebuie să permită funcţionarea acestuia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze modulul de generare la apariţia unui asemenea regim.

Date tehnice ale modulelor de generare de categorie B

1. Gestionarul modulului de generare are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1B-module de generare, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

2.  În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a modulelor de generare și de verificare a conformității acestora cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul de generare de categorie B.

4. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programarea operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minim 3 luni înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității  cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul  1B-module de generare: Date pentru modulele de generare de categorie B

| Descrierea datelor | Unitatea de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare la rețea, după caz | Text, schemă | S, D,R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | D, R |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare după caz | kV | S, D, R |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | kV | S, D, R |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | diagramă | S,D,R |
| Putere reactivă maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D, R |
| Puterea activă minimă produsă | MW | S, D, R |

Gestionarul trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric și declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului de generare informaţii suplimentare celor din tabelul 1B-module de generare.

CERINȚE GENERALE PENTRU MODULELE DE GENERARE DE CATEGORIE C

Art. 38. Modulele de generare de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) 	modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1C (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

(b)  modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec, pentru o fereastră de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s  și 1,25Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare (valoare precizata de OR in proiectul de calcul al protecțiilor). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare vor permite funcționarea modulului pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1C. Durata minimă de timp în care un modul de generare de categorie C trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | 30 de minute |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

Art. 39.	Modulele de generare de categorie C trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

(a) 	la creșterile de frecvență, modulul de generare trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1C și cu următorii parametri (art. 13, alin.2 (a)):

i) 	pragul de frecvență de la care modulul de generare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art.13, alin. 2 (c));

ii) 	valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 %, este stabilită la punerea în funcțiune a modulului de generare și poate fi modificată de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a modulului de generare. De regulă valoarea statismului este de 5%.(art. 13, alin. 2 (d)).

iii) 	modulul de generare trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (denumită întârziere și notată t1 în figura 5C) (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului de generare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

(b) 	la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulul de generare trebuie să fie capabil să (art. 13, alin. 2 (f)):

i) 	funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară); sau (art. 13, alin. 2 (f), pct. i)

ii) 	reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor de generare de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii)

iii) mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- modulul de generare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1C.Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru modulele de generare de categorie C

unde: ΔP este variația puterii active produsă de un modul de generare;Pref este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP; Δf este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare ca +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), modulul de generare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

Art. 40.	Modulul de generare de categorie C trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de către sursa primară, cu excepția cazului în care modulele de generare răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere activă la scăderea frecvenței, în conformitate cu prevederile art. 39 și 41 (art.13, alin. 3).

Art. 41.	OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de modulul de generare de categorie C față de puterea activă maximă produsă (admisibilă dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2C, astfel (art. 13, alin. 4):

(a) 	la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii active maxime în procent egal cu2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) 	se admite o reducere a puterii active maxime la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2C.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenței

Art. 42. (1) Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

(a) 	în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art.13, alin. 5 (a));

(b) 	în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor de generare (art. 13, alin. 5(b)).

(2) 	Gestionarul modulului de generare transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz)și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulului de generare, prevăzute în Anexa nr. 3;

(3) 	Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

Art. 43. (1) 	Sistemul de reglaj al puterii active al modulului de generare de categorie C trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului modulului de generare de către operatorul de rețea relevant sau OTS.

(2) 	Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (10÷30) % Pmax/min în funcție de tehnologie, timpul mort (timpul scurs până la mișcarea motorului primar) este de maxim 1 secundă şi toleranţa de realizare a referinţei este de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

Art. 44.	În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

Art. 45. (1) Operatorul de rețea relevant stabilește condițiile în care un modul de generare de categorie C se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS.

(2) 	Cerințele prevăzute la alin. (1)includ (art. 13, alin. 7):

(a) 	domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată (în domeniul (47,5÷51)Hz), domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maxim 300 secunde, (art. 13, alin. 7 (a));

(b) 	rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulului de generare) (art. 13, alin. 7 (b)).

Art. 46.	Modulele de generare de categorie C trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

- trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub pragul de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare modul de generare la punerea în funcțiune sau prin dispoziţii de dispecer în limitele (2÷12) %, de regulă la valoarea de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax, în conformitate cu figura 3C (art. 15, alin 2. (c), pct. i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

i) 	diagrama dependenței puterii active produse de condițiile de mediu;

ii) 	cerințele de funcționare a modulului de generare, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare, în conformitate cu art.41 şi 42;

- activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5C, este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului de generare trebuie să justifice această întârziere în fața OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC, modulul de generare trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă/ admisibilă în funcție de sursa primară de energie (art. 15, alin. 2 (c), pct. iv) Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru module de generare cu excepția turbinelor eoliene trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 s la o variație de putere de maxim 50% din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mare de 50% din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari de 5 secunde, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mic de 50% din puterea maximă. Aceasta situatie va fi justificata de catre gestionar;

- modulul de generare trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3C. Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-SC pentru modulele de generare de categorie C

unde: Pref este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP- și anume puterea maximă (nominală) a modulului de generare; ΔP este variația puterii active produsă de modulul de generare; fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic ca -200 mHz, modulul de generare trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art. 47.	În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară,modulul de generare de categorie C, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerințelor prevăzute la art. 46, conform figurii nr. 4C, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

- să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de către OTS în domeniile de valori menționate în tabelul 2C, astfel (art. 15, alin. 2 (d), pct. i):

i) 	în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

ii) 	în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară. Pentru asigurarea răspunsului în putere activă este necesar ca modulul să aibă o rezervă de putere necesară;

iii) 	furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale modulului de generare în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea modulului de generare, în condițiile sursei primare, în cazul scăderii frecvenței.

- să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul, la dispoziția OTS. De regula valoarea statismului s1 este de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax  (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii)

- în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabil să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5C, în conformitate cu parametrii prevăzuți în tabelul 3C, în absența limitărilor de ordin tehnologic și anume: cu o întârziere (t1) de 500 ms și un timp de activare de maxim 10 secunde (t2), în limita puterii oferite de către sursa primară(art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

- activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului de generare trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;

(e) 	trebuie să aibă capacitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de 30 minute în funcție de disponibilitatea sursei primare. (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

(f) 	reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi);

(g) 	în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, modulul de generare trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS. Acestea solicită cel puțin asigurarea reglajului RFA-CR, RFA-SC, RFA, a reglajului puterii active cu o precizie de  reglaj de 1% si viteza de variație a puterii active cel puțin de 10% Pmax/min, conectarea la regulatorul central frecvență-putere (art. 15, alin. 2 (e));

Tabelul 2C. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5C) (art. 15, alin. 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | (2÷12) % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 0 mHz |
| Statism |  | (2÷10) % |

Tabelul 3C.Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (a se vedea figura 5C)

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată, raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷10) % |
| Pentru modulele de generare cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul modulului de generare | 2 secunde |
| Pentru modulele de generare fără inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care se justifică altfel în conformitate cu articolul 47 litera (d) | 500 ms |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare din motive de stabilitate a sistemului | 10 de secunde |

Fig. 4C Capacitatea de răspuns la abaterile de frecvență a modulelor de generare de categorie C în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero

unde:P este variația puterii active produse de modulul de generare; Pref  este referința de putere activă față de care se determină variația de putere activă P și anume puterea maximă (nominală) a modulului de generare;f este abaterea  frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea.

Fig. 5C.Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

unde:Pmax este puterea maximă față de care se stabilește variația de putere activă mobilizată P;P este variația de putere activă a modulului de generare. Modulul de generare trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1, t1și t2 fiind stabilite de OTS, în conformitate cu prevederile din tabelul 3C; t1 este întârzierea inițială (timpul mort);t2 este durata până la activarea completă a puterii active.

Art. 48.(1) Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al modulului de generare de categorie C la abaterile de frecvență trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a modulului de generare la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

i) 	semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

- puterea activă de referință (programată);

iii) 	valoarea reală a puterii active;

iv)  banda moartă în răspunsul de putere - frecvență.

(2) i) 		Operatorul de rețea relevant stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către modulul de generare prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii);

ii) 	Semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor;

iii) 	Gestionarul modulului de generare trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică.

(3) 	Setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

Art. 49.	Modulele de generare de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 15, alin.3):

Modulele de generare trebuie să fie capabile să se deconecteze automat atunci când    tensiunea la punctul de racordare/delimitare, după caz, depășește limitele specificate de operatorul de rețea relevant în domeniul (0,85÷1,1)Un. Cerințele și setările pentru deconectarea automată a modulelor de generare se stabilesc de către operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS.

Art. 50.	Modulele de generare de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la(art. 14, alin. 3):

(a) 	capacitatea de trecere peste defect, în cazul defectelor simetrice (art. 14, alin. 3 (a)):

i) 	modulul de generare trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6C raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz, și descrisă de parametrii din tabelul 4C (art. 14, alin. 3 (a), pct. i și iii);

ii) 	diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. ii);

- iii) 	OTS stabilește și face publice condițiile înainte și după defect pentru capacitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 14, alin. 3 (a), pct. iv): calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al modulului de generare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz.

iv) 	la solicitarea unui gestionar de modul de generare, operatorul de rețea relevant furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz, așa cum se prevede la art. 50, alin. (a), pct. iii), privind (art. 14, alin. 3 (a), pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al modulului de generare înainte de defect, exprimat prin putere activă, putere reactivă și tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

v) 	modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile existente înainte și după defect de la art. 50, lit. (a), punctele iii) şi iv), depășește limita inferioară prevăzută la art. 50, lit. (a), punctul. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele si setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

vi) cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul modulului de generare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare/delimitare, după caz) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent modulului de generare, cu excepția cazului în care operatorul de rețea relevant solicită un domeniu de tensiune mai restrâns, în conformitate cu art. 52, lit. (b). Setările sunt justificate de gestionarul modulului de generare în conformitate cu acest principiu (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

(b) 	capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice trebuie să respecte prevederile art. 50, lit. (a), pct. i, pentru defecte simetrice (art. 14, alin. 3 (b))

(c) 	revenirea puterii active după eliminarea defectului la valoarea dinainte de defect, în funcție de sursa primară;

- menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capacitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de conectare/racordare (art. 15, alin. 4 (a));

- modulele de generare trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele oferite de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1C, respectiv ± 10% Un a rețelei la care este conectat (art. 15, alin. 4 (b)) ;

- modulele de generare trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua buclată la care sunt conectate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu operatorul de rețea relevant (art. 15, alin. 4 (c)).

Fig. 6C.Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unui modul de generare de categorie C

Notă:Diagrama din fig. 6C. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție a tensiunii în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în timpul unui defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3reprezintă anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului.

Tabelul 4C. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la modulele de generare de categorie C

| Parametrii tensiunii [u.r] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0,15 | trec1: | 0,25 |
| Urec1: | 0,15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

Art.51. (1) 	Modulele de generare de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește restaurarea sistemului (art. 14, alin.4):

(a) 	trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS. De regulă, reconectarea automată se realizează în domeniul de frecvență (47.5÷50,5) Hz, de tensiune (0,85÷1,1) Un și cu un timp de observare de maxim 300s (art. 14, alin. 4 (a)); și

(b) 	instalarea sistemelor de reconectare automată este supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS, în vederea specificării condițiilor de reconectare automată (art. 14, alin. 4 (b)).

(c) trebuie să îndeplinească cerințele în ceea ce privește capacitatea de resincronizare rapidă: în cazul deconectării de la rețea, modulul de generare trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în mai puțin de 15 min, în conformitate cu planul de protecții convenit cu operatorul de rețea relevant, în limita posibilităților tehnice ale modulelor de generare (art. 15, alin. 5 (c), pct i,ii);

(2) 	cerințele și condițiile pentru reconectarea automată prevăzute la alin. 1, literele (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului modulului de generare în procesul de racordare la rețea.

Art. 52.	Modulele de generare de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare referitoare la (art. 14, alin. 5):

- schemele de  control și automatizare cu setările aferente (art. 14, alin. 5 (a)):

i) 	schemele de reglaj și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametri de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul modulului de generare la operatorul de rețea relevant, respectiv la OTS cu cel puțin 3 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probă pentru a fi coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și ale setărilor aferente, menționate la punctul (i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale modulului de generare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la punctul (i) (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- schemele de protecție electrică și setările aferente(art. 14, alin. 5 (b)):

i) 	sistemele de protecție necesare pentru modulul de generare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru modulul de generare trebuie să fie coordonate și agreate de către operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare, în procesul de racordare. Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța modulului de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe:

- trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne ale modulului de generare și împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde acesta este racordat;

- trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă; protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe,  să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit la modulul de generare, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă la bornele modulului de generare, frecvența maximă/minimă la bornele modulului de generare;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă, trebuie să fie capabil să sesizeze cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua electrică unde este racordat modulul de generare, oscilațiile de putere, asimetria de curenți,  suprasarcini electrice de curent și de tensiune (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

ii) 	protecția electrică a modulului de generare are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului,precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulul de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

iii) 	operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare se coordonează și convin ca sistemele de protecție să asigure, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel:

- protecțiile modulului de generare, ale transformatorului ridicător de tensiune sunt asigurate de către gestionarul modulului de generare, pentru:

- defecte interne ale modulului de generare, ale transformatorului ridicător de tensiune (scurtcircuite și puneri la pământ);

- defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune;

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului de generare.

- protecții asigurate de gestionarul modulului de generare și/sau operatorul de rețea relevant, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

- tensiunea maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvența maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea, ca protecție de rezervă.

iv) 	modificările schemelor de protecție necesare pentru modulul de generare și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

- dispozitivele de protecție și control, care se organizează de către gestionarul modulului de generare în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei electrice și a modulului de generare;

ii) 	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

iii) 	restricții de putere;

iv) 	limitarea rampelor de variație a puterii.

- schimbul de informații(art. 14, alin. 5 (d)):

i) 	sistemele de protecție/control și de automatizare ale modulele de generare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu  operatorul de rețea relevant sau în cadrul unei agregări de module de generare, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința operatorului de rețea relevant și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

ii) 	operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, inclusiv o listă exactă a datelor care trebuie furnizate  OTS de către operatorul de rețea relevant și de către gestionarul modulului de generare (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii). Datele transmise în timp real sunt: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare și comenzile privind poziția întreruptorului și poziția separatoarelor. Gestionarul modulului de generare asigură redundanța transmiterii semnalelor prin două căi de comunicație independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică.

- posibilitatea modulului de generare să se deconecteze de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare, de tipul protecția împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul modulului de generare, operatorul de rețea relevant și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

- dispozitivele de măsură și control(art. 15, alin. 6 (b)):

- modulele de generare trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, acestea fiind de regulă osciloperturbografe sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbografe. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

- tensiunile pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- puterea activă pe toate cele trei faze;

- puterea reactivă pe toate cele trei faze;

- frecvența.

Operatorul de rețea relevant are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul modulului de generare.

ii) 	setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul modulului de generare și operatorul de rețea relevant la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de detectare a oscilațiilor, stabilit OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

iii) 	operatorul de rețea relevant, OTS și gestionarul modulului de generare stabilesc de comun acord includerea unui criteriu de detectare a oscilațiilor pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

iv) 	sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului modulului de generare și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul modulului de generare, operatorul de rețea relevant și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

(g) modelele de simulare a funcționării modulului de generare (art. 15, alin. 6 (c)):

i) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul modulului de generare trebuie să furnizeze modele de simulare a funcționării modulului de generare, care să reflecte comportamentul modulului de generare atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Gestionarul modulului de generare transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip pentru modulul de generare, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 15, alin. 6 (c), pct. i);

ii) 	modelele furnizate de gestionarul modulului de generare trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modul de generare;

- reglajul puterii active;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor modulului de generare, așa cum au fost convenite între operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare;

iii) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant, menționată la punctul i), OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

iv) 	gestionarul modulului de generare furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor modulului de generare. Operatorul de rețea relevant sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

(h) 	montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care operatorul de rețea relevant sau OTS consideră că la un modul de generare este necesar să instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acestuia sau siguranța în funcționare a sistemului. Operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare împreună cu OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

(i)  limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active (limitele rampelor) în ambele direcții, la creștere și la scădere, sunt stabilite pentru modulul de generare de către operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă, această viteză de variație este în gama (10÷30) % Pmax/minut, egală în ambele direcții (la creștere respectiv la scădere); (art. 15, alin. 6 (e)).

(j)  	legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

Art. 53. (1)	Gestionarul modulului de generare de categorie C trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare, prevăzute la art. 50 de către operatorul de rețea relevant;

(2) 	Modulul de generare de categorie C se integrează în sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant și asigură cel puțin schimbul de semnale: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, consemne pentru puterea activă și puterea reactivă, semnale de stare și comenzi pentru poziția întreruptorului și pentru poziția separatoarelor.

- Gestionarul modulului de generare de categorie C asigură redundanța transmiterii semnalelor prin două căi de comunicație independente. De regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică.

Art. 54.	Gestionarul modulului de generare de categorie C are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

Art. 55.	În situaţia racordării mai multor module de generare în acelaşi nod electric (bară), pentru care suma puterii instalate a tuturor surselor de producere a energiei electricedepăşește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz.

Art. 56.	În regim normal de funcţionare al reţelei, modulul de generare nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat(art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

Art. 57.	Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, modulul de generare trebuie să asigure în punctul de racordare calitatea energiei electrice conform cu standardele în vigoare (standardele europene și standardele europene și standardele europene și standardele de performanţă ale reţelei de transport sau de distribuţie, după caz)(art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

Art. 58.	Modulul de generare este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. Operatorul de rețea poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu(art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Date tehnice ale modulelor de generare de categorie C

1. Gestionarul modulului de generare are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1C-module de generare, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

2.  În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a modulelor de generare și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul de generare de categorie C.

4. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare trebuie furnizate cu minim 3 luni înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul  1C-module de generare: Date pentru modulele de generare de categorie C

| ## Descrierea datelor | Unitatea de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare la reţea, după caz | Text, schemă | S, D,R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | D, R |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz | kV | S, D, R |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz: |  |  |
| - Simetric | kA | D |
| - Nesimetric | kA | D |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuitîn punctul de racordare/delimitare, după caz: |  |  |
| - Simetric | kA | D |
| - Nesimetric | KA | D |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S,D,R |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | S,D,R |
| Putere netă | MW | S, D,R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S,D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S,D,R |
| Tensiunea nominală | kV | S,D,R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | S, D,R |
| Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la borne | MW | S, D,R |
| Puterea reactivă maximă la borne | MVAr | S, D,R |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D,R |
| Putere activă minimă produsă | MW | S, D,R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | diagramă | S,D,R |
| Diagrame |  |  |
| Diagrama de capabilitate | Date grafice | S, D, R |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  | R |
| Capabilitatea din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |
| Putere reactivă în regim inductive/capacitiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, R |
| Putere reactivă în regim inductive/capacitiv la putere minimă generată | MVAr generat | S, R |
| Răspunsul la scăderea de frecvenţă | diagrama | R |
| Răspunsul la creșterea de frecvenţă | diagrama | R |
| Domeniul de setare al statismului | % | R |
| Valoarea statismului s1 | % | R |
| Banda moartă de frecvență | mHz | R |
| Timpul de întârziere (timpul mort –t1) | s | R |
| Timpul de răspuns (t2) | s | R |
| Zona de insensibilitate | mHz | R |
| Capabilitatea de insularizare | MW | S, D,R |
| Unități de transformare: |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text | S,D,R |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S,D,R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S,D,R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D, R |
| Domeniu de reglaj | kV-kV | S,D, R |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) | Text, diagrama | D,R |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize | % | S, D, R |
| Reglaj sub sarcină | Da/Nu | D, R |
| Tratarea neutrului | Text, diagrama | S,D, R |
| Curba de saturaţie | Diagrama | R |

Gestionarul trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric și declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita informaţii suplimentare de la gestionarul modulului de generare.

CERINŢE GENERALE PENTRU MODULELE DE GENERARE DE CATEGORIE D

Art. 59. Modulele de generare de categorie D îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) 	modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1D (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

(b)	modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec, pentru o fereastră de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s  și 1,25Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare (valoare precizata de OR la etapa de calcul al protecțiilor). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare vor permite funcționarea modulului pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i)..

Tabelul 1D. Durata minimă de timp în care un modul de generare de categorie D trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | 30 de minute |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

Art. 60. Modulele de generare de categorie D trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

(a) 	la creșterile de frecvență, modulul de generare trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1Dșicu următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

i) 	pragul de frecvență de la care modulul de generare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

ii) 	valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer,la punerea în funcțiune a modulului de generare. De regulă valoarea statismului este de 5%. (art. 13, alin. 2 (d)).

iii) 	modulul de generare trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (notată t1 în figura 5D) (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului de generare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

(b)  	la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulul de generare trebuie să fie capabil să (art. 13, alin. 2 (f)):

i) 	funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) (art. 13, alin. 2 (f), pct. i); sau

ii) 	reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor de generare de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii)

iii) mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

(c) 	modulul de generare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1D.Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru modulele de generare de categorie D

unde:ΔP este variația puterii active produsă de modulul de generare;Pmax;Δf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), modulul de generare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

Art. 61.	Modulul de generare de categorie D trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de către sursa primară, cu excepția cazului în care modulele de generare care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere activă la scăderea frecvenței, în conformitate cu prevederile articolelor  60 și 62 (art. 13, alin. 3).

Art. 62.	OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de modulul de generare de categorie D față de puterea activă maximă produsă (admisibilă dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2D, astfel (art. 13, alin. 4):

(a) 	la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii maxime în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) 	se admite o reducere a puterii active maxime la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2D.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenţei

Art. 63.(1)	Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz,  se stabilește (art. 13, alin. 5):

(a) 	în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art. 13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor de generare (art. 13, alin. 5 (b)).

(2) 	Gestionarul modulului de generare transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz)și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulului de generare, prevăzute în Anexa nr. 4;

(3) 	Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

Art. 64. (1)	Sistemul de reglaj al puterii active al modulului de generare de categorie D trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului modulului de generare de către operatorul de rețea relevant sau OTS.

(2) 	Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷10)% Pmax/min în funcție de tehnologie, timpul mort este de 1 secundă şi toleranţa de realizare a referinţei de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

Art. 65.	În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

Art. 66.	Modulele de generare de categorie D trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

(a) 	trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub un prag de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare modul de generare la PIF sau prin dispoziţii de dispecer în limitele (2÷12)%, de regulă la valoarea de 5%,  ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax, în conformitate cu figura 3D (art. 15, alin. 2 (c), pct. i);

(b) 	furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

i) 	diagrama dependenței puterii active produsă de condițiile de mediu (sursa primară);

ii) 	cerințele de funcționare ale modulului de generare, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare în conformitate cu art. 62 şi art. 63;

(c) 	activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5D, este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului de generare trebuie să justifice această întârziere OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

(d) 	la funcţionarea în modul RFA-SC, modulul de generare trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă, respectiv până la puterea disponibilă dată de sursa primară (art. 15, alin 2. (c), pct. iv). Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru module de generare cu excepția turbinelor eoliene trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 s la o variație de putere de maxim 50% din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mare de 50% din puterea maximă. Se accepta timpi de creștere a puterii active mai mari de 5 secunde, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mare de 50% din puterea maximă. Gestionarul va justifica aceasta situatie.;

(e) 	modulul de generare trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3D. Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-SC a modulelor de generare de categorie D

unde: Pref este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă (nominală) a modulului de generare; ΔP este variația puterii active produsă de un modul de generare;Pref este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP;Δf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz). În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic ca -200 Hz, modulul de generare trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2

Art. 67.	În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, modulul de generare de categorie D trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerințelor prevăzute la art.66 conform figurii nr. 4D, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

(a) 	să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de către OTS (în domeniile de valori menționate în tabelul 2D), astfel (art. 15, alin. 2 (d), pct. i):

i) 	în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

ii) 	în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară. Pentru asigurarea răspunsului în putere activă este necesar ca modulul să aibă o rezervă de putere necesară;

iii) 	furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale modulului de generare în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea modulului de generare în condițiile sursei primare, în cazul scăderii frecvenței.

(b) 	să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul la dispoziția operatorului de transport. . De regulă valoarea statismului s1 este de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii);

(c)  în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabil să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5D, în conformitate cu parametrii specificați în tabelul 3D, în absența limitărilor de ordin tehnologic și anume: cu o întârziere (t1) de 500 ms și un timp de activare de maxim 10 de secunde (t2), în limita puterii oferite de către sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

(d) 	activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului de generare furnizează dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp.

- trebuie să aibă capacitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de 30 de minute, funcție de capacitatea oferită de sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

- reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi);

(g) 	în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, modulul de generare trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS. Acestea solicită cel puțin asigurarea reglajului RFA-CR, RFA-SC, RFA, a reglajului puterii active cu o precizie de  reglaj de 1% si viteza de variație a puterii active cel puțin de 10% Pmax/min, conectarea la regulatorul central frecvență-putere (art. 15, alin. 2 (e));

(h) 	în ceea ce privește deconectarea pe criteriul de frecvență minimă, instalația de producere a energiei electrice care are atât module de generare, cât și consumatori,  trebuie să își poată deconecta consumul la scăderea frecvenței. (art. 15, alin. 2 (f)).

Tabelul 2D. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5D) (art. 15, alin. 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | (1,5÷10) % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 0 mHz |
| Statism |  | (2÷12) % |

Fig. 4D. Capacitatea de răspuns la abaterile de frecvență a modulelor de generare în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero.

unde: P este variația puterii active produse de modulul de generare; Pref  este referința de putere activă față de care se determină variația de putere activă P și anume puterea maximă (nominală) a modulului de generare;f este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea.

Fig. 5D.Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

unde: Pmax este puterea maximă (nominală) față de care se stabilește variația de putere activă mobilizată P; P este variația de putere activă a modulului de generare. Modulul de generare trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1, t1 și t2 fiind specificate de OTS în conformitate cu tabelul 3D; t1 este întârzierea inițială (timpul mort);t2 este durata până la activarea completă a puterii active.

Tabelul 3D. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5D)

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷10) % |
| Pentru modulele de generare cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul modulului de generare | 2 secunde |
| Pentru modulele de generare fără inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care se justifică altfel în conformitate cu articolul 67 alineatul (d) | 500 ms |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, din motive de stabilitate a sistemului (module de generare) | 10 de secunde |

Art. 68. (1) 	Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al modulului de generare de categorie D la abaterile de frecvență trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a modulului de generare la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

i) 	semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

ii) 	puterea activă de referință (programată);

iii) 	valoarea reală a puterii active;

iv) 	banda moartă în răspunsul de putere - frecvență.

(2)	i) 	operatorul de rețea relevant stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către modulul de generare prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii);

ii) 	semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor;

iii) 	gestionarul modulului de generare trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică;

(3) 	Setările parametrilor aferenți modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

Art. 69.	Modulele de generare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 16, alin. 3 și art. 14, alin. 3):

(a) 	capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor simetrice (art. 16, alin. 3 (a) și art. 14, alin. 3 (a)):

i) 	modulul de generare trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6D raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz, și descrisă de parametrii din tabelul 4D (art. 14, alin. 3 (a), pct. iii);

ii) 	diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz,la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 16, alin. 3 (a), pct. i);

iii) 	OTS stabilește și face publice condițiile stabilite înainte și după defect pentru capacitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 16, alin. 3 (a), pct. ii și art.14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al modulul de generare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz.

iv) 	la solicitarea unui gestionar de modul de generare, operatorul de rețea relevant furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz,  conform dispozițiilor art. 69, lit. a, pct. iii), privind (art. 14. alin, 3 (a) – v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al modulului de generare înainte de defect, exprimat prin puterea activă, puterea reactivă și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

Fig. 6D.Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unui modul de generare de categorie D

Notă:Diagrama din fig. 6D reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință, exprimat în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret  este tensiunea reziduală în timpul unui defect în punctul de racordare/delimitare, după caz,iar tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3reprezintă anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelul 4D.

Tabelul4D. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la modulele  de generare de categorie D

| Parametrii tensiunii [u.r] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0 | trec1: | 0,25 |
| Urec1: | 0 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

v) 	modulul de generare trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile existente înainte și după defect prevăzute de la art. 69, lit. (a), pct. iii) şi iv), depășește limita inferioară prevăzută la art. 69, lit. (a), pct. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

vi) 	cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul modulului de generare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare/delimitare, după caz), în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent modulului de generare, cu excepția cazului în care operatorul de rețea relevant solicită un domeniu de tensiune mai restrâns, în conformitate cu art. 71, lit. (f). Setările sunt justificate de gestionarul modulului de generare în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

(b) 	capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice trebuie să respecte prevederile art. 69, lit. (a), pct. i), pentru defecte simetrice (art. 16, alin. 3 (c) și art. 14, alin. 3 (b)).

(c) 	revenirea puterii active după eliminarea defectului la valoarea dinainte de defect, în funcție de sursa primară (art. 17, alin. 3).

(d) 	menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capacitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de conectare/racordare (art. 15, alin. 4 (a));

(e) 	modulele de generare trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele oferite de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1D respectiv in limitele prevăvute in tabelele 5 D și 6D (art. 15, alin. 4 (b));

(f) 	modulele de generare trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua buclată la care sunt conectate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu operatorul de rețea relevant (art. 15, alin. 4 (c)).

Art. 70. (1)	Modulele de generare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

(a) 	trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS (art. 14, alin. 4 (a));

(b)  	instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS, în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. De regulă, reconectarea automată se realizează în domeniul de frecvență (47,5÷50,5)Hz, de tensiune (0,85÷1,1)Un și într-un timp de (1÷10) minute(art. 14, alin. 4 (b));

(c)	trebuie să îndeplinească cerințele în ceea ce privește capacitatea de resincronizare rapidă: în cazul deconectării de la rețea, modulul de generare trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în mai puțin de 15 min, în conformitate cu planul de protecții convenit cu operatorul de rețea relevant, în limita posibilităților tehnice ale modulelor de generare (art. 15, alin. 5 (c), pct i,ii);

(2) 	Cerințele pentru reconectarea automată prevăzute la lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului modulului de generare în procesul de racordare la rețea.

Art. 71.	Modulele de generare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare ale sistemului (art. 16, alin. 4):

- pornirea unui modul de generare şi sincronizarea se realizează de către gestionarul modulului de generare doar după aprobarea din partea operatorului de rețea relevant (art. 16, alin. 4 (a));

- trebuie să fie prevăzute cu echipamentele de sincronizare necesare (art. 16, alin. 4 (b));

- sincronizarea trebuie să se realizeze în domeniul de frecvență prevăzut în tabelul 1D (art. 16, alin. 4 (c));

- operatorul de rețea relevant și gestionarul modulul de generare convin și stabilesc, înaintea punerii în funcțiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare pentru a permite sincronizarea modulului de generare, după cum urmează(art. 16, alin. 4 (d)):

i) 	domeniul de tensiune, ±10 % Un (la borne);

ii) 	domeniul de frecvență, (47,5÷51) Hz;

iii) 	domeniul de defazaj mai mic de 10º;

iv) 	succesiunea fazelor;

v) 	diferența de tensiune mai mică de 10% Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz.

- trebuie să respecte următoarele cerințe în ceea ce privește schemele de control și automatizare, cu setările aferente (art.14, alin. 5 (a)):

i) 	schemele de reglaj și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul modulului de generare operatorului de rețea relevant, respectiv la OTS, cu cel puțin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probă, pentru a fi coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și a setărilor aferente, prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale modulului de generare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea și gestionarul modulului de generare, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la punctul i) (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- trebuie să respecte următoarele cerințe în ceea ce privește schemele de protecție electrică și setările aferente(art. 14, alin. 5 (b)):

i) 	sistemele de protecție necesare pentru modulul de generare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru modulul de generare trebuie să fie coordonate și agreate de către operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare, în procesul de racordare. Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța modulului de generare. Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe (art. 14, alin. 5 (b), pct. i):

-	trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne modulului de generare și împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețea electrică unde acesta este racordat;

-	trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă;protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice va fi prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control.

-	sistemul de protecții electrice poate fi organizat în două grupe de protecții independente și redundante, atât pentru modulul de generare, cât și pentru racord, după caz.

-	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit la modulul de generare, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă la bornele modulului de generare, frecvența maximă/minimă la bornele modulului de generare.

-	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă,trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua electrică unde este racordat modulul de generare, oscilațiile de putere, asimetria de curenți, suprasarcini electrice de curent și tensiune.

ii) 	protecția electrică a modulului de generare are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului,precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulul de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

iii) 	operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare se coordonează și convin ca sistemele de protecție să acopere, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecțiile modulului de generare, ale transformatorului ridicător de tensiune sunt asigurate de către gestionarul modulului de generare, pentru:

- defecte interne ale modulului de generare, ale transformatorului ridicător de tensiune (scurtcircuite sau puneri la pământ);

- defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului de generare;

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în reţeaua electrică a puterii produse;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului de generare;

- protecții asigurate de gestionarul modulului de generare și /sau operatorul de rețea relevant, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

- tensiune maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvență maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea – ca protecție de rezervă;

iv)	modificările schemelor de protecție necesare pentru modulul de generare și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin între operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

- dispozitivele de protecție și control trebuie să fie organizate de către gestionarul modulului de generare, în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

i) 	protecția rețelei electrice și a modulului de generare;

ii) 	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

iii) 	restricții de putere;

iv) 	limitarea rampelor de variație a puterii.

- referitor la schimbul de informații(art. 14, alin. 5 (d)):

i) 	sistemele de protecție/control și de automatizare ale modulelor de generare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu operatorul de rețea relevant sau în cadrul unei agregări de module de generare, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința operatorului de rețea relevant și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

ii) 	operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, inclusiv o listă exactă a datelor care trebuie furnizate OTS de către operatorul de rețea relevant și de către gestionarul modulului de generare (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii). Datele transmise în timp real sunt: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare şi comenzile privind poziţia întreruptorului şi poziţia separatoarelor. Gestionarul modulului de generare asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică.

- posibilitatea modulului de generare să se deconecteze de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare de tipul protecția împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul modulului de generare, operatorul de rețea și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

- referitor la dispozitivele de măsură și control (art. 15, alin. 6 (b)):

i) 	modulele de generare trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem,acestea fiind de regulă, osciloperturbograf sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbograf. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

- tensiunile de pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- puterea activă pe toate cele trei faze;

- puterea reactivă pe toate cele trei faze;

- frecvența.

Operatorul de rețea relevant are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul modulului de generare.

ii) 	setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul modulului de generare și operatorul de rețea relevant la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de detectare a oscilațiilor, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

iii) operatorul de rețea relevant, OTS și gestionarul modulului de generare stabilesc de comun acord necesitatea includerii unui criteriu de detectare al comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

iv) 	sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului modulului de generare și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul modulului de generare, operatorul de rețea relevant și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

(k) 	referitor la modelele de simulare ale funcționării modulului de generare (art. 15, alin. 6 (c)):

i) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul modulului de generare trebuie să furnizeze modele de simulare a funcționării modulului de generare, care să reflecte comportamentul modulului de generare, atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Gestionarul modulului de generare transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip pentru modulul de generare sau pentru motoarele termice ce antrenează modulele de generare, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 16, alin. 6 (c), pct.i);

ii) 	modelele furnizate de gestionarul modulului de generare trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modul de generare;

- reglajul puterii active;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor modulelor de generare, așa cum au fost convenite între operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare;

iii) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant, prevăzută la lit. k), OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

iv) 	gestionarul modulului de generare furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor modulului de generare. Operatorul de rețea relevant sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

(l) 	referitor la montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care operatorul de rețea relevant sau OTS consideră că la un modul de generare este necesar să se instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acestuia sau siguranța în funcționare a sistemului. Operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare, împreună cu OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

(m) 	limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active (limitele rampelor), în ambele direcții la creștere și la scădere, sunt stabilite pentru modulul de generare de către operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă, această viteză de variație este în gama (10÷30)% Pmax/min, egală în ambele direcții (la creștere respectiv la scădere) (art. 15, alin. 6 (e));

(n) 	legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

Art. 72.	Modulele de generare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 16, alin. 2):

(a) 	În ceea ce priveşte domeniile de tensiune (art. 16, alin. 2 (a), pct. i și ii):

i) 	fără a aduce atingere dispozițiilor de la art. 69, lit. (a) în ceea ce priveşte capacitatea de trecere peste defect, un modul de generare trebuie să poată rămâne conectat la rețea și să funcționeze în domeniul de tensiune din punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimat în unități relative ca raport între tensiunea din punctul de racordare/delimitare, după caz, și valoarea de referință a tensiunii de 1 u.r. corespunzător duratelor indicate în tabelele 5D și 6D;

ii) 	OTS poate stabili perioade mai scurte de timp în care modulele de generare trebuie să fie capabile să rămână conectate la rețea în cazul prezenței simultane a unei tensiuni maxime cu o frecvență scăzută sau a unei tensiuni minime cu o frecvență de valoare mare;

(b) 	operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare, în coordonare cu OTS, pot conveni domenii de tensiune mai extinse sau durate minime de funcționare mai mari. Dacă domeniile de tensiune extinse sau duratele minime de funcționare mai mari sunt fezabile din punct de vedere economic și tehnic, gestionarul modulului de generare nu poate refuza nejustificat acordul pentru aceste propuneri (art. 16, alin. 2 (b));

(c)  	fără a aduce atingere lit. a), operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS, are dreptul de a preciza valorile tensiunii din punctul de racordare/delimitare, după caz,  la care un modul de generare este capabil de deconectare automată. Cerințele  și parametrii pentru deconectarea automată se convin între operatorul de rețea relevant și gestionarul modulului de generare (art. 16, alin. 2 (c));

(d) 	OTS prevede în ATR necesitatea implementării funcției de stabilizare a puterii cu rol de atenuare a oscilațiilor de putere activă, stabilită în funcție de condițiile de sistem, puterea instalată a modulului de generare și de poziția acestuia în rețeaua electrică. Setările sistemelor de stabilizare a puterii se stabilesc de către OTS și se implementează conform dispoziției OTS (art. 169 Cod RET).

Tabelul 5D. Durata minimă de funcționare a unui modul de generare pentru tensiunea de 110 kV respectiv 220 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | 60 de minute |

Notă: Tabelul 5D prezintă duratele minime de timp în care un modul de generare trebuie să fie capabil să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abat de la valoarea referință 1 u.r,. De regulă, valoarea maximă de funcționare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV este de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de rețea în care se convin alte valori de referință pentru tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

Tabelul 6D. Durata minimă de funcționare a unui modul de generare pentru tensiunea de 400 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,05 u.r. | Nelimitată |
| 1,05 u.r. – 1,10 u.r. | 20 de minute |

Notă:Tabelul 6D. arată duratele minime de timp în care un modul de generare trebuie să fie capabil să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abat de la valoarea referință 1 u.r.,pentru cazul în care valoarea de referință este 400 kV. Pentru zone de rețea în care se convin durate mai mari de funcționare de 20 minute la valori ale tensiunii în intervalul 1,05 u.r. - 1,1 u.r.. Durata maximă nu poate depăși 60 minute. Valorile vor fi convenite în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

Art. 73.	Modulul de generare de categorie D trebuie să aibă capacitatea de a seta viteza de variaţie a puterii active produse la valoarea stabilită de OTS (MW/minut), de minimum 10% Pmax/min.

Art. 74.	Gestionarul modulului de generare de categorie D este obligat să asigure protejarea instalaţiilor şi echipamentelor componente ale modulului de generare şi a instalaţiilor auxiliare împotriva defectelor din instalațiile proprii sau de impactul rețelei electrice asupra acestora la acționarea corectă a protecțiilor de declanșare a modulului de generare sau la incidente din rețea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.), precum şi în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.

Art. 75.	Gestionarul modulului de generare de categorie D trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de monitorizare, de reglaj și de transmitere a datelor prevăzute la art. 79 astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin trei ore după pierderea sursei de alimentare (art. 176 Cod RET).

Art. 76.	(1) 	Gestionarul modulului de generare de categorie D trebuie să asigure căi de comunicaţie cu rezervare de la instalaţiile de monitorizare sau instalaţiile de reglaj ale modulului de generare până la interfaţa cu operatorul de rețea relevant aflată într-o locație acceptată de aceasta, la performanțele solicitate de operatorul de rețea relevant și în conformitate cu prevederile art. 79(art. 177 Cod RET).

(2) 	Construirea şi întreţinerea căii de comunicaţie între modulul de generare şi interfaţa operatorului de rețea relevant este în sarcina gestionarului modulului de generare sau a operatorului de rețea relevant.

Art. 77.(1) 	Integrarea în sistemele EMS-SCADA, DMS-SCADA, după caz, și în sistemul de monitorizare a energiei electrice se realizează prin grija gestionarului modulului de generare.

(2) 	Instalațiile de comandă și achiziție de date ca sisteme de interfață între modulul de generare și rețeaua electrică de transport/distribuție se stabilesc prin ATR.

Art. 78.	Gestionarul modulului de generare de categorie D are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

Art. 79.	Gestionarul modulului de generare de categorie D are obligația de a permite accesul operatorului de rețea relevant și OTS la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informații către interfața cu sistemul de control și achiziții de date DMS-SCADA, respectiv EMS-SCADA și cu sistemul de telemăsurare.

Art. 80.	În regim normal de funcţionare al reţelei, modulul de generare nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat(art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

Art. 81.	Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, modulul de generare trebuie să asigure în punctul de racordare calitatea energiei electrice conform cu standardele în vigoare (standardele europene și standardele de performanţă ale reţelei de transport sau de distribuţie, după caz)(art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

Art. 82.	Modulul de generare este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. Operatorul de rețea poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu(art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Date tehnice ale modulelor de generare de categorie D

1. Gestionarul modulului de generare are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1D-module de generare, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

2. În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a modulelor de generare și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul de generare de categorie D.

4. Datele detaliate pentru planificare (D), sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minim 6 luni înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes (R).

Tabelul  1D-module de generare: Date pentru modulele de generare de categorie D

| ## Descrierea datelor | Unitatea de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz | Text, schemă | S, D, R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | R |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz | kV | S, D, R |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz: |  |  |
| - Simetric | kA | D,R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz: |  |  |
| - Simetric | kA | D, R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Modul de generare: |  |  |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | KV | S, D, R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Consumul serviciilor proprii la puterea produsă maximă la borne | MW | S, D,R |
| Puterea reactivă maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere activă minimă produsă | MW | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | Diagramă | S, D,R |
| Diagrame |  |  |
| Diagrama de capabilitate | Date grafice | S, D, R |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  | R |
| Capabilitatea din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |
| Putere reactivă în regim inductive/capacitiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductive/capacitiv la putere minimă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Diagrama P-Q în funcție de U | Date grafice | S, D, R, |
| Răspunsul la scăderea de frecvenţă | Diagramă | R |
| Răspunsul la creșterea de frecvenţă | Diagramă | R |
| Domeniul de setare al statismului | % | R |
| Valoarea statismului s1 | % | R |
| Banda moartă de frecvență | mHz | R |
| Timpul de întârziere (timpul mort –t1) | s | R |
| Timpul de răspuns (t2) | s | R |
| Zona de insensibilitate | mHz | R |
| Capabilitatea de insularizare | MW | D,R |
| Detalii asupra reglajului de viteză prezentat în schema bloc referitoare la funcţiile de transfer asociate elementelor individuale şi unităţile de măsură | Schemă | R |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a reglajului de tensiune, valori şi unităţi de măsură | Text | S |
| Unități de transformare: |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text | S,D, R |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S, D, R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S, D, R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D, R |
| Domeniul de reglaj | kV-kV | S, D, R |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) | Text, diagramă | D, R |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize | % | S, D, R |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU | D, R |
| Tratarea neutrului | Text, diagramă | S, D, R |
| Curba de saturaţie | Diagramă | R |

Gestionarul trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric și declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului de generare informaţii suplimentare celor din tabelul 1D-module de generare.

CAPITOLUL II

CERINŢE GENERALE PENTRU CENTRALELE CU MODULE DE GENERARE, DE CATEGORIE B

Art. 83.	Centralele cu module de generare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

- centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1B (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată  la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec, pentru o fereastră de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s  și 1,25Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare (valoare precizată de OR prin ATR). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare vor permite funcționarea centralei cu module de generare pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1B. Durata minimă de timp în care o centrală cu module de generare, de categoria B trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | 30 de minute |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

Art. 84.	Centralele cu module de generare, de categorie B trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

(a) 	la creșterile de frecvență, centrala cu module de generare trebuie să scadă  puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1B și  următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

i) 	pragul de frecvență de la care centrala cu module de generare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

ii) 	valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a modulului de generare din centrală, dar poate fi modificata de cate ori se solicita. De regulă valoarea statismului este de 5% (art. 13, alin. 2 (d)).

iii) 	centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență, cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (art.13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module de generare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă. . Se acceptă un timp de activare (t2) mai mare, până la 10 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă, în cazul turbinelor eoliene.

(b)  	la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să (art. 13, alin. 2 (f)):

i) 	funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) (art. 13, alin. 2 (f), pct. i);

ii)	reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor de generare de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii)

iii) mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

(c) 	centrala cu module de generare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active. (art. 13, alin. 2 (g))

Fig. 1B. Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru centralele cu module de generare, de categorie B

unde: ΔP este variația puterii active produse de modulul de generare;Pmax; Δf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), centrala cu module de generare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

Art. 85.	Centrala cu module de generare, de categorie B trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență,în limita puterii oferite de către sursa primară,cu excepția cazului  în care modulele de generare care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri de putere activă la scăderea frecvenței, acceptate de operatorul de rețea relevant  în conformitate cu prevederile art.84 și art.86 (art. 13, alin. 3).

Art. 86.	OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de centrala cu module de generare, de categorie B față de puterea maximă produsă (admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2B, astfel (art. 13, alin. 4):

(a) 	la scăderea frecvenței sub 49 Hz, se admite reducerea puterii active maxime (admisibile, dată de sursa primară) în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)); Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență care se situează deasupra liniei punctate;

(b) 	se admite o reducere maximă a puterii active maxime la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2B.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS  în cazul scăderii frecvenţei

Art. 87.	(1) 	Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

- în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius. După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art. 13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor de generare care intră în componența centralei cu module de generare (art. 13, alin. 5 (b)).

(2) 	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie B transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatura, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modului de generare care intră în componența centralei prevăzute în Anexa nr. 2;

(3) 	Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

Art. 88. (1) 	Centrala cu module de generare, de categorie B trebuie să fie prevăzută cu o interfață logică sau protecții aferente în scopul de a reduce puterea activă produsă până la oprire într-un timp de maxim cinci secunde de la recepționarea, la nivelul interfeței, a comenzii de deconectare (art. 13, alin. 6).

(2)	Operatorul de rețea relevant are dreptul de a stabili cerințele tehnice pentru interfața logică prevăzută la alin. (1) și modul de conectare a acesteia cu sistemul SCADA propriu OR (art. 13, alin. 6).

Art. 89. 	(1) 	Operatorul de rețea relevant stabilește cerințele în care o centrală cu module de generare, de categorie B se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS (art. 13, alin. 7).

(2) 	Cerințele prevăzute la alin. (1)includ (art. 13, alin. 7):

(a) 	domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată (în domeniul (47,5÷51)Hz), domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maxim 300 secunde,  (art. 13, alin. 7 (a));

(b) 	rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulului de generare) (art. 13, alin. 7 (b)).

Art. 90.	Centralele cu module de generare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind reglajul frecvență - puterea activă (art. 14, alin. 2):

(a)  	pentru a regla puterea activă produsă, centrala cu module de generare trebuie să fie echipată cu o interfață (port de intrare) care să permită recepționarea unui consum de putere în sensul de reducere (art. 14, alin. 2 (a)); și

(b) 	operatorul de rețea relevant are dreptul de a stabili cerințele pentru echipamente suplimentare care să permită reglajul de la distanță al puterii active. Aceste cerințe sunt specificate la etapa de ATR (art. 14, alin. 2 (b)).

Art. 91.	Centralele cu module de generare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 14, alin. 3):

(a) capacitatea de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a)):

i) 	centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 3B, raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz (art. 14, alin. 3 (a), pct. i);

ii) 	diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după eliminarea defectului (art. 14, alin. 3 (a), pct. ii);

iii)	OTS stabilește și face publice condițiile, înainte și după defect, pentru capacitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al centralei cu module de generare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

iv) 	la solicitarea unui gestionar centrală cu module de generare, operatorul de rețea relevant furnizează condițiile care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect înainte și după defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz, așa cum se prevede la art. 91 alin. (a), pct. iii) privind (art. 14, alin. 3, pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al centralei cu module de generare înainte de defect, exprimat prin puterea activă, putere reactivă și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

v) 	centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, este mai mare decât limita inferioară de evoluție a tensiunii descrisă în diagrama de trecere peste defect prevăzută la art. 91, alin. (a), pct. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

vi) 	cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul centralei cu module de generare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită în punctul de racordare/delimitare, după caz) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent modulului de generare, cu excepția cazului în care operatorul de rețea relevant solicită un domeniu mai restrâns, în conformitate cu art. 93, alin. (b). Setările sunt justificate de gestionarul centralei cu module de generare în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3, pct. vii);

Fig. 3B. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unei centrale cu module de generare, de categorie B

Notă: Diagrama din fig. 3B. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință a tensiunii, exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în punctul de racordare/delimitare, după caz, în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelul 2B.

Tabelul 2B. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la centralele cu module de generare

| Parametrii tensiunii [PU] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0.15 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0.15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3,0 |

(b) 	capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice, care trebuie să respecte cerințele de la art. 91, lit. (a), pct. i) (art. 14, alin. 3 (b)).

(c) 	OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defect, de regulă egal cu puterea produsă înainte de defect, dacă sursa primară și-a menținut capabilitatea din momentul producerii defectului, pe care centrala cu module de generare, de categorie B este capabilă să-l asigure și precizează (art. 20, alin. 3 (a)):

i) 	momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85% Uret (art. 20, alin. 3 (a), pct. i);

ii) 	perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maxim 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de 1÷10 secunde la o valoare de 80÷90% din valoarea puterii înainte de defect(art. 20, alin. 3 (a), pct. ii); și

iii) 	amplitudinea și acuratețea restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele de generare din centrală și de disponibilitatea sursei primare este de 80÷90% din valoarea puterii înainte de defect și cu o acuratețe de 10% din valoarea puterii active dinainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. iii);

(d) 	Operatorul de rețea specifică, după caz, la ATR sau la punerea în funcțiune (art. 20, alin. 3 (b)):

i) 	interdependența între cerințele pentru componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în conformitate cu art. 91, literele (c) și (d) și restabilirea puterii active (art. 20, alin. 3 (b), pct. i);

ii) 	dependența între timpul de restabilire a puterii active și durata abaterilor de tensiune. Operatorul de rețea specifică, la punerea în funcțiune timpul maxim de restabilire a puterii active pentru durata maximă a defectului, de regulă de (1÷10) s pentru defecte eliminate într-un timp mai mare de 140 ms (art. 20, alin. 3 (b), pct. ii);

iii) 	limita perioadei maxime permise pentru restabilirea puterii active, de regulă mai mică de 10 secunde. O valoare mai mică se solicită în situația în care studiile de soluție reflectă acest lucru. Valorile posibile sunt în intervalul (0,5÷1) secundă (art. 20, alin. 3 (b), pct. iii);

iv) 	gradul de proporționalitate între nivelul de restabilire a tensiunii și valoarea minimă a puterii active restabilite. De regulă, la o valoare de restabilire a tensiunii mai mare de 85%Uref, valoarea minimă a puterii active restabilite după defect trebuie să atingă cel puțin 85% din valoarea dinainte de defect în timp de maximum 1 secundă, în concordanță cu disponibilitatea sursei primare (art. 20, alin. 3 (b), pct. iv); și

v) 	cerinţe privind amortizarea oscilațiilor de putere activă între centrală și punctul de conectare/racordare, dacă studiile dinamice relevă ca necesară instalarea de echipamente pentru amortizarea acestor oscilații de putere activă (art. 20, alin. 3 (b), pct. v).

Art. 92.	Centralele cu module de generare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește contribuția la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

(a) 	trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea, după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, conform dispozițiilor de dispecer și în condițiile definite de OTS. De regulă timpul de reconectare la rețea după o deconectare accidentală este de maximum 10 minute (art. 14, alin. 4 (a));

(b)  	instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS, în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. Aceste cerințe se definesc în ATR și se detaliază în proiectul tehnic (art. 14, alin. 4 (b));

(c) 	cerințele și condițiile pentru reconectarea automată prevăzute la lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului centralei cu module de generare în procesul de racordare la rețea.

Art. 93.		Centralele cu module de generare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de operare, referitoare la (art. 14, alin 5):

(a) 	schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14, alin. 5 (a)):

i) 	schemele de reglaj și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul centralei cu module de generare la operatorul de rețea relevant, respectiv la OTS cu cel puțin 3 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probă, pentru a fi coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și a setărilor aferente, prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale centralei cu module de generare trebuie să fie coordonate și convenite între  OTS, operatorul de rețea și gestionarul centralei cu module de generare (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

(b) 	schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14, alin. 5 (b)):

i) 	sistemele de protecție necesare pentru centrala cu module de generare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru centrala cu module de generare trebuie să fie coordonate și agreate între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare, în procesul de racordare. Funcțiile protecțiilor se dispun de către operatorul de rețea relevant care poate solicita un reglaj de protecție diferit față de cel propus de gestionar. Sistemele de protecție și setările pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța centralei cu module de generare. OTS colaborează cu OD și gestionarul centralei cu module de generare pentru coordonarea protecțiilor ținând cont de valoarea ROCOF rezultată din studiile periodice privind inerția sistemului sincron Europa Continentală din care Sistemul electroenergetic Românesc face parte. (art. 14, alin. 5 (b), pct. i). Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe:

- trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne ale modulelor de generare care intră în componența centralei și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețea electrică unde acestea sunt racordate;

- trebuie să fie performante, cu fiabilitate ridicată și organizate în grupe, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemele de protecții trebuie să fie prevăzute cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă în PCC, frecvența maximă/minimă în PCC;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă va fi capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua unde este racordat, asimetria de curenți, suprasarcini electrice de curent și tensiune.

ii) 	protecția electrică a modulelor de generare care intră în componența centralei are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulele de generare care intră în componența centralei (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

iii) 	în urma coordonării și convenirii între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare, sistemele de protecție acoperă, cel puțin, următoarele aspecte (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecții ale modulelor de generare care intră în componența centralei, transformatorului ridicător de tensiune și ale transformatorului de servicii proprii sau auxiliare, asigurate de către gestionarul centralei:

- defecte interne ale modulelor de generare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite sau puneri la pământ);

- defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului de generare care intră în componența centralei;

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de racord;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului de generare care intră în componența centralei.

- protecții asigurate de gestionarul centralei cu module de generare și/sau operatorul de rețea relevant, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de evacuare a puterii produse;

- tensiune maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvența maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea, ca protecție de rezervă.

iv) 	modificările schemelor de protecție necesare pentru centrala cu module de generare și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare (art.14, alin. 5 (b), pct. iv);

(c) 	organizarea de către gestionarul centralei cu module de generare a dispozitivelor de protecție și control în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei electrice și a centralei cu module de generare;

- inerția artificială, dacă este cazul;

iii) 	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

iv) 	restricții de putere;

v) 	limitarea rampelor de variație a puterii.

(d) 	schimbul de informații (art. 14, alin. 5 (d)):

i) 	sistemele de protecție/control și de automatizare ale modulelor de generare care intră în componența centralelor trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu operatorul de rețea, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința operatorului de rețea relevant și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

ii) 	operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații furnizate de către gestionarul centralei cu module de generare, care cuprinde cel puțin următoarele date transmise în timp real: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare și comenzile privind poziția întreruptorului și poziția separatoarelor. Gestionarul centralei cu module de generare asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

Art. 94. 	Centralele cu module de generare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 20, alin. 2):

(a) 	în ceea ce privește capabilitatea de producere a puterii reactive, operatorul de rețea relevant are dreptul de a stabili capabilitatea centralei cu module de generare, de categorie B de a furniza putere reactivă. (art. 20, alin. 2 (a)). De regulă, puterea reactivă produsă la putere activă maximă trebuie să asigure un factor de putere de 0,9 inductiv și capacitiv (ca valoare maximă) U = Un.

(b) 	centrala cu module de generare, de categorie B trebuie să fie capabilă să furnizeze componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare în cazul defectelor simetrice (trifazate), în următoarele condiții (art. 20, alin. 2 (b)):

i)  	centrala cu module de generare, de categorie B trebuie să poată activa furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect prin (art. 20, alin. 2 (b), pct. i):

— 	asigurarea furnizării componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare corespunzătoare variatiei de tensiune cu un factor de proporționalitate (k) de 2 pana la 10 (de regulă k=2) conform formulei ΔI = k * ΔU; sau

- măsurarea variaţiilor de tensiune la bornele modulului de generare care intră în componența centralei și furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect la bornele acestuia (componenta de curent reactiv);

ii) 	operatorul de rețea relevant, în colaborare cu OTS, prevede (art. 20, alin. 2 (b), pct. ii):

— 	modul și momentul în care se determină o abatere de tensiune, precum și sfârșitul abaterii. Abaterea de tensiune se determină când tensiunea măsurată fie în punctul de conectare/racordare, fie la bornele unității de generare este mai mică de 0.85%Uref u.r. Durata abaterii se consideră până în momentul în care tensiunea revine la o valoare mai mare de 0,85%u.r.;

— 	caracteristicile componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, inclusiv intervalul de timp pentru măsurarea abaterii tensiunii și a componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect pentru care curentul și tensiunea pot fi măsurate în mod diferit față de metoda stabilită la articolul 94, lit. (b), pct. i) sunt: timpul de creștere a curentului de defect este mai mic sau egal cu 30 sec și timpul de eliminare a curentului de defect, mai mic sau egal cu 60 sec.;

— 	sincronizarea și acuratețea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, care poate include mai multe etape în timpul și după eliminarea unui defect. Astfel, modulul de generare trebuie să injecteze imediat după defect (la sesizarea scăderii tensiunii, conform punctului anterior) în maxim 50 ms, un curent reactiv dependent de amplitudinea golului de tensiune (a tensiunii remanente) cu un factor de proporționalitate între 2-10. Curentul reactiv injectat trebuie să se mențină pe toată durata căderii de tensiune conform profilului tensiunii definit de trecerea peste defect din figura 3B și să se anuleze imediat după eliminarea defectului (conform IGD Fault current contribution from PPMS & HVDC).

(c) 	în ceea ce privește furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în cazul defectelor asimetrice monofazate sau bifazate, operatorul de rețea relevant, în colaborare cu OTS, au dreptul de a stabili cerințe pentru componenta asimetrică a curentului de defect. De regulă, cerințele privind componenta asimetrică a curentului de defect sunt similare cerințelor privind componenta simetrică a curentului de defect descrisă mai sus. Aceste cerinţe se aduc la cunoştinţa gestionarului (art. 20, alin. 2 (c)).

Art. 95.	(1) 	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie B trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare prevăzute la art. 93 lit. (d), către operatorul de reţea relevant.

- Centrala cu module de generare racordata la RET se integrează numai în sistemul EMS-SCADA şi asigură cel puţin următorul schimb de semnale: P, Q, U, f, semnale de stare: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare. Se asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente,  dintre care cel puţin calea principală va fi asigurată prin suport de fibră optică;

- Centrala cu module de generare racordata la RED se integrează în sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant şi asigură cel puțin semnalul de putere activă. Operatorul de rețea relevant are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA și a altor mărimi.

- Calea de comunicație este precizată de operatorul de rețea relevant.

- Integrarea în sistemul DMS-SCADA se realizează prin grija gestionarului centralei cu module de generare.

Art. 96.	Gestionarul centralei cu module de generare, de categoria B are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta (art. 190, Cod tehnic al RET).

Art. 97.	În regim normal de funcţionare al reţelei, centrala cu module de generare nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordată (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

Art. 98.	Indiferent de numărul instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, centrala cu module de generare trebuie să asigure în punctul de racordare cerințele normelor tehnice, în vigoare,  privind calitatea energiei electrice(art. 16, alin. 2 din NT 30 și art. 19, alin. 2 din NT 51).

Art.99.	Centrala cu module de generare este monitorizată din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. Operatorul de rețea poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu(art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Art. 100. 	În situaţia conectării mai multor centrale cu module de generare în același nod electric (bară), pentru care suma puterii instalate a tuturor surselor de generare depășește puterea maximă a categoriei B, acestea trebuie să asigure reglajul puterii reactive în punctul de racordare. Dacă suma puterii instalate a tuturor surselor de generare împreună cu centrala cu module de generare din nodul electric comun, depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare.

Art. 101. 	Soluţia de racordare a centralei cu module de generare, de categorie B nu trebuie să permită funcţionarea acesteia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze centrala cu module de generare la apariţia unui asemenea regim.

ANEXA nr. 1 la CENTRALE CU MODULE DE GENERARE

Date tehnice ale centralelor cu module de generare, de categorie B

1. Gestionarul centralei cu module de generare are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1B-centrale cu module de generare, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

2.  În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a centralelor cu module de generare și de verificare a conformității acestora cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează centrala cu module de generare, de categorie B.

4. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programarea operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minim 3 luni înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității  cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul 1B-centrale cu module de generare: Date pentru centralele cu module de generare, de categorie B

| Descrierea datelor |  | Unitatea de măsură |  | Categoria datelor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare la rețea, după caz |  | Text, schemă |  | S, D,R |  |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice |  | Text |  | D, R |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare după caz |  | kV |  | S, D, R |  |
| Puterea nominală aparentă |  | MVA |  | S, D, R |  |
| Putere netă |  | MW |  | S, D, R |  |
| Puterea activă nominală produsă la borne |  | MW |  | S, D, R |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne |  | MW |  | S, D, R |  |
| Tensiunea nominală |  | kV |  | S, D, R |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali |  | Hz |  | S, D, R |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  | diagramă |  | S,D,R |  |
| Date modul de generare sincron conectat prin electronică de putere/asincron de tip eolian, care intră în componența unei centrale |  |  |  |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) |  | Descriere |  | S,R |  |
| Diametrul rotorului |  | m |  | S,R |  |
| Înălțimea axului rotorului |  | m |  | S,R |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) |  | Text |  | S,R |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) |  | Text |  | S,R |  |
| Tipul de generator |  | Descriere |  | S,R |  |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect |  | certificate |  | D |  |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali (kW) |  |  |  | S,R |  |
| Viteza de variație a puterii active |  | MW/min |  | P, T |  |
| Puterea reactivă |  | KVAr |  | S, T |  |
| Curentul nominal |  | A |  | S, R |  |
| Tensiunea nominală |  | V |  | S, R |  |
| Viteza vântului de pornire |  | m/s |  | S, R |  |
| Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale) |  | m/s |  | S, R |  |
| Viteza vântului de deconectare |  | m/s |  | S, R |  |
| Variația puterii generate cu viteza vântului |  | Tabel |  | S, R |  |
| Diagrama P-Q |  | Date grafice |  | S. R. P. T |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice pe fiecare modul de generare care intră în componența centralei |  |  |  |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă) |  |  |  | S, T |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare) |  |  |  | S, T |  |
| Factor de variație a tensiunii) |  |  |  | S, T |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 min) |  |  |  | S, T |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore) |  |  |  | S, T |  |
| La bara colectoare |  |  |  |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent THDi) |  |  |  | S, T |  |
| Armonice (până la armonica 50) ) |  |  |  | S, T |  |
| Factor de nesimetrie de secvență negativă |  |  |  | S, T |  |
| Date referitoare la invertoare și panouri fotovoltaice |  |  |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice care constituie CEF |  | Număr |  | S |  |
| Firma producătoare a panourilor fotovoltaice |  | Denumire |  | D |  |
| Tipul panourilor fotovoltaice |  | Descriere |  | D |  |
| Aria suprafeţei panoului fotoelectric |  | m2 |  | S |  |
| Puterea nominală a panoului fotoelectric (c.c.) |  | kW |  | S |  |
| Puterea maximă a panoului fotoelectric (c.c.) |  | kW |  | S |  |
| Curentul electric nominal a panoului fotoelectric (c.c.) |  | A |  | S |  |
| Tensiunea nominală a panoului fotoelectric (c.c.) |  | V |  | S |  |
| Date referitoare la invertoarele utilizate de centrala cu module de generare de tip fotovoltaică |  |  |  |  |  |
| Numărul de invertoare |  | Număr |  | S |  |
| Tipul invertorului |  | Descriere |  | S |  |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect |  | certificate |  | D |  |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) |  | kW |  | S |  |
| Puterea recomandată maximă de intrare (c.c.) |  | kW |  | S |  |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) |  | V |  | S |  |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) |  | V |  | S |  |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) |  | A |  | S |  |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) |  | kW |  | S |  |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) |  | kW |  | S |  |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) |  | kVAr |  | S |  |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) |  | V, kV |  | S |  |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) |  | A |  | S |  |
| Domeniul de frecvenţă de lucru |  | Hz |  | S |  |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  |  |  | D |  |
| Randamentul maxim |  | % |  | D, T |  |
| Consumul propriu maxim (c.a.) |  | W |  | D |  |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) |  | W |  | D |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice la nivelul centralei cu module de generare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  | S, T |  |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  |  |  | S, T |  |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  |  |  | T |  |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  |  |  | T |  |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  |  |  | T |  |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  |  |  | T |  |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  |  |  | T |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  | S, T |  |
| Capabilitatea din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |  |  |  |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere maximă generată |  | MVAr generat |  | S, D, R |  |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere minimă generată |  | MVAr generat |  | S, D, R |  |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere zero generată |  | MVAr generat |  | S, D, R |  |
| Diagrama P-Q în funcție de U |  | Date grafice |  | S, D, R, |  |
| Date referitoare la protecţii: |  |  |  |  |  |
| Protecția diferenţială |  | Text |  | D, R |  |
| Unități de transformare: |  |  |  |  |  |
| Număr de înfăşurări |  | Text |  | S,D, R |  |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare |  | MVA |  | S, D, R |  |
| Raportul nominal de transformare |  | kV/kV |  | S, D, R |  |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări |  | % din Unom |  | S, D, R |  |
| Pierderi în gol |  | kW |  | S, D, R |  |
| Pierderi în sarcină |  | kW |  | S, D, R |  |
| Curentul de magnetizare |  | % |  | S, D, R |  |
| Grupa de conexiuni |  | Text |  | S, D, R |  |
| Domeniul de reglaj |  | kV-kV |  | S, D, R |  |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo transversal) |  | Text, diagramă |  | D, R |  |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize |  | % |  | S, D, R |  |
| Reglaj sub sarcină |  | DA/NU |  | D, R |  |
| Tratarea neutrului |  | Text, diagramă |  | S, D, R |  |
| Curba de saturaţie |  | Diagramă |  | R |  |

Gestionarul trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric și declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul centralei cu  module de generare informaţii suplimentare celor din tabelul 1B-centrale cu module de generare.

CERINȚE GENERALE PENTRU CENTRALELE CU MODULE DE GENERARE, DE CATEGORIE C

Art. 102.	Centralele cu module de generare, de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

- centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1C (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată  la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec, pentru o fereastră de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s  și 1,25Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare (valoare precizată de OR la etapa de calcul al protecțiilor). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare vor permite funcționarea centralei cu module de generare pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1C. Durata minimă de timp în care o centrală cu module de generare trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | 30 de minute |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

Art. 103.	Centralele cu module de generare, de categorie C trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

(a) 	la creșterile de frecvență, centrala cu module de generare trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1C și cu următorii parametri (art. 13, alin.2 (a)):

i) 	pragul de frecvență de la care centrala cu module de generare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art.13, alin. 2 (c));

ii) 	valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 %, este stabilită la punerea în funcțiune a centralei cu module de generare și poate fi modificată de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a centralei cu module  de generare. De regulă valoarea statismului este de 5%. (art. 13, alin. 2 (d)).

iii) 	centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (notată t1 în figura 5C) (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module de generare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă. Se acceptă un timp de activare (t2) mai mare, până la 10 secunde în cazul turbinelor eoliene.

(b) 	la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să (art. 13, alin. 2 (f)):

i) 	funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară); sau (art. 13, alin. 2 (f), pct. i)

ii) 	reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor de generare de același tip care intră în componența centralei, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii).

iii) mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- centrala cu module de generare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1C.Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență pentru centrale cu modulele de generare în modul RFA-CR

unde: ΔP este variația puterii active produsă de o centrală cu module de generare;Pmax; Δf este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare ca +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), centrala cu module de generare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

Art. 104.	Centrala cu module de generare, de categorie C trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de către sursa primară, cu excepția cazului în care centrala cu module de generare răspunde la creșterile de frecvență sau are reduceri de putere activă la scăderea frecvenței, acceptate de operatorul de rețea relevant, în conformitate cu prevederile art. 103 și 105 (art.13, alin. 3).

Art. 105.	OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de centrala cu module de generare, de categorie C față de puterea activă maximă produsă (admisibilă dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2C, astfel (art. 13, alin. 4):

(a) 	la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii active maxime în procent egal cu2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) 	se admite o reducere a puterii active maxime la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)).Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2C.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenței

Art. 106.(1) Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

(a) 	în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art.13, alin. 5 (a));

(b) 	în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor de generare care intră în componența centralei (art. 13, alin 5.(b)).

(2) 	Gestionarul centralei cu module de generare transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz)și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulului de generare care intră în componența centralei, prevăzute în Anexa nr. 3;

(3) 	Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

Art. 107. (1) 	Sistemul de reglaj al puterii active al centralei cu module de generare, de categorie C trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului centralei cu module de generare de către operatorul de rețea relevant sau OTS.

(2) 	Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷10) % Pmax/min în funcție de tehnologie, timpul mort este de 1 secundă şi toleranţa de realizare a referinţei este de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

Art. 108.	În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

Art. 109. (1) 	Operatorul de rețea relevant stabilește condițiile în care o centrală cu module de generare, de categorie C se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS.

(2) 	Cerințele prevăzute la alin. (1)includ (art. 13, alin. 7):

(a) 	domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată (în domeniul (47,5÷51) Hz), domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maxim 300 secunde, (art. 13, alin. 7 (a));

(b) 	rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10% Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulului de generare) (art. 13, alin. 7 (b)).

Art. 110.	Centralele cu module de generare, de categorie C trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

(a) 	trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub pragul de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare modul de generare care intră în componența centralei la punerea în funcțiune sau prin dispoziţii de dispecer, în limitele (2÷12) %, de regulă la valoarea de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax, în conformitate cu figura 3C (art. 15, alin 2. (c), pct. i);

(b) 	furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

i) 	diagrama dependenței puterii active produse de condițiile de mediu (date de sursa primară);

ii) 	cerințele de funcționare a centralei cu module de generare, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare, în conformitate cu art. 105 şi 106;

(c) 	activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5C, este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module de generare trebuie să justifice această întârziere în fața OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

(d) 	la funcţionarea în modul RFA-SC, centrala cu module de generare trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă/ admisibilă în funcție de sursa primară de energie (art. 15, alin. 2 (c), pct. iv) Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru module de generare cu excepția turbinelor eoliene trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 s la o variație de putere de maxim 50% din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mare de 50% din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mică de 50% din puterea maximă.;

(e) 	centrala cu module de generare trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3C. Capacitatea de răspuns la scăderea frecvenței a centralelor cu module de generare (RFA-SC)

unde: Pref este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă (nominală) a centralei cu module de generare; ΔP este variația puterii active produsă de centrala cu module de generare; fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic ca -200 mHz, centrala cu module de generare trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art. 111.	În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, centrala cu module de generare, de categorie C, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerințelor prevăzute la art. 110, conform figurii nr. 4C, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

(a) 	să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de către OTS în domeniile de valori menționate în tabelul 2C, astfel (art. 15, alin 2 (d), pct. i):

i) 	în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

ii) 	în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară. Pentru asigurarea răspunsului în putere activă este necesar ca centrala cu module de generare să dispună de o rezervă de putere necesară,în limita puterii oferite de către sursa primară;

iii) 	furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale centralei cu module de generare în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea centralei cu module de generare în condițiile sursei primare, în cazul scăderii frecvenței.

(b) 	să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul,la dispoziția OTS . De regula valoarea statismului s1 este de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii)

(c) 	în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabilă să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5C, în conformitate cu parametrii prevăzuți în tabelul 3C, în absența limitărilor de ordin tehnologic, și anume: pentru modulele de generare din centrală cu inerție cu o întârziere (t1) de două secunde și un timp de activare de maxim 30 secunde (t2), în limita puterii oferite de către sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

(d) 	pentru modulele de generare din centrală fără inerție, activarea inițială a puterii activenu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500 ms (pentru modulele fără inerție) și două secunde (pentru modulele cu inerție), gestionarul centralei cu module de generare trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;

(e) 	trebuie să aibă capacitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de maximum 30 de minute, în limita puterii oferite de către sursa primară. (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

(f) 	reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi);

(g) 	în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință  sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, centrala cu module de generare trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS. Acestea solicită cel puțin asigurarea reglajului RFA-CR, RFA-SC, RFA, a reglajului puterii active cu o precizie de  reglaj de 1% si viteza de variație a puterii active cel puțin de 10%Pmax/min, conectarea la regulatorul central frecvență-putere (art. 15, alin. 2 (e));

(h) 	în ceea ce privește deconectarea pe criteriul de frecvență minimă, centralele cu module de generare capabile să acționeze ca un consumator, trebuie să își poată deconecta consumul la scăderea frecvenței. Cerința menționată la prezentul punct nu se extinde la alimentarea serviciilor proprii (art. 15 alin 2 (f)).

Tabelul 2C.Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5C) (art. 15 alin 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii activă raportată la puterea maximă |  | (1,5÷10) % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 0 mHz |
| Statism s1 |  | (2÷12) % |

Tabelul 3C. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5C)*

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷10) % |
| Pentru centralele cu module de generare cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei cu module de generare | 2 secunde |
| Pentru centralele cu module de generare fără inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei cu module de generare în care se justifică altfel | 500 ms |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare din motive de stabilitate a sistemului (centralei cu module de generare) | 10 de secunde |

*Parametrii sunt respectați în măsura în care nu apar limitări de ordin tehnologic

Fig. 4C. Capacitatea de răspuns la abaterile de frecvență a centralelor cu module de generare în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero.

unde:P este variația puterii active produse de modulul de generare; Pref este referința de putere activă față de care se determină variația de putere activă P și anume puterea maximă (nominală) a centralei cu modulule de generare;f este abaterea  frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea.

Fig. 5C.Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

în care: Pmax este puterea maximă la care se referă variația de putere activă mobilizată P; P este variația de putere activă a centralei cu module generatoare. Centrala cu module generatoare trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1,t1 și t2 fiind specificate de OTS în conformitate cu tabelul 3; t1 este întârzierea inițială (timpul mort); t2 este durata până la activarea completă.

Art. 112.(1) Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al centralei cu module de generare, de categorie C la abaterile de frecvență trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a centralei cu module de generare la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

i) 	semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

- puterea activă de referință (programată);

iii) 	valoarea reală a puterii active;

iv)  banda moartă în răspunsul de putere - frecvență.

(2) i) 		Operatorul de rețea relevant stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către centrala cu module de generare prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii);

ii) 	Semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor;

iii) 	Gestionarul centralei cu module de generare trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică.

(3) 	Setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

Art. 113. 	OTS are dreptul de a solicita ca centrala cu module de generare să furnizeze inerție artificială în timpul abaterilor foarte rapide de frecvență. Se recomandă ca centrala cu module de generare să asigure o contribuție minimă cu o constantă de inerție de 3 s (H= 3s) (art. 21, alin. 2 (a)).

Art. 114. 	Principiul de funcționare a sistemelor de reglaj instalate pentru a furniza inerție artificială și parametrii de performanță aferenți sunt stabiliți de către OTS și sunt solicitați la faza de emitere ATR. De regulă, se solicită un răspuns la abaterile de frecvență cu un timp de activare (t2) mai mic sau egal 500 ms (art. 21, alin. 2 (b)).

Art. 115. 	Centralele cu module de generare, de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 14, alin. 3):

(a) 	capacitatea de trecere peste defect, în cazul defectelor simetrice (art. 14, alin. 3 (a)):

i) 	centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6C raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz, și descrisă de parametrii din tabelul 4C (art. 14, alin. 3 (a), pct. i și iii);

ii) 	diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. ii);

iii) 	OTS stabilește și face publice condițiile înainte și după defect pentru capacitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al centralei cu module de generare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz.

iv) 	la solicitarea unui gestionar de centrală cu module de generare, operatorul de rețea relevant furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz, așa cum se prevede la art. 114, alin. (a), pct. iii), privind (art. 14, alin. 3 (a), pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al centralei cu module de generare înainte de defect, exprimat prin putere activă, putere reactivă și tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

v) 	centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, este mai mare decât limita inferioară de evoluție a tensiunii descrisă în diagrama de trecere peste defect prevăzută la art. 114, lit. (a), punctul. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele si setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

vi) cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul centralei cu module de generare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare/delimitare, după caz) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent centralei cu module de generare, cu excepția cazului în care operatorul de rețea relevant solicită un domeniu de tensiune mai restrâns, în conformitate cu art. 116, lit. (b). Setările sunt justificate de gestionarul centralei cu module de generare în conformitate cu acest principiu (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

(b) 	capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice trebuie să respecte prevederile art. 114, lit. (a), pct. i, pentru defecte simetrice (art. 14, alin. 3 (b)).

(c) 	revenirea puterii active după eliminarea defectului la valoarea dinainte de defect, în funcție de sursa primară;

(d) 	menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capacitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de conectare/racordare (art. 15, alin. 4 (a));

(e) 	centralele cu module de generare trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele oferite de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1C, respectiv ± 10% Un (art. 15, alin. 4 (b));

(f) 	centralele cu module de generare trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua buclată la care sunt conectate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu operatorul de rețea relevant (art. 15, alin. 4 (c)).

Fig. 6C. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unei centrale cu module de generare, de categorie C

Notă: Diagrama din fig. 6C. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție a tensiunii în timp în punctul de racordare, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală la punctul de racordare în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului.

Tabelul 4C. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la centralele cu module de generare

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0,15 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0,15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3,0 |

- OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defect, de regulă egal cu puterea produsă înainte de defect, dacă sursa primară și-a menținut capabilitatea din momentul producerii defectului, pe care centrala cu module generare de categorie C este capabilă să-l asigure și precizează (art. 20, alin. 3 (a)):

i)  	momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85% Uret (art. 20, alin. 3 (a) - i);

ii)  	perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maxim 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de (1÷10) secunde la o valoare de (80÷90)% din valoarea puterii înainte de defect (art. 20, alin. 3 (a) - ii); și

iii) 	amplitudinea și acuratețea restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele de generare din centrală și de disponibilitatea sursei primare este de (80÷90)% din valoarea puterii înainte de defect și cu o acuratețe de 10% din valoarea puterii active dinainte de defect (art. 20, alin. 3 (a) - iii);

- Operatorul de rețea specifică, după caz, la ATR sau la punerea în funcțiune (art.20, alin. 3 (b)):

i) 	interdependența între cerințele pentru componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în conformitate cu art. 118, alin. (1), lit. (b) și (c) și restabilirea puterii active (art. 20, alin. 3 (b), pct. i);

ii) 	dependența între timpul de restabilire a puterii active și durata abaterilor de tensiune. Operatorul de rețea specifică, la punerea în funcțiune timpul maxim de restabilire a puterii active pentru durata maximă a defectului, de regulă de (1÷10) s pentru defecte eliminate într-un timp mai mare de 140 ms (art. 20, alin. 3 (b), pct. ii);

iii) 	limita perioadei maxime permise pentru restabilirea puterii active, de regulă mai mică de 10 secunde. O valoare mai mică se solicită în situația în care studiile de soluție reflectă acest lucru. Valorile posibile sunt în intervalul (0,5÷1) secundă (art. 20, alin. 3 (b), pct. iii);

iv) 	gradul de proporționalitate între nivelul de restabilire a tensiunii și valoarea minimă a puterii active restabilite. De regulă, la o valoare de restabilire a tensiunii mai mare de 85% Uref, valoarea minimă a puterii active restabilite după defect trebuie să atingă cel puțin 85% din valoarea dinainte de defect în timp de maximum 1 secundă, în concordanță cu disponibilitatea sursei primare (art. 20, alin. 3 (b), pct. iv); și

v) 	cerinţe privind amortizarea oscilațiilor de putere activă între centrală și punctul de conectare/racordare, dacă studiile dinamice relevă ca necesară instalarea de echipamente pentru amortizarea acestor oscilații de putere activă (art. 20, alin. 3 (b), pct. v).

Art. 116.(1) Centralele cu module de generare, de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește contribuția la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

(a) 	trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS. De regulă, timpul de reconectare la rețea după o deconectare accidentală este de maximum 10 minute (art. 14, alin. 4 (a)); și

(b) 	instalarea sistemelor de reconectare automată este supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS, în vederea specificării condițiilor de reconectare automată. Aceste cerințe se definesc în ATR și se detaliază în proiectul tehnic (art. 14, alin. 4 (b)).

(2) 	Cerințele și condițiile pentru reconectarea automată prevăzute la alin. 1, literele (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului centralei cu module de generare în procesul de racordare la rețea.

(3)  În ceea ce privește capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune (art. 15, alin. 5 (a)):

i) 	capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune, nu este obligatorie, dar  poate fi solicitată de către OTS în etapa deracordare la rețea în scopul asigurării siguranței în funcționare a sistemului (art. 15, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	gestionarii centralelor cu module de generare trebuie să răspundă la cererea OTS cu o ofertă pentru furnizarea de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem. OTS poate solicita furnizarea de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în cazul în care consideră că siguranţa în funcţionare a sistemului este în pericol din cauza lipsei de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în aria de control în care se află centrala(art. 15, alin 5 (a), pct. ii);

iii) 	o centrală cu module de generare cu capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să fie capabilă să pornească sau să participe la procesul de pornire, în totalitate sau prin unele echipamente componente,  din starea oprit fără a utiliza nicio sursă de alimentare cu energie electrică externă, într-un interval de timp stabilit de către OTS, de regulă 15÷30 min de la momentul primirii dispoziției (art. 15, alin. 5 (a), pct. );

iv) 	o centrală cu module de generare cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să se poată sincroniza în domeniul de frecvență (47,5÷51,5) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de operatorul de rețea relevant de (0,9÷1,1)Un, într-un timp de maximum 10 min (art. 15, alin. 5 (a), pct. iv);

v) 	o centrală cu module de generare cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie să poată regla automat tensiunea inclusiv variaţiile de tensiune care pot apărea în procesul de restaurare (art. 15, alin. 5 (a), pct. v);

vi) 	o centrală cu module de generare cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie (art. 15, alin. 5 (a), pct. vi):

- să fie capabilă să regleze puterea activă produsă în cazul conectărilor unor consumatori, în punctul de conectare/racordare;

- să fie capabilă să participe la variațiile de frecvență atât la creșterea peste 50,2 Hz (în modul RFA-CR), cât și la scăderea acesteia sub 49,8 Hz (în modul RFA-SC);

- să participe la stabilizarea frecvenței în cazul creșterii sau scăderii frecvenței în întreg domeniul  de putere activă livrată, între nivelul puterii active minime și puterea maximă, precum și în funcționarea pe servicii proprii (în funcţionarea izolată pe servicii proprii);

- să poată funcționa în paralel cu alte centrale cu module de generare ce debitează în insulă;

- să regleze automat tensiunea în timpul restaurării sistemului în domeniul ±10%Un.

(4) 	În ceea ce privește capabilitatea de a funcționa în regim de funcționare insularizat (art. 15, alin. 5 (b)):

i) 	centralele cu module de generare care contribuie la restaurarea sistemului, trebuie să fie capabile să funcționeze în regim de funcționare insularizat sau să participe la operarea insulei dacă acest lucru este solicitat de operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. i) şi

- domeniul de frecvență la funcționarea în regim insularizat de 47,5÷51,5 Hz ;

- domeniul de tensiune la funcționarea în regim insularizat este:

Un±10%  pentru tensiuni <110 kV;

ii) 	centralele cu module de generare trebuie să fie capabile să funcționeze cu reglaj de frecvență activ în timpul funcționării în regim insularizat. În cazul unui excedent de putere, centralele cu module de generare trebuie să fie capabile să reducă puterea activă livrată din punctul de funcționare anterior, în orice nou punct de funcționare al diagramei de capabilitate P-Q, în funcție de disponibilitatea sursei primare (art. 15, alin. 5 (b), pct. ii);

ii) 	metoda de detectare a trecerii de la funcționarea în sistem interconectat la funcționarea în regim insularizat se stabilește de comun acord între gestionarul centralei cu module de generare și operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS. Metoda de detectare convenită nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție ale aparatajului de comutație ale operatorului de sistem (art. 15, alin. 5 (b), pct. iii);

iv) 	centralele cu module de generare trebuie să poată funcționa în RFA-CR și RFA-SC pe timpul funcționării în insulă, aşa cum e stabilit de comun acord cu OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iv).

(5) 	În ceea ce privește capacitatea de resincronizare rapidă în cazul deconectării de la rețea, centrala cu module de generare trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în 15 minute, în conformitate cu planul de protecții convenit cu operatorul de rețea relevant, în limita posibilităților tehnice ale modulelor de generare (art. 15, alin. 5 (c), pct. i, ii).

Art. 117.	Centralele cu module generatoare de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale de operare referitoare la(art. 14, alin. 5):

(a)	schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14 alin 5 (a)):

i) 	schemele de reglaj și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul centralei cu module de generare la operatorul de rețea relevant, respectiv la OTS cu cel puțin 3 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probă pentru a fi coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și ale setărilor aferente, menționate la punctul (i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale centralei cu module de generare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la punctul (i) (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

(b)	schemele de protecție electrică și setările aferente(art. 14, alin. 5 (b)):

i) 	sistemele de protecție necesare pentru centrala cu module de generare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru centrala cu module de generare trebuie să fie coordonate și agreate de către operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare, în procesul de racordare. OTS colaborează cu OD și gestionarul centralei cu module de generare pentru coordonarea protecțiilor ținând cont de valoarea ROCOF rezultată din studiile periodice privind inerția sistemului sincron Europa Continentală din care Sistemul electroenergetic Românesc face parte.  Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța centralei cu module de generare. (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe:

- trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne ale modulului de generare care intră în componența centralei și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde acesta este racordat;

- trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă; protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe,  să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit la modulul de generare care intră în componența centralei, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă la bornele modulului de generare care intră în componența centralei, frecvența maximă/minimă la bornele modulului de generare care intră în componența centralei;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă, trebuie să fie capabil să sesizeze cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua electrică unde este racordat modulul de generare care intră în componența centralei, oscilațiile de putere, asimetria de curenți,  suprasarcini electrice de curent și de tensiune (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

ii) 	protecția electrică a modulului de generare care intră în componența centralei are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulul de generare care intră în componența centralei (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

iii) 	operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare se coordonează și convin ca sistemele de protecție să asigure, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel:

- protecțiile modulului de generare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și ale transformatorului de servicii proprii sau auxiliare, asigurate de către gestionarul centralei cu module de generare, pentru:

- defecte interne ale modulului de generare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite și puneri la pământ);

- defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului de generare care intră în componența centralei;

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului de generare care intră în componența centralei.

- protecții asigurate de gestionarul centralei cu module de generare și/sau operatorul de rețea relevant, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

- tensiunea maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvența maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea, ca protecție de rezervă.

iv) 	modificările schemelor de protecție necesare pentru centrala cu module de generare și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

(c) 	dispozitivele de protecție și control, trebuie să se organizeze de către gestionarul centralei cu module de generare în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

i) 	protecția rețelei electrice și a modulului de generare care intră în componența centralei;

ii) 	inerția artificială, dacă este cazul;

iii) 	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

iv) 	restricții de putere;

v) 	limitarea rampelor de variație a puterii.

(d)	schimbul de informații(art. 14, alin. 5 (d)):

i) 	sistemele de protecție/control și de automatizare ale centralei cu module de generare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu  operatorul de, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința operatorului de rețea relevant și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

ii) 	operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, furnizate de către gestionarul centralei cu module de generare, care cuprinde cel puțin următoarele date transmise în timp real: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare și comenzile privind poziția întreruptorului și poziția separatoarelor. Gestionarul centralei cu module de generare asigură redundanța transmiterii semnalelor prin două căi de comunicație independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

(e) 	Centralele cu module de generare trebuie să aibă posibilitatea de a se deconecta de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare, de tipul protecția împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul centralei cu module de generare, operatorul de rețea relevant și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

(f)	dispozitivele de măsură și control(art. 15, alin. 6 (b)):

i) 	centralele cu module de generare trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, acestea fiind de regulă osciloperturbografe sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbografe. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

- tensiunile pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- puterea activă pe toate cele trei faze;

- puterea reactivă pe toate cele trei faze;

- frecvența.

Operatorul de rețea relevant are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul centralei cu module de generare.

ii) 	setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul centralei cu module de generare și operatorul de rețea relevant la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de pornire de detectare a oscilațiilor între centrală și punctul de conectare/racordare, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

iii) 	operatorul de rețea relevant, OTS și gestionarul centralei cu module de generare stabilesc de comun acord necesitatea includerii unui criteriu de detectare a oscilațiilor între centrală și punctul de conectare/racordare pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

iv) 	sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului centralei cu module de generare și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul centralei cu module de generare, operatorul de rețea relevant și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

(g) 	modelele de simulare a funcționării centralei cu module de generare (art. 15, alin. 6 (c)):

i) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul centralei cu module de generare trebuie să furnizeze modele de simulare a funcționării centralei cu module de generare, care să reflecte comportamentul centralei cu module de generare atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Gestionarul centralei cu module de generare transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip pentru modulul de generare care intră în componența centralei sau pentru motoarele termice ce antrenează modulul de generare care intră în componența centralei, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 15, alin. 6 (c), pct. i);

ii) 	modelele furnizate de gestionarul centralei cu module de generare trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modul de generare care intră în componența centralei;

- reglajul frecvenței și al puterii active;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor centralelor cu module de generare, așa cum au fost convenite între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare;

iii) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant, menționată la punctul i), OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

iv) 	gestionarul centralei cu module de generare furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor centralei cu module de generare. Operatorul de rețea relevant sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

(h) 	montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care operatorul de rețea relevant sau OTS consideră că la o centrală cu module de generare este necesar să instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acesteia sau siguranța în funcționare a sistemului. Operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare împreună cu OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

(i)  	limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active (limitele rampelor) în ambele direcții, la creștere și la scădere, sunt stabilite pentru centrala cu module de generare de către operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă această viteză de variație este în gama (10÷30) % Pmax/minut, egală în ambele direcții (la creștere respectiv la scădere); (art. 15, alin. 6 (e)).

(j)  	legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

Art. 118.(1) 	Centralele cu module de generare, de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 20, alin. 2):

- centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să se deconecteze automat atunci când tensiunea la punctul de racordare depășește nivelurile specificate de operatorul de rețea relevant. Condițiile și setările pentru deconectarea automată a centralelor cu module de generare se stabilesc de către operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS(art. 15, alin. 3).

(b) 	centrala cu module de generare, de categorie C trebuie să fie capabilă să furnizeze componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare în cazul defectelor simetrice (trifazate), în următoarele condiții (art. 20, alin. 2 (b)):

i)  	centrala cu module de generare, de categorie C trebuie să poată activa furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect prin (art. 20, alin. 2 (b), pct. i):

—  	asigurarea furnizării componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare; sau

- măsurarea variaţiilor de tensiune la bornele modulelor de generare din centralele de categorie C și furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect la bornele acestora (componenta de curent reactiv);

ii)  	operatorul de rețea relevant, în colaborare cu OTS, prevede (art. 20, alin. 2 (b), pct. ii):

—   modul și momentul în care se determină o abatere de tensiune, precum și durata abaterii. Abaterea de tensiune se determină când tensiunea măsurată fie în punctul de conectare/racordare, fie la bornele unității de generare este mai mică de 0.85% Uref. Durata abaterii se consideră până în momentul în care tensiunea revine la o valoare mai mare de 0,85% Uref.;

—  	caracteristicile componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, inclusiv intervalul de timp pentru măsurarea abaterii tensiunii și a componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect pentru care curentul și tensiunea pot fi măsurate în mod diferit față de metoda stabilită la art.51, lit. (b), pct. i);

—   	sincronizarea și acuratețea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, care poate include mai multe etape în timpul și după eliminarea unui defect. Astfel, modulul de generare trebuie să injecteze imediat după defect (la sesizarea scăderii tensiunii, conform punctului anterior) în maxim 50 ms, un curent reactiv dependent de amplitudinea golului de tensiune (a tensiunii remanente) cu un factor de proporționalitate între (2÷10). Curentul reactiv injectat trebuie să se mențină pe toată durata căderii de tensiune conform profilului tensiunii definit de trecerea peste defect din figura 6C și să se anuleze imediat după eliminarea defectului (conform IGD Fault current contribution from PPMS & HVDC).

(c) 	în ceea ce privește furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în cazul defectelor asimetrice monofazate sau bifazate, operatorul de rețea relevant, în colaborare cu OTS, au dreptul de a stabili cerințe pentru componenta asimetrică a curentului de defect. De regulă, cerințele privind componenta asimetrică a curentului de defect sunt similare cerințelor privind componenta simetrică a curentului de defect descrisă mai sus. Aceste cerinţe se aduc la cunoştinţa gestionarului (art. 20, alin. 2 (c)).

(d) 	trebuie să fie capabile să furnizeze putere reactivă suplimentară, stabilită de operatorul de rețea relevant, care trebuie furnizată în punctul de racordare/ delimitare, după caz, al centralei cu module de generare dacă aceasta nu se află la bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune. Puterea reactivă suplimentară trebuie să compenseze puterea reactivă a liniei sau cablului de înaltă tensiune între bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune al centralei cu module de generare și punctul de racordare. Puterea reactivă suplimentară trebuie să fie asigurată printr-un echipament dedicat pus la dispoziție de către gestionarul centralei cu module de generare. Această putere reactivă suplimentară este stabilită printr-un studiu de compensare a puterii reactive în punctul de conectare/racordare și trebuie sa asigure în punctul de conectare schimb de putere reactiva nulă la puterea activă zero, cu o toleranță: de maxim 0,5 MVAr dacă tensiunea în  PCC este ≥ 110 kV sau dacă PCC este situat la barele staţiilor electrice, respectiv maxim 0,1 MVAr, pentru centralele electrice racordate în linii sau la capătul unei linii lungi de MT. (art. 21, alin. 3 (a))

(d) 	să fie capabile să producă putere reactivă la capacitate maximă,cu respectarea următoarelor cerinţe: (art. 21, alin. 3 (b)):

i) 	gestionarul centralei cu module de generare trebuie să prezinte un contur al diagramei U-Q/Pmax, care poate lua orice formă în limitele căreia centrala cu module de generare este capabilă să furnizeze/absoarbă putere reactivă la variații de tensiune și la funcționare la capacitate maximă; conturul trebuie analizat şi aprobat de OTS în consultare cu operatorul de reţea relevant (art. 21, alin. 3 (b), pct. i);

ii) 	diagrama U-Q/Pmax este stabilită de operatorul de rețea în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (b), pct. ii):

— 	conturul U-Q/Pmax nu depășeşte conturul diagramei U-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 7C;

— 	dimensiunile conturului diagramei U-Q/Pmax (intervalul Q/Pmax și domeniul de tensiune) se încadrează în valorile maxime stabilite în tabelul 5C;

—  	poziționarea diagramei U-Q/Pmax se încadrează în conturul exterior fix din figura 7; și

—  	diagrama U-Q/Pmax stabilită pentru centralele cu module de generare poate avea orice formă, luând în considerare posibilele costuri de realizare a capacității de furnizare a puterii reactive la creșteri de tensiune și consumul de putere reactivă la scăderi de tensiune,

iii) 	cerința privind capacitatea de furnizare a puterii reactive se aplică referitor la punctul de racordare. Pentru alte forme ale conturului decât cele dreptunghiulare, domeniul de tensiune reprezintă valorile limită cele mai mari și cele mai mici. Prin urmare, nu se preconizează ca întregul interval de putere reactivă să fie disponibil în domeniul de tensiuni în regim permanent (art. 21, alin. 3 (b), pct. iii).

Fig. 7C. Diagrama U-Q/Pmax a unei centrale cu module de generare

Figura reprezintă limitele diagramei U-Q/Pmax ca dependență între  tensiunea în punctul de racordare, exprimată ca raportul dintre valoarea reală și valoarea de referință în unități relative,  și raportul dintre puterea reactivă (Q) și capacitatea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei sunt orientative.

| Intervalul maxim de Q/Pmax | Domeniul maxim al nivelului de tensiune în regim permanent exprimat în unități relative |
| --- | --- |
| 0,45 | 0,200 |

Tabelul 5C: Parametrii pentru înfășurătoarea interioară din figura 7C

(e) 	în ceea ce privește capabilitatea de producere de putere reactivă sub puterea maximă (sub Pmax) (art. 21, alin. 3 (c)):

i) 	operatorul de rețea în colaborare cu OTS stabileşte cerințele privind capacitatea de furnizare a puterii reactive și mai stabileşte un contur P-Q/Pmax de orice formă în limitele căruia centrala cu module de generare furnizează puterea reactivă sub puterea sa maximă dată de diagrama P-Q (art. 21, alin. 3 (c), pct. i);

ii) limitele diagramei de capabilitate P-Q/Pmax sunt stabilite de operatorul de rețea în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (c), pct. ii):

—  	conturul P-Q/Pmax nu trebuie să depășească conturul diagramei P-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 8C;

—   	domeniul Q/Pmax de pe conturul diagramei P-Q/Pmax este stabilit în tabelul 5;

—  domeniul de putere activă de pe conturul diagramei P-Q/Pmax la putere reactivă zero este de 1 u.r. Pmax;

—  conturul diagramei P-Q/Pmax poate avea orice formă și include condiții pentru capabilitatea de producere de putere reactivă la putere activă zero; și

—  poziția conturului diagramei P-Q/Pmax trebuie să se încadreze în conturul exterior fix din figura 8C;

iii) 	atunci când funcționează la o putere activă sub puterea maximă (P < Pmax), centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să furnizeze putere reactivă pentru orice punct de funcționare din interiorul diagramei sale P-Q/Pmax, dacă toate unitățile respectivei centrale cu module de generare care produc energie sunt disponibile din punct de vedere tehnic, și nu sunt retrase din funcționare pentru  mentenanță sau din cauza unei avarii, deoarece, în caz contrar, este posibilă diminuarea capacității de producere de putere reactivă, în funcție de disponibilitățile tehnice (art. 21, alin. 3 (c), pct. iii).

iv) 	centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să-și modifice punctul de funcționare în orice punct al diagramei sale P-Q/Pmax în timpul necesar atingerii valorii de referință solicitate de operatorul de rețea relevant (art. 21, alin. 3 (c), pct. iv).

Fig. 8C.  Diagrama P-Q/Pmax a unei centrale cu module de generare

Figura 8C reprezintă limitele diagramei  P-Q/Pmax ca dependență între puterea activă în punctul de racordare, exprimată prin raportul dintre valoarea reală și capacitatea maximă în unități relative, și raportul dintre puterea reactivă (Q) și capacitatea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei interne sunt orientative.

- în ceea ce privește modurile de comandă a puterii reactive (art. 21, alin. 3 (d)):

i) 	centrala cu module de generare trebuie să aibă capacitatea de a furniza automat putere reactivă în modul de reglaj al tensiunii modul de reglaj al puterii reactive sau în modul de reglaj al factorului de putere (art. 21, alin. 3 (d), pct. i);

ii) 	în ceea ce privește modul de reglaj de tensiune, centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să contribuie la reglajul tensiunii în punctul de racordare prin asigurarea schimbului necesar de putere reactivă cu rețeaua, la o valoare de referință a tensiunii de cel puțin în domeniul (0,95÷1,05) u.r. cu o referinţă prescrisă în pași care nu depășesc 0,01 u.r., cu o rampă minimă de (2÷7) % în pași maximi de 0,5 %. Banda moartă în reglaj de tensiune este de +/- 0,25 kV (art. 21, alin. 3 (d), pct. ii).

iii)	referința poate fi realizată cu sau fără o bandă moartă selectabilă într-un domeniu de la 0 la ±5 % Uref, unde Un=Uref, în pași de cel mult 0,5 % Uref (art. 21, alin. 3 (d), pct. iii);

iv) 	după o modificare de tip treaptă a tensiunii, o centrală cu module de generare trebuie să fie capabilă să atingă 90 % din valoarea treptei în momentul t1, stabilit de operatorul de rețea relevant în intervalul de (1÷5) secunde, de regulă 1 secundă, și trebuie să se stabilească la valoarea solicitată într-un timp t2, stabilit de operatorul de rețea relevant în intervalul de (5÷60) de secunde, de regula 10 secunde. Modificarea tensiunii realizată de către centrala cu module de generare va urma o pantă de variație dată de timpii t1 și t2, iar valoarea solicitată va fi realizată cu o toleranță a puterii reactive în regim permanent de cel mult 5 % din valoarea maximă a puterii reactive. Operatorul de rețea relevant stabilește specificațiile pentru intervalele de t1 și t2 (art. 21, alin. 3 (d), pct. iv);

v) 	în ceea ce privește modul de reglaj al puterii reactive, centrala cu module de generare trebuie să permită stabilirea valorii de referință a puterii reactive oriunde în domeniul de putere reactivă, stabilit la articolul 118, alineatele (d) și (e), cu pași de reglaj de cel mult 5 MVAr sau 5 % (dacă această valoare este mai mică) din puterea reactivă totală, reglând puterea reactivă în punctul de racordare cu o precizie de plus sau minus 1 MVAr sau plus sau minus 1 % (dacă această valoare este mai mică) din puterea reactivă totală (art. 21, alin. 3 (d), pct. v);

vi) 	în ceea ce privește modul de reglaj al factorului de putere, centrala cu module de generare trebuie să permită reglajul factorului de putere la punctul de racordare în domeniul/conturul diagramei P-Q/Pmax prevăzut de putere reactivă,, stabilit de operatorul de rețea relevant în conformitate cu articolul 118, alineatele (d) și (e), cu un factor de putere setat în pași care nu depășesc 0,01. Operatorul de rețea relevant stabilește valoarea factorului de putere solicitat, toleranța și durata de realizare a factorului de putere solicitat în urma unei schimbări bruște a puterii active. Toleranța factorului de putere solicitat se exprimă prin toleranța puterii reactive corespunzătoare, dar care nu va depăși 1% din valoarea  puterii maxime reactive a modulului de generare care intră în componența centralei (art. 21, alin. 3 (d), pct. vi);

vii) Operatorul de rețea relevant în cooperare cu OTS și cu gestionarul centralei cu module de generare, precizează care dintre aceste trei opțiuni privind modul de reglaj al puterii reactive (reglaj de tensiune, de putere reactivă sau de factor de putere) cu valorile de referință asociate trebuie aplicate, și ce alte echipamente sunt necesare pentru ca acest reglaj al valorii de referință să poată fi realizat de la distanță (art. 21, alin. 3 (d), pct. vii);

- în ceea ce privește ierarhizarea contribuției puterii active sau reactive, OTS precizează care dintre acestea are prioritate în timpul defectelor pentru care se solicită capacitatea de trecere peste defect. Dacă se acordă prioritate contribuției puterii active, furnizarea acesteia se stabilește cel târziu la 60 ms de la începerea defectului (art. 21, alin. 3 (e));

- în ceea ce privește amortizarea oscilațiilor de putere, dacă acest lucru este specificat de către OTS la emiterea ATR-ului, centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să contribuie la amortizarea oscilațiilor de putere între centrala cu module de generare și punctul de racordare/conectare aparținând rețelei. Caracteristicile sistemelor de reglaj al tensiunii și puterii reactive ale centralelor cu module de generare nu trebuie să afecteze în mod negativ atenuarea oscilațiilor de putere (art. 21, alin. 3 (f)).

Art. 119.	(1)	Gestionarul centralei cu module de generare trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare, prevăzute la art. 114 de către operatorul de reţea relevant;

(2) 	Centrala cu module de generare, de categorie C racordată la RET se integrează numai în sistemul EMS-SCADA şi asigură cel puţin schimbul de semnale: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, consemne pentru puterea activă și puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi pentru poziţia întreruptorului şi pentru poziţia separatoarelor.

(3) 	Centrala cu module de generare, de categorie C racordată la RED se integrează atât în EMS-SCADA, cât şi în DMS-SCADA. Integrarea în EMS-SCADA se asigură pentru cel puţin următorul schimb de semnale: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz,consemne pentru puterea activă și puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi pentru poziţia întreruptorului. Integrarea în EMS-SCADA se asigură prin redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente,  dintre care cel puţin calea principală va fi asigurată prin suport de fibră optică. Integrarea în DMS-SCADA se asigură pentru cel puţin următorul schimb de semnale: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzi pentru poziţia întreruptorului şi pentru poziţia separatoarelor.

(4) 	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie C asigură redundanța transmiterii semnalelor prin două căi de comunicație independente. De regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică.

Art. 120.	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie C are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

Art. 121.	În situaţia racordării mai multor centrale cu module de generare în acelaşi nod electric (bară), pentru care suma puterii instalate a tuturor surselor de producere a energiei electrice depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz.

Art. 122.	În regim normal de funcţionare al reţelei, centrala cu module de generare nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat(art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

Art. 123.	Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, centrala cu module de generare trebuie să asigure în punctul de racordare cerințele normelor tehnice, în vigoare,  privind calitatea energiei electrice(art. 16, alin. 2 din NT 30 și art. 19, alin. 2 din NT 51).

Art. 124.	Operatorul de rețea poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu(art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Art. 125. 	Soluţia de racordare a centralei cu module de generare, de categorie C nu trebuie să permită funcţionarea acesteia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze centrala cu module de generare la apariţia unui asemenea regim.

Date tehnice ale centralelor cu module de generare, de categorie C

1. Gestionarul centralei cu module de generare are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1C-centrale cu module de generare, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

2.  În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a centralelor cu module de generare și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează centrala cu module de generare, de categorie C.

4. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare trebuie furnizate cu minim 3 luni înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul 1C-centrale cu module de generare: Date pentru centralele cu module de generare, de categorie C

| ## Descrierea datelor | Unitatea de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz | Text, schemă | S, D, R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | R |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz | kV | S, D, R |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz: |  |  |
| - Simetric | kA | D,R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz: |  |  |
| - Simetric | kA | D, R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Modul de generare care intră în componența centralei: |  |  |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | KV | S, D, R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Consumul serviciilor proprii/interne la puterea produsă maximă la borne | MW | S, D,R |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă în regim capacitiv maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | Diagramă | S, D,R |
| Raportul de scurtcircuit |  | D,R |
| Date modul de generare sincron conectat prin electronică de putere/asincron de tip eolian, care intră în componența unei centrale |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) | Descriere | S,R |
| Diametrul rotorului | m | S,R |
| Înălțimea axului rotorului | m | S,R |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) | Text | S,R |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) | Text | S,R |
| Tipul de generator | Descriere | S,R |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect | certificate | D |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali (kW) |  | S,R |
| Viteza de variație a puterii active | MW/min | P, T |
| Puterea reactivă | KVAr | S, T |
| Curentul nominal | A | S, R |
| Tensiunea nominală | V | S, R |
| Viteza vântului de pornire | m/s | S, R |
| Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale) | m/s | S, R |
| Viteza vântului de deconectare | m/s | S, R |
| Variația puterii generate cu viteza vântului | Tabel | S, R |
| Diagrama P-Q | Date grafice | S. R. P. T |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice pe fiecare modul de generare care intră în componența centralei |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă) |  | S, T |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare) |  | S, T |
| Factor de variație a tensiunii) |  | S, T |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 min) |  | S, T |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore) |  | S, T |
| La bara colectoare |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent THDi) |  | S, T |
| Armonice (până la armonica 50) ) |  | S, T |
| Factor de nesimetrie de secvență negativă |  | S, T |
| Date referitoare la invertoare si panouri fotovoltaice |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice care constituie CEF | Număr | S |
| Firma producătoare a panourilor fotovoltaice | Denumire | D |
| Tipul panourilor fotovoltaice | Descriere | D |
| Aria suprafeţei panoului fotoelectric | m2 | S |
| Puterea nominală a panoului fotoelectric (c.c.) | kW | S |
| Puterea maximă a panoului fotoelectric (c.c.) | kW | S |
| Curentul electric nominal a panoului fotoelectric (c.c.) | A | S |
| Tensiunea nominală a panoului fotoelectric (c.c.) | V | S |
| Date referitoare la invertoarele utilizate de centrala cu module de generare de tip fotovoltaică |  |  |
| Numărul de invertoare | Număr | S |
| Tipul invertorului | Descriere | S |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect | certificate | D |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) | kW | S |
| Puterea recomandată maximă de intrare (c.c.) | kW | S |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) | V | S |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) | V | S |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) | A | S |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) | kW | S |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) | kW | S |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) | kVAr | S |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) | V, kV | S |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) | A | S |
| Domeniul de frecvenţă de lucru | Hz | S |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  | D |
| Randamentul maxim | % | D, T |
| Consumul propriu maxim (c.a.) | W | D |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) | W | D |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice la nivelul centralei cu module de generare de tip fotovoltaic |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  | S, T |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  | S, T |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  | T |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  | T |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  | T |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  | T |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  | T |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  | S, T |
| Capabilitatea din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere minimă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere zero generată | MVAr generat | S, D, R |
| Diagrama P-Q în funcție de U | Date grafice | S, D, R, |
| Date referitoare la protecţii: |  |  |
| Protecția diferenţială | Text | D, R |
| Unități de transformare: |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text | S,D, R |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S, D, R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S, D, R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D, R |
| Domeniul de reglaj | kV-kV | S, D, R |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo transversal) | Text, diagramă | D, R |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize | % | S, D, R |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU | D, R |
| Tratarea neutrului | Text, diagramă | S, D, R |
| Curba de saturaţie | Diagramă | R |

Gestionarul trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric și declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita informaţii suplimentare de la gestionarul centralei cu module de generare.

CERINŢE GENERALE PENTRU CENTRALELE CU MODULE DE GENERARE, DE CATEGORIE D

Art. 126.	Centralele cu module de generare, de categorie D îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

- centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1D (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată  la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec, pentru o fereastră de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s  și 1,25Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare (valoare precizată de OR la etapa de calcul al protecțiilor). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare vor permite funcționarea centralei cu module de generare pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1B. Durata minimă de timp în care o centrală cu module de generare, de categorie D trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0Hz | 30 de minute |
| 49,0Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

Art. 127.	Centralele cu module de generare, de categorie D trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, centrala cu module de generare trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1D și cu următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

i) 	pragul de frecvență de la care centrala cu module de generare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

ii) 	valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a centralei cu module de generare. De regulă valoarea statismului este de 5%. (art. 13, alin. 2 (d));

iii) 	centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (notată t1 în figura 5D) (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module de generare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă. . Se acceptă un timp de activare (t2) mai mare, până la 10 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă, în cazul turbinelor eoliene.(b) 	la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să (art. 13, alin. 2 (f)):

i) 	funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) (art. 13, alin 2 (f), pct. i);

ii) 	reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor de generare de același tip care intră în alcătuirea centralei, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii).

iii) mențină nivelul de putere atins, cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

(c) 	centrala cu module de generare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13 alin. 2 (g)).

Fig. 1D.Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru centralele cu module de generare, de categorie D

unde:ΔP este variația puterii active produsă de centrala cu module de generare;Pmax; Δf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), centrala cu module de generare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

Art. 128.	Centrala cu module de generare, de categorie D trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de către sursa primară, cu excepția cazului  în care modulele de generare care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri de putere activă la scăderea frecvenței,acceptate de operatorul de rețea relevant ,în conformitate cu prevederile articolelor 127 și 129 (art. 13, alin. 3).

Art. 129.	OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de centrala cu module de generare, de categorie D față de puterea activă maximă produsă (admisibilă dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2D, astfel (art. 13, alin. 4):

(a) 	la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii maxime în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) 	se admite o reducere a puterii active maxime la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2D. Limitele admisibile ale reducerii de putere  stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenţei

Art. 130.(1)	Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz,  se stabilește (art. 13, alin. 5):

(a) 	în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius (art. 13, alin. 5 (a));

(b) în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor de generare care intră în componența centralei (art. 13, alin. 5 (b)).

(2) 	Gestionarul centralei cu module de generare transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz)și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulului de generare care intră în componența centralei, prevăzute în Anexa nr. 4;

(3) 	Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

Art. 131. (1)	Sistemul de reglaj al puterii active al centralei cu module de generare, de categorie D trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului centralei cu module de generare de către operatorul de rețea relevant sau OTS.

(2) 	Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷10) % Pmax/min în funcție de tehnologie, timpul mort este de 1 secundă şi toleranţa de realizare a referinţei de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

Art. 132.	În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

Art. 133.	Centralele cu modulele de generare de categorie D trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

(a) 	trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub un prag de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare modul de generare care intră în componența centralei la PIF sau prin dispoziţii de dispecer în limitele (2÷12)%, de regulă la valoarea de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax, în conformitate cu figura 3D (art. 15, alin. 2 (c), pct. i);

(b) 	furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

i) 	diagrama dependenței puterii active produsă de condițiile de mediu (sursa primară);

ii) 	cerințele de funcționare ale centralei cu module de generare, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare în conformitate cu art. 129 şi art. 130;

(c) 	activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5D este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module de generare trebuie să justifice această întârziere OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

(d) 	la funcţionarea în modul RFA-SC, centrala cu module de generare trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă/admisibilă în funcție de sursa primară de energie (art. 15, alin 2. (c), pct. iv) Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru module de generare cu excepția turbinelor eoliene trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 s la o variație de putere de maxim 50% din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mare de 50% din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mic de 50% din puterea maximă.;

(e) 	centrala cu module de generare trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3D.Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-SC a centralelor cu module de generare, de categorie D

unde: Pref este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă (nominală) a centralei cu module de generare; ΔP este variația puterii active produsă de o centrală cu module de generare;Pref este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP;Δf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz). În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic ca -200 Hz, centrala cu module de generare trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2

Art. 134.	În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, centrala cu module de generare, de categorie D trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerințelor prevăzute la art.133 conform figurii nr. 4D, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

(a) 	să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de către OTS (în domeniile de valori menționate în tabelul 2D), astfel (art. 15, alin. 2 (d), pct. i):

i) 	în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

ii) 	în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară. Pentru asigurarea răspunsului în putere activă este necesar ca centrala cu module de generare să dispună de o rezervă de putere, în limita puterii oferite de către sursa primară;

iii) 	furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale centralei cu module de generare în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea centralei cu module de generare în condițiile sursei primare, în cazul scăderii frecvenței.

(b) 	să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul la dispoziția OTS. De regula valoarea statismului s1 este de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii);

(c)  în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabilă să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5D, în conformitate cu parametrii specificați în tabelul 3D, în absența limitărilor de ordin tehnologic, și anume: pentru modulele de generare din centrală cu inerție cu o întârziere (t1) de două secunde și un timp de activare de maxim 30 de secunde (t2), în limita puterii oferite de către sursa primară  (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

(d) 	pentru modulele de generare din centrală fără inerție, activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500  ms (pentru modulele fără inerție) și două secunde (pentru modulele cu inerție), gestionarul centralei cu module de generare furnizează dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp.

(e) 	centrala cu module de generare trebuie să aibă capacitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de maximum 30 de minute, în limita puterii oferite de către sursa primară  (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

(f) 	reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi).

(g) 	în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, centrala cu module de generare trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS Acestea solicită cel puțin asigurarea reglajului RFA-CR, RFA-SC, RFA, a reglajului puterii active cu o precizie de  reglaj de 1% si viteza de variatie a puterii active cel puțin de 10%Pmax/min, conectarea la regulatorul central frecvență-putere (art. 15, alin. 2 (e));

(h) 	în ceea ce privește deconectarea pe criteriul de frecvență minimă, centrala cu module de generare care are și consumatori trebuie să își poată deconecta consumul la scăderea frecvenței (art. 15, alin. 2 (f)).

Tabelul 2D. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5D) (art. 15, alin. 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | (1,5÷12) % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 0 mHz |
| Statism |  | (2÷12) % |

Tabelul 3D. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5D)*

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷12)% |
| Pentru centralele cu module de generare cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei cu module de generare | 2 secunde |
| Pentru centralele cu module de generare fără inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care se justifică altfel | 500 ms |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, din motive de stabilitate a sistemului | 10 de secunde |

*Parametrii sunt respectați în măsura în care nu apar limitări de ordin tehnologic

Fig. 4D. Capacitatea de răspuns la abaterile de frecvență a centralelor cu module de generare în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero.

unde: P este variația puterii active produse de centrala cu module de generare; Pref  este referința de putere activă față de care se determină variația de putere activă P și anume puterea maximă (nominală) a centralei cu module de generare;f este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea.

Fig. 5D.Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

unde: Pmax este puterea maximă (nominală) față de care se stabilește variația de putere activă mobilizată P; P este variația de putere activă a centralei cu module de generare. Centrala cu module de generare trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1, t1 și t2 fiind specificate de OTS în conformitate cu tabelul 3D; t1 este întârzierea inițială (timpul mort);t2 este durata până la activarea completă a puterii active.

Art. 135. (1) 	Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al centralei cu module de generare, de categorie D la abaterile de frecvență trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a centralei cu module de generare la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

i) 	semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

ii) 	puterea activă de referință (programată);

iii) 	valoarea reală a puterii active;

iv) 	banda moartă în răspunsul de putere - frecvență.

(2)	i) 	operatorul de rețea relevant stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către centrala cu module de generare prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii);

ii) 	semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor;

iii) 	gestionarul centralei cu module de generare trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică;

(3) 	Setările parametrilor aferenți modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

Art. 136.	OTS are dreptul de a solicita centrala cu module de generare trebuie să furnizeze inerție artificială în timpul abaterilor foarte rapide de frecvență. Se recomandă ca centrala cu module de generare să asigure o contribuție minimă cu o constantă de inerție de 3 s (H= 3s) (art. 21, alin. 2 (a)).

Art. 137.	Principiul de funcționare a sistemelor de reglaj instalate pentru a furniza inerție artificială și parametrii de performanță aferenți sunt stabiliți de către OTS și sunt solicitați la faza de emitere ATR. De regulă, se solicită un răspuns la abaterile de frecvență cu un timp de activare (t2) mai mic sau egal cu 500 ms (art. 21, alin. 2 (b)).

Art. 138.	Centralele cu module de generare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 16, alin. 3 și art. 14, alin. 3):

(a) 	capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor simetrice (art. 16, alin. 3 (a) și art. 14, alin. 3 (a)):

i) 	centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependenta tensiune-timp descrisă în figura 6D raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz, și descrisă de parametrii din tabelul 4D (art. 14, alin. 3 (a), pct. iii);

ii) 	diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz,la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 16, alin. 3 (a), pct. i);

Limita inferioară este stabilită de către OTS , utilizând parametrii definiți în figura 6D și în limitele specificate  în tabelul 4D pentru centralele formate din modulele de generare racordate la o tensiune egală sau mai mare de 110 kV (art. 16 alin 3 (a) – i, rând 3);

De asemenea, limita inferioară este stabilită de către  OR relevant, utilizând parametrii definiți în figura 6D și în limitele specificate în tabelul 4D;

iii) 	OTS stabilește și face publice condițiile stabilite înainte și după defect pentru capacitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 16, alin. 3 (a), pct. ii și art.14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al centralei cu module de generare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz.

iv) 	la solicitarea unui gestionar de centrală cu module de generare, operatorul de rețea relevant furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz,  conform dispozițiilor art. 138, lit. (a), pct. iii), privind(art. 14. alin, 3 (a), pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al centralei cu module de generare înainte de defect, exprimat prin puterea activă, puterea reactivă și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

Fig. 6D. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unei centrale cu module de generare, de categorie D

Notă:Diagrama din fig. 6D reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință, exprimat în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în timpul unui defect în punctul de racordare/delimitare, după caz,iar tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3reprezintă anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelul 4D.

Tabelul 4D. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la centralele cu module de generare, de categorie D

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3,0 |

v) 	centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, este mai mare decât limita inferioară de evoluție a tensiunii descrisă în diagrama de trecere peste defect prevăzută la art. 138, lit. (a), pct. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

vi) 	cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul centralei cu module de generare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare/delimitare, după caz), în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent centralei cu module de generare, cu excepția cazului în care operatorul de rețea relevant solicită un domeniu de tensiune mai restrâns, în conformitate cu art. 140, lit. (f). Setările sunt justificate de gestionarul centralei cu module de generare în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

(b) 	capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice trebuie să respecte prevederile art. 138, lit. (a), pct. i), pentru defecte simetrice (art. 16, alin. 3 (c) și art. 14, alin. 3 (b)).

(c) 	menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capacitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de conectare/racordare (art. 15, alin. 4 (a));

(d) 	centralele cu module de generare trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele oferite de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1D respectiv ± 10% Un (art. 15, alin. 4 (b));

(e) 	centralele cu module de generare trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua buclată la care sunt conectate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu operatorul de rețea relevant (art. 15, alin. 4 (c)).

(f) 	OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defect, de regulă egal cu puterea produsă înainte de defect, dacă sursa primară și-a menținut capabilitatea din momentul producerii defectului, pe care centrala cu module de generare, de categorie D este capabilă să-l asigure și precizează (art. 20, alin. 3 (a)):

i)  	momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85% Uret (art. 20, alin. 3 (a), pct. i);

ii)  	perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maxim 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de (1÷10) secunde la o valoare de (80÷90)% din valoarea puterii înainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. ii); și

iii) 	amplitudinea și acuratețea  restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele de generare din centrală și de disponibilitatea sursei primare este de (80÷90)% din valoarea puterii înainte de defect și cu o acuratețe de 10% din valoarea puterii active dinainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. iii);

(g) 	Operatorul de rețea specifică, după caz, la ATR sau la punerea în funcțiune (art. 20, alin. 3 (b)):

i) 	interdependența între cerințele pentru componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în conformitate cu articolul 142,lit. (a) și (b)și restabilirea puterii active (art. 20, alin. 3 (b), pct. i);

ii) 	dependența între timpul de restabilire a puterii active și durata abaterilor de tensiune. Operatorul de rețea specifică, la punerea în funcțiune timpul maxim de restabilire a puterii active pentru durata maximă a defectului, de regulă de (1÷10)s pentru defecte eliminate într-un timp mai mare de 140 ms (art. 20, alin. 3 (b), pct. ii);

iii) 	limita perioadei maxime permise pentru restabilirea puterii active, de regulă mai mică de 10 secunde. O valoare mai mică se solicită în situația în care studiile de soluție reflectă acest lucru. Valorile posibile sunt în intervalul (0,5÷1) secundă (art. 20, alin. 3 (b), pct. iii);

iv) 	gradul de proporționalitate între nivelul de restabilire a tensiunii și valoarea minimă a puterii active restabilite. De regulă, la o valoare de restabilire a tensiunii mai mare de 85%Uref, valoarea minimă a puterii active restabilite după defect trebuie să atingă cel puțin 85% din valoarea dinainte de defect în timp de maximum 1 secundă, în concordanță cu disponibilitatea sursei primare (art. 20, alin. 3 (b), pct. iv); și

v) 	cerinţe privind amortizarea oscilațiilor de putere activă între centrală și punctul de conectare/racordare, dacă studiile dinamice relevă ca necesară instalarea de echipamente pentru amortizarea acestor oscilații de putere activă (art. 20, alin. 3 (b), pct. v).

Art. 139.(1)	Centralele cu module de generare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește contribuția la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

(a) 	trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS. De regulă timpul de reconectare la rețea după o deconectare accidentală este de maximum 10 minute (art. 14, alin. 4 (a));

(b)  	instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fiesupusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS, în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. Aceste cerințe se definesc în ATR și se detaliază în proiectul tehnic (art. 14, alin. 4 (b)).

(2) 	Cerințele pentru reconectarea automată prevăzute la lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului centralei cu module de generare în procesul de racordare la rețea.

Art. 140.(a) 	În ceea ce privește capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune, (art. 15 alin 5 (a)):

i) 	capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune, nu este obligatorie, dar poate fi solicitată de către OTS în etapa de racordare la rețea, în scopul asigurării siguranței în funcționare a sistemului (art. 15, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	gestionarii centralelor cu module de generare, trebuie să răspundă la cererea OTS cu o ofertă pentru furnizarea de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem. OTS poate solicita furnizarea de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în cazul în care consideră că siguranţa în funcţionare a sistemului este în pericol din cauza lipsei de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în aria de control în care se află centrala (art. 15, alin. 5 (a), pct. ii);

iii) 	o centrală cu module de generare cu capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să fie capabilă să pornească sau să participe la procesul de pornire, în totalitate sau prin unele echipamente componente, din starea oprit fără a utiliza nicio sursă de alimentare cu energie electrică externă, într-un interval de timp stabilit de către OTS, de regulă (15÷30) minute de la momentul primirii dispoziției (art. 15, alin. 5 (a), pct. iii);

iv) 	o centrală cu module de generare cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să se poată sincroniza în domeniul de frecvență (47,5÷51,5) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de operatorul de rețea de (0,9÷1,1)Un, într-un timp de maximum 10 min, pentru tensiuni nominale mai mici de 110 kV, iar pentru tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV conform celor prevăzute la art. 126, alin. (a) și art. 142, alin. (i); (art. 15, alin. 5 (a), pct. iv);

v) 	o centrală cu module de generare cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie să poată regla automat tensiunea inclusiv variaţiile de tensiune care pot apărea în procesul de restaurare (art. 15 alin 5 (a) - v);

vi) 	o centrală cu module de generare cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie (art. 15, alin. 5 (a), pct. vi):

- să fie capabilă să regleze puterea produsă în cazul conectărilor de consumatori, în punctul de conectare/racordare;

- să fie capabilă să participe la variațiile de frecvență atât la creșterea peste 50,2 Hz (în modul RFA-CR), cât și la scăderea acesteia sub 49,8 Hz (în modul RFA-SC);

- să participe la stabilizarea frecvenței în cazul creșterii sau scăderii frecvenței în întreg domeniul  de putere activă livrată, între nivelul puterii active minime și puterii maxime, precum și în funcționarea pe servicii proprii (în funcţionarea izolată pe servicii proprii);

- să poată să funcționeze în paralel cu alte centrale cu module de generare ce debitează în insulă;

- să regleze automat tensiunea în timpul restaurării sistemului, în domeniul de tensiune ±10 % Un.

(b) 	În ceea ce privește capabilitatea de a funcționa în regim de funcționare insularizat (art. 15, alin. 5 (b)):

i) 	la separarea de SEN, centralele cu module de generare trebuie să fie capabile să treacă în regim izolat (pe servicii proprii) din orice punct de funcționare al diagramei P–Q şi să funcţioneze cu alimentarea serviciilor proprii cel puţin 1 oră,  în vederea participării la restaurarea SEN. La trecerea în funcționare în condiţii de insularizare, centralele cu module de generare trebuie să fie capabile să funcționeze peste valoarea puterii minime stabile și să regleze tensiunea și frecvența în domeniul normat (conform datelor din tabel 2D și tabel 6D) pentru o durată de cel puţin 3 ore, până la resincronizarea la SEN.

ii) 	centralele cu module de generare care contribuie la restaurarea sistemului trebuie să fie capabile să funcționeze în regim de funcționare insularizat sau să participe la operarea insulei dacă acest lucru este solicitat de operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS. Solicitarea se va formula la emiterea ATR (art. 15, alin. 5 (b), pct. i) şi

- domeniul de frecvență la funcționarea în regim insularizat de (47,5÷51,5) Hz;

- domeniul de tensiune la funcționarea în regim insularizat este:

- pentru tensiuni <110 kV;

- pentru tensiuni de 110 kV și 220 kV;

- pentru tensiuni de 400 kV.

iii) 	centralele cu module de generare trebuie să fie capabile să funcționeze cu reglaj de frecvență activ RFA în timpul funcționării în regim insularizat. În cazul unui excedent de putere, centralele cu module de generare trebuie să fie capabile să reducă puterea activă livrată din punctul de funcționare anterior în orice nou punct de funcționare al diagramei de capabilitate P-Q, în funcție de disponibilitatea sursei primare (art. 15, alin. 5 (b), pct. ii);

iv) 	metoda de detectare a trecerii de la funcționarea în sistem interconectat la funcționarea în regim insularizat se stabilește de comun acord între gestionarul centralei cu module de generare și operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS. Metoda de detectare convenită nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție a aparatajului de comutație ale operatorului de sistem (art. 15, alin. 5 (b), pct. iii);

v) 	centralele cu module  de generare trebuie să poate funcționa în RFA-CR și RFA-SC pe timpul funcționării în insulă, aşa cum e stabilit de comun acord cu OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iv).

(c) 	În ceea ce privește capacitatea de resincronizare rapidă: în cazul deconectării de la rețea, centrala cu module de generare trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în 15 minute, în conformitate cu planul de protecții convenit cu operatorul de rețea relevant, în limita posibilităților tehnice ale modulelor de generare (art. 15, alin. 5 (c), pct. i, ii).

Art. 141.	Centralele cu module de generare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare ale sistemului (art. 16, alin. 4):

(a) 	pornirea unei centrale cu module de generare şi sincronizarea se realizează de către gestionarul centralei cu module de generare doar după aprobarea din partea operatorului de rețea relevant (art. 16, alin. 4 (a));

(b) 	trebuie să fie prevăzute cu echipamentele de sincronizare necesare (art. 16, alin. 4 (b));

(c) 	sincronizarea trebuie să se realizeze în domeniul de frecvență prevăzut în tabelul 1D (art. 16, alin. 4 (c));

(d) 	operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare convin și stabilesc, înaintea punerii în funcțiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare pentru a permite sincronizarea centralei cu module de generare, după cum urmează(art. 16, alin. 4 (d)):

i) 	domeniul de tensiune, ±10 % Un (la borne);

ii) 	domeniul de frecvență, (47,5 - 51) Hz;

iii) 	domeniul de defazaj mai mic de 10º;

iv) 	succesiunea fazelor;

v) 	diferența de tensiune mai mică de 10% Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz.

(e) 	trebuie să respecte următoarele cerințe în ceea ce privește schemele de control și automatizare, cu setările aferente (art.14, alin. 5 (a)):

i) 	schemele de reglaj și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul centralei cu module de generare operatorului de rețea relevant, respectiv la OTS, cu cel puțin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probă, pentru a fi coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare(art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și a setărilor aferente, prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale centralei cu module de generare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea și gestionarul centralei cu module de generare, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la punctul i) (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

(f) 	trebuie să respecte următoarele cerințe în ceea ce privește schemele de protecție electrică și setările aferente(art. 14, alin. 5 (b)):

i) 	sistemele de protecție necesare pentru centrala cu module de generare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru centrala cu module de generare trebuie să fie coordonate și agreate de către operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare, în procesul de racordare. OTS colaborează cu OD și gestionarul centralei cu module de generare pentru coordonarea protecțiilor ținând cont de valoarea ROCOF rezultată din studiile periodice privind inerția sistemului sincron Europa Continentală din care Sistemul electroenergetic Românesc face parte. Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța centralei cu module de generare. Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe (art. 14, alin. 5 (b), pct. i):

-	trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne modulelor de generare care intră în componența centralei și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețea electrică unde acestea sunt racordate;

-	trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă;protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice va fi prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control.

-	sistemul de protecții electrice poate fi organizat în două grupe de protecții independente și redundante, atât pentru centrala cu module de generare, cât și pentru racord, după caz.

-	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit la modulele de generare care intră în componența centralei, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă la bornele modulelor de generare care intră în componența centralei, frecvența maximă/minimă la bornele modulelor de generare care intră în componența centralei.

-	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă,trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua electrică unde sunt racordate modulele de generare care intră în componența centralei, oscilațiile de putere, asimetria de curenți, suprasarcini electrice de curent și tensiune.

ii) 	protecția electrică a centralei cu module de generare are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulele de generare care intră în componența centralei (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

iii) 	operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare se coordonează și convin ca sistemele de protecție să acopere, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecțiile modulelor de generare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și ale transformatorului de servicii proprii sau auxiliare, asigurate de către gestionarul centralei cu module de generare, pentru:

1. defecte interne ale modulelor de generare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite sau puneri la pământ);

2. defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului de generare care intră în componența centralei;

3.	scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în reţeaua electrică a puterii produse;

4. scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

5. tensiune maximă și minimă la bornele modulelor de generare care intră în componența centralei;

- protecții asigurate de gestionarul centralei cu module de generare și /sau operatorul de rețea relevant, după caz, pentru:

1. scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

2. tensiune maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

3. frecvență maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

4. scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

iv)	modificările schemelor de protecție necesare pentru modulele de generare care intră în componența centralei și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

- dispozitivele de protecție și control trebuie să fie organizate de către gestionarul centralei cu module de generare, în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

i) 	protecția rețelei electrice și a centralei cu module de generare;

ii) 	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

iii) 	restricții de putere;

iv) 	limitarea rampelor de variație a puterii.

(h) 	referitor la schimbul de informații (art. 14, alin. 5 (d)):

i) 	sistemele de protecție/control și de automatizare ale modulelor de generare care intră în componența centralei trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu operatorul de rețea, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința operatorului de rețea relevant și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

ii) 	operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, furnizate de către gestionarul centralei cu module de generare, care cuprinde cel puțin următoarele date transmise în timp real: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare şi comenzile privind poziţia întreruptorului şi poziţia separatoarelor. Gestionarul centralei cu module de generare asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

(i) 	posibilitatea centralei cu module de generare de a se deconecta de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare de tipul protecției împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze precum și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul centralei cu module de generare, operatorul de rețea și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

(j) 	referitor la dispozitivele de măsură și control (art. 15, alin. 6 (b)):

i) 	centralele cu module de generare trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem,acestea fiind de regulă, osciloperturbografe sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbograf. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

1. tensiunile de pe toate cele trei faze;

2. curentul pe fiecare fază;

3. puterea activă pe toate cele trei faze;

4. puterea reactivă pe toate cele trei faze;

5. frecvența.

Operatorul de rețea relevant are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul centralei cu module de generare.

ii) 	setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul centralei cu module de generare și operatorul de rețea relevant la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de detectare a oscilațiilor între centrală și punctul de conectare/racordare, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

iii) operatorul de rețea relevant, OTS și gestionarul centralei cu module de generare stabilesc de comun acord necesitatea includerii unui criteriu de detectare al oscilațiilor între centrală și punctul de conectare/racordare pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

iv) 	sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului centralei cu module de generare și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul centralei cu module de generare, operatorul de rețea relevant și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

(k) 	referitor la modelele de simulare ale funcționării centralei cu module de generare (art. 15, alin. 6 (c)):

i) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul centralei cu module de generare trebuie să furnizeze modele de simulare a funcționării centralei cu module de generare, care să reflecte comportamentul acesteia, atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Gestionarul centralei cu module de generare transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip pentru centrala cu module de generare sau pentru motoarele termice ce antrenează modulele de generare care intră în componența centralei, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 16, alin. 6 (c), pct. i);

ii) 	modelele furnizate de gestionarul centralei cu module de generare trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modul de generare care intră în componența centralei;

- reglajul frecvenței și al puterii active;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor centralei cu module de generare, așa cum au fost convenite între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare;

iii) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant, prevăzută la lit. k), OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

iv) 	gestionarul centralei cu module de generare furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor modulelor de generare care intră în componența centralei. Operatorul de rețea relevant sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

(l) 	referitor la montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care operatorul de rețea relevant sau OTS consideră că este necesar să se instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acesteia sau siguranța în funcționare a sistemului. Operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare, împreună cu OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

(m) 	operatorul de rețea relevant stabilește, în coordonare cu OTS, limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active produse de centrala cu module de generare (limitele rampelor), în ambele direcții la creștere și la scădere, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă, această viteză de variație este în gama (10÷30) % Pmax/min, egală în ambele direcții la creștere și la scădere (art. 15, alin. 6 (e));

(n) 	legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

Art. 142.	Centralele cu module de generare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune(art. 20,alin. 2):

(a) 	centrala cu module de generare, de categorie D trebuie să fie capabilă să furnizeze componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare în cazul defectelor simetrice (trifazate), în următoarele condiții (art. 20, alin. 2 (b)):

i)  	centrala cu module de generare trebuie să poată activa furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect prin (art. 20, alin. 2 (b), pct. i):

—  	asigurarea furnizării componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare; sau

- măsurarea variaţiilor de tensiune la bornele modulelor de generare care intră în componența centralei și furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect la bornele acestora (componenta de curent reactiv);

ii) 	operatorul de rețea relevant,în colaborare cu OTS,  prevede (art. 20, alin. 2 (b), pct. ii):

—   modul și momentul în care se determină o abatere de tensiune, precum și durata abaterii. Abaterea de tensiune se determină când tensiunea măsurată fie în punctul de conectare/racordare, fie la bornele unității de generare este mai mică de 0.85% Uref u.r. Durata abaterii se consideră până în momentul în care tensiune revine la o valoare mai mare de 0,85% u.r.;

—  	caracteristicile componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, inclusiv intervalul de timp pentru măsurarea abaterii tensiunii și a componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect pentru care curentul și tensiunea pot fi măsurate în mod diferit față de metoda stabilită la art.142, alin. (a), pct. i);

—   	sincronizarea și acuratețea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, care poate include mai multe etape în timpul și după eliminarea unui defect. Astfel, modulul de generare trebuie să injecteze imediat după defect (la sesizarea scăderii tensiunii, conform punctului anterior) în maxim 50 ms, un curent reactiv dependent de amplitudinea golului de tensiune (a tensiunii remanente) cu un factor de proporționalitate între (2÷10). Curentul reactiv injectat trebuie să se mențină pe toată durata căderii de tensiune conform profilului tensiunii definit de trecerea peste defect din figura 6D și să se anuleze imediat după eliminarea defectului (conform IGD Fault current contribution from PPMS & HVDC).

(b) 	în ceea ce privește furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în cazul defectelor asimetrice monofazate sau bifazate, operatorul de rețea relevant, în colaborare cu OTS, au dreptul de a stabili cerințe pentru componenta asimetrică a curentului de defect. De regulă, cerințele privind componenta asimetrică a curentului de defect sunt similare cerințelor privind componenta simetrică a curentului de defect descrisă mai sus.Aceste cerinţe se aduc la cunoştinţa gestionarului(art. 20, alin. 2 (c)).

- trebuie să fie capabile să furnizeze putere reactivă suplimentară, stabilită de operatorul de rețea relevant, care trebuie furnizată în punctul de conectare/racordare, după caz,  al centralei cu module de generare dacă acesta nu se află la bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune. Puterea reactivă suplimentară trebuie să compenseze puterea reactivă a liniei sau cablului de înaltă tensiune între bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune al centralei cu module de generare și punctul de racordare. Puterea reactivă suplimentară trebuie să fie asigurată printr-un echipament dedicat pus la dispoziție de către gestionarul centralei cu module de generare. Această putere reactivă suplimentară este stabilită printr-un studiu de compensare a puterii reactive în punctul de conectare/racordare (art. 21, alin. 3 (a));

- să fie capabile să producă putere reactivă la capacitate maximă, cu respectarea următoarelor cerinţe: (art. 21, alin. 3 (b)):

i) 	gestionarul centralei cu module de generare trebuie să prezinte un contur al diagramei U-Q/Pmax, care poate lua orice formă în limitele căruia centrala cu module de generare este capabilă să furnizeze/absoarbă putere reactivă la variații de tensiune și la funcționare la capacitate maximă; conturul trebuie analizat şi aprobat de OTS în consultare cu operatorul de reţea relevant (art. 21, alin. 3 (b), pct. i);

ii) diagrama U-Q/Pmax este stabilită de operatorul de rețea în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (b), pct. ii):

— 	conturul U-Q/Pmax nu depășeşte conturul diagramei U-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 7D;

— 	dimensiunile conturului diagramei U-Q/Pmax(intervalul Q/Pmax și domeniul de tensiune) se încadrează în valorile maxime stabilite în tabelul 5D;

—  	poziționarea diagramei U-Q/Pmax se încadrează în conturul exterior fix din figura 7D; și

—  	diagrama U-Q/Pmax stabilită pentru centralele cu module de generare poate avea orice formă, luând în considerare posibilele costuri de realizare a capacității de furnizare a puterii reactive la creșteri de tensiune și consumul de putere reactivă la scăderi de tensiune.

Fig. 7D. Diagrama U-Q/Pmax a unei centrale cu module de generare

Figura reprezintă limitele diagramei U-Q/Pmax ca dependență între  tensiunea în punctul de racordare, exprimată ca raportul dintre valoarea reală și valoarea de referință în unități relative,  și raportul dintre puterea reactivă (Q) și capacitatea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei sunt orientative.

| Intervalul maxim de Q/Pmax | Domeniul maxim al nivelului de tensiune în regim permanent exprimat în unități relative u.r. |
| --- | --- |
| 0,45 | 0,200 |

Tabelul 5D.Parametrii pentru înfășurătoarea interioară din figura 7D

iii) 	cerința privind capacitatea de furnizare a puterii reactive se aplică referitor la punctul de conectare/racordare. Pentru alte forme ale conturului decât cele dreptunghiulare, domeniul de tensiune reprezintă valorile limită cele mai mari și cele mai mici. Prin urmare, nu se preconizează ca întregul interval de putere reactivă să fie disponibil în domeniul de tensiuni în regim permanent (art. 21, alin. 3 (b), pct. iii).

- în ceea ce privește capabilitatea de producere de putere reactivă sub puterea maximă (sub Pmax) (art. 21, alin. 3 (c)):

i) 	operatorul de rețea în colaborare cu OTS stabileşte cerințele privind capacitatea de furnizare a puterii reactive și mai stabileşte un contur P-Q/Pmax de orice formă în limitele căruia centrala cu module de generare furnizează puterea reactivă sub puterea sa maximă dată de diagrama P-Q (art. 21, alin. 3 (c), pct. i);

ii) 	limitele diagramei de capabilitate P-Q/Pmax sunt stabilite de operatorul de rețea în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (c), pct. ii):

—  	conturul P-Q/Pmax nu trebuie să depășească conturul diagramei P-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 8D;

—   	domeniul Q/Pmax de pe conturul diagramei P-Q/Pmax este stabilit în tabelul 5D;

—  	domeniul de putere activă de pe conturul diagramei P-Q/Pmax la putere reactivă zero este de 1 u.r. Pmax;

— 	conturul diagramei P-Q/Pmax poate avea orice formă și include condiții pentru capabilitatea de producere de putere reactivă la putere activă zero; și

—  	poziția conturului diagramei P-Q/Pmax trebuie să se încadreze în conturul exterior fix din figura 8D;

iii) 	atunci când funcționează la o putere activă sub puterea maximă (P < Pmax), centrala cu module de generare trebuie să aibă capacitatea de a furniza putere reactivă pentru orice punct de funcționare din interiorul diagramei sale P-Q/Pmax, dacă toate unitățile respectivei centrale cu module de generare care produc energie sunt disponibile din punct de vedere tehnic, și nu sunt retrase din funcționare pentru mentenanţă sau din cauza unei avarii, deoarece, în caz contrar, este posibilă diminuarea capacității de producere de putere reactivă, în funcție de disponibilitățile tehnice (art. 21, alin. 3 (c), pct. iii).

iv) 	centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să–și modifice punctul de funcționare în orice punct al diagramei sale P-Q/Pmax în timpul necesar atingerii valorii de referință solicitate de operatorul de rețea relevant (art. 21, alin. 3 (c), pct. iv).

Fig. 8D .  Diagrama P-Q/Pmax a unei centrale cu module de generare

Figura 8D reprezintă limitele diagramei  P-Q/Pmax ca dependență între puterea activă în punctul de racordare, exprimată prin raportul dintre valoarea reală și puterea activă maximă considerată în unități relative, și raportul dintre puterea reactivă (Q) și puterea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei interne sunt orientative.

- în ceea ce privește modurile de comandă a puterii reactive (art. 21, alin. 3 (d)):

i) 	centrala cu module de generare trebuie să aibă capacitatea de a furniza automat putere reactivă în modul de reglaj al tensiunii, modul de reglaj al puterii reactive sau în modul de reglaj al factorului de putere (art. 21, alin. 3 (d), pct. i);

ii) 	în ceea ce privește modul de reglaj de tensiune, centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să contribuie la reglajul tensiunii în punctul de conectare/racordare prin asigurarea schimbului necesar de putere reactivă cu rețeaua, la o valoare de referință a tensiunii de cel puțin în domeniul (0,95÷1,05) u.r. cu o referinţă prescrisă în pași care nu depășesc 0,01 u.r., cu o rampă minimă de (2÷7) % în pași maximi de 0,5 %. Puterea reactivă produsă este zero atunci când valoarea tensiunii de rețea în punctul de conectare/racordare este egală cu valoarea de referință a tensiunii (art. 21, alin. 3 (d), pct. ii).

iii) 	referința poate fi realizată cu sau fără o bandă moartă selectabilă într-un domeniu de la 0 la ±5 % Uref, unde Un=Uref, în pași de cel mult 0,5 % Uref (art. 21, alin. 3 (d), pct. iii);

iv) 	după o modificare de tip treaptă a tensiunii, o centrală cu module de generare trebuie să fie capabilă să atingă 90 % din valoarea treptei în momentul t1, stabilit de operatorul de rețea relevant în intervalul de (1÷5) secunde, de regulă 1 secundă și trebuie să se stabilească la valoarea solicitată într-un timp t2, stabilit de operatorul de rețea relevant în intervalul de (5÷60) de secunde, de regulă 10 secunde. Modificarea tensiunii realizată de către centrala cu module de generare va urma o pantă de variație dată de timpii t1 și t2, iar valoarea solicitată va fi realizată cu o toleranță a puterii reactive în regim permanent de cel mult 5% din valoarea maximă a puterii reactive. Operatorul de rețea relevant stabilește specificațiile pentru intervalele de timp t1 și t2 (art. 21, alin. 3 (d), pct. iv);

v) 	în ceea ce privește modul de reglaj al puterii reactive, centrala cu module de generare trebuie să permită stabilirea valorii de referință a puterii reactive oriunde în domeniul de putere reactivă, stabilit la art. 94, lit. (a) și art. 142, lit. (c) și (d), cu pași de reglaj de cel mult 5 MVAr sau 5 % (dacă această valoare este mai mică) din puterea reactivă totală, reglând puterea reactivă în punctul de racordare cu o precizie de plus sau minus 1 MVAr sau plus sau minus 1% (dacă această valoare este mai mică) din puterea reactivă totală (art. 21, alin. 3 (d), pct. v));

vi) 	în ceea ce privește modul de reglaj al factorului de putere, centrala cu module de generare trebuie să permită reglajul factorului de putere la punctul de racordare în domeniul/conturul diagramei P-Q/Pmax prevăzut de putere reactivă,, stabilit de operatorul de rețea relevant în conformitate cu art.142, lit. (c) și (d), cu un factor de putere setat în pași care nu depășesc 0,01. Operatorul de rețea relevant stabilește valoarea factorului de putere solicitat, toleranța și durata de realizare a factorului de putere solicitat în urma unei schimbări bruște a puterii active. Toleranța factorului de putere solicitat se exprimă prin toleranța puterii reactive corespunzătoare,dar care nu va depăși 1% din valoarea puterii maxime reactive a modulului de generare care intră în componența centralei (art. 21, alin. 3 (d), pct. vi);

vii) 	operatorul de rețea relevant în cooperare cu OTS și cu gestionarul centralei cu module de generare, precizează care dintre aceste trei opțiuni privind modul de reglaj al puterii reactive (reglaj de tensiune, de putere reactivă sau de factor de putere) cu valorile de referință asociate trebuie aplicate, și ce alte echipamente sunt necesare pentru ca acest reglaj al valorii de referință să poată fi realizat de la distanță (art. 21, alin. 3 (d), pct. vii);

- în ceea ce privește ierarhizarea contribuției puterii active sau reactive, OTS precizează care dintre acestea are prioritate în timpul defectelor pentru care se solicită capacitatea de trecere peste defect. Dacă se acordă prioritate contribuției puterii active, furnizarea acesteia se stabilește cel târziu la 60 ms de la începerea defectului (art. 21, alin. 3 (e));

- în ceea ce privește amortizarea oscilațiilor de putere, dacă acest lucru este specificat de către OTS la emiterea ATR-ului, centrala cu module de generare trebuie să fie capabilă să contribuie la amortizarea oscilațiilor de putere între centrala cu module de generare și punctul de conectare/racordare aparținând rețelei. Caracteristicile sistemelor de reglaj al tensiunii și al puterii reactive ale centralelor cu module de generare nu trebuie să afecteze în mod negativ atenuarea oscilațiilor de putere (art. 21, alin. 3 (f)).

- în ceea ce priveşte domeniile de tensiune (art. 16, alin. 2 (a), pct. i și ii):

i) 	fără a aduce atingere dispozițiilor de la art. 138, lit. (a) în ceea ce priveşte capacitatea de trecere peste defect, o centrală cu module de generare trebuie să poată rămâne conectată la rețea și să funcționeze în domeniul de tensiune al rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, față de tensiunea de referință de 1 u.r. și pe duratele indicate în tabelele 6D și 7D;

ii) 	OTS poate stabili perioade mai scurte de timp în care centralele cu module de generare trebuie să fie capabile să rămână conectate la rețea în cazul prezenței simultane a unei tensiuni maxime cu o frecvență scăzută sau a unei tensiuni minime cu o frecvență de valoare mare;

iii) 	pentru nivelul de tensiune de rețea de 400 kV (denumit și nivelul de 380 kV), valoarea de referință 1 u.r. este de 400 kV, iar pentru alte nivele de tensiune de rețea, referința 1 u.r. este aleasă (convenită cu) de OTS.

Tabelul 6D. Durata minimă de funcționare a unei centrale cu module de generare pentru tensiunea de 110 kV respectiv 220 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | 60 de minute |

*Tabelul 6D. arată duratele minime de timp în care o centrală cu module de generare trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea nominală, în unități relative, în punctul de conectare/racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valoarea de referință este 110 kV și 220 kV. De regulă, valoarea maximă de funcționare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV este de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de rețea în care se convin alte valori de referință pentru tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

Tabelul 7D. Durata minimă de funcționare a unei centrale cu module de generare pentru tensiunea de 400 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,05 u.r. | Nelimitată |
| 1,05 u.r. – 1,10 u.r. | 20 de minute |

*Tabelul 7D. arată duratele minime de timp în care o centrală cu module de generare trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea nominală, în unități relative, în punctul de conectare/racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valoarea de referință este 400 kV. Pentru zone de rețea în care se convin durate mai mari de funcționare de 20 minute la valori ale tensiunii în intervalul 1,05 u.r - 1,1 u.r.. Durata maximă nu poate depăși 60 minute. Valorile vor fi convenite în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

(j) 	operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare, în coordonare cu OTS, pot conveni domenii de tensiune mai extinse sau durate minime de funcționare mai mari. Dacă domeniile de tensiune extinse sau duratele minime de funcționare mai mari sunt fezabile din punct de vedere economic și tehnic, gestionarul centralei cu module de generare nu poate refuza nejustificat acordul pentru aceaste propuneri (art. 16, alin. 2 (b)).

(k) 	fără a aduce atingere articolului 142, litera (i), operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS, are dreptul de a preciza valorile tensiunii din punctul de racordare/delimitare, după caz,  la care o centrală cu module de generare este capabilă de deconectare automată. Cerințele și parametrii pentru deconectarea automată se convin între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei cu module de generare (art. 16, alin. 2 (c)).

(l) 	OTS prevede în ATR necesitatea implementării funcției de stabilizare a puterii cu rol de atenuare a oscilațiilor de putere activă, stabilită în funcție de condițiile de sistem, puterea instalată a centralei cu module de generare și de poziția acestuia în rețeaua electrică. Setările sistemelor de stabilizare a puterii se stabilesc de către OTS și se implementează conform dispoziției OTS (art. 169 Cod RET).

Art. 143.	Centrala cu module de generare, de categorie D trebuie să aibă capacitatea de a seta viteza de variaţie a puterii active produse la valoarea stabilită de OTS(MW/minut), de minimum 10% Pmax/min, în funcţie de tehnologia utilizată.

Art. 144. 	Operatorul de reţea poate solicita, în avizul tehnic de racordare, instalarea suplimentară în centrala cu module de generare a unor sisteme de automatizare destinate reducerii rapide a puterii, respectiv până la oprire, în cazuri justificate, pentru protecţia instalaţiilor persoanelor şi a mediului (art. 14, alin. 5 (a)).

Art. 145.	Centrala cu module de generare trebuie să fie dotată cu sisteme de protecţii fiabile şi sigure, atât contra defectelor din reţeaua proprie cât şi contra defectelor din SEN (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

Art. 146.	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie D este obligat să asigure protejarea instalaţiilor şi echipamentelor componente ale centralei cu module de generare şi a instalaţiilor auxiliare împotriva defectelor din instalațiile proprii sau de impactul rețelei electrice asupra acestora la acționarea corectă a protecțiilor de declanșare a modulelor de generare care intră în componența centralei sau la incidente din rețea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.), precum şi în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.

Art. 147.	Gestionarul centralei cu module de generare trebuie să pună la dispoziţia operatorului de reţea tipul protecţiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric şi declanşare, matricea de acţionare a funcţiilor de protecţie, stabilite prin proiect, la interfaţa centralei cu module de generare și punctul de conectare/racordare aparținând SEN.

Art. 148.	În regim normal de funcţionare al reţelei, centrala cu module de generare nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordată(art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

Art. 149.	Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, centrala cu module de generare trebuie să asigure în punctul de racordare cerințele normelor tehnice, în vigoare,  privind calitatea energiei electrice(art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

Art. 150.	Operatorul de rețea relevant poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu(art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Art. 151.	Operatorul de rețea relevant va lua toate măsurile necesare astfel încât condiţiile specificate în prezenta normă tehnică să fie respectate, fără ca siguranţa în funcţionare a sistemului să  fie pusă în pericol.

Art. 152.(1)	Gestionarul centralei formată din module de generare trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare către operatorul de reţea relevant și OTS.

(2) 	Centrala formată din module de generare se integrează în sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant şi asigură cel puţin schimbul de semnale: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de conectare/racordare terestru, consemne pentru puterea activă şi puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare.

(3) 	Gestionarul centralei formată din module de generare asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente.

Art. 153.	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie D trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de monitorizare, de reglaj și de transmitere a datelor prevăzute la art. 152 astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin trei ore după pierderea sursei de alimentare (art. 176 Cod RET).

Art. 154.	(1) 	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie D trebuie să asigure căi de comunicaţie cu rezervare de la instalaţiile de monitorizare sau instalaţiile de reglaj ale centralei cu module de generare până la interfaţa cu operatorul de rețea relevant aflată într-o locație acceptată de aceasta, la performanțele solicitate de operatorul de rețea relevant și în conformitate cu prevederile art. 152 (art. 177 Cod RET).

(2) 	Construirea şi întreţinerea căii de comunicaţie între centrala cu module de generare şi interfaţa operatorului de rețea relevant este în sarcina gestionarului centralei cu module de generare sau a operatorului de rețea relevant.

Art. 155.	(1) 	Integrarea în sistemele EMS-SCADA, DMS-SCADA, după caz, și în sistemul de monitorizare a energiei electrice se realizează prin grija gestionarului centralei cu module de generare.

(2) 	Instalațiile de comandă și achiziție de date ca sisteme de interfață între centrala cu module de generare și rețeaua electrică de transport/distribuție se stabilesc prin ATR(art. 189 Cod RET).

Art. 156.	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie D are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta(art. 190 Cod RET).

Art. 157.	Gestionarul centralei cu module de generare, de categorie D are obligația de a permite accesul operatorului de rețea relevant și OTS la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informații către interfața cu sistemul de control și achiziții de date DMS-SCADA, respectiv EMS-SCADA și cu sistemul de telemăsurare(art. 188 Cod RET).

Date tehnice ale centralelor cu module de generare, de categorie D

1. Gestionarul centralei cu module de generare are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1D-centrale cu module de generare, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

2. În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a centralelor cu module de generare și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează centrala cu module de generare, de categorie D.

4. Datele detaliate pentru planificare (D), sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minim 6 luni înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes (R).

Tabelul 1D-centrale cu module de generare: Date pentru centralele cu module de generare, de categorie D

| ## Descrierea datelor | Unitatea de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz | Text, schemă | S, D, R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | R |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz | kV | S, D, R |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz: |  |  |
| - Simetric | kA | D,R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz: |  |  |
| - Simetric | kA | D, R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Modul de generare care intră în componența centralei: |  |  |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | KV | S, D, R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Consumul serviciilor proprii/interne la puterea produsă maximă la borne | MW | S, D,R |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă în regim capacitiv maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | Diagramă | S, D,R |
| Raportul de scurtcircuit |  | D,R |
| Date modul de generare sincron conectat prin electronică de putere/asincron de tip eolian, care intră în componența unei centrale |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) | Descriere | S,R |
| Diametrul rotorului | m | S,R |
| Înălțimea axului rotorului | m | S,R |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) | Text | S,R |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) | Text | S,R |
| Tipul de generator | Descriere | S,R |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect | certificate | D |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali (kW) |  | S,R |
| Viteza de variație a puterii active | MW/min | P, T |
| Puterea reactivă | KVAr | S, T |
| Curentul nominal | A | S, R |
| Tensiunea nominală | V | S, R |
| Viteza vântului de pornire | m/s | S, R |
| Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale) | m/s | S, R |
| Viteza vântului de deconectare | m/s | S, R |
| Variația puterii generate cu viteza vântului | Tabel | S, R |
| Diagrama P-Q | Date grafice | S. R. P. T |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice pe fiecare modul de generare care intră în componența centralei |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă) |  | S, T |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare) |  | S, T |
| Factor de variație a tensiunii) |  | S, T |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 min) |  | S, T |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore) |  | S, T |
| La bara colectoare |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent THDi) |  | S, T |
| Armonice (până la armonica 50) ) |  | S, T |
| Factor de nesimetrie de secvență negativă |  | S, T |
| Date referitoare la invertoare si panouri fotovoltaice |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice care constituie CEF | Număr | S |
| Firma producătoare a panourilor fotovoltaice | Denumire | D |
| Tipul panourilor fotovoltaice | Descriere | D |
| Aria suprafeţei panoului fotoelectric | m2 | S |
| Puterea nominală a panoului fotoelectric (c.c.) | kW | S |
| Puterea maximă a panoului fotoelectric (c.c.) | kW | S |
| Curentul electric nominal a panoului fotoelectric (c.c.) | A | S |
| Tensiunea nominală a panoului fotoelectric (c.c.) | V | S |
| Date referitoare la invertoarele utilizate de centrala cu module de generare de tip fotovoltaică |  |  |
| Numărul de invertoare | Număr | S |
| Tipul invertorului | Descriere | S |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect | certificate | D |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) | kW | S |
| Puterea recomandată maximă de intrare (c.c.) | kW | S |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) | V | S |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) | V | S |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) | A | S |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) | kW | S |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) | kW | S |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) | kVAr | S |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) | V, kV | S |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) | A | S |
| Domeniul de frecvenţă de lucru | Hz | S |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  | D |
| Randamentul maxim | % | D, T |
| Consumul propriu maxim (c.a.) | W | D |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) | W | D |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice la nivelul centralei cu module de generare de tip fotovoltaic |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  | S, T |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  | S, T |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  | T |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  | T |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  | T |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  | T |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  | T |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  | S, T |
| Capabilitatea din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere minimă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere zero generată | MVAr generat | S, D, R |
| Diagrama P-Q în funcție de U | Date grafice | S, D, R, |
| Date referitoare la protecţii: |  |  |
| Protecția diferenţială | Text | D, R |
| Unități de transformare: |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text | S,D, R |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S, D, R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S, D, R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D, R |
| Domeniul de reglaj | kV-kV | S, D, R |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo transversal) | Text, diagramă | D, R |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize | % | S, D, R |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU | D, R |
| Tratarea neutrului | Text, diagramă | S, D, R |
| Curba de saturaţie | Diagramă | R |

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul centralei cu module de generare informaţii suplimentare celor din tabelul 1D-centrale cu module de generare.

CAPITOLUL III

CERINȚE TEHNICE APLICABILE CENTRALELOR FORMATE DIN MODULE DE GENERARE SITUATE ÎN LARG CONECTATE ÎN CURENT ALTERNATIV

Art. 158.	Centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) 	centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să rămână conectată la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1 (art. 13, alin. 1 (a), pct.  i);

(b) 	centrala cu module de generare trebuie să rămână conectată  la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec, pentru o fereastră de timp de 500 ms, 1,5Hz/s pentru o fereastră de timp de 1s  și 1,25Hz/s pentru o fereastră de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare (valoare precizată de OR la etapa de calcul al protecțiilor). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare vor permite funcționarea centralei cu module de generare pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1. Durata minimă de timp în care o centrală formată din module de generare situată în larg trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominal (art. 13, alin. 1 (a), pct. i și ii)

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | 30 de minute |
| 49,0 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

Art. 159.	Centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să aibă capabilitatea de a asigura  un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

(a) 	la creșterile de frecvență, centrala formată  din module de generare situată în larg trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1șicu următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

i) 	pragul de frecvență de la care centrala formată din module de generare situată în larg asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

ii) 	valoarea statismului setat se situează între 2% și 12% și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a centralei  formată din module de generare situată în larg. (art. 13, alin. 2 (d)).

iii) 	centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să fie capabilă să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (art. 13, alin. 2 (e)).În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă. . Se acceptă un timp de activare (t2) mai mare, până la 10 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă, în cazul turbinelor eoliene.

(b)	la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să fie capabilă să (art. 13, alin. 2 (f)):

i) 	funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) (art. 13, alin. 2 (f), pct. i); sau

ii) 	reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale centralelor formate din module de generare situate în larg de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii)

iii) mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

(c) 	centrala formată din module de generare situate în larg trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1. Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru centralele formate din module de generare situate în larg

unde: Pmax; ΔP este variația puterii active produsă de centrala formată din module de generare situată în larg; fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de ±200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art. 160.	Centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență,în limita puterii oferite de către sursa primară, cu excepția cazului în care modulele generatoare care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere activă la scăderea frecvenței, acceptate de operatorul de rețea relevant  în conformitate cu prevederile articolelor 159 și 161 (art. 13, alin. 3).

Art. 161.	OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de centrala formată din module de generare situată în larg față de puterea activă maximă produsă (admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele prezentate în figura 2, astfel (art. 13, alin. 4):

(a) 	la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite scăderea puterii active maxime în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz,pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produsă în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) 	se admite o reducere a puterii active maxime la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent maxim egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue. (art. 13, alin. 4 (b)).

Fig. 2.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenţei

Art. 162.(1) 	Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară)în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

(a) 	în condiții de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius. După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C  (art. 13, alin. 5 (a));

(b) în funcție de capabilitatea tehnică a centralelor formate din module de generare situate în larg (art. 13, alin. 5 (b)).

(2) 	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să transmită operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a centralei formată din module de generare situată în larg de a răspunde la variațiile de frecvență descrise la alin. (1), precum și datele tehnice prevăzute în Anexa la prezenta normă tehnică.

(3) 	Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcțiune,aferentă procesului de racordare.

Art. 163.	(1) 	Sistemul de reglaj al puterii active al centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului centralei de către operatorul de rețea relevant sau OTS (art. 15, alin. 2 (a)).

(2)	Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷10) % Pmax / min în funcție de tehnologie, timpul mort este de 1 secundă și toleranța de realizare a referinței de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

Art. 164. 	În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

Art. 165.	Centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazulscăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

(a) 	trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub pragul de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare centrală formată din module de generare situată în larg la punerea în funcțiune sau prin dispoziţii de dispecer, în limitele (2÷12)%, de regulă la valoarea de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax, în conformitate cu figura 3 (art. 15, alin. 2 (c), pct. i);

(b) 	furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

i) 	diagrama dependenței puterii active produse de condițiile de mediu;

ii) 	cerințele de funcționare ale centralei formată din module de generare situată în larg, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare, în conformitate cu articolele 159 și 161;

iii) 	disponibilitatea surselor de energie primară.

(c) 	activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5, este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să justifice această întârziere în fața OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

(d) 	la funcţionarea în modul RFA-SC, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă/ admisibilă în funcție de sursa primară de energie (art. 15, alin. 2 (c), pct. iv) Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru module de generare cu excepția turbinelor eoliene trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 s la o variație de putere de maxim 50% din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mare de 50% din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mic de 50% din puterea maximă.;

(e) 	centrala formată din module de generare în larg trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3. Capacitatea de răspuns la scăderea frecvenței a centralelor formate din module de generare situate în larg(RFA-SC)

în care: Pmax și ΔP este variația puterii active produsă de o centrală formată din module de generare situată în larg; fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic de -200 mHz, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art. 166.	În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerinţelor prevăzute la art. 165, conform figurii nr. 4, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

(a) 	să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de către OTS în domeniile de valori menționate în tabelul 2, astfel (art. 15, alin. 2 (d), pct. i):

i) 	în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

ii) 	în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară. Pentru asigurarea răspunsului în putere activă este necesar ca centrala să dispună de o rezervă de putere, în limita puterii oferite de către sursa primară;

iii) 	furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale centralei formată din module de generare situată în larg în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea centralei formată din module de generare situată în larg în condițiile sursei primare,în cazul scăderii frecvenței.

(b) 	să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul, la dispoziția OTS. . De regula valoarea statismului s1 este de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii);

(c) 	în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabilă să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5, în conformitate cu parametrii prevăzuți în tabelul 3, în absența limitărilor de ordin tehnologic, și anume: pentru modulele de generare situate în larg cu inerție cu o întârziere (t1) de două secunde și un timp de activare de maxim 30 de secunde (t2), în limita puterii oferite de către sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

(d) 	pentru modulele de generare situate în larg fără inerție, activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500 ms (pentru modulele fără inerție) și două secunde (pentru modulele cu inerție), gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;

(e) 	trebuie să aibă capacitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de maximum 30 de minute, în limita puterii oferite de către sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

(f) 	reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi);

- în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS. Acestea solicită cel puțin asigurarea reglajului RFA-CR, RFA-SC, RFA, a reglajului puterii active cu o precizie de  reglaj de 1% si viteza de variație a puterii active cel puțin de 10%Pmax/min, conectarea la regulatorul central frecvență-putere (art. 15, alin. 2 (e)).

Tabelul 2. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5)(art. 15, alin. 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | (1,5÷12)% |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 0 mHz |
| Statism |  | (2÷12) % |

Tabelul 3. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5)*

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷12)% |
| Pentru centralele formate din module de generare situate în larg și cu inerție, întârzierea inițială maximă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg | 2 secunde |
| Pentru centralele formate din cu module de generare situate în larg și fără inerție, întârzierea inițială maximă , cu excepția cazului în care se justifică altfel în conformitate cu articolul 166 alineatul (d) | 500 ms |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, din motive de stabilitate a sistemului | - secunde |

*Parametrii sunt respectați în măsura în care nu apar limitări de ordin tehnologic

Fig. 4. Capacitatea de răspuns la abaterile de frecvență a centralelor formate din module de generare situate în larg în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și banda moartă sunt zero.

unde: Pref este referința de putere activă față de care determină variația de putere activă P;P este variația puterii active produsă de centrala formată din module de generare situate în larg. fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și f este abaterea frecvenței în rețea.

Fig. 5.Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

unde: Pmax este puterea maximă față de care se stabilește variația de putere activă mobilizată P; P este variația de putere activă a centralei formată din module de generare situată în larg. Centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1,t1 și t2 fiind stabilite de OTS în conformitate cu prevederile din tabelul 3; t1 este întârzierea inițială (timpul mort); t2 este durata până la activarea completă a puterii active.

Art. 167. (1) 	Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al centralei formată din module de generare situată în larg la abaterile de frecvenţă trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a centralei formată din module de generare situată în larg la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

i) 	semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

ii) 	puterea activă de referință (programată);

iii) 	valoarea reală a puterii active;

iv)  	banda moartă în răspunsul de putere – frecvență.

(2)  i)  	Operatorul de rețea relevant stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către centrala formată din module de generare situată în larg prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii).

ii)	Semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor.

iii)	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică.

(3) 	Setările parametrilor aferenți modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

Art. 168.	OTS are dreptul de a solicita centralei formată din module de generare situată în larg să furnizeze inerție artificială în timpul abaterilor foarte rapide de frecvență. Se recomandă ca centrala cu module de generare să asigure o contribuție minimă cu o constantă de inerție de 3 s (H= 3s) (art. 21, alin. 2 (a)).

Art. 169.	Principiul de funcționare a sistemelor de reglaj instalate pentru a furniza inerție artificială și parametrii de performanță aferenți sunt stabiliți de către OTS și sunt solicitați la faza de emitere ATR. De regulă, se solicită un răspuns la abaterile de frecvență cu un timp de activare (t2) mai mic sau egal cu 500 ms (art. 21, alin. (b)).

Art. 170.	Centralele formate din module de generare situate în larg conectate în curent alternativ îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 16, alin. 3 și art. 14, alin. 3):

- capacitatea de trecere peste defect în cazul defectelor simetrice (art. 16, alin. 3 (a) și art. 14, alin. 3 (a)):

i) 	centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în reţea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6 raportată la punctul de conectare/racordare terestru și descrisă de parametrii din tabelul 4 (art. 14, alin. 3 (a), pct. i, rând 1);

ii) 	diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de conectare/racordare terestru la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. i, rând 2);

Limita inferioară este stabilită de către OTS , utilizând parametrii definiți în figura 6.1 și în limitele specificate  în tabelul 4.1 pentru centralele formate din modulele situate în larg racordate la o tensiune egală sau mai mare de 110 kV (art. 16 alin 3 (a) – i, rând 3 );

De asemenea, limita inferioară este stabilită de către OR relevant, utilizând parametrii definiți în figura 6.1 și în limitele specificate în tabelul 4.1;

iii) 	OTS stabilește și face publice condițiile de funcționare înainte și după defect pentru capacitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 16, alin. 3 (a), pct. ii și art.14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de conectare/racordare terestru;

- punctul de funcționare al centralei formată din module de generare situată în larg ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de conectare/racordare terestru și tensiunea în punctul de conectare/racordare terestru; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de conectare/racordare terestru, după caz.

iv) 	la solicitarea unui gestionar de centrală formată din module de generare situată în larg, operatorul de rețea relevant furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect, ca rezultat al calculelor din punctul de conectare/racordare terestru, conform dispozițiilor art. 16,lit. (a), pct. iii), privind (art. 16, alin. 3 (b) și art. 14, alin. 3 (a), pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de conectare/racordare terestru exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al centralei formată din module de  generare situată în larg înainte de defect, exprimat prin puterea activă, puterea reactivă și tensiunea în punctul de conectare/racordare terestru; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de conectare/racordare terestru exprimată în MVA.

Fig. 6.1.Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unei centrale formată din module de generare situată în larg

Notă: Diagrama din fig. 6.1 reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de conectare/racordare terestru, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință, exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în timpul unui defect în punctul de conectare/racordare terestru, iar tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3reprezintă anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelul 4.1.

Tabelul 4.1C. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la centralele formate din module de generare situate în larg, de categorie C racordate la o tensiune mai mică de 110 kV

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0.15 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0.15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

Tabelul 4.1D. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la centralele formate din module de generare situate în larg, de categorie D racordate la o tensiune egală sau mai mare de 110 kV

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

v) 	centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să rămână conectată la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de conectare/racordare terestru, pe durata unui defect simetric, este mai mare decât limita inferioară de evoluție a tensiunii descrisă în diagrama de trecere peste defect prevăzută la art. 170, lit.(a), pct. ii),cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

vi) 	cu luarea în considerare a cerințelor prevăzute la punctul v), gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de conectare/racordare) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent centralei formată din module de generare situată în larg, cu excepția cazului în care operatorul de rețea relevant solicită un domeniu de tensiune mai restrâns, în conformitate cu art. 172, lit. (f). Setările sunt justificate de gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

- OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defect, de regulă egal cu puterea produsă înainte de defect, dacă sursa primară și-a menținut capabilitatea din momentul producerii defectului, pe care centrala formată din module de generare situată în larg este capabilă să-l asigure și precizează (art. 20, alin. 3 (a)):

i) 	momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85% Uret (art. 20, alin. 3 (a), pct. i);

ii) 	perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maxim 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de (1÷10) secunde la o valoare de (80÷90)% din valoarea puterii înainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. ii); și

iii) 	amplitudinea și acuratețea  restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele de generare situate în larg și de disponibilitatea sursei primare este de (80÷90)% din valoarea puterii înainte de defect și cu o acuratețe de 10% din valoarea puterii active dinainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. iii);

(c)	Operatorul de rețea specifică, după caz, la ATR sau la punerea în funcțiune (art. 20, alin. 3 (b)):

i) 	interdependența între cerințele pentru componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în conformitate cu art.173, lit. (a) și (b) și restabilirea puterii active (art. 20, alin. 3 (b), pct. i);

ii) 	dependența între timpul de restabilire a puterii active și durata abaterilor de tensiune. Operatorul de rețea specifică, la punerea în funcțiune timpul maxim de restabilire a puterii active pentru durata maximă a defectului, de regulă de (1÷10)s pentru defecte eliminate într-un timp mai mare de 140 ms (art. 20, alin. 3 (b), pct. ii);

iii) 	limita perioadei maxime permise pentru restabilirea puterii active,de regulă mai mică de 10 secunde. O valoare mai mică se solicită în situația în care studiile de soluție reflectă acest lucru. Valorile posibile sunt în intervalul (0,5÷1) secundă (art. 20, alin. 3 (b), pct. iii);

iv) 	gradul de proporționalitate între nivelul de restabilire a tensiunii și valoarea minimă a puterii active restabilite. De regulă, la o valoare de restabilire a tensiunii mai mare de 85%Uref, valoarea minimă a puterii active restabilite după defect trebuie să atingă cel puțin 85% din valoarea dinainte de defect în timp de maximum 1 secundă, în concordanță cu disponibilitatea sursei primare (art. 20, alin. 3 (b), pct. iv); și

v) 	cerinţe privind amortizarea oscilațiilor de putere activă între centrală și punctul de conectare/racordare terestru, dacă studiile dinamice relevă ca necesară instalarea de echipamente pentru amortizarea acestor oscilații de putere activă (art. 20, alin. 3 (b), pct. v).

(d) 	menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capacitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de conectare/racordare terestru (art. 15, alin. 4 (a));

(e) 	centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele oferite de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1 respectiv ± 10% Un (art. 15, alin. 4 (b));

(f) 	centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua de curent alternativ buclată,la care sunt conectate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu operatorul de rețea relevant (art. 15, alin. 4 (c)).

Art. 171.(1) 	Centralele formate din modulele de generare situate în larg trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește contribuția la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

(a) 	trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS. De regulă timpul de reconectare la rețea după o deconectare accidentală este de maximum 10 minute (art. 14, alin. 4 (a));

(b)  instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. Aceste cerințe se definesc în ATR și se detaliază în proiectul tehnic (art. 14, alin. 4 (b)).

(c)  	trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce privește capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem (art. 15, alin. 5 (a):

i) 	capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune,  nu este obligatorie, dar poate fi solicitată de către OTS în etapa de racordare la rețea, în scopul asigurării siguranței în funcționare a sistemului (art. 15, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 		gestionarul unei centrale formată din module de generare situată în larg trebuie să răspundă la cererea OTS cu o ofertă pentru furnizarea de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem. OTS poate solicita furnizarea de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în cazul în care consideră că siguranţa în funcţionare a sistemului este în pericol din cauza lipsei de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în aria de control în care se află centrala (art. 15, alin 5 (a), pct. ii);

iii)	o centrală formată din module de generare situată în larg cu capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să fie capabilă să pornească sau să participe la procesul de pornire, în totalitate sau prin unele echipamente componente,din starea oprit fără a utiliza nicio sursă de alimentare cu energie electrică externă, într-un interval de timp stabilit de către OTS, de regulă (15÷30) minute de la momentul primirii dispoziției (art. 15, alin. 5 (a), pct. iii);

iv) 	o centrală formată din module de generare situată în larg cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să se poată sincroniza în domeniul de frecvență (47,5÷51,5)Hz şi în domeniul de tensiune specificat de operatorul de rețea relevant de (0,85÷1,1)Un, într-un timp de maximum 10 min (art. 15, alin. 5 (a), pct. iv);

v) 	o centrală formată din module de generare situată în larg cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie să poată regla automat tensiunea, inclusiv variaţiile de tensiune care pot apărea în procesul de restaurare (art. 15, alin. 5 (a), pct. v);

vi) 	o centrală formată din module de generare situată în larg cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie (art. 15, alin. 5 (a), pct. vi):

- să fie capabilă să regleze puterea produsă în cazul conectărilor de consumatori, în punctul de conectare/racordare terestru;

- să fie capabilă să participe la variațiile de frecvență atât la creșterea peste 50,2 Hz (în modul RFA-CR), cât și la scăderea acesteia sub 49,8 Hz (în modul RFA-SC);

- să participe la stabilizarea frecvenței în cazul creșterii sau scăderii frecvenței în întreg domeniul de putere activă livrată, între nivelul puterii active minime și puterii maxime, precum și în funcționarea pe servicii proprii (în funcţionarea izolată pe servicii proprii);

- să poată funcționa în paralel cu alte centrale formate din module de  generare situate în larg ce debitează în insulă;

- să regleze automat tensiunea în timpul restaurării sistemului, în domeniul de tensiune ±10 % Un.

(d) 	trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce privește capabilitatea de a funcționa în regim de funcționare insularizat (art. 15, alin. 5 (b)):

i) 	centralele formate din module degenerare situate în larg care contribuie la restaurarea sistemului trebuie să fie capabile să funcționeze în regim de funcționare insularizat sau să participe la operarea insulei dacă acest lucru este solicitat de operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS(art. 15, alin. 5 (b), pct. i)și:

domeniul de frecvență la funcționarea în regim insularizat de (47,5÷51,5) Hz

domeniul de tensiune la funcționarea în regim insularizat este:

- Un±10%  pentru tensiuni <110 kV;

- ii) 	centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să fie capabile să funcționeze cu reglaj de frecvență activ RFA în timpul funcționării în regim insularizat.

În cazul unui excedent de putere, centralele formate din module degenerare situate în larg trebuie să fie capabile să reducă puterea activă livrată din punctul de funcționare anterior în orice nou punct de funcționare al diagramei de capabilitate - P-Q,în funcție de disponibilitatea sursei primare (art. 15, alin. 5 (b), pct. ii);

iii) 	metoda de detectare a trecerii de la funcționarea în sistem interconectat la funcționarea în regim insularizat se stabilește de comun acord între gestionarul centralei formată din module degenerare situată în larg și operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS . Metoda de detectare convenită nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție a aparatajului de comutație ale operatorului de sistem (art. 15, alin. 5 (b), pct. iii);

iv) 	centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să poată funcționa în RFA-CR și RFA-SC pe timpul funcționării în insulă, aşa cum e stabilit de comun acord cu OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iv).

(e)	în ceea ce privește capacitatea de resincronizare rapidă, în cazul deconectării de la rețea, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în 15 minute, în conformitate cu planul de protecții convenit cu operatorul de rețea relevant, în limita posibilităților tehnice ale modulelor de generare (art. 15, alin. 5 (c), pct. i, ii);

(2) 	Cerinţele pentru reconectarea automată prevăzute la lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului centralei formată din module de generare situată în larg în procesul de racordare la rețea.

Art. 172.	Centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare ale sistemului (art. 16, alin. 4):

(a) 	pornirea unei centrale formate din module de generare în larg şi sincronizarea se realizează de către gestionarul centralei doar după obținerea aprobării din partea operatorului de rețea relevant (art. 16, alin. 4 (a)).

(b) 	trebuie să fie prevăzută cu echipamentele de sincronizare necesare (art. 16, alin. 4 (b));

(c) 	sincronizarea trebuie să se realizeze în domeniul de frecvență prevăzut în tabelul 1 (art.16, alin. 4 (c));

(d) 	operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg convin și stabilesc, înaintea punerii în funcțiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare, pentru a permite sincronizarea centralei formată din module de generare situată în larg, după cum urmează (art. 16, alin. 4 (d)):

i) 	domeniul de tensiune, ±10 % Un;

ii) 	domeniul de frecvență, (47,5 - 51) Hz;

iii) 	domeniul de defazaj mai mic de 10°;

iv) 	succesiunea fazelor;

v) 	diferența de tensiune mai mică de 10 %Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz.

(e) 	trebuie să respecte următoarele cerinţe în ceea ce privește schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14, alin. 5 (a)):

i) 	schemele de control și de automatizare și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj ale buclelor de reglaj putere activă și reactivă, respectiv tensiune ale modulelor de generare care intră în componența centralei și cele de la nivelul centralei electrice situată în larg, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul  centralei formată din module de generare situată în larg operatorului de rețea relevant, respectiv la OTS, cu cel puțin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probă, pentru  a fi coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	orice modificări ale schemelor de control și automatizare și ale setărilor aferente prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale centralei în larg cu module de generare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea și gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la punctul i) (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

(f) 	trebuie să respecte următoarele cerinţe în ceea ce privește schemele de protecție electrică și setările aferente(art. 14, alin. 5 (b)):

i) 	sistemele de protecție necesare pentru centrala formată din module de generare situată în larg și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să fie coordonate și agreate de către operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg, în procesul de racordare. OTS colaborează cu OD și gestionarul centralei cu module de generare pentru coordonarea protecțiilor ținând cont de valoarea ROCOF rezultată din studiile periodice privind inerția sistemului sincron Europa Continentală din care Sistemul electroenergetic Românesc face parte.  Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța unei centrale formată din module de generare situată în larg (art. 14, alin. 5 (b), pct. i). Sistemele de protecție electrică trebuie să respecte cel puțin următoarele:

-	sistemul de protecții electrice trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde este racordat acesta;

-	sistemul de protecții electrice trebuie să fie performant, cu fiabilitate ridicată și organizat în grupe cu funcționalitate redundantă; protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

-	sistemul de protecții electrice poate fi organizat în două grupe de protecții independente și redundante, atât pentru centrala în larg cu module de generare, cât și pentru racord, după caz.

ii) 	protecția electrică a centralei formată din module de generare situată în larg are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la centrala formată din module de generare situată în larg (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

iii) 	operatorul de reţea relevant şi gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg se coordonează și convin ca sistemele de protecție să asigure, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecțiile modulelor de generare din centrala situată în larg, transformatorului ridicător de tensiune și ale transformatorului de servicii proprii sau auxiliare, asigurate de către gestionarul centralei formată din cu module de generare situată în larg, pentru:

1. 	defecte interne ale modulelor de generare din centrala situată în larg, ale transformatorului ridicător de tensiune și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite sau puneri la pământ);

2. 	defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului de generare care intră în componența centralei situată în larg;

3. scurtcircuite sau puneri la pământ pe  cablul de evacuare în reţeaua electrică a puterii produse;

4. scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

5. 	tensiune maximă și minimă la bornele modulului de generare din centrala situată în larg;

- protecții asigurate de gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg și/sau operatorul de rețea relevant, după caz, pentru:

1. scurtcircuite sau puneri la pământ pe cablul de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

2. 	tensiune maximă și minimă în punctul de conectare/racordare terestru;

3. 	frecvență maximă și minimă în punctul de conectare/racordare terestru;

4. 	scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

iv) 	modificările schemelor de protecție necesare pentru centrala formată din module de generare situată în larg și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

(g) 	dispozitivele de protecție și control trebuie să se organizeze de către gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg,în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

i) 	protecția rețelei de cabluri și a centralei formată din module de generare situată în larg;

ii) 	inerția artificială, dacă este cazul;

iii) 	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

iv) 	restricții de putere;

v) 	limitarea rampelor de variație a puterii.

(h) 	referitor la schimbul de informații(art. 14, alin. 5 (d)):

i) 	sistemele de protecție/control și de automatizare ale centralelor formate din module de generare situate în larg trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu operatorul de rețea relevant sau în cadrul unei agregări de unități, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința operatorului de rețea relevant și OTS(art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

ii) 	operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, furnizate de către gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg, care cuprinde cel puțin următoarele date transmise în timp real: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de conectare/racordare în c.a. situat în larg, semnalele de stare şi comenzile privind poziţia întreruptorului şi poziţia separatoarelor. Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente;de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

(i) 	centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să aibă posibilitatea de a se deconecta de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare de tipul protecției împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze precum și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg, operatorul de rețea relevant și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

(j) 	referitor la dispozitivele de măsură și control(art. 15, alin. 6 (b)):

i) 	centralele formate din module de generare situate în larg trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, acestea fiind de regulă, osciloperturbografe sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbografe. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

1. tensiunile de pe toate cele trei faze;

2. curentul pe fiecare fază;

3. puterea activă pe toate cele trei faze;

4. puterea reactivă pe toate cele trei faze;

5. frecvența.

Operatorul de rețea relevant are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg.

ii) 	setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg și operatorul de rețea relevant la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de pornire de detectare oscilațiilor între centrală și punctul de conectare/racordare terestru, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

iii) 	operatorul de rețea relevant, OTS și gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg stabilesc de comun acord necesitatea includerii unui criteriu de detectare al oscilațiilor între centrală și punctul de conectare/racordare terestru pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

iv) 	sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului centralei formată din module de generare situată în larg și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg, operatorul de rețea relevant și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

(k) 	referitor la modelele de simulare a funcționării centralei formată din module de generare situată în larg (art. 15, alin. 6 (c)):

i) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să furnizeze modele de simulare  a funcționării centralei formată din module de generare situată în larg, care să reflecte comportamentul centralei formată din module de generare situată în larg, atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 15, alin. 6 (c), pct. i);

ii) 	modelele furnizate de gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modulul de generare care intră în componența centralei situată în larg;

- reglajul frecventei și al puterii active;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor centralelor formate din module generatoare situate în larg, așa cum au fost convenite între operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei formată din module generatoare situată în larg.

iii) 	la solicitarea operatorului de rețea relevant, prevăzută la lit. k), punctul (i)OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de conectare/racordare terestru exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

iv) 	gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor centralei formată din module de generare situată în larg. Operatorul de rețea relevant sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

(l)  	montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care operatorul de rețea relevant sau OTS consideră că într-o centrală formată din module de generare situată în larg este necesar să se instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acesteia sau siguranța în funcționare a sistemului. Operatorul de rețea relevant și gestionarul centralei formată din module de generare în larg, împreună cu OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

(m)	operatorul de rețea relevant stabilește, în coordonare cu OTS, limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active produse de centrala formată din module de generare situată în larg (limitele rampelor), în ambele direcții la creștere și la scădere, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă această viteză de variație este în gama (1÷20)% Pmax/min, egală în ambele direcții la creștere și la scădere (art. 15, alin. 6 (e));

(n) 	legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

Art. 173.	Centralele formate din module de generare situate în larg conectate în curent alternativ trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 20, alin. 2):

(a) 	trebuie să fie capabile să furnizeze componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de conectare/racordare în c.a. situat în larg în cazul defectelor simetrice (trifazate), în următoarele condiții (art. 20, alin. 2 (b)):

i) 	centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să poată activa furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect prin (art. 20, alin. 2 (b), pct. i):

— 	asigurarea furnizării componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare în larg/terestru; sau

- măsurarea variaţiilor de tensiune la bornele modulelor de generare ale centralelor formate din module de generare situate în larg și furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect la bornele acestora(componenta de curent reactiv);

ii) 	operatorul de rețea relevant prevede, în colaborare cu OTS, prevede (art. 20, alin. 2 (b), pct. ii):

— 	modul și momentul în care se determină o abatere de tensiune, precum și durata abaterii. Abaterea de tensiune se determină când tensiunea măsurată fie în punctul de conectare/racordare terestru, fie la bornele unității de generare este mai mică de 0.85%Uref u.r. Durata abaterii se consideră până în momentul în care tensiune revine la o valoare mai mare de 0,85% u.r.;

—  	caracteristicile componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, inclusiv intervalul de timp pentru măsurarea abaterii tensiunii și a componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect pentru care curentul și tensiunea pot fi măsurate în mod diferit față de metoda stabilită la art. 173,alin. (a),pct. i);

— 	sincronizarea și acuratețea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, care poate include mai multe etape în timpul și după eliminarea unui defect. Astfel, modulul de generare trebuie să injecteze imediat după defect (la sesizarea scăderii tensiunii, conform punctului anterior) în maxim50 ms, un curent reactiv dependent de amplitudinea golului de tensiune (a tensiunii remanente) cu un factor de proporționalitate între (2÷10). Curentul reactiv injectat trebuie să se mențină pe toată durata căderii de tensiune conform profilului tensiunii definit de trecerea peste defect din figura 6.1 și să se anuleze imediat după eliminarea defectului (conform IGD Fault current contribution from PPMS & HVDC).

(b) 	în ceea ce privește furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în cazul defectelor asimetrice monofazate sau bifazate, operatorul de rețea relevant în colaborare cu OTS, au dreptul de a stabili cerințe pentru componenta asimetrică a curentului de defect. De regulă, cerințele privind componenta asimetrică a curentului de defect sunt similare cerințelor privind componenta simetrică a curentului de defect descrisă mai sus. Aceste cerinţe se aduc la cunoştinţa gestionarului (art. 20, alin. 2 (c)).

(c) 	trebuie să fie capabile să furnizeze putere reactivă suplimentară, stabilită de operatorul de rețea relevant, care trebuie furnizată în punctul terestru de racordare/delimitare, după caz, al centralei formată din module de generare situată în larg dacă acesta nu se află nici la bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune de pe platformă, nici la bornele terminale ale modulelor de generare componente centralei electrice situată în larg, în cazul în care nu există un transformator ridicător de tensiune. Puterea reactivă suplimentară trebuie să compenseze:

- 	puterea reactivă a cablului de înaltă tensiune situat între bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune al centralei formată din module de generare situată în larg, și punctul de conectare/racordare terestru în curent alternativ (în cazul configuraţiei 1), sau

- 	puterea reactivă a cablurilor de înaltă tensiune situate între bornele de înaltă tensiune ale transformatoarelor ridicătoare de tensiune ale modulelor de generare din centrala situată în larg și punctele de conectare/racordare terestre, dacă modulele de generare din centrala situată în larg sunt conectate la o rețea de curent alternativ tip configurație 2.

Puterea reactivă suplimentară trebuie să fie asigurată printr-un echipament dedicat pus la dispoziție de către gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg. Această putere reactivă suplimentară este stabilită printr-un studiu de compensare a puterii reactive în punctul de conectare/racordare terestru; (art. 21 alin 3 (a));

(d) 	să fie capabile să producă putere reactivă la capacitate maximă, cu respectarea următoarelor cerinţe: (art. 21, alin. 3 (b)):

i) 	gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să prezinte un contur al diagramei U-Q/Pmax, care poate lua orice formă în limitele căruia centrala formată din module de generare situată în larg este capabilă să furnizeze/absoarbă putere reactivă la variații de tensiune și la funcționare la capacitate maximă; conturul trebuie analizat şi aprobat de OTS în consultare cu operatorul de reţea relevant (art. 21, alin. 3 (b), pct. i);

ii) 	diagrama U-Q/Pmax este stabilită de operatorul de rețea relevant în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (b), pct. ii):

- conturul U-Q/Pmax nu depășeşte conturul diagramei U-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 7;

- dimensiunile conturului diagramei U-Q/Pmax (intervalul Q/Pmax și domeniul de tensiune) se încadrează în valorile maxime stabilite în tabelul 7;

- poziționarea diagramei U-Q/Pmax se încadrează în conturul exterior fix din figura 7; și

- diagrama U-Q/Pmax stabilită pentru centrala formată din module de generare situată în larg poate avea orice formă, luând în considerare posibilele costuri de realizare a capacității de producere a puterii reactive la scăderi de tensiune și de absorbție de putere reactivă la creșteri de tensiune.

Fig. 7 Diagrama U-Q/Pmax a unei centrale formată din module de generare situată în larg

Figura reprezintă limitele diagramei U-Q/Pmax  ca dependență între tensiunea (în unități relative) în punctul de racordare terestru, exprimată ca raportul dintre valoarea reală și valoarea de referință,(110 kV, 220 kV și 400 kV)  și raportul dintre puterea reactivă (Q) și puterea activă maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei sunt orientative.

| Intervalul maxim de Q/Pmax | Domeniul maxim al nivelului de tensiune în regim permanent exprimat în unități relative u.r. |
| --- | --- |
| 0,45 | 0,200 |

Tabelul 7: Parametrii pentru înfășurătoarea interioară din figura 7

iii) 	cerința privind capacitatea de furnizare a puterii reactive se aplică raportat la punctul de conectare/racordare terestru, în curent alternativ. Pentru formele conturului, altele decât cele dreptunghiulare, domeniul de tensiune reprezintă valorile limită cele mai mari și cele mai mici. Prin urmare, nu se preconizează ca întregul interval de putere reactivă să fie disponibil în domeniul de tensiuni în regim permanent (art. 21, alin. 3 (b), pct. iii).

(e) 	în ceea ce privește capabilitatea de producere de putere reactivă sub puterea maximă (sub Pmax) (art. 21, alin. 3 (c)):

i) 	operatorul de rețea relevant în colaborare cu OTS stabileşte cerințele privind capacitatea de furnizare a puterii reactive și stabileşte un contur P-Q/Pmax de orice formă în limitele căruia centrala formată din module de generare situată în larg furnizează puterea reactivă sub puterea sa maximă dată de diagrama P-Q (art. 21, alin. 3 (c), pct. i);

ii) 	limitele diagramei de capabilitate P-Q/Pmax sunt stabilite de operatorul de rețea relevant în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (c), pct. ii):

- conturul P-Q/Pmax nu trebuie să depășească conturul diagramei P-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 8;

- domeniul Q/Pmax de pe conturul diagramei P-Q/Pmax este stabilit în tabelul 7;

- domeniul de putere activă de pe conturul diagramei P-Q/Pmax la putere reactivă zero este de 1 u.r. Pmax

- conturul diagramei P-Q/Pmax poate avea orice formă și include condiții pentru capabilitatea de producere de putere reactivă la putere activă zero; și

- poziția conturului diagramei P-Q/Pmax trebuie să se încadreze în conturul exterior fix din figura 8;

iii) 	atunci când funcționează la o putere activă sub puterea maximă (P < Pmax), centrala formată din module degenerare situată în larg trebuie să fie capabilă să furnizeze putere reactivă pentru orice punct de funcționare din interiorul  diagramei sale de capabilitate P-Q/Pmax, dacă toate unitățile respectivei centrale formată din module de generare situată în larg care produc energie sunt disponibile din punct de vedere tehnic, și nu sunt retrase din funcționare pentru mentenanţă sau din cauza unei avarii, deoarece, în caz contrar, este posibilă diminuarea capacității de producere de putere reactivă, în funcție de disponibilitățile tehnice (art. 21, alin. 3 (c), pct. iii).

Fig. 8.  Diagrama P-Q/Pmax a unei centrale formată din module de generare situată în larg

Figura reprezintă limitele diagramei  P-Q/Pmax ca dependență între puterea activă în punctul de racordare, exprimată prin raportul dintre valoarea reală și puterea activă maximă considerată în unități relative, și raportul dintre puterea reactivă (Q) și puterea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei interne sunt orientative.

iv) 	centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să fie capabilă să–și modifice punctul de funcționare în orice punct al diagramei sale P-Q/Pmax în timpul necesar atingerii valorii de referință solicitate de operatorul de rețea relevant (art. 21, alin. 3 (c), pct. iv).

(f)	în ceea ce privește modurile de comandă a puterii reactive: (art. 21, alin. 3 (d)):

i) 	centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să aibă capacitatea de a furniza automat putere reactivă în modul de reglaj al tensiunii, modul de reglaj al puterii reactive sau în modul de reglaj al factorului de putere (art. 21, alin. 3 (d), pct. i);

ii) 	în ceea ce privește modul de reglaj de tensiune, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să fie capabilă să contribuie la reglajul tensiunii în punctul de conectare/racordare terestru prin asigurarea schimbului necesar de putere reactivă cu rețeaua, la o valoare de referință a tensiunii de cel puțin în domeniul (0,95÷1,05)u.r. cu o referinţă prescrisă în pași care nu depășesc 0,01 u.r., cu o rampă minimă de (2÷7) % în pași maximi de 0,5 %. Puterea reactivă produsă este zero atunci când valoarea tensiunii de rețea în punctul de conectare/racordare terestru (configurația 1)/punctele de conectare/racordare terestre (configurația 2) este egală cu valoarea de referință a tensiunii (art. 21, alin. 3 (d), pct. ii).

iii) 	referința poate fi realizată cu sau fără o bandă moartă selectabilă într-un domeniu de la 0 la ± 5 % Uref, unde Un=Uref, în pași de cel mult 0,5 % Uref(art. 2, alin. 3 (d), pct. iii);

iv) 	după o modificare de tip treaptă a tensiunii, o centrală formată din  module de  generare situată în larg trebuie să fie capabilă să atingă 90% din valoarea treptei în momentul t1, stabilit de operatorul de rețea relevant în intervalul de (1÷5) secunde, de regulă 1 secundă și trebuie să se stabilească la valoarea solicitată într-un timp t2, stabilit de operatorul de rețea relevant în intervalul de (5÷60) secunde, de regulă 10 secunde. Modificarea tensiunii realizată de către centrala formată din module de generare situată în larg va urma o pantă de variație dată de timpii t1 și t2, iar valoarea solicitată va fi realizată cu o toleranță a puterii reactive în regim permanent de cel mult 5 % din valoarea maximă a puterii reactive. Operatorul de rețea relevant stabilește specificațiile pentru intervalele de timp t1 și t2 (art. 21, alin. 3 (d), pct. iv);

v) 	în ceea ce privește modul de reglaj al puterii reactive, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să permită stabilirea valorii de referință a puterii reactive oriunde în domeniul de putere reactivă, stabilit la art. 173, lit. (c) și (d), cu pași de reglaj de cel mult 5 MVAr sau 5 % (dacă această valoare este mai mică) din puterea reactivă totală, reglând puterea reactivă în punctul de conectare/racordare terestru cu o precizie de plus sau minus 5 MVAr sau plus sau minus 5 % (dacă această valoare este mai mică) din puterea reactivă totală (art. 21, alin. 3 (d), pct. v);

vi) 	în ceea ce privește modul de reglaj al factorului de putere, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să permită reglajul factorului de putere la punctul de conectare/racordare terestru în domeniul/conturul diagramei P-Q/Pmax prevăzut de putere reactivă, stabilit de operatorul de rețea relevant în conformitate cu art. 173, lit. (c) și (d), cu un factor de putere setat în pași care nu depășesc 0,01. Operatorul de rețea relevant stabilește valoarea factorului de putere solicitat, toleranța și durata de realizare a factorului de putere solicitat în urma unei schimbări bruște a puterii active. Toleranța factorului de putere solicitat se exprimă prin toleranța puterii reactive corespunzătoare, dar care nu va depăși 1% din valoarea puterii maxime reactive a modulului de generare din centrala situată în larg.(art. 21, alin. 3 (d), pct. vi);

vii) 	operatorul de rețea relevant în cooperare cu OTS și cu gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg, precizează care dintre aceste trei opțiuni privind modul de reglaj al puterii reactive (reglaj de tensiune, de putere reactivă sau de factor de putere) cu valorile de referință asociate trebuie aplicate, și ce alte echipamente sunt necesare pentru ca acest reglaj al valorii de referință să poată fi realizat de la distanță (art. 21, alin. 3 (d), pct. vii);

(g) 	în ceea ce privește ierarhizarea contribuției puterii active sau reactive, OTS precizează care dintre acestea are prioritate în timpul defectelor pentru care se solicită capacitatea de trecere peste defect. Dacă se acordă prioritate contribuției puterii active, furnizarea acesteia se stabilește cel târziu la 150 ms de la începerea defectului (art. 21, alin. 3 (e));

(h) 	în ceea ce privește amortizarea oscilațiilor de putere, dacă acest lucru este specificat de către OTS la emiterea ATR-ului, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să fie capabilă să contribuie la amortizarea oscilațiilor de putere între centrală și punctul de conectare/racordare terestru. Caracteristicile sistemelor de reglaj al tensiunii și puterii reactive ale centralelor formate din module de generare în larg nu trebuie să afecteze în mod negativ atenuarea oscilațiilor de putere (art. 21, alin. 3 (f)).

Art. 174.	Fără a aduce atingere dispozițiilor de la art. 170,lit. (a), o centrală formată din module generatoare situată în larg conectată în curent alternativ trebuie să poată rămâne conectată la reţea şi să funcţioneze în domeniul de tensiune al reţelei în punctul de conectare/racordare terestru faţă de tensiunea de referinţă 1 u.r., şi pe duratele indicate în tabelele 8.1.şi 8.2.(art. 25, alin. (1)).

Tabelul 8.1. Durata minimă de funcționare a unei centrale formată din module de generare  situată în larg pentru tensiunea de 110 kV, respectiv 220 kV

| Domeniul de tensiune | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | 60 de minute |

Notă: Tabelul 8.1. prezintă duratele minime de timp în care o centrală formată din module de generare situată în larg conectată în curent alternativ trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de conectare/racordare terestru, se abate de la valoarea referință 1 u.r., pentru cazul în care valoarea de referință este 110 kV și 220 kV. De regulă, valoarea maximă de funcționare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV este de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de rețea în care se convin alte valori de referință pentru tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

Tabelul 8.2.Durata minimă de funcționare a unei centrale formată din module de generare situată în larg pentru tensiunea de 400 kV

| Domeniul de tensiune | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,05 u.r. | Nelimitată |
| 1,05 u.r. – 1,10 u.r. | 20 de minute |

Notă: Tabelul 8.2. prezintă duratele minime de timp în care o centrală formată din module de generare situată în larg conectată în curent alternativ trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de conectare/racordare terestru, se abate de la valoarea referință 1 u.r., pentru cazul în care valoarea de referință este 400 kV. Pentru zone de rețea în care se convin durate mai mari de funcționare de 20 minute la valori ale tensiunii în intervalul 1,05 u.r. - 1,1 u.r.. Durata maximă nu poate depăși 60 minute. Valorile vor fi convenite  în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

Art. 175.	Centrala formată din module degenerare situată în larg trebuie să aibă capacitatea de a seta viteza de variaţie a puterii active produse la valoarea stabilită de OTS(MW/minut), de minimum 10% Pmax/min, în funcţie de tehnologia utilizată.

Art. 176. 	Operatorul de reţea poate solicita, în avizul tehnic de racordare, instalarea suplimentară în centrala formată din module de generare situată în larg a unor sisteme de automatizare destinate reducerii rapide a puterii, respectiv până la oprire, în cazuri justificate, pentru protecţia instalaţiilor persoanelor şi a mediului (art. 14, alin. 5 (a)).

Art. 177.	Centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să fie dotată cu sisteme de protecţii fiabile şi sigure, atât contra defectelor din reţeaua proprie, din rețeaua în larg, cât şi contra defectelor din SEN (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

Art. 178.	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg este obligat să asigure protejarea instalațiilor și echipamentelor componente ale centralei formată din module de generare situată în larg şi ale instalaţiilor auxiliare împotriva defectelor din instalaţiile proprii sau de impactul reţelei electrice asupra acestora la acţionarea corectă a protecţiilor de declanşare a centralei formată din module de generare situată în larg sau la incidentele din reţea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.), precum și în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.

Art. 179. 	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să pună la dispoziţia operatorului de reţea tipul protecţiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric şi declanşare, matricea de acţionare a funcţiilor de protecţie, stabilite prin proiect, la interfaţa centralei formată din module de generare situată în larg și punctul de conectare/racordare terestru aparținând SEN.

Art.180.	În regim normal de funcţionare al reţelei, centrala formată din module de generare situată în larg nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare terestru variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei terestre la care este racordată (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

Art. 181.	Indiferent de numărul elementelor de generare componente şi al instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, centrala formată din module de generare situată în larg trebuie să asigure în punctul de conectare/racordare terestru cerințele normelor tehnice, în vigoare, privind calitatea energiei electrice (art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

Art. 182.	Operatorul de rețea relevant poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord terestru al centralei formată din module de generare situată în larg și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Art. 183.	Operatorul de rețea relevant va lua toate măsurile necesare astfel încât condiţiile specificate în prezenta normă tehnică să fie respectate, fără ca siguranţa în funcţionare a sistemului să  fie pusă în pericol.

Art. 184.(1) 	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare către operatorul de reţea relevant și OTS.

(2) 	Centrala formată din module de generare situată în larg se integrează în sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant şi asigură cel puţin schimbul de semnale: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de conectare/racordare terestru, consemne pentru puterea activă şi puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare.

(3)	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente.

Art. 185.	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de monitorizare, de reglaj și de transmitere a datelor prevăzute la art. 184 astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin trei ore după pierderea sursei de alimentare (art. 176 Cod RET).

Art. 186.	(1) 	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg trebuie să asigure căi de comunicaţie cu rezervare de la instalaţiile de monitorizare sau instalaţiile de reglaj ale centralei formată din module de generare situată în larg până la interfaţa cu operatorul de rețea relevant aflată într-o locație acceptată de acesta, la performanţele solicitate de operatorul de rețea relevant și în conformitate cu prevederile art. 184.

(2) 	Construirea şi întreţinerea căii de comunicaţie între centrala formată din module de generare situată în larg şi interfaţa operatorului de rețea relevant este în sarcina gestionarului centralei formată din module de generare situată în larg sau a operatorului de rețea relevant.

Art. 187.	(1) 	Integrarea în sistemele EMS-SCADA, DMS-SCADA, după caz, și în sistemul de monitorizare a energiei electrice se realizează prin grija gestionarului centralei formată din module de generare situată în larg.

- Instalaţiile de comandă şi achiziţie de date ca sisteme de interfaţă între centrala formată din module de generare situată în larg şi rețeaua electrică de transport/distribuție se stabilesc prin ATR (art. 189 Cod RET).

Art. 188.	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg are obligaţia de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta (art. 190 Cod RET).

Art. 189.	Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg are obligaţia de a permite accesul operatorului de rețea relevant și OTS la ieşirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvenţă, puteri active şi reactive şi la informaţiile referitoare la echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informaţii către interfaţa cu sistemul de control şi achiziții de date DMS-SCADA, respectiv EMS-SCADA și cu sistemul de  telemăsurare (art. 188 Cod RET).

ANEXA la centrale formate din module de generare situate în larg

Date tehnice ale centralelor formate din module de generare situate în larg

1. Gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1L, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

2. În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a centralelor formate din module de generare situate în larg și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, operatorul de rețea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează centrala formată din module de generare situată în larg.

4. Datele detaliate pentru planificare (D), sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minim 6 luni înainte de PIF.

5. Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes (R).

Tabelul 1L: Date pentru centralele formate din module de generare situate în larg

| ## Descrierea datelor | Unitatea de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz | Text, schemă | S, D, R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | R |
| Tensiunea nominală în punctul de conectare/racordare | kV | S, D, R |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de conectare/racordare: |  |  |
| - Simetric | kA | D,R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de conectare/racordare: |  |  |
| - Simetric | kA | D, R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Modul de generare care intră în componența centralei situată în larg: |  |  |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | KV | S, D, R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Consumul serviciilor proprii/interne la puterea produsă maximă la borne | MW | S, D,R |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă în regim capacitiv maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | Diagramă | S, D,R |
| Raportul de scurtcircuit |  | D,R |
| Date modul de generare sincron conectat prin electronică de putere/asincron de tip eolian, care intră în componența unei centrale situată în larg |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) | Descriere | S,R |
| Diametrul rotorului | m | S,R |
| Înălțimea axului rotorului | m | S,R |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) | Text | S,R |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) | Text | S,R |
| Tipul de generator | Descriere | S,R |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect | certificate | D |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali (kW) |  | S,R |
| Viteza de variație a puterii active | MW/min | P, T |
| Puterea reactivă | KVAr | S, T |
| Curentul nominal | A | S, R |
| Tensiunea nominală | V | S, R |
| Viteza vântului de pornire | m/s | S, R |
| Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale) | m/s | S, R |
| Viteza vântului de deconectare | m/s | S, R |
| Variația puterii generate cu viteza vântului | Tabel | S, R |
| Diagrama P-Q | Date grafice | S. R. P. T |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice pe fiecare modul de generare care intră în componența centralei situată în larg |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă) |  | S, T |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare) |  | S, T |
| Factor de variație a tensiunii) |  | S, T |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 min) |  | S, T |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore) |  | S, T |
| La bara colectoare |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent THDi) |  | S, T |
| Armonice (până la armonica 50) ) |  | S, T |
| Factor de nesimetrie de secvență negativă |  | S, T |
| Date referitoare la invertoare și panouri fotovoltaice |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice care constituie CEF | Număr | S |
| Firma producătoare a panourilor fotovoltaice | Denumire | D |
| Tipul panourilor fotovoltaice | Descriere | D |
| Aria suprafeţei panoului fotoelectric | m2 | S |
| Puterea nominală a panoului fotoelectric (c.c.) | kW | S |
| Puterea maximă a panoului fotoelectric (c.c.) | kW | S |
| Curentul electric nominal a panoului fotoelectric (c.c.) | A | S |
| Tensiunea nominală a panoului fotoelectric (c.c.) | V | S |
| Date referitoare la invertoarele utilizate de centrala formată din module de generare de tip fotovoltaică situată în larg |  |  |
| Numărul de invertoare | Număr | S |
| Tipul invertorului | Descriere | S |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect | certificate | D |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) | kW | S |
| Puterea recomandată maximă de intrare (c.c.) | kW | S |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) | V | S |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) | V | S |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) | A | S |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) | kW | S |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) | kW | S |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) | kVAr | S |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) | V, kV | S |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) | A | S |
| Domeniul de frecvenţă de lucru | Hz | S |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  | D |
| Randamentul maxim | % | D, T |
| Consumul propriu maxim (c.a.) | W | D |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) | W | D |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice la nivelul centralei formate din module de generare de tip fotovoltaic situată în larg |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  | S, T |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  | S, T |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  | T |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  | T |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  | T |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  | T |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  | T |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  | S, T |
| Capabilitatea din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere minimă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere zero generată | MVAr generat | S, D, R |
| Diagrama P-Q în funcție de U | Date grafice | S, D, R, |
| Date referitoare la protecţii: |  |  |
| Protecția diferenţială | Text | D, R |
| Unități de transformare: |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text | S,D, R |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S, D, R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S, D, R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D, R |
| Domeniul de reglaj | kV-kV | S, D, R |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo transversal) | Text, diagramă | D, R |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize | % | S, D, R |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU | D, R |
| Tratarea neutrului | Text, diagramă | S, D, R |
| Curba de saturaţie | Diagramă | R |

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul centralei formată din module de generare situată în larg informaţii suplimentare celor din tabelul 1L.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 190. 	Prezenta normă tehnică poate fi revizuită în urma definitivării armonizării la nivel european a cerinţelor generale prevăzute în Regulament sau datorită intrării în vigoare a altor coduri paneuropene.

Art. 191. Anexele de la sfârșitul fiecărui capitol fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.