Ordin nr. ... din  .....

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru  aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

# Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalațiilor de generare, ale art. 6 alin. (11) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 24 august 2017, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) articolul 40, dispozițiile capitolului 5.4.1. "Grupuri generatoare dispecerizabile racordate la rețelele electrice de interes public", dispozițiile capitolului 5.4.2. "Cerințe asupra echipamentelor de telecomunicații", cu excepția articolului 176 și dispozițiile capitolului 5.4.4. "Sisteme de telecomunicații și achiziții de date și telemăsurare", cu excepția articolului 187, din Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, Partea I - Reguli generale de bază, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) dispozițiile capitolelor 4.4.1. "Grupuri generatoare dispecerizabile" și 4.4.3. "Sisteme de telecomunicații și achiziții de date", cu excepția punctelor 4.4.3.1. și 4.4.3.2. din Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.128/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009.

Art. II. Anexa la  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 bis din 24 august 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) litera a),  punctul iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,iv) 	lucrările de modernizare/retehnologizare prevăzute la lit. a) sunt:

- înlocuirea generatorului sincron sau modificarea tipului de regulator de tensiune (inclusiv ale sistemelor de excitație), regulator de viteză, PSS respectiv modificarea reactanțelor sincrone și tranzitorii, modificarea diagramei P-Q inclusiv cu introducerea de noi echipamente de compensare, modificarea sistemelor de reglaj al puterii active/reactive, cu condiția ca aceste modificări să permită respectarea prevederilor prezentei norme;

-	modificarea capacității de producere a grupului generator sincron care conduce la creșterea capacităţii maxime cu cel puțin 10 % pentru grupurile generatoare sincrone de categoria  C, respectiv cu cel puțin 5% pentru cele din categoria D;

- trecerea grupului generator sincron în categoria superioară. ”

2. După articolul 7, se introduce un articol nou, articolul 7 1, cu următorul cuprins:

,, Art. 7 1. (1) În cazul grupurilor generatoare sincrone racordate la reţelele electrice ale platformelor industriale, clasificarea acestora se realizează în funcţie de capacitatea (puterea) lor maximă, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate.

(2) Proprietarul rețelelor electrice din platforma industrială, în coordonare cu OD sau OTS, după caz, poate solicita prin caietul de sarcini cerințe suplimentare de racordare, specifice categoriei D (dacă tensiunea punctului de racordare a platformei industriale este mai mare sau egală cu 110 kV), însoțită de  o justificare tehnică din care rezultă că aceste cerințe au scopul de a asigura siguranța în funcționare a platformei industriale. ”

3. La articolul 9, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, (b)  (i) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței de cel mult ±2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de cel mult  ±1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1000 ms și de cel mult  ±1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2000 ms în funcție de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare şi de inerţia disponibilă la nivelul zonei sincrone.

(ii) valorile prevăzute la pct. i) se comunica gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR.

(iii)   operatorul de rețea relevant coordonează reglajul protecției din punctul de racordare la viteza de variație a frecvenței grupului generator sincron, la punerea în funcțiune. ”

4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,Art. 10. Grupurile generatoare sincrone de categorie A trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel:

- la creșterile de frecvență, grupul generator sincron trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1A și cu următorii parametrii:

- pragul de frecvență de la care grupul generator sincron asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz;

(ii)   valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a grupului generator sincron. De regulă, valoarea statismului este de 5%;

(iii) grupul generator sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 2 secunde. În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de scădere a puterii, în cazul creșterii de frecvență, trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 secunde pentru o variație de putere de 45% din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvență (sub acțiunea reglajului automat) până la puterea minimă de reglaj, grupul generator sincron este capabil :

- să stabilizeze puterea activată, în banda de toleranță admisă (de regulă +/- 5% Pn), într-un timp de maximum 30 secunde și să funcționeze în continuare la acest nivel sau

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale grupurilor generatoare sincrone de același tip.

- abaterea permisă pentru atingerea nivelului minim de reglaj este de ±5 % Pn ;

- grupul generator sincron trebuie să fie stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active. ”

5. Articolul art. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,  Art. 13. (1) Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă, în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește:

(a) în condiții de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius;

(b) în funcție de capabilitatea tehnică a grupurilor generatoare sincrone.

(2) (a) Gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C și datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta normă tehnică.

(b) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, -50C,50C, 100C, 00C, 100C, 150C, 250C, 300C, 350C ,400C, 450C și 500C  și datele tehnice privitoare la  capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta normă tehnică.

(c) Operatorul de rețea relevant ia în considerare la stabilirea reducerii admisibile de putere activă față de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale grupului generatoar sincron.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcțiune, aferentă procesului de racordare.

(a) la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea de putere activă de la puterea maximă produsă, cu un procent egal cu 2% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz. Timpul maxim necesar stabilizării frecvenței sistemului și în care are loc reducerea puterii active este de 30 de secunde (t2). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) se admite  reducerea de putere activă de la puterea activă maximă produsă la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent maxim de 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz.  Durata minimă de menținere a puterii active produse (reduse) la scăderea frecvenței este de 30 de minute (t3), cu condiția ca frecvența să nu scadă sub 47.5 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

(c) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz timpul t3 are valoarea precizată  la lit. b). ”

6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 14.

(1) În regim normal de funcţionare al reţelei electrice, grupul generator sincron  trebuie:

a) să nu producă în punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51);

b) să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice conform cu standardele în vigoare (standardele europene și standardele de performanță ale rețelei de transport sau de distribuție, după caz) indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă. (art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51);

(3) Grupul generator sincron este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de verificare a conformității cu cerințele tehnice de racordare.”

7. La articolul 15,  alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,  (2) Cerinţele prevăzute la alin.(1) includ:

- domeniul de frecvență în care este admisă conectarea automată,  respectiv (47,5÷51) Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1) Un, timpul de observare (inclusiv timpul de sincronizare) de maximum 300 secunde (art. 13 alin 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare, de regulă (10-20)% din Pmax/min (indicată de producătorul grupului generator sincron) (art. 13 alin 7 (b)). ”

8. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 20. Grupurile generatoare sincrone de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și în perioadele de timp prevăzute în tabelul 1B;

(b)  (i) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței de cel mult ±2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de cel mult  ±1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1000 ms și de cel mult  ±1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2000 ms, în funcție de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare şi de inerţia disponibilă la nivelul zonei sincrone.

(ii) valorile de la pct. i) se comunica gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR.

(iii)   operatorul de rețea relevant coordonează reglajul protecției din punctul de racordare la viteza de variație a frecvenței grupului generator sincron, la punerea în funcțiune. ”

9.  Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art.21.  Grupurile generatoare sincrone de categorie B trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel:

- la creșterile de frecvență, grupul generator sincron trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1B și cu următorii parametrii:

- pragul de frecvență de la care grupul generator sincron asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz;

(ii)   valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a grupului generator sincron. De regulă, valoarea statismului este de 5%;

(iii) grupul generator sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 2 secunde. În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de scădere a puterii, în cazul creșterii de frecvență, trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 secunde pentru o variație de putere de 45% din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvență (sub acțiunea reglajului automat) până la puterea minimă de reglaj (puterea minimă stabilă), grupul generator sincron este capabil (art. 13 alin 2 (f)):

(i) să stabilizeze puterea activată, în banda de toleranță admisă (de regulă +/- 5% Pn), într-un timp de maximum 30 secunde și să funcționeze în continuare la acest nivel sau

(ii) să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale grupurilor generatoare sincrone de același tip.

- abaterea permisă pentru atingerea nivelului minim de reglaj este de ±5% Pn ;

- grupul generator sincron trebuie să fie stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active. ”

10.  Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 24. (1) Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă, în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește:

(a) în condiții de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius;

(b) în funcție de capabilitatea tehnică a grupurilor generatoare sincrone.

(2) (a) Gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C și datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta normă tehnică.

(b) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, -50C, 50C , 100C, 00C, 100C, 150C, 250C, 300C, 350C, 400C, 450C și 500C  și datele tehnice privitoare la  capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta normă tehnică.

(c) Operatorul de rețea relevant ia în considerare la stabilirea reducerii admisibile de putere activă față de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale generatoarelor sincrone.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcțiune, aferentă procesului de racordare.

(a) la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea de putere activă de la puterea maximă produsă, în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz.  Timpul maxim necesar stabilizării frecvenței sistemului și în care are loc reducerea puterii active este de 30 de secunde (t2). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) se admite  reducerea de putere activă de la puterea activă maximă produsă la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent maxim de 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz.   Durata minimă de menținere a puterii active produse (reduse) la scăderea frecvenței este de 30 de minute (t3), cu condiția ca frecvența să nu scadă sub 47.5 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

(c) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz timpul t3 are valoarea precizată  la lit. b). ”

11.  La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

,, (2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) includ:

- domeniul de frecvență în care este admisă conectarea automată, respectiv (47,5÷51) Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1) Un, timpul de observare (inclusiv timpul de sincronizare) de maximum 300 secunde (art. 13 alin 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare, de regulă (10-20)% din Pmax/min (indicată de producătorul grupului generator sincron) (art. 13 alin 7 (b)).”

12.  Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 27. Grupurile generatoare sincrone de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind reglajul frecvență-putere activă:

(a) 	pentru a regla puterea activă produsă, grupul generator sincron este echipat cu o interfață (port de intrare) care să permită  recepționarea unui consemn de putere în sensul de reducere. Grupul generator sincron va realiza consemnul de putere în maximum 60 secunde, cu o precizie de ± 5% Pn.  (art. 14 alin 2); și

(b) 	operatorul de rețea relevant are dreptul de a stabili cerinţele pentru echipamente suplimentare care să permită reglajul de la distanță al puterii active.

13.  La articolul 35,  litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(b)  (i) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței de cel mult ±2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de cel mult  ±1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1000 ms și de cel mult  ±1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2000 ms, în funcție de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare şi de inerţia disponibilă la nivelul zonei sincrone.

(ii) valorile de la pct. i) se comunică gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR.

(iii)   operatorul de rețea relevant coordonează reglajul protecției din punctul de racordare la viteza de variație a frecvenței generatorului sincron, la punerea în funcțiune. ”

14.   Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 36.  Grupurile generatoare sincrone de categorie C trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel:

- la creșterile de frecvență, grupul generator sincron trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1C și cu următorii parametrii:

- pragul de frecvență de la care grupul generator sincron asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz;

(ii)  	 valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a grupului generator sincron. De regulă, valoarea statismului este de 5%;

(iii) grupul generator sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 2 secunde. În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de scădere a puterii, în cazul creșterii de frecvență, trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 secunde pentru o variație de putere de 45% din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvență (sub acțiunea reglajului automat) până la puterea minimă de reglaj, grupul generator sincron este capabil (art. 13 alin 2 (f)):

(i) să stabilizeze puterea activată, în banda de toleranță admisă (de regulă +/- 5% Pn), într-un timp de maximum 30 secunde și să funcționeze în continuare la acest nivel sau

(ii) să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale grupurilor generatoare sincrone de același tip.

- Abaterea permisă pentru atingerea nivelului minim de reglaj este de ±5 % Pn;

- grupul generator sincron trebuie să fie stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active. ”

15.  Articolul 36se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 36.  (1) Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă, în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește:

(a) în condiții de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius;

(b) în funcție de capabilitatea tehnică a grupurilor generatoare sincrone.

(2) (a) Gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C și datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta normă tehnică.

(b) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, -50C,50C, 100C, 00C, 100C, 150C, 250C, 300C, 350C ,400C, 450C și 500C  și datele tehnice privitoare la  capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta normă tehnică.

(c) Operatorul de rețea relevant ia în considerare la stabilirea reducerii admisibile de putere activă față de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale grupurilor generatoare sincrone.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcțiune, aferentă procesului de racordare.

(a) la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea de putere activă de la puterea maximă produsă, în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz.  Timpul maxim necesar stabilizării frecvenței sistemului și în care are loc reducerea puterii active  este de 30 de secunde (t2). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) se admite  reducerea de putere activă de la puterea activă maximă produsă la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent maxim de 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz.   Durata minimă de menținere a puterii active produse (reduse) la scăderea frecvenței este de 30 de minute (t3), cu condiția ca frecvența să nu scadă sub 47.5 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

(c) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz timpul t3 are valoarea precizată  la lit. b). ”

16.  La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

,, (2) Cerinţele prevăzute la alin.(1) includ:

- domeniul de frecvență în care este admisă conectarea automată,  respectiv (47,5÷51) Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1) Un, timpul de observare (inclusiv timpul de sincronizare) de maximum 300 secunde (art. 13 alin 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare, de regulă (10-20)% din Pmax/min (indicată de producătorul grupului generator sincron) (art. 13 alin 7 (b)).”

17.  Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 43. 	Grupurile generatoare sincrone de categorie C trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel:

- trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub un prag de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare grup generator sincron la PIF sau prin dispoziţii în limitele (2÷12)%, de regulă la valoarea de 5%,  în conformitate cu figura 3C. (art. 15 alin 2 (c) – i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC),  trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15 alin 2 (c) - ii):

i) diagrama dependenței puterii active produse de condițiile de mediu. În acest caz, gestionarul transmite la faza de PIF documentația tehnică ce definește această dependență, cel puțin pentru un set de temperaturi:-100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C;

(ii) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, -50C,50C, 100C, 00C, 100C, 150C, 250C, 300C, 350C ,400C, 450C și 500C și datele tehnice privitoare la  capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta normă tehnică

(iii) Operatorul de rețea relevant ia în considerare la stabilirea reducerii admisibile de putere activă față de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale generatoarelor sincrone

- activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea,  denumită timp mort și notată cu t1 în figura 5C, este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron trebuie să justifice această întârziere la OTS (art. 15 alin 2 (c) - iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC, grupul generator sincron trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă.  De regulă, o creștere de putere  de 20% din Pn datorată scăderii de frecvență trebuie să fie realizată în cel mult 5 minute. (art. 15 alin 2 (c) - iv);

- grupul generator sincron trebuie să funcţioneze stabil în modul RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz. Stabilizarea puterii în domeniul de toleranță de 2,5% Pn trebuie să se realizeze într-un timp de cel mult 6 minute. (art. 15 alin 2 (c) - v). ”

18.  Tabelul 2C menționat la art. 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | 1,5 - 10 % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 - 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență * *După calificarea grupurilor pentru furnizarea rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF) această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim |  | 0 mHz |
| Statism în funcție de tipul centralei (hidro, termo, ciclu combinat etc.)** **Statismul grupurilor este dispus de către OTS la valorile necesare acoperirii rezervei de reglaj de stabilizare a frecvenței stabilite la nivel SEN (doar la grupurile furnizoare de reglaj de stabilizare a frecvenţei). De regulă, pentru grupurile hidroelectrice statismul este de (4÷5)%, asigurând o rezervă de (10÷8)% din Pn, respectiv pentru grupuri termoelectrice, statismul este de (5÷8)% asigurând o rezervă de (8÷5)%Pn |  | 2 - 12 % |

19.  La articolul 43, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

,, (b)  (i) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței de cel mult ±2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de cel mult  ±1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1000 ms și de cel mult  ±1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2000 ms, în funcție de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare şi de inerţia disponibilă la nivelul zonei sincrone.

(ii) valorile de la pct. i) se comunica gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR.

(iii)   operatorul de rețea relevant coordonează reglajul protecției din punctul de racordare la viteza de variație a frecvenței generatorului sincron, la momentul punerii în funcțiune. ’’

20.  Articolul 54  se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 54. 	Grupurile generatoare sincrone de categorie D trebuie să aibă capabilitatea de a asigura  un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel:

(a)  	la creșterile de frecvență, grupul generator sincron trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1D și cu următorii parametrii:

i)  	pragul de frecvență de la care grupul generator sincron asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz;

ii)  	valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer, la punerea în a grupului generator sincron. De regulă valoarea statismului este de 5%.

iii) 	grupul generator sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială, mai mică de 2 secunde. În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de scădere a puterii, în cazul creșterii de frecvență, trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 secunde pentru o variație de putere de 45% din puterea activă maximă.

(b)  la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvență (sub acțiunea reglajului automat) până la puterea minimă de reglaj, grupul generator sincron este capabil (art. 13 alin 2 (f)):

i)       să stabilizeze puterea activată, în banda de toleranță admisă (de regulă +/- 5% Pn), într-un timp de maximum 30 secunde și să funcționeze în continuare la acest nivel sau

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale grupurilor generatoare sincrone de același tip.

- abaterea permisă pentru atingerea nivelului minim de reglaj este de ± 5%  Pn;

- grupul generator sincron trebuie să fie stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active. ”

21.  Articolul 57  se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 57. (1) Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă, în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz,  se stabilește:

(a)  	în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius.

(b) 	în funcție de capabilitatea tehnică a grupurilor generatoare sincrone.

(2) (a) Gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C și datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr.4 la prezenta normă tehnică.

(b) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, -50C,50C, 100C, 00C, 100C, 150C, 250C, 300C, 350C ,400C, 450C și 500C  și datele tehnice privitoare la  capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr.4 la prezenta normă tehnică.

(c) Operatorul de rețea relevant ia în considerare la stabilirea reducerii admisibile de putere activă față de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale  grupurilor generatoare sincrone.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcțiune, aferentă procesului de racordare.

(a) la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea de putere activă de la puterea maximă produsă, cu un procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz.  Timpul maxim necesar stabilizării frecvenței sistemului și în care are loc reducerea puterii active este de 30 de secunde (t2). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

(b) se admite  reducerea de putere activă de la puterea activă maximă produsă la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent maxim de 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz.   Durata minimă de menținere a puterii active produse (reduse) la scăderea frecvenței este de 30 de minute (t3), cu condiția ca frecvența să nu scadă sub 47.5 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

(c) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz timpul t3 are valoarea precizată  la lit. b).”

22.  Articolul 60  se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 60. 	Grupurile generatoare sincrone de categorie D trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul  scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel:

- trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub un prag de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare grup generator sincron la PIF sau prin dispoziţii în limitele (2÷12)%, de regulă la valoarea de 5%,  în conformitate cu figura 3D. (art. 15 alin 2 (c) – i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC),  trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15 alin 2 (c) - ii):

i) diagrama dependenței puterii active produse în funcție de condițiile de mediu. În acest caz, gestionarul transmite la faza de PIF documentația tehnică ce definește această dependență cel puțin pentru un set de temperaturi:-100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C;

(ii) în cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acționate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, -50C,50C, 100C, 00C, 100C, 150C, 250C, 300C, 350C,400C,450C și 500C și datele tehnice privitoare la  capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în Anexa nr. 4 la prezenta normă tehnică;

(iii) operatorul de rețea relevant ia în considerare la stabilirea reducerii admisibile de putere activă față de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale generatoarelor sincrone.

- Activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea,  denumită timp mort și notată cu t1 în figura 5D, este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron trebuie să justifice această întârziere la OTS (art. 15 alin 2 (c) - iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC , grupul generator sincron trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă .  De regulă, o creștere de putere de 20% din Pn datorată scăderii de frecvență trebuie să fie realizată în cel mult 5 minute. (art. 15 alin 2 (c) - iv);

- grupul generator sincron trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz. Stabilizarea puterii în domeniul de toleranță de 2,5% Pn trebuie să se realizeze într-un timp de cel mult 6 minute. (art. 15 alin 2 (c) - v). ”

23.  La articolul 61, litera (d)  se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (d) 	întârzierea la activarea puterii active ca răspuns la abaterile de frecvență (timpul mort) să nu fie mai mare de 2 secunde şi să nu fie întârziată în mod nejustificat (art. 15 alin 2 (d) – iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp; ”

24.  Tabelul 2D se modifică și va avea următorul cuprins:

„Tabelul 2D. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5D)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | 1,5 - 10 % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 - 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență * *După calificarea grupurilor pentru furnizarea rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF) această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim |  | 0 mHz |
| Statism în funcție de tipul centralei (hidro, termo, ciclu combinat etc.)** **Statismul grupurilor este dispus de OTS la valorile necesare acoperirii rezervei de reglaj de stabilizare a frecvenței stabilite la nivel SEN (doar la grupurile furnizoare de reglaj de stabilizare a frecvenţei). De regulă, pentru grupurile hidroelectrice statismul este de (4÷5)%, asigurând o rezervă de (10÷8)% din Pn, respectiv pentru grupurile termoelectrice, statismul este de (5÷8)% asigurând o rezervă de (8÷5)%Pn |  | 2 - 12 % |

25.  La articolul 63, litera (c)  se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) revenirea puterii active după eliminarea defectului; în cazul grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu ventile cu închidere rapidă, începe din momentul revenirii tensiunii peste valoarea de 85% Un și într-un interval de timp dispus de OTS de până la 10 secunde, cu o toleranță de 10% din valoarea puterii active măsurată  înainte de defect. ”  (art. 17 alin 3).

26.  La articolul 65, litera (d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) operatorul de rețea relevant și gestionarul grupului generator sincron convin și stabilesc, înaintea punerii în funcțiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare pentru a permite sincronizarea grupului generator sincron, după cum urmează:

i)   domeniul de tensiune,  ±10 % Un (la borne);

ii)  domeniul de frecvență, (47,5 - 51) Hz;

iii) domeniul de defazaj mai mic de 10°;

iv)  succesiunea fazelor;

v)  diferența de tensiune mai mică de 10 % Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz;

vi) timpul de verificare a valorilor măsurate, de 60 de secunde. ”

27.  Tabelul 6D se modifică după cum urmează:

„Tabelul 6D. Durata minimă de funcționare a unui grup generator sincron pentru tensiunea de 110 kV, respectiv 220 kV

| Domeniul de tensiune | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | 20 de minute |

Notă: Tabelul 6D prezintă duratele minime de timp în care un grup generator sincron trebuie să fie capabil să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abate de la valoarea referință 1 u.r.. De regulă, valoarea maximă de funcționare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV , de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de rețea în care se convin alte valori de referință pentru tensiune, se admit valorile din tabel în baza unor contracte bilaterale încheiate între ORR şi utilizatori. ”

30. Tabelul 7D se modifică după cum urmează:

Tabelul 7D. Durata minimă de funcționare a unui grup generator sincron pentru tensiunea de 400 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,05 u.r. | Nelimitată |
| 1,05 u.r. – 1,10 u.r. | 20 de minute |

Notă:Tabelul 7D. prezintă duratele minime de timp în care un grup generator sincron trebuie să fie capabil să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abat de la valoarea referință 1 u.r., pentru cazul în care valoarea de referință este 400 kV. Pentru zone de rețea în care se convin durate mai mari de 20 minute, de funcționare la valori ale tensiunii de peste 1,05 u.r., durata nu poate depăși 60 minute. Valorile se convin  în baza unor contracte bilaterale încheiate între ORR şi utilizatori. ”

30. Figurile 7C respectiv 7D se modifica astfel:

Fig. 7C Diagrama U-Q/Pmax a unui grup generator sincron

Fig. 7D Diagrama U-Q/Pmax a unui grup generator sincron

Art. III. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 27 aprilie 2019.

Președinte,

Dumitru Chiriță