Ordin nr. .. din  ....

pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale cu module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)

# Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, ale art. 6 alin. (11) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale cu module generatoare și centrale formate din module generatoare situate în larg (offshore), prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 27 aprilie 2019.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Art. 2 din Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009 pentru aprobarea Normei Tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene",  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) Art. 2 din Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013, pentru aprobarea Normei Tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice", aprobată prin publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 mai 2013.

Președinte,

Dumitru Chiriță

Anexa

Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale cu module generatoare şi centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)

Scop

- Prezenta normă tehnică stabilește cerinţele tehnice minimale pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a:

- modulelor generatoare;

- centralelor cu module generatoare;

- centralelor formate din module generatoare offshore (situate în larg) și care au unul sau mai multe puncte de racordare  (offshore), în curent alternativ (c.a.).

Domeniu de aplicare

- Cerinţele tehnice de racordare stabilite în prezenta normă tehnică se aplică (art. 3, alin. 1):

- modulelor generatoare noi, în conformitate cu categoria din care acestea fac parte;

- centralelor cu module generatoare noi, în conformitate cu categoria din care acestea fac parte;

- centralelor formate din module generatoare offshore (situate în larg) (și racordare în curent alternativ (c.a.). Punctul de racordare offshore, în c.a., al centralei formate din module generatoare offshore este stabilit de ORR (art. 23, alin. 2).

- Centralele formate din module generatoare offshore  și racordate în c.a., care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei norme tehnice, trebuie să fie clasificate în conformitate cu următoarele sisteme de configurații de racordare la rețeaua electrică în larg (art. 23, alin. 3):

- configurația 1: racordare în c.a. printr-un singur punct terestru de racordare la SEN, prin care una sau mai multe centrale formate din module generatoare offshore, interconectate între ele printr-un sistem de c.a.offshore, sunt racordate la sistemul terestru (art. 23, alin. 3, punctul a);

- configurația 2: racordare la o rețea electrică buclată terestră, în c.a., prin care o serie de centrale formate din module generatoare offshore  sunt interconectate şi formează un sistem de c.a.offshore, iar sistemul de c.a. offshore este racordat la sistemul terestru în două sau mai multe puncte de racordare aparținând rețelei electrice terestre (art. 23, alin. 3, punctul b).

- Un modul generator  offshore racordat în c.a., care nu are un punct de racordare offshore este considerat ca fiind un modul generator terestru și trebuie să îndeplinească cerințele tehnice aplicabile modulelor generatoare terestre, prevăzute în prezenta normă tehnică. (art. 23, alin. 1)

- Operatorul de transport și de sistem (denumit în continuare OTS) sau operatorii de distribuție (denumiți în continuare OD), după caz, refuză să permită racordarea modulelor generatoare și a centralelor cu module generatoare care nu respectă cerinţele tehnice prevăzute în prezenta normă tehnică şi care nu au obținut o derogare.

- Prezenta normă tehnică nu se aplică (art. 3, alin. 2):

- modulelor generatoare și centralelor cu module generatoare racordate la reţeaua electrică de transport şi/sau la rețeaua electrică de distribuţie, și care aparțin, integral sau parţial unor insule ale căror sisteme nu funcţionează sincron cu zona sincronă Europa Continentală (art. 3, alin. 2 (a));

- modulelor generatoare și centralelor cu module generatoare care utilizează tehnologie emergentă, prevăzute la art. 66 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (denumit în continuare Regulament), cu excepţia articolului 30 din Regulament;

- modulelor generatoare și centralelor cu module generatoare care nu au un punct de racordare permanent şi sunt utilizate temporar/ocazional de operatorii de reţea (OTS sau OD, după caz), atunci când puterea instalată a sistemului electroenergetic este parţial sau complet indisponibilă (art. 3, alin. 2 (c));

- modulelor generatoare și centralelor cu module generatoare montate pentru o perioadă determinată de timp, de regulă mai puțin de 2 ani, şi care funcţionează în paralel cu sistemul mai puţin de cinci minute într-o lună calendaristică, sistemul aflându-se în stare normală de funcționare. Funcţionarea în paralel cu sistemul în timpul probelor de întreţinere sau punere în funcţiune a respectivului modul generator nu se contorizează pentru limita de cinci minute într-o lună (art. 3, alin. 2 (b)).

- dispozitivelor de stocare, cu excepţia unităţilor cu acumulare prin pompare.

- Cerinţele prezentei norme tehnice nu se aplică modulelor generatoare și centralelor cu module generatoare existente, cu excepţia cazului în care (art. 4, alin. 1):

- un modul generator sau o centrală cu module generatoare, de categorie C sau D este supus/supusă unei modernizări/retehnologizări, care determină actualizarea ATR/CfR în conformitate cu următoarea procedură (art. 4, alin. 1 (a)):

- gestionarul modulului generator sau gestionarul centralei cu module generatoare, care intenționează să efectueze o modernizare/retehnologizare, transmite în prealabil atât operatorului de reţea relevant, cât și OTS, după caz, proiectul privind modernizarea/retehnologizarea modulului generator sau centralei cu module generatoare (art. 4, alin. 1 (a), pct. i);

- dacă ORR consideră că modernizarea/retehnologizarea modulului generator/centralei cu module generatoareeste de natură să necesite actualizarea ATR/CfR, acesta notifică gestionarul modulului generator sau gestionarul centralei cu module generatoare şi ANRE cu privire la cerinţele pe care acesta trebuie să le îndeplinească în conformitate cu încadrarea în categoriile semnificative de module generatoare/centrale cu module generatoare, de categorie C şi de categorie D şi cu prevederile prezentei norme tehnice, precum și la necesitatea actualizării ATR/CfR (art. 4, alin. 1 (a), pct. ii);

- ANRE decide asupra obligației îndeplinirii de către modulul generator/centrala cu module generatoare, în mod integral sau parțial, a cerinţelor din prezenta normă tehnică (art. 4, alin. 1 (a), pct. iii).

- lucrările de modernizare/retehnologizare prevăzute la lit a) sunt:

- 	înlocuirea/modernizarea unui element din componența unui modul generator ca de exemplu: generatorul sincron/asincron, care funcționează asincron cu rețeaua la care este conectat prin electronică de putere,  trecerea de la tipul de generare  „stall control” - clasa II sau tipul de generare „double feed” - clasa III, la tipul de generare full convertor - clasa IV, înlocuirea/modernizarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente, cu condiția ca aceste modificări să permită respectarea prevederilor prezentei norme tehnice;

-	modificarea capacității de producere a modulului generator/centralei cu module generatoare (parțial sau în totalitate), care conduce la creșterea puterii active maxime cu cel puțin 10 % pentru cele din categoria  C, respectiv cu cel puțin 5% pentru cele din categoria D;

- 	modificarea puterii active maxime a modulului generator/centralei formate din module generatoare care conduce la trecerea acestuia/acesteia în categoria superioară;

- 	înlocuirea unui număr de module generatoare sau creșterea numărului de module generatoare având drept consecință creșterea puterii aprobate cu cel puțin 10% din puterea totală a centralei formate din module generatoare, pentru categoria  C, respectiv cu cel puțin 5% pentru cele din categoria D, modificarea diagramei P-Q prin introducerea de noi echipamente de compensare sau înlocuirea celor existente, modificarea sistemelor de reglaj al puterii active/reactive, cu condiția ca aceste modificări să permită respectarea prevederilor prezentei norme tehnice.

- lucrările de reparații ale echipamentelor menționate la punctul iv) nu au statut de lucrări de modernizare/retehnologizare (de exemplu modernizarea/înlocuirea buclelor de reglaj a puterii active, puterii reactive sau a tensiunii de la nivelul centralei formate din module generatoare).

- ANRE decide să supună un modul generator/centrală cu module generatoare unora sau mai multor cerinţe ale prezentei norme tehnice pe baza unei propuneri prezentate de OTS, în conformitate cu aliniatele (3) - (8)(art.4, alin. 1 (b)).

- Un modul generator/o centrală cu module generatoare este considerat(ă) existent(ă) în sensul prezentei norme tehnice atunci când (art. 4, alin. 2):

- este racordat(ă) la reţeaua electrică, la data intrării în vigoare a prezentei norme tehnice (art. 4, alin. 2 (a)); sau

- gestionarul modulului generator sau gestionarul centralei cu module generatoarea încheiat un contract ferm pentru achiziţionarea elementelor principale de generare a energiei, în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului, respectiv până la data de 17.05.2018. Gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice are obligația să notifice ORR (OTS sau OD, după caz) asupra încheierii contractului, în termen de cel mult 30 de luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului. Notificarea prezentată de gestionarul instalației de producere a energiei electrice operatorului de rețea relevant și OTS relevant conține cel puțin titlul contractului, data semnării și data intrării în vigoare, precum și specificațiile echipamentelor principale de producere care urmează a fi construite, asamblate sau achiziționate. (art. 4, alin. 2 (b)).

- OTS poate propune ANRE, în urma unei consultări publice desfășurate cu participarea părților interesate (OD, gestionari ai modulelor generatoare/centralelor cu module generatoare vizate etc.), extinderea aplicării prevederilor prezentei norme tehnice și modulelor generatoare/centralelor cu module generatoare existente. Scopul acestei extinderi urmărește luarea în considerare a schimbărilor importante şi concrete ale sistemului electroenergetic, inclusiv integrarea surselor de energie regenerabile, a reţelelor inteligente, producerea distribuită sau variaţia cererii de energie electrică(art.4, alin. (3)).

- În vederea extinderii aplicării cerințelor din prezenta normă tehnică la modulele generatoare/centralele cu module generatoare existente, OTS efectuează o analiză cantitativă detaliată şi transparentă a raportului cost-beneficiu, în conformitate cu prevederile art. 38 şi art. 39 din  Regulament, care include:

- evaluarea costurilor pe care le presupune conformarea modulelor generatoare/centralelor cu module generatoareexistente cu prevederile prezentei norme tehnice;

- beneficiile socio-economice care rezultă din aplicarea cerinţelor prevăzute în prezenta normă tehnică, şi

- posibilitatea aplicării unor măsuri alternative prin care să se atingă performanţele solicitate prin prezenta normă tehnică.

- Înainte de a efectua analiza cantitativă cost-beneficiu prevăzută la alin. (4), OTS:

- efectuează o comparaţie calitativă preliminară a costurilor şi beneficiilor;

- obţine aprobarea ANRE pentru efectuarea analizei cost beneficiu.

- În termen de şase luni de la primirea raportului şi a propunerii OTS, întocmite în conformitate cu prevederile art. 38, alin. (4) din Regulament, ANRE decide cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice la modulele generatoare/centralele cu module generatoare existente. Decizia ANRE cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice la modulele generatoare/centralele cu module generatoare existente se publică pe pagina de internet a ANRE.

- OTS ţine seama de rezultatele analizei cost-beneficiu și ale consultării publice cu gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice, pentru evaluarea aplicării cerinţelor prezentei norme tehnice la modulele generatoare/centralele cu module generatoareexistente.

- OTS poate evalua, la fiecare trei ani, aplicarea unora sau tuturor cerinţelor din prezenta normă tehnică la modulele generatoare/centralele cu module generatoare existente, în conformitate cu criteriile şi procedurile prevăzute la alin. (4) - (7).

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

- În înțelesul prezentei norme tehnice, termenii utilizați au următoarea semnificație:

| aviz tehnic de racordare |  | aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| acumulare prin pompare |  | înseamnă o unitate hidroelectrică în care nivelul apei poate fi crescut prin pompare în vederea stocării pentru producerea de energie electrică |  |
| banda moartă de frecvenţă |  | un domeniu de frecvenţă în care reglajul de frecvenţă este dezactivat în mod voit. |  |
| capacitate maximă (Pmax) |  | puterea activă maximă pe care o unitate generatoare o poate produce continuu, fără a lua în considerare nicio sarcină (niciun consum), prevăzută în ATR/CfR sau convenită între operatorul de rețea relevant și gestionarul instalației de producere |  |
| capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem |  | capabilitate de repornire a unui grup generator sincron după o cădere totală de tensiune cu ajutorul unei surse auxiliare de alimentare dedicate, fără ca grupul generator sincron să beneficieze de nici o sursă de alimentare externă. |  |
| capabilitatea de trecere peste defect (FRT sau LVRT) |  | capabilitatea dispozitivelor electrice de a rămâne conectate la reţea şi de a funcţiona pe perioada golurilor de tensiune din punctul de racordare/delimitare după caz, cauzate de defectele eliminate. |  |
| centrală formată din module generatoare |  | Unul sau mai multe module generatoare formate din elemente de generare a energiei electrice (ex: invertoare) sau generatoare sincrone/asincrone conectate asincron la rețea prin intermediul electronicii de putere, racordate într- un singur punct la rețeaua electrică |  |
| certificatul echipamentului |  | document emis de un organism de certificare autorizat pentru echipamentele utilizate de o unitate generatoare, de o unitate consumatoare, de un OD, de un loc de consum sau de un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (sistem HVDC). Certificatul echipamentului defineşte domeniul valabilității sale la nivel național sau la alt nivel care necesită o valoare specifică din intervalul permis la nivel european. În scopul înlocuirii anumitor parţi din procesul de asigurare a conformităţii, certificatul echipamentului poate include modele matematice care au fost verificate comparativ cu rezultatele reale de testare. |  |
| certificat de racordare (CfR) |  | documentul unic emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului, şi prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare. |  |
| componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect |  | u curent injectat de un modul generator/centrală formată din module generatoare sau de un sistem HVDC în timpul şi după o abatere de tensiune provocată de un defect electric, cu scopul de a facilita acţionarea sistemelor de protecţie a reţelei în etapa iniţială a defectului, de a contribui la menţinerea tensiunii în sistem într-o etapă ulterioară a defectului şi de a participa la restabilirea tensiunii după eliminarea defectului. |  |
| curent maxim în sistemul de înaltă tensiune în curent continuu |  | cel mai mare curent de fază asociat unui punct de operare din interiorul profilului U-Q/Pmax al stației de conversie de curent continuu – curent alternativ la capacitatea maximă de transport al puterii active a unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu. |  |
| defect eliminat |  | un defect care este eliminat cu succes, potrivit criteriilor de planificare ale OTS. |  |
| diagrama de capabilitate P-Q |  | o diagramă care descrie capabilitatea de generare de putere reactivă a unui modul generator/centrală formată din module generatoare la variaţii ale puterii active în punctul de racordare/delimitare, după caz. |  |
| diagrama U-Q/Pmax |  | o diagramă care reprezintă capabilitatea de producere de putere reactivă a unui modul generator sau a unei centrale formată din module generatoare pentru diferite valori de tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz. |  |
| dispoziţie |  | orice comandă dată, în limita autorității sale, de OTS sau de un OD unui gestionar de instalaţie de producere, unui OD, după caz, sau unui gestionar de sistem HVDC, pentru a îndeplini o acţiune. |  |
| elemente principale de generare |  | unul sau mai multe echipamente, necesare pentru convertirea sursei primare de energie în energie electrică. |  |
| frecvenţa |  | frecvenţa sistemului electric, exprimată în Herzi, care poate fi măsurată în toate punctele zonei sincrone, considerată ca valoare cvasiconstantă în sistem pe o durată de ordinul secundelor, cu existenţa doar a unor diferenţe minore între puncte de măsurare diferite. Valoarea nominală a frecvenţei este 50 Hz. |  |
| funcţionare izolată pe servicii proprii |  | funcţionarea care asigură că instalaţiile de producere a energiei electrice pot continua să alimenteze serviciile proprii în cazul incidentelor din reţea care determină deconectarea de la reţea a modulelor generatoare. |  |
| gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice |  | persoană fizică sau juridică, care deţine o instalaţie de producere a energiei electrice. |  |
| inerţie |  | capabilitatea unui echipament rotativ, cum ar fi rotorul unui generator, de a-şi menţine mişcarea de rotaţie uniformă şi momentul cinetic, atât timp cât nu se aplică un cuplu extern. |  |
| inerţie artificială |  | facilitate furnizată de centrala compusă din module generatoare sau de un sistem HVDC pentru a înlocui efectul de inerţie al grupurilor generatoare sincrone la un nivel de performanţă prescris. |  |
| insensibilitate în frecvenţă |  | caracteristică intrinsecă a unui sistem de reglaj definită ca valoarea minimă a abaterii de frecvenţă sau a semnalului de intrare care determină o variaţie a puterii active sau a semnalului de ieşire. |  |
| instalaţie de producere a energiei electrice |  | instalaţie care converteşte energia primară în energie electrică şi care este compusă dintr-una sau mai multe unităţi generatoare racordate la o reţea electrică într-unul sau mai multe puncte de racordare. |  |
| Modul generator / modul generator din centrală |  | un echipament sau un ansamblu de echipamente generatoare (inclusiv grupuri generatoare sincrone sau asincrone) care este racordat la rețea asincron sau prin electronică de putere, și care are un singur punct de racordare la o rețea de transport, la o rețea de distribuție, inclusiv la rețelele de distribuție închise, sau la un sistem HVDC |  |
| modul generator offshore |  | înseamnă un modul generator situat offshore cu un punct de racordare offshore |  |
| operator de reţea relevant |  | OTS sau un OD la al cărui sistem/reţea electrică este sau urmează să fie racordată o unitate generatoare, un loc de consum, o reţea electrică de distribuţie sau un sistem HVDC. |  |
| pantă (sau rampă) |  | raportul dintre variaţia de tensiune, raportată la tensiunea de referinţă de 1 u.r. şi puterea reactivă absorbită, raportată la puterea reactivă maximă. |  |
| punct de racordare |  | punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator, reprezentând interfaţa la care modulul generator sau centrală formată din module generatoare, sau sistemul HVDC se racordează la o reţea electrică de transport, la o reţea situată în larg, |  |
| punct de delimitare |  | loc în care instalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalațiile operatorului de rețea |  |
| punct de interfață cu sistem de înaltă tensiune în curent continuu |  | punctul în care echipamentul de curent continuu este conectat la rețeaua de curent alternativ și în care specificațiile tehnice care afectează performanța echipamentului pot fi prescrise. |  |
| putere activă |  | componenta reală a puterii aparente la frecvenţa fundamentală, exprimată în wați (W) sau în multiplii lor, respectiv kilowați (kW) sau megawați (MW). |  |
| putere aparentă |  | produsul dintre tensiunea de linie şi curentul de fază, la frecvenţa fundamentală, multiplicat cu rădăcina pătrată din trei, în cazul sistemelor trifazate, exprimat de regulă în kilovolţi-amperi (kVA) sau în megavolţi-amperi (MVA). |  |
| putere instalată |  | putere activă (aparentă) nominală a unui modul generator, indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare și înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant. În cazul centralelor formate din module generatoare, puterea instalată este data de suma puterilor instalate ale modulelor generatoare din componenţa centralei. În cazul centralelor formate din module generatoare de tip fotovoltaic, puterea instalată este minimul între suma puterilor nominale ale invertoarelor și suma puterilor nominale ale panourilor fotovoltaice din componenţa centralei. |  |
| putere reactivă |  | componenta imaginară a puterii aparente la frecvenţa fundamentală, exprimată, de regulă, în kilovoltamper reactiv (kVAr) sau în megavoltamper reactiv (MVAr). |  |
| regim de funcţionare insularizată |  | reprezintă funcţionarea independentă a unei reţele electrice sau a unei părţi a unei reţele electrice, izolată în urma separării de sistemul interconectat, în care cel puţin un grup generator sincron, un modul generator, o centrală formată din module generatoare sau un sistem HVDC furnizează energie electrică în această reţea şi controlează frecvenţa şi tensiunea. |  |
| reglaj de frecvenţă |  | capabilitatea unui modul generator sau a unei centrale formată din module generatoarede a-şi ajusta producţia de putere activă ca reacţie la o abatere a frecvenţei sistemului faţă de o valoare de referinţă, în scopul stabilizării frecvenţei sistemului. |  |
| reglaj de frecvenţă activ – limitat la creşterea frecvenţei (RFA-CR) |  | modul de funcţionare al unui modul generator sau a unei centrale formate din module generatoare, care are drept rezultat reducerea puterii active ca răspuns la o creştere a frecvenţei sistemului peste o anumită valoare. |  |
| reglaj de frecvenţă activ – limitat la scăderea frecvenţei (RFA-SC) |  | modul de funcţionare al unui modul generator sau a unei centrale formate din module generatoare, care are drept rezultat creşterea puterii active ca răspuns la o scădere a frecvenţei sistemului sub o anumită valoare. |  |
| reglaj de frecvenţă activ – răspuns la abaterile de frecvenţă (RFA) |  | modul de funcţionare al unui modul generator sau a unei centrale formate din module generatoareîn care producţia de putere activă se modifică ca reacţie la abaterea frecvenţei sistemului, astfel încât aceasta să contribuie la restabilirea frecvenţei la valoarea de referinţă. |  |
| reţea electrică |  | ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie. |  |
| sistem de înaltă tensiune în curent continuu (sistem HVDC) |  | un sistem electroenergetic care transportă/transferă energie electrică în curent continuu (c.c.) și la tensiune nominală mai mare sau egală cu 110 kV între două sau mai multe noduri de curent alternativ (c.a.) și care cuprinde cel puțin două stații de conversie din curent continuu în curent alternativ și liniile electrice aeriene de transport sau cablurile de curent continuu între stații. |  |
| sistem de înaltă tensiune în curent continuu integrat |  | un sistem de înaltă tensiune în curent continuu racordat într-o zonă de reglaj, care nu este instalat nici în scopul racordării unui modul generator conectat în curent continuu în momentul instalării, nici în scopul racordării unui loc de consum. |  |
| stabilitate statică (stabilitate la mici perturbaţii) |  | capabilitatea unei reţele electrice sau a unui ansamblu de grupuri generatoare (sistem electroenergetic) de a reveni la o funcţionare stabilă şi de a o menţine după un incident minor (echivalent cu capabilitatea unui sistem electroenergetic de a ajunge într-o stare de regim permanent, identic cu regimul iniţial sau foarte aproape de acesta, în urma unei perturbaţii mici oarecare). |  |
| stabilitate dinamică (tranzitorie) |  | capabilitatea unei reţele electrice sau a unui ansamblu de grupuri generatoare (sistem electroenergetic) de a reveni la o stare de funcţionare sincronă, după una sau mai multe perturbaţii majore. |  |
| statism |  | raportul între abaterea relativă a frecvenţei şi variaţia relativă a puterii active rezultată ca răspuns la abaterea de frecvenţă, în regim permanent, exprimat în procente. Abaterea relativă de frecvenţă se raportează la frecvenţa nominală (50 Hz) şi variaţia relativă a puterii active se raportează la puterea maximă s2 [%] = 100× (f/ fn)× (Pmax/P ) |  |
| stator |  | partea unui mecanism rotativ care include componente magnetice staţionare, cu înfăşurările aferente. |  |
| unitate generatoare |  | grup generator sincron sau modul generator din componenţa unei centrale electrice. |  |
| valoare de referinţă |  | valoarea prescrisă ca referinţă pentru oricare parametru folosit în sistemele de reglaj. |  |
| zona sincronă |  | o zonă operată de OTS interconectaţi sincron, cum ar fi zonele sincrone din Europa Continentală („CE”), din Regatul Unit („GB”), din Irlanda-Irlanda de Nord („IRE”) şi din Europa de Nord („NE”) şi sistemele energetice din Lituania, Letonia şi Estonia, denumite în continuare „zona baltică”, care fac parte dintr-o zonă sincronă mai extinsă. |  |
| - În cuprinsul prezentei norme tehnice, se utilizează următoarele abrevieri: |  |  |  |  |
| ANRE |  | Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei |  |
| ATR |  | Aviz tehnic de racordare |  |
| c.a. |  | Curent alternativ |  |
| Cod RET |  | Codul tehnic al rețelei electrice de transport |  |
| CfR |  | Certificat de racordare |  |
| DMS-SCADA |  | Sistemul SCADA al operatorului de distribuţie (Distribution Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |  |
| EMS-SCADA |  | Sistemul SCADA al operatorului de transport (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |  |
| ENTSO-E |  | Organizația Europeană a Operatorilor de transport și de sistem (European Network of Transmission System Operators for Electricity) |  |
| LVRT |  | Capabilitatea de trecere peste un defect (Low voltage ride through) |  |
| OD |  | Operator de distribuţie; poate fi operatorul de distribuţie concesionar sau un alt operator care deţine o reţea electrică de distribuţie |  |
| ORR |  | Operatorul de reţea relevant |  |
| OTS |  | Operatorul de transport şi de sistem |  |
| Pi |  | Puterea instalată |  |
| PIF |  | Punere în funcţiune |  |
| PSS |  | Stabilizator de oscilații de putere interzonale |  |
| RAR |  | Reanclanşare Automată Rapidă |  |
| RAT |  | Regulator automat de tensiune |  |
| RAV |  | Regulator automat de viteză |  |
| RET |  | Rețea electrică de transport |  |
| RED |  | Rețea electrică de distribuție |  |
| RFA |  | Reglaj de frecvență activ – răspuns la abaterile de frecvență |  |
| RFA-CR |  | Reglaj de frecvență activ – limitat la creșterea frecvenței |  |
| RFA-SC |  | Reglaj de frecvență activ – limitat la scăderea frecvenței |  |
| HVDC |  | Sistem de înaltă tensiune în curent continuu |  |
| SCADA |  | Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date aferent unui proces tehnologic sau unei instalaţii |  |
| SEN |  | Sistemul electroenergetic naţional |  |
| u.r. |  | unitate relativă |  |
| Un |  | Tensiunea nominală a rețelei (tensiune de referință) |  |

CAPITOLUL I

CERINȚE PENTRU MODULELE GENERATOARE

Secțiunea 1. CERINŢE PENTRU MODULELE GENERATOARE RACORDATE PE PLATFORMELE INDUSTRIALE

- Centralele formate din modulele generatoare offshore racordate la sistemul electroenergetic interconectat îndeplinesc cerinţele pentru modulele generatoare terestre (cu punct de racordare terestre) cu excepţia cazului în care cerinţele sunt modificate în acest scop de către ORR sau a cazului în care racordarea centralei se face prin intermediul unei conexiuni de curent continuu de înaltă tensiune prin intermediul unei reţele a cărei frecvenţă nu este cuplată sincron la frecvenţa sistemului interconectat ( de exemplu, prin intermediul unui sistem de tip "back to back") (art. 6, alin. 1).

- Pentru modulele generatoare și centralele formate din module generatoare racordate la rețelele electrice aferente platformelor industriale, gestionarii acestora, operatorii rețelelor electrice ale platformelor industriale și ORR la a cărui rețea este racordată rețeaua electrică a platformei industriale au dreptul de a conveni asupra condițiilor de deconectare de la rețeaua operatorului de rețea relevant a acestor module generatoare. Exercitarea acestui drept trebuie să fie convenită cu OTS (art. 6, alin. 3).

- În cazul modulelor generatoare/centralelor formate din module generatoare racordate la reţelele electrice ale platformelor industriale, clasificarea acestora se realizează în funcţie de puterea maximă, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate. (conform propunere OTS implementare R631/2016).

- Proprietarul rețelelor electrice din platforma industrială, în coordonare cu OD sau OTS, după caz, poate solicita prin caietul de sarcini cerințe suplimentare de racordare, specifice categoriei D (dacă tensiunea punctului de racordare a platformei industriale este mai mare sau egală cu 110 kV),  însoțită de  o justificare tehnică din care rezultă că aceste cerințe au scopul de a asigura siguranța în funcționare a platformei industriale. (conform propunere OTS implementare R631/2016)

Secțiunea a 2-a. CERINȚE GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE A

- Modulele generatoare de categorie A trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

  - modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1A (art. 13, alin.1 (a), pct.i);

  - modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un intervalde timp de 1s  și de 1,25 Hz/s pentru un intervalde timp de 2 s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare (valoare precizată de ORR prin ATR). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare trebuie să permită funcționarea modulului generator pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1A. Durata minimă în care un modul generator de categorie A trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Durata de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Minim 30 de minute |
| 48,5 Hz – 49 Hz | Minim 30 de minute |
| 49 Hz – 51 Hz | Nelimitat |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | - de minute |

- Modulele generatoare de categoria A trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, modulul generator trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1A, și cu următorii parametri (art. 13, alin. 2(a)):

- pragul de frecvență de la care modulul generator asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c);

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de ORR prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a modulului generator. De regulă, valoarea statismului este de 5%. (art. 13, alin. 2 (d)).

- modulul generator trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului generator justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea puterii active în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulul generator trebuie să fie capabil (art.13, alin. 2 (f)):

- să funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară); sau (art. 13 alin. 2 (f) pct.i);

- să 	reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale modulelor generatoare de același tip (art. 13, alin. 2 (f), pct.ii))

- să mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ± 5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- modulul generator trebuie să fie stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1A. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru modulele generatoare de categoria A

unde: ΔP este variația puterii active produsă de modulul generator; Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă a modulului generator  Δf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de + 200 mHz față de valorarea nominală (50 Hz), modulul generator trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

- Modulul generator de categorie A trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de sursa primară, cu excepția cazului în care modulul generator răspunde la creșterile de frecvență sau are reduceri acceptabile de putere la scăderea frecvenței în conformitate cu prevederile art.9și art. 10(art. 13, alin. 3).

- OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de modulul generator față de puterea activă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele prezentate în figura 2A, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite scăderea puterii active produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară) în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produsă în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)) dacă frecvența este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue. (art. 13, alin. 4 (b)).

Fig. 2A. Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenţei

- Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

- în condiţii de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius (art. 13, alin. 5 (a)). După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C;

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor generatoare (art. 13, alin. 5 (b)).

- Gestionarul modulului generator trebuie să transmită operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a modului generator, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta normă tehnică;

- Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcțiune, aferentă procesului de racordare.

- Modulul generator trebuie să fie prevăzut cu o interfață logică în scopul de a reduce puterea activă până la oprire într-un timp de maximum cinci secunde de la recepționarea comenzii de deconectare la nivelul portului. ORR are dreptul să stabilească cerințele pentru echipamente pentru ca această reducere să fie comandată de la distanță (art. 13, alin. 6).

- Cerințele tehnice pentru interfața logică prevăzută la alin. (1) sunt obligatorii pentru modulele generatoare de categoria A racordate la MT.

- Pentru modulele generatoare de categorie A racordate la JT, ORR împreună cu gestionarul modulelor generatoare stabilesc, de comun acord, cerințele tehnice și modul de utilizare a interfeței logice.

- ORR stabilește cerințele în care un modul generator se poate conecta automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS (art. 13, alin. 7).

- Cerințele prevăzute la alin. (1) includ:

- domeniul de frecvență în care este admisă conectarea automată respectiv 47,5÷51 Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare/validare  (inclusiv timpul de sincronizare) și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat, de maximum 300 secunde (art. 13, alin. 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % din Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulului generator) (art. 13, alin.7 (b)).

- În regim normal de funcţionare al reţelei, modulul generator nu trebuie să producă în punctul de racordare/delimitare , după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

- Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, modulul generator trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz) (art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

- Modulul generator este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racordare și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul propriu de monitorizare a calității energiei electrice (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

- Soluţia de racordare a modulelor generatoare de categorie A cu puteri instalate mai mici de 1 MW nu trebuie să permită funcţionarea acestora în regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să declanşeze modulele generatoare la apariţia unui asemenea regim.

Secțiunea a 3-a. CERINŢE GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE B

- Modulele generatoare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

- modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1B (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- (i) modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/s, pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1s  și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2 s, în funcție de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare (valoare precizata de ORR prin ATR) și de inerția disponibilă la nivelul zonei sincrone.

(ii) valorile de la pct. i) se comunică gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR.

(iii) reglajele protecțiilor din punctul de racordare coordonate de ORR trebuie să permită funcționarea modulului generator pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1B. Durata minimă în care un modul generator de categorie B trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Durata de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Minim 30 de minute |
| 48,5 Hz – 49 Hz | Minim 30 de minute |
| 49 Hz – 51 Hz | Nelimitat |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

- Modulele generatoare de categorie B trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, modulul generator trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1B și cu următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

- pragul de frecvență de la care modulul generator asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de ORR prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a modulului generator. De regulă valoarea statismului este de 5%.(art. 13, alin. 2 (d));

- modulul generator trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență, cu o întârziere inițială  mai mică de 500 ms (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului generator justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulul generator trebuie să fie capabil (art. 13, alin, 2 (f):

- să funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară); sau (art. 13, alin. 2 (f), pct. i);

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor generatoare de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii).

- să mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ± 5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- modulul generator trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1B. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru modulele generatoare de categorie B

unde:ΔP este variația puterii active produsă de modulul generator; Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă a modulului generator; Δf este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz),modulul generator trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

- Modulul generator de categorie B trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de sursa primară, cu excepția cazului  în care modulul generator răspunde la creșterile de frecvență sau are reduceri acceptabile de putere activă la scăderea frecvenței în conformitate cu prevederile art.18 și art.20 (art. 13, alin. 3).

- OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de modulul generator de categorie B față de puterea maximă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2B, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii active produsă (admisibile, dată de sursa primară) cu un procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)) dacă frecvența este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2B. Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenței

- Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește(art. 13, alin. 5):

- în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art. 13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor generatoare. (art. 13, alin. 5 (b)).

- Gestionarul modulului generator de categorie B transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modului generator, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta normă tehnică;

- Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

- Modulul generator de categorie B trebuie să fie prevăzut cu o interfață logică sau protecții aferente în scopul de a reduce puterea activă produsă până la oprire într-un timp de maximum cinci secunde de la recepționarea comenzii de deconectare la nivelul interfeței.

- ORR are dreptul de a stabili cerințele tehnice pentru interfața logică prevăzută la alin. (1) și modul de conectare a acesteia cu sistemul SCADA propriu (art. 13, alin. 6).

- ORR stabilește cerințele în care un modul generator de categorie B se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS (art. 13, alin. 7).

- Cerințele prevăzute la alin. (1) includ:

- domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată respectiv 47,5÷51 Hz, domeniul de tensiune (0,9÷1,1 Un), timpul de observare/validare (inclusiv timpul de sincronizare) și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maximum 300 secunde, (art. 13, alin. 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % Pmax/min (valoare aflată în domeniul indicat de producătorul modulului generator) (art. 13, alin. 7  (b)).

- Modulele generatoare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind reglajul frecvență - putere activă în scopul stabilizării  frecvenței (art. 14, alin. 2):

- pentru a regla puterea activă produsă, modulul generator trebuie să fie echipat cu o interfață (port de intrare) care să permită recepționarea unui consemn de putere în sensul de reducere (art. 14, alin. 2 (a))

- modulul generator va realiza consemnul de putere în maximum 60 secunde, cu o precizie de ± 5% Pmax și

- ORR are dreptul de a stabili cerințele pentru echipamente suplimentare care să permită reglajul de la distanță al puterii active. Aceste cerințe sunt specificate în etapa emiterii ATR (art. 14, alin. 2 (b)).

- Modulele generatoare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 14, alin. 3):

- capabilitatea de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a)):

- modulul generator trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 3B, raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz (art. 14, alin. 3 (a), pct. i);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după eliminarea defectului (art. 14, alin. 3 (a), pct. ii);

- OTS stabilește și face publice condițiile, înainte și după defect, pentru capabilitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al modulului generator ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- la solicitarea unui gestionar de modul generator, ORR furnizează condițiile care se iau în considerare pentru capabilitatea de trecere peste defect înainte și după defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz, așa cum se prevede la Art. 27 alin. (a), pct. (iii) privind (art. 14, alin. 3, pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare a modulului generator înainte de defect, exprimat prin puterea activă, puterea reactivă și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

- modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile înainte și după defect prevăzute la Art. 27,alin. (a), punctele (iii) şi (iv), depășește limita inferioară prevăzută la Art. 27, alin. (a), punctul (ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3, pct. vi);

- cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul modulului generator stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capabilitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită în punctul de racordare/delimitare, după caz) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent modulului generator, cu excepția cazului în care ORR solicită un domeniu mai restrâns, în conformitate cu Art. 29,alin. (b). Setările sunt justificate de gestionarul modulului generator în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3, pct. vii);

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice, care trebuie să respecte cerințele de la Art. 27, alin. (a), pct. i) (art. 14, alin. 3 (b)).

- revenirea puterii active după eliminarea defectului.

Fig. 3B. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unui modul generator de categorie B

Notă: Diagrama din fig. 3B. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință a tensiunii, exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în punctul de racordare/delimitare, după caz, în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelul 2B.

Tabelul 2B. Parametrii referitori la capabilitatea de trecere peste defect la modulele generatoare de categorie B

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0,15 | trec1: | 0,25 |
| Urec1: | 0,15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

- Modulele generatoare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

- trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea, după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, conform dispozițiilor de dispecer și în condițiile definite de OTS (art. 14, alin. 4 (a));

- instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la ORR, cât și la OTS, în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. De regulă, reconectarea automată se realizează în domeniul de frecvență (47,5÷50,5) Hz, de tensiune (0,85÷1,1) Un și într-un timp de (1÷10) minute (art. 14, alin. 4 (b));

- cerințele și condițiile pentru reconectarea automată prevăzute la lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului modulului generator în procesul de racordare la rețea, la emiterea ATR.

- Modulele generatoare de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare, referitoare la (art. 14, alin. 5):

- schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14, alin. 5 (a)):

- schemele de control și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de gestionarul modulului generator la ORR, respectiv la OTS, cu cel puțin 3 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probe, pentru a fi coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

- orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și a setărilor aferente, prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale modulului generator trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea și gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14, alin. 5 (b)):

- sistemele de protecție necesare pentru modulul generator și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru modulul generator trebuie să fie coordonate și agreate între ORR și gestionarul modulului generator, în procesul de racordare. Funcțiile protecțiilor se dispun de către ORR care poate solicita un alt reglaj de protecție față de cel propus de gestionar. Sistemele de protecție și setările pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța modulului generator (art. 14, alin. 5 (b), pct. i). Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe:

- trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne ale modulului generator și împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde acesta este racordat;

- trebuie să fie performante, cu fiabilitate ridicată și organizate în grupe, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemele de protecții trebuie să fie prevăzute cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control.

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit la modulul generator, asimetria de curenți, suprasarcinile electrice la stator și rotor, pierderea excitației modulului generator, tensiunea maximă/minimă la bornele modulului generator, frecvența maximă/minimă la bornele modulului generator.

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua unde este racordat, asimetria de curenți, trecerea în regim de motor, suprasarcinile electrice de curent și tensiune.

- protecția electrică a modulului generator are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulul generator (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

- ORR și gestionarul modulului generator se coordonează și convin ca sistemele de protecție să acopere, cel puțin, următoarele defecte, astfel (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecții ale modulului generator asigurate de gestionarul modulului generator:

- defecte interne ale modulului generator (scurtcircuite sau puneri la pământ);

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică/cablul de racord;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului generator.

- protecții asigurate de gestionarul modulului generator și/sau de ORR, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică/cablul de evacuare a puterii produse;

- tensiune maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvența maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea, ca protecție de rezervă.

- modificările schemelor de protecție necesare pentru modulul generator și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între ORR și gestionarul modulului generator (art.14, alin. 5 (b), pct. iv);

- organizarea de către gestionarul modulului generator a dispozitivelor de protecție și control în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei electrice și a modulului generator;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii.

- schimbul de informații (art. 14, alin. 5 (d)):

- modulele generatoare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR conform dispozițiilor emise de ORR sau de OTS relevant. (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

- ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, care trebuie să cuprindă cel puțin: puterea activă în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare și  comanda de reducerea puterii active ca urmare a unei dispoziții. (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

- Gestionarul modulului generator de categorie B trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare prevăzute la Art. 29 27 lit. (d) către ORR.

- Datele furnizate se integrează în sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant și asigură cel puțin semnalul de putere activă. ORR are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA și a altor mărimi.

- Calea de comunicație este precizată de ORR.

- Integrarea în sistemul DMS-SCADA se realizează prin grija gestionarului modulului generator.

- Gestionarul modulului generator de categoria B are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

- În regim normal de funcţionare al reţelei, modulul generator nu trebuie să producă în punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat(art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

- Indiferent de numărul instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, modulul generator trebuie să asigure în punctul de racordare calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz)(art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

- Modulul generator este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz, și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul propriu de monitorizare a calității energiei electrice (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

- În situația racordării mai multor module generatoare în același nod electric (bară), pentru care suma puterilor instalate ale tuturor modulelor generatoare depășește puterea maximă a categoriei B, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, după caz. Dacă suma puterilor instalate ale tuturor unităților generatoare împreună cu modulul generator care urmează să se racordeze  în  nodul electric comun, depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare.

- Soluţia de racordare a modulului generator de categorie B nu trebuie să permită funcţionarea acestuia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze modulul generator la apariţia unui asemenea regim.

Secțiunea a 4-a. CERINȚE GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE C

- Modulele generatoare de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

- modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1C (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- (i) modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1s  și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2 s, în funcție de tipul de tehnologie,  de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare (valoare precizată de ORR în proiectul de calcul al protecțiilor) și de inerția disponibilă la nivelul zonei sincrone.

(ii) valorile de la pct. i) se comunică gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR.

(iii) reglajele protecțiilor din punctul de racordare trebuie să permită funcționarea modulului generator pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1C. Durata minimă în care un modul generator de categorie C trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Durata de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Minim 30 de minute |
| 48,5 Hz – 49 Hz | Minim 30 de minute |
| 49 Hz – 51 Hz | Nelimitat |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

- Modulele generatoare de categorie C trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, modulul generator trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1C și cu următorii parametri (art. 13, alin.2 (a)):

- pragul de frecvență de la care modulul generator asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art.13, alin. 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 %, este stabilită la punerea în funcțiune a modulului generator și poate fi modificată de ORR prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a modulului generator. De regulă valoarea statismului este de 5%.(art. 13, alin. 2 (d)).

- modulul generator trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (denumită întârziere și notată t1 în figura 5C) (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului generator justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulul generator trebuie să fie capabil (art. 13, alin. 2 (f)):

- să funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) sau (art. 13, alin. 2 (f), pct. i);

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor  generatoare de același tip (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii)

- să mențină nivelul de putere atins cu o abatere permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- modulul generator trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1C. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru modulele generatoare de categorie C

unde: ΔP este variația puterii active produsă de un modul generator; Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă a modulului generator; Δf este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare ca +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), modulul generator trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

- Modulul generator de categorie C trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de e sursa primară, cu excepția cazului în care modulul generator răspunde la creșterile de frecvență sau are reduceri acceptabile de putere activă la scăderea frecvenței, în conformitate cu prevederile art.  36 și 38 (art.13, alin. 3).

- OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de modulul generator de categorie C față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2C, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii active maxime produse (admisibile, dată de sursa primară) în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)) dacă frecvența este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2C. Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenței

- Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

- în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art.13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor generatoare (art. 13, alin. 5(b)).

- Gestionarul modulului generator transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulului generator, prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta normă tehnică.

- Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

- Sistemul de reglaj al puterii active al modulului generator de categorie C trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului modulului generator de către ORR sau OTS.

- Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (10÷30) % Pmax/min în funcție de tehnologie, timpul mort (timpul scurs până la mișcarea motorului primar) este de maximum 1 secundă şi toleranţa de realizare a referinţei este de 5 % Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

- În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

- ORR stabilește condițiile în care un modul generator de categorie C se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS.

- Cerințele prevăzute la alin. (1) includ (art. 13, alin. 7):

- domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată respectiv  (47,5÷51) Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare/validare  și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maximum 300 secunde (art. 13, alin. 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulului generator) (art. 13, alin. 7 (b)).

- Modulele generatoare de categorie C trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

- trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub pragul de frecvență de 49,8 Hz, cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare modul  generator la punerea în funcțiune sau prin dispoziţii de dispecer în intervalul (2÷12) %, de regulă la valoarea de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax, în conformitate cu figura 3C (art. 15, alin 2. (c), pct. i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

- diagrama dependenței puterii active produse de condițiile de mediu;

- cerințele de funcționare a modulului generator, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare, în conformitate cu  Art. 44 și Art. 45alin (a);

- activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5C, este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului generator trebuie să justifice această întârziere OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC, modulul generator trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă/ admisibilă în funcție de sursa primară de energie (art. 15, alin. 2 (c), pct. iv). Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru module generatoare, cu excepția turbinelor eoliene, trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 secunde la o variație de putere de maximum 50 % din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare este mai mare de 50 % din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari de 5 secunde, dacă punctul de funcționare de plecare este mai mic de 50 % din puterea maximă.  Aceasta situație se justifică de gestionar. Atingerea valorii de referință se realizează cu o toleranță de maximum ±5% din Pmax ;

- modulul generator trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3C. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-SC pentru modulele generatoare de categorie C

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă a modulului generator; ΔP este variația puterii active produsă de modulul generator; fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic ca -200 mHz, modulul  generator trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2.

- În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, modulul generator de categorie C, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerințelor prevăzute la Art. 45 conform figurii nr. 4C, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

- să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de OTS, în domeniile de valori prevăzute în tabelul 2C, astfel (art. 15, alin. 2 (d), pct. i):

- în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

- în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară.

- furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale modulului generator în momentul mobilizării puterii active, respectiv de limitările date de funcționarea modulului generator, în condițiile sursei primare, în cazul scăderii frecvenței.

- să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul, la dispoziția OTS. De regula valoarea statismului s1 este de 5 %, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax  (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii)

- în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabil să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5C, în conformitate cu parametrii prevăzuți în tabelul 3C, în absența limitărilor de ordin tehnologic și anume: cu o întârziere (t1) de 500 ms în cazul modulelor generatoare fără inerție, sau mai mare de 2 secunde în cazul modulelor generatoare cu inerție și un timp de activare de maximum 10 secunde (t2), în limita puterii oferite de sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

- activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500 ms în cazul modulelor generatoare fără inerție sau mai mare de 2 secunde în cazul modulelor generatoare cu inerție , gestionarul modulului generator trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;

- trebuie să aibă capabilitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de 15-30 minute în funcție de disponibilitatea sursei primare. (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

- reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi);

- în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, modulul generator trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS. (art. 15, alin. 2 (e));

Tabelul 2C. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5C) (art. 15, alin. 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | (2÷10) % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență* După calificarea grupurilor pentru furnizarea rezervei de stabilizare a frecvenţei (RSF) această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim |  | 0 mHz |
| Statism |  | (2÷12) % |

Tabelul 3C. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (a se vedea figura 5C)

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată, raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷10) % |
| Pentru modulele generatoare cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul modulului generator | 2 secunde |
| Pentru modulele generatoare fără inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care se justifică altfel în conformitate cu articolul 47 litera (d) | 500 ms |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare din motive de stabilitate a sistemului | 10 secunde |

Fig. 4C. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență a modulelor generatoare de categorie C în regim RFA, în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero

unde: P este variația puterii active produse de modulul generator; Pmax  este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă a modulului generator; f este abaterea  frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea.

Fig. 5C. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă a modulului generator; P este variația de putere activă a modulului generator. Modulul generator trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1, t1 și t2 fiind stabilite de OTS, în conformitate cu prevederile din tabelul 3C; t1 este întârzierea inițială (timpul mort); t2 este durata până la activarea completă a puterii active.

- Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al modulului generator de categorie C la abaterile de frecvență trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat, de la o interfață a modulului generator la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

- semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

- puterea activă de referință (programată);

- valoarea reală a puterii active;

- banda moartă în răspunsul de putere - frecvență

- setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvenţă activ

- i.	ORR stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către modulul generator prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii);

ii. 	Semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor;

iii. Gestionarul modulului generator trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin una/două căi de comunicaţie independente așa cum este prevăzut în ATR.

- Setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

- Modulele generatoare de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe referitoare la stabilitatea de tensiune (art. 15, alin.3):

- trebuie să fie capabile să se deconecteze automat atunci când    tensiunea la punctul de racordare/delimitare, după caz, depășește limitele specificate de ORR în domeniul (0,85÷1,1)Un.

- cerințele și setările pentru deconectarea automată a modulelor generatoare se stabilesc de către ORR în coordonare cu OTS.

- Modulele generatoare de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 14, alin. 3):

- capabilitatea de trecere peste defect, în cazul defectelor simetrice (art. 14, alin. 3 (a)):

- modulul generator trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6C, raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz, și descrisă de parametrii din tabelul 4C (art. 14, alin. 3 (a), pct. i și iii);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă limita inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. ii);

- OTS stabilește și face publice condițiile înainte și după defect pentru capabilitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al modulului generator ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz.

- la solicitarea unui gestionar de modul generator, ORR furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capabilitatea de trecere peste defect ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz, așa cum se prevede la art. 47 alin. (a), pct. iii), privind (art. 14, alin. 3 (a), pct. v)

- modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile existente înainte și după defect de la art. 47lit. (a), punctele iii) şi iv), depășește limita inferioară prevăzută laart. 47, lit. (a), punctul. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele si setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

- cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul modulului generator stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capabilitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare/delimitare, după caz) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent modulului generator, cu excepția cazului în care ORR solicită un domeniu de tensiune mai restrâns. Setările sunt justificate de gestionarul modulului generator în conformitate cu acest principiu (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice trebuie să respecte prevederileart. 47, lit. (a), pct. i, pentru defecte simetrice (art. 14, alin. 3 (b))

- menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capabilitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz (art. 15, alin. 4 (a));

- modulele generatoare trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele date de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1C, respectiv ± 10% Un a rețelei la care este racordat (art. 15, alin. 4 (b)) ;

- modulele generatoare trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua buclată la care sunt racordate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu ORR (art. 15, alin. 4 (c)).

Fig. 6C. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unui modul generator de categorie C

Notă: Diagrama din fig. 6C. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință, exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în timpul unui defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 reprezintă anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului.

Tabelul 4C. Parametrii referitori la capabilitatea de trecere peste defect la modulele generatoare de categorie C

| Parametrii tensiunii [u.r] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0,15 | trec1: | 0,25 |
| Urec1: | 0,15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

- Modulele generatoare de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește restaurarea sistemului (art. 14, alin.4):

- trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS. De regulă, reconectarea automată se realizează în domeniul de frecvență (47,5÷50,5) Hz, de tensiune (0,85÷1,1) Un și cu un timp de observare/validare  de maximum 300 s (art. 14, alin. 4 (a));

- instalarea sistemelor de reconectare automată este supusă unei avizări prealabile atât la ORR, cât și la OTS, în vederea specificării condițiilor de reconectare automată (art. 14, alin. 4 (b)).

- trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la capabilitatea de resincronizare rapidă: în cazul deconectării de la rețea, modulul generator trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în mai puțin de 15 minute, în conformitate cu planul de protecții convenit cu ORR, în limita posibilităților tehnice ale modulelor generatoare (art. 15, alin. 5 (c), pct i,ii);

- Cerințele și condițiile pentru reconectarea automată prevăzute la alin. (1)., literele (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului modulului generator în procesul de racordare la rețea.

- Modulele generatoare de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare referitoare la (art. 14, alin. 5):

- schemele de  control și automatizare cu setările aferente (art. 14, alin. 5 (a)):

- schemele de control și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametri de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de gestionarul modulului generator la ORR, respectiv la OTS cu cel puțin 3 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probe pentru a fi coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

- orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și ale setărilor aferente, prevăzute la punctul (i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale modulului generator trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- schemele de protecție electrică și setările aferente(art. 14, alin. 5 (b)):

- sistemele de protecție necesare pentru modulul generator și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru modulul generator trebuie să fie coordonate și agreate de ORR și de gestionarul modulului generatoare, în procesul de racordare. Funcțiile protecțiilor se dispun de către ORR care poate solicita un alt reglaj de protecție față de cel propus de gestionar. Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța modulului generator (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe:

- trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne ale modulului generator și împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde acesta este racordat;

- trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă; protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe,  să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit la modulul generator, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă la bornele modulului generator, frecvența maximă/minimă la bornele modulului generator;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă, trebuie să fie capabil să sesizeze cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua electrică unde este racordat modulul generator, oscilațiile de putere, asimetria de curenți,  suprasarcinile electrice de curent și de tensiune (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

- protecția electrică a modulului generator are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulul generator (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

- ORR și gestionarul modulului generator se coordonează și convin ca sistemele de protecție să asigure, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel:

- protecțiile modulului generator, ale transformatorului ridicător de tensiune sunt asigurate de către gestionarul modulului generator, pentru:

- defecte interne ale modulului generator, (scurtcircuite și puneri la pământ);

- defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune;

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de racord în rețeaua electrică a puterii produse;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului generator.

- protecții asigurate de gestionarul modulului generator și/sau de ORR, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de racord în rețeaua electrică a puterii produse;

- tensiunea maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvența maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea, ca protecție de rezervă.

- modificările schemelor de protecție necesare pentru modulul generator și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele generatoare se convin în prealabil între ORR și gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

- dispozitivele de protecție și control se organizează de gestionarul modulului generator în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei electrice și a modulului generator;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii.

- schimbul de informații(art. 14, alin. 5 (d)):

- modulele generatoare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR conform dispozițiilor emise de ORR sau de OTS relevant. (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

- ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, inclusiv o listă exactă a datelor care trebuie furnizate OTS de către ORR și de către gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii). Datele transmise în timp real sunt: puterea activă, puterea activă programată, după caz, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare și comenzile privind poziția întreruptorului și poziția separatoarelor și semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență. Gestionarul modulului generator asigură, după caz, redundanța transmiterii semnalelor prin una/două căi de comunicație independente (stabilite prin ATR); de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică.

- posibilitatea modulului generator să se deconecteze de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare, de tipul protecției împotriva asimetriei de curent, întreruperii unei faze și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul modulului generator, ORR și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

- dispozitivele de măsură și control (art. 15, alin. 6 (b)):

- modulele generatoare trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, acestea fiind de regulă osciloperturbografe sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbografe. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

- tensiunile pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- puterea activă pe toate cele trei faze;

- puterea reactivă pe toate cele trei faze;

- frecvența.

ORR are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul modulului generator.

- setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul modulului generator și ORR la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de detectare a oscilațiilor, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

- ORR, OTS și gestionarul modulului generator stabilesc de comun acord includerea unui criteriu de detectare a oscilațiilor pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

- sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului modulului generator și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul modulului generator, ORR și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

(g) modelele de simulare a funcționării modulului generator (art. 15, alin. 6 (c)):

- la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul modulului generator trebuie să furnizeze modele de simulare a funcționării modulului generator, care să reflecte comportamentul modulului generator atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Gestionarul modulului generator transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip pentru modulul generator, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 15, alin. 6 (c), pct. i);

- modelele furnizate de gestionarul modulului generator trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modelulul panoului fotovoltaic, turbinei eoliene etc. şi al convertoarelor;

- reglajul puterii active;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor modulului generator, așa cum au fost convenite între ORR și gestionarul modulului generator;

- modelul invertoarelor, gupurilor generatoare eoliene, după caz.

- la solicitarea operatorului de rețea relevant, menționată la punctul i), OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care trebuie să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

- gestionarul modulului generator furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor modulului generator. ORR sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

(h) 	montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care ORR sau OTS consideră că la un modul generator este necesar să instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acestuia sau siguranța în funcționare a sistemului. ORR și gestionarul modulului generator, împreună cu OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

(i)  limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active (limitele rampelor) în ambele direcții, la creștere și la scădere, sunt stabilite pentru modulul generator de către ORR, în coordonare cu OTS, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă, viteza de variație este în domeniul (10÷30) % Pmax/minut, egală în ambele direcții (la creștere, respectiv la scădere); (art. 15, alin. 6 (e)).

(j)  	legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

- Gestionarul modulului generator de categorie C trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare, prevăzute la Art. 49 lit.(d) către ORR.

- Modulul generator de categorie C se integrează în sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant asigurând cel puțin schimbul de semnale: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, consemne pentru puterea activă și puterea reactivă, semnale de stare și comenzi pentru poziția întreruptorului și pentru poziția separatoarelor.

- Gestionarul modulului generator de categorie C asigură redundanța transmiterii semnalelor prin două căi de comunicație independente. De regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică.

- Gestionarul modulului generator de categorie C are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

- În situaţia racordării mai multor module generatoare în acelaşi nod electric (bară), pentru care suma puterilor instalate ale tuturor surselor de producere a energiei electrice depăşește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz.

- În regim normal de funcţionare al reţelei electrice, modulul generator nu trebuie să producă în – punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei electrice la care este racordat (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51)

- Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, modulul generator trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea servicului de distribuție a energiei electrice, după caz) (art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

- Modulul generator este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul propriu de monitorizare a calității energiei electrice (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

Secțiunea a 5-a. CERINŢE GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE D

- Modulele generatoare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

- modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1D (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- i. modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1s  și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2 s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare (valoare precizată de ORR) și de inerția disponibilă la nivelul zonei sincrone.

ii. valorile de la pct. i) se comunică gestionarului modulului generator, la emiterea ATR.

iii. reglajele protecțiilor din punctul de racordare trebuie să permită funcționarea modulului generator pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i)..

Tabelul 1D. Durata minimă în care un modul generator de categorie D trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Durata de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Minim 30 de minute |
| 48,5 Hz – 49 Hz | Minim 30 de minute |
| 49 Hz – 51 Hz | Nelimitat |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

- Modulele generatoare de categorie D trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, modulul generator trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1D și cu următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

- pragul de frecvență de la care modulul generator asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de ORR prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a modulului generator. De regulă valoarea statismului este de 5%. (art. 13, alin. 2 (d)).

- modulul generator trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (notată t1 în figura 5D) (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului generator justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulul generator trebuie să fie capabil (art. 13, alin. 2 (f)):

- să funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) (art. 13, alin. 2 (f), pct. i); sau

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor generatoare de același tip (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii)

- să mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- modulul generator trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1D. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru modulele generatoare de categorie D

unde:ΔP este variația puterii active produsă de modulul generator; Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă a modulului generator; Δf este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), modulul generator trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

- Modulul generator de categorie D trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de sursa primară, cu excepția cazului în care modulele generatoare care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere activă la scăderea frecvenței, în conformitate cu prevederile art. 57și  art. 59 (art. 13, alin. 3).

- OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de modulul generator de categorie D față de puterea activă maximă produsă, ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2D, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii active produse (admisibile, dată de sursa primară) în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)) dacă frecvența este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2D.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenţei

- Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz,  se stabilește (art. 13, alin. 5):

- în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art. 13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor generatoare (art. 13, alin. 5 (b)).

- Gestionarul modulului generator transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulului generator, prevăzute în Anexa nr. 4 la prezenta normă tehnică;

- Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

- Sistemul de reglaj al puterii active al modulului generator de categorie D trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului modulului generator de către ORR sau OTS.

- Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷10)% Pmax/min în funcție de tehnologie, timpul mort este de maximum 1 secundă şi toleranţa de realizare a referinţei de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

- În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

- Modulele generatoare de categorie D trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

- trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub un prag de frecvență de 49,8 Hz, cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare modul generator la PIF sau prin dispoziţii de dispecer în intervalul (2÷12) %, de regulă la valoarea de 5 %,  ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8 % Pmax, în conformitate cu figura 3D (art. 15, alin. 2 (c), pct. i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

- diagrama dependenței puterii active produsă de condițiile de mediu (sursa primară);

- cerințele de funcționare ale modulului generator, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare în conformitate cu Art. 58 şiart.59;

- activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5D, este mai mare de 500 ms, gestionarul modulului generator trebuie să justifice această întârziere OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC, modulul generator trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă admisibilă dată de sursa primară, (art. 15, alin 2. (c), pct. iv). Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru module generatoare, cu excepția turbinelor eoliene, trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 secunde la o variație de putere de maximum 50% din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare este mai mare de 50% din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari de 5 secunde, dacă punctul de funcționare de plecare este mai mare de 50% din puterea maximă. Aceasta situatie se justifică de gestionar. Atingerea valorii de referință se realizează cu o toleranță de maximum ±5% din Pmax;

- modulul generator trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3D. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-SC a modulelor generatoare de categorie D

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă a modulului generator; ΔP este variația puterii active produsă de un modul generator;Pref este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP; Δf este abaterea frecvenței în rețea; fneste frecvența nominală (50 Hz). În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf depășește -200 Hz, modulul generator trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2

- În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, modulul generator de categorie D trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerințelor prevăzute laart. 63, conform figurii nr. 4D, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

- să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de OTS, în domeniile de valori prevăzute în tabelul 2D, astfel (art. 15, alin. 2 (d), pct. i):

- în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

- în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară.;

- furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale modulului generator în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea modulului generator în condițiile sursei primare, în cazul scăderii frecvenței.

- să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul la dispoziția OTS. De regulă valoarea statismului s1 este de 5 %, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8 % Pmax (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii);

- în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabil să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5D, în conformitate cu parametrii prevăzuți în tabelul 3D, în absența limitărilor de ordin tehnologic și anume: cu o întârziere (t1) de 500 ms în cazul modulelor generatoare fără inerție sau mai mare de 2 secunde în cazul modulelor generatoare cu inerție și un timp de activare de maximum 10 secunde (t2), în limita puterii oferite de sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

- activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500 ms în cazul modulelor generatoare fără inerție sau mai mare de 2 secunde în cazul modulelor generatoare cu inerție, gestionarul modulului generator furnizează dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp.

- trebuie să aibă capabilitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de 15-30 de minute, în funcție de puterea oferită de sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

- reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi);

- în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, modulul generator trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri de calificare elaborate de OTS.

- în ceea ce privește deconectarea pe criteriul de frecvență minimă, instalația de producere a energiei electrice care are atât module generatoare, cât și consumatori,  trebuie să își poată deconecta consumul la scăderea frecvenței. (art. 15, alin. 2 (f)).

Tabelul 2D. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5D) (art. 15, alin. 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | (1,5÷10) % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență* După calificarea grupurilor pentru furnizarea rezervei de stabilizare a frecvenţei (RSF) această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim |  | 0 mHz |
| Statism |  | (2÷12) % |

Fig. 4D. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență a modulelor generatoare în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero.

unde: P este variația puterii active produse de modulul generator; Pmax  este referința de putere activă față de care se determină variația de putere activă P și anume puterea maximă  a modulului generator; f este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea.

Fig. 5D. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

unde: Pmax este puterea maximă (nominală) față de care se stabilește variația de putere activă mobilizată P; P este variația de putere activă a modulului generator. Modulul generator trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1, t1 și t2 fiind specificate de OTS în conformitate cu tabelul 3D; t1 este întârzierea inițială (timpul mort);t2 este durata până la activarea completă a puterii active.

Tabelul 3D. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5D)

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷10) % |
| Pentru modulele generatoare cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul modulului generator | 2 secunde |
| Pentru modulele generatoare fără inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care se justifică altfel în conformitate cu articolul 67 alineatul (d) | 500 ms |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, din motive de stabilitate a sistemului | 10 de secunde |

- Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al modulului generator de categorie D la abaterile de frecvență trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a modulului generator la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

- semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

- puterea activă de referință (programată);

- valoarea reală a puterii active;

- banda moartă în răspunsul de putere – frecvență;

- setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvenţă activ (nu se transmit în timp real, doar sunt monitorizați de la centrul de dispecer).

- i.	ORR stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către modulul generator prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii);

ii. Semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor;

iii. Gestionarul modulului generator trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente cu EMS SCADA, de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică.

- Setările parametrilor aferenți modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

- Modulele generatoare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 16, alin. 3 și art. 14, alin. 3):

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor simetrice (art. 16, alin. 3 (a) și art. 14, alin. 3 (a)):

- modulul generator trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6D raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz, și descrisă de parametrii din tabelul 4D (art. 14, alin. 3 (a), pct. iii);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă limita inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 16, alin. 3 (a), pct. i);

- OTS stabilește și face publice condițiile stabilite înainte și după defect pentru capabilitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 16, alin. 3 (a), pct. ii și art.14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al modulul generator ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz.

- la solicitarea unui gestionar de modul generator, ORR furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capabilitatea de trecere peste defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz,  conform dispozițiilor Art. 68, lit. a, pct. iii), privind (art. 14. alin, 3 (a) – v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al modulului generator înainte de defect, exprimat prin puterea activă, puterea reactivă și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

Fig. 6D.Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unui modul generator de categorie D

Notă:Diagrama din fig. 6D reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret  este tensiunea reziduală în timpul unui defect în punctul de racordare/delimitare, după caz,iar tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 reprezintă anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelul 4D.

Tabelul4D. Parametrii referitori la capabilitatea de trecere peste defect la modulele  generatoare de categorie D

| Parametrii tensiunii [u.r] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0 | trec1: | 0,25 |
| Urec1: | 0 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

- modulul generator trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile existente înainte și după defect prevăzute de la Art. 68, lit. (a), pct. iii) şi iv), depășește limita inferioară prevăzută la Art. 68, lit. (a), pct. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

- cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul modulului generator stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capabilitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare/delimitare, după caz), în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent modulului generator, cu excepția cazului în care ORR solicită un domeniu de tensiune mai restrâns, în conformitate cu art. 71, lit. (f). Setările sunt justificate de gestionarul modulului generator în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice trebuie să respecte prevederile Art. 68, lit. (a), pct. i), pentru defecte simetrice (art. 16, alin. 3 (c) și art. 14, alin. 3 (b)).

- revenirea puterii active după eliminarea defectului la valoarea dinainte de defect, în funcție de sursa primară  (art. 17, alin. 3). OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defect,de regulă egal cu puterea produsă înainte de defect, dacă sursa primară și-a este capabilă să-l asigure și precizează: i)   momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85% Uret , ii)   perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maxim 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de (1/0.5s÷10s ) secunde la o valoare de (80÷90)% din valoarea puterii înainte de defect , iii)  amplitudinea și acuratețea restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele generatoare din centrală și de disponibilitatea sursei primare este de (80÷90)% din valoarea puterii înainte de defect și cu o acuratețe de 10% din valoarea puterii active dinainte de defect)

- menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capabilitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz (art. 15, alin. 4 (a));

- modulele generatoare trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele oferite de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1D, respectiv in limitele prevăzute în tabelele 5 D și 6D (art. 15, alin. 4 (b));

- modulele generatoare trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua buclată la care sunt racordate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu ORR (art. 15, alin. 4 (c)).

- Modulele generatoare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

- trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS (art. 14, alin. 4 (a));

- instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la ORR, cât și la OTS, în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. De regulă, reconectarea se realizează cu acordul OTS iar in cazurile definite la Art 67 alin (1) reconectarea automată se realizează în domeniul de frecvență (47,5÷50,5) Hz, de tensiune (0,85÷1,1) Un și într-un timp de (1÷5) minute(art. 14, alin. 4 (b));

- trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la capabilitatea de resincronizare rapidă: în cazul deconectării de la rețea, modulul generator trebuie să se poată resincroniza rapid, în conformitate cu planul de protecții convenit cu ORR, în limita posibilităților tehnice ale modulelor generatoare (art. 15, alin. 5 (c), pct i,ii);

- Cerințele pentru reconectarea automată prevăzute la lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului modulului generator în procesul de racordare la rețea.

- Modulele generatoare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare ale sistemului (art. 16, alin. 4):

- sincronizarea modulului generator cu sistemul după un incident se realizează de către gestionarul modulului generator doar după primirea aprobării din partea operatorului de rețea relevant (art. 16, alin. 4 (a));

- trebuie să fie prevăzute cu echipamentele de sincronizare necesare (art. 16, alin. 4 (b));

- sincronizarea trebuie să se realizeze în domeniul de frecvență prevăzut în tabelul 1D (art. 16, alin. 4 (c));

- ORR și gestionarul modulul generator convin și stabilesc, înaintea punerii în funcțiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare pentru a permite sincronizarea modulului generator, după cum urmează (art. 16, alin. 4 (d)):

i) 	domeniul de tensiune, ±10 % Un (la borne);

ii) 	domeniul de frecvență, (47,5÷51) Hz;

iii) 	domeniul de defazaj mai mic de 10º;

iv) 	succesiunea fazelor;

- diferența de tensiune mai mică de 10% Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz;

- timpul de verificare a valorilor măsurate de 60 de secunde.

- trebuie să respecte următoarele cerințe în ceea ce privește schemele de control și automatizare, cu setările aferente (art.14, alin. 5 (a)):

i) 	schemele de control și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise operatorului de rețea relevant, respectiv OTS de către gestionarul modulului generator, cu cel puțin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probe, pentru a fi coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și a setărilor aferente, prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale modulului generator trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea și gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- trebuie să respecte următoarele cerințe în ceea ce privește schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14, alin. 5 (b)):

- sistemele de protecție necesare pentru modulul generator și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru modulul generator trebuie să fie coordonate și agreate de către ORR și gestionarul modulului generator, în procesul de racordare. Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța modulului generator. Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe (art. 14, alin. 5 (b), pct. i):

-	trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne modulului generator și împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețea electrică unde acesta este racordat;

-	trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă; protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice va fi prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control.

-	sistemul de protecții electrice poate fi organizat în două grupe de protecții independente și redundante, atât pentru modulul generator, cât și pentru racord, după caz.

-	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit la modulul generator, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă la bornele modulului generator, frecvența maximă/minimă la bornele modulului generator.

-	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă,trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua electrică unde este racordat modulul generator, oscilațiile de putere, asimetria de curenți, suprasarcini electrice de curent și tensiune.

- protecția electrică a modulului generator are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulul generator (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

- ORR și gestionarul modulului generator se coordonează și convin ca sistemele de protecție să acopere, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecțiile modulului generator, ale transformatorului ridicător de tensiune sunt asigurate de gestionarul modulului generator, pentru:

- defecte interne ale modulului generator (scurtcircuite sau puneri la pământ);

- defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului generator;

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în reţeaua electrică a puterii produse;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului generator;

- protecții asigurate de gestionarul modulului generator și /sau de ORR, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

- tensiune maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvență maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea – ca protecție de rezervă;

- modificările schemelor de protecție necesare pentru modulul generator și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin între ORR și gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

- dispozitivele de protecție și control trebuie să fie organizate de către gestionarul modulului generator, în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei electrice și a modulului generator;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii.

- referitor la schimbul de informații(art. 14, alin. 5 (d)):

- sistemele de protecție/control și de automatizare ale modulelor generatoare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR cu marcarea timpului. (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

- ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, inclusiv o listă exactă a datelor care trebuie furnizate OTS de către ORR și de către gestionarul modulului generator (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii). Datele transmise în timp real sunt: puterea activă, puterea activă programată, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare şi comenzile privind poziţia întreruptorului, poziţia separatoarelor şi semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență. Gestionarul modulului generator asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică.

- posibilitatea modulului generator să se deconecteze de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare de tipul protecției împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul modulului generator, operatorul de rețea și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

- referitor la dispozitivele de măsură și control (art. 15, alin. 6 (b)):

- modulele generatoare trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, acestea fiind de regulă, osciloperturbograf sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbograf. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

- tensiunile de pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- puterea activă pe toate cele trei faze;

- puterea reactivă pe toate cele trei faze;

- frecvența.

ORR are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul modulului generator.

- setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul modulului generator și ORR la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de detectare a oscilațiilor, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

- ORR, OTS și gestionarul modulului generator stabilesc de comun acord necesitatea includerii unui criteriu de detectare al comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

- sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului modulului generator și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul modulului generator, ORR și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

(k) 	referitor la modelele de simulare ale funcționării modulului generator (art. 15, alin. 6 (c)):

- la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul modulului generator trebuie să furnizeze modele de simulare a funcționării modulului generator, care să reflecte comportamentul modulului generator, atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Gestionarul modulului generator transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip pentru modulul generator , dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 16, alin. 6 (c), pct.i);

- modelele furnizate de gestionarul modulului generator trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modelul panoului fotovoltaic, turbinei eoliene etc. și al convertoarelor;

- reglajul puterii active, după caz;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor modulului generator, așa cum au fost convenite între ORR și gestionarul modulului generator;

- modelele invertoarelor, a gupurilor generatoare eoliene, după caz,.

- la solicitarea operatorului de rețea relevant, prevăzută la lit. k), OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

- gestionarul modulului generator furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor modulului generator. ORR sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

(l) 	montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care ORR sau OTS consideră că la un modul generator este necesar să se instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acestuia sau siguranța în funcționare a sistemului. ORR și gestionarul modulului generator, împreună cu OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

(m) 	limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active (limitele rampelor), în ambele direcții la creștere și la scădere, sunt stabilite pentru modulul generator de către ORR, în coordonare cu OTS, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă, viteza de variație este în domeniul (10÷30) % Pmax/min, egală în ambele direcții (la creștere respectiv la scădere) (art. 15, alin. 6 (e));

(n) 	legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

- Modulele generatoare de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la stabilitatea de tensiune (art. 16, alin. 2):

- În ceea ce priveşte domeniile de tensiune (art. 16, alin. 2 (a), pct. i și ii):

- fără a aduce atingere dispozițiilor de la art. 69, lit. (a) în ceea ce priveşte capabilitatea de trecere peste defect, un modul generator trebuie să poată rămâne conectat la rețea și să funcționeze în domeniul de tensiune din punctul de racordare/delimitare, după caz. Valorile domeniului de tensiune exprimate în unități relative ca raport între tensiunea din punctul de racordare/delimitare, după caz, și valoarea de referință a tensiunii de 1 u.r. corespunzător duratelor indicate în tabelele 5D și 6D;

- OTS poate stabili perioade mai scurte de timp în care modulele generatoare trebuie să fie capabile să rămână conectate la rețea în cazul prezenței simultane a unei tensiuni maxime cu o frecvență scăzută sau a unei tensiuni minime cu o frecvență de valoare mare;

- ORR și gestionarul modulului generator, în coordonare cu OTS, pot conveni domenii de tensiune mai extinse sau durate minime de funcționare mai mari. Dacă domeniile de tensiune extinse sau duratele minime de funcționare mai mari sunt fezabile din punct de vedere economic și tehnic, gestionarul modulului generator nu poate refuza nejustificat acordul pentru aceste propuneri (art. 16, alin. 2 (b));

- fără a aduce atingere lit. a), ORR în coordonare cu OTS, are dreptul de a stabili valorile tensiunii din punctul de racordare/delimitare, după caz,  la care un modul generator trebuie să fie capabil de deconectare automată. Cerințele și parametrii pentru deconectarea automată se convin între ORR și gestionarul modulului generator (art. 16, alin. 2 (c));

- ORR prevede în ATR necesitatea implementării funcției de stabilizare a puterii cu rol de atenuare a oscilațiilor de putere activă, stabilită în funcție de condițiile de sistem, de puterea instalată a modulului generator și de poziția acestuia în rețeaua electrică. Setările sistemelor de stabilizare a puterii se stabilesc de către OTS și se implementează conform dispoziției OTS (art. 169 Cod RET).

Tabelul 5D. Durata minimă de funcționare a unui modul generator racordat la tensiunea de 110 kV, respectiv 220 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | 60 de minute |

Notă: Tabelul 5D prezintă duratele minime de timp în care un modul generator trebuie să fie capabil să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abat de la valoarea referință 1 u.r. De regulă, valoarea maximă de funcționare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV, respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV este de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de rețea în care se convin alte valori de referință pentru tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor convenții de exploatare între utilizatori și ORR.

Tabelul 6D. Durata minimă de funcționare a unui modul generator racordat la tensiunea de 400 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,05 u.r. | Nelimitată |
| 1,05 u.r. – 1,10 u.r. | 20 de minute |

Notă:Tabelul 6D. prezintă duratele minime de timp în care un modul generator trebuie să fie capabil să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abat de la valoarea referință 1 u.r.,pentru cazul în care valoarea de referință este 400 kV. Pentru zone de rețea în care se convin durate mai mari de funcționare de 20 minute la valori ale tensiunii în intervalul 1,05 u.r. - 1,1 u.r., durata maximă nu poate depăși 60 minute. Valorile se stabilesc în baza unor convenții de exploatare între utilizatori și ORR.

- Modulul generator de categorie D trebuie să aibă capabilitatea de a seta viteza de variaţie a puterii active produse la valoarea stabilită de OTS (MW/minut), de minimum 10% Pmax/min.

- Gestionarul modulului generator de categorie D este obligat să asigure protejarea instalaţiilor şi echipamentelor componente ale modulului generator şi a instalaţiilor auxiliare împotriva defectelor din instalațiile proprii sau de impactul rețelei electrice asupra acestora la acționarea corectă a protecțiilor de declanșare a modulului generator sau la incidente din rețea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.), precum şi în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.(ord. 29/2013).

- Gestionarul modulului generator de categorie D trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de monitorizare, de reglaj și de transmitere a datelor prevăzute la art. 68astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin trei ore după pierderea sursei de alimentare (art. 176 Cod RET).

- Gestionarul modulului generator de categorie D trebuie să asigure două căi de comunicaţie cu rezervare de la instalaţiile de monitorizare sau instalaţiile de reglaj ale modulului generator până la interfaţa cu ORR aflată într-o locație acceptată de aceasta, la performanțele solicitate de ORR și în conformitate cu prevederile art. 68(art. 177 Cod RET).

- Asigurarea şi întreţinerea căii de comunicaţie între modulul generator şi interfaţa de preluarea a datelor( interfață aparținând  operatorului de rețea relevant) este în sarcina gestionarului modulului generator.

- Integrarea în sistemele DMS-SCADA și EMS-SCADA, după caz, și în sistemul de monitorizare a energiei electrice se realizează prin grija gestionarului modulului generator.

- Instalațiile de comandă și achiziție de date ca sisteme de interfață între modulul generator și rețeaua electrică de transport/distribuție se stabilesc prin ATR.

- Gestionarul modulului generator de categorie D are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA și EMS-SCADA după caz, la caracteristicile solicitate de acesta.

- Gestionarul modulului generator de categorie D are obligația de a permite accesul operatorului de rețea relevant și OTS la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informații către interfața cu sistemul de control și achiziții de date DMS-SCADA, respectiv EMS-SCADA și cu sistemul de telemăsurare.

- În regim normal de funcţionare al reţelei, modulul generator nu trebuie să producă în punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordat (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

- Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, modulul generator trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul de performanță pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice )(art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

- Modulul generator este monitorizat din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de conformitate. ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz,  și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul propriu de monitorizare al calității energiei electrice (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

CAPITOLUL II

Sectiunea 1. CERINŢE GENERALE PENTRU CENTRALELE CU MODULE GENERATOARE, DE CATEGORIE B

- Centralele cu module generatoare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

- centrala cu module generatoare trebuie să rămână conectată la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1B (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- i. centrala cu module generatoare trebuie să rămână conectată  la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1s  și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare (valoare precizată de ORR prin ATR).

ii. valorile de la pct. i) se comunică gestionarului modulului generator, la emiterea ATR;

iii. reglajele protecțiilor din punctul de racordare coordonate de ORR trebuie să  funcționarea centralei cu module generatoare pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1B. Durata minimă în care o centrală cu module generatoare, de categoria B trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Durata de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Minim 30 de minute |
| 48,5 Hz – 49 Hz | Minim 30 de minute |
| 49 Hz – 51 Hz | Nelimitat |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

- Centralele cu module generatoare, de categorie B trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, centrala cu module generatoare trebuie să scadă  puterea activă produsă corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1B și  următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

- pragul de frecvență de la care centrala cu module generatoare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de ORR prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a centralei formate din module generatoare, dar poate fi modificată ori de cate ori se solicită. De regulă, valoarea statismului este de 5% (art. 13, alin. 2 (d)).

- centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență, cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (art.13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module generatoare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă. În cazul centralelor eoliene.se acceptă un timp de răspuns (t2) mai mare, de cel mult 10 secunde  pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă

- la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă (art. 13, alin. 2 (f)):

- să funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) (art. 13, alin. 2 (f), pct. i);

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor generatoare de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii);

- să mențină nivelul de putere atins cu o toleranță permisă de ±5% Pmax, cât timp  abaterea de frecvență se menține.

- centrala cu module generatoare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active. (art. 13, alin. 2 (g))

Fig. 1B. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru centralele cu module generatoare, de categorie B

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă  a centralei cu module generatoare; ΔP este variația puterii active produse de centrala cu module generatoareΔf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), centrala cu module generatoare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

- Centrala cu module generatoare, de categorie B trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență,în limita puterii oferite de sursa primară, cu excepția cazului  în care modulele generatoare care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri de putere activă la scăderea frecvenței, acceptate de ORR  în conformitate cu prevederile  art. 81 și art. 82(art. 13, alin. 3).

- OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de centrala cu module generatoare, de categorie B față de puterea maximă produsă (admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2B, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz, se admite reducerea puterii active maxime (admisibile, dată de sursa primară) cu un procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)).Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)) dacă frecvența este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2B. Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS  în cazul scăderii frecvenţei

- Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

- în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius. După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art. 13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor generatoare care intră în componența centralei cu module generatoare (art. 13, alin. 5 (b)).

- Gestionarul centralei cu module generatoare, transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulelor generatoare care intră în componența centralei, prevăzute în Anexa nr. 5 la prezenta normă tehnică;

- Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

- Centrala cu module generatoare, de categorie B trebuie să fie prevăzută cu o interfață logică sau protecții aferente în scopul de a reduce puterea activă produsă până la oprire într-un timp de maximum cinci secunde de la recepționarea, la nivelul interfeței, a comenzii de deconectare (art. 13, alin. 6).

- ORR are dreptul de a stabili cerințele tehnice pentru interfața logică prevăzută la alin. (1) și modul de conectare a acesteia cu sistemul SCADA propriu ORR (art. 13, alin. 6).

- ORR stabilește cerințele în care o centrală cu module generatoare, de categorie B se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS (art. 13, alin. 7).

- Cerințele prevăzute la alin. (1) includ (art. 13, alin. 7):

- domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată (în intervalul (47,5÷51)Hz), domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare/validare  (inclusiv timpul de sincronizare) și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maximum 300 secunde,  (art. 13, alin. 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modululelor generatoare) (art. 13, alin. 7 (b)).

- Centralele cu module generatoare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind reglajul frecvență - puterea activă (art. 14, alin. 2):

- pentru a regla puterea activă produsă, centrala cu module generatoare trebuie să fie echipată cu o interfață (port de intrare) care să permită recepționarea unui consum de putere în sensul de reducere (art. 14, alin. 2 (a));

- modulul generator va realiza consemnul de putere în maximum 60 secunde, cu o precizie de ± 1% Pmax și

- ORR are dreptul de a stabili cerințele pentru echipamente suplimentare care să permită reglajul de la distanță al puterii active. Aceste cerințe sunt specificate în ATR (art. 14, alin. 2 (b)).

- Centralele cu module generatoare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 14, alin. 3):

- capabilitatea de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a)):

- centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 3B, raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz (art. 14, alin. 3 (a), pct. i);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă o limită inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după eliminarea defectului (art. 14, alin. 3 (a), pct. ii);

- OTS stabilește și face publice condițiile, înainte și după defect, pentru capabilitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al centralei cu module generatoare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- la solicitarea unui gestionar centrală cu module generatoare, ORR furnizează condițiile care se iau în considerare pentru capabilitatea de trecere peste defect înainte și după defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz, așa cum se prevede la art. 88alin. (a), pct. iii) privind (art. 14, alin. 3, pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al centralei cu module generatoare înainte de defect, exprimat prin puterea activă, putere reactivă și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

- centrala cu module generatoare trebuie să rămână conectată la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, este mai mare decât limita inferioară de evoluție a tensiunii descrisă în diagrama de trecere peste defect prevăzutăart. 88, alin. (a), pct. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

- cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul centralei cu module generatoare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capabilitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită în punctul de racordare/delimitare, după caz) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent centralei cu module generatoare, cu excepția cazului în care ORR solicită un domeniu mai restrâns. Setările sunt justificate de gestionarul centralei cu module generatoare în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3, pct. vii);

Fig. 3B. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unei centrale cu module generatoare, de categorie B

Notă: Diagrama din fig. 3B. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință a tensiunii, exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în punctul de racordare/delimitare, după caz, în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelul 2B.

Tabelul 2B. Parametrii referitori la capabilitatea de trecere peste defect la centralele cu module generatoare

| Parametrii tensiunii [PU] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0.15 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0.15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3,0 |

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice, care trebuie să respecte cerințele de la Art. 90, lit. (a), pct. i) (art. 14, alin. 3 (b)).

- OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defect, pe care centrala cu module generatoare, de categorie B este capabilă să-l asigure și precizează (art. 20, alin. 3 (a)):

- momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85% Uret (art. 20, alin. 3 (a), pct. i);

- perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maxim 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de (1÷10) secunde la o valoare de (80÷90) % din valoarea puterii înainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. ii); și

- amplitudinea și acuratețea restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele generatoare din centrală și de disponibilitatea sursei primare este de (80÷90) % din valoarea puterii înainte de defect și cu o acuratețe de 10 % din valoarea puterii active dinainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. iii);

- ORR specifică, după caz, în ATR sau la punerea în funcțiune (art. 20, alin. 3 (b)):

- interdependența între cerințele pentru componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în conformitate cu Art. 88, literele (b), (c) și tensiune (se va specifica valoarea factorului K) (art. 20, alin. 3 (b), pct. i);

- dependența între timpul de restabilire a puterii active și durata variațiilor de tensiune. ORR specifică, la punerea în funcțiune, timpul maxim de restabilire a puterii active în funcție de durata maximă a defectului, de regulă de (1÷10) s pentru defecte eliminate într-un timp mai mare de 140 ms (art. 20, alin. 3 (b), pct. ii);

- limita perioadei maxime permise pentru restabilirea puterii active, de regulă mai mică de 10 secunde. O valoare mai mică se solicită în situația în care studiile de soluție și timpul de eliminare a defectelor reflectă acest lucru. (art. 20, alin. 3 (b), pct. iii);

- gradul de proporționalitate între nivelul de restabilire a tensiunii și valoarea minimă a puterii active restabilite. De regulă, la o valoare de restabilire a tensiunii mai mare de 85 % Uref, valoarea minimă a puterii active restabilite după defect trebuie să atingă cel puțin 85 % din valoarea dinainte de defect în timp de maximum 1 secundă, în concordanță cu disponibilitatea sursei primare (art. 20, alin. 3 (b), pct. iv); și

- cerinţe privind amortizarea oscilațiilor de putere activă între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz, dacă studiile dinamice relevă ca necesară instalarea de echipamente pentru amortizarea acestor oscilații de putere activă (art. 20, alin. 3 (b), pct. v).

- Centralele cu module generatoare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la contribuția la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

- trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea, după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, conform dispozițiilor de dispecer și în condițiile definite de OTS. De regulă, reconectarea automată se realizează în domeniul de frecvență (47,5÷50,5) Hz, de tensiune (0,85÷1,1) Un și într-un timp de maximum 5 minute (art. 14, alin. 4 (a));

- instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la ORR, cât și la OTS, în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. Aceste cerințe se definesc în ATR și se detaliază în proiectul tehnic (art. 14, alin. 4 (b));

- cerințele și condițiile pentru reconectarea automată prevăzute la lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului centralei cu module generatoare la emiterea ATR.

- Centralele cu module generatoare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de operare, referitoare la (art. 14, alin 5):

- schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14, alin. 5 (a)):

- schemele de reglaj și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de gestionarul centralei cu module generatoare la ORR, respectiv la OTS cu cel puțin 3 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probe pentru a fi coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul centralei cu module generatoare (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

- orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și a setărilor aferente, prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale centralei cu module generatoare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea și gestionarul centralei cu module generatoare (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14, alin. 5 (b)):

- sistemele de protecție necesare pentru centrala cu module generatoare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru centrala cu module generatoare trebuie să fie coordonate și agreate între ORR și gestionarul centralei cu module generatoare, în procesul de racordare. Funcțiile protecțiilor se dispun de către ORR, care poate solicita un reglaj de protecție diferit față de cel propus de gestionar. Sistemele de protecție și setările pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța centralei cu module generatoare. OTS colaborează cu OD și cu gestionarul centralei cu module generatoare pentru coordonarea protecțiilor, ținând cont de valoarea de variație a frecvenței rezultată din studiile periodice privind inerția sistemului sincron Europa Continentală din care SEN face parte. (art. 14, alin. 5 (b), pct. i). Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe:

- trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne ale modulelor generatoare care intră în componența centralei și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde acestea sunt racordate;

- trebuie să fie performante, cu fiabilitate ridicată și organizate în grupe, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemele de protecții trebuie să fie prevăzute cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz, frecvența maximă/minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua unde este racordat modulul generator care intră în componență centralei, oscilațiile de putere, asimetria de curenți, suprasarcinile electrice de curent și tensiune.

- protecția electrică a modulelor generatoare care intră în componența centralei are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulele generatoare care intră în componența centralei (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

- ORR și gestionarul centralei cu module generatoare se coordonează și convin ca sistemele de protecție să asigure, cel puțin, următoarele (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecții ale modulelor generatoare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și ale transformatorului de servicii proprii sau auxiliare, asigurate de către gestionarul centralei:

- defecte interne ale modulelor generatoare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite sau puneri la pământ);

- defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului generator care intră în componența centralei;

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de racord;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului generator care intră în componența centralei.

- protecții asigurate de gestionarul centralei cu module generatoare și/sau de ORR, după caz:

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de evacuare a puterii produse;

- tensiune maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- frecvența maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea, ca protecție de rezervă.

- modificările schemelor de protecție necesare pentru centrala cu module generatoare și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între ORR și gestionarul centralei cu module generatoare (art.14, alin. 5 (b), pct. iv);

- organizarea de către gestionarul centralei cu module generatoare a dispozitivelor de protecție și control în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei electrice și a centralei cu module generatoare;

- inerția artificială, dacă este cazul;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii.

- schimbul de informații (art. 14, alin. 5 (d)):

- sistemele de protecție/control și de automatizare ale modulelor generatoare care intră în componența centralelor trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința operatorului de rețea relevant și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

- ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații furnizate de gestionarul centralei cu module generatoare, care cuprinde cel puțin următoarele date transmise în timp real: puterea activă, în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare și comanda de reducerea puterii active ca urmare a unei dispoziții conform Art. 87. Gestionarul centralei cu module generatoare asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

- Centralele cu module generatoare, de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la stabilitatea de tensiune (art. 20, alin. 2):

- în ceea ce privește capabilitatea de producere a puterii reactive, ORR are dreptul de a stabili capabilitatea centralei cu module generatoare, de categorie B de a furniza putere reactivă. (art. 20, alin. 2 (a)). De regulă, puterea reactivă produsă la putere activă maximă trebuie să asigure un factor de putere de 0,9 inductiv și capacitiv (ca valoare maximă).

- centrala cu module generatoare, de categorie B trebuie să fie capabilă să furnizeze componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, în cazul defectelor simetrice (trifazate), în următoarele condiții (art. 20, alin. 2 (b)):

- centrala cu module generatoare, de categorie B trebuie să poată activa furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect prin (art. 20, alin. 2 (b), pct. i):

— 	asigurarea furnizării componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, corespunzătoare variatiei de tensiune cu un factor de proporționalitate (k) de 2 pana la 10 conform formulei ΔI = k * ΔU; sau

- măsurarea variaţiilor de tensiune la bornele modulului generator care intră în componența centralei și furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect la bornele acestuia (componenta de curent reactiv);

- ORR, în colaborare cu OTS, prevede (art. 20, alin. 2 (b), pct. ii):

— 	modul și momentul în care se determină o variație de tensiune, precum și durata variației de tensiune. Variația de tensiune se determină când tensiunea măsurată, fie în punctul de racordare/delimitare, fie la bornele unității generatoare este mai mică de 0.85%Uref u.r. Durata variației se consideră până în momentul în care tensiunea revine la o valoare mai mare de 0,85 % u.r.;

— 	caracteristicile componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, inclusiv intervalul de timp pentru măsurarea abaterii tensiunii și a componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect pentru care curentul și tensiunea pot fi măsurate în mod diferit față de metoda stabilită la Art. 93, lit. (b), pct. i) sunt: timpul de creștere a curentului de defect, mai mic sau egal cu 30 sec și timpul de eliminare a curentului de defect, mai mic sau egal cu 60 secunde;

— 	sincronizarea și acuratețea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, care poate include mai multe etape în timpul și după eliminarea unui defect. Modulul generator trebuie să injecteze imediat după defect (la sesizarea scăderii tensiunii, conform punctului anterior) în maximum 50 ms, un curent reactiv dependent de amplitudinea golului de tensiune (a tensiunii remanente) cu un factor de proporționalitate între 2-10. Curentul reactiv injectat trebuie să se mențină pe toată durata căderii de tensiune conform profilului tensiunii definit de trecerea peste defect din figura 3B și să se anuleze imediat după eliminarea defectului (conform IGD Fault current contribution from PPMS & HVDC).

- în ceea ce privește furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în cazul defectelor asimetrice monofazate sau bifazate, ORR, în colaborare cu OTS, are dreptul de a stabili cerințe pentru componenta asimetrică a curentului de defect. De regulă, cerințele privind componenta asimetrică a curentului de defect sunt similare cerințelor privind componenta simetrică a curentului de defect prevăzută la pct. b). Aceste cerinţe se aduc la cunoştinţa gestionarului de către ORR (art. 20, alin. 2 (c)).

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie B trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare prevăzute la art. 90lit. (d), către ORR.

- Centrala cu module generatoare racordată la ORR se integrează în sistemul SCADA al ORR şi asigură cel puțin semnalul de putere activă. ORR are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA și a altor mărimi.

- Calea de comunicație este precizată de ORR.

- Integrarea în sistemul SCADA al ORR se realizează prin grija gestionarului centralei cu module generatoare.

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categoria B are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul SCADA al ORR, la caracteristicile solicitate de acesta (art. 190, Cod tehnic al RET).

- În regim normal de funcţionare a reţelei, centrala cu module generatoare nu trebuie să producă în punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5 % din tensiunea nominală a rețelei la care este racordată (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

- Indiferent de numărul instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, centrala cu module generatoare trebuie să asigure în punctul de racordare/ delimitare, după caz, calitatea energiei electrice, în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz) (art. 16, alin. 2 din NT 30 și art. 19, alin. 2 din NT 51).

- Centrala cu module generatoare este monitorizată din punct de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata testelor de conformitate. ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz,  și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul propriu de monitorizare a calității energiei electrice (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

- În situaţia racordării mai multor centrale cu module generatoare în același nod electric (bară), pentru care suma puterilor instalate ale tuturor surselor de generare depășește puterea maximă a categoriei B, acestea trebuie să asigure reglajul puterii reactive în punctul de racordare/ delimitare, după caz. Dacă suma puterilor instalate ale tuturor surselor de generare din nodul electric comun, incluzând și centrala formată din module generatoare depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare.

- Soluţia de racordare a centralei cu module generatoare, de categorie B nu trebuie să permită funcţionarea acesteia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze centrala cu module generatoare la apariţia unui asemenea regim.

Secțiunea a 2-a . CERINȚE GENERALE PENTRU CENTRALELE CU MODULE GENERATOARE, DE CATEGORIE C

- Centralele cu module generatoare, de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe referitoare la stabilitatea de frecvență:

- centrala cu module generatoare trebuie să rămână conectată la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1C (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- i. centrala cu module generatoare trebuie să rămână conectată  la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1 s  și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2 s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare/delimitare, după caz (valoare precizată de ORR la etapa de calcul al protecțiilor) și de inerția disponibilă la nivelul zonei sincrone.

ii. valorile de la pct. i) se comunică gestionarului centralei formate din module generatoare.

iii. reglajele protecțiilor din punctul de racordare/delimitare, după caz, trebuie să permită funcționarea centralei cu module generatoare pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1C. Durata minimă în care o centrală cu module generatoare trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Durata de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Minim 30 de minute |
| 48,5 Hz – 49 Hz | Minim 30 de minute |
| 49 Hz – 51 Hz | Nelimitat |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

- Centralele cu module generatoare, de categorie C trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat în punctul de racordare la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, centrala cu module generatoare trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1C și cu următorii parametri (art. 13, alin.2 (a)):

- pragul de frecvență de la care centrala cu module generatoare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art.13, alin. 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 %, este stabilită la punerea în funcțiune a centralei cu module generatoare și poate fi modificată de ORR prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a centralei cu module  generatoare. De regulă, valoarea statismului este de 5 %. (art. 13, alin. 2 (d)).

- centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (notată t1 în figura 5C) (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module generatoare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50 % din puterea activă maximă. În cazul turbinelor eoliene se acceptă un timp de activare (t2) mai mare, de cel mult 10 secunde, pentru o variație de putere de 50 % din puterea activă maximă..

- la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă (art. 13, alin. 2 (f)):

- să funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară); sau (art. 13, alin. 2 (f), pct. i)

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor generatoare de același tip care intră în componența centralei, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii);

- să mențină nivelul de putere atins cu o abatere permisă de ± 5 % Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- centrala cu module generatoare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1C. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență pentru centrale cu modulele generatoare de categorie C în modul RFA-CR

unde:ΔP este variația puterii active produsă de o centrală cu module generatoare; P max este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă  a centralei cu module generatoare; Δf este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare ca +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), centrala cu module generatoare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

- Centrala cu module generatoare, de categorie C trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de sursa primară, cu excepția cazului în care centrala cu module generatoare răspunde la creșterile de frecvență sau are reduceri de putere activă la scăderea frecvenței, acceptate de ORR, în conformitate cu prevederile art. 100 și art. 102(art.13, alin. 3).

- OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de centrala cu module generatoare, de categorie C față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2C, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii active maxime produse în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)) dacă frecvența este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2C.Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenței

- Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

- în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art.13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor generatoare care intră în componența centralei (art. 13, alin 5.(b)).

- Gestionarul centralei cu module generatoare transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară, respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulelor generatoare care intră în componența centralei, prevăzute în Anexa nr. 3;

- Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

- Sistemul de reglaj al puterii active al centralei cu module generatoare, de categorie C trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului centralei cu module generatoare de către ORR sau OTS.

- Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷10) % Pmax/min în funcție de tehnologie, timpul mort este de 1 secundă şi toleranţa de realizare a referinţei este de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

- În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

- ORR stabilește condițiile în care o centrală cu module generatoare, de categorie C se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS.

- Cerințele prevăzute la alin. (1) includ (art. 13, alin. 7):

- domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată (în intervalul (47,5÷51) Hz), domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare/validare  (inclusiv timpul de sincronizare) și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maximum 300 secunde, (art. 13, alin. 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulelor  generatoare din centrală) (art. 13, alin. 7 (b)).

- Centralele cu module generatoare, de categorie C trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

- trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub pragul de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare modul generator care intră în componența centralei, la punerea în funcțiune sau prin dispoziţii de dispecer, în limitele (2÷12) %, de regulă la valoarea de 5 %, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8 % Pmax, în conformitate cu figura 3C (art. 15, alin 2. (c), pct. i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

- diagrama dependenței puterii active produse de condițiile de mediu (date de sursa primară);

- cerințele de funcționare a centralei cu module generatoare, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare, în conformitate cu art.102şi art. 103;

- activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5C, este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să justifice această întârziere OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC, centrala cu module generatoare trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă/ admisibilă în funcție de sursa primară de energie (art. 15, alin. 2 (c), pct. iv) Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru modulele generatoare, cu excepția turbinelor eoliene, trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 secunde la o variație de putere de maximum 50 % din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare este mai mare de 50 % din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari, dacă punctul de funcționare de plecare este mai mic de 50% din puterea maximă. Atingerea valorii de referință se realizează cu o toleranță de maximum ±5% din Pmax;

- centrala cu module generatoare trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3C. Capabilitatea de răspuns la scăderea frecvenței a centralelor cu module generatoare de categorie C (RFA-SC)

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă (nominală) a centralei cu module generatoare; ΔP este variația puterii active produsă de centrala cu module generatoare; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic ca -200 mHz, centrala cu module generatoare trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2.

- În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, centrala cu module generatoare, de categorie C, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerințelor prevăzute la art. 110, conform figurii nr. 4C, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

- să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de  OTS în domeniile de valori prevăzute în tabelul 2C, astfel (art. 15, alin 2 (d), pct. i):

- în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

- în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară.

- furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale centralei cu module generatoare în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea centralei cu module generatoare în condițiile sursei primare, în cazul scăderii frecvenței.

- să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul, la dispoziția OTS. De regulă, valoarea statismului s1 este de 5 %, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8 % Pmax (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii);

- în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabilă să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5C, în conformitate cu parametrii prevăzuți în tabelul 3C, în absența limitărilor de ordin tehnologic, și anume pentru modulele generatoare din centrală cu inerție cu o întârziere (t1) de două secunde și un timp de activare de maximum 30 secunde (t2), în limita puterii date de sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

- pentru modulele generatoare din centrală fără inerție, activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500 ms pentru modulele fără inerție și două secunde pentru modulele cu inerție, gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;

- trebuie să aibă capabilitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de maximum 15-30 de minute, în limita puterii oferite de sursa primară. (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

- reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi);

- în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință  sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, centrala cu module generatoare trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS. (art. 15, alin. 2 (e));

- în ceea ce privește deconectarea pe criteriul de frecvență minimă, centralele cu module generatoare capabile să acționeze ca un consumator, trebuie să își poată deconecta consumul la scăderea frecvenței. Cerința menționată la prezentul punct nu se extinde la alimentarea serviciilor proprii (art. 15 alin 2 (f)).

Tabelul 2C. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5C) (art. 15 alin 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii activă raportată la puterea maximă |  | (1,5÷10) % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență* După calificarea grupurilor pentru furnizarea rezervei de stabilizare a frecvenţei (RSF) această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim |  | 0 mHz |
| Statism s1 |  | (2÷12) % |

Tabelul 3C. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5C)*

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷10) % |
| Pentru centralele cu module generatoare cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei cu module generatoare | 2 secunde |
| Pentru centralele cu module generatoare fără inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei cu module generatoare | 500 ms |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare din motive de stabilitate a sistemului | 10 secunde |

*Parametrii sunt respectați în măsura în care nu apar limitări de ordin tehnologic

Fig. 4C. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență a centralelor cu module generatoare de categorie C în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero.

unde:P este variația puterii active produse de centrala cu module generatoare; Pmax este referința de putere activă față de care se determină variația de putere activă P și anume puterea maximă (nominală) a centralei cu modulule generatoare;f este abaterea  frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea.

Fig. 5C. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

în care: Pmax este puterea maximă față de care se stabilește variația de putere activă mobilizată P; P este variația de putere activă a centralei cu module generatoare. Centrala cu module generatoare trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1, t1 și t2 fiind specificate de OTS în conformitate cu tabelul 3C; t1 este întârzierea inițială (timpul mort); t2 este durata până la activarea completă.

- Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al centralei cu module generatoare, de categorie C la abaterile de frecvență trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a centralei cu module generatoare la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

- semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

- puterea activă de referință (programată);

- valoarea reală a puterii active;

- banda moartă în răspunsul de putere – frecvență;

- setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvenţă activ (nu se transmit în  timp real, doar sunt monitorizaţi şi  de la centrul de dispecer al ORR)

- i.  ORR stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către centrala cu module generatoare prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii);

ii. Semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor;

iii. 	Gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să asigure redundanţa transmiterii, la nivelul centralei, a semnalelor prin una/două căi de comunicaţie independente așa cum este prevăzut in ATR..

- Setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

- OTS are dreptul de a solicita ca centrala cu module generatoare să furnizeze inerție artificială în timpul abaterilor foarte rapide de frecvență. Se recomandă ca centrala cu module generatoare să asigure o contribuție minimă cu o constantă de inerție de 3 s (H= 3s) (art. 21, alin. 2 (a)).

- Principiul de funcționare a sistemelor de reglaj instalate este analizat  de OTS pentru a se verifica posibilitatea furnizării inerției artificiale. Parametrii de performanță aferenți sunt stabiliți de OTS și sunt solicitați prin ATR. (art. 21, alin. 2 (b)).

- Centralele cu module generatoare, de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 14, alin. 3):

- capabilitatea de trecere peste defect, în cazul defectelor simetrice (art. 14, alin. 3 (a)):

- centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6C raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz, și descrisă de parametrii din tabelul 4C (art. 14, alin. 3 (a), pct. i și iii);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă limita inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. ii);

- OTS stabilește și face publice condițiile înainte și după defect pentru capabilitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al centralei cu module generatoare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz.

- la solicitarea unui gestionar de centrală cu module generatoare, ORR furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capabilitatea de trecere peste defect ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz, așa cum se prevede la art. 112, alin. (a), pct. iii), privind (art. 14, alin. 3 (a), pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al centralei cu module generatoare înainte de defect, exprimat prin putere activă, putere reactivă și tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

- centrala cu module generatoare trebuie să rămână conectată la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, este mai mare decât limita inferioară de evoluție a tensiunii descrisă în diagrama de trecere peste defect prevăzută la lit. (a), punctul. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele si setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

- cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul centralei cu module generatoare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capabilitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare/delimitare, după caz) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent centralei cu module generatoare, cu excepția cazului în care ORR solicită un domeniu de tensiune mai restrâns. Setările sunt justificate de gestionarul centralei cu module generatoare în conformitate cu acest principiu (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice trebuie să respecte prevederile lit. (a), pct. i, pentru defecte simetrice (art. 14, alin. 3 (b)).

- revenirea puterii active după eliminarea defectului la valoarea dinainte de defect, în funcție de sursa primară;

- menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capabilitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz (art. 15, alin. 4 (a));

- centralele cu module generatoare trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele date de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1C, respectiv ± 10% Un a rețelei la care este racordată centrala (art. 15, alin. 4 (b));

- centralele cu module generatoare trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua buclată la care sunt racordate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu ORR (art. 15, alin. 4 (c)).

Fig. 6C. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unei centrale cu module generatoare, de categorie C

Notă: Diagrama din fig. 6C. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție a tensiunii în timp în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală la punctul de racordare/delimitare, după caz, în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului.

Tabelul 4C. Parametrii referitori la capabilitatea de trecere peste defect la centralele cu module generatoare

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0,15 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0,15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3,0 |

- OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defect dacă sursa primară și-a menținut capabilitatea din momentul producerii defectului, pe care centrala cu module generatoare, de categorie C este capabilă să-l asigure și precizează (art. 20, alin. 3 (a)):

- momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85% Uret (art. 20, alin. 3 (a) - i);

- perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maximum 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, în funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de (1÷10) secunde la o valoare de (80÷90) % din valoarea puterii înainte de defect (art. 20, alin. 3 (a) - ii); și

- amplitudinea și precizia (toleranța) restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele generatoare din centrală și de disponibilitatea sursei primare este de (80÷90) % din valoarea puterii active dinainte de defect și cu o precizie de 10% din valoarea puterii active dinainte de defect (art. 20, alin. 3 (a) - iii);

- ORR specifică, după caz, la ATR sau la punerea în funcțiune (art.20, alin. 3 (b)):

- interdependența între cerințele pentru componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în conformitate cu prevederile art. 118, alin. (1), lit. b) și c) și restabilirea puterii active (art. 20, alin. 3 (b), pct. i);

- dependența între timpul de restabilire a puterii active și durata variațiilor de tensiune. ORR specifică, la punerea în funcțiune, timpul maxim de restabilire a puterii active pentru durata maximă a defectului, de regulă de (1÷10) s pentru defecte eliminate într-un timp mai mare de 140 ms (art. 20, alin. 3 (b), pct. ii);

- limita perioadei maxime permise pentru restabilirea puterii active, de regulă mai mică de 10 secunde. O valoare mai mică se solicită în situația în care studiile de soluție reflectă acest lucru. (art. 20, alin. 3 (b), pct. iii);

- gradul de proporționalitate între nivelul de restabilire a tensiunii și valoarea minimă a puterii active restabilite. De regulă, la o valoare de restabilire a tensiunii mai mare de 85 % Uref, valoarea minimă a puterii active restabilite după defect trebuie să atingă cel puțin 85 % din valoarea dinainte de defect în timp de maximum 1 secundă, în concordanță cu disponibilitatea sursei primare (art. 20, alin. 3 (b), pct. iv); și

- cerinţe privind amortizarea oscilațiilor de putere activă între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz, (cazul centralelor cu LEA/LES de lungime mare) dacă studiile dinamice relevă ca fiind necesară instalarea de echipamente pentru amortizarea acestor oscilații de putere activă (art. 20, alin. 3 (b), pct. v).

- Centralele cu module generatoare, de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la contribuția la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

- trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS. De regulă, timpul de reconectare la rețea după o deconectare accidentală este de maximum 10 minute (art. 14, alin. 4 (a)); și

- instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la ORR, cât și la OTS, în vederea specificării condițiilor de reconectare automată. Aceste cerințe se definesc în ATR și se detaliază în proiectul tehnic (art. 14, alin. 4 (b)).

- Cerințele și condițiile pentru reconectarea automată prevăzute la alin. (1), lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului centralei cu module generatoare la emiterea ATR.

(3)  În ceea ce privește capabilitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune (art. 15, alin. 5 (a)):

i) 	capabilitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune, nu este obligatorie, dar  poate fi solicitată de către OTS în etapa de racordare la rețea, în scopul asigurării siguranței în funcționare a sistemului (art. 15, alin. 5 (a), pct. i);

ii) 	gestionarii centralelor cu module generatoare trebuie să răspundă la cererea OTS cu o ofertă pentru furnizarea de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem. OTS poate solicita furnizarea de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în cazul în care consideră că siguranţa în funcţionare a sistemului este în pericol din cauza lipsei de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în zonade reglajîn care se află centrala (art. 15, alin 5 (a), pct. ii);

iii) 	o centrală cu module generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să fie capabilă să pornească sau să participe la procesul de pornire, în totalitate sau prin unele echipamente componente,  din starea oprit, fără a utiliza nicio sursă de alimentare cu energie electrică externă, într-un interval de timp stabilit de către OTS, de regulă 15÷30 minute de la momentul primirii dispoziției (art. 15, alin. 5 (a), pct. );

iv) 	o centrală cu module generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să se poată reconecta în domeniul de frecvență (47,5÷50) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de ORR de (0,9÷1,1) Un, într-un timp de maximum 300 s (art. 15, alin. 5 (a), pct. iv);

v) 	o centrală cu module generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie să poată regla automat tensiunea, inclusiv variaţiile de tensiune care pot apărea în procesul de restaurare (art. 15, alin. 5 (a), pct. v);

vi) 	o centrală cu module generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie (art. 15, alin. 5 (a), pct. vi):

- să fie capabilă să regleze puterea activă produsă în cazul conectărilor unor consumatori, în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- să fie capabilă să participe la variațiile de frecvență, atât la creșterea peste 50,2 Hz (în modul RFA-CR), cât și la scăderea acesteia sub 49,8 Hz (în modul RFA-SC);

- să participe la stabilizarea frecvenței în cazul creșterii sau scăderii frecvenței în întreg domeniul de putere activă livrată, între puterea activă minimă și puterea activă maximă, precum și în funcționarea pe servicii proprii;

- să poată funcționa în paralel cu alte centrale cu module generatoare ce debitează în insulă;

- să regleze automat tensiunea în timpul restaurării sistemului în domeniul ±10% Un.

(4) 	În ceea ce privește capabilitatea de a funcționa în regim de funcționare insularizată (art. 15, alin. 5 (b)):

i) 	centralele cu module generatoare, care contribuie la restaurarea sistemului, trebuie să fie capabile să funcționeze în regim de funcționare insularizată sau să participe la operarea insulei dacă acest lucru este solicitat de ORR în coordonare cu OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. i) şi

- domeniul de frecvență în regim de funcționare insularizată este de 47,5÷51,5 Hz ;

- domeniul de tensiune în regim de funcționare insularizată este

;

pentru JT și Un ± 5% pentru JT, pentru tensiuni <110 kV;

ii) 	centralele cu module generatoare trebuie să fie capabile să funcționeze cu reglaj de frecvență activ în timpul funcționării în regim de funcționare insularizată. În cazul unui excedent de putere, centralele cu module generatoare trebuie să fie capabile să reducă puterea activă livrată din punctul de funcționare anterior, în orice nou punct de funcționare al diagramei de capabilitate P-Q, în funcție de disponibilitatea sursei primare (art. 15, alin. 5 (b), pct. ii);

iii) 	metoda de detectare a trecerii de la funcționarea în sistem interconectat la funcționarea insularizată se stabilește de comun acord între gestionarul centralei cu module generatoare și ORR, în coordonare cu OTS. Metoda de detectare convenită nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție ale aparatajului de comutație al OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iii);

iv) 	centralele cu module generatoare trebuie să poată funcționa în RFA-CR și RFA-SC pe timpul funcționării în insulă, aşa cum e stabilit de comun acord cu OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iv).

(5) 	În ceea ce privește capabilitatea de resincronizare rapidă în cazul deconectării de la rețea, centrala cu module generatoare trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în 15 minute, în conformitate cu planul de protecții convenit cu ORR, în limita posibilităților tehnice ale modulelor generatoare (art. 15, alin. 5 (c), pct. i, ii).

- Centralele cu module generatoare, de categorie C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de operare referitoare la (art. 14, alin. 5):

- schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14 alin 5 (a)):

- schemele de control și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul centralei cu module generatoare la ORR, respectiv la OTS cu cel puțin 3 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probe pentru a fi coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul centralei cu module generatoare (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

- orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și ale setărilor aferente, menționate la punctul (i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale centralei cu module generatoare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul centralei cu module generatoare, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la punctul (i) (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- schemele de protecție electrică și setările aferente(art. 14, alin. 5 (b)):

- sistemele de protecție necesare pentru centrala cu module generatoare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru centrala cu module generatoare trebuie să fie coordonate și agreate de către ORR și gestionarul centralei cu module generatoare, în procesul de racordare. OTS colaborează cu OD și gestionarul centralei cu module generatoare pentru coordonarea protecțiilor ținând cont de valoarea de variație a frecvenței rezultată din studiile periodice privind inerția sistemului sincron Europa Continentală din care face parte SEN.  Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța centralei cu module generatoare. (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe:

- trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne ale modulelor generatoare care intră în componența centralei și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde acestea sunt racordate;

- trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă; protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe,  să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă, frecvența maximă/minimă la bornele modulelor generatoare care intră în componența centralei;

- sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă, trebuie să fie capabil să sesizeze cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua electrică unde este racordat modulul generator care intră în componența centralei, oscilațiile de putere, asimetria de curenți,  suprasarcinile electrice de curent și de tensiune (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

- protecția electrică a centralei cu module generatoare are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulul generator care intră în componența centralei (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

- ORR și gestionarul centralei cu module generatoare se coordonează și convin ca sistemele de protecție să asigure, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel:

- protecțiile modulelor generatoare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și ale transformatorului de servicii proprii sau auxiliare, asigurate de către gestionarul centralei cu module generatoare, pentru:

- defecte interne ale modulelor generatoare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite și puneri la pământ);

- defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului generator care intră în componența centralei;

- scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

- scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- tensiune maximă și minimă la bornele modulului generator care intră în componența centralei.

- protecții asigurate de gestionarul centralei cu module generatoare și/sau de ORR, după caz:

1. scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

2. tensiunea maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

3. frecvența maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz:

4. scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea, ca protecție de rezervă.

- modificările schemelor de protecție necesare pentru centrala cu module generatoare și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între ORR și gestionarul centralei cu module generatoare (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

- organizarea de către gestionarul centralei cu module generatoare a dispozitivelor de protecție și control, în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei electrice și centralei cu module generatoare;

- inerția artificială, dacă este cazul;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii.

- ORR poate solicita, în avizul tehnic de racordare, instalarea suplimentară în centrala formată din module a unor sisteme de automatizare destinate reducerii rapide a puterii, respectiv până la oprirea acesteia, în cazuri justificate, pentru protecția instalațiilor persoanelor și a mediului.

- schimbul de informații (art. 14, alin. 5 (d)):

- sistemele de protecție/control și de automatizare ale centralei cu module generatoare trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu  ORR, cu marcarea timpului. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate se aduc la cunoștința ORR și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

- ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, furnizate de gestionarul centralei cu module generatoare, care cuprinde cel puțin următoarele date transmise în timp real: puterea activă, puterea activă programată, după caz, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare și comenzile privind poziția întreruptorului, poziția separatoarelor și semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență. Gestionarul centralei cu module generatoare asigură redundanța transmiterii semnalelor prin două căi de comunicație independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

- Centralele cu module generatoare trebuie să aibă posibilitatea de a se deconecta de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare, de tipul protecția împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul centralei cu module generatoare, ORRORRși OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

- dispozitivele de măsură și control (art. 15, alin. 6 (b)):

- centralele cu module generatoare trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, acestea fiind de regulă osciloperturbografe sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbografe. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

- tensiunile pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- puterea activă pe toate cele trei faze;

- puterea reactivă pe toate cele trei faze;

- frecvența.

ORR are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul centralei cu module generatoare.

- setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul centralei cu module generatoare și ORR la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de pornire de detectare a oscilațiilor între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

- ORR, OTS și gestionarul centralei cu module generatoare stabilesc de comun acord necesitatea includerii unui criteriu de detectare a oscilațiilor între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz, pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

- sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului centralei cu module generatoare și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul centralei cu module generatoare, ORR și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

- modelele de simulare a funcționării centralei cu module generatoare (art. 15, alin. 6 (c)):

- la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să furnizeze modele de simulare a funcționării centralei cu module generatoare, care să reflecte comportamentul centralei atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice de racordare. Gestionarul centralei cu module generatoare transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip pentru modulele generatoare care intră în componența centralei sau pentru motoarele termice ce antrenează modulele generatoare care intră în componența centralei, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 15, alin. 6 (c), pct. i);

- modelele furnizate de gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modelul panoului fotovoltaic, turbinei eoliene etc. și al convertoarelor care intră în componența centralei;

- reglajul frecvenței și al puterii active;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor centralelor cu module generatoare, așa cum au fost convenite între ORR și gestionarul centralei cu module generatoare;

- modelul invertoarelor, a gupurilor generatoare eoliene, după caz.

- la solicitarea operatorului de rețea relevant, prevăzută la punctul i), OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura modelului matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

- gestionarul centralei cu module generatoare furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor centralei cu module generatoare. ORR sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

- montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care ORR sau OTS consideră că la o centrală cu module generatoare este necesar să instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acesteia sau siguranța în funcționare a sistemului. ORR,  gestionarul centralei cu module generatoare și OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

- limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active (limitele rampelor) în ambele direcții, la creștere și la scădere, sunt stabilite pentru centrala cu module generatoare de către ORR, în coordonare cu OTS, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă, viteza de variație este în gama (10÷30) % Pmax/minut, egală în ambele direcții (la creștere respectiv la scădere); (art. 15, alin. 6 (e)).

- legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

- Centralele cu module generatoare, de categorie C îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 20, alin. 2):

- trebuie să fie capabile să se deconecteze automat atunci când tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz, depășește nivelurile specificate de ORR. Condițiile și setările pentru deconectarea automată a centralelor cu module generatoare se stabilesc de către ORR în coordonare cu OTS (art. 15, alin. 3).

- trebuie să fie capabile să furnizeze componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, în cazul defectelor simetrice (trifazate), în următoarele condiții (art. 20, alin. 2 (b)):

- centrala cu module generatoare, de categorie C trebuie să poată activa furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect prin (art. 20, alin. 2 (b), pct. i):

—  	asigurarea furnizării componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, corespunzătoare variatiei de tensiune cu un factor de proporționalitate (k) de 2 pana la 10 conform formulei ΔI = k * ΔU

- măsurarea variaţiilor de tensiune în punctul de racordare/delimitarede categorie C și furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect la bornele acestora (componenta de curent reactiv);

- ORR, în colaborare cu OTS, prevede (art. 20, alin. 2 (b), pct. ii):

—  modul și momentul în care se determină o abatere de tensiune, precum și durata abaterii. Abaterea de tensiune se determină când tensiunea măsurată fie în punctul de racordare/delimitare, după caz, fie la bornele modulului generator este mai mică de 0,85% Uref. Durata abaterii se consideră până în momentul în care tensiunea revine la o valoare mai mare de 0,85% Uref;

—  	caracteristicile componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, inclusiv intervalul de timp pentru măsurarea abaterii tensiunii și a componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect pentru care curentul și tensiunea pot fi măsurate în mod diferit față de metoda stabilită la lit. (b), pct. i) sunt: timpul de creștere a curentului de defect, mai mic sau egal cu 30 sec și timpul de eliminare a curentului de defect, mai mic sau egal cu 60 secunde;

—   	sincronizarea și acuratețea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, care poate include mai multe etape în timpul și după eliminarea unui defect. Astfel, modulul generator trebuie să injecteze imediat după defect (la sesizarea scăderii tensiunii, conform punctului anterior), de regulă în 50 ms, un curent reactiv dependent de amplitudinea golului de tensiune (a tensiunii remanente) cu un factor de proporționalitate între (2÷10). Curentul reactiv injectat trebuie să se mențină pe toată durata căderii de tensiune conform profilului tensiunii definit de trecerea peste defect conform figurii 6C și să se anuleze imediat după eliminarea defectului (conform IGD Fault current contribution from PPMS & HVDC).

- în ceea ce privește furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în cazul defectelor asimetrice monofazate sau bifazate, ORR, în colaborare cu OTS, are dreptul de a stabili cerințe pentru componenta asimetrică a curentului de defect. De regulă, cerințele privind componenta asimetrică a curentului de defect sunt similare cerințelor privind componenta simetrică a curentului de defect prevăzută la lit. b). Aceste cerinţe se aduc la cunoştinţa gestionarului (art. 20, alin. 2 (c)).

- trebuie să fie capabile să furnizeze putere reactivă suplimentară, stabilită de ORR, care trebuie furnizată în punctul de racordare/ delimitare, după caz, al centralei cu module generatoare, dacă acesta nu se află la bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune. Puterea reactivă suplimentară trebuie să compenseze puterea reactivă a liniei sau cablului de înaltă tensiune între bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune al centralei cu module generatoare și punctul de racordare. Puterea reactivă suplimentară trebuie să fie asigurată printr-un echipament dedicat, pus la dispoziție de către gestionarul centralei cu module generatoare. Această putere reactivă suplimentară este stabilită printr-un studiu de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, după caz, și trebuie sa asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, schimb de putere reactivă nulă la puterea activă zero, cu o toleranță: de maxim 0,5 MVAr dacă tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz, este ≥ 110 kV sau dacă punctul de racordare/delimitare, după caz, este situat la barele staţiilor electrice, respectiv maximum 0,1 MVAr pentru centralele cu module generatoare racordate în linii sau la capătul unei linii lungi de MT. (art. 21, alin. 3 (a))

- să fie capabile să producă putere reactivă în punctul de racordare/delimitare,după caz, la capacitate maximă, cu respectarea următoarelor cerinţe: (art. 21, alin. 3 (b)):

- gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să prezinte un contur al diagramei U-Q/Pmax, care poate lua orice formă în limitele căreia centrala cu module generatoare să fie capabilă să furnizeze/absoarbă putere reactivă la variații de tensiune și la funcționare la capacitate maximă; conturul trebuie analizat şi aprobat de OTS în consultare cu ORR (art. 21, alin. 3 (b), pct. i);

- diagrama U-Q/Pmax este stabilită de ORR în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (b), pct. ii):

— 	conturul U-Q/Pmax nu depășeşte conturul diagramei U-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 7C;

— 	dimensiunile conturului diagramei U-Q/Pmax (intervalul Q/Pmax și domeniul de tensiune) se încadrează în valorile maxime stabilite în tabelul 5C;

—  	poziționarea diagramei U-Q/Pmax se încadrează în conturul exterior fix din figura 7C; și

—  	diagrama U-Q/Pmax stabilită pentru centralele cu module generatoare poate avea orice formă, luând în considerare posibilele costuri de realizare a capacității de furnizare a puterii reactive la creșteri de tensiune și consumul de putere reactivă la scăderi de tensiune;

- cerința privind capabilitatea de furnizare a puterii reactive se aplică în punctul de racordare/delimitare, după caz. Pentru alte forme ale conturului decât cele dreptunghiulare, domeniul de tensiune reprezintă valorile limită cele mai mari și cele mai mici. Prin urmare, nu se preconizează ca întregul interval de putere reactivă să fie disponibil în domeniul de tensiuni în regim permanent (art. 21, alin. 3 (b), pct. iii).

Fig. 7C. Diagrama U-Q/Pmax a unei centrale cu module generatoare

Figura 7C reprezintă limitele tipice ale diagramei U-Q/Pmax ca dependență între  tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raportul dintre valoarea reală și valoarea de referință în unități relative și raportul dintre puterea reactivă (Q) și capacitatea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei sunt orientative, OTS putând solicita, în funcție de condițiile de sistem din punctul de racordare/delimitare, după caz, și alte forme ale diagramei U-Q/Pmax în intervalul maxim de Q/Pmax de 0,75.

| Intervalul maxim de Q/Pmax | Domeniul maxim al nivelului de tensiune în regim permanent, exprimat în unități relative |
| --- | --- |
| 0, 75 | 0,200 |

Tabelul 5C: Parametrii pentru înfășurătoarea interioară din figura 7C

- în ceea ce privește capabilitatea de producere de putere reactivă sub puterea maximă (sub Pmax) (art. 21, alin. 3 (c)):

- ORR, în colaborare cu OTS, stabileşte cerințele privind capabilitatea de furnizare a puterii reactive, precum și  un contur P-Q/Pmax de orice formă în limitele căruia centrala cu module generatoare furnizează puterea reactivă sub puterea sa maximă dată de diagrama P-Q (art. 21, alin. 3 (c), pct. i);

- limitele diagramei de capabilitate P-Q/Pmax sunt stabilite de ORR în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (c), pct. ii):

—  	conturul P-Q/Pmax nu trebuie să depășească conturul diagramei P-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 8C;

—   	domeniul Q/Pmax de pe conturul diagramei P-Q/Pmax este stabilit în tabelul 5;

—  domeniul de putere activă de pe conturul diagramei P-Q/Pmax la putere reactivă zero este de 1 u.r. Pmax;

—  conturul diagramei P-Q/Pmax poate avea orice formă și include condiții pentru capabilitatea de producere de putere reactivă la putere activă zero; și

—  poziția conturului diagramei P-Q/Pmax trebuie să se încadreze în conturul exterior fix din figura 8C;

- atunci când funcționează la o putere activă sub puterea maximă (P < Pmax), centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să furnizeze putere reactivă pentru orice punct de funcționare din interiorul diagramei sale P-Q/Pmax, dacă toate unitățile respectivei centrale cu module generatoare care produc energie sunt disponibile din punct de vedere tehnic, și nu sunt retrase din funcționare pentru  mentenanță sau din cauza unei avarii, deoarece, în caz contrar, este posibilă diminuarea capacității de producere de putere reactivă, în funcție de disponibilitățile tehnice (art. 21, alin. 3 (c), pct. iii).

- centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să-și modifice punctul de funcționare în orice punct al diagramei sale P-Q/Pmax în timpul necesar atingerii valorii de referință solicitate de ORR (art. 21, alin. 3 (c), pct. iv).

Fig. 8C.  Diagrama P-Q/Pmax a unei centrale cu module generatoare

Figura 8C reprezintă limitele tipice ale diagramei P-Q/Pmax ca dependență între puterea activă în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată prin raportul dintre valoarea reală și capacitatea maximă în unități relative, și raportul dintre puterea reactivă (Q) și capacitatea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei interne sunt orientative, OTS putând solicita, în funcție de condițiile de sistem din punctul de racordare/delimitare, după caz, și alte forme ale diagramei U-Q/Pmax în intervalul maxim de Q/Pmax de 0,75.

- în ceea ce privește modurile de comandă a puterii reactive (art. 21, alin. 3 (d)):

- centrala cu module generatoare trebuie să aibă capabilitatea de a furniza automat putere reactivă în modul de reglaj al tensiunii, în modul de reglaj al puterii reactive sau în modul de reglaj al factorului de putere (art. 21, alin. 3 (d), pct. i);

- în ceea ce privește modul de reglaj de tensiune, centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să contribuie la reglajul tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, prin asigurarea schimbului necesar de putere reactivă cu rețeaua electrică, la o valoare de referință a tensiunii situată cel puțin în domeniul (0,95÷1,05) u.r. cu o referinţă prescrisă în pași care nu depășesc 0,01 u.r., cu o rampă minimă de (2÷7) % în pași de maximum 0,5 %. Banda moartă în reglaj de tensiune este dată în tabelul 8C1  (art. 21, alin. 3 (d), pct. ii).

| Domeniul de variație a tensiunii | (90÷110) %, pentru Un=110 kV respectiv Un=220 kV (95÷105) %, pentru Un=400 kV |
| --- | --- |
| Trepte de variație a tensiunii | < = 1 %Un , respectiv < = 0,01 u.r. |
| Rampa maxima | < =2%Un/min |
| Treapta maxima de modificare a tensiunii | < = 1 %Un , respectiv < = 0,01 u.r. |
| Timp de creștere la 90% t1 | 1- 5 s |
| Timp de stabilizare – t2 | 60 s |
| Banda moarta de reglaj a tensiunii - z | ±0,5% - pentru 110 kV reprezinta ±0,55 kV ±0,25% - pentru 220 kV reprezinta ±0,55 kV ±0,15% - pentru 400 kV reprezinta ±0,6 kV |
| Stabilitate în regim staționar | = 5% din puterea reactiva maxima dar nu mai mult de 5 MVAr |

Tab. 5C1 Parametrii modului de reglaj al tensiunii

Fig. 8C1 Parametrii modului de reglaj al tensiunii

- referința poate fi realizată cu sau fără o bandă moartă selectabilă într-un domeniu de la 0 la ±5 % Uref, unde Uref = Un, în pași de cel mult 0,5 % Uref (art. 21, alin. 3 (d), pct. iii);

- după o modificare de tip treaptă a tensiunii, o centrală cu module generatoare trebuie să fie capabilă să atingă 90 % din valoarea treptei în momentul t1, stabilit de ORR, de maxim 30 secunde, și trebuie să se stabilizeze la valoarea solicitată într-un timp t2, stabilit de ORR de regula 60 secunde (art. 21, alin. 3 (d), pct. iv);

- în ceea ce privește modul de reglaj al puterii reactive, centrala cu module generatoare trebuie să permită stabilirea valorii de referință a puterii reactive oriunde în domeniul de putere reactivă, prevăzut  la lit. (d) și (e), cu pași de reglaj de 5 % din puterea reactivă totală dar nu mai mari de 5 MW, reglând puterea reactivă în punctul de racordare/delimitare, după caz, cu o precizie de plus sau minus 5 MVAr sau, dacă această valoare este mai mică, de plus sau minus 5 % din puterea reactivă totală (art. 21, alin. 3 (d), pct. v);

- în ceea ce privește modul de reglaj al factorului de putere, centrala cu module generatoare trebuie să permită reglajul factorului de putere în punctul de racordare/delimitare, după caz, în domeniul/conturul diagramei P-Q/Pmax prevăzut pentru putere reactivă, stabilit de ORR în conformitate cu lit. (d) și (e), cu un factor de putere setat în pași care nu depășesc 0,01. ORR stabilește valoarea factorului de putere solicitat, toleranța și durata de realizare a factorului de putere solicitat în urma unei schimbări bruște a puterii active. Toleranța factorului de putere solicitat se exprimă prin toleranța puterii reactive corespunzătoare, dar nu va depăși 1% din valoarea  puterii maxime reactive a modulelor generatoare care intră în componența centralei (art. 21, alin. 3 (d), pct. vi);

- ORR în cooperare cu OTS și cu gestionarul centralei cu module generatoare, precizează care dintre cele trei opțiuni privind modul de reglaj al puterii reactive (reglaj de tensiune, de putere reactivă sau de factor de putere) cu valorile de referință asociate trebuie aplicate, și ce alte echipamente sunt necesare pentru ca reglajul valorii de referință să poată fi realizat de la distanță (art. 21, alin. 3 (d), pct. vii);

(h)în ceea ce privește ierarhizarea contribuției puterii active sau reactive, OTS precizează care dintre acestea are prioritate în timpul defectelor pentru care se solicită capabilitatea de trecere peste defect. Dacă se acordă prioritate contribuției puterii active, furnizarea acesteia se stabilește cel târziu la 150 ms de la începerea defectului (art. 21, alin. 3 (e));

(i)în ceea ce privește amortizarea oscilațiilor de putere, dacă acest lucru este specificat de către ORR la emiterea ATR-ului, centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să contribuie la amortizarea oscilațiilor de putere între centrala cu module generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz. Caracteristicile sistemelor de reglaj al tensiunii și puterii reactive ale centralelor cu module generatoare nu trebuie să afecteze în mod negativ atenuarea oscilațiilor de putere (art. 21, alin. 3 (f)).

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie C trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare, prevăzute laart. 111, către ORR.

- Centrala cu module generatoare, de categorie C racordată la RET se integrează în sistemul SCADA al ORR şi asigură cel puţin schimbul de semnale: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, consemne pentru puterea activă și puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi pentru poziţia întreruptorului şi pentru poziţia separatoarelor.

- Centrala cu module generatoare, de categorie C racordată la RED se integrează atât în EMS-SCADA, cât şi în DMS-SCADA. Integrarea în EMS-SCADA se asigură pentru cel puţin următorul schimb de semnale: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, consemne pentru puterea activă și puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi pentru poziţia întreruptorului. Integrarea în EMS-SCADA se asigură prin redundanţa transmiterii semnalelor, la nivelul centralei, prin două căi de comunicaţie independente. La transmiterea datelor la ORR se asigură cel puțin o cale de comunicație. În cazul în care gestionarul a fost de acord cu asigurarea a două căi de comunicație,  o cale va fi asigurată prin suport de fibră optică. Integrarea în DMS-SCADA se asigură pentru cel puţin următorul schimb de semnale: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzi pentru poziţia întreruptorului şi pentru poziţia separatoarelor.

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie C are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

- În situaţia racordării mai multor centrale cu module generatoare în acelaşi nod electric (bară colectoare), acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz.

- În regim normal de funcţionare al reţelei, centrala cu module generatoare nu trebuie să producă în punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5 % din tensiunea nominală a rețelei la care este racordată (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

- Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, centrala cu module generatoare trebuie să asigure în punctul de racordare/punctul de delimitare, după caz calitatea energiei electrice, în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz (art. 16, alin. 2 din NT 30 și art. 19, alin. 2 din NT 51).

- ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz, și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul propriu de monitorizare a calității energiei electrice (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

- Soluţia de racordare a centralei cu module generatoare, de categorie C nu trebuie să permită funcţionarea acesteia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze centrala cu module generatoare la apariţia unui asemenea regim.

Secțiunea a 3-a. CERINŢE GENERALE PENTRU CENTRALELE CU MODULE GENERATOARE, DE CATEGORIE D

- Centralele cu module generatoare, de categorie D îndeplinesc următoarele cerințe referitoare la stabilitatea de frecvență:

- centrala cu module generatoare  trebuie să rămână conectată la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1D (art. 13, alin. 1 (a), pct. i);

- i. centrala cu module generatoare trebuie să rămână conectată  la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5Hz/s pentru un interval de timp de 1s  și de 1,25Hz/s pentru un interval de timp de 2s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare/delimitare, după caz (valoare precizată de ORR la etapa de calcul al protecțiilor) şi de inerția disponibilă la nivelul zonei sincrone.

ii. valorile de la pct. i) se comunică gestionarului centralei formate din module generatoare.

iii. reglajele protecțiilor din punctul de racordare/delimitare, după caz, trebuie să permită funcționarea centralei cu module generatoare pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1D. Durata minimă în care o centrală cu module generatoare, de categorie D trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Durata de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Minim 30 de minute |
| 48,5 Hz – 49 Hz | Minim 30 de minute |
| 49 Hz – 51 Hz | Nelimitat |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

- Centralele cu module generatoare, de categorie D trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, centrala cu module generatoare trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1D și cu următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

- pragul de frecvență de la care centrala cu module generatoare asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispusă de ORR prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a centralei cu module generatoare. De regulă, valoarea statismului este de 5%. (art. 13, alin. 2 (d));

- centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (notată t1 în figura 5D) (art. 13, alin. 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module generatoare justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.  În cazul turbinelor eoliene se acceptă un timp de activare (t2) mai mare, de cel mult 10 secunde pentru o variație de putere de 50 % din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă (art. 13, alin. 2 (f)):

- să funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) (art. 13, alin 2 (f), pct. i);

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale modulelor generatoare de același tip care intră în alcătuirea centralei, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii).

- să mențină nivelul de putere atins, cu o abaterea permisă de ± 5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- centrala cu module generatoare trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13 alin. 2 (g)).

Fig. 1D. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru centralele cu module generatoare, de categorie D

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă  a centralei cu module generatoare; Δf este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), centrala cu module generatoare trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

- Centrala cu module generatoare, de categorie D trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, în limita puterii oferite de sursa primară, cu excepția cazului  în care modulele generatoare care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri de putere activă la scăderea frecvenței, acceptate de ORR, în conformitate cu prevederile art.124și art. 126(art. 13, alin. 3).

- OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de centrala cu module generatoare, de categorie D față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele admisibile prezentate în figura 2D, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite reducerea puterii maxime produse în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)) dacă frecvența este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue.

Fig. 2D. Limitele admisibile ale reducerii de putere  stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenţei

- Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvență sub valoarea de 49,5 Hz,  se stabilește (art. 13, alin. 5):

- în condiții de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius. După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C (art. 13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a modulelor generatoare care intră în componența centralei (art. 13, alin. 5 (b)).

- Gestionarul centralei cu module generatoare transmite operatorului de rețea relevant diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice referitoare la capabilitatea tehnică a modulelor generatoare care intră în componența centralei, prevăzute în Anexa nr. 4;

- Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de studiu de soluție aferentă procesului de racordare.

- Sistemul de reglaj al puterii active al centralei cu module generatoare, de categorie D trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului centralei cu module generatoare de către ORR sau OTS.

- Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷10) % Pmax/min în funcție de tehnologie, timpul mort este de 1 secundă şi toleranţa de realizare a referinţei de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

- În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

- ORR stabilește condițiile în care o centrală cu module generatoare, de categorie D se conectează automat la rețea, după ce acestea au fost agreate cu OTS.

- Cerințele prevăzute la alin. (1) includ (art. 13, alin. 7):

- domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată (în intervalul (47,5÷51) Hz), domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare/validare  (inclusiv timpul de sincronizare) și menținere a parametrilor măsurați în domeniul precizat de maximum 300 secunde, (art. 13, alin. 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare (≤ 20 % Pmax/min), de regulă 10 % Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulelor  generatoare din centrală) (art. 13, alin. 7 (b)).

- Centralele cu modulele generatoare de categorie D trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

- trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub un prag de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare modul generator care intră în componența centralei la PIF sau prin dispoziţii de dispecer în limitele (2÷12) %, de regulă la valoarea de 5 %, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8 % Pmax, în conformitate cu figura 3D (art. 15, alin. 2 (c), pct. i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

- diagrama dependenței puterii active produse de condițiile de mediu (sursa primară);

- cerințele de funcționare ale centralei cu module generatoare, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare în conformitate cu prevederile art. 126 şiart. 127;

- activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5D este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să justifice această întârziere OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC, centrala cu module generatoare trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă/admisibilă în funcție de sursa primară de energie (art. 15, alin 2. (c), pct. iv) Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru module generatoare, cu excepția turbinelor eoliene, trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 secunde la o variație de putere de maximum 50 % din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mare de 50% din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari, dacă punctul de funcționare de plecare este mai mic de 50 % din puterea maximă. Atingerea valorii de referință se realizează cu o toleranță de maximum ±5% din Pmax;

- centrala cu module generatoare trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3D. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-SC a centralelor cu module generatoare, de categorie D

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă  a centralei cu module generatoare; ΔP este variația puterii active produsă de o centrală cu module generatoare;Δf este abaterea frecvenței în rețea;fneste frecvența nominală (50 Hz). În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic ca -200 Hz, centrala cu module generatoare trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2

- În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, centrala cu module generatoare, de categorie D trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerințelor prevăzute laart. 131, conform figurii nr. 4D, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

- să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de OTS în domeniile de valori menționate în tabelul 2D, astfel (art. 15, alin. 2 (d), pct. i):

- în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

- în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară.

- furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale centralei cu module generatoare în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea centralei cu module generatoare în condițiile sursei primare, în cazul scăderii frecvenței.

- să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul la dispoziția OTS. De regulă, valoarea statismului s1 este de 5 %, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8 % Pmax (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii);

- în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabilă să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5D, în conformitate cu parametrii specificați în tabelul 3D, în absența limitărilor de ordin tehnologic, și anume: pentru modulele generatoare din centrală cu inerție cu o întârziere (t1) de două secunde și un timp de activare de maximum 30 de secunde (t2), în limita puterii oferite de sursa primară  (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

- pentru modulele generatoare din centrală fără inerție, activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500  ms pentru modulele fără inerție și de două secunde pentru modulele cu inerție, gestionarul centralei cu module generatoare furnizează dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp.

- centrala cu module generatoare trebuie să aibă capabilitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de maximum 15-30 de minute, în limita puterii oferite de sursa primară  (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

- reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi).

- în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, centrala cu module generatoare trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS (art. 15, alin. 2 (e));

- în ceea ce privește deconectarea pe criteriul de frecvență minimă, centrala cu module generatoare care are și consumatori trebuie să își poată deconecta consumul la scăderea frecvenței (art. 15, alin. 2 (f)).

Tabelul 2D. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5D) (art. 15, alin. 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | (1,5÷10) % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență* După calificarea grupurilor pentru furnizarea rezervei de stabilizare a frecvenţei (RSF) această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim |  | 0 mHz |
| Statism |  | (2÷12) % |

Tabelul 3D. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5D)*

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷10)% |
| Pentru centralele cu module generatoare cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei cu module generatoare | 2 secunde |
| Pentru centralele cu module generatoare fără inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care se justifică altfel | 500 ms |
| Pentru centralele cu module generatoare valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, din motive de stabilitate a sistemului | 10 de secunde |

*Parametrii sunt respectați în măsura în care nu apar limitări de ordin tehnologic

Fig. 4D. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență a centralelor cu module generatoare de categorie D în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero.

unde: P este variația puterii active produse de centrala cu module generatoare; Pmax  este referința de putere activă față de care se determină variația de putere activă P și anume puterea maximă  a centralei cu module generatoare;f este abaterea frecvenței în rețea; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea.

Fig. 5D. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

unde: Pmax  este referința de putere activă față de care se determină variația de putere activă P și anume puterea maximă  a centralei cu module generatoare; P este variația de putere activă a centralei cu module generatoare. Centrala cu module generatoare trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1, t1 și t2 fiind specificate de OTS în conformitate cu tabelul 3D; t1 este întârzierea inițială (timpul mort);t2 este durata până la activarea completă a puterii active.

- Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al centralei cu module generatoare, de categorie D la abaterile de frecvență trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a centralei cu module generatoare la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

- semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

- puterea activă de referință (programată);

- valoarea reală a puterii active;

- banda moartă în răspunsul de putere – frecvență;

- setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvenţă activ (nu se transmit       în timp real, doar sunt monitorizaţi şi  de la centrul de dispecer al ORR)

- i. ORR stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de centrala cu module generatoare prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii);

ii. Semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor;

iii. gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică;

- Setările parametrilor aferenți modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

- OTS are dreptul de a solicita centrala cu module generatoare trebuie să furnizeze inerție artificială în timpul abaterilor foarte rapide de frecvență. Se recomandă ca centrala cu module generatoare să asigure o contribuție minimă cu o constantă de inerție de 3 s (H= 3s) (art. 21, alin. 2 (a)).

- Principiul de funcționare a sistemelor de reglaj instalate este analizat de OTS pentru a se verifica posibilitatea furnizării inerției artificiale. Parametrii de performanță aferenți sunt stabiliți de OTS și sunt solicitați în ATR. (art. 21, alin. 2 (b)).

- Centralele cu module generatoare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 16, alin. 3 și art. 14, alin. 3):

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor simetrice (art. 16, alin. 3 (a) și art. 14, alin. 3 (a)):

- centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în rețea eliminat corect, în conformitate cu dependenta tensiune-timp descrisă în figura 6D raportată la punctul de racordare/delimitare, după caz, și descrisă de parametrii din tabelul 4D (art. 14, alin. 3 (a), pct. iii);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă limita inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz,la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 16, alin. 3 (a), pct. i);

Limita inferioară este stabilită de OTS, utilizând parametrii definiți în figura 6D și în limitele specificate în tabelul 4D pentru centralele formate din modulele generatoare racordate la o tensiune egală sau mai mare de 110 kV (art. 16 alin 3 (a) – i, rând 3);

De asemenea, limita inferioară este stabilită de către  OR relevant, utilizând parametrii definiți în figura 6D și în limitele specificate în tabelul 4D;

- OTS stabilește și face publice condițiile înainte și după defect pentru capabilitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 16, alin. 3 (a), pct. ii și art.14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- punctul de funcționare al centralei cu module generatoare ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz.

- la solicitarea unui gestionar de centrală cu module generatoare, ORR furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capabilitatea de trecere peste defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare/delimitare, după caz,  conform dispozițiilor lit. (a), pct. iii), privind(art. 14. alin, 3 (a), pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al centralei cu module generatoare înainte de defect, exprimat prin puterea activă, puterea reactivă și tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA.

Fig. 6D. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unei centrale cu module generatoare, de categorie D

Notă: Diagrama din fig. 6D reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință, exprimat în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în timpul unui defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, iar tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 reprezintă anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în tabelul 4D.

Tabelul 4D. Parametrii referitori la capabilitatea de trecere peste defect la centralele cu module generatoare, de categorie D

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3,0 |

- centrala cu module generatoare trebuie să rămână conectată la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata unui defect simetric, este mai mare decât limita inferioară de evoluție a tensiunii descrisă în diagrama de trecere peste defect prevăzută la lit. (a), pct. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

- cu luarea în considerare a cerinţelor prevăzute la punctul v), gestionarul centralei cu module generatoare stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capabilitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare/delimitare, după caz), în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent centralei cu module generatoare, cu excepția cazului în care ORR solicită un domeniu de tensiune mai restrâns. Setările sunt justificate de gestionarul centralei cu module generatoare în conformitate cu acest principiu (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor asimetrice trebuie să respecte prevederile art. 136, lit. (a), pct. i), pentru defecte simetrice (art. 16, alin. 3 (c) și art. 14, alin. 3 (b)).

- menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capabilitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz (art. 15, alin. 4 (a));

- centralele cu module generatoare trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele oferite de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1D, respectiv ± 10 % Un a reţelei la care este racordată centrala (art. 15, alin. 4 (b));

- centralele cu module generatoare trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua buclată la care sunt racordate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu ORR (art. 15, alin. 4 (c)).

- OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defectpe care centrala cu module generatoare, de categorie D este capabilă să-l asigure și precizează (art. 20, alin. 3 (a)):

- momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85 % Uret (art. 20, alin. 3 (a), pct. i);

- perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maximum 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de (1÷10) secunde la o valoare de (80÷90) % din valoarea puterii înainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. ii); și

- amplitudinea și precizia (toleranţa)  restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele generatoare din centrală și de disponibilitatea sursei primare este de (80÷90) % din valoarea puterii înainte de defect și cu o acuratețe de 10 % din valoarea puterii active dinainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. iii);

- ORR specifică, după caz, la ATR sau la punerea în funcțiune (art. 20, alin. 3 (b)):

- interdependența între cerințele pentru componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în conformitate cu prevederileart. 140, lit. (a) și (b) și restabilirea puterii active (art. 20, alin. 3 (b), pct. i);

- dependența între timpul de restabilire a puterii active și durata variaţiilor de tensiune. ORR specifică, la punerea în funcțiune timpul maxim de restabilire a puterii active pentru durata maximă a defectului, de regulă de (1÷10) s pentru defecte eliminate într-un timp mai mare de 140 ms (art. 20, alin. 3 (b), pct. ii);

- limita perioadei maxime permise pentru restabilirea puterii active, de regulă mai mică de 10 secunde. O valoare mai mică se solicită în situația în care studiile de soluție reflectă acest lucru. (art. 20, alin. 3 (b), pct. iii);

- gradul de proporționalitate între nivelul de restabilire a tensiunii și valoarea minimă a puterii active restabilite. De regulă, la o valoare de restabilire a tensiunii mai mare de 85 % Uref, valoarea minimă a puterii active restabilite după defect trebuie să atingă cel puțin 85 % din valoarea dinainte de defect în timp de maximum 1 secundă, în concordanță cu disponibilitatea sursei primare (art. 20, alin. 3 (b), pct. iv); și

- cerinţe privind amortizarea oscilațiilor de putere activă între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz (cazul centralelor cu LEA/LES de lungime mare), dacă studiile dinamice relevă ca fiind necesară instalarea de echipamente pentru amortizarea acestor oscilații de putere activă (art. 20, alin. 3 (b), pct. v).

- Centralele cu module generatoare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la contribuția la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

- trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS. De regulă, timpul de reconectare la rețea după o deconectare accidentală este de maximum 10 minute (art. 14, alin. 4 (a));

- instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la ORR, cât și la OTS, în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. Aceste cerințe se definesc în ATR și se detaliază în proiectul tehnic (art. 14, alin. 4 (b)).

- Cerințele pentru reconectarea automată prevăzute la alin. (1) lit. (a) și (b) sunt aduse la cunoștința gestionarului centralei cu module generatoare la emiterea ATR.

- Centralele cu module generatoare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la:

- capabilitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune, (art. 15 alin 5 (a)):

- capabilitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune, nu este obligatorie, dar poate fi solicitată de OTS în etapa de racordare la rețea, în scopul asigurării siguranței în funcționare a sistemului (art. 15, alin. 5 (a), pct. i);

- gestionarii centralelor cu module generatoare trebuie să răspundă la cererea OTS cu o ofertă pentru furnizarea de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem. OTS poate solicita furnizarea de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în cazul în care consideră că siguranţa în funcţionare a sistemului este în pericol din cauza lipsei de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în zona de reglaj în care se află centrala (art. 15, alin. 5 (a), pct. ii);

- o centrală cu module generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să fie capabilă să pornească sau să participe la procesul de pornire, în totalitate sau prin unele echipamente componente, din starea oprit fără a utiliza nicio sursă de alimentare cu energie electrică externă, într-un interval de timp stabilit de către OTS, de regulă (15÷30) minute de la momentul primirii dispoziției (art. 15, alin. 5 (a), pct. iii);

- o centrală cu module generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să se poată reconecta în domeniul de frecvență (47,5÷51) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de ORR de (0,9÷1,1) Un, într-un timp de maximum 300 s, pentru tensiuni nominale mai mici de 110 kV, iar pentru tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV in domeniul de tensiune prevăzut în tabelele 6 D și 7 D  ; (art. 15, alin. 5 (a), pct. iv);

- o centrală cu module generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie să poată regla automat tensiunea inclusiv variaţiile de tensiune care pot apărea în procesul de restaurare (art. 15 alin 5 (a) - v);

- o centrală cu module generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie (art. 15, alin. 5 (a), pct. vi):

- să fie capabilă să regleze puterea produsă în cazul racordărilor de consumatori, în punctul de racordare/delimitare, după caz;

- să fie capabilă să participe la variațiile de frecvență atât la creșterea peste 50,2 Hz (în modul RFA-CR), cât și la scăderea acesteia sub 49,8 Hz (în modul RFA-SC);

- să participe la stabilizarea frecvenței în cazul creșterii sau scăderii frecvenței în întreg domeniul de putere activă livrată, între puterea activă minimă și puterea activă maximă, precum și în funcționarea izolată pe servicii proprii;

- să poată să funcționeze în paralel cu alte centrale cu module generatoare ce debitează în insulă;

- să regleze automat tensiunea în timpul restaurării sistemului, în domeniul de tensiune ±10 % Un.

- capabilitatea de a funcționa în regim de funcționare insularizată (art. 15, alin. 5 (b)):

- la separarea de SEN, centralele cu module generatoare trebuie să fie capabile să treacă în regim izolat (pe servicii proprii) din orice punct de funcționare al diagramei P–Q şi să funcţioneze cu alimentarea serviciilor proprii cel puţin 1 oră,  în vederea participării la restaurarea SEN. La trecerea în funcționare în condiţii de insularizare, centralele cu module generatoare trebuie să fie capabile să funcționeze peste valoarea puterii minime stabile și să regleze tensiunea și frecvența în domeniul normat (conform datelor din tabelul 2D și tabelul 6D) pentru o durată de cel puţin 3 ore, până la resincronizarea la SEN.

- centralele cu module generatoare care contribuie la restaurarea sistemului trebuie să fie capabile să funcționeze în regim de funcționare insularizat sau să participe la operarea insulei dacă acest lucru este solicitat de ORR în coordonare cu OTS. Solicitarea se va formula la emiterea ATR (art. 15, alin. 5 (b), pct. i) şi

- domeniul de frecvență în regim de funcționare insularizată este de (47,5÷51,5) Hz;

- domeniul de tensiune în regim de funcționare insularizată este:

- pentru JT și Un ± 5% pentru MT (pentru tensiuni <110 kV);

- pentru tensiuni de 110 kV și 220 kV;

- pentru tensiuni de 400 kV.

- centralele cu module generatoare trebuie să fie capabile să funcționeze cu reglaj de frecvență activ RFA în timpul funcționării în regim de funcționare insularizată. În cazul unui excedent de putere, centralele cu module generatoare trebuie să fie capabile să reducă puterea activă livrată din punctul de funcționare anterior în orice nou punct de funcționare al diagramei de capabilitate P-Q, în funcție de disponibilitatea sursei primare (art. 15, alin. 5 (b), pct. ii);

- metoda de detectare a trecerii de la funcționarea în sistem interconectat la funcționarea insularizată se stabilește de comun acord între gestionarul centralei cu module generatoare și ORR, în coordonare cu OTS. Metoda de detectare convenită nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție a aparatajului de comutație ale OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iii);

- centralele cu module  generatoare trebuie să poate funcționa în RFA-CR și RFA-SC pe timpul funcționării insularizate, aşa cum e stabilit de comun acord cu OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iv).

- În ceea ce privește capabilitatea de resincronizare rapidă în cazul deconectării de la rețea, centrala cu module generatoare trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în 15 minute, în conformitate cu planul de protecții convenit cu ORR, în limita posibilităților tehnice ale modulelor generatoare (art. 15, alin. 5 (c), pct. i, ii).

- Centralele cu module generatoare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de operare ale sistemului (art. 16, alin. 4):

- pornirea unei centrale cu module generatoare şi sincronizarea se realizează de către gestionarul centralei cu module generatoare doar după aprobarea din partea operatorului de rețea relevant (art. 16, alin. 4 (a));

- trebuie să fie prevăzute cu echipamentele de sincronizare necesare (art. 16, alin. 4 (b));

- sincronizarea trebuie să se realizeze în domeniul de frecvență prevăzut în tabelul 1D și în domeniul de tensiune prevăzut în tabelele 6 D și 7 D  (art. 16, alin. 4 (c));

- ORR și gestionarul centralei cu module generatoare convin și stabilesc, înaintea punerii în funcțiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare pentru a permite sincronizarea centralei cu module generatoare, după cum urmează(art. 16, alin. 4 (d)):

- domeniul de tensiune, ±10 % Un (la borne);

- domeniul de frecvență, (47,5 - 51) Hz;

iii) 	domeniul de defazaj mai mic de 10º;

iv) 	succesiunea fazelor;

- diferența de tensiune mai mică de 10 % Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz.

- Timpul de verificare a valorilor măsurate, de 60 de secunde.

- schemele de control și automatizare, cu setările aferente (art.14, alin. 5 (a)):

- schemele de control și automatizare precum și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de gestionarul centralei cu module generatoare la ORR, respectiv la OTS, cu cel puțin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probe, pentru a fi coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul centralei cu module generatoare (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

- orice modificări ale schemelor de reglaj și automatizare și a setărilor aferente, prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale centralei cu module generatoare trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, operatorul de rețea și gestionarul centralei cu module generatoare, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la punctul i) (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14, alin. 5 (b)):

- sistemele de protecție necesare pentru centrala cu module generatoare și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru centrala cu module generatoare trebuie să fie coordonate și agreate de ORR și de gestionarul centralei cu module generatoare, în procesul de racordare. OTS colaborează cu ORR și cu gestionarul centralei cu module generatoare pentru coordonarea protecțiilor ținând cont de valoarea de variație a frecvenței rezultată din studiile periodice privind inerția sistemului sincron Europa Continentală din care face parte SEN. Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța centralei cu module generatoare. Sistemele de protecție și automatizare respectă cel puțin următoarele cerințe (art. 14, alin. 5 (b), pct. i):

-	trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne modulelor generatoare care intră în componența centralei și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețea electrică unde acestea sunt racordate;

-	trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă; protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice va fi prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control.

-	sistemul de protecții electrice poate fi organizat în două grupe de protecții independente și redundante, atât pentru centrala cu module generatoare, cât și pentru racord, după caz.

-	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit, asimetria de curenți, tensiunea maximă/minimă, frecvența maximă/minimă la bornele modulelor generatoare care intră în componența centralei.

-	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă, trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua electrică unde sunt racordate modulele generatoare care intră în componența centralei, oscilațiile de putere, asimetria de curenți, suprasarcini electrice de curent și tensiune.

- protecția electrică a centralei cu module generatoare are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la modulele generatoare care intră în componența centralei (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

- ORR și gestionarul centralei cu module generatoare se coordonează și convin ca sistemele de protecție să acopere, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecțiile modulelor generatoare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și ale transformatorului de servicii proprii sau auxiliare, asigurate de gestionarul centralei cu module generatoare, pentru:

1. defecte interne ale modulelor generatoare care intră în componența centralei, ale transformatorului ridicător de tensiune și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite sau puneri la pământ);

2. defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului generator care intră în componența centralei;

3.	scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de evacuare în reţeaua electrică a puterii produse;

4. scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

5. tensiune maximă și minimă la bornele modulelor generatoare care intră în componența centralei;

- protecții asigurate de gestionarul centralei cu module generatoare și /sau ORR, după caz, pentru:

1. scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia electrică de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

2. tensiune maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

3. frecvență maximă și minimă în punctul de racordare/delimitare, după caz;

4. scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- modificările schemelor de protecție necesare pentru modulele generatoare care intră în componența centralei și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între ORR și gestionarul centralei cu module generatoare (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

- organizarea de către gestionarul centralei cu module generatoare a dispozitivelor de protecție și control, în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei electrice și a centralei cu module generatoare;

- inerția artificială, dacă este cazul;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii

- schimbul de informații (art. 14, alin. 5 (d)):

- sistemele de protecție/control și de automatizare ale modulelor generatoare care intră în componența centralei trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR și OTS (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

- ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, furnizate de către gestionarul centralei cu module generatoare, care cuprinde cel puțin următoarele date transmise în timp real: puterea activă, puterea activă programată, după caz, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnalele de stare şi comenzile privind poziţia întreruptorului, poziţia separatoarelor şi semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență. Gestionarul centralei cu module generatoare asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente; de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

- Centrala cu module generatoare trebuie să aibă posibilitatea de a se deconecta de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare de tipul protecției împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze precum și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul centralei cu module generatoare, ORR și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

- dispozitivele de măsură și control (art. 15, alin. 6 (b)):

- centralele cu module generatoare trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, acestea fiind de regulă, osciloperturbografe sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbograf. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

1. tensiunile de pe toate cele trei faze;

2. curentul pe fiecare fază;

3. puterea activă pe toate cele trei faze;

4. puterea reactivă pe toate cele trei faze;

5. frecvența.

ORR are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul centralei cu module generatoare.

- setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul centralei cu module generatoare și ORR la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de detectare a oscilațiilor între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

- ORR, OTS și gestionarul centralei cu module generatoare stabilesc de comun acord necesitatea includerii unui criteriu de detectare al oscilațiilor între centrală și punctul de racordare/delimitare, după caz pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

- sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului centralei cu module generatoare și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul centralei cu module generatoare, ORR și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

- modelele de simulare ale funcționării centralei cu module generatoare (art. 15, alin. 6 (c)):

- la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să furnizeze modele de simulare a funcționării centralei cu module generatoare, care să reflecte comportamentul acesteia, atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Gestionarul centralei cu module generatoare transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip pentru centrala cu module generatoare sau pentru motoarele termice ce antrenează modulele generatoare care intră în componența centralei, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 16, alin. 6 (c), pct. i);

- modelul panoului fotovoltaic, turbinei eoliene etc. și al convertoarelor furnizate de gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modulul generator care intră în componența centralei;

- reglajul frecvenței și al puterii active, de viteză după caz;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor centralei cu module generatoare, așa cum au fost convenite între ORR și gestionarul centralei cu module generatoare;

- modelul invertoarelor, al gupurilor generatoare eoliene, după caz, din centrală.

- la solicitarea operatorului de rețea relevant, prevăzută la lit. k), OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura modelului matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

- gestionarul centralei cu module generatoare furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor modulelor generatoare care intră în componența centralei. ORR sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

- referitor la montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care ORR sau OTS consideră că este necesar să se instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acesteia sau siguranța în funcționare a sistemului. ORR, gestionarul centralei cu module generatoare și OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

- ORR stabilește, în coordonare cu OTS, limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active produse de centrala cu module generatoare (limitele rampelor), în ambele direcții la creștere și la scădere, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă, viteza de variație este în gama (10÷30) % Pmax/min, egală în ambele direcții la creștere și la scădere (art. 15, alin. 6 (e));

- legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

- Centralele cu module generatoare, de categorie D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la stabilitatea de tensiune(art. 20,alin. 2):

- să fie capabile să furnizeze componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, în cazul defectelor simetrice (trifazate), în următoarele condiții (art. 20, alin. 2 (b)):

- centrala cu module generatoare trebuie să poată activa furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect prin (art. 20, alin. 2 (b), pct. i):

—  	asigurarea furnizării componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare/delimitare, după caz, corespunzătoare variatiei de tensiune cu un factor de proporționalitate (k) de 2 pana la 10 conform formulei ΔI = k * ΔU; sau

- măsurarea variaţiilor de tensiune la bornele modulelor generatoare care intră în componența centralei și furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect la bornele acestora (componenta de curent reactiv);

- ORR, în colaborare cu OTS,  prevede (art. 20, alin. 2 (b), pct. ii):

—   modul și momentul în care se determină o abatere de tensiune, precum și durata abaterii. Abaterea de tensiune se determină când tensiunea măsurată fie în punctul de racordare/delimitare, după caz, fie la bornele modulului generator este mai mică de 0,85% Uref u.r. Durata abaterii se consideră până în momentul în care tensiunea revine la o valoare mai mare de 0,85% u.r.;

—  	caracteristicile componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, inclusiv intervalul de timp pentru măsurarea abaterii tensiunii și a componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect pentru care curentul și tensiunea pot fi măsurate în mod diferit față de metoda stabilită la alin. (a), pct. i) sunt : timpul de creștere a curentului de defect, mai mic sau egal cu 30 secunde și timpul de eliminare a curentului de defect, mai mic sau egal cu 60 secunde;

—   	sincronizarea și acuratețea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, care poate include mai multe etape în timpul și după eliminarea unui defect. Astfel, modulul generator trebuie să injecteze imediat după defect (la sesizarea scăderii tensiunii, conform punctului anterior) de regulă 50 ms, un curent reactiv dependent de amplitudinea golului de tensiune (a tensiunii remanente) cu un factor de proporționalitate între (2÷10). Curentul reactiv injectat trebuie să se mențină pe toată durata căderii de tensiune conform profilului tensiunii definit de trecerea peste defect din figura 6D și să se anuleze imediat după eliminarea defectului (conform IGD Fault current contribution from PPMS & HVDC).

- în ceea ce privește furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în cazul defectelor asimetrice monofazate sau bifazate, ORR, în colaborare cu OTS, are dreptul de a stabili cerințe pentru componenta asimetrică a curentului de defect. De regulă, cerințele privind componenta asimetrică a curentului de defect sunt similare cerințelor privind componenta simetrică a curentului de defect prevăzută la lit. a). Aceste cerinţe se aduc la cunoştinţa gestionarului (art. 20, alin. 2 (c)).

- să fie capabile să furnizeze putere reactivă suplimentară, stabilită de ORR, care trebuie furnizată în punctul de racordare/delimitare, după caz, al centralei cu module generatoare dacă acesta nu se află la bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune. Puterea reactivă suplimentară trebuie să compenseze puterea reactivă a liniei sau cablului de înaltă tensiune între bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune al centralei cu module generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz. Puterea reactivă suplimentară trebuie să fie asigurată printr-un echipament dedicat pus la dispoziție de către gestionarul centralei cu module generatoare. Această putere reactivă suplimentară este stabilită printr-un studiu de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, după caz, schimb de putere reactivă nulă la puterea activă zero, cu o toleranță: de maxim 0,5 MVAr dacă tensiunea în  punct de racordare/delimitare(art. 21, alin. 3 (a));

- să fie capabile să producă putere reactivă la capacitate maximă, cu respectarea următoarelor cerinţe: (art. 21, alin. 3 (b)):

- gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să prezinte un contur al diagramei U-Q/Pmax, care poate lua orice formă în limitele căruia centrala cu module generatoare este capabilă să furnizeze/absoarbă putere reactivă la variații de tensiune și la funcționare la capacitate maximă; conturul trebuie analizat şi aprobat de OTS în consultare cu ORR (art. 21, alin. 3 (b), pct. i);

- diagrama U-Q/Pmax este stabilită de ORR în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (b), pct. ii):

— 	conturul U-Q/Pmax nu depășeşte conturul diagramei U-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 7D;

— 	dimensiunile conturului diagramei U-Q/Pmax(intervalul Q/Pmax și domeniul de tensiune) se încadrează în valorile maxime stabilite în tabelul 5D;

—  	poziționarea diagramei U-Q/Pmax se încadrează în conturul exterior fix din figura 7D; și

—  	diagrama U-Q/Pmax stabilită pentru centralele cu module generatoare poate avea orice formă, luând în considerare posibilele costuri de realizare a capacității de furnizare a puterii reactive la creșteri de tensiune și consumul de putere reactivă la scăderi de tensiune.

Fig. 7D. Diagrama U-Q/Pmax a unei centrale cu module generatoare

Figura 7D reprezintă limitele tipice ale diagramei U-Q/Pmax ca dependență între  tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată ca raportul dintre valoarea reală și valoarea de referință în unități relative, și raportul dintre puterea reactivă (Q) și capacitatea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei sunt orientative, OTS putând solicita, în funcție de condițiile de sistem din punctul de racordare/delimitare, după caz, și alte forme ale diagramei U-Q/Pmax în intervalul maxim de Q/Pmax de 0,75.

| Intervalul maxim de Q/Pmax | Domeniul maxim al nivelului de tensiune în regim permanent, exprimat în unități relative u.r. |
| --- | --- |
| 0,75 | 0,200 |

Tabelul 5D.Parametrii pentru înfășurătoarea interioară din figura 7D

- cerința privind capabilitatea de furnizare a puterii reactive se aplică referitor la punctul de racordare, delimitare, după caz. Pentru alte forme ale conturului decât cele dreptunghiulare, domeniul de tensiune reprezintă valorile limită cele mai mari și cele mai mici. Prin urmare, nu se preconizează ca întregul interval de putere reactivă să fie disponibil în domeniul de tensiuni în regim permanent (art. 21, alin. 3 (b), pct. iii).

- în ceea ce privește capabilitatea de producere de putere reactivă sub puterea maximă (sub Pmax) (art. 21, alin. 3 (c)):

- ORR în colaborare cu OTS stabileşte cerințele privind capabilitatea de furnizare a puterii reactive, precum și un contur P-Q/Pmax de orice formă în limitele căruia centrala cu module generatoare furnizează puterea reactivă sub puterea sa maximă dată de diagrama P-Q (art. 21, alin. 3 (c), pct. i);

- limitele diagramei de capabilitate P-Q/Pmax sunt stabilite de ORR în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (c), pct. ii):

—  	conturul P-Q/Pmax nu trebuie să depășească conturul diagramei P-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 8D;

—   	domeniul Q/Pmax de pe conturul diagramei P-Q/Pmax este stabilit în tabelul 5D;

—  	domeniul de putere activă de pe conturul diagramei P-Q/Pmax la putere reactivă zero este de 1 u.r. Pmax;

— 	conturul diagramei P-Q/Pmax poate avea orice formă și include condiții pentru capabilitatea de producere de putere reactivă la putere activă zero; și

—  	poziția conturului diagramei P-Q/Pmax trebuie să se încadreze în conturul exterior fix din figura 8D;

- atunci când funcționează la o putere activă sub puterea maximă (P < Pmax), centrala cu module generatoare trebuie să aibă capabilitatea de a furniza putere reactivă pentru orice punct de funcționare din interiorul diagramei sale P-Q/Pmax, dacă toate unitățile respectivei centrale cu module generatoare care produc energie sunt disponibile din punct de vedere tehnic, și nu sunt retrase din funcționare pentru mentenanţă sau din cauza unei avarii, deoarece, în caz contrar, este posibilă diminuarea capacității de producere de putere reactivă, în funcție de disponibilitățile tehnice (art. 21, alin. 3 (c), pct. iii).

- centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să–și modifice punctul de funcționare în orice punct al diagramei sale P-Q/Pmax în timpul necesar atingerii valorii de referință solicitate de ORR (art. 21, alin. 3 (c), pct. iv).

Fig. 8D .  Diagrama P-Q/Pmax a unei centrale cu module generatoare

Figura 8D reprezintă limitele tipice ale diagramei P-Q/Pmax ca dependență între puterea activă în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată prin raportul dintre valoarea reală și puterea activă maximă considerată în unități relative, și raportul dintre puterea reactivă (Q) și puterea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei interne sunt orientative, OTS putând solicita, în funcție de condițiile de sistem din punctul de racordare/delimitare, după caz, și alte forme ale diagramei U-Q/Pmax în intervalul maxim de Q/Pmax de 0,75.

- în ceea ce privește modurile de comandă a puterii reactive (art. 21, alin. 3 (d)):

- centrala cu module generatoare trebuie să aibă capabilitatea de a furniza automat putere reactivă în modul de reglaj al tensiunii, în modul de reglaj al puterii reactive sau în modul de reglaj al factorului de putere (art. 21, alin. 3 (d), pct. i);

- în ceea ce privește modul de reglaj de tensiune, centrala cu module genratoare trebuie să fie capabilă să contribuie la reglajul tensiunii în punctul de racordare/delimitare, după caz, prin asigurarea schimbului necesar de putere reactivă cu rețeaua electrică, la o valoare de referință a tensiunii situată cel puțin în domeniul (0,95÷1,05) u.r. cu o referinţă prescrisă în pași care nu depășesc 0,01 u.r., cu o rampă minimă de (2÷7) % în pași de maximum 0,5 %. Puterea reactivă produsă este zero atunci când valoarea tensiunii de rețea în punctul de racordare/delimitare, după caz, este egală cu valoarea de referință a tensiunii (art. 21, alin. 3 (d), pct. ii).

- referința poate fi realizată cu sau fără o bandă moartă selectabilă într-un domeniu de la 0 la ±5 % Uref, unde Uref=Un, în pași de cel mult 0,5 % Uref (art. 21, alin. 3 (d), pct. iii);

- după o modificare de tip treaptă a tensiunii, o centrală cu module generatoare trebuie să fie capabilă să atingă 90 % din valoarea treptei în momentul t1, stabilit de ORR în intervalul (1÷5) secunde, de regulă 1 secundă și trebuie să se stabilească la valoarea solicitată într-un timp t2, stabilit de ORR în intervalul (5÷60) secunde, de regulă 10 secunde. Modificarea tensiunii realizată de către centrala cu module generatoare va urma o pantă de variație dată de timpii t1 și t2, iar valoarea solicitată va fi realizată cu o toleranță a puterii reactive în regim permanent de cel mult 5% din valoarea maximă a puterii reactive. ORR stabilește specificațiile pentru intervalele de timp t1 și t2 (art. 21, alin. 3 (d), pct. iv);

- în ceea ce privește modul de reglaj al puterii reactive, centrala cu module generatoare trebuie să permită stabilirea valorii de referință a puterii reactive oriunde în domeniul de putere reactivă, prevăzut laart. 140, lit. (c) și (d), cu pași de reglaj de cel mult 5 MVAr sau, dacă această valoare este mai mică, de 5 %  din puterea reactivă totală, reglând puterea reactivă în punctul de racordare/delimitare, după caz, cu o precizie de plus sau minus 5 MVAr sau, dacă această valoare este mai mică, de plus sau minus 5% din puterea reactivă totală (art. 21, alin. 3 (d), pct. v));

- în ceea ce privește modul de reglaj al factorului de putere, centrala cu module generatoare trebuie să permită reglajul factorului de putere în punctul de racordare/delimitare, după caz, în domeniul/conturul diagramei P-Q/Pmax prevăzut pentru putere reactivă, stabilit de ORR în conformitate cu prevederile de la lit. (c) și (d), cu un factor de putere setat în pași care nu depășesc 0,01. ORR stabilește valoarea factorului de putere solicitat, toleranța și durata de realizare a factorului de putere solicitat în urma unei schimbări bruște a puterii active. Toleranța factorului de putere solicitat se exprimă prin toleranța puterii reactive corespunzătoare, dar care nu va depăși 1% din valoarea puterii maxime reactive a modulelor generatoare care intră în componența centralei (art. 21, alin. 3 (d), pct. vi);

- ORR în cooperare cu OTS și cu gestionarul centralei cu module generatoare, precizează care dintre cele trei opțiuni privind modul de reglaj al puterii reactive (reglaj de tensiune, de putere reactivă sau de factor de putere) cu valorile de referință asociate trebuie aplicate, și ce alte echipamente sunt necesare pentru ca reglajul  valorii de referință să poată fi realizat de la distanță (art. 21, alin. 3 (d), pct. vii);

- în ceea ce privește ierarhizarea contribuției puterii active sau reactive, OTS precizează care dintre acestea are prioritate în timpul defectelor pentru care se solicită capabilitatea de trecere peste defect. Dacă se acordă prioritate contribuției puterii active, furnizarea acesteia se stabilește cel târziu la 150 ms de la începerea defectului (art. 21, alin. 3 (e));

- în ceea ce privește amortizarea oscilațiilor de putere, dacă acest lucru este specificat de către OTS la emiterea ATR-ului, centrala cu module generatoare trebuie să fie capabilă să contribuie la amortizarea oscilațiilor de putere între centrala cu module generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz. Caracteristicile sistemelor de reglaj al tensiunii și al puterii reactive ale centralelor cu module generatoare nu trebuie să afecteze în mod negativ atenuarea oscilațiilor de putere (art. 21, alin. 3 (f)).

- în ceea ce priveşte domeniile de tensiune (art. 16, alin. 2 (a), pct. i și ii):

- fără a aduce atingere dispozițiilor de la art. 138, lit. (a) referitoare la capabilitatea de trecere peste defect, o centrală cu module generatoare trebuie să poată rămâne conectată la rețea și să funcționeze în domeniul de tensiune al rețelei în punctul de racordare/delimitare, după caz, față de tensiunea de referință de 1 u.r. și pe duratele indicate în tabelele 6D și 7D;

- OTS poate stabili perioade mai scurte de timp în care centralele cu module generatoare trebuie să fie capabile să rămână conectate la rețea în cazul prezenței simultane a unei tensiuni maxime cu o frecvență scăzută sau a unei tensiuni minime cu o frecvență de valoare mare;

- pentru nivelul de tensiune de rețea de 400 kV (denumit și nivelul de 380 kV), valoarea de referință 1 u.r. este de 400 kV, iar pentru alte niveluri de tensiune de rețea, referința 1 u.r. este convenită cu OTS.

Tabelul 6D. Durata minimă de funcționare a unei centrale cu module generatoare racordate la tensiunea de 110 kV, respectiv 220 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | 60 de minute |

*Tabelul 6D prezintă duratele minime de timp în care o centrală cu module generatoare trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea nominală, exprimată în unități relative, în punctul de racordare/delimitare, după caz, în cazul în care tensiunea considerată pentru valoarea de referință este 110 kV și 220 kV. De regulă, valoarea maximă de funcționare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV, respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV este de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de rețea în care se convin alte valori de referință pentru tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

Tabelul 7D. Durata minimă de funcționare a unei centrale cu module generatoare racordate la tensiunea de 400 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,05 u.r. | Nelimitată |
| 1,05 u.r. – 1,10 u.r. | 20 de minute |

*Tabelul 7D prezintă duratele minime de timp în care o centrală cu module generatoare trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea nominală, exprimată în unități relative, în punctul de racordare/delimitare, după caz, în cazul în care tensiunea considerată pentru valoarea de referință este 400 kV. Pentru zone de rețea în care se convin durate mai mari de funcționare de 20 minute la valori ale tensiunii în intervalul 1,05 u.r - 1,1 u.r., durata maximă nu poate depăși 60 minute. Valorile vor fi convenite în baza convențiilor de exploatare încheiate cu utilizatorii.

- ORR și gestionarul centralei cu module generatoare, în coordonare cu OTS, pot conveni domenii de tensiune mai extinse sau durate minime de funcționare mai mari. Dacă domeniile de tensiune extinse sau duratele minime de funcționare mai mari sunt fezabile din punct de vedere economic și tehnic, gestionarul centralei cu module generatoare nu poate refuza nejustificat acordul pentru aceaste propuneri (art. 16, alin. 2 (b)).

- fără a aduce atingere prevederilor art. 140, lit. (i), ORR, în coordonare cu OTS, are dreptul de a preciza valorile tensiunii din punctul de racordare/delimitare, după caz,  la care o centrală cu module generatoare este capabilă de deconectare automată. Cerințele și parametrii pentru deconectarea automată se convin între ORR și gestionarul centralei cu module generatoare (art. 16, alin. 2 (c)).

- OTS prevede în ATR necesitatea implementării funcției de stabilizare a puterii cu rol de atenuare a oscilațiilor de putere activă, stabilită în funcție de condițiile de sistem, de puterea instalată a centralei cu module generatoare și de poziția acesteia în rețeaua electrică. Setările sistemelor de stabilizare a puterii se stabilesc de către OTS și se implementează conform dispoziției OTS (art. 169 Cod RET).

- Centrala cu module generatoare, de categorie D trebuie să aibă capabilitatea de a seta viteza de variaţie a puterii active produse la valoarea stabilită de OTS (MW/minut), de minimum 10% Pmax/min, în funcţie de tehnologia utilizată.

- Operatorul de reţea poate solicita, în ATR, instalarea suplimentară în centrala cu module generatoare a unor sisteme de automatizare destinate reducerii rapide a puterii, respectiv până la oprire, în cazuri justificate, pentru protecţia instalaţiilor persoanelor şi a mediului (art. 14, alin. 5 (a)).

- Centrala cu module generatoare trebuie să fie dotată cu sisteme de protecţii fiabile şi sigure, atât contra defectelor din reţeaua proprie, cât şi contra defectelor din SEN (art. 14, alin. 5 (b), pct. i).

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie D este obligat să asigure protejarea instalaţiilor şi echipamentelor componente ale centralei cu module generatoare şi a instalaţiilor auxiliare împotriva defectelor din instalațiile proprii sau de impactul rețelei electrice asupra acestora la acționarea corectă a protecțiilor de declanșare a modulelor generatoare care intră în componența centralei sau la incidente din rețea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.), precum şi în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.

- Gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să pună la dispoziţia operatorului de reţea tipul protecţiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, de curent electric şi de declanşare, matricea de acţionare a funcţiilor de protecţie, stabilite prin proiect, la interfaţa centralei cu module generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz, aparținând SEN.

- În regim normal de funcţionare al reţelei, centrala cu module generatoare nu trebuie să producă în punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordată(art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

- Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, centrala cu module generatoare trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice, în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz (art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

- ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz, și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul propriu de monitorizare a calității energiei electrice (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

- ORR va lua toate măsurile necesare astfel încât condiţiile prevăzute în prezenta normă tehnică să fie respectate, fără ca siguranţa în funcţionare a sistemului să  fie pusă în pericol.

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie D trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare la ORR și la OTS.

- Centrala formată din module generatoare se integrează în sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant şi asigură cel puţin schimbul de semnale: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, consemne pentru puterea activă şi puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare.

- Gestionarul centralei formată din module generatoare asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente .

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie D trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de monitorizare, de reglaj și de transmitere a datelor prevăzute la art.150astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin trei ore după pierderea sursei de alimentare (art. 176 Cod RET).

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie D trebuie să asigure redundanța căilor de comunicaţie  de la instalaţiile de monitorizare sau instalaţiile de reglaj ale centralei cu module generatoare până la interfaţa cu ORR aflată într-o locație acceptată de aceasta, la performanțele solicitate de ORR (art. 177 Cod RET).

- Construirea şi întreţinerea căii de comunicaţie între centrala cu module generatoare şi interfaţa operatorului de rețea relevant este în sarcina gestionarului centralei cu module generatoare sau a operatorului de rețea relevant.

- Integrarea în sistemele EMS-SCADA/ DMS-SCADA, după caz, și în sistemul de monitorizare a energiei electrice se realizează prin grija gestionarului centralei cu module generatoare.

- Instalațiile de comandă și achiziție de date ca sisteme de interfață între centrala cu module generatoare și rețeaua electrică de transport/distribuție se stabilesc prin ATR (art. 189 Cod RET).

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie D are obligația de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeței cu sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta (art. 190 Cod RET).

- Gestionarul centralei cu module generatoare, de categorie D are obligația de a permite accesul operatorului de rețea relevant și OTS la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informații către interfața cu sistemul de control și achiziții de date DMS-SCADA, respectiv EMS-SCADA și cu sistemul de telemăsurare (art. 188 Cod RET).

CAPITOLUL III

CERINȚE TEHNICE APLICABILE CENTRALELOR FORMATE DIN MODULE  GENERATOARE OFFSHORE RACORDATE ÎN CURENT ALTERNATIV

- Centralele formate din module generatoare situate offshore trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la stabilitatea de frecvență:

- trebuie să rămână conectate la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1 (art. 13, alin. 1 (a), pct.  i);

- trebuie să rămână conectate la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/sec, pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval  de timp de 1 s  și 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2 s, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare/delimitare, după caz (valoare precizată de ORR la etapa de calcul al protecțiilor). Reglajele protecțiilor din punctul de racordare/delimitare după caz trebuie  să permită funcționarea centralei cu module  generatoare pentru aceste profile de variație a frecvenței. (art. 13, alin. 1 (b), pct.i).

Tabelul 1. Durata minimă în care o centrală formată din module generatoare situată offshore trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominal (art. 13, alin. 1 (a), pct. i și ii)

| Domeniul de frecvențe | Durata de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Minim 30 de minute |
| 48,5 Hz – 49 Hz | Minim 30 de minute |
| 49 Hz – 51 Hz | Nelimitat |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

- Centralele formate din module generatoare situate offshore trebuie să aibă capabilitatea de a asigura  un răspuns limitat la abaterile de frecvență, respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13, alin. 2):

- la creșterile de frecvență, centrala formată  din module generatoare situată offshore trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variației de frecvență, în conformitate cu figura 1 și cu următorii parametri (art. 13, alin. 2 (a)):

- pragul de frecvență de la care centrala formată din module  generatoare offshore asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13, alin. 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2% și 12% și este dispusă de ORR prin dispoziții de dispecer, la punerea în funcțiune a centralei  formată din module  generatoare offshore (art. 13, alin. 2 (d)).

- centrala formată din module generatoare offshore trebuie să fie capabilă să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 500 ms (art. 13, alin. 2 (e)).În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, gestionarul centralei formată din module  generatoare offshore justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de răspuns pentru scăderea de putere în cazul creșterii de frecvență trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă. În cazul turbinelor eoliene offshore se acceptă un timp de activare (t2) mai mare,  de cel mult 10 secunde pentru o variație de putere de 50% din puterea activă maximă.

- la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să fie capabilă  (art. 13, alin. 2 (f)):

- să funcționeze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară) (art. 13, alin. 2 (f), pct. i); sau

- să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale centralelor formate din module generatoare offshore de același tip, (art. 13, alin. 2 (f), pct. ii)

- mențină nivelul de putere atins cu o abaterea permisă de ±5% Pmax, cât timp abaterea de frecvență se menține.

- centrala formată din module generatoare offshore trebuie să rămână în funcționare stabilă pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13, alin. 2 (g)).

Fig. 1. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență în modul RFA-CR pentru centralele formate din module generatoare offshore

unde:Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă (nominală) a centralei cu module generatoare fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de ±200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), centrala formată din module generatoare offshore trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

- Centrala formată din module generatoare offshore trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență,în limita puterii oferite de către sursa primară, cu excepția cazului în care modulele generatoare care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere activă la scăderea frecvenței, acceptate de ORR  în conformitate cu prevederile articolelor art. 157și art 159(art. 13, alin. 3).

- OTS stabilește reducerea de putere activă produsă de centrala formată din module generatoare offshore față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenței, în limitele prezentate în figura 2, astfel (art. 13, alin. 4):

- la scăderea frecvenței sub 49 Hz se admite scăderea puterii active maxime produse în procent egal cu 2 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz,pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (a)). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produsă în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei punctate;

- se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenței sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10 % din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13, alin. 4 (b)) dacă frecvența este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s.  Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcție de frecvență, care se situează deasupra liniei continue. (art. 13, alin. 4 (b)).

Fig. 2. Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de OTS în cazul scăderii frecvenţei

- Reducerea admisibilă de putere activă față de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă dată de sursa primară)în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabilește (art. 13, alin. 5):

- în condiții de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius. După caz, gestionarul transmite operatorului de rețea relevant și OTS, diagrama de dependență a puterii active de temperatură pentru cel puțin un set de temperaturi: -100C, 00C, 150C, 250C, 300C, 400C  (art. 13, alin. 5 (a));

- în funcție de capabilitatea tehnică a centralelor formate din module generatoare offshore (art. 13, alin. 5 (b)).

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să transmită operatorului de rețea relevant și OTS diagrama de dependență a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianță solară respectiv viteza vântului, după caz) și datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a centralei formată din module generatoare offshore de a răspunde la variațiile de frecvență descrise la alin. (1), precum și datele tehnice prevăzute în Anexa la prezenta normă tehnică.

- Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcțiune,aferentă procesului de racordare.

- Sistemul de reglaj al puterii active al centralei formată din module generatoare offshore trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului centralei de către ORR sau OTS (art. 15, alin. 2 (a)).

- Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷10) % Pmax / min în funcție de tehnologia utilizată, timpul mort este de 1 secundă și toleranța de realizare a referinței de 1% Pmax (art. 15, alin. 2 (a)).

- În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15, alin. 2 (b)).

- Centralele formate din module generatoare offshore trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15, alin. 2 (c)):

- trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub pragul de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare centrală formată din module generatoare offshore la punerea în funcțiune sau prin dispoziţii de dispecer, în limitele (2÷12)%, de regulă la valoarea de 5%, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8% Pmax, în conformitate cu figura 3 (art. 15, alin. 2 (c), pct. i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), trebuie să țină seama, după caz, de (art. 15, alin. 2 (c), pct. ii):

- diagrama dependenței puterii active produse de condițiile de mediu;

- cerințele de funcționare ale centralei formată din module generatoare offshore, în special limitările privind funcționarea în apropierea puterii active maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare, în conformitate cu articolele art. 157și art. 159;

- disponibilitatea surselor de energie primară.

- activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, notată cu t1 în figura 5, este mai mare de 500 ms în cazul modulelor generatoare fără inerție sau mai mare de 2 secunde în cazul modulelor generatoare cu inerție, gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să justifice această întârziere în fața OTS (art. 15, alin. 2 (c), pct. iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să asigure o creștere de putere până la puterea maximă/ admisibilă în funcție de sursa primară de energie (art. 15, alin. 2 (c), pct. iv) Timpul de răspuns la creșterea de putere pentru modulele generatoare offshore cu excepția turbinelor eoliene offshore trebuie să fie mai mic sau egal cu 10 secunde la o variație de putere de maximum 50 % din puterea maximă. Pentru turbinele eoliene offshore timpul de răspuns trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 secunde pentru o variație de putere de 20 % din puterea maximă, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mare de 50 % din puterea maximă. Se acceptă timpi de creștere a puterii active mai mari, dacă punctul de funcționare de plecare era mai mic de 50 % din puterea maximă. Atingerea valorii de referință se realizează cu o toleranță de maximum ±5% din Pmax;

- centrala formată din module generatoare offshore trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15, alin. 2 (c), pct. v).

Fig. 3. Capabilitatea de răspuns la scăderea frecvenței a centralelor formate din module generatoare offshore (RFA-SC)

în care: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă (nominală) a centralei cu module generatoare  fneste frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic de -200 mHz, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2.

- În cazul în care modul RFA este activ, în condițiile oferite de sursa primară, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, suplimentar cerinţelor prevăzute la Art. 165, conform figurii nr. 4, următoarele cerințe (art. 15, alin. 2 (d)):

- să furnizeze RFA, în conformitate cu parametrii stabiliți de către OTS în domeniile de valori menționate în tabelul 2, astfel (art. 15, alin. 2 (d), pct. i):

- în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

- în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la puterea activă maximă disponibilă dată de sursa primară.

- furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare ale centralei formată din module generatoare offshore în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea centralei formată din module generatoare offshore în condițiile sursei primare,în cazul scăderii frecvenței.

- să poată modifica banda moartă de frecvență și statismul, la dispoziția OTS. De regulă valoarea statismului s1 este de 5 %, ceea ce corespunde unei mobilizări de putere activă de 8 % Pmax (art. 15, alin. 2 (d), pct. ii);

- în cazul variației treaptă a frecvenței, să fie capabilă să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5, în conformitate cu parametrii prevăzuți în tabelul 3, în absența limitărilor de ordin tehnologic, și anume pentru modulele generatoare offshore cu inerție cu o întârziere (t1) de două secunde și un timp de activare de maximum 30 de secunde (t2), în limita puterii  date de sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. iii);

- pentru modulele generatoare offshore fără inerție, activarea inițială a puterii active nu trebuie să fie întârziată în mod nejustificat (art. 15, alin. 2 (d), pct. iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială a puterii active este mai mare de 500 ms pentru modulele fără inerție și două secunde (pentru modulele cu inerție), gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;

- trebuie să aibă capabilitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de maximum 30 de minute, în limita puterii oferite de către sursa primară (art. 15, alin. 2 (d), pct. v);

- reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (d), pct. vi);

- în cazul participării la procesul de restabilire a frecvenței la valoarea de referință sau/și a puterilor de schimb la valorile programate, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS. Acestea solicită cel puțin asigurarea reglajului RFA-CR, RFA-SC, RFA, a reglajului puterii active cu o precizie de  reglaj de 1 % si viteza de variație a puterii active cel puțin de 10 % Pmax/min, conectarea la regulatorul central frecvență-putere (art. 15, alin. 2 (e)).

Tabelul 2. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (a se vedea figura 5)(art. 15, alin. 2 (d), pct. i, tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la puterea maximă |  | (1,5÷10)% |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență* După calificarea grupurilor pentru furniyarea rezervei de stabilizare a frecvenţei (RSF) această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim |  | 0 mHz |
| Statism |  | (2÷12) % |

Tabelul 3. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5)*

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la puterea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | (1,5÷10)% |
| Pentru centralele formate din module generatoare offshore cu inerție, întârzierea inițială maximă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei formată din module generatoare offshore | 2 secunde |
| Pentru centralele formate din module generatoare offshore fără inerție, întârzierea inițială maximă , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul centralei cu module generatoare offshore | 500 ms |
| Pentru centralele formate din module generatoare offshore valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise de către OTS perioade mai lungi de activare, din motive de stabilitate a sistemului | - secunde |

*Parametrii sunt respectați în măsura în care nu apar limitări de ordin tehnologic

Fig. 4. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență a centralelor formate din module generatoare offshore în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și banda moartă sunt zero.

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă  a centralei cu module generatoare ;P este variația puterii active produsă de centrala formată din module generatoare offshore fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și f este abaterea frecvenței în rețea.

Fig. 5. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

unde: Pmax este referința de putere activă față de care se stabilește ΔP - și anume puterea maximă  a centralei cu module generatoare P este variația de putere activă a centralei formată din module generatoare offshore. Centrala formată din module generatoare offshore trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1,t1 și t2 fiind stabilite de OTS în conformitate cu prevederile din tabelul 3; t1 este întârzierea inițială (timpul mort); t2 este durata până la activarea completă a puterii active.

- Monitorizarea în timp real a răspunsului automat al centralei formată din module generatoare offshore la abaterile de frecvenţă trebuie să fie asigurată prin transmiterea în timp real și în mod securizat de la o interfață a centralei formată din module generatoare offshore la centrul de dispecer al operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15, alin. 2 (g), pct. i):

- semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

- puterea activă de referință (programată);

- valoarea reală a puterii active;

- banda moartă în răspunsul de putere – frecvență.

- setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvenţă activ –RFA (nu se transmit în timp real, doar se monitorizează)

- i. ORR stabilește semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către centrala formată din module generatoare offshore prin intermediul dispozitivelor de monitorizare și înregistrare pentru verificarea performanței furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15, alin. 2 (g), pct. ii).

ii. Semnalele suplimentare sunt: frecvența în punctul de racordare/delimitare, după caz, semnale de stare şi comenzile poziţiei întreruptorului şi poziţiei separatoarelor.

iii. Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să asigure redundanţa transmiterii semnalelor prin una sau două căi de comunicaţie independente (conform prevederilor ATR), de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică.

- Setările parametrilor aferenți modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

- OTS are dreptul de a solicita centralei formată din module generatoare offshore să furnizeze inerție artificială în timpul abaterilor foarte rapide de frecvență. Se recomandă ca centrala cu module generatoare să asigure o contribuție minimă cu o constantă de inerție de 3 s (H= 3s) (art. 21, alin. 2 (a)).

- Principiul de funcționare a sistemelor de reglaj instalate pentru a furniza inerție artificială și parametrii de performanță aferenți sunt stabiliți de către OTS și sunt solicitați la faza de emitere ATR. De regulă, se solicită un răspuns la abaterile de frecvență cu un timp de activare (t1) mai mic sau egal cu 500 ms (art. 21, alin. (b)).

- Centralele formate din module generatoare situate în larg conectate în curent alternativ îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare, referitoare la (art. 16, alin. 3 și art. 14, alin. 3):

- capabilitatea de trecere peste defect în cazul defectelor simetrice (art. 16, alin. 3 (a) și art. 14, alin. 3 (a)):

- centrala formată din module generatoare offshore trebuie să fie capabilă să rămână conectată la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect în reţea eliminat corect, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6 raportată la punctul de racordare offshore/ delimitare după caz și descrisă de parametrii din tabelul 4 (art. 14, alin. 3 (a), pct. i, rând 1);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp reprezintă  limita inferioară permisă a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare offshore/delimitare după caz  la apariția unui defect simetric, ca funcție de timp înainte de defect, în timpul defectului și după defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. i, rând 2);

Limita inferioară este stabilită de către OTS , utilizând parametrii definiți în figura 6.1 și în limitele specificate  în tabelele 4.1 pentru centralele formate din modulele generatoare offshore  racordate la o tensiune mai mică (tabelul 4.1C), egală sau mai mare de 110 kV (tabelul 4.1D) (art. 16 alin 3 (a) – i, rând 3 );

De asemenea, limita inferioară este stabilită de către ORR, utilizând parametrii definiți în figura 6.1 și în limitele specificate în tabelul 4.1;

- OTS stabilește și face publice condițiile de funcționare înainte și după defect pentru capabilitatea de trecere peste defect, în ceea ce privește (art. 16, alin. 3 (a), pct. ii și art.14, alin. 3 (a), pct. iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare offshore/delimitare, după caz ;

- punctul de funcționare al centralei formată din module generatoare offshore ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare offshore/delimitare, după caz și tensiunea în punctul de racordare offshore/delimitare, după caz ; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare offshore/delimitare , după caz.

- la solicitarea unui gestionar de centrală formată din module generatoare offshore, ORR furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capabilitatea de trecere peste defect, ca rezultat al calculelor din punctul de racordare offshore/delimitare, după caz, privind (art. 16, alin. 3 (b) și art. 14, alin. 3 (a), pct. v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare offshore/delimitare  exprimată în MVA;

- punctul de funcționare al centralei formată din module generatoare offshore înainte de defect, exprimat prin puterea activă, puterea reactivă și tensiunea în punctul de racordare offshore/delimitare după caz ; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare offshore/delimitare, după caz  exprimată în MVA.

Fig. 6.1.Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unei centrale formată din module generatoare offshore

Notă: Diagrama din fig. 6.1 reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție în timp a tensiunii în punctul de racordare offshore , exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință, exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală în timpul unui defect în punctul de racordare offshore/delimitare, după caz, iar tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 reprezintă anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului. Parametrii referitori la trecerea peste defect sunt prevăzuți în Tabelele 4.1C. și 4.1D.

Tabelul 4.1C. Parametrii referitori la capabilitatea de trecere peste defect la centralele formate din module generatoare offshore, de categorie C racordate la o tensiune mai mică de 110 kV

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,15 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0.15 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0.15 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

Tabelul 4.1D. Parametrii referitori la capabilitatea de trecere peste defect la centralele formate din module generatoare offshore, de categorie D racordate la o tensiune egală sau mai mare de 110 kV

| Parametrii tensiunii [u.r.] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0 | trec2: | 0,25 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 3 |

- centrala formată din module generatoare offshore trebuie să rămână conectată la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare offshore/delimitare , pe durata unui defect simetric, este mai mare decât limita inferioară de evoluție a tensiunii descrisă în diagrama de trecere peste defect prevăzută laart. 168, lit.(a), pct. ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14, alin. 3 (a), pct. vi);

- cu luarea în considerare a cerințelor prevăzute la punctul v), gestionarul centralei formată din module generatoare offshore stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capabilitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de conectare/racordare) în conformitate cu domeniul maxim de tensiune aferent centralei formată din module generatoare offshore, cu excepția cazului în care ORR solicită un domeniu de tensiune mai restrâns. Setările sunt justificate de gestionarul centralei formată din module generatoare offshore în conformitate cu prevederile pct. vi) (art. 14, alin. 3 (a), pct. vii);

- OTS stabilește nivelul de restabilire a puterii active după defect pe care centrala formată din module generatoare offshore este capabilă să-l asigure și precizează (art. 20, alin. 3 (a)):

- momentul începerii restabilirii puterii active după defect, imediat ce tensiunea este mai mare sau egală cu 85 %  Uret (art. 20, alin. 3 (a), pct. i);

- perioada maximă permisă pentru restabilirea puterii active după momentul apariției defectului este de maximum 50 ms, iar după eliminarea defectului și revenirea tensiunii la o valoare mai mare de 0,85 Uret, puterea activă va fi restaurată, funcție de tehnologie și de disponibilitatea sursei primare, într-un timp de (1÷10) secunde la o valoare de (80÷90) % din valoarea puterii înainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. ii); și

- amplitudinea și acuratețea  restabilirii puterii active funcție de tehnologia utilizată de modulele generatoare offshore și de disponibilitatea sursei primare este de (80÷90) % din valoarea puterii înainte de defect și cu o precizie de 10 % din valoarea puterii active dinainte de defect (art. 20, alin. 3 (a), pct. iii);

- ORR specifică, după caz, la ATR sau la punerea în funcțiune (art. 20, alin. 3 (b)):

- interdependența între cerințele pentru componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în conformitate cu art. 172, lit. (a) și (b) și restabilirea puterii active (inclusiv specificarea factorului de injecţie a curentului, K, de regula egal cu 10) (art. 20, alin. 3 (b), pct. i);

- dependența între timpul de restabilire a puterii active și durata abaterilor de tensiune. ORR specifică, la punerea în funcțiune timpul maxim de restabilire a puterii active pentru durata maximă a defectului, de regulă de (1÷10) s pentru defecte eliminate într-un timp mai mare de 140 ms (art. 20, alin. 3 (b), pct. ii);

- limita perioadei maxime permise pentru restabilirea puterii active, de regulă mai mică de 10 secunde. O valoare mai mică se solicită în situația în care studiile de soluție reflectă acest lucru. Valorile posibile sunt în intervalul (0,5÷1) s (art. 20, alin. 3 (b), pct. iii);

- gradul de proporționalitate între nivelul de restabilire a tensiunii și valoarea minimă a puterii active restabilite. De regulă, la o valoare de restabilire a tensiunii mai mare de 85 % Uref, valoarea minimă a puterii active restabilite după defect trebuie să atingă cel puțin 85% din valoarea dinainte de defect în timp de maximum 1 secundă, în concordanță cu disponibilitatea sursei primare (art. 20, alin. 3 (b), pct. iv); și

- cerinţe privind amortizarea oscilațiilor de putere activă între centrală și punctul de  conexiune al cablului care realizează legătura între punctul de racordare offshore şi reţeaua electrică terestră, dacă studiile dinamice relevă ca necesară instalarea de echipamente pentru amortizarea acestor oscilații de putere activă (art. 20, alin. 3 (b), pct. v).

- menținerea funcţionării stabile în orice punct al diagramei de capabilitate P-Q în cazul oscilațiilor de putere între centrală și punctul de conexiune la reţeaua electrică terestră, prin cablu, al centralei electrice compuse din module generatoare offshore racordare terestru (art. 15, alin. 4 (a));

- centralele formate din module generatoare offshore trebuie să rămână conectate la rețea fără a reduce puterea (în limitele oferite de sursa primară), atâta timp cât frecvența și tensiunea în punctul de racordare offshore se încadrează în limitele prevăzute în tabelul 1 respectiv ± 10% Un (art. 15, alin. 4 (b));

- centralele formate din module generatoare offshore trebuie să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR monofazat sau trifazat pe liniile din rețeaua de curent alternativ buclată, la care sunt racordate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu ORR (art. 15, alin. 4 (c)).

- Centralele formate din modulele generatoare offshore trebuie să îndeplinească următoarele cerințe referitoare la contribuția la restaurarea sistemului (art. 14, alin. 4):

- trebuie să fie capabile să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, în condițiile definite de OTS. De regulă timpul de reconectare la rețea după o deconectare accidentală este de maximum 10 minute (art. 14, alin. 4 (a));

- instalarea sistemelor de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la ORR, cât și la OTS în vederea specificării cerințelor de reconectare automată. Aceste cerințe se definesc în ATR și se detaliază în proiectul tehnic.Reconectarea automată se realizează în domeniul de frecvență (47,5÷51) Hz, de tensiune (0,9÷1,1) Un, timpul de observare/validare  (inclusiv timpul de sincronizare) de (0÷300) s iar rampa admisă pentru creşterea puterii active după conectare, de regulă (10÷20)% din Pmax/min (art. 14, alin. 4 (b)).

- Cerințele pentru reconectarea automată prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunoștința gestionarului centralei cu module generatoare offshore în procesul de racordare la rețea (obținere ATR/CfR) (art. 14, alin. 4 (b)).

- Centralele cu module generatoare offshore trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce privește:

- capabilitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune, (art. 15, alin. 5 (a)):

- capabilitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau de participare la procesul de pornire fără sursă de tensiune,  nu este obligatorie, dar poate fi solicitată de  OTS în  ATR, în scopul asigurării siguranței în funcționare a sistemului (art. 15, alin. 5 (a), pct. i);

- gestionarul unei centrale formată din module generatoare offshore trebuie să răspundă la cererea OTS cu o ofertă pentru furnizarea de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem. OTS poate solicita furnizarea de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în cazul în care consideră că siguranţa în funcţionare a sistemului este în pericol din cauza lipsei de capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în zona de reglaj în care se află centrala (art. 15, alin 5 (a), pct. ii);

- o centrală formată din module generatoare offshore cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să fie capabilă să pornească sau să participe la procesul de pornire, în totalitate sau prin unele echipamente componente, din starea oprit fără a utiliza nicio sursă de alimentare cu energie electrică externă, într-un interval de timp stabilit de către OTS, de regulă (15÷30) minute de la momentul primirii dispoziției (art. 15, alin. 5 (a), pct. iii);

- o centrală formată din module generatoare offshore cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să se poată sincroniza în domeniul de frecvență (47,5÷51,5) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de ORR de (0,85÷1,1) Un, într-un timp de maximum 10 minute, pentru tensiuni nominale mai mici de 110 kV, iar pentru tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV conform celor prevăzute  la art. 173(art. 15, alin. 5 (a), pct. iv);

- o centrală formată din module generatoare offshore cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie să poată regla automat tensiunea, inclusiv variaţiile de tensiune care pot apărea în procesul de restaurare (art. 15, alin. 5 (a), pct. v);

- o centrală formată din module generatoare offshore cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem sau care participă la procesul de restaurare, trebuie (art. 15, alin. 5 (a), pct. vi):

- să fie capabilă să regleze puterea produsă în cazul racordărilor de consumatori, în punctul de  racordare offshore/delimitare, după caz;

- să fie capabilă să participe la variațiile de frecvență atât la creșterea peste 50,2 Hz (în modul RFA-CR), cât și la scăderea acesteia sub 49,8 Hz (în modul RFA-SC);

- să participe la stabilizarea frecvenței în cazul creșterii sau scăderii frecvenței în întreg domeniul de putere activă livrată, între nivelul puterii active minime și puterea activă maximă, precum și în funcționarea izolată pe servicii proprii;

- să poată să funcționeze în paralel cu alte centrale formate din module generatoare offshore ce debitează în insulă;

- să regleze automat tensiunea în timpul restaurării sistemului, în domeniul de tensiune ±10 % Un.

- capabilitatea de a funcționa în regim de funcționare insularizat (art. 15, alin. 5 (b)):

- centralele formate din module generatoare offshore care contribuie la restaurarea sistemului trebuie să fie capabile să funcționeze în regim de funcționare insularizat sau să participe la operarea insulei dacă acest lucru este solicitat de ORR în coordonare cu OTS. Solicitarea se va formula la emiterea ATR (art. 15, alin. 5 (b), pct. i) și:

domeniul de frecvență în regim de funcţionare insularizată este de (47,5÷51,5) Hz;

domeniul de tensiune în regim de funcţionare insularizată este:

- Un± 4%pentru tensiuni <110 kV;Un ± 10 % (pentru tensiuni de 110 kV şi 220 kV; Un ± 5 % (pentru tensiuni de 400 kV)

- centralele formate din module generatoare offshore trebuie să fie capabile să funcționeze cu reglaj de frecvență activ RFA în timpul funcționării în regim de funcţionare insularizată. În cazul unui excedent de putere, centralele formate din module generatoare offshore trebuie să fie capabile să reducă puterea activă livrată din punctul de funcționare anterior în orice nou punct de funcționare al diagramei de capabilitate  P-Q, în funcție de disponibilitatea sursei primare (art. 15, alin. 5 (b), pct. ii);

- metoda de detectare a trecerii de la funcționarea în sistem interconectat la funcționarea  insularizată se stabilește de comun acord între gestionarul centralei formată din module generatoare offshore și ORR, în coordonare cu OTS. Metoda de detectare convenită nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție a aparatajului de comutație ale OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iii);

- centralele formate din module generatoare offshore trebuie să poată funcționa în RFA-CR și RFA-SC pe timpul funcționării insularizate, aşa cum e stabilit de comun acord cu OTS (art. 15, alin. 5 (b), pct. iv).

- în ceea ce privește capabilitatea de resincronizare rapidă, în cazul deconectării de la rețea, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să se poată resincroniza rapid, de regulă în 15 minute, în conformitate cu planul de protecții convenit cu ORR, în limita posibilităților tehnice ale modulelor generatoare offshore;

- Centralele formate din module generatoare offshore  trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de operare a sistemului (art. 16, alin. 4):

- pornirea unei centrale formate din module generatoare offshore şi sincronizarea se realizează de către gestionarul centralei doar după obținerea aprobării din partea operatorului de rețea relevant (art. 16, alin. 4 (a)).

- trebuie să fie prevăzută cu echipamentele de sincronizare necesare (art. 16, alin. 4 (b));

- sincronizarea trebuie să se realizeze în domeniul de frecvență prevăzut în tabelul 1 și în domeniul de tensiune prevăzut în tabelele 6.1 și 6.2 (art.16, alin. 4 (c));

- ORR și gestionarul centralei formată din module generatoare offshore convin și stabilesc, înaintea punerii în funcțiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare, pentru a permite sincronizarea centralei formată din module generatoare situată în larg, după cum urmează (art. 16, alin. 4 (d)):

i) 	domeniul de tensiune, ±10 % Un;

ii) 	domeniul de frecvență, (47,5 –51,5) Hz;

iii) 	domeniul de defazaj mai mic de 10°;

iv) 	succesiunea fazelor;

v) 	diferența de tensiune mai mică de 10 % Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz.

- trebuie să respecte următoarele cerinţe în ceea ce privește schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14, alin. 5 (a)):

- schemele de control și de automatizare și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj ale buclelor de reglaj putere activă și reactivă, respectiv tensiune ale modulelor generatoare care intră în componența centralei și cele de la nivelul centralei electrice situată în larg, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie transmise de către gestionarul  centralei formată din module generatoare offshore operatorului de rețea relevant, respectiv la OTS, cu cel puțin 6 luni înainte de punerea sub tensiune pentru începerea perioadei de probă, pentru  a fi coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul centralei formată din module generatoare offshore (art. 14, alin. 5 (a), pct. i);

- orice modificări ale schemelor de control și automatizare și ale setărilor aferente prevăzute la punctul i), ale diverselor dispozitive de control sau reglaj ale centralei formată din module generatoare offshore trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, ORR și gestionarul centralei formată din module generatoare offshore , în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la punctul i) (art. 14, alin. 5 (a), pct. ii).

- trebuie să respecte următoarele cerinţe în ceea ce privește schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14, alin. 5 (b)):

- sistemele de protecție necesare pentru centrala formată din module generatoare offshore și pentru rețeaua electrică, precum și setările relevante pentru centrala formată din module generatoare offshore trebuie să fie coordonate și agreate de către ORR și gestionarul centralei formată din module generatoare situată în larg, în procesul de racordare. OTS colaborează cu OD și gestionarul centralei formate din module generatoare pentru coordonarea protecțiilor ținând cont de valoarea de variație a frecvenței rezultată din studiile periodice privind inerția sistemului sincron Europa Continentală din care face parte. Sistemele de protecție și setările acestora pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța unei centrale formată din module generatoare offshore (art. 14, alin. 5 (b), pct. i). Sistemele de protecții şi automatizare trebuie să respecte cel puțin următoarele cerinţe:

-	sistemul de protecții electrice trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne ale modulelor generatoare care intră în componenţa centralei și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde acestea sunt racordate;

-	sistemul de protecții electrice trebuie să fie performant, de fiabilitate ridicată și organizat în grupe cu funcționalitate redundantă (în cazul în care s-a stabilit alegerea a două grupe de protecţie); protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare a evenimentelor și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

-	sistemul de protecții electrice poate fi organizat, unde este necesar (de regulă când punctul de racordare offshore are tensiunea ≥110 kV)  în două grupe de protecții independente și redundante, atât pentru centrala cu module generatoare offshore, cât și pentru racord, după caz.

- protecția electrică a centralei formată din module generatoare offshore are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite la centrala formată din module generatoare offshore (art. 14, alin. 5 (b), pct. ii).

- ORR şi gestionarul centralei formată din module generatoare offshore se coordonează și convin ca sistemele de protecție să asigure, cel puțin, protecția la următoarele defecte, astfel (art. 14, alin. 5 (b), pct. iii):

- protecțiile din centrala formată din module generatoare offshore, transformatorului ridicător de tensiune și ale transformatorului de servicii proprii sau auxiliare, asigurate de către gestionarul centralei formată din module generatoare offshore, pentru:

1. 	defecte interne ale modulelor generatoare offshore din centrala,ale transformatorului ridicător de tensiune și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite sau puneri la pământ);

2. 	defecte interne ale transformatorului ridicător de tensiune al modulului generator offshore care intră în componența centralei;

3. scurtcircuite sau puneri la pământ pe  cablul de evacuare în reţeaua electrică a puterii produse;

4. scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

5. 	tensiune maximă și minimă la bornele modulului generator offshore din centrala ;

- protecții asigurate de gestionarul centralei formată din module generatoare offshore și/sau ORR, după caz, pentru:

1. scurtcircuite sau puneri la pământ pe cablul de evacuare în rețeaua electrică a puterii produse;

2. 	tensiune maximă și minimă în punctul de racordare offshore/delimitare după caz;

3. 	frecvență maximă și minimă în punctul de racordare offshore/ delimitare, după caz;

4. 	scurtcircuite sau puneri la pământ în rețeaua electrică, ca protecție de rezervă;

- modificările schemelor de protecție necesare pentru centrala formată din module generatoare offshore și pentru rețeaua electrică și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin în prealabil între ORR și gestionarul centralei formată din module generatoare offshore (art. 14, alin. 5 (b), pct. iv);

- dispozitivele de protecție și control trebuie să se organizeze de către gestionarul centralei formată din module generatoare offshore, în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14, alin. 5 (c)):

- protecția rețelei de cabluri și a centralei formată din module generatoare offshore;

- inerția artificială, dacă este cazul;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii.

- referitor la schimbul de informații(art. 14, alin. 5 (d)):

- sistemele de protecție/control și de automatizare ale centralelor formate din module generatoare offshore trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu ORR. (art. 14, alin. 5 (d), pct. i);

- ORR, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, furnizate de către gestionarul centralei formată din module generatoare offshore, care cuprinde cel puțin următoarele date transmise în timp real: puterea activă, puterea activă programtă, după caz, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare offshore în c.a., semnalele de stare şi comenzile privind poziţia întreruptorului, poziţia separatoarelor şi semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență. Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente (acolo unde s-au stabilit două căi de comunicație);de regulă, calea principală este asigurată prin suport de fibră optică (art. 14, alin. 5 (d), pct. ii).

- centralele formate din module generatoare offshore trebuie să aibă posibilitatea de a se deconecta de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare de tipul protecției împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze precum și timpul critic de deconectare, se convin între gestionarul centralei formată din module generatoare offshore, ORR și OTS (art. 15, alin. 6 (a)).

- referitor la dispozitivele de măsură și control(art. 15, alin. 6 (b)):

- centralele formate din module generatoare offshore trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, acestea fiind de regulă, osciloperturbografe sau echipamente care pot înlocui funcțiile asigurate de osciloperturbografe. Aceste dispozitive trebuie să asigure înregistrarea următorilor parametri (art. 15, alin. 6 (b), pct. i):

1. tensiunile de pe toate cele trei faze;

2. curentul pe fiecare fază;

3. puterea activă pe toate cele trei faze;

4. puterea reactivă pe toate cele trei faze;

5. frecvența.

ORR are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție prin intermediul dispozitivelor menționate anterior, cu condiția convenirii prealabile a acestora cu gestionarul centralei formată din module generatoare offshore.

- setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul centralei formată din module generatoare offshore și ORR la momentul PIF și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de pornire de detectare oscilațiilor între centrală și punctul de conexiune terestru al cablului de evacuare, stabilit de OTS (art. 15, alin. 6 (b), pct. ii);

- ORR, OTS și gestionarul centralei formată din module generatoare offshore stabilesc de comun acord necesitatea includerii unui criteriu de detectare al oscilațiilor între centrală și punctul de conectare a cablului de evacuare a energiei electrice produse, pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15, alin. 6 (b), pct. iii);

- sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului centralei formată din module generatoare offshore și al operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul centralei formată din module generatoare offshore, ORR și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15, alin. 6 (b), pct. iv).

- modelele de simulare a funcționării centralei formată din module generatoare offshore (art. 15, alin. 6 (c)):

- la solicitarea operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să furnizeze modele de simulare  a funcționării centralei formată din module generatoare offshore, care să reflecte comportamentul centralei formată din module generatoare situată în larg, atât în regim staționar, cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat). Modele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de verificare a conformității cu cerințele tehnice de racordare. Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore transmite operatorului de rețea relevant sau OTS rezultatele testelor de tip, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 15, alin. 6 (c), pct. i);

- modelele furnizate de gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15, alin. 6 (c), pct. ii):

- modelul generatorului offshore care intră în componența centralei;

- reglajul frecventei și al puterii active;

- reglajul tensiunii;

- modelele protecțiilor centralelor formate din module generatoare offshore, așa cum au fost convenite între ORR și gestionarul centralei formată din module generatoare offshore.

- la solicitarea operatorului de rețea relevant, prevăzută la lit. k), punctul (i)OTS specifică (art. 15, alin. 6 (c), pct. iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare offshore  exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

- gestionarul centralei formată din module generatoare offshore furnizează operatorului de rețea relevant, la cerere, înregistrări ale performanțelor centralei formată din module generatoare offshore. ORR sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15, alin. 6 (c), pct. iv).

- referitor la montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care ORR sau OTS consideră că într-o centrală formată din module generatoare offshore este necesar să se instaleze dispozitive suplimentare pentru a menține sau restabili funcționarea acesteia sau siguranța în funcționare a sistemului. ORR, gestionarul centralei formată din module generatoare offshore și OTS analizează și convin asupra soluției adecvate (art. 15, alin. 6 (d));

- ORR stabilește, în coordonare cu OTS, limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active produse de centrala formată din module generatoare offshore (limitele rampelor), în ambele direcții la creștere și la scădere, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă această viteză de variație este în gama (10÷30) %  Pmax/min, egală în ambele direcții la creștere și la scădere (art. 15, alin. 6 (e));

- legarea la pământ a punctului neutru pe partea spre rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile operatorului de rețea relevant (art. 15, alin. 6 (f)).

- Centralele formate din module generatoare offshore racordate în c.a. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 20, alin. 2):

- trebuie să fie capabile să furnizeze componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare offshore în c.a./delimitare, după caz,  în cazul defectelor simetrice (trifazate), în următoarele condiții (art. 20, alin. 2 (b)):

- centrala formată din module generatoare offshore trebuie să poată activa furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect prin (art. 20, alin. 2 (b), pct. i):

— 	asigurarea furnizării componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în punctul de racordare/delimitare offshore, după caz, corespunzătoare variatiei de tensiune cu un factor de proporționalitate (k) de 2 pana la 10 conform formulei ΔI = k * ΔU sau

- măsurarea variaţiilor de tensiune la bornele modulelor generatoare ale centralelor formate din module generatoare offshore și furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect la bornele acestora (componenta de curent reactiv);

- ORR, în colaborare cu OTS, prevede (art. 20, alin. 2 (b), pct. ii):

— 	modul și momentul în care se determină o abatere de tensiune, precum și durata abaterii. Abaterea de tensiune se determină când tensiunea măsurată fie în punctul de racordare offshore, fie la bornele modulului generator este mai mică de 0.85 % Uref  (0.85 u.r). Durata abaterii se consideră până în momentul în care tensiune revine la o valoare mai mare de 0,85% Uref (0.85 u.r.);

—  	caracteristicile componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, inclusiv intervalul de timp pentru măsurarea abaterii tensiunii și a componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect pentru care curentul și tensiunea pot fi măsurate în mod diferit față de metoda stabilită laart. 172,alin. (a),pct. i);

— 	sincronizarea și acuratețea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect, care poate include mai multe etape în timpul și după eliminarea unui defect. Astfel, modulul generator trebuie să injecteze imediat după defect (la sesizarea scăderii tensiunii, conform punctului anterior) în maximum 50 ms, un curent reactiv dependent de amplitudinea golului de tensiune (a tensiunii remanente) cu un factor de proporționalitate între (2÷10). Curentul reactiv injectat trebuie să se mențină pe toată durata căderii de tensiune conform profilului tensiunii definit de trecerea peste defect din figura 6.1 și să se anuleze imediat după eliminarea defectului (conform IGD Fault current contribution from PPMS & HVDC).

- în ceea ce privește furnizarea componentei de regim tranzitoriu a curentului de defect în cazul defectelor asimetrice monofazate sau bifazate, ORR în colaborare cu OTS, au dreptul de a stabili cerințe pentru componenta asimetrică a curentului de defect. De regulă, cerințele privind componenta asimetrică a curentului de defect sunt similare cerințelor privind componenta simetrică a curentului de defect descrisă mai sus (fig. 6.1). Aceste cerinţe se aduc la cunoştinţa gestionarului (art. 20, alin. 2 (c)).

- trebuie să fie capabile să furnizeze putere reactivă suplimentară, stabilită de ORR, care trebuie furnizată în punctul de racordare offshore/delimitare, după caz, al centralei formată din module generatoare offshore dacă acesta nu se află nici la bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune , nici la bornele terminale ale modulelor generatoare offshore componente centralei electrice, în cazul în care nu există un transformator ridicător de tensiune. Puterea reactivă suplimentară trebuie să compenseze  puterea reactivă a cablurilor de înaltă tensiune situate între bornele unităţilor generatoare şi punctul de racordare offshore. Puterea reactivă suplimentară trebuie să fie asigurată printr-un echipament dedicat pus la dispoziție de către gestionarul centralei formată din module generatoare offshore. Această putere reactivă suplimentară este stabilită printr-un studiu de compensare a puterii reactive în punctul de racordare offshore; (art. 21 alin 3 (a));

- să fie capabile să producă putere reactivă la capacitate maximă, cu respectarea următoarelor cerinţe: (art. 21, alin. 3 (b)):

- gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să prezinte un contur al diagramei U-Q/Pmax, care poate lua orice formă în limitele căruia centrala formată din module generatoare offshore este capabilă să furnizeze/absoarbă putere reactivă la variații de tensiune și la funcționare la capacitate maximă; conturul trebuie analizat şi aprobat de OTS în consultare cu ORR (art. 21, alin. 3 (b), pct. i);

- diagrama U-Q/Pmax este stabilită de ORR în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (b), pct. ii):

- conturul U-Q/Pmax nu depășeşte conturul diagramei U-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 7;

- dimensiunile conturului diagramei U-Q/Pmax (intervalul Q/Pmax și domeniul de tensiune) se încadrează în valorile maxime stabilite în tabelul 5;

- poziționarea diagramei U-Q/Pmax se încadrează în conturul exterior fix din figura 7; și

- diagrama U-Q/Pmax stabilită pentru centrala formată din module generatoare offshore poate avea orice formă, luând în considerare posibilele costuri de realizare a capacității de producere a puterii reactive la scăderi de tensiune și de absorbție de putere reactivă la creșteri de tensiune.

Fig. 7 Diagrama U-Q/Pmax a unei centrale formată din module generatoare offshore

Figura 7 reprezintă limitele tipice ale diagramei U-Q/Pmax ca dependență între tensiunea (în unități relative) în punctul de racordare offshore, exprimată ca raportul dintre valoarea reală și valoarea de referință,(110 kV, 220 kV și 400 kV) și raportul dintre puterea reactivă (Q) și puterea activă maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei sunt orientative, OTS putând solicita, în funcție de condițiile de sistem din punctul de racordare/delimitare, după caz, și alte forme ale diagramei U-Q/Pmax în intervalul maxim de Q/Pmax de 0,75.

| Intervalul maxim de Q/Pmax | Domeniul maxim al nivelului de tensiune în regim permanent exprimat în unități relative u.r. |
| --- | --- |
| 0,75 | 0,200 |

Tabelul 5: Parametrii pentru înfășurătoarea interioară din figura 7

- cerința privind capabilitatea de furnizare a puterii reactive se aplică raportat la punctul de racordare offshore în curent alternativ/ de delimitare, după caz. Pentru formele conturului, altele decât cele dreptunghiulare, domeniul de tensiune reprezintă valorile limită cele mai mari și cele mai mici. Prin urmare, nu se preconizează ca întregul interval de putere reactivă să fie disponibil în domeniul de tensiuni în regim permanent (art. 21, alin. 3 (b), pct. iii).

- în ceea ce privește capabilitatea de producere de putere reactivă sub puterea maximă (sub Pmax) (art. 21, alin. 3 (c)):

- ORR în colaborare cu OTS stabileşte cerințele privind capabilitatea de furnizare a puterii reactive și stabileşte un contur P-Q/Pmax de orice formă în limitele căruia centrala formată din module generatoare offshore furnizează puterea reactivă sub puterea sa maximă dată de diagrama P-Q (art. 21, alin. 3 (c), pct. i);

- limitele diagramei de capabilitate P-Q/Pmax sunt stabilite de ORR în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 21, alin. 3 (c), pct. ii):

- conturul P-Q/Pmax nu trebuie să depășească conturul diagramei P-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 8;

- domeniul Q/Pmax de pe conturul diagramei P-Q/Pmax este stabilit în tabelul 5;

- domeniul de putere activă de pe conturul diagramei P-Q/Pmax la putere reactivă zero este de 1 u.r. Pmax

- conturul diagramei P-Q/Pmax poate avea orice formă și include condiții pentru capabilitatea de producere de putere reactivă la putere activă zero; și

- poziția conturului diagramei P-Q/Pmax trebuie să se încadreze în conturul exterior fix din figura 8;

- atunci când funcționează la o putere activă sub puterea maximă (P < Pmax), centrala formată din module generatoare offshore trebuie să fie capabilă să furnizeze putere reactivă pentru orice punct de funcționare din interiorul  diagramei sale de capabilitate P-Q/Pmax, dacă toate unitățile respectivei centrale formată din module generatoare offshore care produc energie sunt disponibile din punct de vedere tehnic, și nu sunt retrase din funcționare pentru mentenanţă sau din cauza unei avarii, deoarece, în caz contrar, este posibilă diminuarea capacității de producere de putere reactivă, în funcție de disponibilitățile tehnice (art. 21, alin. 3 (c), pct. iii).

Fig. 8.  Diagrama P-Q/Pmax a unei centrale formată din module generatoare offshore

Figura 8 reprezintă limitele tipice ale diagramei P-Q/Pmax ca dependență între puterea activă în punctul de racordare, exprimată prin raportul dintre valoarea reală și puterea activă maximă considerată în unități relative, și raportul dintre puterea reactivă (Q) și puterea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei interne sunt orientative, OTS putând solicita, în funcție de condițiile de sistem din punctul de racordare/delimitare, după caz, și alte forme ale diagramei U-Q/Pmax în intervalul maxim de Q/Pmax de 0,75.

- centrala formată din module generatoare offshore trebuie să fie capabilă să–și modifice punctul de funcționare în orice punct al diagramei sale P-Q/Pmax în timpul necesar atingerii valorii de referință solicitate de ORR (art. 21, alin. 3 (c), pct. iv).

- în ceea ce privește modurile de comandă a puterii reactive: (art. 21, alin. 3 (d)):

- centrala formată din module generatoare offshore trebuie să aibă capabilitatea de a furniza automat putere reactivă în modul de reglaj al tensiunii, modul de reglaj al puterii reactive sau în modul de reglaj al factorului de putere (art. 21, alin. 3 (d), pct. i);

- în ceea ce privește modul de reglaj de tensiune, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să fie capabilă să contribuie la reglajul tensiunii în punctul de conectare/racordare terestru prin asigurarea schimbului necesar de putere reactivă cu rețeaua, la o valoare de referință a tensiunii de cel puțin în domeniul (0,95÷1,05) u.r. cu o referinţă prescrisă în pași care nu depășesc 0,01 u.r., cu o rampă minimă de (2÷7) % în pași maximi de 0,5 %. Puterea reactivă produsă este zero atunci când valoarea tensiunii de rețea în punctul de racordare offshore este egală cu valoarea de referință a tensiunii (art. 21, alin. 3 (d), pct. ii).

- referința poate fi realizată cu sau fără o bandă moartă selectabilă într-un domeniu de la 0 la ± 5 % Uref, unde Uref = Un, în pași de cel mult 0,5 % Uref (art. 2, alin. 3 (d), pct. iii);

- după o modificare de tip treaptă a tensiunii, o centrală formată din  module   generatoare situată în larg trebuie să fie capabilă să atingă 90 % din valoarea treptei în momentul t1, stabilit de ORR în intervalul de (1÷5) secunde, de regulă 1 secundă și trebuie să se stabilească la valoarea solicitată într-un timp t2, stabilit de ORR în intervalul de (5÷60) secunde, de regulă 10 secunde. Modificarea tensiunii realizată de către centrala formată din module generatoare offshore va urma o pantă de variație dată de timpii t1 și t2, iar valoarea solicitată va fi realizată cu o toleranță a puterii reactive în regim permanent de cel mult 5 % din valoarea maximă a puterii reactive. ORR stabilește specificațiile pentru intervalele de timp t1 și t2 (art. 21, alin. 3 (d), pct. iv);

- în ceea ce privește modul de reglaj al puterii reactive, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să permită stabilirea valorii de referință a puterii reactive oriunde în domeniul de putere reactivă, stabilit laart. 172, lit. (c) și (d), cu pași de reglaj de cel mult 5 MVAr sau 5 % (dacă această valoare este mai mică) din puterea reactivă totală, reglând puterea reactivă în punctul de racordare offshore cu o precizie de plus sau minus 5 MVAr sau plus sau minus 5 % (dacă această valoare este mai mică) din puterea reactivă totală (art. 21, alin. 3 (d), pct. v);

- în ceea ce privește modul de reglaj al factorului de putere, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să permită reglajul factorului de putere la punctul de racordare offshore  în domeniul/conturul diagramei P-Q/Pmax prevăzut de putere reactivă, stabilit de ORR în conformitate cuart. 172, lit. (c) și (d), cu un factor de putere setat în pași care nu depășesc 0,01. ORR stabilește valoarea factorului de putere solicitat, toleranța și durata de realizare a factorului de putere solicitat în urma unei schimbări bruște a puterii active. Toleranța factorului de putere solicitat se exprimă prin toleranța puterii reactive corespunzătoare valorii de putere activă produsă, dar care nu va depăși 1% din valoarea puterii maxime reactive a modulului generator offshore din centrală.(art. 21, alin. 3 (d), pct. vi);

- ORR în cooperare cu OTS și cu gestionarul centralei formată din module generatoare offshore, precizează care dintre aceste trei opțiuni privind modul de reglaj al puterii reactive (reglaj de tensiune, de putere reactivă sau de factor de putere) cu valorile de referință asociate trebuie aplicate, și ce alte echipamente sunt necesare pentru ca acest reglaj al valorii de referință să poată fi realizat de la distanță (art. 21, alin. 3 (d), pct. vii);

- în ceea ce privește ierarhizarea contribuției puterii active sau reactive, OTS precizează care dintre acestea are prioritate în timpul defectelor pentru care se solicită capabilitatea de trecere peste defect. Dacă se acordă prioritate contribuției puterii active, furnizarea acesteia se stabilește cel târziu la 150 ms de la începerea defectului (art. 21, alin. 3 (e));

- în ceea ce privește amortizarea oscilațiilor de putere, dacă acest lucru este specificat de către OTS la emiterea ATR-ului, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să fie capabilă să contribuie la amortizarea oscilațiilor de putere între centrală și punctul de racordare offshore . Caracteristicile sistemelor de reglaj al tensiunii și puterii reactive ale centralelor formate din module generatoare offshore nu trebuie să afecteze în mod negativ atenuarea oscilațiilor de putere (art. 21, alin. 3 (f)).

- Fără a aduce atingere dispozițiilor de la art. 168,lit. (a), o centrală formată din module generatoare offshore racordată în curent alternativ trebuie să poată rămâne conectată la reţeaua electrică şi să funcţioneze în domeniul de tensiune al reţelei în punctul de racordare offshore faţă de tensiunea de referinţă 1 u.r., şi pe duratele indicate în tabelele 6.1.şi 6.2.(art. 25, alin. (1)).

Tabelul 6.1. Durata minimă de funcționare a unei centrale formată din module generatoare offshore pentru tensiunea de 110 kV, respectiv 220 kV

| Domeniul de tensiune | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | 60 de minute |

Notă: Tabelul 6.1. prezintă duratele minime de timp în care o centrală formată din module generatoare offshore racordată în curent alternativ trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de racordare offshore, se abate de la valoarea referință 1 u.r., pentru cazul în care valoarea de referință este 110 kV și 220 kV. De regulă, valoarea maximă de funcționare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV este de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de rețea în care se convin alte valori de referință pentru tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

Tabelul 6.2.Durata minimă de funcționare a unei centrale formată din module generatoare offshore pentru tensiunea de 400 kV

| Domeniul de tensiune | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 u.r. – 0,90 u.r. | 60 de minute |
| 0,90 u.r. – 1,05 u.r. | Nelimitată |
| 1,05 u.r. – 1,10 u.r. | 20 de minute |

Notă: Tabelul 6.2. prezintă duratele minime de timp în care o centrală formată din module generatoare offshore conectată în curent alternativ trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de rețea în punctul de racordare offshore , se abate de la valoarea referință 1 u.r., pentru cazul în care valoarea de referință este 400 kV. Pentru zone de rețea în care se convin durate mai mari de funcționare de 20 minute la valori ale tensiunii în intervalul 1,05 u.r. - 1,1 u.r. Durata maximă nu poate depăși 60 minute. Valorile vor fi convenite  în baza unor convenții de exploatare între utilizatori.

- Operatorul de reţea poate solicita, în ATR, instalarea suplimentară în centrala formată din module generatoare offshore a unor sisteme de automatizare destinate reducerii rapide a puterii, respectiv până la oprire, în cazuri justificate, pentru protecţia instalaţiilor persoanelor şi a mediului (art. 14, alin. 5 (a)).

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore este obligat să asigure protejarea instalațiilor și echipamentelor componente ale centralei formată din module generatoare offshore şi ale instalaţiilor auxiliare împotriva defectelor din instalaţiile proprii sau de impactul reţelei electrice asupra acestora la acţionarea corectă a protecţiilor de declanşare a centralei formată din module generatoare offshore sau la incidentele din reţea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.), precum și în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să pună la dispoziţia operatorului de reţea tipul protecţiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric şi declanşare, matricea de acţionare a funcţiilor de protecţie, stabilite prin proiect, la interfaţa centralei formată din module generatoare offshore și punctul de racordare offshore aparținând SEN.

- În regim normal de funcţionare al reţelei, centrala formată din module generatoare offshore nu trebuie să producă în punctul de racordare offshore variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a rețelei la care este racordată (art. 14 din NT 30 și art. 17 din NT 51).

- Indiferent de numărul elementelor de generare componente şi al instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, centrala formată din module generatoare offshore trebuie să asigure în punctul de racordare offshore cerințele normelor tehnice, în vigoare, privind calitatea energiei electrice (art. 16 alin. 2 din NT 30 și art. 19 alin. 2 din NT 51).

- ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calității energiei electrice în punctul de racord offshore al centralei formată din module generatoare offshore și integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul de monitorizare al calității energiei electrice propriu (art. 18 din NT 30 și art. 23 din NT 51).

- ORR va lua toate măsurile necesare astfel încât condiţiile specificate în prezenta normă tehnică să fie respectate, fără ca siguranţa în funcţionare a sistemului să  fie pusă în pericol.

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare către ORR și OTS.

- Centrala formată din module generatoare offshore se integrează în sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant şi asigură cel puţin schimbul de semnale: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare offshore , consemne pentru puterea activă şi puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare.

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente (de regulă când tensiunea punctului de racordare offshore ≥ 110 kV).

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de monitorizare, de reglaj și de transmitere a datelor prevăzute la art. 181astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin trei ore după pierderea sursei de alimentare (art. 176 Cod RET).

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore trebuie să asigure căi de comunicaţie cu rezervare de la instalaţiile de monitorizare sau instalaţiile de reglaj ale centralei formată din module generatoare offshore până la interfaţa cu ORR aflată într-o locație acceptată de acesta, la performanţele solicitate de ORR și în conformitate cu prevederileart. 181.

- Construirea şi întreţinerea căii de comunicaţie între centrala formată din module generatoare offshore şi interfaţa operatorului de rețea relevant este în sarcina gestionarului centralei formată din module generatoare offshore sau a operatorului de rețea relevant.

- Integrarea în sistemele EMS-SCADA, DMS-SCADA, după caz, și în sistemul de monitorizare a energiei electrice se realizează prin grija gestionarului centralei formată din module generatoare offshore.

- Instalaţiile de comandă şi achiziţie de date ca sisteme de interfaţă între centrala formată din module generatoare offshore şi rețeaua electrică de transport/distribuție se stabilesc prin ATR (art. 189 Cod RET).

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore are obligaţia de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul DMS-SCADA/EMS-SCADA al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta (art. 190 Cod RET).

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore are obligaţia de a permite accesul operatorului de rețea relevant și OTS la ieşirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvenţă, puteri active şi reactive şi la informaţiile referitoare la echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informaţii către interfaţa cu sistemul de control şi achiziții de date DMS-SCADA, respectiv EMS-SCADA și cu sistemul de  telemăsurare (art. 188 Cod RET).

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII TRANZITORII ȘI FINALE

- Prezenta normă tehnică poate fi revizuită în urma definitivării armonizării la nivel european a cerinţelor generale prevăzute în Regulament sau datorită intrării în vigoare a altor coduri paneuropene.

- Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

ANEXA nr. 1 la norma tehnică

Date tehnice ale modulelor generatoare de categorie A

- Gestionarul modulului generator are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1A, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

- În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a modulelor generatoare și de verificare a conformității acestora cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

- Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile (fişele) de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul generator de categorie A.

- Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programarea operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minimum 1 lună înainte de PIF.

- Datele, validate și completate la PIF sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul  1A. Date pentru modulele generatoare de categorie A

| Descrierea datelor | Unitatea de măsură |  | Categoria datelor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz | Text, schemă |  | S, D, R |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz | kV |  | S, D, R |  |
| Puterea nominală aparentă | MVA |  | S, D, R |  |
| Putere netă | MW |  | S, D, R |  |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW |  | S, D, R |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW |  | S, D, R |  |
| Tensiunea nominală | kV |  | S, D, R |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali | Hz |  | S, D, R |  |
| Putere reactivă maximă la borne | MVAr |  | S, D, R |  |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr |  | S, D, R |  |
| Diagrama de capabilitate P-Q* | Date grafice |  | D, R |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu* |  |  | R |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT* | Diagramă |  | S,D,R |  |
| Funcțiile de protecție interne conținute | Text |  | D |  |
| Date pentru module generatoare de tip eolian (după caz) |  |  |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) | Descriere |  | S, R |  |
| Diametrul rotorului | m |  | S, R |  |
| Înălțimea axului rotorului | m |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) | Text |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) | Text |  | S, R |  |
| Tipul de generator | Descriere |  | S, R |  |
| Certificate de tip, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect | certificate |  | D |  |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali | kW |  | S,R |  |
| Viteza de variație a puterii active | MW/min |  | S, R |  |
| Curentul nominal | A |  | S, R |  |
| Tensiunea nominală | V |  | S, R |  |
| Viteza vântului de pornire | m/s |  | S, R |  |
| Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale) | m/s |  | S, R |  |
| Viteza vântului de deconectare | m/s |  | S, R |  |
| Variația puterii generate cu viteza vântului | Tabel |  | S, R |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă |  |  | S |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare |  |  | S |  |
| Factor de variație a tensiunii |  |  | S |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 minute |  |  | S |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore |  |  | S |  |
| Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice |  | Număr |  | S |
| Tipul panourilor fotovoltaice |  | Descriere |  | D |
| Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) |  | kW |  | S |
| Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.) |  | kW |  | S |
| Date pentru invertoarele utilizate |  |  |  |  |
| Numărul de invertoare |  | Număr |  | S |
| Tipul invertorului |  | Descriere |  | S |
| Certificate de tip pentru invertoare, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  | certificate |  | D |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) |  | kW |  | S |
| Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.) |  | kW |  | S |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) |  | V |  | S |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) |  | V |  | S |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) |  | A |  | S |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) |  | kW |  | S |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) |  | kW |  | S |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) |  | kVAr |  | S |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) |  | V, kV |  | S |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) |  | A |  | S |
| Domeniul de frecvenţă |  | Hz |  | S |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  |  |  | D |
| Consumul propriu maxim (c.a.) |  | W |  | D |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) |  | W |  | D |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  | S |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  | V, kV |  | S |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  |  |  | S |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  |  |  | S |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  |  |  | S |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  |  |  | S |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  |  |  | S |

* Date opționale, funcție de dotarea modulului generator

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului generator informaţii suplimentare celor prevăzute în tabelul 1A.

ANEXA nr. 2 la norma tehnică

Date tehnice ale modulelor generatoare de categorie B

- Gestionarul modulului generator are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1B, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

- În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a modulelor generatoare și de verificare a conformității acestora cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

- Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul generator de categorie B.

- Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programarea operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minimum 3 luni înainte de PIF.

- Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității  cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul  1B Date pentru modulele generatoare de categorie B

| Descrierea datelor |  | Unitatea de măsură |  |  | Categoria datelor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz |  | Text, schemă |  |  | S, D,R |  |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz |  | kV |  |  | S, D, R |  |  |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de modulul generator (înainte de echipamentul de electronică de putere/după echipamentul de electronică de putere) la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  | kA |  |  | D |  |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul și monofazat) |  | kA |  |  | D |  |  |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz , furnizat de modulul generator (înainte de echipamentul de electronică de putere/după echipamentul de electronică de putere) la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  | kA |  |  | D |  |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul și monofazat) |  | KA |  |  | D |  |  |
| Puterea nominală aparentă |  | MVA |  |  | S, D, R |  |  |
| Putere netă |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă nominală produsă la borne |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Tensiunea nominală |  | kV |  |  | S, D, R |  |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali |  | Hz |  |  | S, D, R |  |  |
| Diagrama de capabilitate P-Q |  | Date grafice |  |  | D, R |  |  |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  |  |  |  | R |  |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  | Diagramă |  |  | S,D,R |  |  |  |
| Funcțiile de protecție interne conținute |  | Text |  |  | D |  |  |
| Unități de transformare: |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr de înfăşurări |  | Text |  |  | S,D,R |  |  |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare |  | MVA |  |  | S,D,R |  |  |
| Raportul nominal de transformare |  | kV/kV |  |  | S,D,R |  |  |
| Tensiune de scurtcircuit pentru fiecare pereche de înfăşurări (u12 pentru transformator cu două înfășurări, u12,u13,u23 pentru transformator cu trei înfășurări) |  | % din Unom, la Snom |  |  | S, D, R |  |  |
| Pierderi în gol |  | kW |  |  | S, D, R |  |  |
| Pierderi în sarcină |  | kW |  |  | S, D, R |  |  |
| Curentul de magnetizare |  | % |  |  | S, D, R |  |  |
| Grupa de conexiuni |  | Text |  |  | S, D, R |  |  |
| Domeniul de reglaj |  | kV-kV |  |  | S,D, R |  |  |
| Mărimea treptei de reglaj şi numărul de prize |  | % |  |  | S, D, R |  |  |
| Reglaj sub sarcină |  | Da/Nu |  |  | D, R |  |  |
| Tratarea neutrului |  | Text, diagrama |  |  | S,D, R |  |  |
| Curba de saturaţie |  | Diagrama |  |  | R |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip eolian (după caz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |  |
| Diametrul rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |  |
| Înălțimea axului rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) |  |  | Text |  |  | S, R |  |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) |  |  | Text |  |  | S, R |  |  |
| Tipul de generator |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |  |
| Certificate de tip, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  |  | certificate |  |  | D |  |  |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali |  |  | kW |  |  | S,R |  |  |
| Viteza de variație a puterii active |  |  | MW/min |  |  | S, R |  |  |
| Curentul nominal |  |  | A |  |  | S, R |  |  |
| Tensiunea nominală |  |  | V |  |  | S, R |  |  |
| Viteza vântului de pornire |  |  | m/s |  |  | S, R |  |  |
| Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale |  |  | m/s |  |  | S, R |  |  |
| Viteza vântului de deconectare |  |  | m/s |  |  | S, R |  |  |
| Variația puterii generate cu viteza vântului |  |  | Tabel |  |  | S, R |  |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Factor de variație a tensiunii |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 minute |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice |  | Număr |  |  | S |  |  |  |
| Tipul panourilor fotovoltaice |  | Descriere |  |  | D |  |  |  |
| Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) |  | kW |  |  | S |  |  |  |
| Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.) |  | kW |  |  | S |  |  |  |
| Date pentru invertoarele utilizate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de invertoare |  | Număr |  |  | S |  |  |  |
| Tipul invertorului |  | Descriere |  |  | S |  |  |  |
| Certificate de tip pentru invertoare, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  | certificate |  |  | D |  |  |  |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) |  | kW |  |  | S |  |  |  |
| Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.) |  | kW |  |  | S |  |  |  |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) |  | V |  |  | S |  |  |  |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) |  | V |  |  | S |  |  |  |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) |  | A |  |  | S |  |  |  |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) |  | kW |  |  | S |  |  |  |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) |  | kW |  |  | S |  |  |  |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) |  | kVAr |  |  | S |  |  |  |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) |  | V, kV |  |  | S |  |  |  |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) |  | A |  |  | S |  |  |  |
| Domeniul de frecvenţă |  | Hz |  |  | S |  |  |  |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  |  |  |  | D |  |  |  |
| Consumul propriu maxim (c.a.) |  | W |  |  | D |  |  |  |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) |  | W |  |  | D |  |  |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  | V, kV |  |  | S |  |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  |  |  |  | S |  |  |  |

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului generator informaţii suplimentare celor prevăzute în tabelul 1B.

Gestionarul trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric și declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului generator informaţii suplimentare celor din tabelul 1B.

ANEXA nr. 3 la norma tehnică

Date tehnice ale modulelor generatoare de categorie C

- Gestionarul modulului generator are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1C, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

- În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a modulelor generatoare și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

- Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul generator de categorie C.

- Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare trebuie furnizate cu minimum 3 luni înainte de PIF.

- Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul  1C Date pentru modulele generatoare de categorie C

| ## Descrierea datelor |  |  | Unitatea de măsură |  | Categoria datelor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz |  |  | Text, schemă |  | S, D,R |  |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz |  |  | kV |  | S, D, R |  |  |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de modulul generator (înainte de echipamentul de electronică de putere/după echipamentul de electronică de putere) la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  |  | kA |  | R, D |  |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul și monofazat) |  |  | kA |  | R, D |  |  |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz , furnizat de modulul generator (înainte de echipamentul de electronică de putere/după echipamentul de electronică de putere) la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  |  | kA |  | R, D |  |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul și monofazat) |  |  | kA |  | R, D |  |  |
| Puterea nominală aparentă |  |  | MVA |  | S, D,R |  |  |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  |  | - |  | S, D,R |  |  |
| Putere netă |  |  | MW |  | S, D,R |  |  |
| Puterea activă nominală produsă la borne |  |  | MW |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne |  |  | MW |  | S, D, R |  |  |
| Tensiunea nominală |  |  | kV |  | S, D, R |  |  |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali |  |  | Hz |  | S, D, R |  |  |
| Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la borne (după caz) |  |  | MW |  | S, D, R |  |  |
| Puterea reactivă maximă la borne |  |  | MVAr |  | S, D, R |  |  |
| Putere reactivă minimă la borne |  |  | MVAr |  | S, D, R |  |  |
| Putere activă minimă produsă |  |  | MW |  | S, D, R |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  |  | diagramă |  | S,D,R |  |  |
| Funcții interne de protecție |  |  | Text |  | D |  |  |
| Diagrame |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de capabilitate P-Q |  |  | Date grafice |  | S, D, R |  |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  |  |  |  | R |  |  |
| Răspunsul la scăderea de frecvenţă |  |  | diagrama |  | R |  |  |
| Răspunsul la creșterea de frecvenţă |  |  | diagrama |  | R |  |  |
| Domeniul de setare al statismului |  |  | % |  | R |  |  |
| Valoarea statismului s1 |  |  | % |  | R |  |  |
| Banda moartă de frecvență |  |  | mHz |  | R |  |  |
| Timpul de întârziere (timpul mort,t1) |  |  | s |  | R |  |  |
| Timpul de răspuns (t2) |  |  | s |  | R |  |  |
| Zona de insensibilitate |  |  | mHz |  | R |  |  |
| Capabilitatea de funcționare insularizată |  |  | DA/NU |  | S, D, R |  |  |
| Unități de transformare: |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr de înfăşurări |  |  | Text |  | S, D, R |  |  |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare |  |  | MVA |  | S, D, R |  |  |
| Raportul nominal de transformare |  |  | kV/kV |  | S, D, R |  |  |
| Tensiune de scurtcircuit pentru fiecare pereche de înfăşurări (u12 pentru transformator cu două înfășurări, u12,u13,u23 pentru transformator cu trei înfășurări) |  |  | % din Unom, la Snom |  | S, D, R |  |  |
| Pierderi în gol |  |  | kW |  | S, D, R |  |  |
| Pierderi în sarcină |  |  | kW |  | S, D, R |  |  |
| Curentul de magnetizare |  |  | % |  | S, D, R |  |  |
| Grupa de conexiuni |  |  | Text |  | S, D, R |  |  |
| Domeniul de reglaj |  |  | kV-kV |  | S, D, R |  |  |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) |  |  | Text, diagrama |  | D, R |  |  |
| Mărimea treptei de reglaj şi numărul de prize |  |  | % |  | S, D, R |  |  |
| Reglaj sub sarcină |  |  | Da/Nu |  | D, R |  |  |
| Tratarea neutrului |  |  | Text, diagrama |  | S, D, R |  |  |
| Curba de saturaţie |  |  | Diagrama |  | R |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip eolian (după caz) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |
| Diametrul rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |
| Înălțimea axului rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) |  |  | Text |  |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) |  |  | Text |  |  | S, R |  |
| Tipul de generator |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |
| Certificate de tip, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  |  | certificate |  |  | D |  |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali |  |  | kW |  |  | S,R |  |
| Viteza de variație a puterii active |  |  | MW/min |  |  | S, R |  |
| Curentul nominal |  |  | A |  |  | S, R |  |
| Tensiunea nominală |  |  | V |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului de pornire |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului de deconectare |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Variația puterii generate cu viteza vântului |  |  | Tabel |  |  | S, R |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă |  |  |  |  | S |  |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor de variație a tensiunii |  |  |  |  | S |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 minute |  |  |  |  | S |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore |  |  |  |  | S |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice | Număr |  |  |  | S |  |  |
| Tipul panourilor fotovoltaice | Descriere |  |  |  | D |  |  |
| Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) | kW |  |  |  | S |  |  |
| Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.) | kW |  |  |  | S |  |  |
| Date pentru invertoarele utilizate |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de invertoare | Număr |  |  |  | S |  |  |
| Tipul invertorului | Descriere |  |  |  | S |  |  |
| Certificate de tip pentru invertoare, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect | certificate |  |  |  | D |  |  |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) | kW |  |  |  | S |  |  |
| Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.) | kW |  |  |  | S |  |  |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) | V |  |  |  | S |  |  |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) | V |  |  |  | S |  |  |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) | A |  |  |  | S |  |  |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) | kW |  |  |  | S |  |  |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) | kW |  |  |  | S |  |  |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) | kVAr |  |  |  | S |  |  |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) | V, kV |  |  |  | S |  |  |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) | A |  |  |  | S |  |  |
| Domeniul de frecvenţă | Hz |  |  |  | S |  |  |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  |  |  |  | D |  |  |
| Consumul propriu maxim (c.a.) | W |  |  |  | D |  |  |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) | W |  |  |  | D |  |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  |  | S |  |  |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune | V, kV |  |  |  | S |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  |  |  |  | S |  |  |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  |  |  |  | S |  |  |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  |  |  |  | S |  |  |

Gestionarul modulului generator trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, de curent electric și de declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN și a tipului de energie primară utilizată de modulul generator, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului generator informaţii suplimentare celor din tabelul 1C.

ANEXA nr. 4 la norma tehnică

Date tehnice ale modulelor generatoare de categorie D

- Gestionarul modulului generator are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1D, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

- În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a modulelor generatoare și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

- Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul generator de categorie D.

- Datele detaliate pentru planificare (D), sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minimum 6 luni înainte de PIF.

- Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul  1D Date pentru modulele generatoare de categorie D

| ## Descrierea datelor |  | Unitatea de măsură |  |  | Categoria datelor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz |  | Text, schemă |  |  | S, D, R |  |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice |  | Text |  |  | D, R |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz |  | kV |  |  | S, D, R |  |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de modulul generator (înainte de echipamentul de electronică de putere/ după echipamentul de electronică de putere) la un defect: |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  | kA |  |  | D, R |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul și monofazat) |  | kA |  |  | D, R |  |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de modulul generator (înainte de echipamentul de electronică de putere/ după echipamentul de electronică de putere) la un defect:: |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  | kA |  |  | D, R |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul și monofazat) |  | kA |  |  | D, R |  |
| Puterea nominală aparentă |  | MVA |  |  | S, D, R |  |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | - |  |  | S, D, R |  |
| Putere netă |  | MW |  |  | S, D, R |  |
| Puterea activă nominală produsă la borne |  | MW |  |  | S, D, R |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne |  | MW |  |  | S, D, R |  |
| Tensiunea nominală |  | kV |  |  | S, D, R |  |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali |  | Hz |  |  | S, D, R |  |
| Consumul serviciilor proprii la puterea produsă maximă la borne (după caz) |  | MW |  |  | S, D,R |  |
| Puterea reactivă maximă la borne |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |
| Putere reactivă minimă la borne |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |
| Putere activă minimă produsă |  | MW |  |  | S, D, R |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  | Diagramă |  |  | S, D,R |  |
| Funcțiile de protecție interne conținute |  | Text |  |  | D |  |
| Diagrame |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de capabilitate P-Q |  | Date grafice |  |  | S, D, R |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  |  |  |  | R |  |
| Răspunsul la scăderea de frecvenţă |  | Diagramă |  |  | R |  |
| Răspunsul la creșterea de frecvenţă |  | Diagramă |  |  | R |  |
| Domeniul de setare al statismului |  | % |  |  | R |  |
| Valoarea statismului s1 |  | % |  |  | R |  |
| Banda moartă de frecvență |  | mHz |  |  | R |  |
| Timpul de întârziere (timpul mort t1) |  | s |  |  | R |  |
| Timpul de răspuns (t2) |  | s |  |  | R |  |
| Zona de insensibilitate |  | mHz |  |  | R |  |
| Capabilitatea de insularizare |  | Da/NU |  |  | S, D, R |  |
| Detalii asupra reglajului de viteză prezentat în schema bloc referitoare la funcţiile de transfer asociate elementelor individuale şi unităţile de măsură |  | Schemă |  |  | R |  |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a reglajului de tensiune, valori şi unităţi de măsură |  | Text |  |  | S |  |
| Unități de transformare: |  |  |  |  |  |  |
| Număr de înfăşurări |  | Text |  |  | S, D, R |  |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare |  | MVA |  |  | S, D, R |  |
| Raportul nominal de transformare |  | kV/kV |  |  | S, D, R |  |
| Tensiune de scurtcircuit pe fiecare pereche de înfăşurări (u12 pentru transformator cu două înfășurări, u12, u13, u23 pentru transformator cu trei înfășurări) |  | % din Unom, la Snom |  |  | S, D, R |  |
| Pierderi în gol |  | kW |  |  | S, D, R |  |
| Pierderi în sarcină |  | kW |  |  | S, D, R |  |
| Curentul de magnetizare |  | % |  |  | S, D, R |  |
| Grupa de conexiuni |  | Text |  |  | S, D, R |  |
| Domeniul de reglaj |  | kV-kV |  |  | S, D, R |  |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) |  | Text, diagramă |  |  | D, R |  |
| Mărimea treptei de reglaj şi numărul de prize |  | % |  |  | S, D, R |  |
| Reglaj sub sarcină |  | DA/NU |  |  | D, R |  |
| Tratarea neutrului |  | Text, diagramă |  |  | S, D, R |  |
| Curba de saturaţie |  | Diagramă |  |  | R |  |
| Date pentru module generatoare de tip eolian (după caz) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |
| Diametrul rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |
| Înălțimea axului rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) |  |  | Text |  |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) |  |  | Text |  |  | S, R |  |
| Tipul de generator |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |
| Certificate de tip, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  |  | certificate |  |  | D |  |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali |  |  | kW |  |  | S,R |  |
| Viteza de variație a puterii active |  |  | MW/min |  |  | S, R |  |
| Curentul nominal |  |  | A |  |  | S, R |  |
| Tensiunea nominală |  |  | V |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului de pornire |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului de deconectare |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Variația puterii generate cu viteza vântului |  |  | Tabel |  |  | S, R |  |
| Parametrii de calitate ai energiei |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă |  |  |  | S |  |  |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare |  |  |  | S |  |  |  |
| Factor de variație a tensiunii |  |  |  | S |  |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 minute |  |  |  | S |  |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore |  |  |  | S |  |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice | Număr |  |  | S |  |  |  |
| Tipul panourilor fotovoltaice | Descriere |  |  | D |  |  |  |
| Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) | kW |  |  | S |  |  |  |
| Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.) | kW |  |  | S |  |  |  |
| Date pentru invertoarele utilizate |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de invertoare | Număr |  |  | S |  |  |  |
| Tipul invertorului | Descriere |  |  | S |  |  |  |
| Certificate de tip pentru invertoare, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect | certificate |  |  | D |  |  |  |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) | kW |  |  | S |  |  |  |
| Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.) | kW |  |  | S |  |  |  |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) | V |  |  | S |  |  |  |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) | V |  |  | S |  |  |  |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) | A |  |  | S |  |  |  |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) | kW |  |  | S |  |  |  |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) | kW |  |  | S |  |  |  |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) | kVAr |  |  | S |  |  |  |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) | V, kV |  |  | S |  |  |  |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) | A |  |  | S |  |  |  |
| Domeniul de frecvenţă | Hz |  |  | S |  |  |  |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  |  |  | D |  |  |  |
| Consumul propriu maxim (c.a.) | W |  |  | D |  |  |  |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) | W |  |  | D |  |  |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  | S |  |  |  |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune | V, kV |  |  | S |  |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  |  |  | S |  |  |  |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  |  |  | S |  |  |  |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  |  |  | S |  |  |  |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  |  |  | S |  |  |  |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  |  |  | S |  |  |  |

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului generator informaţii suplimentare celor prevăzute în tabelul 1D.

Gestionarul modulului generator trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, de curent electric și de declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, operatorul de reţea  relevant şi OTS pot solicita de la gestionarul modulului generator informaţii suplimentare celor din tabelul 1D.

ANEXA nr. 5 la norma tehnică

Date tehnice ale centralelor cu module generatoare, de categorie B

- Gestionarul centralei cu module generatoare are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1B-centrale, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

- În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a centralelor cu module generatoare și de verificare a conformității acestora cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

- Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează centrala cu module generatoare, de categorie B.

- Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programarea operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minimum 3 luni înainte de PIF.

- Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității  cu cerințele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul 1B-centrale cu module generatoare: Date pentru centralele cu module generatoare, de categorie B

| Descrierea datelor |  | Unitatea de măsură |  |  | Categoria datelor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz |  | Text, schemă |  |  | S, D, R |  |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz |  | kV |  |  | S, D, R |  |  |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de centrală la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  | kA |  |  | D, R |  |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul și monofazat) |  | kA |  |  | D, R |  |  |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de centrală la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  | kA |  |  | D, R |  |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul și monofazat) |  | kA |  |  | D, R |  |  |
| Puterea nominală aparentă (în punctul de racordare/delimitare după caz) |  | MVA |  |  | S, D, R |  |  |
| Factor de putere nominal (cos φn) (în punctul de racordare/delimitare după caz) |  | - |  |  | S, D, R |  |  |
| Date în punctul de racordare/delimitare, după caz |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere netă |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă nominală produsă |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă maximă produsă |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Tensiunea nominală |  | kV |  |  | S, D, R |  |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali |  | Hz |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea reactivă în regim capacitiv maximă |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  | diagramă |  |  | S, D, R |  |  |
| Funcțiile de protecție |  | Text |  |  | D |  |  |
| Date generale modul generator care intră în componența centralei cu module generatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| Puterea nominală aparentă |  | MVA |  |  | S, D, R |  |  |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | - |  |  | S, D, R |  |  |
| Putere netă |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă nominală produsă la borne |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Tensiunea nominală |  | kV |  |  | S, D, R |  |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali |  | Hz |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă la borne |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea reactivă în regim capacitiv maximă la borne |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  | diagramă |  |  | S, D, R |  |  |
| Funcțiile de protecție interne conținute |  | Text |  |  | D |  |  |
| Raportul de scurtcircuit |  |  |  |  | D, R |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip eolian, racordate prin electronică de putere/asincron, care intră în componența unei centrale |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |
| Diametrul rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |
| Înălțimea axului rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) |  |  | Text |  |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) |  |  | Text |  |  | S, R |  |
| Tipul de generator |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |
| Certificate de tip, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  |  | certificate |  |  | D |  |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali |  |  | kW |  |  | S,R |  |
| Viteza de variație a puterii active |  |  | MW/min |  |  | S, R |  |
| Puterea reactivă |  |  | kVAr |  |  | S, |  |
| Curentul nominal |  |  | A |  |  | S, R |  |
| Tensiunea nominală |  |  | V |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului de pornire |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului de deconectare |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Variația puterii generate cu viteza vântului |  |  | Tabel |  |  | S, R |  |
| Diagrama P-Q |  |  | Date grafice |  |  | S, R |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice pentru fiecare modul generator care intră în componența centralei |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă |  |  |  |  | S |  |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor de variație a tensiunii |  |  |  |  | S |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 minute |  |  |  |  | S |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore |  |  |  |  | S |  |  |
| In punctul de racordare/delimitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent THDi |  |  |  |  | S |  |  |
| Armonice (până la armonica 50) |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor de nesimetrie de secvență negativă |  |  |  |  | S |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice care constituie centrala |  | Număr |  |  | S |  |  |
| Firma producătoare a panourilor fotovoltaice |  | Denumire |  |  | D |  |  |
| Tipul panourilor fotovoltaice |  | Descriere |  |  | D |  |  |
| Aria suprafeţei panoului fotoelectric |  | m2 |  |  | S |  |  |
| Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) |  | kW |  |  | S |  |  |
| Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.) |  | kW |  |  | S |  |  |
| Curentul electric nominal a panoului fotovoltaic (c.c.) |  | A |  |  | S |  |  |
| Tensiunea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) |  | V |  |  | S |  |  |
| Date pentru invertoarele utilizate de centrala cu module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de invertoare |  | Număr |  |  | S |  |  |
| Tipul invertorului |  | Descriere |  |  | S |  |  |
| Certificate de tip pentru invertoare, însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  | certificate |  |  | D |  |  |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) |  | kW |  |  | S |  |  |
| Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.) |  | kW |  |  | S |  |  |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) |  | V |  |  | S |  |  |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) |  | V |  |  | S |  |  |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) |  | A |  |  | S |  |  |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) |  | kW |  |  | S |  |  |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) |  | kW |  |  | S |  |  |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) |  | kVAr |  |  | S |  |  |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) |  | V, kV |  |  | S |  |  |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) |  | A |  |  | S |  |  |
| Domeniul de frecvenţă de lucru |  | Hz |  |  | S |  |  |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  |  |  |  | D |  |  |
| Randamentul maxim |  | % |  |  | D |  |  |
| Consumul propriu maxim (c.a.) |  | W |  |  | D |  |  |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) |  | W |  |  | D |  |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice la nivelul centralei cu module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  |  | S |  |  |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  | V, kV |  |  | S |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  |  |  |  | S |  |  |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  |  |  |  | S |  |  |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  |  |  |  | S |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  |  | S |  |  |
| Date referitoare la protecţii: |  |  |  |  |  |  |  |
| Protecția diferenţială |  | Text |  |  | D, R |  |  |
| Unități de transformare: |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr de înfăşurări |  | Text |  |  | S,D, R |  |  |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare |  | MVA |  |  | S, D, R |  |  |
| Raportul nominal de transformare |  | kV/kV |  |  | S, D, R |  |  |
| Tensiune de scurtcircuit pentru fiecare pereche de înfăşurări (u12 pentru transformator cu două înfășurări, u12, u23 și u13 pentru transformator cu trei înfășurări) |  | % din Unom, la Snom |  |  | S, D, R |  |  |
| Pierderi în gol |  | kW |  |  | S, D, R |  |  |
| Pierderi în sarcină |  | kW |  |  | S, D, R |  |  |
| Curentul de magnetizare |  | % |  |  | S, D, R |  |  |
| Grupa de conexiuni |  | Text |  |  | S, D, R |  |  |
| Domeniul de reglaj |  | kV-kV |  |  | S, D, R |  |  |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo transversal) |  | Text, diagramă |  |  | D, R |  |  |
| Mărimea treptei de reglaj şi numărul de prize |  | % |  |  | S, D, R |  |  |
| Reglaj sub sarcină |  | DA/NU |  |  | D, R |  |  |
| Tratarea neutrului |  | Text, diagramă |  |  | S, D, R |  |  |
| Curba de saturaţie |  | Diagramă |  |  | R |  |  |

Gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, de curent electric și de declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN și a tipului de energie primară utilizată de centrala formată din module generatoare, ORRşi OTS pot solicita de la gestionarul centralei cu  module generatoare informaţii suplimentare celor din tabelul 1B-centrale.

ANEXA nr. 6 la norma tehnică

Date tehnice ale centralelor cu module generatoare, de categorie C

- Gestionarul centralei cu module generatoare are obligația de a transmite ORRdatele tehnice prevăzute în tabelul 1C-centrale, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

- În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a centralelor cu module generatoare și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

- Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează centrala cu module generatoare, de categorie C.

- Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare trebuie furnizate cu minimum 3 luni înainte de PIF.

- Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul 1C-centrale cu module generatoare: Date pentru centralele cu module generatoare, de categorie C

| ## Descrierea datelor |  |  |  | Unitatea de măsură |  |  | Categoria datelor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz |  |  |  | Text, schemă |  |  | S, D, R |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz |  |  |  | kV |  |  | S, D, R |  |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de centrală la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  |  |  | kA |  |  | D,R |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul, monofazat) |  |  |  | kA |  |  | D, R |  |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de centrală la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  |  |  | kA |  |  | D, R |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul, monofazat) |  |  |  | kA |  |  | D, R |  |
| Date în punctul de conectare/delimitare, după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere netă |  |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă nominală produsă |  |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă maximă produsă |  |  | MW |  |  | S, D, R |  |  |
| Tensiunea nominală |  |  | kV |  |  | S, D, R |  |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali |  |  | Hz |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă |  |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea reactivă în regim capacitiv maximă |  |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  |  | diagramă |  |  | S, D, R |  |  |
| Funcțiile de protecție |  |  | Text |  |  | D |  |  |
| Diagrame |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de capabilitate P-Q |  |  | Date grafice |  |  | S, D, R |  |  |
| Diagrama P-Q în funcție de U in punctul de racordare/delimitare |  |  | Date grafice |  |  | S, D, R, |  |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  |  |  |  |  | R |  |  |
| Răspunsul la scăderea de frecvenţă |  |  | Diagramă |  |  | R |  |  |
| Răspunsul la creșterea de frecvenţă |  |  | Diagramă |  |  | R |  |  |
| Domeniul de setare al statismului |  |  | % |  |  | R |  |  |
| Valoarea statismului s1 |  |  | % |  |  | R |  |  |
| Banda moartă de frecvență |  |  | mHz |  |  | R |  |  |
| Timpul de întârziere (timpul mort t1) |  |  | s |  |  | R |  |  |
| Timpul de răspuns (t2) |  |  | s |  |  | R |  |  |
| Zona de insensibilitate |  |  | mHz |  |  | R |  |  |
| Capabilitatea de insularizare |  |  | Da/NU |  |  | S, D, R |  |  |
| Detalii asupra reglajului de viteză prezentat în schema bloc referitoare la funcţiile de transfer asociate elementelor individuale şi unităţile de măsură |  |  | Schemă |  |  | R |  |  |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a reglajului de tensiune, valori şi unităţi de măsură |  |  | Text |  |  | S |  |  |
| Date generale modul generator care intră în componența centralei: |  |  |  |  |  |  |  |
| Puterea nominală aparentă |  |  | MVA |  |  | S, D, R |  |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  |  |  |  |  | S, D, R |  |
| Putere netă |  |  | MW |  |  | S, D, R |  |
| Puterea activă nominală produsă la borne |  |  | MW |  |  | S, D, R |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne |  |  | MW |  |  | S, D, R |  |
| Tensiunea nominală |  |  | kV |  |  | S, D, R |  |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali |  |  | Hz |  |  | S, D, R |  |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă la borne |  |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |
| Putere reactivă în regim capacitiv maximă la borne |  |  | MVAr |  |  | S, D, R |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  |  | Diagramă |  |  | S, D,R |  |
| Funcțiile de protecție interne conținute |  |  | Text |  |  | D |  |
| Date pentru module generatoare de tip eolian racordate prin electronică de putere/asincron, care intră în componența unei centrale |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |
| Diametrul rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |
| Înălțimea axului rotorului |  |  | m |  |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) |  |  | Text |  |  | S, R |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) |  |  | Text |  |  | S, R |  |
| Tipul de generator |  |  | Descriere |  |  | S, R |  |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  |  | certificate |  |  | D |  |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali |  |  | MW |  |  | S, R |  |
| Viteza de variație a puterii active |  |  | MW/min |  |  | S, R |  |
| Puterea reactivă |  |  | MVAr |  |  | S |  |
| Curentul nominal |  |  | A |  |  | S, R |  |
| Tensiunea nominală |  |  | V |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului de pornire |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale) |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Viteza vântului de deconectare |  |  | m/s |  |  | S, R |  |
| Variația puterii generate cu viteza vântului |  |  | Tabel |  |  | S, R |  |
| Diagrama P-Q |  |  | Date grafice |  |  | S, R, |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice pentru fiecare modul generator care intră în componența centralei cu module generatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă |  |  |  |  |  | S |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare |  |  |  |  |  | S |  |
| Factor de variație a tensiunii |  |  |  |  |  | S |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 minute |  |  |  |  |  | S |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore |  |  |  |  |  | S |  |
| In punctul de racordare |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent THDi |  |  |  |  |  | S |  |
| Armonice (până la armonica 50) |  |  |  |  |  | S |  |
| Factor de nesimetrie de secvență negativă |  |  |  |  |  | S |  |
| Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice care intră în componența centralei |  |  | Număr |  |  | S |  |
| Firma producătoare a panourilor fotovoltaice |  |  | Denumire |  |  | D |  |
| Tipul panourilor fotovoltaice |  |  | Descriere |  |  | D |  |
| Aria suprafeţei panoului fotovoltaic |  |  | m2 |  |  | S |  |
| Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) |  |  | kW |  |  | S |  |
| Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.) |  |  | kW |  |  | S |  |
| Curentul electric nominal a panoului fotovoltaic (c.c.) |  |  | A |  |  | S |  |
| Tensiunea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) |  |  | V |  |  | S |  |
| Date pentru invertoarele utilizate de centrala cu module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de invertoare |  |  | Număr |  |  | S |  |
| Tipul invertorului |  |  | Descriere |  |  | S |  |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  |  | certificate |  |  | D |  |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) |  |  | kW |  |  | S |  |
| Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.) |  |  | kW |  |  | S |  |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) |  |  | V |  |  | S |  |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) |  |  | V |  |  | S |  |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) |  |  | A |  |  | S |  |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) |  |  | kW |  |  | S |  |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) |  |  | kW |  |  | S |  |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) |  |  | kVAr |  |  | S |  |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) |  |  | V, kV |  |  | S |  |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) |  |  | A |  |  | S |  |
| Domeniul de frecvenţă de lucru |  |  | Hz |  |  | S |  |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  |  | - |  |  | D |  |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) |  |  | W |  |  | D |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice la nivelul centralei cu module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  |  |  | S |  |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  |  | kV/s |  |  | S |  |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  |  |  |  |  | S |  |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  |  |  |  |  | S |  |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  |  |  |  |  | S |  |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  |  |  |  |  | S |  |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  |  |  |  |  | S |  |
| Protecția diferenţială |  |  | Text |  |  | D, R |  |
| Unități de transformare: |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr de înfăşurări |  |  | Text |  |  | S, D, R |  |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare |  |  | MVA |  |  | S, D, R |  |
| Raportul nominal de transformare |  |  | kV/kV |  |  | S, D, R |  |
| Tensiune de scurtcircuit pe fiecare pereche de înfăşurări (u12 pentru transformatoare cu două înfăşurări, u12, u13 şi u23 pentru transformatoare cu trei înfăşurări ) |  |  | % din Unom, la Snom |  |  | S, D, R |  |
| Pierderi în gol |  |  | kW |  |  | S, D, R |  |
| Pierderi în sarcină |  |  | kW |  |  | S, D, R |  |
| Curentul de magnetizare |  |  | % |  |  | S, D, R |  |
| Grupa de conexiuni |  |  | Text |  |  | S, D, R |  |
| Domeniul de reglaj |  |  | kV-kV |  |  | S, D, R |  |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo transversal) |  |  | Text, diagramă |  |  | D, R |  |
| Mărimea treptei de reglaj şi numărul de prize |  |  | % |  |  | S, D, R |  |
| Reglaj sub sarcină |  |  | DA/NU |  |  | D, R |  |
| Tratarea neutrului |  |  | Text, diagramă |  |  | S, D, R |  |
| Curba de saturaţie |  |  | Diagramă |  |  | R |  |

Gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, de curent electric și de declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN și a tipului de energie primară utilizată de modulele generatoare, ORRşi OTS pot solicita de la gestionarul centralei cu module generatoare informaţii suplimentare celor din tabelul 1 C - centrale.

ANEXA nr. 7 la norma tehnică

Date tehnice ale centralelor cu module generatoare, de categorie D

- Gestionarul centralei cu module generatoare are obligația de a transmite ORRrelevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1D-centrale, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

- În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a centralelor cu module generatoare și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

- Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează centrala cu module generatoare, de categorie D.

- Datele detaliate pentru planificare (D), sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minimum 6 luni înainte de PIF.

- Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public (R).

Tabelul 1D-centrale cu module generatoare: Date pentru centralele cu module generatoare, de categorie D

| ## Descrierea datelor |  |  |  | Unitatea de măsură |  |  |  | Categoria datelor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punctul de racordare/delimitare, după caz |  |  |  | Text, schemă |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice |  |  |  | Text |  |  |  | D, R |  |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după caz |  |  |  | kV |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de centrală la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  |  |  | kA |  |  |  | D,R |  |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul, monofazat) |  |  |  | kA |  |  |  | D, R |  |  |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, furnizat de centrală la un defect: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Simetric (trifazat) |  |  |  | kA |  |  |  | D, R |  |  |
| - Nesimetric (bifazat, bifazat cu pământul, monofazat) |  |  |  | kA |  |  |  | D, R |  |  |
| Date în punctul de conectare/delimitare, după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere netă |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Puterea activă nominală produsă |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Puterea activă maximă produsă |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Tensiunea nominală |  |  | kV |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali |  |  | Hz |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă |  |  | MVAr |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Puterea reactivă în regim capacitiv maximă |  |  | MVAr |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  |  | diagramă |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Funcțiile de protecție |  |  | Text |  |  |  | D |  |  |  |
| Diagrama P-Q în funcție de U |  |  |  | Date grafice |  |  |  | S, D, R, |  |  |
| Date în punctul de conectare/delimitare, după caz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Putere netă |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Puterea activă nominală produsă |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Puterea activă maximă produsă |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Tensiunea nominală |  |  | kV |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali |  |  | Hz |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă |  |  | MVAr |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Puterea reactivă în regim capacitiv maximă |  |  | MVAr |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  |  | diagramă |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Funcțiile de protecție |  |  | Text |  |  |  | D |  |  |  |
| Diagrame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de capabilitate P-Q |  |  | Date grafice |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Diagrama P-Q în funcție de U in punctul de racordare/delimitare |  |  | Date grafice |  |  |  | S, D, R, |  |  |  |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |
| Răspunsul la scăderea de frecvenţă |  |  | Diagramă |  |  |  | R |  |  |  |
| Răspunsul la creșterea de frecvenţă |  |  | Diagramă |  |  |  | R |  |  |  |
| Domeniul de setare al statismului |  |  | % |  |  |  | R |  |  |  |
| Valoarea statismului s1 |  |  | % |  |  |  | R |  |  |  |
| Banda moartă de frecvență |  |  | mHz |  |  |  | R |  |  |  |
| Timpul de întârziere (timpul mort t1) |  |  | s |  |  |  | R |  |  |  |
| Timpul de răspuns (t2) |  |  | s |  |  |  | R |  |  |  |
| Zona de insensibilitate |  |  | mHz |  |  |  | R |  |  |  |
| Capabilitatea de insularizare |  |  | Da/NU |  |  |  | S, D, R |  |  |  |
| Detalii asupra reglajului de viteză prezentat în schema bloc referitoare la funcţiile de transfer asociate elementelor individuale şi unităţile de măsură |  |  | Schemă |  |  |  | R |  |  |  |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a reglajului de tensiune, valori şi unităţi de măsură |  |  | Text |  |  |  | S |  |  |  |
| Date generale modul generator care intră în componența centralei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puterea nominală aparentă |  |  |  | MVA |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  |  |  | - |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Putere netă |  |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă nominală produsă la borne |  |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne |  |  |  | MW |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Tensiunea nominală |  |  |  | kV |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali |  |  |  | Hz |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă la borne |  |  |  | MVAr |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Putere reactivă în regim capacitiv maximă la borne |  |  |  | MVAr |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT |  |  |  | Diagramă |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Funcțiile de protecție interne conținute |  |  |  | Text |  |  |  | D |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip eolian racordate prin electronică de putere/asincron de tip eolian, care intră în componența unei centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) |  |  |  | Descriere |  |  |  | S, R |  |  |
| Diametrul rotorului |  |  |  | m |  |  |  | S, R |  |  |
| Înălțimea axului rotorului |  |  |  | m |  |  |  | S, R |  |  |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) |  |  |  | Text |  |  |  | S, R |  |  |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) |  |  |  | Text |  |  |  | S,R |  |  |
| Tipul de generator |  |  |  | Descriere |  |  |  | S, R |  |  |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, de tensiune și trecere peste defect |  |  |  | certificate |  |  |  | D |  |  |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali (kW) |  |  |  |  |  |  |  | S, R |  |  |
| Viteza de variație a puterii active |  |  |  | MW/min |  |  |  | S |  |  |
| Puterea reactivă |  |  |  | kVAr |  |  |  | S, |  |  |
| Curentul nominal |  |  |  | A |  |  |  | S, R |  |  |
| Tensiunea nominală |  |  |  | V |  |  |  | S, R |  |  |
| Viteza vântului de pornire |  |  |  | m/s |  |  |  | S, R |  |  |
| Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale) |  |  |  | m/s |  |  |  | S, R |  |  |
| Viteza vântului de deconectare |  |  |  | m/s |  |  |  | S, R |  |  |
| Variația puterii generate cu viteza vântului |  |  |  | Tabel |  |  |  | S, R |  |  |
| Diagrama P-Q |  |  |  | Date grafice |  |  |  | S, R |  |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice pentru fiecare modul generator care intră în componența centralei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor de variație a tensiunii |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 minute |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent THDi |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Armonice (până la armonica 50) |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor de nesimetrie de secvență negativă |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de panouri fotovoltaice care constituie centrala |  |  |  | Număr |  |  |  | S |  |  |
| Firma producătoare a panourilor fotovoltaice |  |  |  | Denumire |  |  |  | D |  |  |
| Tipul panourilor fotovoltaice |  |  |  | Descriere |  |  |  | D |  |  |
| Aria suprafeţei panoului fotovoltaic |  |  |  | m2 |  |  |  | S |  |  |
| Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) |  |  |  | kW |  |  |  | S |  |  |
| Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.) |  |  |  | kW |  |  |  | S |  |  |
| Curentul electric nominal a panoului fotovoltaic (c.c.) |  |  |  | A |  |  |  | S |  |  |
| Tensiunea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.) |  |  |  | V |  |  |  | S |  |  |
| Date pentru invertoarele utilizate de centrala cu module generatoare, de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul de invertoare |  |  |  | Număr |  |  |  | S |  |  |
| Tipul invertorului |  |  |  | Descriere |  |  |  | S |  |  |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect |  |  |  | certificate |  |  |  | D |  |  |
| Puterea nominală de intrare (c.c.) |  |  |  | kW |  |  |  | S |  |  |
| Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.) |  |  |  | kW |  |  |  | S |  |  |
| Domeniul de tensiune de intrare (c.c.) |  |  |  | V |  |  |  | S |  |  |
| Tensiunea maximă de intrare (c.c.) |  |  |  | V |  |  |  | S |  |  |
| Curentul maxim de intrare (c.c.) |  |  |  | A |  |  |  | S |  |  |
| Puterea activă nominală de ieşire (c.a.) |  |  |  | kW |  |  |  | S |  |  |
| Puterea activă maximă de ieşire (c.a.) |  |  |  | kW |  |  |  | S |  |  |
| Puterea reactiva nominală de ieşire (c.a.) |  |  |  | kVAr |  |  |  | S |  |  |
| Tensiunea nominală de ieşire (c.a.) |  |  |  | V, kV |  |  |  | S |  |  |
| Curentul nominal de ieşire (c.a.) |  |  |  | A |  |  |  | S |  |  |
| Domeniul de frecvenţă de lucru |  |  |  | Hz |  |  |  | S |  |  |
| Domeniul de reglaj al factorului de putere |  |  |  | - |  |  |  | D |  |  |
| Consumul pe timp de noapte (c.a.) |  |  |  | W |  |  |  | D |  |  |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice la nivelul centralei cu module generatoare de tip fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr maxim de variaţii ale puterii (ΔS/Ssc) pe minut |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune |  |  |  | kV/s |  |  |  | S |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent electric |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Armonice de curent electric (până la armonica 50) |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor total de distorsiune de tensiune |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Armonice de tensiune (până la armonica 50) |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |
| Date referitoare la protecţii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protecția diferenţială |  |  |  | Text |  |  |  | D, R |  |  |
| Unități de transformare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr de înfăşurări |  |  |  | Text |  |  |  | S,D, R |  |  |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare |  |  |  | MVA |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Raportul nominal de transformare |  |  |  | kV/kV |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Tensiune de scurtcircuit pe fiecare pereche de înfăşurări (u12 pentru un transformator cu două înfășurări, u12, u13 și u23 pentru un transformator cu trei înfășurări) |  |  |  | % din Unom, la S nom |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Pierderi în gol |  |  |  | kW |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Pierderi în sarcină |  |  |  | kW |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Curentul de magnetizare |  |  |  | % |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Grupa de conexiuni |  |  |  | Text |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Domeniul de reglaj |  |  |  | kV-kV |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo transversal) |  |  |  | Text, diagramă |  |  |  | D, R |  |  |
| Mărimea treptei de reglaj şi numărul de prize |  |  |  | % |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Reglaj sub sarcină |  |  |  | DA/NU |  |  |  | D, R |  |  |
| Tratarea neutrului |  |  |  | Text, diagramă |  |  |  | S, D, R |  |  |
| Curba de saturaţie |  |  |  | Diagramă |  |  |  | R |  |  |

Gestionarul centralei cu module generatoare trebuie să pună la dispoziția operatorului de rețea relevant, tipul protecțiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, de curent electric și de declanșare, matricea de acționare a funcțiilor de protecție, stabilite prin proiect în punctul de racordare.

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN și a tipului de energie primară utilizată, ORRşi OTS pot solicita de la gestionarul centralei cu module generatoare informaţii suplimentare celor din tabelul 1D-centrale.

### ANEXA 8 la centrale formate din module  generatoare offshore

Date tehnice ale centralelor formate din module generatoare offshore

- Gestionarul centralei formată din module generatoare offshore are obligația de a transmite operatorului de rețea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1O, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

- În cadrul procedurii de notificare pentru racordare a centralelor formate din module generatoare offshore și de verificare a conformității acestora cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes public, ORR poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și de verificare a conformității.

- Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează centrala formată din module generatoare offshore.

- Datele detaliate pentru planificare (D), sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie, dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor, precum și alte date necesare în programare operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de rețea relevant cu minim 6 luni înainte de PIF.

- Datele, validate și completate la punerea sub tensiune a instalației pentru începerea perioadei de probe, sunt confirmate în procesul de verificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la rețelele electrice de interes (R).

Tabelul 10 : Date pentru centralele formate din module generatoare offshore

| ## Descrierea datelor | Unitatea de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare offshore/delimitare, după caz | Text, schemă | S, D, R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | D, R |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare offshore/delimitare | kV | S, D, R |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit în punctul de racordare offshore/delimitare, furnizat de centrală la un defect: |  |  |
| - Simetric (trifazat) | kA | D, R |
| - Nesimetric (bifazat, bifazt cu pământul, monofazat) | kA | D, R |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit în punctul de racordare offshore/delimitare, furnizat de centrală la un defect: |  |  |
| - Simetric (trifazat) | kA | D, R |
| - Nesimetric (bifazat, bifazt cu pământul, monofazat) | kA | D, R |
| Modul generator care intră în componența centralei formată din module generatoare offshore: |  |  |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Factor de putere nominal (cos φn) | - | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | kV | S, D, R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Consumul serviciilor proprii/interne la puterea produsă maximă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea reactivă în regim inductiv maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă în regim capacitiv maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | Diagramă | S, D, R |
| Funcțiile de protecție interne conținute | Text | D |
| Raportul de scurtcircuit |  | D,R |
| Date modul generator sincron conectat prin electronică de putere/asincron de tip eolian, care intră în componența unei centrale offshore |  |  |
| Tipul unității eoliene (cu ax orizontal/vertical) | Descriere | S, R |
| Diametrul rotorului | m | S, R |
| Înălțimea axului rotorului | m | S, R |
| Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall) | Text | S, R |
| Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil) | Text | S, R |
| Tipul de generator | Descriere | S,R |
| Certificate de tip pentru invertoare însoțite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variații de frecvență, tensiune și trecere peste defect | certificate | D |
| Tipul de convertor de frecvență și parametrii nominali (kW) |  | S, R |
| Viteza de variație a puterii active | MW/min | S |
| Puterea reactivă | kVAr | S |
| Curentul nominal | A | S, R |
| Tensiunea nominală | V | S, R |
| Viteza vântului de pornire | m/s | S, R |
| Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale) | m/s | S, R |
| Viteza vântului de deconectare | m/s | S, R |
| Variația puterii generate cu viteza vântului | Tabel | S, R |
| Diagrama P-Q | Date grafice | S, R |
| Parametrii de calitate ai energiei electrice pentru fiecare modul generator offshore care intră în componența centralei |  |  |
| Coeficient de flicker la funcționare continuă |  | S |
| Factorul treaptă de flicker pentru operații de comutare |  | S |
| Factor de variație a tensiunii |  | S |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 10 min |  | S |
| Număr maxim de operații de comutare la interval de 2 ore |  | S |
| La bara colectoare |  |  |
| Factor total de distorsiune de curent THDi |  | S |
| Armonice (până la armonica 50) |  | S |
| Factor de nesimetrie de secvență negativă |  | S |
| Capabilitatea din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere minimă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv/capacitiv la putere zero generată | MVAr generat | S, D, R |
| Diagrama P-Q în funcție de U | Date grafice | S, D, R, |
| Date referitoare la protecţii: |  |  |
| Protecția diferenţială | Text | D, R |
| Unități de transformare: |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text | S,D, R |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S, D, R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S, D, R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D, R |
| Domeniul de reglaj | kV-kV | S, D, R |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo transversal) | Text, diagramă | D, R |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize | % | S, D, R |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU | D, R |
| Tratarea neutrului | Text, diagramă | S, D, R |
| Curba de saturaţie | Diagramă | R |

Notă: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, ORR şi OTS pot solicita de la gestionarul centralei formată din module generatoare offshore informaţii suplimentare celor din tabelul 1L.