# ORDIN nr. ………………..

# privind aprobarea Normei tehnice pentru odorizarea gazelor naturale la ieșirea din sistemul național de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. k) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,  și

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. d) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, emite prezentul ordin

- Se aprobă Norma tehnică pentru odorizarea gazelor naturale la ieșirea din sistemul național de transport al gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție a gazelor naturale precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte

DUMITRU CHIRIȚĂ

Anexă

Norma tehnică pentru odorizarea gazelor naturale la ieșirea din sistemul național de transport al gazelor naturale

- Dispoziții generale

- Scopul, obiectul și domeniul de aplicare

- (1) Prezenta normă tehnică are drept scop stabilirea odorizării gazelor naturale la ieșirea din sistemul național de transport al gazelor naturale, în punctele de predare din SNT, în vederea asigurării siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților.

(2) Obiectul prezentei norme tehnice este de a stabili :

- odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturale;

- cerințele privind clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, transportul și depozitarea odorizantului;

- modalitatea de schimbare a odorizantului;

- concentrația odorizantului din gazele naturale;

- controlul concentrației odorizantului din gazele naturale;

- documentele care fac dovada odorizării gazelor naturale;

- instalațiile de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale;

- amplasarea, montajul, mentenanța și exploatarea punctelor de prelevare a probelor de gaze naturale pentru măsurarea concentrației odorizantului din gazele naturale.

- (1) Prezenta normă tehnică se aplică de:

- OTS pentru odorizarea gazelor naturale la ieșirea din SNT;

- OD pentru stabilirea intensității mirosului de gaz la punctele finale ale SD.

(2) Prezenta normă se aplică odorizării gazelor naturale la ieșirea din SNT, în punctele de predare din SNT care deservesc:

- clienții racordați direct la SNT;

- sistemul/sistemele de distribuție a gazelor naturale racordate la SNT.

(3) Prezenta normă tehnică nu se aplică de:

- producătorul de gaze naturale pentru odorizarea gazelor naturale predate în punctele de:

  - predare-preluare comercială a gazelor naturale către clienții racordați direct și sistemele de distribuție racordate în conductele de alimentare din amonte;

  - predare gaze naturale în SNT

- producătorul de biometan pentru odorizarea biogazului adus la parametri de calitate necesari pentru a putea fi predat în SNT;

- operatorul terminalului GNL pentru utilizarea gazelor naturale în procesele specifice de aducere a acestora în stare lichidă și stocarea în recipiente speciale;

- OTS în punctele de predare din SNT în instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale.

- Anexa nr. 1 cuprinde legislația, normele tehnice și standardele la care se fac referire în prezentele norme tehnice, relevante pentru odorizarea gazelor naturale.

- Abrevieri, termeni și expresii

- În sensul prezentei norme tehnice sunt definite următoarele abrevieri:

- ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase;

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- EM – etilmercaptan;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- NT - nod tehnologic;

- PTFE – politetrafluoretilena;

- OTS – operatorul de transport și de sistem;

- OD – operatorul de distribuție a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuție închis;

- SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis;

- SNT – sistemul național de transport al gazelor naturale;

- SRM – stație de reglare măsurare a gazelor naturale;

- SRMP - stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale.

- (1) În sensul prezentei norme tehnice, termenii și expresiile utilizați/utilizate se definesc după cum urmează:

- concentrația odorizantului din gazele naturale – cantitatea de odorizant care se regăsește într-un metru cub de gaze naturale, [mg/m3];

- gradul de odorizare a gazelor naturale – valoarea concentrației odorizantului din gazele naturale măsurată cu aparate specializate sau analizoare de gaze;

- instalația de odorizare – ansamblul compus din recipientele de depozitare/lucru, sistemele de dozare și echipamentele care permit introducerea odorizantului în fluxul de gaze naturale, precum și componentele destinate măsurării și controlului gradului de odorizare a gazelor naturale;

- instalația de odorizare centralizată – instalația de odorizare care deservește mai multe puncte de predare din SNT grupate într-o anumită zonă geografică;

- instalația de odorizare locală – instalația de odorizare care deservește un singur punct de predare din SNT;

- miros de gaz – mirosul specific al gazelor naturale odorizate; miros puternic neplăcut dar distinctiv pentru a nu fi confundat cu alte mirosuri frecvent întâlnite.

- odorizant – substanța chimică organică sau combinații ale acestora, care, adăugată în gazele naturale într-o concentrație mică, oferă acestora un miros distinctiv și dezagreabil, astfel încât pierderile de gaze naturale să poată fi detectate la concentrații ale acestuia în aer, sub limita inferioară de aprindere;

- odorizare – adăugarea de odorizant în gazele naturale care sunt inodore și incolore, în scopul detectării pierderilor de gaze naturale după miros în concentrații foarte mici, înainte de acumularea unei concentrații periculoase de gaze naturale în aer;

- odorizare normală a gazelor naturale – odorizare minimală sau uzuală, realizată prin adăugarea unei anumite cantități de odorizant;

- odorizare suplimentară a gazelor naturale – adăugarea unei cantități mai mari de odorizant decât cea prevăzută pentru odorizarea normală, stabilită de comun acord cu beneficiarul - OD sau cu clienții racordați direct la SNT, în baza contractului de prestări servicii de odorizare suplimentară;

- odorizare de șoc a gazelor naturale – adăugarea unei cantități mai mari de odorizant decât cea prevăzută pentru odorizarea normală pentru o perioadă determinată de timp (de la un anumit număr de ore până la 1 ÷ 3 zile), stabilită de comun acord cu beneficiarul în baza contractului de prestări servicii de odorizare șoc;

- odorizare diminuată a gazelor naturale - adăugarea unei cantități mai mici de odorizant decât cea prevăzută pentru odorizarea normală  pentru o perioadă determinată de timp, stabilită de comun acord cu solicitantul, în baza unei solicitări scrise;

- presiune nominală – o definire alfanumerică a presiunii la care rezistă o componentă a unui sistem de conducte; este utilizată numai cu caracter de referință;

- punct de odorizare – punctul din SNT în care este amplasată o instalație de odorizare;

- punct de predare din SNT – punctul fizic sau grupul de puncte fizice prin care gazele naturale sunt predate din SNT către OD sau către clienții racordați direct la SNT;

- punct de prelevare  – punctul care permite prelevarea unei probe de gaze naturale în vederea determinării gradului de odorizare al acestora sau care permite racordarea unui analizor de gaze utilizat pentru determinarea on-line a concentrației odorizantului;

- rația de odorizare – cantitatea de odorizant prescrisă a fi introdusă într-un metru cub de gaze naturale stabilită prin contractele de odorizare;

- solicitant – OD sau clientul racordat direct la SNT care solicită OTS diminuarea/suplimentarea concentrației odorizantului din gazele naturale.

(2) Termenii și expresiile prevăzuți/prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

- Informații privind odorizarea gazelor naturale

- Odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturale

- (1) Gazele naturale sunt inodore și incolore, de aceea pentru sesizarea prezenței lor în aer este necesară odorizarea.

(2) Gazele naturale vehiculate din SNT și comercializate către clienți trebuie să prezinte un miros specific de atenționare.

- (1) Odorizarea gazelor naturale este o măsură de siguranță pentru clienți.

(2) Gazele naturale odorizate pierdute din SD și din instalațiile de utilizare a gazelor naturale trebuie să fie recunoscute prin mirosul de gaz.

(3) Gazele naturale sunt odorizate permanent în punctele de predare din SNT.

(4) Excepție de la prevederile alin. (3) fac gazele naturale neodorizate utilizate în procese tehnologice care sunt comercializate doar la cererea clientului.

(5) În situația prevăzută la alin. (4) este necesară adoptarea unor măsuri de securitate care să înlocuiască odorizarea, respectiv montarea detectoarelor automate de gaze naturale.

- Pentru a fi utilizat, odorizantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să prezinte un miros de gaz;

- să aibă o limită joasă de perceptibilitate olfactivă, respectiv să fie perceptibil la o concentrație cât mai mică a gazelor naturale în aer;

- să prezinte o bună stabilitate chimică și termică în timpul depozitării și odorizării;

- să nu reacționeze chimic cu componentele gazelor naturale;

- să nu producă depuneri pe conducta de gaze naturale;

- să prezinte o volatilitate mare pentru a nu condensa la temperaturi joase și/sau la presiuni înalte, respectiv să poată fi utilizat și la temperaturi de minim (-5°C);

- să prezinte o variație a punctului de fierbere într-un domeniu îngust de temperatură iar evaporarea să fie completă;

- să fie stabil la variații de presiune și temperatură;

- să fie cât mai puțin coroziv;

- să ardă complet odată cu gazele naturale, fără miros;

- să fie cât mai puțin absorbit de conducte, instalații sau sol;

- să nu gonfleze materialele de etanșare a conductelor, instalațiilor și armăturilor cu care intră în contact;

- să aibă o compoziție constantă;

- să nu conțină apă și să nu fie diluat cu apă pentru a nu produce coroziunea conductelor, instalațiilor sau echipamentelor;

- să fie disponibil pe piață și la un preț accesibil.

- (1) Selectarea mirosului de gaz specific odorizantului care urmează să fie injectat în SD este aspectul cheie al unei odorizări corecte.

(2) Selectarea mirosului de gaz implică:

- cunoașterea caracteristicilor chimice și fizice ale odorizantului;

- componentele gazelor naturale;

- materialele de construcție ale conductelor de gaze naturale;

- proprietățile solului;

- recunoașterea mirosului odorizantului de către populație.

- Pentru utilizarea odorizantului se recomandă prevederile SR 13406:2014 și ale SR-ISO /TR 16922:2014.

- (1) Odorizantul lichid poate provoca gonflarea accentuată sau dizolvarea materialelor organice cum ar fi materialele plastice, materialele de etanșare și lubrifianții.

(2) Instalația de odorizare și garniturile din imediata apropriere a locului în care se introduce odorizantul în conductă trebuie să fie construite din materiale de etanșare rezistente la odorizantul utilizat.

(3) Concentrațiile de odorizant folosite pentru odorizarea gazelor naturale și presiunile acestuia trebuie să nu compromită integritatea conductelor de gaze naturale din polietilenă, a garniturilor, a membranelor sau a diafragmelor din:

- punctele de predare din SNT;

- SD;

- instalațiile de utilizare a gazelor naturale.

- (1) Odorizantul folosit pentru odorizarea gazelor naturale este etilmercaptanul.

(2) Odorizantul este iritant, nociv și inflamabil.

(3) Odorizantul nefolosit este supus prevederilor Legii privind regimul deșeurilor nr. 211/2011, republicată.

- Descrierea generală, substanțele chimice componente, proprietățile fizico-chimice și evaluarea riscurilor odorizantului sunt prezentate în Fișa tehnică etilmercaptan prevăzută în Anexa nr. 2.

- Cerințele privind clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, transportul și depozitarea odorizantului

- Odorizantul se clasifică, se etichetează și se ambalează în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/C, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

- (1) La manipularea odorizantului se iau toate măsurile de siguranță corespunzătoare.

(2) Personalul angajat al OTS este instruit periodic cu privire la manipularea odorizantului prevăzută la alin. (1).

- (1) Înainte de manipularea odorizantului se citesc cu atenție:

- fișa cu date de securitate a odorizantului;

- indicațiile specificate de producător pe eticheta odorizantului.

- Toate măsurile de securitate impuse de manipularea odorizantului se respectă cu strictețe.

- (1) Pentru manipularea odorizantului se:

- recomandă prevederile din SR 13406:2014 și SR-ISO /TR 16922:2014;

- respectă fișa cu date de securitate a odorizantului;

- urmăresc indicațiile date de producătorul odorizantului.

(2) La manipularea odorizantului se iau următoarele măsuri de precauție cu privire la:

- evitarea pericolelor datorate încărcării electrostatice;

- evitarea staționării fără mască de gaze, când se lucrează într-o cameră cu odorizant; în acest caz persoanele care se află în camera în care se lucrează cu odorizant au obligația de a folosi mască de protecție împotriva gazelor cu cartuș filtrant pentru substanțe organice; vaporii concentrați de odorizant pot provoca probleme de sănătate acute pe termen scurt, respectiv stări de greață și iritarea gâtului, a nasului și a ochilor;

- purtarea în timpul lucrului a echipamentelor de protecție pentru ochi, față, corp și a mănușilor;

- respectarea instrucțiunilor de manipulare ale odorizantului date de producător.

(3) Pământul impregnat cu odorizant trebuie desprins și neutralizat conform recomandărilor din fișa cu date de securitate pentru evitarea pericolului de poluare a mediului, respectiv a apelor freatice.

- (1) Transportul odorizantului se realizează:

- cu respectarea prevederilor:

  - fișei cu date de securitate a odorizantului;

  - Legii nr. 31/1994, prevăzută în Anexa nr. 1;

- în conformitate cu SR 13406:2014 și SR-ISO /TR 16922:2014;

- cu vehicule autorizate ADR.

(2) Transportul odorizantului la punctele de odorizare se realizează în recipiente din materiale anticorozive însoțite de fișe cu date de securitate.

- Recipientele de transport și instalațiile de odorizare sunt confecționate din oțel inoxidabil.

- (1) Depozitarea odorizantului se realizează conform prevederilor fișei cu date de securitate a odorizantului.

(2) Depozitarea odorizantului se realizează în magazii sigure și ecologice.

(3) Fișa prevăzută la alin. (1) conține informații cu privire la condițiile pentru depozitarea în siguranță a odorizantului, respectiv:

- proiectarea specială a incintelor de depozitare sau a recipientelor, inclusiv pereții de reținere și ventilația;

- materialele incompatibile;

- condițiile de depozitare, și anume:

  - limitele sau intervalul de umiditate și temperatură;

  - expunerea la lumină;

  - gaze inerte etc.;

- echipamentele electrice speciale;

- prevenirea încărcării electrostatice;

- limitele cantitative în condiții de depozitare;

- cerințe speciale, cum ar fi tipul de material utilizat la ambalajele/recipientele odorizantului.

- Modalitatea de schimbare a odorizantului

- (1) Schimbarea odorizantului prevăzut la art. 12 alin. (1) presupune realizarea, de OTS sau de unul sau mai mulți OD care solicită schimbarea, a unui studiu de impact cu privire la:

- necesitatea și justificarea alegerii unui alt odorizant;

- impactul social, economic și de mediu;

- cine și cum poate fi afectat de inițiativă;

- totalitatea implicațiilor schimbării odorizantului, atât la nivelul SNT cât și la nivelul SD;

- avantajele și dezavantajele posibilei schimbării a odorizantului, precum și prezentarea comparației acestuia cu etilmercaptanul;

- asigurarea costurilor minime care oferă beneficii maxime clienților;

- informarea populației;

- concentrația odorizantului din gazele naturale, rația de odorizare, intensitatea mirosului;

- strategia de consultare și de utilizare a rezultatelor obținute.

(2) La momentul alegerii unui alt odorizant trebuie să fie luate în considerare prevederile art. 8.

(3) Studiul prevăzut la alin. (1) poate fi realizat de către o persoană fizică/juridică română/străină cu o experiență vastă în domeniul odorizării gazelor naturale.

- (1) Studiul prevăzut la art. 21 alin. (1), redactat în limba română, este transmis la ANRE.

(2) În funcție de rezultatele studiului prevăzut la art. 21 alin. (1), ANRE poate elabora și aproba modificări și/sau completări ale prezentei norme tehnice, în vederea schimbării odorizantului în anumite puncte sau în toate punctele de predare din SNT.

- Concentrația odorizantului din gazele naturale

- (1) Odorizarea gazelor naturale se realizează de OTS conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. k) din Lege.

(2) Odorizarea prevăzută la alin. (1), în funcție de concentrația odorizantului din gazele naturale, poate fi:

- normală, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. i);

- suplimentară, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. j);

- de șoc, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. k);

- diminuată, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. l).

- (1) Odorizarea prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. a), se realizează în vederea evitării pericolelor de intoxicare și de explozie ca urmare a scurgerilor necontrolate/controlate de gaze naturale.

(2) Nivelul minim al concentrației odorizantului din gazele naturale este de 8 mg de etilmercaptan într-un metru cub de gaze naturale.

(3) La solicitarea scrisă a clientului racordat direct la SNT, concentrația odorizantului din gazele naturale, într-un anumit punct de predare din SNT poate fi diminuată de comun acord cu acesta.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) clientul are obligația să ia măsuri suplimentare de detecție a pierderilor de gaze naturale, respectiv montarea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze naturale.

(5) Aprobarea OTS de diminuare a concentrației, prevăzute la alin. (3), depinde de condițiile tehnice din amonte de respectivul punct de predare din SNT.

(6) OTS asigură gratuit și în mod continuu odorizarea gazelor naturale, prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. a), la ieșirea din SNT în punctele de predare din SNT.

- (1) Odorizarea prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. b) se realizează prin mărirea concentrației de odorizant în gazele naturale.

(2) La solicitarea scrisă a unui OD sau client racordat direct la SNT, OTS poate realiza o odorizare suplimentară a gazelor naturale.

(3) Odorizarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza unui contract de prestări servicii de odorizare suplimentară, întocmit conform modelului din Anexa nr. 3.

- (1) Odorizarea prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. c) se aplică în situația depistării celor mai mici neetanșeități în SD și se realizează prin mărirea concentrației odorizantului din gazele naturale pentru o perioadă determinată de timp (de la un anumit număr de ore până la 1 ÷ 3 zile)

(2) La solicitarea scrisă a unui OD, OTS poate realiza o odorizare de șoc a gazelor naturale.

(3) Concentrația maximă a odorizantului din gazele naturale în cazul odorizării de șoc poate ajunge până la o valoare de trei ori mai mare decât rația de odorizare cu care se odorizează în mod normal gazele naturale în acel punct de odorizare.

(4) Mărirea concentrației odorizantului din gazele naturale prevăzută la alin. (3) se realizează treptat și se stabilește de comun acord între OTS și OD.

(5) Odorizarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza unui contract de prestări servicii de odorizare de șoc, întocmit conform modelului din Anexa nr. 3.

- (1) Solicitările prevăzute la art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (2) și art. 37 alin. (2) se transmit la OTS prin poștă electronică, fax sau poștă.

(2) OTS comunică în scris solicitantului, prin poșta electronică sau poștă, în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării prevăzute la alin. (1), acordul/dezacordul cu privire la diminuarea/suplimentarea concentrației odorizantului din gazele naturale, precum și justificarea acestuia în caz de refuz.

(3) Acordul OTS cu privire la suplimentarea concentrației odorizantului din gazele naturale într-un anumit punct de predare din SNT depinde de condițiile tehnice din amonte de respectivul punct de predare.

- Controlul concentrației odorizantului din gazele naturale

- (1) Controlul concentrației odorizantului din gazele naturale se realizează prin determinarea conținutului de odorizant din gazele naturale.

(2) Determinarea prevăzută la alin. (1) se realizează cu:

- cromatografe, se recomandă prevederile din SR EN ISO 19739:2006 şi din SR EN ISO 19739:2006/ AC:2009;

- analizoare de gaze;

- teste olfactive;

- detectoare de gaze toxice.

- Determinarea prevăzută la art. 28 alin. (2) se realizează lunar de OTS la toate punctele de predare din SNT, indiferent dacă acestea sunt deservite de o instalație de odorizare locală sau centralizată.

- După efectuarea reglajelor instalației de odorizare, concentrația odorizantului din gazele naturale se controlează suplimentar.

- La instalațiile de odorizare prin evaporare cu fitil și prin picurare concentrația odorizantului din gazele naturale se controlează suplimentar după fiecare încărcare a instalației de odorizare cu odorizant.

- Valorile înregistrate în urma controlului concentrației odorizantului din gazele naturale, atât cele lunare cât și cele suplimentare, se consemnează de OTS în raportul privind gradul de odorizare al gazelor naturale, întocmit conform modelului din Anexa nr. 4.

- (1) În plus, față de controalele lunare și suplimentare ale concentrației de odorizant din gazele naturale realizate în punctele de predare din SNT, pentru asigurarea unui miros de gaz suficient la clienți, este necesară realizarea unui control al acestuia la punctele finale ale SD.

(2) Controlul mirosului de gaz prevăzut la alin. (1) se determină periodic de OD, prin activitatea de monitorizare a gazelor naturale vehiculate prin SD.

(3) Controlul mirosului de gaz se materializează prin măsurarea intensității acestuia.

(4) Intensitatea mirosului prevăzut la alin. (3) este specificată în SR-ISO/TR 16922:2014.

(5) Intensitatea mirosului prevăzut la alin. (3), se realizează prin olfactometrie în punctele finale ale SD.

(6) Periodicitatea prevăzută la alin. (2) este stabilită de OD în funcție de rezultatele activității de monitorizare a gazelor naturale.

- (1) Controlul concentrației odorizantului din gazele naturale în punctele finale ale SD se realizează de OD.

(2) Intensitatea mirosului de gaz în SD se estompează sau se diminuează, atât în cazul conductelor noi cât și în cazul conductelor vechi, în principal, din cauza:

- formării de disulfuri în prezența oxidului de fier (rugina) și a aerului;

- absorbției și/sau adsorbției odorizantului pe pereții conductei de gaze naturale;

- absorbției, mascării sau reacției odorizantului cu componentele gazelor naturale;

- lungimilor mari și a diametrelor mari ale conductei de gaze naturale din oțel, precum și a presiunii gazelor naturale din acestea.

(3) Prezența oxidului de fier și a aerului, prevăzute la alin. (2) lit. a), într-o conductă de gaze naturale în care sunt introduse gaze naturale odorizate, acționează ca un catalizator asupra odorizantului, iar acesta se transformă în disulfuri cu o intensitate a mirosului de gaz mult mai mică și cu un miros diferit față de mirosul de gaz.

(4) Estomparea sau diminuarea prevăzută la alin. (2) lit. b) se realizează diferit, în funcție de materialul conductei de gaze naturale, respectiv la o conductă nouă de:

- polietilenă în care poate avea loc o reacție fizică, între gazele naturale odorizate vehiculate prin conductă și pereții acesteia, odorizantul este adsorbit și/sau absorbit pe și în conducta de polietilenă;

- oțel în care poate avea loc o reacție chimică, între gazele naturale odorizate vehiculate prin conductă și pereții acesteia, prin formarea unui strat de sulfură de fier pe pereții conductei.

(5) La începutul vehiculării gazelor naturale odorizate prin conductele de gaze naturale noi sau la schimbarea odorizantului există o perioadă de timp în care intensitatea mirosului de gaz este atinsă în punctele finale ale SD.

(6) Estomparea sau diminuarea prevăzută la alin. (2) se rezolvă prin odorizarea suplimentară a gazelor naturale la punctele de predare din SNT.

(7) În situația în care soluția propusă la alin. (6) nu rezolvă starea de fapt, respectiv după încheierea odorizării suplimentare și revenirea la odorizarea normală a gazelor naturale, în punctele finale ale SD, mirosul de gaz este estompat sau diminuat substanțial, pentru asigurarea siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților, OD are obligația să odorizeze suplimentar gazele naturale din SD, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. b) din Lege.

- Documentele care fac dovada odorizării gazelor naturale

- Dovada odorizării gazelor naturale este materializată prin evidența parametrilor ținută de:

- OTS;

- OD.

- (1) Pentru fiecare punct de odorizare, OTS ține o evidență periodică a următorilor parametri:

- data și ora;

- debitul de gaze naturale;

- presiunea de lucru a gazelor naturale;

- temperatura gazelor naturale;

- cantitatea de odorizant consumată;

- concentrația odorizantului din gazele naturale;

- denumirea odorizantului utilizat;

- temperatura atmosferică.

(2) Raportarea cantității de odorizant consumată într-un interval de timp, în funcție de debitul de gaze naturale măsurat în același interval de timp, se consemnează de OTS într-un raport lunar, întocmit conform modelului din Anexa nr. 5, pentru fiecare instalație de odorizare.

(3) În punctele de odorizare dotate cu instalații de odorizare automate care permit descărcarea datelor aferente parametrilor funcționali ale acestora, respectiv data, ora, volumul de gaze naturale și cantitatea de odorizant consumată, raportarea cantității de odorizant consumată într-un interval de timp, în funcție de debitul de gaze naturale măsurat în același interval de timp se realizează pe baza datelor descărcate.

- (1) Pentru punctele finale ale SD, OD ține o evidență periodică a următorilor parametri:

- data și ora

- intensitatea mirosului;

- debitul de gaze naturale;

- presiunea de lucru a gazelor naturale;

- concentrația odorizantului din gazele naturale;

- denumirea odorizantului utilizat;

- temperatura gazelor naturale;

- temperatura atmosferică.

(2) În baza rezultatului evidenței prevăzute la alin. (1) OD poate solicita OTS, în scris, diminuarea sau suplimentarea concentrației odorizantului din gazele naturale  în punctul de predare din SNT aferent.

- (1) OTS are obligația să păstreze pentru o perioadă de minimum 5 ani, în format fizic sau electronic, următoarele:

- evidența prevăzută la art. 36 alin. (1);

- Anexele nr. 4 și nr. 5;

- datele descărcate prevăzute la art. 36 alin. (3).

(2) OD are obligația să păstreze pentru o perioadă de minimum 5 ani, în format electronic, evidența prevăzută la art. 37 alin. (1).

- OTS are obligația de a transmite OD și clienților racordați la SNT, în termen de 10 zile lucrătoare de la începutul lunii, raportul prevăzut la art. 36 alin. (2), aferent lunii anterioare, pentru instalația de odorizare care îl deservește.

- Instalațiile de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale

- (1) Odorizarea gazelor naturale se realizează cu:

- instalație de odorizare locală, amplasată în SRMP/SRM;

- instalație de odorizare centralizată, amplasată într-un NT.

- Principalele componente ale instalației de odorizare sunt:

- elementele dozatoare care în funcție de tipul instalației de odorizare pot fi:

- pompe dozatoare;

- injectoare;

- electroventile;

- vase de evaporare;

- fitile;

- vasele de lucru destinate asigurării concentrației de odorizant din gazele naturale;

- dispozitivele de supraveghere care sunt aparate de măsură indicatoare și aparate de semnalizare pentru monitorizarea presiunii, temperaturii și a debitelor de gaze naturale în instalația de odorizare;

- robinetele de manevră și robinetele de siguranță;

- racordurile, supapele de siguranță, filtrele de aerisire etc.

- Instalațiile de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale sunt prevăzute în Anexa nr. 6.

- Instalațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie dimensionate astfel încât să:

- funcționeze la presiunea nominală din punctele de odorizare în care sunt amplasate, respectiv să funcționeze la presiunea gazelor naturale din punctele de odorizare, corespunzătoare debitelor maxime de gaze naturale vehiculate prin acestea;

- asigure odorizarea gazelor naturale în punctele de predare din SNT pe care le deservesc, la rația de odorizare prescrisă în funcție de debitul de gaze naturale vehiculat.

- (1) Mentenanța instalației de odorizare se realizează conform prevederilor Normei

tehnice specifice SNT - Mentenanța stațiilor de reglare măsurare, stațiilor de comandă vane și a nodurilor tehnologice, prevăzute în Anexa nr. 1.

(2) În cazul în care, cu ocazia activităților de revizie tehnică a SRMP, SRM sau NT, OTS constată disfuncționalități ale unor componente din cadrul instalației de odorizare, acestea se consemnează în raportul reviziei tehnice/reparației prevăzut în Anexa 10 la norma tehnică prevăzută la alin. (1).

(3) Remedierea disfuncționalităților prevăzute la alin. (2) se repară/reglează:

- imediat, prin intermediul lucrărilor neplanificate;

- planificat, pentru lucrările de mentenanță mai complexe realizate eventual în regim de urgență.

(4) Mentenanța instalației de odorizare ia în considerare:

- recomandările producătorului instalației de odorizare;

- condițiile tehnice de operare a instalației de odorizare.

(5) Periodicitatea activităților de supraveghere – întreținere, revizii tehnice şi reparații a instalației de odorizare este prevăzută la pct. 7 din Anexa 16 la norma tehnică prevăzută la alin. (1).

- (1) Pentru o perioadă scurtă de timp, în care are loc repararea/reglarea instalației de odorizare prevăzute la art. 41 alin. (3), concentrația odorizantului din gazele naturale poate depăși concentrația specifică odorizărilor prevăzute la art. 23 alin. (2).

(2) În situația lucrărilor planificate din cadrul instalațiilor de odorizare, prevăzute la art. 41 alin. (3) lit. b), anterior efectuării acestora, OTS are obligația de a notifica OD și clienții racordați direct la SNT, prin poșta electronică sau fax, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data planificată, în vederea înștiințării acestora, cu privire la faptul că este posibilă o depășire a concentrației de odorizant.

(3) În situația lucrărilor neplanificate din cadrul instalațiilor de odorizare, prevăzute la art. 41 alin. (3) lit. a), în urma cărora s-a depășit concentrația de odorizant, OTS are obligația de a notifica OD și clienţii racordați direct la SNT în cel mai scurt timp posibil, telefonic sau prin poștă electronică, în vederea înștiințării lor despre acest fapt, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul depășirii concentrației.

(4) Pentru situația prevăzută la alin. (1) OTS nu percepe costuri suplimentare.

(5) Pentru lucrările planificate și neplanificate din cadrul instalațiilor de odorizare, prevăzute la art. 41 alin. (3), pentru fiecare instalație de odorizare, OTS ține o evidența cu privire la următorii parametri:

- data și ora începerii reparării/reglării instalației de odorizare;

- data și ora finalizării reparării/reglării instalației de odorizare;

- valoarea concentrației de odorizant din gaze naturale depășită;

- durata perioadei de repare/reglare a instalației de odorizare;

- durata perioadei în care concentrația odorizantului a fost depășită.

- Amplasarea, montajul, mentenanța și exploatarea punctelor de prelevare a probelor de gaze naturale pentru măsurarea concentrației odorizantului din gazele naturale

- Punctele de prelevare a probelor de gaze naturale pentru măsurarea concentrației odorizantului se stabilesc distinct în funcție de instalația de odorizare, atât pentru cea locală cât și pentru cea centralizată.

- Se recomandă prevederile din SR EN ISO 10715:2002 pentru liniile directoare de prelucrare a probelor de gaze naturale în vederea analizării compoziției și a caracteristicilor fizico-chimice ale acestora.

- (1) Pentru instalația de odorizare locală, punctul de prelevare a probei de gaze naturale pentru măsurarea concentrației odorizantului din gazele naturale se amplasează în aval de punctul de odorizare, acolo unde amestecul gaze naturale – odorizant este considerat uniform.

(2) Distanța dintre punctul de odorizare și punctul de prevelare a probei de gaz se determină aplicând formula:

L=100×DN unde,

- L – distanța, [m];

- DN – diametrul nominal al conductei, [m].

(3) În situația în care distanța prevăzută la alin. (2) este atinsă în cadrul SD, montajul și mentenanța punctelor de prelevare a probelor de gaze naturale, pentru măsurarea concentrației odorizantului din gazele naturale, se realizează de OD.

(4) Echipamentele punctelor de prelevare prevăzute la alin. (3) se montează într-o firidă/casetă individuală sigilată cu respectarea gradului de protecție IP și prevăzută cu sistem de securizare.

(5) Accesul la punctele de prelevare prevăzute la alin. (3), în vederea măsurării concentrației odorizantului din gazele naturale, se realizează de OTS în baza unor acorduri încheiate între OTS și OD.

(6) Se recomandă prevederile din SR EN 60529:1995 pentru informații referitoare la gradul de protecție IP prevăzut la alin. (4).

- (1) Pentru instalația de odorizare centralizată, punctul de prelevare a probei de gaz pentru măsurarea concentrației odorizantului din gazele naturale se amplasează în fiecare punct de predare din SNT.

(2) Montajul, mentenanța și accesul la punctele de prelevare prevăzute la alin. (1), pentru măsurarea concentrației odorizantului din gazele naturale, se realizează de OTS.

- Dispoziții finale și tranzitorii

- În vederea îndeplinirii obligațiilor OTS de a efectua notificări într-un termen cât mai scurt, OD și clienții racordați direct la SNT au obligația transmiterii la adresa de poștă electronică cabinet@transgaz.ro a următoarelor informații ale acestora, respectiv:

- adresa de poștă electronică;

- fax;

- telefon, în cazul clienților racordați direct la SNT;

- adresa poștală de contact;

- persoana de contact, din cadrul OD, care se ocupă de stabilirea intensității mirosului de gaze naturale la punctele finale ale SD: numele și prenumele, număr telefon mobil.

- Neîndeplinirea obligației de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 47 nu atrage după sine neîndeplinirea obligației OTS de a efectua notificările prevăzute în prezentele norme tehnice.

- (1) Toate comunicările și notificările prevăzute în prezentele norme tehnice se transmit și prin poștă cu confirmare de primire.

(2) În comunicările și notificările prevăzute la alin. (1) se precizează următoarele informații referitoare la cele făcute telefonic și prin poșta electronică, respectiv:

- data și ora la care s-au efectuat;

- modul de comunicare/notificare: telefonic sau/și poștă electronică.

- (1) Schimbarea odorizantului în toate punctele de predare din SNT se realizează treptat pe măsură ce întreaga cantitate de odorizant achiziționată de OTS pentru odorizarea gazelor naturale a fost consumată.

(2) Schimbarea odorizantului se realizează numai după notificarea în prealabil a OD și a clienților racordați direct la SNT.

Anexa nr. 1

La Norma tehnică

Legislația, normele tehnice și standardele aplicabile

- Legislație aplicabilă

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare;

- Legea privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase nr. 360/2003, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014;

- Legea privind regimul deșeurilor nr. 211/2011, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 13 mai 1994, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport ala gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare ;

- Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui ANRE nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisie;

- Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/C, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

- Norme Tehnice aplicabile

- Decizia președintelui ANRE nr. 2453/30.09.2010 privind aprobarea Normelor tehnice specifice Sistemului Național de Transport al gazelor naturale - Mentenanța stațiilor de reglare măsurare, stațiilor de comandă vane și a nodurilor tehnologice.

- Standardele aplicabile

- SR EN ISO 19739:2006 - Gaz natural. Determinarea compușilor cu sulf prin cromatografie;

- SR EN ISO 19739:2006/AC:2009 - Gaz natural. Determinarea compușilor cu sulf prin cromatografie în fază gazoasă;

- SR 13406:2014 – Odorizarea gazelor naturale. Condiții tehnice generale;

- SR ENISO 13734/2014 – Gaz natural – Compuși organici utilizați ca odorizanți – Cerințe și metode de încercare;

- SR 3317:2015 –  Gaz natural. Condiții tehnice de calitate;

- SR 3317:2015/C91:2016 –  Gaz natural. Condiții tehnice de calitate;

- SR-ISO /TR 16922:2014 – Gaz Natural. Ghid pentru odorizarea gazelor;

- SR EN ISO 10715:2002 - Gaz natural. Linii directoare pentru eșantionare;

- SR EN 60529:1995 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 60529:1995/A1:2003 – Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)

- SR EN 60529:1995/A2:2015 – Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)

- SR EN 60529:1995/AC:2017 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP).

Anexa nr. 2

la Norma tehnică

FIȘĂ TEHNICĂ ETILMERCAPTAN

- Descrierea generală:

  - simbol: EM

  - face parte din categoria tiolilor;

  - are stabilitatea chimică relativ scăzută și putere de odorizare mare;

  - în contact cu oxizii metalici de pe suprafață interioară a conductelor intră în reacție, rezultatul fiind mercaptida;

  - este mai solubil în hidrocarburile aromatice decât în hidrocarburile parafinice;

  - alți solvenți pot fi:

    - carbonat de propilenă;

    - fosfat de butilenă;

    - N-metil pirolidonă;

    - dioxan;

    - dimetil-formamidă;

    - soluție apoasă de sulfolan 90 %;

    - etanol;

    - propanol;

    - butanol;

  - solubilitatea EM în apă și soluții de sodă caustică (NaOH) și hidroxid de potasiu (KOH) crește odată cu creșterea concentrației ionilor OH-.

- Substanțele chimice componente:

- denumire: etilmercaptan (etantiol);

- formula chimică: C2H5SH;

- structura chimică: CH3-CH2-SH.

- Proprietățile fizico-chimice:

  - aspect și miros: lichid fără culoare cu un miros pătrunzător;

  - masa molară: 62,135 kg/kmol;

  - densitatea la 150C este 845 kg/m3, iar la 00C este 862 kg/m3;

  - punctul de fierbere: 340C ÷ 370C;

  - punctul de îngheț: (-1480C ) ÷ (-1210C);

  - temperatura de autoaprindere: 2950C

  - punctul de inflamabilitate: (-480C);

  - conținutul total de sulf (masic procentual): 51,61%;

  - solubilitate în apă: 0,112 mol EM/ litru apa;

  - reactivitate relativă: 227,00;

  - limita inferioară de inflamabilitate: 2,8% (v);

  - limita superioară de explozie: 18% (v);

  - rata de evaporare (acetat de butil =1):24,9;

  - concentrația saturației în aer la 200 C:58,2%

  - agenți de oxidare: oxigen, clorați, nitrați, peroxizi;

  - materiale rezistente la acțiunea anticorozivă: oțel inoxidabil, PTFE;

  - este stabil chimic la presiunile și temperaturile normale din mediul ambiant;

  - produse de descompunere riscante: prin arderea acestuia pot fi eliberați vapori și gaze toxice (bioxid de sulf și monoxid de carbon).

- Evaluarea riscurilor (0 = mic…4 = mare):

- sănătatea = 1 – expunerea poate cauza iritații minore ale pielii;

- inflamabilitatea = 4 – se vaporizează și se dispersează rapid în atmosferă, putându-se aprinde cu ușurință;

- instabilitatea chimică = 0 – stabil, chiar în condițiile expunerii la foc, nu se dizolvă în apă.

Anexa nr. 3

la Norma tehnică

Contract de prestări servicii de odorizare suplimentară/de șoc a gazelor naturale

nr. _____ din anul _______ luna __ ziua __

- model –

......................, cu sediul social în .........................., cod poștal ................, telefon .................., fax ..............., Cod unic de înregistrare .................., nr. de ordine la Oficiul Național al Registrului Comerțului ................., având contul nr. ..............., deschis la ..............., reprezentată legal prin .............., cu funcția de ................., conform Deciziei nr. ............., în calitate de prestator al serviciului de odorizare suplimentară/de șoc, denumită în continuare operatorul de transport și de sistem (OTS), pe de o parte,

și

............................................... cu sediul social în ........, str. .................., nr. ..., bl. ..... , sc. ....., ap. .........., județul/sectorul ................, telefon ............, fax ......................................., Cod unic de înregistrare ....................................., nr. de ordine la Oficiul Național al Registrului Comerțului ...................................., având contul nr. ........................................ deschis la ......., reprezentată legal prin ......................................, cu funcția de .................. în calitate de beneficiar al serviciului de odorizare suplimentară/de șoc, denumită în continuare beneficiar, pe de altă parte,

fiecare denumită în continuare separat parte și împreună părți,

au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii de odorizare suplimentară/de șoc a gazelor naturale, denumit în continuare contract.

- Terminologia și legislația aplicabilă

- Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

- Legislația aplicabilă în prezentul contract cuprinde:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Condițiile tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităților de gaze naturale la intrarea în/ieșirea din SNT – Anexa 9 din Codul rețelei pentru sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Condiții tehnice;

- Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Normă tehnică pentru odorizarea gazelor naturale la ieșirea din Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. ..............., denumită în continuare „Normă Tehnică”.

- Obiectul contractului

- Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciului de odorizare suplimentară/de șoc a gazelor naturale.

- Serviciul de odorizare suplimentară/de șoc a gazelor naturale cuprinde ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu odorizarea suplimentară/de șoc a gazelor naturale în punctele de predare din SNT, în conformitate cu prevederile Normei Tehnice.

- Durata contractului

- Contractul își produce efectele la data convenită de părți, sau în cazul în care nu există prevăzută o dată, la data semnării de către ultima parte.

- Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ________ în intervalul __________ – ___________.

- Gradul de odorizare al gazelor naturale la ieșirea din SNT

- Gradul de odorizare al gazelor naturale în punctele de predare din SNT se realizează în conformitate cu prevederile Normei Tehnice.

- Tarife, modalități și condiții de plată

- (1) Beneficiarul plătește OTS contravaloarea serviciului prestat.

(2) Componentele tarifului aferent serviciului prestat prevăzut la alin. (1) nu conțin T.V.A. și sunt valabile pentru perioada ________ – _________.

(3) Contravaloarea serviciului prestat se determină cu formula:

Csuplimentară/șoc=OS- ON× P× V, unde

- Csuplimentară/șoc  - contravaloarea serviciului prestat, [lei];

- Os - cantitatea de odorizant introdusă într-un metru cub de gaze naturale pentru odorizarea suplimentară/de șoc, [mg/m3];

- ON - cantitatea de odorizant introdusă într-un metru cub de gaze naturale pentru odorizarea normală, [mg/m3];

- P - prețul unui miligram de odorizant, [lei/mg];

- V – cantitatea de gaze naturale măsurată și odorizată suplimentar/de șoc, [m3].

(4) La valoarea rezultată în urma aplicării formulei prevăzute la alin. (3) se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare.

- (1) OTS transmite beneficiarului în termen de 10 zile lucrătoare, de la:

- începutul fiecărei luni, o factură reprezentând contravaloarea serviciului prestat de odorizare suplimentară în luna anterioară;

- finalizarea contractului de odorizare de șoc, o factură reprezentând contravaloarea serviciului prestat.

(2) Plata contravalorii facturilor emise, prevăzută la alin. (1) lit. a) sau a facturii prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează în termen de 15 zile de la data emiterii acestora.

(3) În situația în care data scadenței facturii, prevăzută la alin. (2), este zi nelucrătoare termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(4) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării întregii valori în contul OTS.

(5) Facturile prevăzute la alin. (1) se transmit de OTS prin fax, la data emiterii, şi, în original, prin poştă, recomandat cu confirmare de primire

- Drepturile și obligațiile OTS

- OTS are următoarele drepturi:

- să factureze și să încaseze contravaloarea serviciilor prestate;

- să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor, cu preaviz, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată la termenele și în condițiile prevăzute în contract;

- să propună încheierea unui act adițional la contract pentru situațiile prevăzute în contract.

- OTS are următoarele obligații:

- să respecte prevederile legale în vigoare în derularea prestării serviciului ce face obiectul contractului;

- să realizeze prestarea serviciului în punctul/punctele de predare din SNT _____________;

- să notifice beneficiarul, telefonic sau prin poșta electronică și prin poștă, cu privire la eventualele limitări/întreruperi în prestarea serviciilor, în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată, într-un interval de timp nu mai mare de 6 ore de la limitare/întrerupere;

- să soluționeze solicitările/sesizările/reclamaţiile beneficiarului, referitoare la prestarea serviciilor, în conformitate cu prevederile art. 45 din Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 161/2015;

- să reia prestarea serviciilor:

  - în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligațiilor de plată;

  - de la data intrării întregii valori în contul OTS;

- să asigure o concentrație de odorizant de ____ mg/m3 în punctul de predare din SNT _____________;

- să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia.

- Drepturile și obligațiile beneficiarului

- Beneficiarul are următoarele drepturi:

- să solicite OTS modificarea contractului în cazul modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia;

- să solicite OTS documentele care fac dovada odorizării suplimentare/de șoc a gazelor naturale;

- să propună încheierea unui act adițional la contract pentru situațiile prevăzute în contract;

- să solicite OTS daune interese în situaţia:

  - nerespectării de către acesta a obligaţiei de odorizare la parametrii asumaţi prin contract;

  - în care concentraţia odorizantului măsurată în SD în perioada de supraodorizare depăşeşte concentraţia corespunzătoare odorizării suplimentare/de șoc aferente localităţii respective.

- Beneficiarul are următoarele obligații:

- să plătească integral și la termen facturile emise de OTS;

- să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia.

- Garanții

- Beneficiarul are obligația ca înainte de încheierea contractului să prezinte OTS o garanție de plată (scrisoare de garanție bancară) de minimum 5% din contravaloarea contractului.

- Garanția de plată prevăzută la art. 14 se activează de ambele părți imediat după acceptarea și semnarea contractului și expiră în 45 de zile de la expirarea contractului.

- Clauza de confidențialitate

- (1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, documentelor și a informațiilor obținute din derularea contractului.

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac următoarele date, documente și informații:

- cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părți;

- cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligații legale de informare.

- Prevederile art. 16 rămân în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea contractului.

- Răspundere contractuală

- Neîndeplinirea obligației de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 9, alin. (2) atrage:

- perceperea unei penalizări, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere, datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată în termenul de 15 zile de la data scadenței;

- întreruperea prestării serviciului, cu preaviz de 3 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligației de plată.

- Beneficiarul este îndrituit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5 % din contravaloarea serviciului prestat, pentru fiecare zi în care gradul de odorizare al gazelor naturale în punctele de predare din SNT nu este cel prevăzut în contract.

- Forța majoră

- (1) Forța majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil și insurmontabil, care exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

(2) Existența cazului de forță majoră este avizată de Camera de Comerț și Industrie a României la solicitarea scrisă a părții interesate.

- (1) Partea care invocă forța majoră are obligația să notifice celeilalte părți în termen de 48 de ore de la declanșarea evenimentului, producerea acesteia și să remită documentele justificative în termen de 10 zile calendaristice de la încetarea evenimentului.

(2) Partea prevăzută la alin. (1) are obligația să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor.

(3) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 30 de zile, părțile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre părți să aibă dreptul de a pretinde celeilalte daune - interese.

(4) Nici una dintre părţi nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor respective a fost cauzată de forţa majoră.

- Încetarea contractului

- (1) Prezentul contract încetează:

- la încheierea duratei prevăzută la art. 6;

- prin acordul părților, în baza unei notificări prealabile;

- prin denunțare unilaterală, în cazul neîndeplinirii de beneficiar a obligației de plată sau de OTS a serviciilor prestate, respectiv de prestare a serviciilor angajate, în situația prevăzută la art. 18 lit. b);

- prin denunțare în caz de inițiere a procedurilor de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenței, după caz, a partenerului contractual;

- în urma unui caz de forță majoră, conform contractului.

(2) Încetarea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligațiilor contractuale care decurg din executarea contractului până la încetarea acestuia.

- Notificări

- (1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc, la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia.

(2) Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanțe, dacă prin contract nu se prevede alt termen.

(3) Modalitățile de notificare sunt stabilite de către părți de comun acord cu respectarea legislației în domeniu.

- Legislație aplicabilă și soluționarea litigiilor

- Prevederile contractului se supun legislației române în vigoare și se interpretează în conformitate cu aceasta.

- Părțile convin ca toate neînțelegerile apărute privind valabilitatea, interpretarea, executarea și încetarea contractului să fie soluționate pe cale amiabilă.

- În cazul în care nu se reușește soluționarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

- Cesionarea contractului

- (1) Niciuna dintre părți nu poate ceda unui terț, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile și/sau obligațiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părți.

(2) Notificarea intenției de cesionare se înaintează celeilalte părți cu minimum 30 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.

(3) Intenţia de cesionare nu poate fi refuzată nemotivat.

- (1) Partea notificată are obligația de a răspunde motivat în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.

(2) În situația în care partea notificată nu răspunde sau, după caz, nu răspunde motivat, în termenul prevăzut la alin. (1), intenția de cesionare este considerată acceptată.

- Comunicări

- Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în scris.

- Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

- Alte clauze

- Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul părților, sub condiția respectării legislației în vigoare.

- Dispoziții finale

- Fiecare persoană care semnează contractul declară și garantează părților că este reprezentantul autorizat al părții pentru care semnează.

- Părțile pot negocia și alte clauze specifice, cu condiția ca acestea să nu contravină clauzelor obligatorii prevăzute în contract și legislației în vigoare.

- Contractul se încheie astăzi ... , în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă

Reprezentant OTS		   		                       Reprezentant beneficiar

Numele și prenumele: ………….                                          Numele și prenumele: ……........

Funcția:   ………………………                                           Funcția:………………………...

Semnătura:… ……………………                                       Semnătura: ……………………

Anexa nr. 4

la Norma tehnică

Raportul privind gradul de odorizare al gazelor naturale

| Nr. crt. | Data | Punctul de odorizare | Locul de prelevare a probei de gaze naturale | Valoarea odorizantului măsurată | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zz/ll/aaaa |  |  | [mg/m3] |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 5

la Norma tehnică

Raportarea cantității de odorizant consumată în funcție de debitul de gaze naturale măsurat

| Nr. crt. | Denumirea punct de odorizare | Tipul instalației de odorizare | Rația de odorizare prescrisă | Consumul planificat | Consumul realizat | Debitul de gaze naturale măsurat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [mg/m3] | [kg] | [kg] | [mii m3/h] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| n | n |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 6

la Norma tehnică

Instalații de odorizare folosite pentru odorizarea gazelor naturale ieșite din SNT, în punctele de predare din SNT

- Instalația de odorizare prin evaporare

- Instalația de odorizare prin evaporare funcționează pe principiul volatilizării odorizantului și antrenarea vaporilor rezultați, de un curent de gaze naturale, care în aval se amestecă cu gazele naturale din conductă.

- Instalația de odorizare prin evaporare folosită în SNT poate fi:

- locală;

- centralizată.

- (1) Instalația de odorizare prin evaporare este:

- de tip by-pass;

- cu fitil.

(2) În instalația prevăzută la alin. (1) lit. a) o cantitate parțială din debitul de gaze naturale este saturată cu odorizant și apoi este amestecată cu debitul total de gaze naturale.

(3) Instalația prevăzută la alin. (1) lit. b) funcționează pe principiul evaporării odorizantului din vasul de lucru, prin intermediul unui fitil, și amestecării vaporilor acestuia cu debitul de gaze naturale.

(4) Principiul de funcționare și schema instalației de odorizare prin evaporare sunt prezentate în SR 13406:2014 și SR-ISO /TR 16922:2014.

- Instalația de odorizare prin picurare

- (1) Instalația de odorizare prin picurare funcționează pe principiul vaporizării picăturilor de odorizant introduse în vasul tampon, prin intermediul unui robinet de reglare, și amestecării vaporilor acestuia cu debitul de gaze naturale

(2) Instalația prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru odorizarea unor cantități mici de gaze naturale.

- Principiul de funcționare și schema instalației de odorizare prin picurare sunt prezentate în SR 13406:2014.

- Instalația de odorizare prin injecție

- (1) Instalația de odorizare prin injecție funcționează pe principiul alimentării continue a debitului de gaze naturale cu odorizant în funcție de debitul gazelor naturale din conductă; alimentare fiind realizată cu ajutorul unei pompe dozatoare.

(2) Instalația de odorizare prin injecție este destinată odorizării gazelor naturale din sistemele de transport.

- Instalația de odorizare prin injecție se compune din:

- instalația de odorizare propriu-zisă;

- stație de reglare presiune gaze naturale comandă;

- sistem de măsurare debit de gaze naturale;

- modul de automatizare.

- Principiul de funcționare și schema instalației de odorizare prin injecție sunt prezentate în SR 13406:2014 și SR-ISO /TR 16922:2014.

- Instalația de odorizare prin injecție folosită în SNT poate fi:

- locală;

- centralizată.

- Funcționarea instalației de odorizare prin injecție nu trebuie să fie influențată de variația presiunii de aspirație la pompele dozatoare sau de variația presiunii din conducta de gaze naturale.

- Instalația de odorizare prin eșantionare

- Instalația de odorizare prin eșantionarea debitului de gaz este destinată odorizării gazelor naturale din SNT, având ca principiu de bază eșantionarea debitului de gaze naturale și dozarea eșantionului cu o cantitate de odorizant necesară atingerii rației de odorizare dorită.

- Instalația de odorizare prin eșantionare folosită în SNT poate fi:

- locală;

- centralizată.

- Instalația de odorizare prin eșantionare este compusă din:

- instalația de odorizare prin propriu-zisă;

- modul de automatizare

- sistemul de măsurare a debitului de gaze naturale;

- Principiul de funcționare constă în alimentarea debitului de gaze naturale cu odorizant, în funcție de debitul de gaze naturale ce trece prin conductă.

- Instalația de odorizare prin eșantionare este prezentată în figura de mai jos.

Legendă:

- Fyg – Filtru;

- PC – Regulator de presiune;

- P1-01 – Manometru gaz transvazare;

- P1-02 – Manometru gaz comandă;

- PSH – Supapă de siguranță;

- Fyc – Filtru cărbune activ;

- Fzo – Filtru odorizant;

- VL – Vas de lucru;

- VT – Vas de transport;

- SN – Sticlă de nivel;

- TCEA – Tablou comandă electric;

- IO – Injector odorizant;

- R – Robinet manevră;

- VEM1,2 – Electrovalvă cu trei căi;

- VD –Vas dozare.