Proiect de ordin
pentru aprobarea Regulamentului de organizare a 
activităţii de mentenanţă 
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) și lit. ș) și alin. (5), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare a activităţii de mentenanţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3.
–  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de conducere și organizare a activității de mentenanță, publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2002.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei



Anexa

REGULAMENT DE ORGANIZARE A

activitĂŢii de mentenanŢĂ 

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. (1) Regulamentul de organizare a activității de mentenanță, denumit în continuare Regulament, stabileşte obiectivele, responsabilităţile şi cerinţele pentru desfăşurarea activităţii de mentenanţă de către titularii de licenţă din sectorul energiei electrice şi defineşte conţinutul unui Program de Asigurare a Mentenanţei, denumit în continuare PAM.

 (2) Prevederile Regulamentului prezintă criteriile de încadrare a activităților desfășurate de titularii de licență în categoriile de activități de mentenanță. 

(3)
Datele şi informaţiile obținute prin aplicarea Regulamentului, respectiv a PAM, permit evaluarea performanţelor tehnice şi financiare ale titularilor de licenţă, în activitatea de mentenanţă.

CAPITOLUL II

   Domeniu de aplicare

Art. 2. Operatorii economici, titulari de licenţă din sectorul energiei electrice, care desfăşoară activităţi de producere, transport și distribuţie sau dispecerizare a energiei electrice şi/sau termice au obligaţia de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Regulament structurilor, instalaţiilor, sistemelor şi componentelor considerate mijloace fixe (denumite în continuare SISC), aflate în gestiunea acestora. 

Art. 3. Prevederile Regulamentului se aplică următoarelor domenii referitoare la activitatea de mentenanţă: 
a) organizarea, planificarea şi coordonarea activităţilor de mentenanță; 

b) gestionarea dotărilor, echipamentelor, sculelor, pieselor, materialelor şi serviciilor utilizate în activitatea de mentenanță;

c) alegerea şi implementarea tipurilor de mentenanţă;

d) evaluarea şi analizarea rezultatelor activității de mentenanță;

e) controlul costurilor.

Art.4. (1) Programele, planurile, procedurile şi instrucţiunile stabilite în fiecare dintre domeniile de mai sus fac parte integrantă din PAM propriu fiecărui titular de licenţă.

(2) Aceste documente împreună cu înregistrările privind realizarea criteriilor de performanţă asociate activităţii de mentenanţă de către fiecare titular de licenţă, fac dovada că au fost stabilite măsuri adecvate în fiecare dintre cele cinci domenii prevăzute la art. 3, astfel încât să fie asigurate siguranţa în funcţionare şi disponibilitatea SISC, menţinerea în funcţionare şi extinderea duratei lor de viaţă, contribuind astfel la asigurarea continuității şi calității alimentării cu energie electrică. 

Art. 5. Titularii de licenţă trebuie să precizeze în specificaţiile tehnice din cadrul documentaţiilor întocmite pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor la achiziţii publice, obligația respectării Regulamentului de către contractant, respectiv a PAM aplicat de către titularul de licenţă. 
CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri
Art. 6. În contextul Regulamentului, următorii termeni se definesc astfel:

1. Agrement tehnic - apreciere tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare, a materialelor, pieselor, subansamblurilor, utilajelor, echipamentelor, instalaţiilor tehnologice industriale noi sau procedeelor tehnologice de montaj, pentru care nu există şi nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale (normative, standarde de ramură, proiecte tip aprobate etc.);

2. Ansamblu funcțional – ansamblu de instalații, echipamente, elemente, obiecte, care îndeplinește una sau mai multe funcțiuni bine precizate, față de care se programează lucrările de mentenanță preventivă;

3. Autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sau orice succesor al acesteia având autoritate asupra titularului licenţei;

4. Baze de proiectare - cerinţe esenţiale (funcţie, parametri importanţi, condiţii la interfaţa cu alte instalaţii/sisteme, consideraţii privind protecţia mediului, standarde aplicabile etc.) formulate pentru proiectarea SISC.

5. Contract de resurse - contract prin care un operator economic furnizor de servicii se angajează să pună la dispoziţia unui operator economic având calitatea de utilizator, mijloacele considerate necesare pentru desfăşurarea unor activităţi, fără să existe obligaţia de a dovedi îndeplinirea unui obiectiv stabilit, cuantificat. Mijloacele oferite pot fi: materiale (piese, utilaje, dotări), bunuri intelectuale (programe de calcul) sau resurse umane;

6. Contract de rezultate - contract prin care un operator economic furnizor de servicii se angajează să realizeze, pentru un operator economic având calitatea de utilizator, o prestație definită printr-unul sau mai multe obiective cuantificate și să producă probele îndeplinirii acestor obiective, în condițiile date. În astfel de contracte pot fi impuse condiții referitoare la: restricții privind desfășurarea exploatării, durata permisă pentru desfășurarea lucrărilor, costurile asociate, restricții de mediu etc.

7. Etalonare - verificare prin care se compară două instrumente sau dispozitive de măsurare dintre care unul este etalon în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare. Etalonarea se realizează pentru a depista, compara şi înregistra variaţiile de precizie a instrumentului sau dispozitivului de măsurat a cărui precizie nu este cunoscută, pentru a le elimina prin reglaje adecvate.
8. Examinare - activitate de supraveghere prin care se fac observaţii vizuale şi prin tehnici nedistructive. Examinările se execută, de regulă, de către personalul de mentenanţă, cu instalaţiile în stare oprită sau în funcţiune.

9. Intervenții accidentale (IA) - lucrări de mentenanță corectivă necesare pentru repunerea în funcțiune a SISC scoase din funcțiune ca urmare a incidentelor și deranjamentelor, precum și pentru prevenirea producerii acestora, prin eliminarea deficiențelor constate în urma controalelor periodice. Aceste lucrări redau în exploatare SISC în timpul cel mai scurt posibil, pentru a limita pagubele produse clienților și operatorului economic. Intervențiile accidentale se efectuează în regim de urgență, cu forțe proprii și cu terți și pot cuprinde oricare dintre operațiile ce se execută în cadrul celorlalte lucrări de exploatare-mentenanță.

10. Lucrare de mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra instalațiilor și componentelor acestora după punerea în funcțiune (PIF) și care sunt efectuate pentru menținerea sau restabilirea capacității acestora de a-și îndeplini funcțiile pentru care au fost proiectate.

11. Modernizare - ansamblu de lucrări prin care, fără a interveni asupra tehnologiilor utilizate în cadrul SISC, se înlocuiesc elementele uzate moral şi/sau fizic cu elemente noi, cu performanţe superioare sau se adaugă elemente cu scopul de a creşte performanţele şi rentabilitatea SISC peste nivelul iniţial prevăzut în proiectul aprobat. Lucrările de modernizare nu reprezintă lucrări de mentenanță. 

12. Modificare - schimbare efectuată asupra SISC, care implică sau rezultă din modificarea proiectului şi/sau a bazei de proiectare aprobate.

13. Program de asigurare a mentenanţei (PAM) - ansamblul măsurilor organizatorice, responsabilităţilor, procedurilor şi resurselor prin care se pun în practică orientarea şi obiectivele generale de mentenanţă ale unei capacităţi energetice.

14. Reabilitare - ansamblu de lucrări complexe de mentenanţă efectuate asupra SISC prin care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, se restabileşte starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă.

15. Reparaţie - lucrare de mentenanţă corectivă prin care se elimină un anumit defect, depistat la SISC, astfel încât acestea să poată fi readuse în starea normală de funcţionare. Reparația are o periodicitate prestabilită, un plafon valoric și se programează în funcție de starea tehnică a SISC atunci când este necesar. Reparaţiile se pot executa în cadrul activităţii de mentenanţă corectivă (deoarece au un caracter accidental), dar şi pentru a preveni o întrerupere accidentală a funcţionării prin dezvoltarea unor degradări constatate cu ocazia efectuării unor lucrări de mentenanţă preventivă.

16. Reparaţie majoră - reparaţie care afectează structura (de exemplu reparaţiile prin sudare care afectează incinte sub presiune sau structura metalică a unei instalaţii de ridicat) sau caracteristicile funcţionale ale unei instalaţii sau care conduce la schimbarea concepţiei iniţiale a componentelor acesteia.

17. Reparaţie minoră - reparaţie care nu afectează structura sau caracteristicile funcţionale ale unei instalaţii şi care nu schimbă concepţia iniţială a componentelor acesteia.
18. Reparaţie provizorie - reparaţie efectuată în situaţii de urgenţă, folosind metode adecvate şi acceptabile de lucru pentru eliminarea defectelor. La prima ocazie considerată convenabilă, reparaţiile provizorii se îndepărtează şi se efectuează reparaţiile prin care se restabileşte starea tehnică iniţială a SISC.
19. Retehnologizare - ansamblu de lucrări de înlocuire/modificare a unor tehnologii existente uzate moral şi/sau fizic, utilizate în cadrul unor SISC, cu tehnologii bazate pe concepţii tehnice de dată recentă, în scopul creşterii producţiei, reducerii consumurilor specifice, scăderii cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, schimbării combustibililor sau a tehnologiilor de ardere, reducerii emisiilor poluante etc. Retehnologizarea conduce la creşterea performanţelor SISC peste nivelul lor iniţial prevăzut în proiect. Lucrările de retehnologizare nu constituie lucrări de mentenanţă întrucât presupun un volum important de lucrări de modificare cu scop de modernizare, aplicate unei instalaţii prin înlocuirea unor porţiuni mari din aceasta sau/şi prin adăugarea unor componente. Retehnologizarea majorează valoarea contabilă a mijloacelor fixe.

20. Sector al energiei electrice - ansamblul activităţilor de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei termice şi electrice în cogenerare, de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice, de furnizare a serviciilor de sistem, importul şi exportul energiei electrice, schimburile naturale şi/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine, precum şi instalaţiile aferente acestora

21. Starea tehnică a SISC - rezultatul activităţilor de exploatare şi de mentenanţă. Determinarea acţiunilor de menţinere/restabilire a stării tehnice a SISC proprii mentenanţei preventive se poate face pe bază de informaţii înregistrate şi sistematizate în baze de date care oferă pentru fiecare SISC imaginea stării sale:

a) reale, atunci când culegerea informaţiilor se face prin metode de supraveghere;

b) probabile (prognozate), atunci când se utilizează tehnici evoluate de analiză, specifice mentenanţei predictive şi mentenanţei bazate pe fiabilitate.

22. Suport logistic - ansamblul mijloacelor organizaţionale, materiale (piese de schimb şi utilaje) şi al celor de natură intelectuală (documentaţii tehnice şi programe de calcul) necesar, în condiţii date, pentru mentenanţa SISC, corespunzător orientării şi obiectivelor stabilite pentru activitatea de mentenanţă

23. Suport tehnic - lucrări de proiectare, examinări cu caracter special, planificare/programare şi alte lucrări similare executate pentru a sprijini lucrările de mentenanţă. Activităţile de suport tehnic mai includ: urmărirea comportării în exploatare a SISC, optimizarea programului de mentenanţă predictivă, elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor tehnologice de întreţinere, analiză şi interpretare a rezultatelor testelor şi măsurătorilor specifice lucrărilor de mentenanţă predictivă, elaborarea strategiilor şi planurilor de întreţinere pe termen lung a echipamentelor majore. 

CAPITOLUL IV

Clasificarea lucrărilor de menetenanță

Art. 7. După amploarea lucrărilor de mentenanță se definesc următoarele categorii:

a) lucrări de mentenanță minoră - lucrări curente și/sau lucrări minore realizate în scopul menţinerii/restabilirii stării SISC, care nu necesită utilizarea sculelor sau necesită utilizarea de scule uzuale, portabile şi care se pot executa de către personalul de exploatare sau de mentenanţă, propriu tiularului de licență. Gestionarea lucrărilor de mentenanţă minoră se poate face prin sisteme simplificate, cu un grad de formalizare mic. Lucrările de mentenanţă minoră se clasifică după cum urmează:
a1) lucrări curente - lucrări de mentenanţă care se execută imediat ce s-a identificat necesitatea lor, fără să fie necesar un document prin care acestea să fie iniţiate şi fără să fie necesară o aprobare formală;

a2) lucrări minore - lucrări de mentenanţă care se execută în baza unei cereri formale dar care nu necesită instrucţiuni detaliate de lucru sau controale speciale şi nu au impact asupra activității de exploatare sau a resurselor şi termenelor angajate pentru alte lucrări.

Lucrările curente pot include, fără a se limita la acestea, înlocuiri/reparaţii de: sisteme uşoare de prindere, închizători de uşi fără funcţii speciale, instalaţii sanitare de uz general, elemente de construcţie (mici defecte la pereţi, plafoane, scări, balustrade etc.), roţi de manevră la armături cu acţionare manuală, filtre de ulei, mobilier de birou, lămpi, cutii de conexiuni (înlocuiri de capace şi şuruburi), filtre de aer la motoare electrice, înfăşurări la motoare electrice sau motoare în totalitate, pentru pompe mobile de echipament, telefoane, aparate de condiţionare a aerului în birouri, manometre (înlocuiri), sticle de nivel, filtre de aer, suporturi (arcuri, şuruburi, etc.) la ţevi de impuls, termometre amplasate în teci, fabricaţia de plăcuţe/etichete avertizoare, pozarea de cabluri pentru computere, ungerea axului la armături cu acţionare manuală, strângerea şuruburilor la flanşe (fără depăşirea cuplului maxim) pentru eliminarea scurgerilor, conectarea furtunelor la aerisirile şi drenajele corespunzătoare, strângerea fitingurilor la sisteme de aer comprimat pentru a elimina scăpările.

Lucrările  minore pot include, fără a se limita la acestea: reglarea sau înlocuirea presetupei la armăturile cu acţionare manuală, în cazurile în care nu se cere testarea post-mentenanţă, reglarea presetupei la pompe, repararea/înlocuirea izolaţiei, înlocuirea siguranţelor fuzibile, calibrarea indicatoarelor locale şi a regulatoarelor de nivel. 
b) lucrări de mentenanță majoră – lucrări ce reprezintă acțiuni de amploare, programate, stabilite pe bază de documentații tehnico-economice, care constau în reabilitarea și/sau restabilirea condițiilor normale de funcționare a SISC, care prezintă o comportare necorespunzătoare și/sau fenomene de degradare. Sunt lucrări care necesită dotare tehnică specializată și personal calificat.

Lucrările de mentenanță majoră cuprind lucrări de reparații curente (RC) și lucrări de reparații capitale (RK).
Art.8. După caracterul lucrărilor de mentenanță se definesc următoarele categorii:

a) lucrări de mentenanță preventivă - lucrări profilactice, pentru prevenirea defectelor, respectiv pentru reducerea probabilității de defectare sau degradare a SISC;

b) lucrari de mentenanță predictivă – lucrări de mentenanţă preventivă bazată pe monitorizarea stării SISC, prin intermediul căreia se stabileşte tendinţa de evoluţie a parametrilor caracteristici de performanţă sau proprietăţile SISC care dau indicii privind reducerea performanţelor acestora sau apariţia iminentă a defectelor. 

c) lucrări de mentenanță bazată pe fiabilitate – lucrări de mentenanță care se execută pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice a SISC, pe bază de analize;
d) lucrări de mentenanță corectivă – lucrări de mentenanță care se execută după defectare sau pentru evitarea producerii unui defect a cărei apariție este iminentă.

Art.9. În funcție de tipul și starea tehnică a SISC, se definesc:

i) lucrări de mentenanța bazată pe timp, constând în activități de supraveghere, control vizual, inspecții tehnice, revizii tehnice, realizate prin planificare la intervale predeterminate de timp;

ii) lucrări de mentenanța bazată pe stare și de mentenanța bazată pe fiabilitate, în funcție de starea tehnică a SISC, determinată prin diferite procedee.
Art. 10. (1) Clasificarea lucrărilor de mentenanță și termenii definiți la capitolul III contribuie la gruparea lucrărilor de mentenanţă în scopul raţionalizării procesului de gestionare a activităţii de mentenanţă și se utilizează de către titularii de licenţă la realizarea PAM.

(2) Alegerea unei metode de clasificare trebuie să fie adecvată specificului de activitate a titularului de licență şi trebuie să faciliteze procesul de organizare, planificare, gestionare, realizare, evaluare, analizare şi recepţionare a lucrărilor de mentenanţă. 
(3) Clasificarea activităților de mentenanță este prezentată în figura 1.

CAPITOLUL V
Lucrări de mentenanță preventivă
Art.11. Lucrările de mentenanță preventivă sunt lucrări care se efectuează la intervale de timp predeterminate, în vederea prevenirii defectării unor elemente componente ale SISC sau pentru reducerea probabilității de evoluție în timp a unor defecțiuni ale acestora.

 Art.12. Lucrările de menetnanță preventivă au scopul de a preveni întreruperile în funcționarea SISC și de a asigura realizarea duratei de viață, în condițiile unor strategii de mentenanță preventivă justificate atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere economic.

Art.13. În categoria lucrărilor de mentenanță preventivă se includ:

(1) lucrări de supraveghere a SISC, controale în instalații efectuate prin personalul operativ (control de rond);

(2) controale în instalații, reprezentate de controale realizate în afara celor efectuate prin intermediul personalului operativ, pentru constatarea stării tehnice a SISC și pentru prevenirea incidentelor și deranjamentelor. Acestea furnizează și informații necesare pentru pregătirea lucrărilor de revizie tehnică și reparații;

(3) revizii tehnice, reprezentând lucrări care se execută periodic în scopul asigurării continuității în funcționarea SISC prin verificări, curățiri, reglaje, măsurători și încercări, cu eliminarea unor defecțiuni prin înlocuirea unor piese și subansamble uzate. Au și scopul de constatare a stării tehnice a instalațiilor în vederea executării reparațiilor. În cazul în care la revizia tehnică se constată defecțiuni care nu pot fi remediate în durata programată, echipamentul sau instalația devenind indisponibile, se vor executa lucrările necesare, cu încadrarea acestora ca lucrări de mentenanță corectivă;

(4) lucrări de reparații, reprezentând lucrări cu volum mare, care au ca scop restabilirea stării tehnice inițiale a SISC, prin înlocuirea elementelor defecte sau uzate. Cuprind reparații curente și reparații capitale.

Art.14 (1) Activitățile de mentenanță desfășurate în vederea stabilirii lucrărilor de mentenanță preventivă sunt activități de supraveghere a SISC prin intermediul cărora, în mod periodic sau continuu, se obţin informaţii cu privire la starea tehnică a SISC, în vederea stabilirii necesarului de lucrări de menţinere/restabilire a performanţelor.

(2) Activitatea de supraveghere se execută atât de către personalul de mentenanţă, cât şi de către cel de exploatare.

(3) Activitatea de supraveghere se execută pentru a urmări respectarea nivelurilor parametrilor caracteristici de funcţionare a SISC, prestabilite prin norme tehnice sau prin caietele de sarcini. Valorile observate se compară cu valorile înregistrate la punerea în funcţiune şi, la depăşirea unui nivel prescris aferent funcționării în siguranţă, se vor întreprinde lucrări de menţinere/restabilire sau se va opri funcţionarea SISC dacă nivelul respectiv este depăşit.

(4) Supravegherea se poate executa printr-o combinaţie de activităţi programate de monitorizare, testare şi examinare, realizate, după caz, de către personalul de exploatare sau de către personalul de mentenanţă, cu suportul personalului din compartimentele tehnice. 

(4.1.) Monitorizarea reprezintă activitatea de supraveghere executată de către personalul de exploatare şi de către personalul de mentenanţă, prin care sunt urmăriți parametrii de funcționare a SISC. 

(4.1.1.) Personalul de exploatare trebuie instruit să recunoască anomaliile în funcţionarea SISC şi să întreprindă primele măsuri cu caracter corectiv. 

(4.1.2.) Monitorizarea realizată de către personalul de exploatare are loc: 
- de la distanţă, din camera de comandă, prin urmărirea indicatoarelor şi înregistratoarelor, 

- pe teren, prin observaţii vizuale, acustice şi prin citirea aparaturii locale, realizare cu ocazia inspecţiilor şi controalelor/verificărilor.

(4.1.3.) De regulă, personalul de exploatare urmăreşte ca limitele de atenţionare (alarmare) sau de declanşare (protecţie) a SISC să nu fie depăşite. 

(4.1.4.) Complementar monitorizării executate de către personalul de exploatare, personalul specializat în probleme de mentenanţă trebuie să acorde atenţie deosebită tuturor parametrilor care depăşesc valori normate. 

(4.1.5.) Operaţiile de monitorizare (de rutină) executate de către personalul de exploatare se programează/gestionează distinct de restul operaţiilor de monitorizare la care participă şi alte compartimente (mentenanţă, tehnic) şi care se execută la intervale de timp mai mari.

(4.2.) Testarea reprezintă activitatea de supraveghere prin care se întreprind acţiunile necesare pentru a stabili dacă SISC continuă să funcţioneze, funcționează în limitele admise sau că sunt pregătite să-şi îndeplinească la cerere funcţia, în conformitate cu cerinţele tehnice. 

(4.2.1.) Testarea se execută de către personalul de exploatare, pregătirea şi suportul tehnic fiind asigurate de către personalul din compartimentele tehnice. 

(4.2.2.) Testarea constă în, fără a se limita la următoarele :
- teste funcţionale prin care se demonstrează capacitatea SISC (în special a celor aflate în rezervă) de a-şi îndeplini funcţia la nivelul proiectat; 

- teste ale sistemelor de măsură şi control, efectuate în scopul verificării setărilor acestora.

(4.3.) Examinarea reprezintă activitatea de supraveghere care se realizează vizual, pe suprafeţele interne sau externe ale SISC. 

(4.3.1.) Examinarea se poate completa cu tehnici de examinare nedistructivă, net superioare pentru detectarea defectelor interne în structuri metalice masive. 

(4.3.2.) Examinarea se execută de către personalul de mentenanţă, pe baza specificaţiilor şi suportului tehnic asigurat de către personalul din compartimentul tehnic. 

Art.15. Periodicitatea execuției lucrărilor de mentenanță preventivă (planificată) are în vedere durata normală de funcționare a SISC, gradul de uzură a SISC existente și importanța acestora în funcționarea instalațiilor.

Capitolul VI

Lucrări de mentenanță preventivă minoră
Art.16. (1) Mentenanța preventivă minoră constă în acțiuni planificate de mică amploare, care includ activități de supraveghere, control vizual, inspecții și revizii tehnice, precum și de reabilitare a condițiilor de funcționare ale SISC. 

(2) Lucrările de mentenanță preventivă minoră constau în lucrări/servicii curente, care nu necesită scule sau necesită scule uzuale, portabile și care pot fi efectuate de personalul de exploatare sau de mentenanță. 

(3) Mentenanța preventivă minoră este constituită din lucrări de nivelul 1 și 2 conform PAM, respectiv:

(3.1.) activități de supaveghere, control vizual (rond), control periodic, inspecții tehnice, reprezentând lucrări de nivelul 1 (LN1), ce constau în:

- controale periodice, monitorizare, probe funcționale ale SISC, etc.; 

- acțiuni de supraveghere periodică a SISC prin care se obțin informații privind starea tehnică a acestora; 

- verificarea îndeplinirii condițiilor necesare funcționării normale a SISC;

- stabilirea necesarului de lucrări pentru menținerea/restabilirea performanțelor SISC, inclusiv executarea unor lucrări de întreținere curentă.

(3.2.) revizii tehnice, reprezentând lucrări de mică amploare, de nivelul 2 (LN2), ce constau în:

- servicii de verificare și asigurare a funcționării corecte a SISC;

- investigarea stării tehnice a SISC;

- lucrări minore (demontare de subansambluri în vederea verificării stării tehnice) care, de regulă, se efectuează periodic.

(3.3.) inspecții aeriene multispectrale, reprezentând lucrări care constau în servicii de verificare periodică prin tehnici speciale de filmare și înregistrare a SISC, în cel puțin două dintre spectrele vizibil, infraroșu și ultraviolet, prin care se obțin informații privind starea tehnică, se verifică îndeplinirea condițiilor necesare funcționării normale și se stabilește necesarul de lucrări în vederea restabilirii performanțelor acestora.
Art.17. (1) În general, mentenanța preventivă minoră este mentenanță bazată pe timp și se ajustează prin aplicarea mentenanței bazate pe stare.

(2) Mentenanța preventivă minoră bazată pe timp reprezintă ansamblul de lucrări/servicii periodice executate/prestate indiferent de starea tehnică a SISC, prin care se mențin/restabilesc performanțele acestora.  

(2.1.) Lucrările de mentenanță preventivă minoră bazată pe timp sunt lucrări de supraveghere, control vizual, inspecții tehnice, revizii tehnice.

(2.2.) Lucrările de mentenanța preventivă minoră bazată pe timp se planifică la intervale predeterminate de timp de către furnizorii de echipamente sau pe baza experienței de exploatare specifice, în funcție de categoria și caracteristicile tehnice ale SISC.
(2.3.) Frecvența acțiunilor de mentenanță poate crește (devansarea termenelor stabilite) în funcție de starea tehnică a SISC. 

Art.18. (1) Mentenanța preventivă minoră bazată pe stare include activități de determinare/ prognozare a stării tehnice a SISC, realizate pe baza informațiilor obținute prin supraveghere, control vizual, inspecții tehnice, inspecții aeriene multispectrale, revizii tehnice sau prin aplicarea  mentenanței bazate pe fiabilitate.

(2) Mentenanţa preventivă minoră bazată pe stare constă în culegerea unui volum relevant de informaţii cu privire la starea tehnică reală a SISC, prin metode care să implice cât mai puţine dezasamblări, respectiv cât mai puţine opriri din funcționare a acestora și în refacerea potenţialului de fiabilitate şi de performanţe ale SISC atunci când informaţiile culese cu privire la starea tehnică a acestora indică necesitatea unor lucrări de menţinere/restabilire cu scopul de a preveni apariţia defectelor.
Art.19. Mentenanța preventivă minoră se bazează pe documentația tehnică în vigoare, elaborată de furnizorul de echipamente, de institute de specialitate și pe experiența din exploatare. 

Art.20. Lucrările de mentenanță preventivă minoră se planifică la intervale de timp determinate, care țin seama de caracterul specific, tehnologia, condițiile de exploatare și de importanța SISC. 

Art.21. În funcție de vechimea și tehnologia SISC, se definește:

- mentenanță preventivă minoră "nominală", care se aplică echipamentelor noi, cu tehnologii moderne, la intervale mai mari de timp (frecvență scăzută);

- mentenanță preventivă minoră "întarită", care se aplică echipamentelor vechi, cu tehnologii învechite, la intervale de timp mai mici (frecvență mare).

CAPITOLUL  VII

Lucrări de mentenanță preventivă majoră

Art.22. (1) Mentenanța preventivă majoră constă în acțiuni de amploare, care includ lucrări de reabilitare a condițiilor normale de funcționare a SISC, care prezintă o comportare necorespunzatoare în funcționare sau/și fenomene de degradare.

(2) Lucrările de mentenanța preventivă majoră se execută la fața locului sau în ateliere specializate.

(3) Mentenanța preventivă majoră este constituită din lucrări de nivelul 3 și 4 conform PAM, respectiv:
(3.1.) lucrări de reparații curente, reprezentând lucrări de nivelul 3 (LN3), ce constau în lucrări și operații care se execută periodic, în scopul asigurării funcționării SISC până la următoarea reparație. În cadrul lucrărilor de reparații curente se efectuează înlocuirea pieselor și subansamblelor uzate, cu fiabilitate scăzută, eliminându-se cauzele defecțiunilor constatate la lucrările de mentenanță anterioare. Reparațiile curente pot fi executate de către personalul propriu al titularului de licență sau de către personal terț (în special în cazul unor lucrări care necesită personal specializat)

(3.2) lucrări de reparații capitale, reprezentând lucrări de nivelul 4 (LN4), ce constau în lucrări efectuate periodic asupra SISC, care au ca scop readucerea acestora la parametrii proiectați. La acest tip de reparații se execută lucrări de înlocuire parțială sau totală a elementelor sau subansamblelor uzate și a celor a căror durată normată de funcționare este inferioară duratei normale de funcționare a SISC respectiv. În cadrul acestor lucrări se utilizează piese și subansambluri realizate cu tehnologii moderne, având performanțe ridicate. Înlocuirea unor subansamble se efectuează numai în limitele normate pentru reparația capitală, urmând ca în cadrul lucrărilor de reconstrucții, modernizare și retehnologizare să se execute volume separate de lucrări, cu respectarea legislației în vigoare.
Art.23. Mentenanța preventivă majoră realizată la ansamblurile funcționale se fundamentează, planifică și se programează pe bază de stare și pe bază pe fiabilitate. 

Art.24. Mentenanța preventivă majoră realizată la categoriile de instalații/echipamente, altele decât ansamblurile funcționale (de exemplu clădiri, construcții, rezervoare, conducte, împrejmuiri etc.) se planifică pe bază de timp și stare, pe baza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice, a documentațiilor tehnice și a experienței de exploatare.

CAPITOLUL VIII

Lucrări de mentenanță predictivă

Art. 25. (1) Lucrările de mentenanță predictivă constau în diagnosticarea și monitorizarea SISC în scopul depistării unor defecțiuni în fază incipientă, pentru reducerea probabilității de evoluție a lor în timp și pentru evitarea avarierii SISC. 

(2) Diagnosticarea și monitorizarea SISC se realizează cu aparatura modernă de monitorizare (termoviziune, cromatografie etc.), care transmite informații în mod continuu sau la anumite intervale, pe baza cărora se stabilesc lucrările necesare pentru eliminarea deficiențelor constatate, precum și urgența de executare a acestora.

(3) Mentenanţa predictivă reprezintă tot o formă de mentenanţă preventivă bazată pe stare deoarece se execută pentru a preveni o defecţiune iminentă sau probabilă. 

(4) Mentenanța predictivă constă în efectuarea unor activități, fără a se limita la următoarele:

4.1.) analiza vibraţiilor (inclusiv analize spectrale şi urmărirea temperaturii lagărelor) şi a impurităţilor metalice din uleiurile de ungere (ferografie), pentru monitorizarea echipamentelor cu elemente rotative;

4.2.) observaţii în spectrul infraroşu (termografie) asupra echipamentelor care emit căldură (motoare, întreruptoare, dulapuri electrice, zone izolate termic etc.), pentru detectarea zonelor defecte;

4.3.) înregistrarea curbei efortului de deplasare pentru monitorizarea integrităţii mecanice în cazul armăturilor acţionate cu motor;

4.4.) utilizarea sistemelor acustice pentru detectarea regimurilor de funcţionare anormale.
CAPITOLUL IX

Lucrări de mentenanța bazată pe fiabilitate

Art. 26. (1) Mentenanța bazată pe fiabilitate constă într-un ansamblu de acţiuni şi măsuri realizate cu scopul de a stabili programul şi conţinutul lucrărilor de mentenanţă preventivă ce trebuie executate pentru a menţine şi eventual restabili, atunci când este necesar, starea tehnică a SISC, pe baza unor analize referitoare la modul de defectare, analize de siguranță, analize funcționale de criticitate, analize de risc etc., care iau în considerare comportarea în exploatare, starea tehnică, importanța și nivelul solicitarilor asupra SISC (riscuri, consecințe și ponderi asociate indisponibilităților).

(2) Stabilirea priorităților acțiunilor de mentenanță preventivă bazată pe fiabilitate se realizează ținand seama de starea tehnică a SISC, cuantificată pe baza informațiilor privind frecvența și durata indisponibilităților, evoluția parametrilor și caracteristicilor de funcționare, istoricul mentenanței, costuri privind mentenanța și importanta acestora.

(3) La stabilirea unui program de mentenanţă bazată pe fiabilitate este necesară parcurgerea următoarelor etape:
3.1.) identificarea SISC a căror nefuncţionare sau funcţionare necorespunzătoare este critică (din punct de vedere al producţiei de energie, al siguranţei în funcţionare sau al costurilor mentenanţei corective). Această etapă implică analiza modurilor de defectare şi ale efectelor acestora pentru fiecare SISC. 
3.2.) stabilirea cauzelor ce pot conduce la nefuncţionarea sau funcţionare necorespunzătoare a SISC critice, ceea ce implică detalierea modurilor şi a cauzelor de defectare până la un nivel relevant pentru activităţile de mentenanţă. Metodele utilizate la identificarea acestor cauze pot fi analizele funcţionale, arborii de defectare sau alte metode de analiză de fiabilitate.

3.3.) stabilirea lucrărilor de mentenanţă preventivă care pot preîntâmpina apariţia cauzelor identificate în etapa precedentă. La stabilirea lucrărilor de mentenanță trebuie considerate atât cele simple cât şi cele complexe, care implică utilizarea de scule/utilaje speciale, personal înalt calificat şi conduc la costuri importante.

3.4.) existența unui sistem de colectare şi analizare a datelor rezultate din aplicarea programului de mentenanță bazată pe fiabilitate, care se tratează statistic pentru a obţine indicatorii de fiabilitate. 

CAPITOLUL X

Lucrări de mentenanță corectivă

Art. 27. (1) Mentenanța corectivă constă în lucrări care se efectuează la defectarea SISC, în scopul readucerii acestora în starea de a-și putea îndeplini funcțiile pentru care au fost proiectate sau după o întrerupere voită a funcționării acestora atunci cand este iminentă producerea unui defect. 

(2) Lucrările de mentenanță corectivă sunt, de regulă, lucrări accidentale cu caracter neplanificat.

(3) Lucrările de mentenanță corectivă pot cuprinde, în funcție de tipul și complexitatea defecțiunilor, oricare dintre operațiile care se execută în cadrul celorlalte tipuri de mentenanță, inclusiv activități de identificare, remediere și înregistrare a cauzelor respectivelor defecțiuni.

 (4) Mentenanţa corectivă constă în următoarele activități:

4.1) diagnoza defectărilor, prin intermediul căreia, pe baza informaţiilor rezultate în urma examinărilor, verificărilor şi/sau testelor, se identifică prin procese deductive cauzele probabile ale defectării;

4.2.) reparaţii realizate prin înlocuiri sau prin alte lucrări de restabilire a stării de funcţionare;
4.3.) reparaţii provizorii, prin executarea de lucrări în situaţii în care este ameninţată viaţa persoanelor sau integritatea SISC. Volumul unor astfel de lucrări nu trebuie să depăşească, de  regulă, 1% din costul total al lucrărilor.

CAPITOLUL XI

Lucrări de modificare a SISC

Art. 28. (1)  Lucrările de modificare a SISC pot fi, de exemplu, cele care:

a) combină elemente de mentenanţă corectivă menite să restabilească starea de funcţionare a SISC după apariţia unui defect cu elemente de mentenanţă preventivă destinate să evite reapariţia defectului;

b) pot comporta tehnici specifice activităţilor de construcţii-montaj alături de tehnici curente în activităţi de mentenanţă;

c) se pot realiza cu scopul de a menţine sau restabili performanţele şi fiabilitatea SISC la nivelul iniţial dar, în anumite cazuri, pot fi iniţiate şi pentru a obţine îmbunătăţirea acestora peste nivelul stabilit prin proiect.

(2) Considerarea modificărilor drept o categorie de lucrări de mentenanţă preventivă este dată de similitudinea caracteristicilor lucrărilor de modificare cu cele ale lucrărilor de mentenanţă preventivă (acţiuni planificate de menţinere/restabilire a performanţelor şi/sau fiabilităţii SISC, efectuate după punerea în funcţiune). 

(3) Includerea lucrărilor de modificare în categoria lucrărilor de mentenanţă implică realizarea unei analize a costurilor implicate și a riscului ca rezultatele scontate să nu fie obținute.

(4) Utilizarea în cadrul lucrărilor de menetenanță a unor materiale sau componente diferite ca tip, mărime sau compoziţie poate fi clasificată ca lucrare de modificare. 
(5) Modificările asociate lucrărilor de retehnologizare sau de modernizare nu sunt considerate lucrări de mentenanţă prin faptul că au ca scop creşterea performanţelor SISC peste nivelul lor inţial precizat în proiectul aprobat.

(6) Modificarea majoră reprezintă acea modificare care afectează bazele de proiectare sau implică costuri care depăşesc limita stabilita pentru bugetul de exploatare/ mentenanţă aprobat. 

 (7) Modificarea minoră reprezintă acea modificare care nu afectează bazele de proiectare şi implică costuri care se încadrează în limita stabilită pentru bugetul de exploatare/ mentenanţă aprobat. O modificare minoră nu implică, de regulă, un efort de proiectare multidisciplinar. O modificare minoră care implică costuri evaluate mai mari decât limita stabilită va fi tratată ca o modificare majoră.
 CAPITOLUL XII

Obiectivele activităţii de mentenanţă

Art. 29. ─ Activităţile de mentenanţă a SISC se stabilesc astfel încât:
a) să contribuie la realizarea nivelului de siguranţă în exploatare a SISC în concordanță cu obiectivele de fiabilitate, disponibilitate, securitate şi operare a acestora pe bază de costuri eficiente;

b) să se asigure protecţia personalului de exploatare şi a mediului în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

c) să se asigure periodic culegerea datelor necesare pentru evaluarea stării tehnice a SISC, astfel încât să se permită depistarea din timp a deteriorărilor sau stărilor care pot afecta performanţele tehnice de funcţionare şi/sau siguranţa SISC, aplicând cu prioritate programe de supraveghere şi mentenanţă predictivă;
d)  să fie realizate în baza unui PAM întocmit în conformitate cu prevederile din Regulament, care să asigure că SISC îşi îndeplinesc funcţiile pe toată durata de viaţă;

e)  responsabilitatea pentru elaborarea, aplicarea şi administrarea PAM să revină exclusiv titularilor de licenţă.

Art. 30. Obiectivele activităţilor de mentenanţă constau în: 

a) întocmirea unui PAM eficient, bazat pe costuri justificate prin rezultatele obţinute şi care să reflecte obiectivele titularilor de licenţă privind exploatarea SISC, siguranța în funcționare și fiabilitatea acestora, protecţia muncii şi a mediului, precum şi aspectele prevăzute la art.29;

b) aplicarea prevederilor PAM corelat cu importanţa pe care fiecare SISC o are pentru siguranţa exploatării, securitatea personalului, protejarea mediului sau pentru îndeplinirea altor cerinţe specifice;

c) crearea unui sistem de evaluare a rezultatelor aplicării şi a eficienţei PAM;

d) definirea clară a responsabilităţilor, pe niveluri ierarhice, în realizarea lucrărilor de menetenanță, precum și alocarea corespunzătoare a acestora;

e) asigurarea la timp a resurselor (suport tehnic, suport logistic, fonduri, forţă de muncă) necesare realizării PAM ;

f) asigurarea evaluării şi măsurării stării tehnice a SISC prin aplicarea unor programe adecvate;

g) identificarea situațiilor în care cerinţele programelor de mentenanţă sau criteriile interne de performanţă prescrise pentru lucrările de mentenanţă nu sunt respectate, în vederea urmăririi şi dispunerii soluţionării acestora;

h) respectarea cadrului legal general şi a cerinţelor specifice emise de Autoritatea competentă în alocarea bugetelor şi contabilizarea activităţilor de mentenanţă. Bugetele alocate se justifică pe baza acţiunilor/cerinţelor de mentenanţă, iar cheltuielile de mentenanţă se asociază fiecărei activităţi specifice desfăşurate, asigurând condiţiile necesare pentru raportarea acestora către Autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 36.

CAPITOLUL XIII
Responsabilităţile titularilor de licenţă în organizarea activității de mentenanță
Art. 31. Responsabilitățile titularilor de licență, privitoare la organizarea activității de mentenanță sunt: 

a) stabilirea şi actualizarea obiectivelor care stau la baza desfăşurării activităţilor de mentenanţă;
b) îndrumarea/instruirea personalului desemnat pentru conceperea, elaborarea şi implementarea PAM;
c) pregătirea PAM în conformitate cu cerinţele Regulamentului şi implementarea acestuia pentru toate activităţile de mentenanţă; 

d) adaptarea sistemului financiar-contabil pentru a reflecta în mod corespunzător structura PAM adoptat şi desfăşurarea instruirii necesare pentru aplicarea instrucţiunilor privind întocmirea evidenţelor contabile şi fundamentarea bugetului pentru activităţile de mentenanţă, în mod unitar;

e) stabilirea bugetului, urmărirea şi raportarea cheltuielilor pentru activităţile de mentenanţă;

f) asigurarea că, în contractele încheiate cu un furnizor de servicii de mentenanţă, se prevăd clauze privind respectarea prevederilor PAM aplicat de titularul de licenţă;

g) urmărirea, revizuirea, analiza eficienţei şi controlul aplicării efective a PAM;

h) întocmirea rapoartelor privind starea tehnică a SISC;

i) crearea şi menţinerea unor baze de date cu privire la starea tehnică a SISC  (date constructive şi funcţionale, cerinţe tehnologice de mentenanţă, dispoziţii de lucru, istoric, rezultate inspecții etc.);
j) gestionarea şi întocmirea situaţilor privitoare la executarea lucrărilor de mentenanţă; 
k) urmărirea, evaluarea şi raportarea datelor cu privire la performanţele realizate în activitatea de mentenanţă;

l) furnizarea datelor privind bugetul şi cheltuielile de mentenanţă; 
m) elaborarea, emiterea şi actualizarea normelor, procedurilor şi instrucţiunilor specifice unor activităţi şi/sau unor domenii proprii mentenanţei.

CAPITOLUL XIV
Principii de elaborare a PAM

Art. 32. (1) Fiecare titular de licenţă întocmește şi aplică un PAM care să asigure că activităţile de mentenanţă realizate conduc la păstrarea sau restabilirea disponibilităţii, performanțelor, fiabilităţii şi siguranţei în exploatare a SISC. 

(2) PAM se dezvoltă pe baza orientărilor generale şi obiectivelor stabilite la nivelul fiecărui titular de licenţă.

Art. 33. (1) PAM  au grade diferite de complexitate în funcţie de natura capacităților energetice şi de obiectivele de mentenanţă adoptate de fiecare titular de licenţă. 

(2) PAM se adresează cu prioritate acelor SISC care asigură o funcționare a capacității energetice în condiţii de siguranţă şi de securitate, pentru a stabili dacă au loc procese de deteriorare şi pentru a identifica şi trata corespunzător problemele de uzură fizică şi morală care periclitează performanţele, siguranţa sau păstrarea în bună stare a acestora.
(3) Titularii de licenţă elaborează PAM respectând conţinutul prevăzut la art. 35.
(4) Pentru domeniile sau cerinţele prevăzute în Regulament, care nu se includ în PAM, titularul de licență trebuie să prezinte justificări scrise, acestea fiind parte componentă a documentelor PAM . 
Art.34. PAM propriu fiecărui titular de licenţă cuprinde prevederi referitoare la:

a)  identificarea SISC cărora li se aplică PAM şi includerea lor într-o listă detaliată, utilizată la alegerea şi programarea lucrărilor de mentenanţă (Centralizatorul SISC incluse în PAM). Cerinţele privind  PAM se aplică diferenţiat, în concordanţă cu rolul şi importanţa pe care fiecare SISC îl are în funcţionare, în securitatea personalului şi a mediului, cu gradul de risc implicat și cu istoria particulară de mentenanţă a acestora;

b) sistemul prin care activităţile de mentenanţă sunt planificate, programate şi coordonate;

c) alocarea responsabilităţilor şi a autorităţii pe fiecare nivel ierarhic în cadrul organizaţiilor implicate în asigurarea şi/sau desfăşurarea activităţilor de mentenanţă și descrierea relaţiilor la interfaţa cu alte compartimente/entităţi organizatorice: exploatare, inginerie, managementul calităţii etc.

d) sistemele de gestiune prin intermediul cărora se păstrează controlul asupra activităţilor de mentenanţă, se urmăreşte şi se măsoară eficienţa PAM şi se colectează datele relevante din teren pentru modificarea acestuia;

e) măsurile prin care se identifică, se evaluează şi se corectează eventualele probleme de natură constructivă sau funcțională apărute la SISC;

f) indicatorii şi criteriile folosite pentru aprecierea rezultatelor activităţilor de mentenanţă asupra SISC, precum şi performanţele personalului de mentenanţă.

Art. 35.  PAM trebuie să facă referire cel puțin la următoarele activităţii:

a)
organizarea, planificarea, programarea si coordonarea  activităţii de mentenanţă;

b)
gestionarea dotărilor, echipamentelor, sculelor, pieselor, materialelor şi serviciilor utilizate;

c)
alegerea şi implementarea tipurilor de mentenanţă;

d)
evaluarea şi analiza rezultatelor activităţilor de mentenanţă;
f) controlul costurilor.

CAPITOLUL XVI

Dispoziţii finale
Art. 36. (1) Operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari din sectorul energiei electrice au obligația de a transmite la ANRE, situația realizării programului anual de mentenanță, în formatul și la termenul prevăzute în Metodologia de întocmire a Raportului anual de către titularii de licențe din sectorul energiei electrice, aprobată prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

(2) În cazul în care gradul de realizare a programului anual de mentenanță este mai mic de 90 % operatorii economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să prezinte și o analiză consistentă a cauzelor și a efectelor nerealizării integrale a acestuia.   

Art. 37. În anul anterior începerii unei perioade de reglementare, operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari din sectorul energiei electrice au obligația de a transmite PAM la ANRE, odată cu furnizarea datelor de fundamentare a tarifelor. 

	Tip

mentenanță
	Nivel
	Mentenanță 

preventivă 
	Mentenanță 

corectivă*

	Mentenanță

minoră
	LN1
	- Supraveghere

           - Monitorizare

           - Testare

           - Examinare

- Control vizual (rond)

- Control periodic (CP)

- Inspecție Tehnică (IT)

- Lucrări minore

________________

      (Mentenanță bazată

pe timp și ajustată 

în funcție de stare)
	- reparații cu 

înlocuiri de 

subansamble 

sau piese



	
	LN2
	- Revizie Tehnică (RT)

- Inspecția aeriană multispectrală (IMS)

- Intervenții accidentale (IA)

- Reparații curente rezultate din lucrări 

  de mentenanță preventivă minoră    

  (RCT)

- Lucrări curente (LC)

- Lucrări de reparații minore

- Lucrări Speciale (LS)

________________

(Mentenanță bazată 

pe timp și ajustată 

în funcție de stare)
	- reparații cu 

înlocuiri de 

echipamente


	Mentenanță

majoră
	LN3
	- Reparații curente (RC)

________________

(Mentenanță bazată 

pe stare/fiabilitate)
	-

	
	LN4
	- Reparații capitale (RK)

________________

(Mentenanță bazată 

pe stare/fiabilitate)
	


* Mentenanța corectivă poate să cuprindă oricare dintre operațiile care se execută în cadrul celorlalte tipuri de mentenanță, inclusiv activități de identificare, remediere și înregistrare a cauzelor respectivelor defecțiuni.

Fig. 1 – Clasificarea activităților de mentenanță
1

