Proiect de Ordin

pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum

# Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 18 august 2019.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

(a)  din Codul tehnic al rețelei electrice de transport, Partea I - Reguli generale de bază, aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare:

i) 	art. 54 și 55 din subcapitolul 2.6 – Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura stabilitatea tensiunii;

ii) art.76, 77, 80 și 81 din subcapitolul 2.9.1 – Sistemul de achiziție și prelucrare automată a datelor;

- dispozițiile subcapitolului 5.4.3. – Instalațiile OD și ale consumatorilor;

- dispozițiile subcapitolului 5.4.4. – Sisteme de telecomunicații și achiziții de date;

(b) 	din Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.128/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009:

i) pct. 4.4.3.1., 4.4.3.2., 4.4.3.3. și 4.4.3.4. din subcapitolul 4.4.3 – Sisteme de telecomunicații și achiziții date;

ii) pct. 4.4.4.1 și 4.4.4.2 din subcapitolul 4.4.4 – Prevederi generale.

Președinte,

Dumitru Chiriță

Anexa

Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum

CAPITOLUL I

Scop

Art.1.Prezenta normă tehnică stabilește cerinţele tehnice minimale pentru racordarea la rețea a (art. 1, alin. 1):

- locurilor de consum racordate la sistemul de transport;

- instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport;

- sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport, inclusiv a sistemelor de distribuție închise racordate la sistemul de transport sau racordate la sistemele de distribuție;

(d) 	unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2. (1) Cerinţele de racordare stabilite în prezenta normă se aplică (art. 3, alin. 1):

(a) locurilor de consum noi racordate la sistemul de transport;

(b)	instalațiilor de distribuție noi racordate la sistemul de transport;

(c) sistemelor de distribuție noi racordate la sistemul de transport, inclusiv sistemelor de distribuție închise noi racordate la sistemul de transport sau racordate la sistemele de distribuție;

(d) unităților consumatoare noi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS.

- Operatorul de rețea relevant sau OTS, după caz, refuză să permită racordarea unui nou loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei noi instalații de distribuție racordate la sistemul de transport sau a unui nou sistem de distribuție care nu respectă cerințele tehnice prevăzute în prezenta normă tehnică și care nu sunt acoperite de o derogare acordată de către ANRE.

- Pe baza monitorizării conformității, OTS refuză serviciile de consum comandabil care fac obiectul articolelor 58÷64 de la unitățile consumatoare noi care nu îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta normă tehnică.

- Prezenta normă tehnică nu se aplică (art. 3, alin. 2):

(a) 	locurilor de consum și sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport și la cel de distribuție și care aparțin, integral sau parțial unor insule ale căror sisteme nu funcționează în sincronism cu zona sincronă Europa Continentală;

(b) dispozitivelor de stocare, cu excepția stațiilor de pompare din cadrul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare;

(5) 	În cazul locurilor de consum sau al sistemelor de distribuție închise cu mai mult de o unitate consumatoare, aceste unități consumatoare sunt considerate, împreună, o singură unitate consumatoare dacă nu pot fi operate independent una de cealaltă sau pot fi considerate combinate în urma unei analize între operatorul de rețea relevant și gestionarul locului de consum sau al sistemului de distribuție închis.

Art. 3. (1) Cerinţele prezentei norme nu se aplică locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente și unităților consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau unui OTS, cu excepţia cazurilor în care:

- un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție existentă racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție existent sau o unitate consumatoare existentă din cadrul unui loc de consum la un nivel de tensiune de peste 1000 V este supus unei modernizări/retehnologizări, care determină actualizarea ATR/CfR în conformitate cu următoarea procedură (art. 4, alin. 1 (a)):

- gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport, OD sau operatorii de sistem de distribuție închis care intenționează să efectueze modernizarea/retehnologizarea unei instalații sau înlocuirea echipamentelor, având ca rezultat modificarea capacităților tehnice ale locului de consum racordat la sistemul de transport, ale instalației de distribuție racordate la sistemul de transport, ale sistemului de distribuție sau ale unității consumatoare, transmit în prealabil operatorului de rețea relevant, cât și OTS, după caz, proiectele privind modernizarea/retehnologizarea unei instalații sau înlocuirea echipamentelor (art. 4, alin. 1 (a), pct. i);

- dacă operatorul de rețea relevant consideră că modernizarea/retehnologizarea sau înlocuirea echipamentelor este de natură să necesite actualizarea ATR/CfR, acesta notifică gestionarul locului de consum și ANRE cu privire la cerințele pe care trebuie să le îndeplinească în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice, precum și referitor la necesitatea actualizării ATR/CfR (art. 4, alin. 1 (a), pct. ii); și

- ANRE decide asupra obligației îndeplinirii de către locul de consum racordat la sistemul de transport, instalația de distribuție racordată la sistemul de transport, sistemul de distribuție sau unitatea consumatoare, în mod integral sau parțial, a cerinţelor din prezenta normă (art. 4, alin. 1 (a), pct.iii); sau

- ANRE decide să supună un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție existentă racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție existent sau o unitate consumatoare existentă tuturor sau unora dintre cerințele prezentei norme tehnice, pe baza unei propuneri prezentate de OTS în conformitate cu alin. (3) ÷ (6) (art. 4, alin. 1 (b)).

- Un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuție sau o unitate consumatoare care este sau poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS este considerat existent în sensul prezentei norme tehnice atunci când (art. 4, alin. 2):

- este deja racordat(ă) la rețea la data intrării în vigoare a prezentei norme (art. 4, alin. 2 (a)) sau

- gestionarul de loc de consum, operatorul de distribuție sau operatorul de sistem de distribuție închis a încheiat un contract definitiv și obligatoriu pentru achiziționarea echipamentului principal al locului de consum sau a unității consumatoare în cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor (denumit în continuare Regulament). Gestionarul de loc de consum, operatorul de distribuție sau operatorul de sistem de distribuție închis trebuie să notifice operatorului de rețea relevant și OTS încheierea contractului, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (art. 4, alin. 2 (b)).

- OTS poate propune catre ANRE, în urma unei consultări publice desfășurate cu participarea OD și a părților interesate, extinderea aplicării prevederilor prezentei norme tehnice și locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de rețea relevant sau OTS. Scopul acestei extinderi urmărește luarea în considerare a schimbărilor importante și concrete ale cerințelor sistemului electroenergetic, inclusiv penetrarea surselor de energie regenerabile, rețelele inteligente, producerea distribuită. (art. 4, alin. 3).

- În vederea extinderii aplicării cerinţelor din prezenta normă locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis OTS efectuează o analiză cantitativă detaliată şi transparentă a raportului cost-beneficiu, în conformitate cu art. 48 şi 49 din Regulament, care include (art. 4, alin. 3):

- evaluarea costurilor pe care le presupune punerea în conformitate a locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis cu prevederile prezentei norme tehnice (art. 4, alin. 3 (a));

(b) 	beneficiile socio-economice care rezultă din aplicarea cerinţelor prevăzute în prezenta normă tehnică (art. 4, alin. 3 (b)); şi

(c) 	posibilitatea aplicării unor măsuri alternative prin care să se atingă performanţele solicitate prin prezenta normă tehnică (art. 4, alin. 3 (c)).

(5) 	Înainte de a efectua analiza cantitativă cost-beneficiu menţionată la alineatul (4), OTS (art. 4, alin. 4):

(a) 	efectuează o comparaţie calitativă preliminară a costurilor şi beneficiilor (art. 4, alin. 4 (a));

(b) 	obţine aprobarea ANRE pentru efectuarea analizei cost beneficiu (art. 4, alin. 4 (b)).

(6) 	În termen de şase luni de la primirea raportului şi a recomandării OTS, întocmite în conformitate cu prevederile art.48, alin. (4) din Regulament, ANRE decide cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice la locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, la instalațiile de distribuție existente racordate la sistemul de transport, la sistemele de distribuție existente sau la unitățile consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis. Decizia ANRE cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice se publică pe pagina sa de internet.(art. 4, alin. 5).

(7) 	OTS ţine seama de aşteptările legitime ale gestionarilor de loc de consum și ale operatorilor de distribuție și ale operatorilor de sistem de distribuție închis, pentru evaluarea aplicării cerințelor prezentei norme tehnice locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente (art. 4, alin. 6).

(8) 	OTS poate evalua, la fiecare trei ani, aplicarea unora sau a tuturor dispoziţiilor din prezenta normă tehnică locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție existente sau unităților consumatoare existente, în conformitate cu criteriile şi procedurile prevăzute la alin. (3)÷(6) (art. 4, alin. 7).

Art. 4. (1) Prezenta normă tehnică nu se aplică unităților generatoare cu acumulare prin pompare care au un regim de funcționare atât de generare, cât și de pompare (art. 5, alin. 1).

(2) 	Orice unitate de pompare cu stație de acumulare prin pompare, care funcționează doar în regim de pompare, face obiectul cerințelor prezentei norme tehnice și este tratată ca un loc de consum (art. 5, alin. 2).

(3) 	În cazul platformelor industriale cu o unitate generatoare integrată, operatorul de rețea al unei platforme industriale, gestionarul de loc de consum, gestionarul instalației de producere a energiei electrice și operatorul de rețea relevant la rețeaua căruia este racordată platforma industrială pot stabili, de comun acord, în coordonare cu OTS, condițiile de deconectare a consumului critic de la rețeaua relevantă. Obiectivul acordului este asigurarea proceselor de producție ale platformei industriale în cazul unor condiții de perturbații în rețeaua relevantă (art. 5, alin. 3).

CAPITOLUL III

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Art. 5. (1) Termenii utilizați în prezenta normă tehnică au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1388/2016 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;

- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

(2) În înțelesul prezentei norme tehnice, termenii utilizați au următoarea semnificație:

| acumulare prin pompare | o unitate hidroelectrică care poate creşte nivelul apei în amonte prin pomparea apei, în vederea stocării pentru producerea de energie electrică; |
| --- | --- |
| agregarea locurilor de consum | un set de locuri de consum sau de sisteme de distribuție închise, care poate funcționa ca un singur loc de consum sau ca un singur sistem de distribuție închis, cu scopul de a furniza unul sau mai multe servicii de consum comandabil; |
| aviz tehnic de racordare | aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere; |
| blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină | o acțiune care blochează comutatorul de ploturi în cazul scăderii tensiunii, pentru a opri acțiunile în același sens și a opri scăderea tensiunii dintr-o zonă; |
| cameră de comandă | centrul de operare al unui operator de rețea relevant. |
| capacitate maximă de export | putere activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport o poate introduce în rețea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în contractul de racordare sau astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport; |
| capacitate maximă de import | putere activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport o poate consuma din rețea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în ATR/CfR sau astfel cum s-a convenit între operatorul de rețea relevant și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport; |
| certificatul echipamentului | document emis de un organism de certificare autorizat pentru echipamentele utilizate de o unitate consumatoare, de un operator de distribuţie, de un loc de consum sau de un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (sistem HVDC). Certificatul echipamentului defineşte domeniul valabilitaţii sale la nivel național sau la alt nivel care necesită o valoare specifică din intervalul permis la nivel european. În scopul înlocuirii anumitor parţi din procesul de asigurare a conformităţii, certificatul echipamentului poate include modele matematice care au fost verificate comparativ cu rezultatele reale de testare; |
| certificat de racordare (CfR) | document unic emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului, şi prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare; |
| comutator de ploturi sub sarcină | dispozitiv de selectare a prizei de reglaj a unei înfășurări, adecvat pentru funcționare în timp ce transformatorul este sub tensiune sau sub sarcină; |
| consumator | client final, persoană fizică sau juridică, ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu și eventual, pentru un subconsumator racordat la instalațiile sale; |
| consum comandabil | consum aparținând unui loc/nod de consum care, în concordanță cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a fi modificat sau întrerupt fie prin acțiunea directă a operatorului de rețea relevant, fie prin acțiunea gestionarului de loc de consum sau operatorului de sistem de distribuție închis, la cererea operatorului de rețea relevant; |
| deconectarea consumului la scăderea frecvenței | acțiune prin care consumul este deconectat în cazul scăderii frecvenței pentru a se reface echilibrul dintre consum și producție și pentru a se restabili frecvența sistemului în limite acceptabile; |
| deconectarea consumului la tensiune scăzută | acțiune de restaurare prin care consumul este deconectat în cazul scăderii tensiunii, pentru a se restabili tensiunea la limite acceptabile; |
| documentul consumatorului comandabil (DCC) | document care este emis fie de gestionarul de loc de consum, fie de operatorul de sistem de distribuție închis operatorului de rețea relevant pentru unitățile consumatoare cu consum comandabil și racordate la un nivel de tensiune de peste 1 000 V, care confirmă respectarea de către unitatea consumatoare a cerințelor tehnice prevăzute de prezenta normă și care furnizează datele și rapoartele necesare, inclusiv o declarație de conformitate; |
| echipamentele principale ale locului de consum | cel puțin unul dintre următoarele echipamente: motoare, transformatoare, echipamente de înaltă tensiune de la punctul de racordare și de la instalațiile de consum ale utilizatorului racordate direct la rețeaua de transport; |
| factor de putere | raport dintre valoarea absolută a puterii active şi a puterii aparente. |
| frecvenţa | frecvenţa sistemului electric exprimată în Herzi, care poate fi măsurată în toate punctele zonei sincrone, considerată ca valoare cvasiconstantă în sistem pe o durată de ordinul secundelor, cu existenţa doar a unor diferenţe minore între punctele de măsurare diferite. Valoarea nominală a frecvenţei este 50 Hz; |
| instalație de distribuție racordată la sistemul de transport | racord al sistemului de distribuție sau instalația și echipamentele electrice utilizate la racordarea la sistemul de transport; |
| loc de consum | incintă sau zonă în care se află o singură instalație de utilizare și în care se consumă energie electrică prin una sau mai multe instalații de racordare; în situația racordării unei rețele electrice de distribuție sintagma “loc de consum” se înlocuiește cu “nod de consum”; |
| loc de consum racordat la sistemul de transport | loc de consum care are un punct de racordare la un sistem de transport; |
| managementul congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil | consumul aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care este disponibil pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau a OTS, în scopul gestionării congestiilor de transport dintr-un sistem; |
| operator de reţea relevant | operator de transport şi de sistem (OTS) sau operator de distribuţie (OD) la al cărui sistem/reţea electrică este sau urmează să fie racordate o unitate generatoare, un loc de consum, o reţea de distribuţie sau un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC); |
| punct de racordare | punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator, reprezentând interfaţa la care, locul de consum, reţeaua electrică de distribuţie sau sistemul HVDC se racordează la o reţea electrică de transport, la o reţea offshore, la o reţea electrică de distribuţie, inclusiv la reţele electrice de distribuţie închise sau la un sistem HVDC; |
| punct de delimitare | loc în care instalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalațiile operatorului de rețea; |
| răspunsul consumului la abaterile de frecvență | consum aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care este disponibil pentru o reducere sau o creștere ca reacție la abaterile de frecvență, realizat ca răspuns autonom al locului de consum sau al sistemului de distribuție închis în sensul reducerii acestor abateri; |
| reglaj de putere activă al consumului comandabil | consum aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care este disponibil pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau OTS, rezultând o variație a puterii active; |
| reglaj de putere reactivă al consumului comandabil | putere reactivă asigurată prin mijloace de compensare ale unui loc de consum sau sistem de distribuție închis care sunt disponibile pentru reglare la comanda operatorului de rețea relevant sau a OTS; |
| reglaj foarte rapid al puterii active al consumului | consum aparținând unui loc de consum sau unui sistem de distribuție închis care poate fi reglat foarte rapid ca reacție la o abatere a frecvenței, rezultând o variație foarte rapidă a puterii active; |
| reţea electrică | ansamblu de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie; |
| sincronizarea și încărcarea automată a sarcinii | nivel maxim de putere activă conectată în timpul restaurării sistemului după ce unitățile consumatoare au fost deconectate ca urmare a unui colaps de tensiune; |
| sistem de distribuție închis | sistem de distribuție care distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic și care, fără a se aduce atingere utilizării incidentale de către un număr mic de gospodării aflate în zona deservită de sistem și angajate sau în asocieri similare cu gestionarul sistemului, nu alimentează clienții casnici; |
| sistem de distribuție racordat la sistemul de transport | sistem de distribuție racordat la un sistem de transport, cu includerea instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport; |
| unitate consumatoare | ansamblu de instalații electrice aparținând unui loc/nod de consum, care conține echipamente ce pot fi controlate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis fie individual, fie în comun, ca parte a agregării prin intermediul unui terț; |
| zonă sincronă | zonă operată de OTS interconectaţi sincron, cum ar fi zonele sincrone din Europa Continentală („CE”), din Regatul Unit („GB”), din Irlanda-Irlanda de Nord („IRE”) şi din Europa de Nord („NE”) şi sistemele energetice din Lituania, Letonia şi Estonia, denumite în continuare „zona baltică”, care fac parte dintr-o zonă sincronă mai extinsă. |

(3) În cuprinsul prezentei norme tehnice, se utilizează următoarele abrevieri:

| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| --- | --- |
| AAR | Anclanșarea automată a rezervei |
| ATR | Aviz tehnic de racordare |
| Cod RED | Codul tehnic al rețelei electrice de distribuție |
| Cod RET | Codul tehnic al rețelei electrice de transport |
| CfR | Certificat de racordare |
| DCC | Documentul Consumatorului Comandabil |
| DMS-SCADA | Sistemul SCADA al operatorului de distribuţie (Distribution Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |
| EMS-SCADA | Sistemul SCADA al operatorului de transport (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |
| ENTSO-E | Organizația Europeană a Operatorilor de transport și de sistem (European Network of Transmission System Operators for Electricity) |
| HVDC | Sistem de înaltă tensiune în curent continuu |
| OD | Operator de distribuţie poate fi operatorul de distribuţie concesionar sau un alt operator care deţine o reţea electrică de distribuţie |
| OR | Operator de rețea; operatorul de rețea poate fi operatorul de transport și de sistem sau un operator de distribuție |
| OTS | Operatorul de transport şi de sistem |
| Pi | Puterea instalată |
| PIF | Punere în funcţiune |
| RAR | Reanclanșarea automată rapidă |
| RED | Rețea electrică de distribuție |
| RET | Rețea electrică de transport |
| SCADA | Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date a unui proces tehnologic sau instalaţii |
| SEN | Sistemul electroenergetic naţional |
| Un | Tensiunea nominală a rețelei (tensiune de referință) |
| u.r. | Unitate relativă |

CAPITOLUL IV

CERINȚE GENERALE PENTRU RACORDAREA LOCURILOR DE CONSUM RACORDATE LA SISTEMUL DE TRANSPORT, A INSTALAȚIILOR DE DISTRIBUȚIE RACORDATE LA SISTEMUL DE TRANSPORT ȘI A SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE

Art. 6.	Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție trebuie să poată rămâne racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și pentru perioadele de timp specificate în tabelul 1 (art. 12,alin. 1).

Tabelul 1. Durata minimă de timp în care locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție trebuie să fie capabile să rămână racordate la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 49,0 Hz | Cel puțin 30 minute |
| 49,0Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | - de minute |

Art.7.	Gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție poate conveni cu OTS asupra unor domenii de frecvență mai extinse sau asupra unor durate de funcționare minime mai mari. Dacă, din punct de vedere tehnic, este fezabil să se utilizeze domenii de frecvență mai extinse sau durate de funcționare minime mai mari, nu se refuză în mod nerezonabil consimțământul gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau al operatorului de distribuție (art. 12, alin. 2).

Art.8. Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de tensiune și pentru perioadele de timp specificate în tabelele 2 și 3 (art. 13, alin. 1).

Tabelul 2. Perioadele minime pentru care un loc de consum racordat la sistemul de transport, un    loc de distribuție racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de    transport trebuie să fie capabil să funcționeze fără deconectare la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea de referință 1 u.r. în punctul de racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valorile unitare u.r. este de 110 kV și 220 kV.

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,90 u.r. – 1,118 u.r. | Nelimitată |
| 1,118 u.r. – 1,15 u.r. | Cel puțin 30 de minute |

Tabelul 3. Perioadele minime pentru care un loc de consum racordat la sistemul de transport, un loc de distribuție racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să funcționeze fără deconectare la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea de referință 1 u.r. în punctul de racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valorile unitare u.r. este de 400 kV.

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,90 u.r. – 1,05u.r. | Nelimitată |
| 1,05u.r. – 1,10u.r. | Cel puțin 30 de minute |

Art.9. Echipamentele sistemelor de distribuție racordate la aceeași tensiune ca tensiunea punctului de racordare/delimitare, după caz, la sistemul de transport sunt capabile să rămână racordate la rețea și să funcționeze în domeniile de tensiune și pentru perioadele de timp specificate în tabelele 2 și 3 (art. 13, alin. 2).

Art. 10. Domeniul de tensiune la punctul de racordare/delimitare, după caz, se exprimă ca tensiunea la punctul de racordare/delimitare, după caz, față de valoarea de referință a tensiunii de 1 unități relative. Pentru nivelul de tensiune de rețea de 400 kV, valoarea de referință 1 u.r. în unități relative este de 400 kV, iar, pentru alte niveluri de tensiune de rețea, referința 1 u.r. poate fi diferită și este definită de fiecare operator de rețea (art. 13, alin. 3).

Art. 11. La solicitarea OTS, un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să se deconecteze automat la tensiunile specificate. Condițiile și parametrii pentru deconectarea automată se convin între OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție. Principalii parametri de convenit sunt reglajul pragului de tensiune, temporizările aferente și modalitatea de punere în funcțiune și anulare. (art. 13, alin. 6).

Art. 12. În ceea ce privește sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport cu o tensiune mai mică de 110 kV la punctul de racordare/delimitare, după caz, OR relevant specifică domeniul de tensiune la punctul de racordare/delimitare, de regulă +/- 10% Un, pe care sistemele de distribuție racordate la respectivul sistem de transport trebuie să îl suporte din proiectare. OR relevant proiectează capacitatea propriului echipament, racordat la aceeași tensiune ca cea a punctului de racordare la sistemul de transport, astfel încât să se conformeze acestui domeniu de tensiune (art. 13, alin. 7).

Art. 13. Pe baza capacității nominale a elementelor rețelei sale de transport de a suporta scurtcircuitele, OTS precizează, la solicitarea utilizatorului în scopul întocmirii studiului de soluție, curentul maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare după caz, pe care trebuie să îl poată suporta locul de consum racordat la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport (art. 14, alin. 1).

Art. 14. OTS transmite gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorului de distribuție racordat la sistemul de transport, la solicitarea utilizatorului în scopul întocmirii studiului de soluție, o estimare a curentului minim și a celui maxim de scurtcircuit care se pot preconiza la punctul de racordare/delimitare după caz, ca echivalent al rețelei (art. 14, alin. 2).

Art. 15. Fără întârziere și cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, OTS informează gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport afectat sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat în legătură cu modificarea peste limită a curentului maxim de scurtcircuit pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la rețeaua OTS, în conformitate cu art. 13 (art. 14, alin. 3).

Art. 16. Limita stabilită la art.15 se specifică fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport, pentru rețeaua sa (art. 14, alin. 4).

Art. 17. Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând și nu mai târziu de o săptămână înaintea evenimentului planificat, OTS informează gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport afectat sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat în legătură cu schimbările peste limita curentului maxim de scurtcircuit pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la rețeaua OTS, în conformitate cu art.13 (art. 14, alin. 5).

Art. 18. Limita stabilită la art.17 este specificată fie de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport, pentru rețeaua pe care o gestionează (art. 14, alin. 6).

Art.19. OTS solicită informații gestionarului de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorului de distribuție racordat la sistemul de transport, în ceea ce privește valorile curenților de scurtcircuit, pe baza datelor tehnice. OTS calculează valorile curenților de scurtcircuit în baza datelor tehnice ale echipamentelor și instalațiilor utilizatorului RET. Pentru elementele pasive ale utilizatorului RET, în absența datelor tehnice puse la dispoziție de către furnizorul de echipamente, nu sunt acceptate valori ale curenților de scurtcircuit calculate de către gestionar sau operator în baza unor scheme echivalente ale locului de consum sau ale sistemului de distribuție. Pentru elemente active aparținând utilizatorului RET, de exemplu motoare sincrone sau asincrone mari, se vor preciza valorile curenților din testele de tip. (art. 14, alin.7)

Art. 20. Fără întârziere și cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport informează OTS în legătură cu schimbările contribuției la curentul de scurtcircuit ce depășește limita stabilită de OTS (art. 14, alin. 8).

Art. 21. Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând și nu mai târziu de o săptămână înaintea evenimentului planificat, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport informează OTS în legătură cu modificările contribuției la scurtcircuit peste limita stabilită de OTS (art. 14, alin. 9).

Art. 22. Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne în stare normală de funcționare în punctul lor de racordare/delimitare, după caz, într-un interval de putere reactivă specificat de OTS, în conformitate cu următoarele condiții (art. 15, alin. 1):

(a)	în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească 48 la sută din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import sau de export (corespunzător unui factor de putere 0,9 ca putere reactivă injectată/absorbită în/din rețeaua de transport). În cazul în care, în baza unui studiu tehnico-economic realizat de către gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport, avizat și acceptat de către OTS se demonstrează că beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem sunt majoritare, se acceptă exceptarea de la această cerință (art. 15, alin. 1 (a));

(b)	în cazul sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru importul și exportul de putere reactivă nu trebuie să depășească (art. 15, alin. 1 (b)):

i)  48 la sută (adică factorul de putere 0,9) din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import sau de export pe perioada importului de putere reactivă (consum din rețeaua de transport) (art. 15, alin. 1 (b). pct. i); și

ii) 	48 la sută (adică factorul de putere 0,9) din cea mai mare valoare dintre capacitățile maxime de import sau de export pe perioada exportului de putere reactivă (injecție în rețeaua de transport) (art. 15, alin. 1 (b), pct. ii),

cu excepția situațiilor în care beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem sunt demonstrate de OTS și de operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport prin analiză comună.

(c)	OTS și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sferei de cuprindere a analizei, care abordează soluțiile posibile și stabilește soluția optimă pentru schimbul de putere reactivă dintre sistemele lor, ținând seama în mod adecvat de caracteristicile specifice ale sistemelor, de structura variabilă a schimbului de putere, de circulațiile bidirecționale și de capacitățile de producere de putere reactivă din sistemul de distribuție (art. 15, alin. 1 (c)). De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este prepoderent realizat dintr-o rețea de tip LES și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, capabile să regleze puterea reactivă în punctul de conectare, se vor aplica direct prevederile de la lit. (b), iar dacă sistemul de distribuție este preponderent de tip LEA (legături electrice aeriene), sau sunt racordate unități generatoare de categorie C și D, OD în cauză realizează un studiu tehnico-economic al rețelei în punctul de racordare în vederea aplicării prevederilor de la lit. (b). Studiul va fi avizat de către OTS;

(d)	OTS poate stabili utilizarea unor sisteme de măsurare altele decât cele care măsoară direct factorul de putere pentru a stabili domeniul corespunzător al capabilității în putere reactivă, ca de exemplu măsurarea puterii reactive și a puterii active (art. 15, alin. 1 (d));

(e)	cerința privind domeniul de variație a puterii reactive se aplică în punctul de racordare/delimitare, după caz. În cazul unui sistem de distribuție racordat în mai multe puncte de racordare la aceeași bară (nod electric) aparținând sistemului de transport, cerința se aplică cumulativ pentru toate punctele de racord aparținând aceluiași OD ca unică interfață între OD și OTS (art. 15, alin. 1 (e));

(f)	prin derogare de la lit. (e), atunci când un punct de racordare/delimitare, după caz, este partajat de o unitate generatoare și un loc de consum, cerința se respectă în mod independent de către fiecare utilizator. (art. 15, alin. 1 (f)).

Art. 23. OTS poate solicita ca sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport să aibă, în punctul de racordare/delimitare, după caz, capacitatea de a nu exporta putere reactivă (la tensiunea de referință 1 u.r.) pentru o circulație de putere activă mai mică de 25 % din capacitatea maximă de import (art. 15, alin. 2). De regulă, dacă sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport este prepoderent realizat dintr-o rețea de tip LES și la acest sistem de distribuție nu sunt racordate unități generatoare de categorie C sau D, cerința se respectă în totalitate. Dacă sistemul de distribuție este preponderent de tip LEA (legături electrice aeriene), sau sunt racordate unități generatoare de categorie C și D pe această ramură, OD va realiza un studiu privind respectarea acestei prevederi incluzând posibilitățile de reglaj ale unităților generatoare. Studiul va fi avizat de către OTS.

Art. 24. Fără a se aduce atingere art. 23 lit. (b), OTS poate solicita ca sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport să controleze în timp real schimbul de putere reactivă la punctul de racordare/delimitare după caz, în beneficiul întregului sistem. OTS și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra unei metode de efectuare a acestui control/reglaj, pentru a asigura nivelul justificat al siguranței în funcționare pentru ambele părți. Modul de realizare și de operare se stabilește prin proceduri specifice realizate în colaborare între OTS-OD, proceduri avizate de către ANRE. (art. 15, alin. 3) OTS are dreptul să solicite justificat instalarea unor echipamente de reglaj a puterii active și reactive, în scopul realizării funcționării în siguranță a SEN (cod RET art.186).

Art. 25. În conformitate cu art. 24, operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport poate solicita OTS să aibă în vedere sistemul său de distribuție racordat la sistemul de transport în ceea ce privește controlul puterii reactive (art. 15, alin. 4).

Art. 26. În conformitate cu schema de protecție descrisă în studiul de soluție avizat de către OTS la emiterea ATR, OTS specifică dispozitivele și setările necesare pentru protecția rețelei de transport în conformitate cu caracteristicile locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, inclusiv la tensiunea de 110 kV aparținând RED. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sistemelor de protecție și asupra setărilor relevante pentru locul de consum racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport la etapa emiterii ATR (art. 16, alin. 1). Setările dispozitivelor de protecție se stabilesc de OTS, în baza datelor necesare, puse la dispoziție de gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv de operatorul sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport. Datele vor fi puse la dispoziție cu cel puțin două săptămâni înainte de inițierea programului de punere în funcțiune a locului de consum, respectiv al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport. Sistemele de protecție și automatizare trebuie să respecte cel puțin următoarele:

(a)	sistemul de protecții electrice aferent unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne și să asigure protecție de rezervă împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică la care este racordat;

(b)	sistemul de protecții electrice trebuie să fie performant, de fiabilitate ridicată și organizat în grupe cu funcționalitate redundantă, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, separate fizic și galvanic, de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsurare de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Sistemul de protecții electrice trebuie să fie prevăzut cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoză și cu funcții de înregistrare evenimente și de oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere și control;

(c)	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit, asimetria de curenți, suprasarcini electrice, tensiune maximă/minimă, frecvența maximă/minimă;

(d)	sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua unde este racordat, oscilațiile de putere și, după caz regimul de mers asincron, asimetria de curenți, suprasarcini electrice de curent şi de tensiune;

(e)	timpii de eliminare a defectelor prin protecțiile de bază și de rezervă ale utilizatorilor RED se stabilesc, după caz, de către OTS sau OD și se specifică în dispoziții de reglaje (în cazul OTS), respectiv convenția de exploatare (în cazul OD) (Codul Tehnic al RED, alin. 4.3.7.).

Art. 27. Protecția electrică a locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport este prioritară în raport cu reglajele operaționale, date de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, sănătatea și siguranța personalului și a publicului, precum și de atenuarea oricărei avarii survenite (art. 16, alin. 2).

Art. 28.	Dispozitivele și schemele sistemelor de protecție pot acoperi următoarele elemente (art. 16, alin. 3):

(a)	scurtcircuitele interne și externe;

(b)	creșterile și scăderile de tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz, la sistemul de transport;

(c)	creșterile și scăderile de frecvență;

(d)	protecția circuitelor locului de consum;

(e)	protecția transformatorului de alimentare a locului de consum sau a sistemului de distribuție;

(f)	protecția de rezervă a celulei de racord la refuz de protecție și la refuz de declanșare întreruptor (DRRI).

Art.29. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin în etapa de emitere a ATR, asupra oricăror schimbări ale sistemelor de protecție relevante, existente, pentru locul de consum racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport și asupra organizării pentru sistemele de protecție a locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport (art. 16, alin. 4).

Art. 30. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra sistemelor și setărilor diferitelor dispozitive de comandă-control ale locului de consum racordat la sistemul de transport sau asupra sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport relevant pentru siguranța în funcționare a sistemului. (art. 17, alin. 1). Sistemele de comandă-control se convin în etapa de emitere a ATR. Setările dispozitivelor de comandă-control se stabilesc de OTS, în baza datelor necesare, puse la dispoziție cu cel puțin două săptămâni înainte de inițierea programului de punere în funcțiune, de gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv de operatorul sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport.

Art. 31.	Acordul se aplică cel puțin următoarelor elemente (art. 17, alin. 2):

(a)	funcționarea insularizată a rețelei;

(b)	amortizarea oscilațiilor;

(c)	perturbațiile în rețeaua de transport;

(d)	anclașarea automată a rezervei (AAR);

(e)	reanclașarea automată rapidă (RAR) (inclusiv în cazul defectelor monofazate).

Art. 32. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra eventualelor schimbări aduse sistemelor și setărilor diferitelor dispozitive de control ale locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport relevant pentru siguranța în funcționare a sistemului (art. 17, alin. 3).

Art. 33. În ceea ce privește ordinea de prioritate pentru protecție și comandă-control, gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport stabilesc dispozitivele de protecție și comandă-control ale propriului loc de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, ale propriului sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, cu următoarea ierarhizare, organizate în ordinea descrescătoare a importanței (art. 17, alin. 4):

(a)	protecția rețelei de transport;

(b)	protecția locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport;

(c)	reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

(d)	restricții de putere.

Art. 34. Locurile de consum racordate la sistemul de transport sunt echipate în conformitate cu standardele specificate de OTS pentru a fi capabile să schimbe informații în timp real de la SCADA propriu la sistemul EMS-SCADA al OTS. OTS pune la dispoziția publicului standardele specificate. Schimbul de informații în timp real cuprinde cel puțin următoarele mărimi care se referă la punctul de racordare al locului de consum la sistemul de transport (art. 18, alin. 1):

- semnale de stare: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare, poziție comutator de ploturi;

- mărimi analogice:

- tensiunile pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- putere activă trifazată;

- putere reactivă trifazată;

- frecvența;

- după caz, consemne de putere activă/reactivă sau tensiune.

(b) Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor de la instalațiile proprii la interfața cu sistemul informatic al OTS, prin două căi de comunicaţie independente, calea principală fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică, protocolul utilizat fiind în conformitate cu standadul IEC 60870-5-101 respectiv IEC 60870-5-104. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport permite accesul la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor date către interfața cu sistemul de control și achiziții de date și de telemăsurare aparținând RET. (cod RET art 188).

Art. 35. (a) Sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport sunt echipate în conformitate cu standardele specificate de OTS pentru a fi capabile să schimbe informații în timp real de la SCADA propriu la sistemul EMS-SCADA al OTS. OTS pune la dispoziția publicului standardele specificate. Schimbul de informații cuprinde cel puțin următoarele mărimi care se referă la punctul de racordare între sistemul de distribuție și rețeaua de transport (art. 18, alin. 2):

- semnale de stare: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare, poziție comutator de ploturi;

- mărimi analogice:

- tensiunile pe toate cele trei faze;

- curentul pe fiecare fază;

- putere activă trifazată;

- putere reactivă trifazată;

- frecvența.

(b) Gestionarul sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, calea principală fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică și protocol IEC 60870-5-101 sau IEC 60870-5-104. Gestionarul sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport permite accesul la ieșirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor date către interfața cu sistemul de control și achiziții de date și de telemăsurare aparținând RET. (cod RET art 188)

(c) Informațiile schimbate între OTS și gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport respectiv între OTS și OD ale sistemelor de distribuție racordate la sistemul de transport, se transmit periodic sau de câte ori este cazul, la solicitarea OTS și cuprind:

- semnalizările sistemelor de protecție;

- oscilograme extrase din sistemele de protecție;

- listele de evenimente din sistemele de protecție cu marcarea timpului.

Art. 36. OTS specifică standardele pentru schimbul de informații. OTS pune la dispoziția publicului conținutul schimburilor de informații, inclusiv o listă exactă cu datele necesar a fi transmise (art. 18, alin. 3). Datele transmise în timp real sunt: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare/delimitare după caz, semnalele de stare privind poziţia întreruptorului şi poziţia separatoarelor. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, de regulă calea principală fiind asigurată prin suport de fibră optică.

Art. 37. Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legate de capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței (art. 19, alin. 1):

(a)	fiecare operator de distribuție racordat la sistemul de transport și, dacă OTS specifică astfel, fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport, furnizează posibilități pentru deconectarea automată a unei ponderi specificate a propriului consum la scăderea frecvenței. OTS specifică criteriul de deconectare bazat pe o combinație dintre o valoare de frecvență scăzută (minim 5 trepte de frecvență) și o viteză de variație a frecvenței (df/dt). (art. 19, alin. 1 (a));

(b)	capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței trebuie să permită deconectarea consumului în trepte, pentru un domeniu de frecvențe operaționale (art. 19, alin. 1 (b));

(c)	capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenței, cerință specificată în studiul de racordare avizat la etapa emiterii ATR, trebuie să permită funcționarea la o tensiune alternativă nominală („c.a.”) specificată de operatorul de rețea relevant și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe (art. 19, alin. 1 (c)):

i)	domeniul de frecvență: cel puțin între 47 și 50 Hz, ajustabil în trepte de câte 0,05 Hz;

ii)	timpul de acționare: maximum 150 ms de la depășirea valorii de consemn reglate a frecvenței;

iii)	blocarea pe criteriul de tensiune: trebuie să fie reglabilă în domeniul 30-90 % din tensiunea de referință 1 u.r.;

iv)	trebuie să permită identificarea sensului circulației de putere activă la punctul de deconectare, dacă este cazul;

(d)	alimentarea cu tensiune c.a. utilizată pentru furnizarea semnalului de măsurare a frecvenței de deconectare a consumului la scăderea frecvenței este furnizată din rețea în punctul de măsurare a frecvenței, așa cum este utilizată pentru furnizarea semnalului în conformitate cu alin (c), astfel încât frecvența corespunzătoare tensiunii de alimentare a dispozitivului de deconectare a consumului la scăderea frecvenței să fie aceeași cu cea din rețea (art. 19, alin. 1 (d));

(e)	Operatorii de distribuţie şi consumatorii au obligaţia să asigure deconectarea automată la frecvenţă şi/sau tensiune scazută şi /sau pe alte criterii  a unui  volum  de consum  stabilit  de OTS. OD repartizează acest consum pe instalaţiile racordate la RED. OD au obligaţia să realizeze şi să menţină în funcţiune instalaţiile care asigură deconectarea automată a consumului pe criteriul scăderii frecvenţei. Deconectarea automată a sarcinii (DAS) este componentă a Planului de apărare a SEN la perturbaţii majore şi constituie o măsură de siguranţă în beneficiul tuturor utilizatorilor SEN. (art. 4.4.2.3 și 4.4.2.4 Cod RED).

Art. 38. În ceea ce privește instalația de deconectare a consumului la tensiune scăzută (DAS-U – 110 kV), se aplică următoarele cerințe, în conformitate cu normele tehnice NTE în vigoare (art. 19, alin. 2):

(a)	în coordonare cu operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport, OTS specifică cerințe pentru dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută pentru instalațiile de distribuție racordate la sistemul de transport, cu respectarea NTE 011/12/00 vol III, art. 23, 189, 190, 192, 194 și 195. (art. 19, alin. 2 (a));

(b)	în coordonare cu gestionarii de loc de consum racordați la sistemul de transport, OTS specifică cerințe pentru dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută pentru locurile de consum racordate la sistemul de transport (art. 19, alin. 2 (b));

(c)	pe baza evaluării OTS în ceea ce privește siguranța în funcționare a sistemului, pentru operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport trebuie să fie obligatorie implementarea blocării comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea RAT) și implementarea blocării deconectării consumului la tensiune scăzută (DAS-U) (art. 19, alin. 2 (c));

(d)	dacă OTS decide să implementeze un dispozitiv de deconectare a consumului la tensiune scăzută, proiectul tehnic al instalației, echipamentul pentru blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea comenzii regulatorului automat de ploturi din cadrul reglajului de tensiune), echipamentul pentru deconectarea consumului la tensiune scăzută, se avizează de către OTS (art. 19, alin. 2 (d));

(e)	metoda de deconectare a consumului la tensiune scăzută se implementează fie prin relee, fie prin sistemul de control din camera de comandă (art. 19, alin. 2 (e));

(f)	dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută prezintă următoarele caracteristici (art. 19, alin. 2 (f)):

i)	dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută monitorizează tensiunea tuturor celor trei faze (art. 19, alin. 2 (f), pct. i);

ii)	blocarea funcționării releelor, dacă este cazul, se bazează fie pe sensul de circulație de putere activă, fie pe sensul de circulație de putere reactivă (art. 19, alin. 2 (f), pct. ii);

(e)	OD  au obligaţia să realizeze şi să menţină în funcţiune instalaţiile care asigură deconectarea automată a unui consum pe criteriul scăderii tensiunii sau pe alte criterii specificate de catre OTS. Volumul (puterea) pe tranşe, reglajele şi logica de acţionare sunt dispuse de OTS şi sunt repartizate pe instalaţii racordate la RED de către OD în colaborare cu OTS prin Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore (art. 4.4.2.5 și 4.4.2.6 Cod RED).

Art. 39. În ceea ce privește blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină (anulare RAT), se aplică următoarele cerințe (art. 19, alin. 3):

(a)	dacă OTS solicită acest lucru, comutatorul de ploturi sub sarcină al transformatorului de la instalația de distribuție racordată la sistemul de transport trebuie să poată fi blocat în mod automat sau manual (art. 19, alin. 3 (a));

(b)	OTS specifică cerințele tehnice de blocare automată a comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea RAT), cerințe detaliate în NTE 011/12/00 și le verifică la faza de avizare a proiectului tehnic și a caietului de sarcini supus avizării OTS. Aceste cerinte sunt prezentate sintetic la faza de emitere a ATR (art. 19, alin. 3 (b)).

Art. 40. Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legate de deconectarea sau reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport (art. 19, alin. 4):

(a)	în ceea ce privește capacitatea de reconectare în urma unei deconectări accidentale cauzată de un eveniment în rețea, OTS specifică condițiile în care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuție racordat la sistemul de transport are dreptul de a se reconecta. Instalarea unor sisteme de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile atât la operatorul de rețea relevant, cât și la OTS, având în vedere faptul ca în prezent nu este uzual a se admite reconectarea automată a locurilor de consum sau a sistemelor de distribuție după un eveniment în rețea, fără acordul OTS. (art. 19, alin. 4 (a));

(b)	în situația în care se solicită, la momentul emiterii ATR sau cel târziu la momentul punerii în funcțiune, reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuție racordat la sistemul de transport, locul de consum racordat la sistemul de transport sau sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil de sincronizare în domeniul de frecvență (47,5÷51,5) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de operatorul de rețea relevant. OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport convin asupra setărilor dispozitivelor de sincronizare înaintea racordării locului de consum racordat la sistemul de transport sau a racordării sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, inclusiv asupra tensiunii, a frecvenței, a domeniului unghiului fazorilor de tensiune și a diferențelor de tensiune și frecvență, după cum urmează (art. 19, alin. 4 (b)):

i)   domeniul de tensiune,  ±10%Un (la borne);

ii)  domeniul de frecvență, 47,5÷51,5 Hz;

iii) domeniul de defazaj, mai mic de 10°;

iv)  succesiunea fazelor;

v)  diferența de tensiune mai mică de 10%Un și diferența de frecvență mai mică de 50 mHz.

(c)	un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalație de distribuție racordată la sistemul de transport trebuie să poată fi deconectate automat, atunci când OTS solicită acest lucru. Dacă este necesar, OTS specifică, înaintea punerii în funcțiune, echipamentul de deconectare automatizat pentru reconfigurarea sistemului în scopul pregătirii reconectării consumatorilor inclusiv timpul necesar pentru deconectarea de la distanță, dacă această funcție este solicitată prin ATR (art. 19, alin. 4 (c)).

Art. 41. Gestionarii de loc de consum racordat la sistemul de transport și operatorii de distribuție racordați la sistemul de transport se asigură că propriile instalații conectate la rețea nu generează un nivel de perturbații sau fluctuație a tensiunii de alimentare în punctul de racordare/delimitare, după caz, mai mare decît limitele determinate în cadrul studiului de racordare și specificate în ATR. Nivelul de perturbații nu trebuie să depășească nivelul alocat lor de către OTS. Dacă este cazul, OTS își coordonează cerințele referitoare la calitatea energiei electrice cu cerințele OTS adiacenți (art. 20).

Art. 42. În ceea ce privește indicatorii de performanță privind calitatea tehnică a energiei electrice:

- OTS asigură calitatea tehnică a energiei electrice potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare, referitoare la frecvența SEN, tensinea RET și în rețeaua de 110 kV a RED, calitatea curbelor de tensiune, siguranța în funcționare și respectarea criteriului N-1 de conducere prin dispecer a RET și a rețelei de 110 kV a RED (art. 29, alin. 1 din Ord. ANRE nr. 12/2016);

- Indicatorii de performanță generali de calitate tehnică a energiei electrice sunt garantați în relația cu utilizatorii RET și monitorizați de OTS în punctele de delimitare a RET cu instalațiile de utilizare ale acestora, precum și cu RED (art. 29, alin. 2 din Ord. ANRE nr. 12/2016);

- Utilizatorii RET sunt obligați ca, prin regimul de funcționare, să nu introducă pertubații care să afecteze funcționarea RET sau a celorlalți utilizatori ai RET, conform normativelor în vigoare (art. 29, alin. 3 din Ord. ANRE nr. 12/2016);

- Indicatorii de performanță generali de calitate tehnică a energiei electrice se monitorizează și se raportează conform prevederilor reglementărilor în vigoare (art. 33 din Ord. ANRE nr. 12/2016).

- OTS stabilește, împreună cu utilizatorii perturbatori, un termen pentru limitarea pertubațiilor la valorile normate, conform reglementărilor în vigoare (art. 34, alin. 1 din Ord. ANRE nr. 12/2016);

- OTS are dreptul să deconecteze utilizatorii perturbatori care nu asigură limitarea perturbațiilor la valorile normate după expirarea termenului stabilit conform reglementărilor în vigoare, cu un preaviz de 10 zile lucrătoare (art. 34, alin. 2 din Ord. ANRE nr. 12/2016).

Art. 43. În ceea ce privește valorile nominale ale tensiunii de linie:

- Limitele normate de variație, în condiții de funcționare normale, sunt:

- 735 ÷ 765 kV, în orice punct al rețelei electrice de 750 kV (art. 31, alin. 2 (a) din Ord. ANRE nr. 12/2016);

- 380 ÷ 420 kV, în orice punct al rețelei electrice de 400 kV (art. 31, alin. 2 (b) din Ord. ANRE nr. 12/2016);

- 198 ÷ 242 kV, în orice punct al rețelei electrice de 220 kV (art. 31, alin. 2 (c) din Ord. ANRE nr. 12/2016);

- 99 ÷ 121 kV, în orice punct al rețelei electrice de 110 kV (art. 31, alin. 2 (d) din Ord. ANRE nr. 12/2016).

- În punctul de racordare/delimitare după caz, la nivelul de medie tensiune și înaltă tensiune, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 99% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minut, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ±10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ±15% din tensiunea nominală (art. 25, alin. 2 din Ord. ANRE nr. 11/2016);

- În punctul de racordare/delimitare după caz, la nivelul de joasă tensiune, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minut, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de 10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de +10%/-15% din tensiunea nominală (art. 25, alin. 1 din Ord. ANRE nr. 11/2016).

Art. 44. În ceea ce privește calitatea curbelor de tensiune:

- Factorul de nesimetrie de secvență negativă trebuie să fie:

- ≤ 1% pentru 95% din saptămână, pentru valori ale tensiunii nominale ≥ 110 kV (art. 32 (b) din Ord. ANRE nr 12/2016 și art. 23 tabelul nr. 1 din Ord. ANRE nr. 11/2016);

- ≤ 2% pentru 95% din saptămână, pentru joasă tensiune și medie tensiune (art. 23 tabelul nr. 1 din Ord. ANRE nr. 11/2016).

- Factorul total de distorsiune armonică trebuie să fie:

- ≤ 3% pentru 95% din saptămână, pentru valori ale tensiunii nominale ≥ 110 kV (art. 32 (a) din Ord. ANRE nr 12/2016 și art. 26,alin. 3 din Ord. ANRE nr. 11/2016);

- ≤ 8% pentru 95% din saptămână, pentru JT și MT (și art. 26, alin. 1 din Ord. ANRE nr. 11/2016);

- În condiții normale de funcționare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de racordare/delimitare după caz, la JT și MT, nu trebuie să depășească limitele maxime indicate în tabelul 4 (art. 26, alin 2 din Ord. ANRE nr. 11/2016);

Tabelul 4.Valorile efective ale armonicelor de tensiune în punctele de delimitare, la joasă  tensiune și medie tensiune (art. 26, alin.2 tabelul nr. 2 din Ord. ANRE nr. 11/2016)

| Armonici impare (% din fundamentală) |  |  |  | Armonici pare (% din fundamentală) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu multiplu de 3 |  | Multiplu de 3 |  |  |  |
| Rang | Prag | Rang | Prag | Rang | Prag |
| 5 | 6% | 3 | 5% | 2 | 2% |
| 7 | 5% | 9 | 1,5% | 4 | 1% |
| 11 | 3,5% | 15 | 0,5% | 6 ÷ 24 | 0,5% |
| 13 | 3% | 21 | 0,5% |
| 17 | 2% |
| 19,23,25 | 1,5% |

- În condiții normale de funcționare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de racordare/delimitare după caz, la înaltă tensiune, nu trebuie să depășească limitele maxime indicate în tabelul 5 (art. 26, alin. 4 din Ord. ANRE nr. 11/2016).

Tabelul 5.Valorile efective ale armonicelor de tensiune în punctele de delimitare, la înaltă                                                       tensiune (art. 26, alin.4 tabelul nr. 3 din Ord. ANRE nr. 11/2016)

| Armonici impare (% din fundamentală) |  |  |  | Armonici pare (% din fundamentală) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu multiplu de 3 |  | Multiplu de 3 |  |  |  |
| Rang | Prag | Rang | Prag | Rang | Prag |
| 5 | 5% | 3 | 3% | 2 | 1,9% |
| 7 | 4% | 9 | 1,5% | 4 | 1% |
| 11 | 3% | 15 | 0,5% | 6 ÷ 24 | 0,5% |
| 13 | 2,5% | 21 | 0,5% |
| 17,19,23,25 | - |

- Indicatorul de flicker pe termen scurt, Pst, trebuie să fie:

- ≤ 0,8 pentru 95% din saptămână, pentru valori ale tensiunii nominale ≥ 110 kV (art. 32 (c) din Ord. ANRE nr 12/2016);

- ≤ 0,9 pentru 95% din saptămână, pentru joasă tensiune și medie tensiune (cap. 4 subcapitolul 4.2.1 – tabelul 1 din IEC/TR 61000-3-7).

- Indicatorul de flicker pe termen lung, Plt, trebuie să fie:

- ≤ 0,6 pentru 95% din saptămână, pentru valori ale tensiunii nominale ≥ 110 kV (art. 32 (d) din Ord. ANRE nr 12/2016);

- ≤ 0,7 pentru 95% din saptămână, pentru joasă tensiune și medie tensiune (cap. 4 subcapitolul 4.2.1 – tabelul 1 din IEC/TR 61000-3-7).

Art. 45. Locurile de consum racordate la sistemul de transport și sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 46 și 47 legate de modelele matematice utilizate în simulare sau de informațiile echivalente (art. 21, alin. 1). Fiecare OTS poate solicita modele matematice utilizate în simulare sau informații echivalente care să arate comportamentul locului de consum racordat la sistemul de transport sau al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport sau al ambelor, în condiții staționare și dinamice (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat) (art. 21, alin. 2).Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate/de rezultatele testelor de tip, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat.

Art. 46. Fiecare OTS specifică conținutul și formatul modelelor matematice utilizate în simulare sau ale informațiilor echivalente respective. Conținutul și formatul includ (art. 21, alin. 3):

(a)	formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;

(b)	condițiile/stările pentru regimurile permanente și dinamice, inclusiv componenta de 50 Hz (art. 21, alin. 3 (a));

(c)	simulări electromagnetice tranzitorii în punctul de racordare/delimitare după caz (art. 21, alin. 3 (b));

(d)	topologia și schema electrică (art. 21, alin. 3 (c)).

Art. 47. În scopul simulărilor dinamice, modelul matematic utilizat în simulare sau informațiile echivalente menționate la art. 46 lit. (b) se pun la dispoziție cu cel puțin o lună de zile înainte de inițierea programului de punere în funcțiune a locului de consum, respectiv al sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport și conțin următoarele sub-modele sau informații echivalente (art. 21, alin. 4):

(a)	reglajul puterii active (art. 21, alin. 4 (a));

(b)	reglajul tensiunii (art. 21, alin. 4 (b));

(c)	modelele de protecție a locului de consum racordat la sistemul de transport și a sistemului de distribuție racordate la sistemul de transport (art. 21, alin. 4 (c));

(d)	diferitele tipuri de consum, mai exact caracteristicile electrotehnice ale consumului (art. 21, alin. 4 (d));

(e)	modelele convertorului (art. 21, alin. 4 (e));

(f)	estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

Art. 48. Fiecare operator de rețea relevant sau OTS specifică cerințele referitoare la performanța înregistrărilor locurilor de consum racordate la sistemul de transport sau ale instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport sau ale ambelor, în vederea comparării răspunsului modelelor și simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcționare. Aceste cerințe se precizează în ATR (art. 21, alin.5).

Art. 49. Înfășurările de tensiune superioară ale transformatoarelor trifazate racordate la rețeaua operatorului de distribuție, la tensiunea nominală de 110 kV trebuie să aibă conexiune stea cu punct neutru accesibil, cu posibilitatea de legare rigidă la pământ. Necesitatea legării la pământ și modul de funcționare sunt stabilite de OTS. Grupa de conexiuni a transformatoarelor racordate la RED va fi precizată de către operatorul de distribuţie la instalaţiile căruia se face racordarea, în Avizul tehnic de racordare, în funcţie de necesităţile acestuia sau în conformitate cu cerinţele OTS (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.1 si 4.4.2.2 si cod RET art 179 si 180).

Art. 50. OD și consumatorii au obligația, la solicitarea OTS, să aplice prevederile reglementărilor în vigoare privind:

- Normativul de deconectări manuale;

- Normativul de limitare a consumului. (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.7 si cod RET art 183 si 184)

Art. 51. În scopul asigurării conducerii și controlului instalațiilor din SEN, instalațiile de telecomunicații între utilizatorii RED și operatorii de rețea vor respecta normele specifice în vigoare. Detaliile referitoare la racordarea la sistemul de telecomunicații se stabilesc în ATR (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.3.1).

Art. 52. Utilizatorii au obligația de a permite accesul la ieșirile din sistemele de măsurare proprii de tensiune, curent, frecvență, puteri active și reactive și la informațiile referitoare la echipamentele de comutație care indică starea instalațiilor și a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informații către interfața cu sistemele de comandă și de achiziție de date (SCADA) ale SEN (Codul Tehnic al RED, alin.4.4.3.2).

Art. 53. Instalațiile de comandă și achiziție de date ca sisteme de interfață între utilizator, RED și RET se stabilesc în ATR (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.3.3).

Art. 54. Utilizatorii RED sunt obligaţi să respecte condițiile prevăzute în ATR şi clauzele contractelor încheiate cu OD precum și reglementările în vigoare. Utilizatorii nu va racorda alte persoane fizice sau juridice la instalaţiile sale decât în condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.9, 4.4.2.10).

Art. 55. Utilizatorii RED vor asigura, pe propria cheltuială, funcţionarea instalaţiilor sale în condiţii de maximă securitate pentru a nu influenţa negativ şi produce avarii în instalaţiile RED și fără a depăși nivelul perturbaţiilor (nesimetrie, regim deformant, flicker etc.) stabilite de către OD prin ATR (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.11, 4.4.2.12, 4.4.2.13).

Art. 56. Utilizatorul va asigura în condiţiile legii culoarul aferent zonei de protecţie, respectiv siguranţă a instalaţiilor OD în incinta sa și va permite OD sau împuternicitului acestuia accesul în incinta sa pentru a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile din proprietatea sau exploatarea OD, sau pentru a racorda un alt utilizator, în condiţiile legii. Pentru a asigura accesul în siguranţă în incinta sa, utilizatorul va pune la dispoziţia personalului autorizat al OD echipament de protecţie adecvat. Utilizatorul nu va efectua lucrări, construcţii, săpături etc. şi nu va stoca materiale în vecinătatea RED, decât cu avizul OD. In caz contrar, utilizatorul va suporta urmările legii (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.2.14, 4.4.2.15, 4.4.2.16 și 4.4.2.17.).

Art. 57. Utilizatorii își vor compatibiliza intrările de date în terminalele RED, respectiv RET, la punctele stabilite de comun acord cu OD, respectiv OTS, în scopul facilitării schimburilor de informații (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.3.4).

CAPITOLUL VI

CERINȚE GENERALE PENTRU RACORDAREA UNITĂȚILOR CONSUMATOARE UTILIZATE DE UN LOC DE CONSUM SAU DE UN SISTEM DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS PENTRU A FURNIZA CONSUM COMANDABIL CĂTRE OPERATORII DE REȚEA

Art. 58. (1) Serviciile de consum comandabil furnizate operatorilor de rețea se diferențiază pe baza următoarelor categorii (art. 27, alin. 1):

- comandate de la distanță pentru (art. 27, alin. 1 (a)):

- reglajul de putere activă al consumului comandabil (art. 27, alin. 1 (a), pct. i);

ii)  reglajul de putere reactivă al consumului comandabil (art. 27, alin. 1 (a), pct. ii);

iii) managementul congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil (art. 27,        alin. 1 (a), pct. iii).

- comandate autonom (descentralizat, automat) pentru (art. 27, alin. 1 (b)):

i) răspunsul consumului la abaterile de frecvență (art. 27, alin. 1 (b), pct. i);

ii) reglajul foarte rapid al puterii active al consumului (art. 27, alin. 1 (b), pct. ii).

- Locurile de consum și sistemele de distribuție închise pot furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS. Serviciile de consum comandabil pot include, împreună sau separat, modificarea consumului în sensul creșterii sau al scăderii lui (art. 27, alin.2).

- Categoriile menționate la alin. 1 nu sunt exclusive, iar prezenta normă tehnică nu împiedică dezvoltarea altor categorii. Prezenta normă tehnică nu se aplică serviciilor de consum dispecerizabil furnizate altor entități decât operatorii de rețea relevanți sau OTS (art. 27, alin.3).

Art. 59. (1) Locurile de consum și sistemele de distribuție închise pot oferi operatorilor de rețea relevanți și OTS reglaj de putere activă al consumului comandabil, reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil (art. 28, alin.1).

- Unitățile consumatoare cu reglaj de putere activă al consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă al consumului comandabil sau cu management al congestiilor de rețea cu ajutorul consumului comandabil trebuie să îndeplinească fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de consum racordat la sistemul de transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, următoarele cerințe (art. 28, alin.2):

- să poată funcționa în domeniile de frecvență specificate la art. 6 și în domeniul extins specificat la art. 7 (art. 28, alin. 2 (a));

- să poată funcționa în domeniile de tensiune specificate la art. 8, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune de 110 kV sau mai mare (art. 28, alin.2 (b));

- să poată funcționa în domeniul de tensiune de +/- 10% Un, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, unde Un este tensiunea nominală.(art. 28, alin.2 (c));

- să poată regla consumul de putere din rețea într-un domeniu egal cu domeniul contractat, direct sau indirect, printr-un terț, de OTS (art. 28, alin.2 (d));

- să fie echipate pentru a primi dispoziții, direct sau indirect, printr-un terț, de la operatorul de rețea relevant sau de la OTS relevant, pentru a-și modifica cererea și pentru a transfera informațiile necesare. Operatorul de rețea relevant pune la dispoziția publicului specificațiile tehnice aprobate pentru a permite acest transfer de informații. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării, trebuie să facă obiectul unei consultări cu părțile interesate relevante. Specificațiile cuprind viteza de răspuns minimă la comanda/modificarea consemnului primit de unitatea consumatoare, durata de timp pentru care unitatea consumatoare poate executa solicitarea primită, timpul minim necesar unității consumatoare între doua solicitări consecutive.  (art. 28, alin.2 (e));

- să își poată ajusta consumul de putere într-un interval de timp specificat de operatorul de rețea relevant sau de OTS, valoarea uzuală este de 5 minute. În cazul unităților consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, aceste specificații, înaintea aprobării, trebuie să facă obiectul unei consultări între OD și  părțile interesate relevante (art. 28, alin.2 (f));

- să poată executa în întregime o dispoziție emisă de operatorul de rețea relevant sau de OTS de a-și modifica consumul de putere până la limitele de siguranță ale protecției electrice, cu excepția cazului în care există o metodă convenită prin contractul cu operatorul de rețea relevant sau cu OTS pentru înlocuirea participării lor (inclusiv a contribuției locurilor de consum agregate, prin intermediul unui terț) (art. 28, alin.2 (g));

- după ce a avut loc modificarea consumului de putere, în cadrul duratei de timp pentru care este valabilă modificarea solicitată, să poată aplica variații ale consemnului de putere în scopul furnizării unui serviciu de sistem, până la limitele de siguranță ale protecției electrice, dacă acest lucru este solicitat de operatorul de rețea relevant sau de OTS, cu excepția cazului în care există o metodă convenită prin contractul cu operatorul de rețea relevant sau cu OTS pentru înlocuirea participării respectivului loc de consum cu un altul (inclusiv a locurilor de consum agregate, prin intermediul unui terț). Modificarea consemnului de putere poate fi transmisă în timp real sau preprogramată pe intervale de timp (art. 28, alin.2 (h));

- să notifice operatorului de rețea relevant sau OTS modificarea capacității de consum comandabil. Operatorul de rețea relevant sau OTS specifică modalitățile de notificare în conformitate cu regulile pieței de enegie. (art. 28,alin. 2 (i));

- să permită modificarea unei părți a propriei cereri ca răspuns la o dispoziție emisă de operatorul de rețea relevant sau de OTS, în limitele convenite cu gestionarul de loc de consum sau cu operatorul de sistem de distribuție închis și în conformitate cu setările unității consumatoare, în cazul în care operatorul de rețea relevant sau OTS comandă direct sau indirect, printr-un terț, modificarea consumului de putere (art. 28, alin.2 (j));

- să aibă capacitatea de a nu se deconecta de la sistem din cauza vitezei de variație a frecvenței până la o valoare specificată de OTS, de regulă 2 Hz/s. În ceea ce privește această capacitate de a rămâne racordat la sistem, valoarea vitezei de variație a frecvenței se calculează pentru un interval de timp de 500 ms. (art. 28, alin.2 (j));

- să fie echipate să primească, direct sau indirect, printr-un terț, dispozițiile emise de operatorul de rețea relevant sau de OTS, de a măsura valoarea frecvenței sau a tensiunii sau ambele, de a comanda deconectarea și de a transfera aceste informații, în cazul în care modificarea consumului de putere este specificată prin reglarea frecvenței sau a tensiunii sau a amândurora și printr-un semnal de preavertizare trimis de operatorul de rețea relevant sau de OTS. Operatorul de rețea relevant precizează și publică specificațiile tehnice ale echipamentului (tipul telegramei, protocolul de transfer) aprobate pentru a permite acest transfer de informații. (art. 28, alin. 2 (k)).

- Fiecare loc de consum racordat la sistemul de transport sau fiecare sistem de distribuție închis racordat la sistemul de transport trebuie să își poată conecta sau deconecta echipamentele de compensare statice, direct sau indirect, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, ca răspuns la o dispoziție transmisă de OTS, sau în condițiile prevăzute în contractul dintre OTS și gestionarul de loc de consum racordat la sistemul de transport sau operatorul de sistem de distribuție închis (art. 28, alin.3).

Art. 60. (1) Locurile de consum și sistemele de distribuție închise le pot asigura operatorilor de rețea relevanți și OTS răspunsul consumului la abaterile de frecvență (art. 29,alin.1).

- Fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de consum racordat la sistemul de transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț, unitățile consumatoare care asigură răspunsul consumului la abaterile de frecvență îndeplinesc următoarele cerințe (art. 29, alin.2):

- pot funcționa în domeniile de frecvență specificate la art. 6 și în domeniul extins specificat la art. 7 (art. 29, alin. 2 (a));

- pot funcționa în domeniile de tensiune specificate la art. 8, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune de 110 kV sau mai mare (art. 29, alin.2 (b));

- pot funcționa în domeniul de tensiune de +/- 10% Un, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, unde Un este tensiunea nominală. Acest domeniu trebuie să țină seama de standardele existente (art. 29, alin.2 (c));

- să fie echipate cu un sistem de reglaj care să fie insensibil la variațiile de frecvență într-o bandă moartă în jurul frecvenței nominale a sistemului de 50 Hz, de regulă de +/- 10 mHz pentru funcția de stabilizare a frecvenței sau de +/-200 mHz pentru situații de variații mari de frecvență. Această valoare este specificată de OTS la punerea în funcțiune a locului de consum. (art. 29, alin.2 (d));

- la revenirea la o frecvență din interiorul benzii moarte specificate de OTS la punerea în funcțiune, să poată iniția o întârziere cu o durată aleatorie de până la cinci minute înainte de a se relua funcționarea normală. Abaterea maximă a frecvenței de la valoarea normală de 50 Hz față de care trebuie să reacționeze cât și timpul după care se reia funcționarea normală la revenirea frecvenței în limitele normale, se specifică de către OTS la punerea în funcțiune a locului de consum sau a funcției prezentate mai sus.;

- sunt echipate cu un regulator care măsoară frecvența reală a sistemului cu o acuratețe de minimum 10 mHz,  măsurătorile actualizându-se cel puțin o dată la 0,2 secunde (art. 29, alin.2 (f));

- pot detecta o abatere a frecvenței sistemului de 0,01 Hz, pentru a oferi un răspuns general liniar și proporțional în sistem, în ceea ce privește sensibilitatea răspunsului consumului la abaterile de frecvență și acuratețea măsurării frecvenței și în ceea ce privește modificarea în consecință a consumului. Unitatea consumatoare trebuie să poată detecta și răspunde rapid (în maxim 30 de secunde) la abaterile de frecvență ale sistemului, conform specificațiilor OTS. Este acceptabilă o compensare a frecvenței în cazul măsurătorii în condiții staționare de până la 0,05 Hz (art. 29, alin.2 (g)).

Art. 61. (1) OTS în coordonare cu operatorul de rețea relevant, poate conveni cu un gestionar de loc de consum sau cu un operator de sistem de distribuție închis (inclusiv printr-un terț, dar nu cu restricție la un terț), asupra unui contract pentru livrarea de reglaj foarte rapid al puterii active al consumului (art. 30, alin.1).

- Dacă se ajunge la acordul menționat la alin. 1, contractul menționat trebuie să specifice (art. 30, alin. 2):

- o modificare a puterii active legate de o măsură precum viteza de variație a frecvenței pentru respectiva porțiune a cererii sale (art. 30, alin.2 (a));

- principiul de funcționare a acestui sistem de reglaj și parametrii de performanță aferenți (art. 30, alin. 2 (b));

- timpul de reacție pentru reglajul foarte rapid al puterii active, care nu trebuie să depășească o întârziere de două secunde (art. 30, alin.2 (c)).

Art. 62. Operatorul de rețea relevant poate să solicite pentru unitățile consumatoare care asigură consum dispecerizabil, integrarea în DMS-SCADA a unor mărimi de stare, a măsurii de putere activă și a măsurii de putere reactivă dacă aceste unități consumatoare asigură reglaj de putere reactivă și/sau de tensiune. Calea de comunicație este precizată de operatorul de rețea relevant care specifică cerințele în ATR. Integrarea în sistemul DMS-SCADA se face prin grija gestionarului unității consumatoare sau a operatorului de sistem de distribuție închis. Pentru unitățile consumatoare aparținând locurilor de consum sau sistemelor de distribuție racordate la rețele electrice de joasă tensiune, operatorul de rețea împreună cu gestionarul locului sau operatorul de sistem de distribuție inchis stabilesc, de comun acord posibilitatea transmiterii măsurii de putere activă/reactivă fie direct de la unitatea consumatoare, fie prin intermediul unui terț (agregator).

Art. 63. Partea terță care gestionează unități consumatoare agregate, care asigură consum comandabil, racordate la o rețea de distribuție, asigură echipamentele de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul teleinformaţional al operatorului de rețea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.

Art. 64. Gestionarii de loc de consum și operatorii de sistem de distribuție închis își vor compatibiliza intrările de date în terminalele RED, respectiv RET, la punctele stabilite de comun acord cu OD, respectiv OTS, în scopul facilitării schimburilor de informații (Codul Tehnic al RED, alin. 4.4.3.4).

ANEXA Nr. 1. - Tabelul 2

Date pentru locul de consum racordat la sistemul de transport și sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport, în punctul de racordare

Datele tehnice solicitate a fi puse la dispoziție de gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport și a sistemului de distribuție racordat la sistemul de transport, se referă la articolele prezentei norme. În cadrul procedurii de notificare și conformitate se vor solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și conformitate.

Datele standard de planificare, date comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile (fişele) de soluție (S) reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează locul de consum racordat la sistemul de transport și sistemul de distribuție racordat la sistemul de transport.

Datele detaliate pentru planificare, (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie și dimensionarea instalațiilor de automatizare, reglajul protecțiilor și alte date necesare în programare operativă şi trebuie furnizate cu minim 1 lună înainte de PIF.

Datele, validate și completate la punerea în funcțiune și confirmate în procesul de verificare a conformității (R).

| ## Descrierea datelor | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Puterea absorbită |  |  |
| Frecvența: |  |  |
| Domeniul de frecvență în care consumatorul rămâne în funcțiune | Hz | D |
| Frecvența nominală | Hz | D |
| Dependența puterii absorbite funcție de frecvența rețelei | kW/df |  |
| Timpul de rămânere în funcțiune de domeniul de frecvență | min | D |
| Tensiuni: |  |  |
| Tensiune nominală | kV | S, D |
| Tensiune minimă/maximă la care consumatorul rămâne în funcțiune | kV | D |
| Dependența puterii absorbite funcție de frecvența rețelei |  |  |
| Timpii de rămânere în funcțiune în funcție în domeniile de tensiune | kV | D |
| Coordonarea izolației : |  |  |
| Tensiune de ținere la impuls de trăsnet | kV | D |
| Tensiune de ținere la frecvența industrială a rețelei (50 Hz) | kV | D |
| Tensiune de ținere la impuls de comutație | kV | D |
| Curenți: |  |  |
| Curentul maxim | kA | S, D |
| Curentul maxim de încărcare pe termen scurt | kA pentru timpi de ordinul secundelor | D |
| Condiții ambientale pentru care se aplică acești curenți (temperatură, presiune) | Text | S, D |
| Legare la pământ: |  |  |
| Modul de legare la pământ | Text | D |
| Performanțele izolației în condiții de poluare - nivel de poluare | IEC 815 | D |
| Sistem de comandă și achiziție de date: |  |  |
| Calea de comunicație (tip, performanțe tehnice, etc) | Text | D |
| Comanda la distanță și date transmise | Text | D |
| Transformatoare de măsurare de curent | A/A | D |
| Transformatoare de măsurare de tensiune | kV/V | D |
| Caracteristicile sistemului de măsurare | Text | R |
| Transformatoare de măsurare - detalii privind certificatele de testare | Text | R |
| Configurația rețelei: |  |  |
| Schema de funcționare a circuitelor electrice a instalațiilor existente și propuse inclusiv dispunerea barelor, tratarea neutrului, echipamente de comutație și tensiunile de funcționare | Schemă monofilară | S, D, R |
| Impedanța rețelei: |  |  |
| Impedanțele de secvență pozitivă, negativă și zero | Ω | S, D, R |
| Curenți de scurtcircuit: |  |  |
| Curentul maxim de scurtcircuit | kA | S, D, R |
| Capabilitatea de transfer: |  |  |
| Consumator sau grupe de consumatori alimentați din puncte de racordare alternative | Text | D, R |
| Consum alimentat normal din punctul de racordare X | MW | D, R |
| Consum alimentat normal din punctul de racordare Y | MW | D, R |
| Comutații de transfer în condiții planificate sau în condiții de incident | Text | D, R |
| Transformatoarele în punctul de racordare: |  |  |
| Curba de saturație | Diagramă | R |
| Date asupra unităților de transformare (număr de ploturi, raport de tensiune, tip comutare ploturi, etc) | Diagramă, text | S, D, R |
| Date/schema logică RAT pentru transformatoarele cu comutator automat de ploturi sub sarcină |  |  |

ANEXA Nr. 2. - Tabelul 4

Date asupra instalațiilor de compensare (SVC, STATCOM, bobine de compensare, baterii de compensare, compensatoare sincrone, etc) a puterii reactive

| ## Descrierea datelor | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Schema monofilară de conectare și tipul instalației de compensare | Text | S, D, R |
| Puterea reactivă nominală a instalației de compensare și plaja de variație a puterii reactive | MVAr | S, D, R |
| Tensiunea nominală a instalației de compensare | kV | S, D, R |
| Schema monofilară de conectare și tipul instalației de compensare | Text | S, D, R |
| Localizarea instalației de compensare | Text | S, D, R |
| Modul de comutare/reglaj | Text | S, D, R |

ANEXA Nr. 3.

A. Model date tehnice cablu electric

| Material cablu: (Cu sau Al) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabricație: |  |  |
| Tip: |  |  |
| Secțiune: [mm2] |  |  |
| Un: [kV] |  |  |
| Lungime: [km] |  |  |
| Parametrii de secvență directă și homopolară (se precizează temperatura la care sunt măsurați): |  |  |
| R+ = [Ω/km] | X+ = [Ω/km] | C+ = [µF/km] |
| R0 = [Ω/km] | X0 = [Ω/km] | C0 = [µF/km] |
| Parametrii de cuplaj mutual (unde este cazul): |  |  |
| Lungimea de cuplaj: [km] |  |  |
| Rm0 = [Ω/km] | Xm0 = [Ω/km] |  |

B. Model date tehnice linie electrică aeriană

-acolo unde este cazul, se vor specifica pentru fiecare tronson în parte următoarele:

| Tip: (simplu circuit/dublu circuit) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Un: [kV] |  |  |
| Lungime: [km] |  |  |
| Tip stâlpi majoritari (cod/dimensiuni) |  |  |
| Conductoare active: |  |  |
| -Tip: |  |  |
| -Nr. subconductoare/fază: |  |  |
| -Rdc_20°C= [Ω/km] |  |  |
| -Raza= [cm] |  |  |
| -Secțiune nominală= [mm2] |  |  |
| Conductoare de protecție: |  |  |
| -Tip: |  |  |
| -Nr. cond.: |  |  |
| -Rdc_20°C= [Ω/km] |  |  |
| -Raza= [cm] |  |  |
| -Secțiune nominală= [mm2] |  |  |
| Parametrii de secvență directă și homopolară (se precizează temperatura la care sunt măsurați): |  |  |
| R+ = [Ω/km] | X+ = [Ω/km] | C+ = [µF/km] |
| R0 = [Ω/km] | X0 = [Ω/km] | C0 = [µF/km] |
| Parametrii de cuplaj mutual (unde este cazul): |  |  |
| Lungimea de cuplaj: [km] |  |  |
| Rm0 = [Ω/km] | Xm0 = [Ω/km] |  |

C. DATE TEHNICE TRANSFORMATOARE

C.1. Model date tehnice transformator cu 3 înfășurări

| Trafo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricație: |  |  |  |
| Tip: |  |  |  |
| Cuvă: |  |  |  |
| Miez: coloane Conex.: |  |  |  |
| Snom1[MVA] | Unom1 [MVA] | *Usc.IM [%] | Psc.IM [kW] |
| Snom2[MVA] | Unom2 [MVA] | *Usc.IJ [%] | Psc.IJ [kW] |
| Snom3[MVA] | Unom3 [MVA] | *Usc.MJ [%] | Psc.MJ [kW] |
| * De precizat puterea la care sunt măsurate. |  |  |  |
| Igol[%] | Pgol [kW] |  |  |
| Înf. reglaj |  |  |  |
| Reglaj tens.: | Upmax[kV] | Upmin[kV] | Uplot[kV] |
|  | Usc.pmax[%] | Usc.pmin[%] | Usc.pmed[%] |
| Nivel izolație neutru: Tratare neutru: # |  |  |  |

# Observație: în cazul în care neutrul stelelor transformatorului este legat printr-o impedanță la pământ, se vor preciza valorile rezistenței și reactanței impedanței de conectare la pământ.

C.2. Model date tehnicetransformator cu 2înfășurări

| Fabricație: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip: |  |  |  |
| Niv. izolațieneutru: |  |  | Conex. |
| Snom= [MVA] | Unom I= [kV] | Unom J= [kV] | Uscc IJ= [%] |
| Igol I= [%] | Igol J= [%] |  |  |
| Pagol = [kW] | Pascc = [kW] |  |  |
| Upmax= [kV] | Upmin= [kV] | Uplot = [kV] | Rap. Tens. IJ: |
| Uscc max= [%] | Uscc min= [%] | Uscc nom= [%] |  |
| Tratare neutru: # # Observație: în cazul în care neutrul stelelor transformatorului este legat printr-o impedanță la pământ, se vor preciza valorile rezistenței și reactanței impedanței de conectare la pământ. |  |  |  |