Observații la proiectul de ordin pentru revizuirea STANDARDULUI DE PERFORMANŢĂ PENTRUSERVICIUL DE DISTRIBUŢIE  A

ENERGIEI ELECTRICE

| Nr. crt. | Furnizori/ Operatori de distribuție | Art. | Text existent | Text propus |  | Motivație | Explicații şi comentarii. Punct de vedere ANRE (rezoluție) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E.ON | Art. 1 | Prezentul standard de performanţă reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice distribuite şi stabileşte indicatorii de performanţă în asigurarea serviciului de distribuţie. | Completare: Prezentul standard de performanţă reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice distribuite şi stabileşte indicatorii de performanţă în asigurarea serviciului de distribuţie., atât pentru OD deţinători de licenţă cât şi pentru cei fără licenţă în condiţiile Legii |  | Motivaţie: Legea EEGN nr.121/2012 cu completarile si modificarile ulterioare, precum şi reglementările din ultimii ani au instituit drepturi şi obligaţii pentru toti operatorii de distribuţie deţinători sau nu de licenţă în condiţiile legii. Cosiderăm că standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie trebuie să fie un document valabil şi aplicabil tuturor operatorilor care prestează acest serviciu. | Nu se acceptă Nu este necesară completarea pentru că formularea este deja generală. |
| 2 | EDTS | Art. 2. | Standardul este valabil împreună cu toate reglementările în vigoare referitoare la activitatea operatorului de distribuție. | Standardul este valabil împreună cu toate reglementările în vigoare referitoare la activitatea de distribuție a energiei electrice |  | OD presteaza si activitati nelicentiate si nereglementate care nu sunt supuse prevederilor standardului | Nu se acceptă Articolul vizează activitățile reglementate. |
| 3 | E.ON | Art. 3 alin.(1), lit.b) | Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi acei utilizatori RED care îndeplinesc simultan condiţiile: ............... - prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, în alimentarea altor utilizatori RED din zonă; ............. | Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi acei utilizatorii racordaţi direct la RED care îndeplinesc simultan condiţiile: ------ - prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze în alimentarea altor utilizatori RED din zonă; |  | Fiecare OD trebuie să aibă obligatia respectării standardului numai pe zona sa de licenţă. | Se acceptă se va reformula : ”utilizatorii racordați la RED” Notă: se va elimina ”acei” Se acceptă completarea de la litera b. |
| 4 | EDTN | Art. 3 (1) lit. b) | Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi acei utilizatori RED care îndeplinesc simultan condiţiile: .......... - prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, în alimentarea altor utilizatori RED din zonă; ................. | Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi acei utilizatori RED care îndeplinesc simultan condiţiile: --------- b. prin regimul lor de funcționare nu introduc perturbații inacceptabile, conform normativelor în vigoare, în alimentarea altor utilizatori RED din zonă --------- |  | Considerăm necesar ca la capitolul „Definiții„ să fie definit termenul de “perturbații inacceptabile” | Nu se acceptă Limitele admisibile pentru perturbaţii sunt indicate de OD la încheierea contractului de racordare (art. 30 alin. 4) |
| 5 | EDTN | Art. 3 (1) lit. c) | Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi acei utilizatori RED care îndeplinesc simultan condiţiile: ................ c. se încadrează în puterea maximă aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare şi respectă condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/furnizare. | Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi acei utilizatori RED care îndeplinesc simultan condiţiile: ----------- c. se încadrează în puterea maximă aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare şi respectă condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/furnizare. |  | Cum se tratează utilizatorii care nu au CRR/ATR? Exista utiliz. care nu dețin ATR/CRR pt ca au fost racordați înainte de apariția legislației specifice. | Au fost mai multe acțiuni de emitere de ATR locurilor de consum/producere aflate sub tensiune. ATR/ CRR sunt anexe la contractul de furnizare/distribuție. Prin urmare, asemenea cazuri nu ar trebui să existe. |
| 6 | EDM, EDB, EDD | Art. 3 (2) | Standardul se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua electrică de interes public. | Standardul se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua electrică de interes public, pentru depasirea termenelor prevazute pentru racordare. |  | --------------- | Se acceptă |
| 7 | EDM, EDB, EDD | Art. 4, lit. a) | Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatorii de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice referitori la: a. starea tehnică a rețelei electrice de distribuție; ................ | Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatori de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice si indicatori statistici referitori la: - starea tehnică a rețelei electrice de distribuție; |  | Referitor la modul de apreciere a stării tehnice % fără a detalia clar cum se apreciază starea tehnica pot apărea modalități de apreciere total diferite între OD(de exemplu cum evaluăm durata de viață a unei stații de transformare după cel mai nou sau cel mai vechi echipament din stație-modernizarile se fac de obicei treptat nu totul odată) Unele noțiuni nu mai sunt utilizate în prezent cum este de ex. noțiunea de reparație capitală. | Nu se acceptă Și acești indicatori specifici sunt indicatori de performanță. |
| 8 | E.ON | Art. 4, lit. a) | Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatorii de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice referitori la: a. starea tehnică a rețelei electrice de distribuție; ................ | Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatorii de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice referitori la: a. starea tehnică a rețelei electrice de distribuție; |  | Propunem eliminarea din cadrul indicatorilor de performanţă a “stării tehnice a rețelei electrice de distribuție” Motivatțe: Starea tehnică a reţelei electrice de distribuţie nu poate fi considerat ca indicator de performanţă, din următoareele considerente: Nu se poate constitui într- un criteriu obiectiv, aplicabil nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de distribuţie concesionari care au preluat serviciul de distribuţie pe zone cu infrastructuri de reţele electrice cu amplasări diferite pe zone geografice, volume de capacităţi energetice diferite, durate de funcţionare a instalaţiilor diferite, caracteristici diferite ale echipamentelor / instalaţiilor şi număr de incidente diferite cu cauze dintre cele mai diverse Nu reflectă performanţa serviciului prestat ci poate fi doar o cauză care să o influenţeze. Starea reţelelor de distribuţie, constituie doar o baza de analiză care să contribuie la fundamentarea programelor corespunzătoare de retehnologizare şi modernizare a instalaţiilor existente. | Nu se acceptă Este foarte important să se poată fundamenta programul anual de investiții pornind de la aceste informații. |
| 9 | EDM, EDB, EDD | Art. 4, lit. b) | Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatorii de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice referitori la: b. continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor; | Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatori de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice referitori la si indicatori statistici referitori la: - continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor clienţilor; |  | ----------------- | Nu se acceptă Și acești indicatori specifici sunt indicatori de performanță. |
| 10 | EDTS | Art. 4 Obsv. generală | Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatorii de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice referitori la a. starea tehnică a rețelei electrice de distribuție; b. continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor; c. calitatea tehnică a energiei electrice distribuite; d. calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice | ---------------- |  | Propunem ca starea tehnica a RED , sa faca obiectul raportarilor de monitorizare | Nu se acceptă Cerință prevăzută și în standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem. In plus, indicatorul referitor la starea tehnică a rețelei este util atât ODC, cât și ANRE (elaborare/ aprobare programele de investiții) |
| 11 | EDTN | Art. 4 Obsv. generală | Prin standardul de performanţă se stabilesc indicatorii de performanţă privind serviciul de distribuție a energiei electrice referitori la a. starea tehnică a rețelei electrice de distribuție; b. continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor; c. calitatea tehnică a energiei electrice distribuite; d. calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice | Renunțare la: ; |  | Informațiile referitoare la cheltuieli pe tipuri de instalații sunt urmărite în alte raportări ale OD solicitate de ANRE | Nu se acceptă Indicatorii de performanță referitori la starea tehnică a rețelei electrice de distribuție au fost introduși pentru stabilirea unui mod unitar de evaluare a acesteia. Astfel de indicatori au fost introduși și în standardul de performanță pentru serviciile de transport și de sistem ale energiei electrice. În plus, acest indicator este util atât ODC, cât și ANRE (elaborare/ aprobare programele de investiții) |
| 12 | EDM, EDB, EDD | Art. 5 lit. a) | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: - forţă majoră; ----- | Prioritizare diferită: Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: - funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau /de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează sau utilizatori;. |  | --------------------- | Nu se acceptă Nu se justifică suspendarea standardului ca urmare a acțiunii unui utilizator. |
| 13 | E.ON | Art. 5 lit. a) | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: - forţă majoră; ----- | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: a.forţă majoră situaţii excepţionale; -------------- Situaţii excepţionale, în particular în următoarele, - condiţii atmosferice excepţionale şi alte dezastre naturale, - interferenţa unei a treia părţi, - acte ale autorităţii publice, - acţiuni greviste (în condiţii legale), - forţă majoră, - lipsă de putere, determinată de evenimente externe Condiţiile anormale de funcţionare, include fără a fi limitative următoarele situaţii: - alimentare provizorie, pentru a menţine alimentarea utilizatorilor de reţea în situaţii rezultate în urma unei avarii, a lucrărilor de mentenanţă şi a lucrărilor de realizare a reţelei sau pentru a minimizarea extinderii şi duratei unor întreruperi în alimentare; - în cazul în care echipamentele sau instalaţiile utilizatorilor de reţea(*) nu corespund cu standardele relevante sau cu prescripţiile tehnice cerute pentru conectare, stabilite fie de autoritatea publică, fie de operatorul de distribuţie, inclusiv a limitelor pentru emisia de perturbaţii conduse. (*)NOTĂ Instalaţiile utilizatorului de reţea pot include, de asemenea, generatoare. |  | Situaţiile de neaplicare a Standardului trebuie să fie corelate inclusiv cu situatiilor de neaplicare, din SR EN 50160 Propunem de asemea eliminarea din calculul frecventei intreruperilor planificate, a întreruperilor în situaţiile în care nu se aplică standardul | Nu se acceptă Prevederile standardului sunt suspendate numai în caz de forță majoră. Pentru celelalte situații sunt prevăzute condiții specifice în mod explicit. |
| 14 | EDM, EDB, EDD | Art. 5 lit. b) | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: ----- - funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează; | Reprioritizare: Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: - forţă majoră datorata conditii naturale exceptionale( cu certificat de forta majora); |  | ------------------- | Nu se acceptă Forța majoră ≠ condiții naturale excepționale |
| 15 | E.ON | Art. 5 lit. b) | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: ----- - funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează; | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: ----- b.funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează, şi/sau producători / consumatori; |  | Situaţiile de neaplicare a Standardului trebuie să fie corelate inclusiv cu situatiilor de neaplicare, din SR EN 50160 Propunem de asemea eliminarea din calculul frecventei intreruperilor planificate, a întreruperilor în situaţiile în care nu se aplică standardul | Nu se acceptă Pentru racordare la RED, utilizatorii trebuie să adopte măsurile de limitare a perturbațiilor impuse de OD prin ATR. |
| 16 | EDTS | Art. 5 lit. b) | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: ---------- - funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează. | Completarea cu: --------------- - funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează, precum și de acțiunile externe ale unor terțe părți asupra RED; lipsa accesului OD la instalațiile de distribuție, datorat unor terțe părți (drumuri impracticabile, împiedicarea accesului pe proprietăți publice sau particulare la instalațiile RED, etc.) |  | Consideram necesara definire a functionarii anormale a RED | Nu se acceptă Acțiunile externe nu exclud intervenția OD pentru restabilirea alimentării în termenul stabilit prin standard. |
| 17 | EDTN | Art.5 lit. b) | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: -------- b.funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează; | Completare: b) funcționare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alți OD cu ale căror rețelele se interconectează, precum și de acțiunile externe ale unor terțe părți asupra RED; lipsa accesului OD la instalațiile de distribuție, datorat unor terțe părți (drumuri impracticabile, împiedicarea accesului pe proprietăți publice sau particulare la instalațiile RED, etc.) |  | OD poate fi răspunzător pentru activitatea proprie de distribuție, excluzând cauzele care sunt în afara acesteia. | Nu se acceptă Acțiunile externe nu exclud intervenția OD pentru restabilirea alimentării în termenul stabilit prin standard. |
| 18 | EDM, EDB, EDD | Art. 5 lit. noi | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: ----------- | Completare cu litere noi: - conditii meteo deosebite (cod rosu , portocaliu, cod galben fara certificat de forta majora) - depasirea puterii maxime aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare şi nerespectarea condiţiilor prevăzute în contractul de distribuţie/ furnizare. - acte ale autoritatii publice (de ex intreruperi in instalatiile noaste ca urmare a solicitarii pompierilor pentru stingerea unor incendii, intreruperea tensiunii pentru a putea interveni in anumite zone sa evacueze persoane la cutremure, inundatii, etc); - întreruperi datorate tertilor, altii decit utilizatorii, daune datorate Tertilor (intreruperile provocate de terti in instalatiile Operatorului de distributie, respectiv furturi ale unor de instalatii de distributie, deteriorari de instalatii); - Greve , etc. |  | Completarea este corelata cu precizarile SR EN 50160, art. 3 (1) si pct. 3.15 c) Considerăm că trebuie să ramână prevederea din vechiul standard referitor la provocarea unor funcționări anormale (întreruperi datorate neselectivității protecțiilor sau calitatea curbei de tensiune) a RED de către utilizatori. În contractul de distribuție există prevederea de recuperare a daunelor cauzate utilizatori deci în acest vina nu este a OD deci nu este normal să se aplice standardul. “plata unei despăgubiri pentru daunele materiale produse, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordaţi la aceeaşi reţea, în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori al manevrelor executate de personalul propriu al utilizatorului” | Nu se acceptă c) Conditii Meteo – (sunt prevăzute termene mai mari pentru astfel de cazuri); d) depășirea puterii maxime – se poate introduce o prevedere contractuală; e) acte ale autorității publice - (incendii, inundații, cutremure intră în categoria forță majoră); f) întreruperi datorate terților – acțiunile externe nu exclud intervenția OD pentru restabilirea alimentării g) Greva – este inclusă în forța majoră |
| 19 | CEZ D | Art. 5 literă nouă | Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situaţii de: - forţă majoră; b. funcţionare anormală a RED determinată de către OTS sau de către alţi OD cu ale căror rețelele se interconectează. | Completare cu literă nouă: ------------ c. în situaţii excepţionale, descries in SR EN 50160/2011, care sunt în afara controlului OD, în particular: - condiţii atmosferice excepţionale sau alte dezastre naturale; - interferenţa cu o terţă parte; - acţiuni ale autorităţilor publice; - acţiuni ale industriei (dependent de cerinţe legale); - limitări de putere rezultate din evenimente externe. |  | --------------- | Nu se acceptă Pentru condiții atmosferice excepționale (deosebite) sunt prevăzute termene mai mari; Acțiunile externe nu exclud intervenția OD pentru restabilirea alimentării în termenul stabilit prin standard; Incendii, inundații, cutremure – reprezintă situații pentru care ar intervenii autoritățile publice, iar acestea sunt încluse în forța majoră. |
| 20 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | Condiţii meteorologice deosebite - Situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale altor instituţii abilitate, precum şi prin procesele verbale de constatare a daunelor produse în instalaţiile electrice ale operatorului. Aceste situații, care pot duce la depășirea cu mult a condițiilor de proiectare a echipamentelor electrice, pot fi de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură sau rafale de vânt puternic | Condiţii meteorologice deosebite - Situaţii speciale (cod rosu , portocaliu, cod galben fara certificat de forta majora), care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale altor instituţii abilitate, precum şi prin procesele verbale de constatare a daunelor produse în instalaţiile electrice ale operatorului. Aceste situații, care pot duce la depășirea cu mult a condițiilor de proiectare a echipamentelor electrice, pot fi de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură sau rafale de vânt puternic |  | Considerăm că la condiții meteo deosebite este suficientă comunicarea transmisă de instituțiile abilitate. Constatarea daunelor este necesară la FORȚA MAJORĂ pentru obținerea certificatelor | Nu se acceptă Confirmarea/aprobarea condițiilor deosebite trebuie să se facă printr-un document specific aferent unei zone de rețea electrică de distribuție. |
| 21 | E.ON | Art.6 alin. (2) Definiții | Condiţii meteorologice deosebite - Situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale altor instituţii abilitate, precum şi prin procesele verbale de constatare a daunelor produse în instalaţiile electrice ale operatorului. Aceste situații, care pot duce la depășirea cu mult a condițiilor de proiectare a echipamentelor electrice, pot fi de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură sau rafale de vânt puternic | Condiţii meteorologice deosebite - Situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale altor instituţii abilitate, precum şi prin procesele verbale de constatare a daunelor produse în instalaţiile electrice ale operatorului. Aceste situații, care pot duce la depășirea cu mult a condițiilor de proiectare a echipamentelor electrice, pot fi de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură sau rafale de vânt puternic; |  | Întrucât la condiţii meteo deosebite nu se intocmesc întotdeauna PV de constatre a daunelor nefiind în toate situaţiile necesare acestea (numai pentru certificatele de forta majora se solicita întotdeanuna PV daune.) | Nu se acceptă Confirmarea/aprobarea condițiilor deosebite trebuie să se facă printr-un document specific aferent unei zone de rețea electrică de distribuție. |
| 22 | EDTS | Art.6 alin. (2) Definiții | Condiţii meteorologice deosebite - Situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale altor instituţii abilitate, precum şi prin procesele verbale de constatare a daunelor produse în instalaţiile electrice ale operatorului. Aceste situații, care pot duce la depășirea cu mult a condițiilor de proiectare a echipamentelor electrice, pot fi de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură sau rafale de vânt puternic | - conditii meteo deosebite legatura cu codurile emise de ANMH |  | ------------------------ | Se acceptă Se va introduce în enumerare și Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie |
| 23 | EDTN | Art.6 alin. (2) Definiții | Condiții meteorologice deosebite - Situații speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ale Administrației Naționale Apele Române sau ale altor instituții abilitate …. | Condiții meteorologice deosebite - Situații speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ale Administrației Naționale Apele Române, Administrația Națională de Meteorologie sau ale altor instituții abilitate …. |  | Comunicatele/atenționările cu privire la fenomene meteo deosebite sunt transmise în principal de către Administrația Națională de Meteorologie – Centrele Meteorologice Regionale | Se acceptă |
| 24 | CEZ D | Art. 6 alin. (2) Definiții | Condiţii meteorologice deosebite - Situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române sau ale altor instituţii abilitate, | Completare: Condiţii meteorologice deosebite - Situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Administratia Nationala de Meteorologie , Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române , sau ale altor instituţii abilitate |  | Cele mai frecvente comunicari vin de la ANM sub forma de coduri. | Se acceptă |
| 25 | E.ON | Art.6 alin. (2) Definiții | Compensație – sumă de bani pe care OD o plătește utilizatorului în cazul în care nivelul unui indicator de performanță nu este atins; | Compensație – sumă de bani pe care OD o plătește utilizatorului, la solicitarea scrisa a acestuia, în cazul în care nivelul unui indicator de performanță nu este atins conform prevederilor stabilite în prezentul standard; |  | Compensatie- completarea este necesara in vederea inlaturarii oricarei interpretari contrare. Motivatie: creşterea valorii compensaţiilor prevăzute în propunerea standardului, precum şi modificarea modalităţii de acordare a acestora nu au fost evaluate corelat cu capabilitatea tehnică şi economică a OD, având în vedere că pentru acordarea acestora nu sunt prevăzute reguli şi condiţii de aplicare, fapt ce poate genera inclusiv probleme de gestionare şi poate chiar eventuale abuzuri, sau plata nejustificată în condiţiile în care utilizatorii nu au fost afectaţi sau nu au suferit un prejudiciu/neplăcere ca urmare a neîncadrării în prevederile din standard (ex.consumatori care nu au fost acasa) De exemplu compensatiile nu ar trebuie sa fie platite de mai multe ori pentru aceeasi cauza şi nici pentru mai multe persoane care fac solicitări legate de acelaşi loc de consum sau de producere– (cazuri de solicitări multiple făcute unele după altele, din partea utilizatorului, sau din partea mai multor utilizatori pentru explicarea cauzei unei intreruperi) – Dorim ca acest aspect al platii compensatiilor platite de OD să nu degenereze într-o eventuală sursă de venit pentru unii utilizatori ) În plus în reglementările aprobate de ANRE sunt prevăzute - posibilităţi de negociere pentru includerea în contract/convenţia de exploatare a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării şi calitatea energiei electrice, - utilizatorii sunt informaţi încă de la faza de racordare la reţea prin conţinutul cadru al certificatelor de racordare/ATR de obligaţia OD de a acorda compensaţii Pentru plata unei compensaţii OD are nevoie de datele de transfer comunicate de utilizatorul titular de contract pentru a putea face viramentul. Plata compensatiilor trebuie să ţină cont şi de situaţiile când Standardul nu se aplică. | Nu se acceptă completarea referitoare la necesitatea solicitării scrise din partea utilizatorului. Este obligația OD să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în standard; în caz contrar, OD trebuie să compenseze calitatea scăzută (nerespectare termene/durate) a serviciului prestat. Se acceptă completarea cu precizarea: ”conform prevederilor prezentului standard” |
| 26 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | Contor de întreruperi - aparat electric care poate înregistra toate tipurile de întreruperi (tranzitorii, scurte sau lungi), respectiv lipsa tensiunii în punctul de amplasare; | Contor de întreruperi - aparat electric /metodă sau tehnologie care poate înregistra toate tipurile de întreruperi (tranzitorii, scurte sau lungi), respectiv lipsa tensiunii în punctul de amplasare; |  | ---------------------- | Se acceptă înlocuirea aceastei denumiri cu denumirea: ”Echipament cu funcție de înregistrare a numărului de întreruperi” |
| 27 | EDTS | Art.6 alin. (2) Definiții | Contor de intreruperi | inlocuire cu echipament de inregistrare a intreruperilor |  |  | Se acceptă înlocuirea aceastei denumiri cu denumirea: ”Echipament cu funcție de înregistrare a numărului de întreruperi” |
| 28 | EDTN | Art.6 alin. (2) Definiții | Contor de întreruperi - aparat electric care poate înregistra toate tipurile de întreruperi (tranzitorii, scurte sau lungi), respectiv lipsa tensiunii în punctul de amplasare | Echipament cu funcție de înregistrare a întreruperilor- aparat electric care poate înregistra toate tipurile de întreruperi (tranzitorii, scurte sau lungi), respectiv lipsa tensiunii în punctul de punctul de amplasare |  | Considerăm că menținerea expresiei de “contoare de întreruperi” creează o confuzie cu termenul consacrat de contor de energie electrică. Contorul de energie electrică, în măsura în care este definită o specificație a modului de măsurare a acestora, ar putea să implementeze aceste funcții. Menționăm faptul ca în ordinul 103/2015 Codul de măsurare nu sunt precizate aceste cerințe. Cu atât mai mult cu cât funcțiile de monitorizare pot fi localizate (spre exemplu) și în alte elemente ale subsistemelor unui sistem de smartmetering (contor de energie electrică, modem PLC, concentrator în cazul soluțiilor cu buclă de curent, etc.) | Se acceptă înlocuirea aceastei denumiri cu denumirea: ”Echipament cu funcție de înregistrare a numărului de întreruperi” |
| 29 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | Flicker - Impresia de jenă vizuală produsă de o sursă luminoasă a cărei luminozitate sau distribuţie spectrală variază în timp datorită variaţiei tensiunii la alimentare; modul de măsurare și valorile limită sunt precizate în Norma tehnică energetică pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie – NTE 012/14/00, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 116/2014; | Flicker - Impresia de jenă vizuală produsă de o sursă luminoasă a cărei luminozitate sau distribuţie spectrală variază în timp datorită variaţiei tensiunii la alimentare; Caracterizat şi normat prin severitatea flickerului pe termen scurt (Pst), măsurată pe o perioadă de 10 minute, cu aparate specializate, respectiv pe termen lung (Plt), calculată pe o perioadă de 2 ore (12 intervale de 10 minute): modul de măsurare și valorile limită sunt precizate în Norma tehnică energetică pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie – NTE 012/14/00, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 116/2014; |  | Trebuie sa ramână formularea initiala. Definitiile trebuie sa corespunda cu NTE 012/2014 definitie din NTE Impresie de instabilitate a senzaţiei vizuale indusă de un stimul luminos a cărui luminanţă sau distribuţie spectrală fluctuează în timp (SR CEI 60050(161):1997, SR EN 50160:2011). Notă: Flickerul (pâlpâire, licărire) este efectul vizual, fiziologic, produs de lămpile electrice cu incandescenţă, în timp ce fenomenul electromagnetic care îl produce/generează este definit/referit ca fluctuaţii de tensiune | Nu se acceptă Există normativul de flicker; nu are rost să se preia în standard prevederile din acel normativ. |
| 30 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | Întrerupere tranzitorie - întrerupere cu durata (t) de maximum o secundă (t 1s); | Întrerupere tranzitorie - întrerupere cu durata (t) de maximum o 3 secundeă (t 31s); |  | ------------------- | Nu se acceptă Conform definiției din standardul EN 50160:2010 |
| 31 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | Întrerupere scurtă – întrerupere cu durata între 1s şi 3min (1s t 3 min); | Întrerupere scurtă – întrerupere cu durata între 1s şi 3min (1 3.5s t 3 min); |  | Automatizarile de tipul RAR ciclu 1, AAR in statii la MT si in PA au temporizari intre 0,4 si 3,5 sec (a se vedea si nota 7 la pct 3.19 din SR EN 50160/2011) Trebuie corelat cu întreruperea tranzitorie iar în SR EN 50160/2011 nu este stabilit de unde începe întreruperea scurtă | Nu se acceptă Definiția există în standardul EN 50 160. Având în vedere performanțele sistemelor automate de reanclanșare existente, OD este exonerat de orice răspundere privind acest tip de întrerupere cu durată de până la 3 secunde (vezi art. 43). |
| 32 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | ----------------- | Completare: Tensiune medie - Tensiune sub sau egala 36kV şi peste 1kV. |  | E definita IT si JT din SR EN 50160/2011 | Se accepă includerea definiției pentru tensiunea medie: ”Tensiune cuprinsă în intervalul 1 ÷ 36 kV (1 kV < Un ≤ 36 kV)” |
| 33 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | ----------------- | Completare: Incident - eveniment accidental care apare în instalaţiile de producere a energiei electrice şi termice, în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV sau în cele de transport şi distribuţie a energiei termice, care se manifestă prin modificarea stării anterioare a ansamblurilor funcţionale, prin abateri ale parametrilor funcţionali ai acestora, în afara limitelor prevăzute prin reglementări sau contracte, sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centrală sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor şi indiferent de momentul în care se produc. Acesta poate fi insoţit de deteriorarea unor echipamente. |  | --------------- | Nu se acceptă Definiție existentă în NTE 004/05/00 "Normativ pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice" la art. 14 lit. d) |
| 34 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | ------------------- | Completare: Incident deosebit - eveniment care afecteaza un numar mai mare de 10000 utilizatori in mediu rural si 25000 utilizatori in mediul urban si/sau putere intrerupta mai mare 100MW |  |  | Se acceptă includerea definiției pentru incident deosebit: ”eveniment care conduce la apariția unei întreruperi a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice, cu o durată de minim 6 ore, ce afectează un număr mai mare de 5 000 de utilizatori în mediul rural, sau 10 000 de utilizatori în mediul urban” |
| 35 | EDTS | Art.6 (2) Definiții |  | Completare cu definitii pentru : - Incident deosebit = definitie in functie de numarul de consumatori intrerupti 10.000 urban 25.000 rural |  | Lipsa unei definitii clare duce la interpretari | Se acceptă includerea definiției pentru incident deosebit (vezi rezoluția de la poziția nr. 34) |
| 36 | CEZ D | Art.6 alin. (2) Definiții | -------------- | Completare: Incident deosebit – un incident in urma caruia au fost intrerupti pentru o perioada de minim 6 ore un numar de minim 25.000 de utilizatori in mediu urban si minim 10.000 de utilizatori in mediu rural |  | Pentru clarificare. | Se acceptă includerea definiției pentru incident deosebit (vezi rezoluția de la poziția nr. 34) |
| 37 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | -------------- | Completare: Mediu urban - resedinta judet-zona de consum care cuprinde ca și unități administrative teritoriale orașele resședințăde județ |  | Trebuie avut în vedere faptul că introducerea unei unei noi categorii de mediu conduce la modificarea aplicațiilor de gestiune a întreruperilor și presupune timp și costuri în implementare; iar legislația primară nu reglementează în prezent clar reședințele de județ | Nu se acceptă Nu se înțelege propunerea |
| 38 | EDM, EDB, EDD | Art.6 alin. (2) Definiții | ------------------- | Mediu urban- zonă de consum care cuprinde ca unităţi administrative teritoriale oraşele şi municipiile; |  | ----------------- | Nu se acceptă Nu toate municipiile sunt și reședință de județ; trebuie menționate pentru a evita neînțelegeri ulterioare. |
| 39 | E.ON | Art.6 alin. (2) Definiții | ------------------- | Completare: Se impune definirea următorilor termeni utilizaţi în standard: - “grad de utilizare a reţelei / capacitatii energetice - incident deosebit –- indisponibilităţi ale unor instalaţii importante din punct de vedere al siguranţei în funcţionare a centralelor şi reţelelor electrice, perturbaţii de sistem, întreruperi sau limitări în alimentarea consumatorilor.. (cf.Art. 59. Din NTE 004/05/00 – Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice – aprobat prin Ordin ANRE nr. 8/2005) |  | Pentru stabilirea raportării către ANRE în mod unitar de către toți OD, sunt necesare criterii de selecție a listei incidentelor deosebite, ex. Limite de putere întreruptă, număr de consumatori afectați, etc. (>10000 cons întrerupți R, >25000 cons întrerupți U) | Se acceptă includerea definiției pentru incident deosebit (vezi rezoluția de la observația nr. 34) sintagma: ” grad de utilizare a reţelei” nu se va utiliza în cadrul standardului |
| 40 | E.ON | Art.6 (2) Definiții | -------------- | Intrerupere anunțată = intrerupere planificată, în situații desebite, anuntata cu minimum 24 ore inainte de producere: de ex in cazul manevrelor de preluare consumatori, la revenire la schemele normale. |  | Solicitam reintroducerea definiției întreruperii anunțate întrucât acestea sunt necesare mai ales în cazul întreruperilor planificate cu preluarea consumatorilor şi cu întreruperea acestora pe durata manevrelor de preluare, respectiv de revenire la shema normală. | Nu se acceptă În acest caz este vorba de o întrerupere planificată. În standard sunt prevăzute două tipuri de întreruperi: planificate și neplanificate. |
| 41 | EDTS | Art.6 (2) Definiții | ---------------- | - Medie Tensiune tensiune cuprinsa in intervalul 1-110 kV exclusiv , |  | ----------------- | Se acceptă includerea definiției pentru tensiunea medie (vezi rezoluția de la poziția nr. 32). |
| 42 | EDTS | Art.6 (2) Definiții | Forţă majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, conform Codului civil, art. 1351 alin. (2), probat prin certificat emis de instituţiile abilitate, conform legii, care exonerează de orice răspundere părţile contractuale. Pot fi considerate asemenea evenimente: greve, războaie, revoluţii, cutremure, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, etc. | - completarea la forta majora cu : supratensiuni atmosferice (lovitură de trăznet)- |  |  | Nu se acceptă Există prevederea conform căreia, OD este exonerat de răspundere în cazul supratensiunilor tranzitorii (origine atmosfercică/de comutație). |
| 43 | EDTS | Art.6 (2) Definiții | ------------- | Completare definiții cu: - definiție perturbații inacceptabile |  | ------------- | Nu se acceptă Conform art. 30 alin. 4, limitele admisibile pentru perturbaţii sunt indicate de OD la încheierea contractului de racordare. |
| 44 | EDTN | Art. 6 alin. (2) Definiții | Gol de tensiune - reducerea bruscă a tensiunii la o valoare între 90% şi 5% din valoarea contractuală, urmată de revenirea tensiunii după o scurtă perioadă de timp. Convențional, durata unui gol de tensiune este între 10 ms şi 60 s (un minut); | Gol de tensiune - reducerea bruscă a tensiunii la o valoare între 90% şi 5% din valoarea contractuală, urmată de revenirea tensiunii după o scurtă perioadă de timp. Convenţional, durata unui gol de tensiune este între 10 ms şi 60 s (un minut); [conform EN 50160 se consideră gol de tensiune și întreruperea tensiunii de pe una sau două faze dintr-un sistem trifazat] |  | Precizare conform 50160 | Nu se acceptă Propunerea de completare nu a fost regăsită în EN 50 160. |
| 45 | EDTN | Art.6 alin. (2) Definiții | * | Tensiune medie - Tensiune sub 110kV şi peste 1kV |  | Se regăsește în Standard | Se acceptă includerea definiției pentru tensiunea medie (vezi rezoluția de la poziția nr. 32). |
| 46 | CEZ Vanzare | Art. 6 Completare definiții | --------- | Propunem completarea Art 6 (1) cu urmatoarele definitii: „ client final - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu” „client noncasnic mic- clientul final care contractează un serviciu de furnizare pentru un loc de consum cu puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin certificatul de racordare mai mică sau egală cu 100 kW” „client noncasnic mare- clientul final care contractează un serviciu de furnizare pentru un loc de consum cu puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin certificatul de racordare mai mare de 100 kW” |  | Pentru clarificarea termenilor utilizați în Standard | Nu se acceptă Client final – este definit în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; Client noncasnic mic/mare – este definit prin Regulamentul de furnizare. |
| 47 | EDM, EDB, EDD | Art. 7 alin. (1) | În vederea îndeplinirii obligației privind continuitatea în alimentarea cu energie electrică precum și pentru evaluarea/evidențierea gradului de eficiență a investițiilor realizate, OD are obligația de a monitoriza starea tehnică și nivelul de mentenanță a rețelelor electrice. | -------------------- |  | Referitor la modul de apreciere a stării tehnice % fără a detalia clar cum se apreciază starea tehnică pot apărea modalități de apreciere total diferite între OD (de exemplu cum evaluăm durata de viață a unei stații de transformare după cel mai nou sau cel mai vechi echipament din statțe-modernizările se fac de obicei treptat nu totul odată) Unele noțiuni nu mai sunt utilizate în prezent cum este de ex. notțunea de reparație capitală. | Nu se acceptă Nu este făcută o propunere din partea ODC; Lucrările de retehnologizare sunt lucrări de anvergură, care vizează modernizarea a peste 70 % din echipamentul/instalațiile energetice vizate (de ex: o stație electrică), ce se realizează în baza unor documentații de promovare precizate în procedurile interne de planificare și gestiune a investițiilor; Această prevedere se referă la monitorizarea stării tehnice, nu la aprecierea acesteia. |
| 48 | EDTS | Art. 7 alin. (1) | În vederea îndeplinirii obligației privind continuitatea în alimentarea cu energie electrică precum și pentru evaluarea/evidențierea gradului de eficiență a investițiilor realizate, OD are obligația de a monitoriza starea tehnică și nivelul de mentenanță a rețelelor electrice. | Monitorizarea face obiectul raportarilor de monitorizare |  | Anexa 1 Observatii la tabele 1-6 | Nu se acceptă Indicatorii statistici definiți în prezentul standard trebuie monitorizați în strânsă legătură cu calitatea serviciului de distribuție; Macheta de monitorizare este completată de către ODC numai în coloanele aferente valorilor lucrărilor de mentenanță. Nu sunt transmise informații referitoare la volumul de instalații asupra cărora s-a intervenit. |
| 49 | E.ON | Art. 7 alin. (2) | Fiecare OD concesionar întocmește și transmite anual ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, următorii indicatori statistici privind starea tehnică a rețelelor de distribuție a energiei electrice: Tabelul nr.1 - Realizare program mentenanță Tabelul nr.2 - Realizare program mentenanță pe categorii de instalații Tabelul nr.3 - Lungime linii electrice de distribuție retehnologizate/nou realizate Tabelul nr.4 - Gradul de utilizare a liniilor electrice de distribuție Tabelul nr.5 - Număr instalații retehnologizate/nou realizate Tabelul nr.6- Gradul de utilizare a transformatoarelor existente în instalațiile electrice | Propunem eliminarea întregului capitol II |  | Propunerea de eliminare este corelată cu observatiile de la art.4. - starea tehnica nu e indicator de performanţă pentru serviciul de distribuţie Monitorizarea activității de mentenanță se face lunar de către ANRE pe baza machetei D1.3. Parte din informaţiile solicitate se regăsesc în raportările lunare de monitorizare a serviciului de distribuţie a energiei electrice şi în raportul financiar anual | Nu se acceptă Macheta de monitorizare este completată de către ODC numai în coloanele aferente valorilor lucrărilor de mentenanță. Nu sunt transmise informații referitoare la volumul de instalații asupra cărora s-a intervenit. |
| 50 | EDMN | Art. 7 alin. (2) lit. b) Tab.1+2 | Realizare program mentenanta pe categorii de instalatii - reparatii curente, reparatii capitale, revizii tehnice | Realizare program mentenanta pe categorii de instalatii – R1, R2, RT |  | Conform Programului de asigurare mentenanta in RED avizat FDEE MND transmis la ANRE | Se acceptă |
| 51 | CEZ D | Art. 7 Tabele | Tabel 1 și Tabel 2 | Eliminare Tabelul 1 si 2 |  | Se dubleaza cu datele transmise prin raportul financiar. | Nu se acceptă Macheta de monitorizare este completată de către ODC numai în coloanele aferente valorilor lucrărilor de mentenanță. Nu sunt transmise informații referitoare la volumul de instalații asupra cărora s-a intervenit. |
| 52 | CEZ D | Art. 7 Tabele | Tabelul nr. 4 Gradul de utilizare a liniilor electrice de distribuție | Tabelul nr. 4 Gradul de utilizare vechime a liniilor electrice de distribuție |  | Datele raportate nu reflecta gradul de utilizare | Nu se accepta sintagma: ” grad de utilizare a reţelei” nu se va utiliza în cadrul standardului. |
| 53 | CEZ D | Art. 7 Tabele | Tabelul nr. 5 Număr instalații retehnologizate/nou realizate: Stații transformare | Tabelul nr. 5 Număr instalații retehnologizate/nou realizate: Stații transformare din care: - echipamente primare; - echipamente secundare; - transformatoare; - alte echipament |  | În situația actuală nu este relevant ca pentru orice retehnologizare a unui echipament din stația de transformare să fie contorizată ca retehnologizare stație. | Nu se acceptă Lucrările de retehnologizare sunt lucrări de anvergură, care vizează modernizarea a peste 70 % din echipamentul/instalațiile energetice vizate (de ex: o stație electrică), ce se realizează în baza unor documentații de promovare precizate în procedurile interne de planificare și gestiune a investițiilor. |
| 54 | CEZ D | Art. 7 Tabele | Tabelul nr.6 Gradul de utilizare a transformatoarelor existente în instalațiile electrice | Tabelul nr.6 Gradul de utilizare vechime a transformatoarelor existente în instalațiile electrice |  | Datele raportate nu reflecta gradul de utilizare | Nu se accepta sintagma: ” grad de utilizare a reţelei” nu se va utiliza în cadrul standardului. |
| 55 | EDM, EDB, EDD | Art. 8 alin. (1) | În termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii unui incident deosebit în RED, OD concesionar este obligat să transmită ANRE o raportul de incident, precizând și numărul locurilor de consum și/sau de producere afectate. | --------------------- |  | Ar trebui definit respectiv detaliat: Incident Incident deosebit Vechime instalatii (intr-o statie poti avea diferite dutate de viata la echipamente cum evaluezi durata generala cea mai veche sau se puate pune cel mai noua? Si acest lucru se poate vedea din raportul publicat de ANRE ca OD au evaliuat diferit) Ce inseamna retehnoligizat sau nou realizat numai anul curent Mentenanta majora Mentenanta minora Poate ar trebui corelate/si sistematizate prevederile art 7 si 8 cu ce se mai raporteaza la ANRE fie prin raportarile lunare sau anuale; de exemplu In prezent mentenanta se raporteaza prin machetele lunare si raportul financiar; volumul de instalatii se raporteaza in machetele de monitorizare(anual) raportul de activitate; prin machete de eficienta OD si la conditiile de licenta | Se acceptă parțial Definiția incidentului există în NTE 004/05/00 "Normativ pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice" Se acceptă includerea definiției pentru incident deosebit (vezi rezoluția de la observația nr. 34). |
| 56 | EDTS | Art. 8 alin. (1) | În termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii unui incident deosebit în RED, OD concesionar este obligat să transmită ANRE o raportul de incident, precizând și numărul locurilor de consum și/sau de producere afectate. | ----------------- |  | Eliminată obligativitatea raportării operative să rămână doar raportarea anuală | Nu se acceptă În cazul unui astfel de incident vor fi alertate diferite instituții ce pot cere punct de vedere de la ANRE. |
| 57 | EDMN | Art. 8 alin. (1) | În termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii unui incident deosebit în RED, OD concesionar este obligat să transmită ANRE o raportul de incident, precizând și numărul locurilor de consum și/sau de producere afectate. | (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii unui incident deosebit în RED, OD concesionar este obligat să transmită ANRE o raportul de incident, precizând și numărul locurilor de consum și/sau de producere afectate. |  | Este necesar a se defini termenul „incident deosebit” | Se acceptă includerea definiției pentru incident deosebit (vezi rezoluția de la observația nr. 34). |
| 58 | EDTS | Art. 8 alin. (2) | În cadrul raportului prevăzut la art. 44, OD concesionar transmite ANRE un centralizator anual al incidentelor deosebite din RED. | --------------- |  | Eliminata obligativitatea raportarii operative sa ramana doar raportarea anuala | Nu se acceptă În cazul unui astfel de incident vor fi alertate diferite instituții ce pot cere punct de vedere de la ANRE. |
| 59 | EDTN | Art. 7, Art.8 Obsv. generală | CAPITOLUL II Monitorizarea stării tehnice a rețelelor electrice. Indicatori privind starea tehnică a RED | Propunem renunțarea la acest capitol |  | Propunem eliminarea întregului capitol. Monitorizarea se poate face în cadrul altor raportări anuale. Dacă nu va fi eliminat, solicităm definirea următoarelor noțiuni: “mentenață minoră”, “mentenanță majoră” (conf. Ord. 35/2000), “incident deosebit”, “lungime” (traseu sau circuit?), “retehnologizare” (integrală sau pe etape/ tronsoane); în tabelul 6 lipsesc trafo MT/MT; trebuie precizat un an de referință pentru care se consideră echipamentele retehnologizate. | Nu se acceptă Indicatorii de performanță referitori la starea tehnică a rețelei electrice de distribuție au fost introduși pentru stabilirea unui mod unitar de evaluare a acesteia. Astfel de indicatori au fost introduși și în standardul de performanță pentru serviciile de transport și de sistem ale energiei electrice. |
| 60 | EDM, EDB, EDD | Art. 10 alin. (1) | În situația în care OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii au dreptul de a primi compensații. | În situația în care se dovedește că OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii au dreptul de a primi compensații, la cererea scrisa a acestora. |  | Propunem etapizarea acordării compensațiilor automate începând cu anul 2019 la IT și MT. La JT se poate discuta numai odată cu finalizarea implementării GIS și Contorizarii Inteligente | Nu se acceptă Nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin prezentul standard echivalează cu nerespectarea nivelului de performanță pe care OD este obligat să înl asigure. |
| 61 | EDTS | Art. 10 alin. (1) | În situația în care OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii au dreptul de a primi compensații. | În situația în care OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii afectați au dreptul de a primi compensații. |  | se completeaza cu utilizatorii afectați | Nu se acceptă Toți utilizatorii plătesc tarif de distribuție. |
| 62 | E.ON | Art. 10 alin. (1) | În situația în care OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii au dreptul de a primi compensații. | În situația în care din vina dovedită OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii au dreptul de a primi compensații, ca urmare a solicitarii scrise a acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.5 Cererea trebuie, formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, iar OD este obligat să analizeze şi dacă este justificat să plătească aceste compensaţii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii. |  | Completarea este necesara in vederea inlaturarii oricarei interpretari contrare Trebuie exceptate cazurile în care nu se aplică standardul - enumerate la art.5. Creşterea valorii compensaţiilor prevăzute în propunerea standardului, precum şi modificarea modalităţii de acordare a acestora nu au fost evaluate corelat cu capabilitatea tehnică şi economică a OD, având în vedere că pentru acordarea acestora nu sunt prevăzute reguli şi condiţii de aplicare, fapt ce poate genera inclusiv probleme de gestionare şi poate chiar eventuale abuzuri. sau plata nejustificată în condiţiile în care utilizatorii nu au fost afectaţi sau nu au suferit un prejudiciu/neplăcere ca urmare a neîncadrării în prevederile din standard (ex.consumatori care nu au fost acasa) De exemplu compensatiile nu ar trebuie sa fie platite de mai multe ori pentru aceeasi cauza şi nici pentru mai multe persoane care fac solicitări legate de acelaşi loc de consum sau de producere– (cazuri de solicitări multiple făcute unele după altele, din partea utilizatorului, sau din partea mai multor utilizatori pentru explicarea cauzei unei intreruperi) – Dorim ca acest aspect al platii compensatiilor platite de OD să nu degenereze într-o eventuală sursă de venit pentru unii utilizatori ) În plus în reglementările aprobate de ANRE sunt prevăzute - posibilităţi de negociere pentru includerea în contract/convenţia de exploatare a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării şi calitatea energiei electrice, - utilizatorii sunt informaţi încă de la faza de racordare la reţea prin conţinutul cadru al certificatelor de racordare/ATR de obligaţia OD de a acorda compensaţii Pentru plata unei compensaţii OD are nevoie de datele de transfer comunicate de utilizatorul titular de contract pentru a putea face viramentul. Plata compensatiilor trebuie să ţină cont şi de situaţiile când Standardul nu se aplică. | Nu se acceptă Nu este cazul. OD are ca sarcină asigurarea indicatorilor de performanță. |
| 63 | CEZ D | Art. 10 alin. (1) | În situația în care OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii au dreptul de a primi compensații. | In situația în care se dovedește în urma unei analize ca OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii au dreptul de a primi compensații, solicitate în scris în termen de 10 zile de la producerea evenimentului. |  | Acordarea compensatiilor presupune dezvoltarea sistemelor informatice si necesitatea infiintarii unor departamente specializate de urmarire. Exista clienți care nu au receptoare în funcțiune în permanență și nu sunt prejudiciați de nivelul de performanță. | Nu se acceptă Nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin prezentul standard echivalează cu nerespectarea nivelului de performanță pe care OD este obligat să înl asigure; Există utilizatori care nu au receptoare în funcțiune dar plătesc tarif de distribuție |
| 64 | EDM, EDB, EDD | Art. 10 alin. (2) | Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD. | Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, la cererea scrisa a utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD. |  | Mai mult consideram ca promovarea acestor compensatii automate poate incuraja interventia neautorizata asupra instalatiilor de distributie in vederea obtinerii de compensatii Avand in vedere faptul ca determinarea exacta a numarului de intreruperi la utilizatori de la IT si MT este prevedere noua, iar adaptarea sistemului informatic necesita timp. propunem acordarea implicita a compensatiilor, etapizat incepand cu anul 2017 respectiv 2019, in functie de nerespectare unui anumit indicator. La JT acest lucru nu este posibil la acest moment pentru indicatorii de continuitate în alimentare și va trebui minim 5 ani de implementare pentru implementarea unor aplicații prin care sunt modelate în cel mai mic detaliu schemele JT și redarea nominală a conectării fiecărui utilizator de JT (pe posturi, circuite JT , faze ) trebuie corelat și cu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă. | Nu se acceptă completarea referitoare la necesitatea solicitării scrise din partea utilizatorului. Se va reformula: Alin. (2) ”Compensațiile se plătesc de către OD, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua acestuia”; Alin. (3) ”Dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, acesta le acordă compensații conform prezentului standard, pe care le recuperează de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuție”. |
| 65 | EDTS | Art. 10 alin. (2) | Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD. | Numarul utilizatorilor pentru care se plateste compensatia altui OD sa fie numarul utilizatorilor afectati nu cel din ATR/CR |  | Nu se justifica plata către utilizatori neafectați , nu există temei legal neexistând prejudiciu | Se acceptă reformularea și includerea unor precizări Se va reformula: Alin. (2) ”Compensațiile se plătesc de către OD, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua acestuia”; Alin. (3) ”Dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, acesta le acordă compensații conform prezentului standard, pe care le recuperează de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuție”. |
| 66 | E.ON | Art. 10 alin. (2) | Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD. | În condiţiile prevăzute la art.10 alin.(1) Ccompensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua acestuia. OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD. |  | Motivaţie: Fiecare OD trebuie să aibă obligatia respectării standardului numai pe zona sa de licenţă în baza relaţiilor contractuale. (se poate interpreta ca se acorda compensatii si pentru utilizatorii unui alt OD concesionar sau OD cu sau fara licenta – ceea ce ar putea genera reale complicatii – in plus avem OD detinatori de retele de distributie cu licenta, care au retele pe arii foarte extinse la nivel de ţară, cu foarte multi utilizatori proprii, gen OMV,CFR, etc) Daca s-ar adopta acest principiu al asumării responsabilităţii asigurării continuităţii în alimentare de către operatorul de reţea dina monte pentru toti utilizatorii operatorilor din aval, atunci ar trebui modificat in consecinta inclusiv standardul de performanţă al operatorului de transport şi sistem. Solicităm discutarea consecinţelor privind această nouă abordare impreună cu ANRE si cu toti OD. Considerăm că prin aceasta se instituie o asumare a responsabilitatii alimentării utilizatorilor din alte zone de licenţă, fapt ce contravine inclusiv prevederilor Legii nr.123/2012 cu modificările ulterioare, care prevede obligatii similare pentru toti OD. Aplicarea compensaţiilor este prevăzută în formatul cadru al ATR/Certificate de racordare emise de deţinătorul de licenţă /deţinătorul reţelei la care se racordează utilizatorii fără a fi menţionate aceste prevederi. Asumarea responsabilităţii OD se face până la punctele de delimitare ale instalaţiilor operatorilor de reţea şi în baza relaţiilor contractuale cu utilizatorul racordat direct la reţeaua OD , conform legii şi a reglementărilor în vigoare. | Se acceptă reformularea și includerea unor precizări Se va reformula: Alin. (2) ”Compensațiile se plătesc de către OD, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua acestuia”; Alin. (3) ”Dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, acesta le acordă compensații conform prezentului standard, pe care le recuperează de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuție”. |
| 67 | EDM, EDB, EDD | Art. 10 alin. (3) | În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. | În situația prevăzută la alin.(2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. |  | Propunem eliminarea, acei operatori au propriile responsabilitati și pot cere la rândul lor dacă consideră că încălcarea se datorează OD din amonte și numai dacă se dovedește atunci se discută de plată | Se acceptă |
| 68 | EDTS | Art. 10 alin. (3) | În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. | Numarul utilizatorilor pentru care se plateste compensatia altui OD sa fie numarul utilizatorilor afectati nu cel din ATR/CR |  | Nu se justifica plata catre utilizatori neafectati , nu exista temei legal neexistand prejudiciu | Se acceptă reformularea și includerea unor precizări (vezi rezoluția de la poziția nr. 64) |
| 69 | CEZ D | Art. 10 alin. (3) | În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. | Eliminare aliniat (3) sau precizare cand se aplica SP |  | OD au responsabilități stabilite prin SP față de utilizatorii racordați la rețeaua proprie. | Se acceptă reformularea și includerea unor precizări (vezi rezoluția de la poziția nr. 64) |
| 70 | E.ON | Art. 10 alin. (3) | În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. | Propunem eliminarea |  | Conform motivatiei de la Art.10 Al.(2) Semnalăm că astfel de prevederi sunt de natură a schimba şi încălca principiile privind obligaţiile OD pe zona de licenţă. Prevederea poate duce la situaţii complexe şi de mare amploare, dacă ne referim la un OD mare cu foarte multi utilizatori proprii, gen OMV,CFR, etc, sau chiar la relaţia dintre doi OD concesionari. Daca s-ar adopta acest principiu al asumării responsabilităţii asigurării continuităţii în alimentare de către operatorul de reţea din monte pentru toti utilizatorii operatorilor din aval, atunci ar trebui modificat in consecinta inclusiv standardul de performanţă al operatorului de transport şi sistem. | Se acceptă Se va reformula și vor fi incluse unele precizări (vezi rezoluția de la poziția nr. 64) |
| 71 | EDM, EDB, EDD | Art. 10 Completare cu alin. nou | ---- | (4) Utilizatorii racordați la IT și MT incepând cu anul 2019 au dreptul să primească compensații, fără solicitare scrisă, pentru nerespectarea de către OD a duratelor de restabilire a alimentării definite prin Standard la art. 17 |  |  | Nu se acceptă |
| 72 | EDM, EDB, EDD | Art. 10 Completare | ----- | (5) se excepteza la calculul compensațiilor cuvenite, stabilite prin capitolul de continuitate, întreruperile planificate efectuate pentru racordarea utizatorilor; |  | Consideram ca trebuie excuse aceste tipuri de intreruperi deoarece OD este obligat sa le faca in termenele stabilite prim reglementarile de racordare | Se acceptă Prevedere distinctă, în cadrul secțiunii de continuitate (la nr. întreruperilor planificate) |
| 73 | EDM, EDB, EDD | Art. 10 Completare | ----- | (6) se excepteaza de la calculul compensatiilor, locurile de consum care au înregistrat consum zero de energie în perioada respectivă |  | Consideram că atâta timp cât nu a avut nevoie de energie. nu a fost afectat de întrerupere | Nu se acceptă Chiar și în situația în care anumite locuri de consum au înregistrat consum zero de energie în perioada respectivă, pentru acestea se plătește un tarif de distribuție lunar. |
| 74 | EDTN | Art. 10 alin. (2) | Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD | Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor afectați, ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD |  | Considerăm necesară precizarea în caz contrar se poate înțelege că OD va plăti compensații bănești tuturor utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD, chiar și în condițiile în care aceștia nu au fost afectați | Se acceptă reformularea și includerea unor precizări (vezi rezoluția de la poziția nr. 64) |
| 75 | EDTN | Art. 10 alin. (3) | În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. | (3) În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. |  | --------------- | Nu se acceptă eliminarea prevederii ci doar reformularea și includerea unor precizări (vezi rezoluția de la poziția nr. 64) |
| 76 | CEZ D | Art. 10 alin. (3) | În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. | (3) În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia. |  | Propunem eliminare. OD au responsabilități stabilite prin SP față de utilizatorii racordați la rețeaua proprie. | Nu se acceptă eliminarea prevederii ci doar reformularea și includerea unor precizări (vezi rezoluția de la poziția nr. 64) |
| 77 | EDTS | Art. 11 | La solicitarea unui utilizator cu o putere aprobată de cel puţin 100 de kVA, OD este obligat să negocieze includerea în contractul de distribuţie a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării şi/sau calitatea tehnică a energiei electrice, suplimentare nivelurilor minime stabilite prin prezentul standard, convenind obligaţiile tehnice şi financiare care revin părţilor, cu evidenţierea acestora în contractul de distribuţie. | Stabilirea prin ATR a condițiilor suplimentare , condiții de care depinde soluția de racordare , și prevăzuți și în contract. |  | ------------------------ | Nu se acceptă Aceste prevederi speciale se stabilesc/negociează în cadrul contractului de distribuție fiind vorba de condiții de utilizare a rețelei și nu de racordare. |
| 78 | EDTN | Art. 11 | La solicitarea unui utilizator cu o putere aprobată de cel puțin 100 de kVA, OD este obligat să negocieze includerea în contractul de distribuție a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării şi/sau calitatea tehnică a energiei electrice, suplimentare nivelurilor minime stabilite prin prezentul standard, convenind obligațiile tehnice şi financiare care revin părților, cu evidențierea acestora în contractul de distribuție. |  |  | Puterea din ATR nu este întotdeauna un element relevant. O cantitate de energie minimă consumată anual ar fi mai potrivită ca prag. De asemenea în cererea de racordare și ulterior în ATR /CR se vor preciza condițiile suplimentare cerute de utilizator, în baza cărora se stabilește și soluția de alimentare. | Nu se acceptă Nu există o propunere concretă Aceste prevederi speciale se stabilesc/negociează în cadrul contractului de distribuție fiind vorba de condiții de utilizare a rețelei și nu de racordare. |
| 79 | EDTS | Art. 12 | OD este obligat să anunţe utilizatorii afectaţi de întreruperile planificate, menționând durata estimată a acestora. | Completare cu prin publicarea pe site/ mass media |  | ------ | Nu se acceptă Modul de anunțare este prevăzut în cadrul art. 14 |
| 80 | E.ON | Art. 13 | OD este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situaţii: - când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; - pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN; - pentru executarea unor manevre sau lucrări ce nu se pot efectua fără întreruperi. | Completare cu literă nouă: OD este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situaţii: -------------------------- d) întreruperea/limitarea furnizării energiei electrice în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea SEN |  | Motivație - conform art. 47 alin (4) din Legea nr.123/2012 cu modificările ulterioare “Prin regulamentul de furnizare se stabilesc condiţiile în care, în situaţii excepţionale, se poate limita sau întrerupe alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali”. conform cap.X secţiunea 2 din Regulamentul de furnizare | Nu se acceptă Se va reformula: OD este îndreptățit să întrerupă alimentarea în situațiile prevăzute în contractul cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. |
| 81 | EDTS | Art. 13 | OD este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situaţii: - când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; - pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN; - pentru executarea unor manevre sau lucrări ce nu se pot efectua fără întreruperi. | OD este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică, fără anunțarea în prealabil în următoarele situaţii: |  | nu este timp in situatii critice | Nu se acceptă Se va reformula: OD este îndreptățit să întrerupă alimentarea în situațiile prevăzute în contractul cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. |
| 82 | EDTN | Art. 13 | OD este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situaţii: | OD este îndreptățit să întrerupă alimentarea cu energie electrică, fără anunțarea în prealabil a consumatorilor în următoarele situații: |  | În situațiile prezentate la articolul 13, anunțarea utilizatorilor în timp util cu privire la întreruperi în alimentarea cu energie electrică este greu de realizat și ar întârzia mult efectuarea manevrelor, cu consecințe grave asupra vieții, sănătății și integrității bunurilor materiale dar și asupra echipamentelor energetice. | Nu se acceptă Se va reformula: OD este îndreptățit să întrerupă alimentarea în situațiile prevăzute în contractul cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. |
| 83 | EDM, EDB, EDD | Art. 14 alin. (1) lit. a | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora în cazul utilizatorilor de tip client final cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, după cum urmează: a. în scris, sau telefonic, cu minimum15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârsta care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora ...... a. în scris, sau telefonic, cu minimum 15 10 zile lucrătoare calendaristice înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârsta care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor; |  | Regulament de furnizare in vigoare Întreruperile programate în furnizarea energiei electrice se comunică de către OR clienţilor finali şi furnizorilor acestora, la termenele prevăzute în standardele de performanţă, prin următoarele mijloace: a) în scris sau telefonic, clienţilor finali noncasnici mari, precum şi clienţilor vulnerabili care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică; se pot folosi şi mijloace electronice de transmitere, respectiv e-mail, SMS, dar numai cu confirmarea primirii; | Nu se acceptă În cazul unor astfel de clienți, întreruperea alimentării cu energie electrică poate determina daune majore în cadrul proceselor industriale derulate sau poate periclita viața acestora. Acest termen este prevăzut pentru demararea discuțiilor dintre ODC și respectivii client, tocmai pentru a evita aceste posibile probleme. |
| 84 | EDTN | Art. 14 alin. (1) lit. a | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora în cazul utilizatorilor de tip client final cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, după cum urmează: a. în scris, sau telefonic, cu minimum15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârsta care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor; | * |  | Necesar precizarea termenului de „clienți noncasnici mari” | Nu se acceptă Există definiția în Regulamentul de furnizare |
| 85 | CEZ D | Art. 14 alin. (1) lit. a | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora în cazul utilizatorilor de tip client final cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, după cum urmează: a. în scris, sau telefonic, cu minimum15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârsta care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora în cazul utilizatorilor de tip client final cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, după cum urmează: a. în scris, sau telefonic, cu minimum 15 10 zile lucrătoare calendaristice înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârsta care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor; |  | Pentru a fi în concordanță cu prevederile convenției de exploatare | Nu se acceptă Convenția de exploatare se va adapta standardului, nu invers. |
| 86 | E.ON | Art. 14 alin. (1) lit. a | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora în cazul utilizatorilor de tip client final cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, după cum urmează: a. în scris, sau telefonic, cu minimum15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârsta care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora în cazul utilizatorilor de tip client final cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, după cum urmează: a. în scris, sau telefonic, cu minimum15 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârsta care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică, se pot folosi opţional şi mijloace electronice de transmitere respectiv e-mail, SMS;. Pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii, cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor; |  | Referitor la anunţarea întreruperilor planificate pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, propunem ca intervalul de notificare să fie micşorat şi aliniat la practica majorităţii tărilor europeane, respectiv în loc de minimum 15 zile lucrătoare cât este prevăzut în standardul în vigoare, propunem modificare la 2 zile (în concordanţă cu rezultatele celui de al cincilea raport de benchmarking al CEER asupra calităţii energiei electrice). Menţionăm că propuneri vizând termenul de anunţare a întreruperilor planificate, au mai fost transmise la ANRE şi cu adresa noastră nr. 7875/16.01.2014 şi nr.71033/08.06.2015. Din experienţa de până acum, s-a constatat că termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut de standardul actual, este mult prea mare pentru realizarea efectului dorit, anunţul fiind de cele mai multe ori uitat de utilizatori până la momentul întreruperii pentru realizarea lucrărilor. De asemenea, considerăm că termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut în Standard nu este fezabil din cauza anumitor factori externi şi interni care pot interveni, cum ar fi: - condiţiile meteo deosebite corelat cu imprecizia prognozelor pe acest interval de timp, care determină necesitatea reprogramării unor lucrări care nu se mai pot efectua - disponibilitatea reţelei electrice de distribuţie de MT şi JT (modificări ale configuraţiei reţelei în funcţie de indisponibilităţile elementelor de reţea apărute în urma avariilor şi incidentelor); - imposibilitatea anunţării cu exactitate a intervalului orar înainte cu 15 zile lucrătoare în cazul întreruperilor pe porţiuni de reţea; datorită termenului lung ce nu permite corelarea planificatului cu realizatul - apariţia altor lucrări prioritare în acest interval de timp ce duc la anularea lucrărilor programate iniţial datorită lipsei de capacitate; În cazul în care din motivele enumerate mai sus lucrările programate nu se pot efectua, acestea trebuie reprogramate peste un alt termen de minim 15 zile lucrătoare, ceea ce duce la întârzieri nejustificate în realizarea programelor de investiţii si mentenanţă. | Nu se acceptă Termenul este prevăzut numai pentru anumite categorii de clienți. În cazul unor astfel de clienți, întreruperea alimentării cu energie electrică poate determina daune majore în cadrul proceselor industriale derulate sau poate periclita viața acestora. Acest termen este prevăzut pentru demararea discuțiilor dintre ODC și respectivii client, tocmai pentru a evita aceste posibile probleme. Se va include obligația OD de a transmite informarea și prin mijloace electronice pentru anumite categorii de clienți. Nu se acceptă eliminarea retransmiterii anunțului cu 5 zile înainte de data de începere a lucrărilor (recomandare CEER din septembrie 2014). |
| 87 | EDM, EDB, EDD | Art. 14 alin. (1) lit. b | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ------ b. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ------- b. prin mass-media ,sau e-mail sau SMS și afișaj la locurile de consum și/sau de roducer racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; |  | Regulament de furnizare in vigoare Întreruperile programate în furnizarea energiei electrice se comunică de către OR clienţilor finali şi furnizorilor acestora, la termenele prevăzute în standardele de performanţă, prin următoarele mijloace: b) prin mass-media şi/sau afişaj la locurile de consum ale clienţilor finali noncasnici mici şi ale clienţilor casnici | Se acceptă eliminarea anunțului prin afișaj. Se va reformula și completa prevederea de la litera b. |
| 88 | EDTN | Art. 14 alin. (1) lit. b | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ----------------- b. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... b) prin mass-media și/sau afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; |  | Permiterea alternativelor | Nu se acceptă Se va reformula: b. ”prin mass-media (presă) și pagina de internet , în cazul locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția celor aferente clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 89 | EDTS | Art. 14 alin. (1) lit. b | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ----------- b. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora..... ------ b. fax/mail scris la dresele comunicate pentru locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit…… |  | Majoritatea liniilor au atat consumatori MT cat si JT ,se propune sa se ajunga la o intelegere unitara cu privire la termenul de anuntarea consumatorilor pe aceste linii .ex.3 zile | Nu se acceptă Se va reformula: b.”prin mass-media (presă) și pagina de internet , în cazul locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția celor aferente clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 90 | E.ON | Art. 14 alin. (1) lit. b | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ----------- b. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora..... -------- b. prin mass-media/pagina de internet și/sau afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; |  | ------------ | Se acceptă parțial Se va reformula: b.”prin mass-media (presă) și pagina de internet , în cazul locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția celor aferente clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 91 | CEZ D | Art. 14 alin. (1) lit. b | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ----------- b. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora.... --------- b. prin mass-media și sau afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; |  | Există situații când anunțurile nu se pot afișa la locul de consum implicând costuri estimate la peste 500000 RON/an Considerăm că informarea utilizatorilor este suficient a fi făcută prin intermediul mass-media. | Nu se acceptă Se va reformula: b.”prin mass-media (presă) și pagina de internet , în cazul locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția celor aferente clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 92 | EDMN | Art. 14 alin. (1) lit. b | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ----------- b. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ----------- b. prin mass-media și afișaj FAX la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor; |  | Pentru b): Afisajul presupune acceptul proprietarului, locatie pentru afisare etc.fiind greu de demonstrat realizarea. | Nu se acceptă Se va reformula: b.”prin mass-media (presă) și pagina de internet , în cazul locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția celor aferente clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 93 | EDM, EDB, EDD | Art. 14 alin. (1) lit. c | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... --------------- c. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ---- c. prin mass-media și afișaj sau afisaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. |  | ------------- | Nu se acceptă Se va reformula: c. „prin mass-media (presă) și pagina de internet la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 94 | EDTS | Art. 14 alin. (1) lit. c | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ---------------- c. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... --------------- c. prin mass-media și afișaj la sediile administratiilor publice locale si alte locuri publice pentru locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. |  | Majoritatea liniilor au atât consumatori MT cât și JT ,se propune să se ajungă la o înțelegere unitară cu privire la termenul de anunțare a consumatorilor pe aceste linii. ex.3 zile | Nu se acceptă Anunțul trebuie transmis pentru fiecare loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice. |
| 95 | EDTN | Art. 14 alin. (1) lit. c | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ------ c. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ----- c. prin mass-media și/sau afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. |  | Permiterea alternativelor | Nu se acceptă Se va reformula: c. „prin mass-media (presă) și pagina de internet la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 96 | CEZ D | Art. 14 alin. (1) lit. c | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ------ c. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... -------- c. prin mass-media și sau afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. |  | Există situații când anunțurile nu se pot afișa la locul de consum implicând costuri estimate la peste 500000 RON/an Considerăm că informarea utilizatorilor este suficient a fi făcută prin intermediul mass-media. | Nu se acceptă Se va reformula: c. „prin mass-media (presă) și pagina de internet la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 97 | EDMN | Art. 14 alin. (1) lit. c | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... c. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... c. prin mass-media și afișaj la locurile de consum adresa (transmisa prin FAX sau inregistrata la registratura) la Primaria de care apartine zona locului de consum, pentru locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. |  | Pentru c): Propunerea din documentul de discutie este nerealizabila, nefind acces la toate locurile de consum ale casnicilor pentru afisare. Anuntarea Administratiilor locale este realizabila, acestia avand organizate locatii de afisare. | Se acceptă eliminarea afișajului. Se va reformula: c. „prin mass-media (presă) și pagina de internet la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 98 | E.ON | Art. 14 alin. (1) lit. c | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... --------- c. prin mass-media și afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... ------------- c. prin mass-media/pagina de internet și/sau afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. |  | ------------- | Se acceptă parțial Se va reformula: c. „prin mass-media (presă) și pagina de internet la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 99 | EDM, EDB, EDD | Art. 14 Propunere literă nouă | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. OD informează utilizatorii și furnizorii acestora...... | Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD va căuta, împreună cu utilizatorii....: ----- d. prin mass-media sau afișaj la locurile de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT OD poate preveni utilizatorii cu minimum 24 de ore înainte de întrerupere pentru remedierea defecțiunilor în instalaţii care nu necesită o intervenţie imediată. |  | Corelat cu prevederea de la art 16 (3) | Nu se acceptă Prevederea va putea fi invocată mereu / foarte des. |
| 100 | E.ON | Art. 14 Propunere literă nouă | --------- | În cazul lucrărilor planificate cu preluarea consumatorilor şi cu intreruperea acestora pe durata manevrelor de preluare, respectiv de revenire la shema normală, acestea vor fi încadrate la întreruperi anunţate, iar anunţarea consumatorilor să va face cu 24 de ore înainte. |  | Propunem de asemenea: În cazul lucrărilor planificate cu preluarea consumatorilor şi cu intreruperea acestora pe durata manevrelor de preluare, respectiv de revenire la shema normală, propunem ca acestea să fie încadrate la întreruperi anunţate, iar anunţarea consumatorilor să se facă cu 24 de ore înainte. Motivaţia: pentru eliminarea inconvenientelor cu care ne confruntăm în activitatea noastră curentă. motivatie Corelare cu prevederile RFEE art.115 (3) Întreruperile programate în furnizarea energiei electrice se comunică de către OR clienţilor finali şi furnizorilor acestora, la termenele prevăzute în standardele de performanţă, prin următoarele mijloace: a) în scris sau telefonic, clienţilor finali noncasnici mari, precum şi clienţilor vulnerabili care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică; se pot folosi şi mijloace electronice de transmitere, respectiv e-mail, SMS, dar numai cu confirmarea primirii; b) prin mass-media şi/sau afişaj la locurile de consum ale clienţilor finali noncasnici mici şi ale clienţilor casnici. | Nu se acceptă Nu sunt prezentate argumente. |
| 101 | EDM, EDB, EDD | Art. 14 alin. (2) | În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia. | (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia. |  | ----------------- | Nu se acceptă Pentru asigurarea primirii informației de către utilizator. |
| 102 | EDTS | Art. 14 alin. (2) | În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia. | În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia.sau furnizorii in cazul in care contractul de distributie este incheiat intre OD si furnizor, prin e-mail sau sms. |  |  | Nu se acceptă Este vorba de informări individuale, nu prin intermediul furnizorului. |
| 103 | EDTN | Art. 14 alin. (2) | În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia. | În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b), OD poate informa utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia |  | Permiterea alternativelor | Nu se acceptă Precizarea este necesară pentru asigurarea primirii informației de către utilizator. Prezenta reglementare este un Standard; nu se pot încadra astfel de prevederi (OD poate informa...). |
| 104 | CEZ D | Art. 14 alin. (2) | În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia. | În situațiile prevăzute la alin. (1), ) lit. b) și c) lit. a) , OD mai poate informa utilizatorii, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia |  | Armonizare cu prevederile RFEE art.115 | Nu se acceptă Pentru clienții precizați la litera a. este prevăzută informarea în scris. |
| 105 | E.ON | Art. 14 alin. (2) | În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia. | Propunem reformulare În situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b) și c), OD poate informa opţional informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia |  | Sau e-mail, sau sms, sau mass media Motivaţia Solicităm ca informarea prin e-mail sau sms, sa fie opţională | Nu se acceptă Prezenta reglementare este un Standard; nu se pot încadra astfel de prevederi (OD poate informa...). |
| 106 | EDM, EDB, EDD | Art. 14 alin. (3) | Dacă se ajunge la o înţelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați, privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunţă toți utilizatorii cu privire la noua data, oră, precum şi durată a întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Dacă se ajunge la o înţelegere cu majoritatea utilizatorii racordati la IT lor afectați, privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunţă toți utilizatorii cu privire la noua data, oră, precum şi durată a întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. |  | Este foarte greu sa ajungi la o intelegere cu utilizatorii JT care sunt in numar foarte mare. Trebuie precizat clar ca este vorba numai de IT si MT | Se acceptă Se va reformula: ”În situația locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, dacă se ajunge la o înţelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunţă toți utilizatorii cu privire la noua dată, oră, precum şi durată a întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 107 | EDTN | Art. 14 alin. (3) | Dacă se ajunge la o înțelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați, privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunță toți utilizatorii cu privire la noua dată, oră, precum și durată întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Completare: Dacă se ajunge la o înțelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați, privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunță toți utilizatorii cu privire la noua dată, oră, precum și durată întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. În cazul utilizatorilor noncasnici mari, dacă nu se ajunge la o înţelegere privind programarea întreruperilor planificate, OD va reprograma întreruperile planificate cu un anunț de minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. |  | Tratare diferențiată a noncasnicilor mari | Nu se acceptă Se va reformula: ”În situația locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, dacă se ajunge la o înţelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunţă toți utilizatorii cu privire la noua dată, oră, precum şi durată a întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor”. |
| 108 | EDTN a reluat art.14 alin. (3) si face altă propunere | Art. 14 alin. (3) | Dacă se ajunge la o înțelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați, privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunță toți utilizatorii cu privire la noua dată, oră, precum și durată întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | EDTN a reluat acest art/ alin si acum propune altceva( este un art analizat de doua ori, dar cu propuneri diferite): Dacă se ajunge la o înțelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați, privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunță toți utilizatorii cu privire la noua data, oră, precum și durată a întreruperii necesare, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor |  | RGM permite lansarea cererilor cu minim 3 zile înainte de realizarea lucrărilor | Nu se acceptă. Termenul de anunțare/solicitare către dispecer/de la a întreruperii necesare nu trebuie să fie același cu termenul de anunțare a utilizatorilor. |
| 109 | E.ON | Art. 14 alin. (3) | Dacă se ajunge la o înțelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați, privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunță toți utilizatorii cu privire la noua dată, oră, precum și durată întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor. | Propunem eliminare |  | Motivatie Corelat cu observaţiile şi propunerile de la art.4 alin.(1) Pot apărea situaţii neprevăzute cum ar fi: - condiţiile meteo deosebite corelat cu imprecizia prognozelor pe acest interval de timp, care determină necesitatea reprogramării unor lucrări care nu se mai pot efectua - disponibilitatea reţelei electrice de distribuţie de MT şi JT (modificări ale configuraţiei reţelei în funcţie de indisponibilităţile elementelor de reţea apărute în urma avariilor şi incidentelor); - imposibilitatea anunţării cu exactitate a intervalului orar înainte cu 15 zile lucrătoare în cazul întreruperilor pe porţiuni de reţea; datorită termenului lung ce nu permite corelarea planificatului cu realizatul - apariţia altor lucrări prioritare în acest interval de timp ce duc la anularea lucrărilor programate iniţial datorită lipsei de capacitate; | Nu se acceptă Termenul de 5 zile este prevăzut în recomandarea CEER din septembrie 2014. |
| 110 | EDTN | Art. 14 alin. (4) | La solicitarea scrisă a utilizatorilor, OD va apela la mijloace speciale (de ex. alimentări provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitării duratei/puterii întrerupte sau chiar a eliminării întreruperilor, sau va interveni în afara zilelor lucrătoare sau noaptea. Cheltuielile suplimentare vor fi suportate de utilizatori. Înaintea începerii lucrărilor în condițiile menționate mai sus, OD adresează o propunere tehnică și financiară utilizatorilor. | Nu au propus alta variante, ci au redat textul elaboratorului: La solicitarea scrisă a utilizatorilor, OD va apela la mijloace speciale (de ex. alimentări provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitării duratei/puterii întrerupte sau chiar a eliminării întreruperilor, sau va interveni în afara zilelor lucrătoare sau noaptea. Cheltuielile suplimentare vor fi suportate de utilizatori. Înaintea începerii lucrărilor în condițiile menționate mai sus, OD adresează o propunere tehnică și financiară utilizatorilor. |  | În ceea ce privește lucrul sub tensiune la MT, acesta NU se poate realiza la ora actuală în Romania nefiind reglementat. La JT alimentarea provizorie sau alimentarea din grup generator mobil implică cel puțin două întreruperi lungi (>3 min) pentru trecerea de la o sursă la alta care nu trebuie contabilizate (asimilate manevrelor). | Nu se acceptă Sunt prezentate mai multe opțiuni (există și varianta grupului electrogen). Cine solicită plătește, în baza unui deviz estimativ prezentat de către OD. |
| 111 | EDM, EDB, EDD | Art. 15 alin. (1), lit. a) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: - 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban; | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator întreruperi planificate mai mult de: a. 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 48 ore pe an fiecare, în mediul urban; |  | Consideram ca numarulde intreruperi planificate nu trebuie monitorizat am verificat si in alte tari si nu este stabilit un numar de intreruperi planifuicate; referitor la durata retelele din rominia necesita inca multe lucrari de investitii care pentru a fi executate necesita intrerupea conssumatorilor | Nu se acceptă Se urmărește creșterea performanței pentru serviciul de distribuție (echivalentul a 48 ore de întrerupere se regăsește în forma în vigoare a standardului). |
| 112 | EDMN | Art. 15 alin. (1), lit. a) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: - 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban; | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: - 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore 12 ore fiecare, în mediul urban; |  | Se au in vedere crearea conditiilor de continuitate privind alimentarea consumatorilor prin realizarea de lucrari de investitii / modernizare / reparatii,astfel incat este absolut necesar ca duratele alocate intreruperilor programate sa fie marite conform propunerii | Nu se acceptă Se urmărește creșterea performanței pentru serviciul de distribuție. |
| 113 | E.ON | Art. 15 alin. (1), lit. a) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: - 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban; | “Într-un an calendaristic, p Pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va poate produce unui utilizator mai mult de: - 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 12 ore fiecare, în mediul urban; ---------- |  | Tendinţa de reducere a duratelor pentru întreruperile planificate este în contradicţie cu încurajarea investiţiilor în reţelele electrice de distribuţie de interes public. Autoritatea are deja o imagine asupra volumului de instalaţii şi a stării tehnice a instalaţiilor pe cele 8 zone de licenţă ale OD concesionari, comparativ cu volumul instalaţiilor şi numărul de utilizatori aferenţi celorlalţi OD şi tocmai din acest motiv, considerăm că stabilirea duratelor pentru întreruperile planificate pentru cei 8 OD concesionari trebuie să fie corelată cu aceste aspecte şi să fie benefice în sensul realizării investiţiilor. Propunerea se bazează pe analiza efectuata in vederea stabilirii necesarului privind intreruperile planificate care a avut in vedere: - durata si frecventa operatiilor indiferent de resurse cu obligativitatea respectarii fiselor tehnologice ce depaseste in cazuri extreme (Ex : Inlocuirea unui stalp de intindere 8 ore , Montare PTAB(min 3 zilex12 ore/zi, Reconstructie LEA JT radiala L>1.5 km(min 5 zilex12ore/zi, Inlocuire izolatie LEA MT radiala L>20 km(min 5 zilex12ore/zi) ; - Asigurarea de conditii pentru interventii cu caracter preventiv chiar si in instalatiile in care s-au desfasurat aceste lucrari(Ex : Inlocuiri de TRAFO MT/JT cu tensiuni necorespunzatoare/scurgeri de ulei, Revizii de intrerupatoare cu numar depasit de declansari la scurtcircuit, Inlocuiri de izolatoare conturnare/rupte,etc) - Durata manevrelor/admiterilor la instalatii complexe (Ex: ax lung,buclate,amplasate in teren greu accesibil); - Perioada actuala in care OD deruleaza programe de investitii ce vizeaza lucrari de amploare (tipul celor prezentate) menite sa asigure creerea de conditii pentru respectarea standardelor; | Nu se acceptă Tendința de reducere a duratelor pentru întreruperile planificate urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Termenul de 12 ore, în acest caz, este prevăzut în actualul standard, care este în vigoare de 8 ani. |
| 114 | EDM, EDB, EDD | Art. 15 alin. (1), lit. b) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: b. 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural. | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator întreruperi planificate mai mult de: b. 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 128 ore pe an fiecare, în mediul rural. |  | Considerăm că numărulde întreruperi planificate nu trebuie monitorizat am verificat și în alte țări și nu este stabilit un număr de întreruperi planificate; referitor la durată, rețelele din România necesită încă multe lucrări de investiții care pentru a fi executate necesită întrerupea consumatorilor. | Nu se acceptă Numărul de întreruperi planificate este prevăzut și în standardul în vigoare. Oricum se referă la nr. întreruperilor produse aceluiași utilizator. În plus, 8 întreruperi* 8 ore, diferă de cele128 de ore de întrerupere propuse, ore care pot fi constituite din 40 de întreruperi lungi (unde este atenția acordată ulilizatorului în această ecuație?) |
| 115 | EDMN | Art. 15 alin. (1), lit. b) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: b. 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural. | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: - 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore 16 ore fiecare, în mediul rural. |  | Se au în vedere crearea condițiilor de continuitate privind alimentarea consumatorilor prin realizarea de lucrari de investitii / modernizare / reparatii,astfel incat este absolut necesar ca duratele alocate intreruperilor programate sa fie marite conform propunerii | Nu se acceptă Standardul actual trebuie îmbunătățit. În plus, 16 ore înseamnă o întrerupere de la ora 8 la ora 24 !!! (în cazul în care manevrele pentru admiterea la lucrare s-au facut până la ora 8). |
| 116 | E.ON | Art. 15 alin. (1), lit. b) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: b. 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural. | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: - 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 16 ore fiecare, în mediul rural. |  | Tendinţa de reducere a duratelor pentru întreruperile planificate este în contradicţie cu încurajarea investiţiilor în reţelele electrice de distribuţie de interes public. Autoritatea are deja o imagine asupra volumului de instalaţii şi a stării tehnice a instalaţiilor pe cele 8 zone de licenţă ale OD concesionari, comparativ cu volumul instalaţiilor şi numărul de utilizatori aferenţi celorlalţi OD şi tocmai din acest motiv, considerăm că stabilirea duratelor pentru întreruperile planificate pentru cei 8 OD concesionari trebuie să fie corelată cu aceste aspecte şi să fie benefice în sensul realizării investiţiilor. Propunerea se bazează pe analiza efectuata in vederea stabilirii necesarului privind intreruperile planificate care a avut in vedere: - durata si frecventa operatiilor indiferent de resurse cu obligativitatea respectarii fiselor tehnologice ce depaseste in cazuri extreme (Ex : Inlocuirea unui stalp de intindere 8 ore , Montare PTAB(min 3 zilex12 ore/zi, Reconstructie LEA JT radiala L>1.5 km(min 5 zilex12ore/zi, Inlocuire izolatie LEA MT radiala L>20 km(min 5 zilex12ore/zi) ; - Asigurarea de conditii pentru interventii cu caracter preventiv chiar si in instalatiile in care s-au desfasurat aceste lucrari(Ex : Inlocuiri de TRAFO MT/JT cu tensiuni necorespunzatoare/scurgeri de ulei, Revizii de intrerupatoare cu numar depasit de declansari la scurtcircuit, Inlocuiri de izolatoare conturnare/rupte,etc) - Durata manevrelor/admiterilor la instalatii complexe (Ex: ax lung,buclate,amplasate in teren greu accesibil); - Perioada actuala in care OD deruleaza programe de investitii ce vizeaza lucrari de amploare (tipul celor prezentate) menite sa asigure creerea de conditii pentru respectarea standardelor; | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanțelor serviciului de distribuție. |
| 117 | EDM, EDB, EDD | Art. 15 alin. (1), Completare | --------------- | (11) fac excepție întreruperile planificate pentru racordarea noilor utilizatori. |  | Consideram ca aceste intreruperi pentru racordarea de clienti noi trebuie sa faca exceptie, suntem bligati sa ii racordam chiar daca am depasit numarul de ore | Se acceptă Întreruperile planificate, cauzate unui utilizator într-un an calendaristic, necesare pentru racordarea noilor utilizatori se prevăd în cadrul alineatului următor. |
| 118 | E.ON | Art. 15 alin. (1), Completare | --------------- | Sunt exceptate de la aplicare lucrările de racordare noi si lucrarile de investitii impuse de legislatie sau de alte autoritati. |  | Propunem introducerea precizării referitoare la exceptarea de la aplicarea standardului pentru intreruperile generate de lucrările de racordare noi, întrucât acestea nu depind de OD şi nu fac parte din categoria retehnologizărilor. De asemenea, pentru lucrările impuse de legislaţie, ex. Sisteme de masurare inteligentă – dar şi cele impuse de autorităţi, cum ar fi dispunerea unor lucrări urgente urmare a unor reclamaţii, sau cele care fac obiectul aplicării art.45 alin.5 si 6 din LEEGN nr.123/2012. “Art.45 (5) Operatorul de distribuţie are obligaţia executării lucrărilor de realizare/retehnologizare/reabilitare/modernizare a reţelelor electrice în vederea creşterii nivelului de calitate al serviciului de distribuţie a energiei electrice. În acest scop şi pentru adoptarea unor soluţii tehnice cât mai eficiente, echipamentele tehnice pot fi amplasate pe domeniul public, în zone intravilane în variantele constructive subterană sau supraterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea reţelelor edilitare. (6) Situaţiile existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, contrare prevederilor alin. (5), sunt soluţionate de operatorul de distribuţie în termen de 60 de zile de la data primirii unei solicitări în acest sens de la persoanele îndreptăţite.” | Nu se acceptă Există prevederea conform căreia se pot accepta două întreruperi planificate suplimentar, anual. Este vorba de întreruperi provocate aceluiași utilizator.!!!! |
| 119 | EDTS | Art. 15 alin. (1), lit. a) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: - 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban; | completare cu :exceptând întreruperile pentru noile racordări - un numar de 84 ore/an mediul urban; |  | prin stabilirea unor șinte de timp OD își poate optimiza planificarea/realizarea lucrărilor de mentenanță și dezvoltare | Nu se acceptă Întreruperile necesare racordării unor noi utilizatori pot fi incluse în cele două întreruperi planificate suplimentar, anual, prevăzute în cadrul alin. (2). Este vorba de întreruperi provocate aceluiași utilizator.!!!! Nr. de 84 de ore propus echivalează cu 10,5 întreruperi de câte 8 ore. |
| 120 | EDTS | Art. 15 | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: --------- | completare cu :exceptând întreruperile pentru noile racordări --------- |  | -------------- | Nu se acceptă Întreruperile necesare racordării unor noi utilizatori pot fi incluse în cele două întreruperi planificate suplimentar, anual, prevăzute în cadrul alin. (2). Este vorba de întreruperi provocate aceluiași utilizator.!!!! |
| 121 | EDTS | Art. 15 alin. (1), lit. b) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: --------- - 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural. | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: ------- - nu numar de 112 ore/an, în mediul rural. |  | prin stabilirea unor ținte de timp OD își poate optimiza planificarea/realizarea lucrărilor de mentenanță și dezvoltare | Nu se acceptă Se propune dublarea termenului prevăzut în standard (aproximativ). |
| 122 | EDTN | Art. 15 alin. (1), lit. a) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: a. 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban; ------- | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare și mentenanţă, de regulă OD nu va produce unui utilizator mai mult de: a. 10 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban; SAU: un timp maxim de întrerupere de 72 de ore cumulat pe 1 an. ---- |  | Pentru realizarea unor lucrări de investiții, mai ales în rețelele electrice de joasă tensiune și posturi de transformare, sunt necesare mai mult de 4 și respectiv 8 întreruperi. Imposibilitatea realizării lucrărilor de dezvoltare și mentenanță datorită numărului prea mic de întreruperi permise. SAU Propumen ca reducerea numărului de întreruperi și durata maximă a acestora să se aplice după retehnologizarea a cel puțin 80% din volumul de instalații, finalizarea sistemelor de măsurare inteligentă și finalizarea automatizării distribuției, astfel încât să existe și instrumentele de înregistrare reală a acestor întreruperi. | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Se propune un număr de întreruperi de 2,5 ori mai mare decât cel prevăzut în standardul aflat în vigoare. |
| 123 | CEZ D | Art. 15 alin. (1), lit. a) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: a. 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban; ------- | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: a. 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare 64 de ore de inrerupere în mediul urban |  | Practica europeană prevede posibilitatea încadrării într-un număr total de ore în sensul programării unor întreruperi de scurtă durată (manevre) pentru asigurarea condițiilor tehnice de realizare a lucrărilor planificate. | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 124 | EDTN | Art. 15 alin. (1), lit. b) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: ----------- b. 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural. | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare și mentenanţă, de regulă OD nu va produce unui utilizator mai mult de: ------------- b. 20 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural. SAU: un timp maxim de întrerupere de 160 de ore cumulat pe 1 an. |  | Pentru realizarea unor lucrări de investiții, mai ales în rețelele electrice de joasă tensiune și posturi de transformare, sunt necesare mai mult de 4 și respectiv 8 întreruperi. Imposibilitatea realizării lucrărilor de dezvoltare și mentenanță datorită numărului prea mic de întreruperi permise. SAU Propumen ca reducerea numărului de întreruperi și durata maximă a acestora să se aplice după retehnologizarea a cel puțin 80% din volumul de instalații, finalizarea sistemelor de măsurare inteligentă și finalizarea automatizării distribuției, astfel încât să existe și instrumentele de înregistrare reală a acestor întreruperi | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Se propune un termen mult sub performanța impusă prin standardul aflat în vigoare. |
| 125 | CEZ D | Art. 15 alin. (1), lit. b) | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: ----------- b. 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural. | Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD nu va produce unui utilizator mai mult de: ----------- b. 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, 128 de ore de inrerupere în mediul rural |  | Practica europeană prevede posibilitatea încadrării într-un număr total de ore în sensul programării unor întreruperi de scurtă durată (manevre) pentru asigurarea condițiilor tehnice de realizare a lucrărilor planificate. | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 126 | EDM, EDB, EDD | Art. 15 alin. (2) | În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1). | (2) În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1). |  | Dacă se acceptă modificarea de la pct 1 și 11 nu mai este necesară această prevedere | Nu se acceptă Prevederea nu se referă la întreruperi necesare pentru racordarea de noi utilizatori ai RED. |
| 127 | EDTS | Art. 15 alin. (2) | În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1). | ------------------ |  | Este necesară definirea nr. mare de utilizatori | Se acceptă Se va reformula: ”În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mai mare de 5 000 de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, precum și a lucrărilor necesare pentru racordarea unor noi utilizatori, se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1)”. |
| 128 | EDTN | Art. 15 alin. (2) | În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1). | În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate 5 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare 10 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1). |  | Trebuie definit „număr mare de utilizatori” | Nu se acceptă Cele 2 întreruperi suplimentare sunt prevăzute pentru situații excepționale, fiind vorba de întreruperi provocate aceluiași utilizator.!!!! |
| 129 | EDMN | Art. 15 alin. (2) | În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1). | În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori ....... |  | Trebuie definit „număr mare de utilizatori” | Se acceptă Vezi rezoluția de la poziția nr. 127. |
| 130 | E.ON | Art. 15 alin. (2) | În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori pentru care nu există condiții tehnice de preluare, se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1). | Propunem eliminare |  | Corelat cu propunerea de la art.15 alin.1 | Nu se acceptă Pentru situații excepționale, sunt prevăzute 2 întreruperi/an suplimentare. Întreruperile planificate nu pot fi lăsate fără număr, fiind vorba de un standard de performanță. |
| 131 | EDTN | Propunere alin. nou Alin. (3) | * | Pentru racordarea de noi utilizatori se admite depășirea nr. de întreruperi programate. |  | În urma lucrărilor de modernizări/retehnologizări se poate ajunge la nr. admis de întreruperi programate | Se acceptă Vezi rezoluția de la poziția nr. 117. |
| 132 | EDMN | Art. 16 alin. (1) | Pentru remedierea instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale care necesită o intervenţie imediată, OD ia toate măsurile necesare şi anunţă, dacă este posibil, pe orice cale şi în timpul cel mai scurt utilizatorii cu privire la ora şi durata întreruperii care urmează. | Pentru remedierea instalaţiilor în urma unor evenimente accidentale care necesită o intervenţie imediată, OD ia toate măsurile necesare şi anunţă, dacă este posibil, pe orice cale şi în timpul cel mai scurt utilizatorii cu privire la ora şi durata întreruperii care urmează. comunică utilizatorilor care solicită date, prin serviciul Call Center durata estimată a întreruperii. |  | Fiind vorba de o intervenție imediată (în regim de urgență), anunțarea utilizatorilor nu se poate realiza in timp util pentru acestia, însa cei care solicită date le pot primi prin serviciul Call Center | Nu se acceptă Se prevede obligația anunțării, pe orice cale. |
| 133 | EDM, EDB, EDD | Art. 16 alin. (2) | În situația prevăzută la alin. (1), pentru calculul indicatorilor de continuitate, aceasta întreruperea se consideră ca fiind neplanificată. | (2) În situația prevăzută la alin. (1), pentru calculul indicatorilor de continuitate, daca aceasta întrerupere nu a fost anuntata se consideră ca fiind neplanificată. |  | Pentru o mai bună înțelegere corelat și cu prevederile de la subpunctul (3) | Nu se acceptă La alin. (1) se prevede obligația anunțării întreruperii, pe orice cale. |
| 134 | EDTS | Art. 16 alin. (3) | Dacă remedierea instalaţiilor nu necesită o intervenţie imediată, OD anunță utilizatorii, cu minimum 24 ore înainte de întrerupere, prin intermediul mass – media și/sau afisaj la locurile de consum și/sau de producere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se consideră ca fiind planificată. | Dacă remedierea instalaţiilor nu necesită o intervenţie imediată, OD anunță utilizatorii cu minimum 24 ore înainte de întrerupere in cel mai scurt timp posibil prin intermediul mass – media și/sau afisaj la locurile de consum și/sau de producere in locuri publice in zona geografica a locurilor de consum și/sau de producere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se consideră ca fiind planificată. |  | --------------- | Nu se acceptă Este necesar a fi prevăzut un termen pentru această situație (prezenta reglementare reprezintă un standard de performanță). |
| 135 | EDTN | Art. 16 alin. (3) | Dacă remedierea instalaţiilor nu necesită o intervenţie imediată, OD anunță utilizatorii, cu minimum 24 ore înainte de întrerupere, prin intermediul mass – media și/sau afisaj la locurile de consum și/sau de producere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se consideră ca fiind planificată. | Completare: Dacă remedierea instalațiilor nu necesită o intervenție imediată, OD anunță utilizatorii, cu minimum 24 ore înainte de întrerupere, prin intermediul mass – media și/sau afișaj la locurile de consum și/sau de producere sau alte mijloace de informare, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se consideră ca fiind planificată |  |  | Nu se acceptă Mijloacele de informare trebuie precizate pentru a putea fi evitate eventuale interpretări diferite între părți. |
| 136 | E.ON | Art. 16 alin. (3) | Dacă remedierea instalaţiilor nu necesită o intervenţie imediată, OD anunță utilizatorii, cu minimum 24 ore înainte de întrerupere, prin intermediul mass – media și/sau afisaj la locurile de consum și/sau de producere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se consideră ca fiind planificată. | Dacă remedierea instalaţiilor nu necesită o intervenţie imediată, OD anunță utilizatorii, cu minimum 24 ore înainte de întrerupere, prin intermediul paginii de internet / mass – media și/sau afisaj la locurile de consum și/sau de producere, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se consideră ca fiind planificată | Necesar completare, fiind o posibilitate de anunțare |  | Nu se acceptă Mass-media implică mai mult. Informația transmisă astfel are o acoperire mai mare. |
| 137 | EDM, EDB, EDD | Art. 17 alin. (1), lit. a) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore; | Începând cu 01.01.2016 OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: a) pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 12 ore; | Propunem ca reducerea duratelor de restabilire să se facă treptat : - într-o prima fază să rămână timpii de restabilire din standardul în vigoare ; mai ales că și în ale țări de ex. Italia în prezent când sunt dupa 15 ani de aplicare de standard au ajus în condiîii normale de vreme numai la: JT(8/12/16 ore concentrație urbană nr de locuitori peste>50000locuitori/>5000 locuitori / <5000 locuitori) respectiv la MT(4/6/8 ore funcție de concentațtia de populație) |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Termenul propus se regăsește în standardul aflat în vigoare din anul 2007. |
| 138 | CEZ D | Art. 17 alin. (1), lit. a) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore; | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, exceptand cauzele de interventii terti in instalatii, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 10 ore; | Clienții nu permit accesul noaptea și există situații când tura operativă se prezintă de 2 ori la locul de consum (client negăsit acasă). Pentru asigurarea unei ture operative pe timp de noapte se estimează costuri de aproximativ 3.000.000 lei/an |  | Nu se acceptă Acțiunile externe nu exclud intervenția OD pentru restabilirea alimentării în termenul stabilit prin standard. Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 139 | EDMN | Art. 17 alin. (1), lit. a) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore; | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore 12 ore pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme | Pentru întreruperile accidentale durata de depistare și remediere este variabilă în raport cu tipul evenimentelor, starea tehnică existentă a instalațiilor afectate, amplasarea în teren a acestora, intensitatea fenomenelor meteorologice generatoare de evenimente accidentale, etc. |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Termenul propus se regăsește în standardul aflat în vigoare din anul 2007. |
| 140 | E.ON | Art. 17 alin. (1), lit. a) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore; | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp după anunţarea, de către utilizator, a întreruperii în alimentare din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, , astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: a.pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 12 ore; | Propunem păstrarea cel puţin a prevederilor din standardul în vigoare. Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Se urmărește ca intervenția OD să se realizeze cât mai repede. Astfel, ținând cont și de investițiile realizate în instalații de telecontrol și teletransmisie, informația poate fi obținută și prin astfel de instalații/echipamente. Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 141 | EDM, EDB, EDD | Art. 17 alin. (1), lit. b) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: --- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: ---- b) pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 18 24 ore | Deci considerăm propunerea ANRE prea avangardistă pentru etapa în care ne aflam la acest moment |  | Nu se acceptă Urmărim creșterea performanței serviciului de distribuție. Termenul propus se regăsește în standardul aflat în vigoare din anul 2007. |
| 142 | CEZ D | Art. 17 alin. (1), lit. b) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: --- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: -------- - pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 18 20 ore | Clienții nu permit accesul noaptea și există situații când tura operativă se prezintă de 2 ori la locul de consum (client negăsit acasă). Pentru asigurarea unei ture operative pe timp de noapte se estimează costuri de aproximativ 3.000.000 lei/an |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 143 | EDMN | Art. 17 alin. (1), lit. b) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: --- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: - pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore 24 de ore pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme; | Pentru întreruperile accidentale durata de depistare și remediere este variabilă în raport cu tipul evenimentelor, starea tehnică existentă a instalațiilor afectate, amplasarea în teren a acestora, intensitatea fenomenelor meteorologice generatoare de evenimente accidentale, etc. |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Termenul propus se regăsește în standardul aflat în vigoare din anul 2007. |
| 144 | E.ON | Art. 17 alin. (1), lit. b) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: --- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: b.pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 24 ore | Propunem păstrarea cel puţin a prevederilor din standardul în vigoare. Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Termenul propus se regăsește în standardul aflat în vigoare din anul 2007. |
| 145 | EDM, EDB, EDD | Art. 17 alin. (1), lit. c) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ---- c. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ------- c) pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 72 de ore. | Deci considerăm propunerea ANRE prea avangardistă pentru etapa în care ne aflăm la acest moment |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Termenul propus se regăsește în standardul aflat în vigoare din anul 2007. |
| 146 | CEZ D | Art. 17 alin. (1), lit. c) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ---- c. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: - pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 54 de ore. | Clientii nu permit accesul noaptea si exista situatii cand tura operativa se prezinta de 2 ori la locul de consum (client negasit acasa). Pentru asigurarea unei ture operative pe timp de noapte se estimeaza costuri de aproximativ 3.000.000 lei/an |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 147 | EDMN | Art. 17 alin. (1), lit. c) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ---- c. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în.....: ------------ - pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore.72 de ore pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite. | Pentru întreruperile accidentale durata de depistare și remediere este variabilă în raport cu tipul evenimentelor, starea tehnică existentă a instalațiilor afectate, amplasarea în teren a acestora, intensitatea fenomenelor meteorologice generatoare de evenimente accidentale, etc. |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Termenul propus se regăsește în standardul aflat în vigoare din anul 2007. |
| 148 | E.ON | Art. 17 alin. (1), lit. c) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ---- c. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ------- c.pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 72 de ore | Propunem păstrarea cel puţin a prevederilor din standardul în vigoare. Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Se urmărește creșterea performanței pentru serviciul de distribuție |
| 149 | EDM, EDB, EDD | Art. 17 alin. (1) Completare | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ------------ | Propunere de reducere progresivă a duratei: (11) Începând cu 01.01.2019 OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: a) pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 10 ore; b) pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 20 ore c) pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 72 de ore. d) pentru mediu urban -resedinte de judet, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. | - din 2019 sa se faca o etapa de reducere corelat cu perioada de reglementare 2019-2023; - si din 2024 sa mai fie inca o etapa de reducere a duratelor de restabilire Deci consideram propunerea ANRE prea avangardista pentru etapa in care ne aflam la acest moment |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Standardul actual este în vigoare de 8 ani. În această perioadă este obligatoriu ca performanța OD să se fi îmbunătățit. |
| 150 | E.ON | Art. 17 alin. (1) Completare | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ------------ | alin.11– nou propus- “OD va remedia şi va restabili alimentarea cu energie electrică în termen de maxim 15 zile, dacă din motive de siguranţă acesta a fost nevoit să întrerupă o eventuală conexiune ilegală a locului de consum la reţeaua proprie şi să ia măsuri de înlocuire a instalaţiei de racordare cu sisteme de siguranţă antifraudă mărită, conform prevederilor regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. | Având în vedere că art.17 se referă numai la timpii maximi de restabilire, de către OD, a alimentării cu energie electrică pentru situaţii semnalate/anunţate de către utilizatori, propunem completarea cu un nou alineat, pentru situaţii care se identifică de către OD şi care necesită întreruperea alimentării şi restabilirea conditiilor tehnice de alimentare, când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; |  | Nu se acceptă Standardul se referă la performanța serviciului de distribuție a energiei electrrice nu la reglementări contractuale. |
| 151 | EDTS | Art. 17 alin. (1), lit. a) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, , astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore; | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, , astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore 12 ore; | --------- |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Se propune păstrarea termenului din standardul în vigoare (cu o vechime de 8 ani). |
| 152 | EDTS | Art. 17 alin. (1), lit. b) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ------ b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: --- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 18 24 ore | ------ |  | Nu se acceptă Se propune păstrarea termenului din standardul în vigoare (cu o vechime de 8 ani). Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 153 | EDTS | Art. 17 alin. (1), lit. c) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în ...: ------------- c. mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în ...: ------------- c. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 72 de ore. | Se impune definirea conditiilor meteo deosebite – corelarea cu codurile ANMH |  | Nu se acceptă Se propune păstrarea termenului din standardul în vigoare (cu o vechime de 8 ani). Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 154 | EDTN | Art. 17 alin. (1), lit. a) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, , astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: - pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme, în maximum 8 ore; | OD asigură sosirea echipei de intervenție în minimum de timp din momentul luării la cunoștință cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc de consum și/sau de producere, , astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban, în condiții normale de vreme, în maximum 8 12 ore; | Fundamentarea tarifelor pentru perioada a III-a de reglementare s-a făcut în condițiile actuale ale Standardului. Modificările propuse ref. la micșorarea timpilor de realimentare atrag după sine majorarea costurilor de operare și mentenanță. |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Modificările propuse implică o creștere a eficienței. Se propune păstrarea termenului din standardul în vigoare (cu o vechime de 8 ani). |
| 155 | EDTN | Art. 17 alin. (1), lit. b) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ------- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: ------- b. pentru mediul rural, în condiții normale de vreme, în maximum18 24 ore; | Fundamentarea tarifelor pentru perioada a III-a de reglementare s-a făcut în condițiile actuale ale Standardului. Modificările propuse ref. la micșorarea timpilor de realimentare atrag după sine majorarea costurilor de operare și mentenanță. |  | Nu se acceptă Se propune păstrarea termenului din standardul în vigoare (cu o vechime de 8 ani). Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 156 | EDTN | Art. 17 alin. (1), lit. c) | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: - pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore | OD asigură sosirea echipei de intervenţie în...: c. pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, în maximum 48 72 de ore. | Fundamentarea tarifelor pentru perioada a III-a de reglementare s-a făcut în condițiile actuale ale Standardului. Modificările propuse ref. la micșorarea timpilor de realimentare atrag după sine majorarea costurilor de operare și mentenanță. |  | Nu se acceptă Se propune păstrarea termenului din standardul în vigoare (cu o vechime de 8 ani). Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 157 | EDM, EDB, EDD | Art. 17 alin. (2), lit. a) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore; | Începând cu 01.01.2018 2024, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 8 ore; | Propunem ca reducerea duratelor de restabilire sa se faca treptat : - într-o primă fază să ramână timpii de restabilire din standardul în vigoare; mai ales că și în ale țări de ex. Italia în prezent când sunt dupa 15 ani de aplicare de standard au ajus în condiții normale de vreme numai la: JT(8/12/16 ore concentrație urbană nr de locuitori peste>50000locuitori/>5000 locuitori / <5000 locuitori) respectiv la MT(4/6/8 ore funcție de concentația de populație) - din 2019 să se facă o etapă de reducere corelat cu perioada de reglementare 2019-2023; - și din 2024 să mai fie încă o etapă de reducere a duratelor de restabilire Deci considerăm propunerea ANRE prea avangardistă pentru etapa în care ne aflăm la acest moment. |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare astfel: ”Începând cu 01.01.2019, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează:” Nu se acceptă modificarea duratei de restabilire a alimentării (prin orientarea investițiilor în rețelele electrice din aceste zone, sistemul de distribuție ar trebui să fie buclat, fiind astfel posibilă încadrarea în durata prevăzută). |
| 158 | EDTN | Art. 17 alin. (2), lit. a) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore; | Începând cu 01.01.2018 01.01.2019, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme, în maximum 6 8 ore; | Propunem modificarea începând cu a IV-a perioadă de reglementare. |  | Se acceptă propunerea privind modificarea calendarului de implementare. Nu se acceptă modificarea duratei de restabilire a alimentării (vezi rezoluția de la poziția nr. 158). |
| 159 | EDTS | Art. 17 alin. (2), lit. a) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore; | Începând cu 01.01.2021,… a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore 8 ore; | Având în vedere că anul 2018 reprezintă utlimul an al unei perioade de reglementare , pentru care a fost fundamentat tariful în anul 2013 conform prevederilor standardului actual , solicităm modificarea valorilor timpilor de restbilire a căii de alimentare începând cu a patra perioada de reglementare , considerând aici creșterea de opex pentru putea implementa astfel de ținte. |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare astfel: ”Începând cu 01.01.2019,.....” Nu se acceptă modificarea duratei de restabilire a alimentării (vezi rezoluția de la poziția nr. 158). |
| 160 | EDMN | Art. 17 alin. (2), lit. a) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore; | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore 8 ore; | Pentru întreruperile accidentale durata de depistare și remediere este variabila în raport cu tipul evenimentelor, starea tehnică existentă a instalațiilor afectate, amplasarea în teren a acestora, intensitatea fenomenelor meteorologice generatoare de evenimente accidentale, etc. |  | Nu se acceptă (vezi rezoluția de la poziția nr. 158). |
| 161 | EDM, EDB, EDD | Art. 17 alin. (2), lit. b) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: ----- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore; | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: ------ b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 18 ore; | -------------------- |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Din anul 2007, pentru această situație, este prevăzut termenul de 24 de ore. Considerând investițiile realizate de OD, precum și raportările transmise anual de către aceștia, durata prevăzută este acoperitoare. |
| 162 | EDTS | Art. 17 alin. (2), lit. b) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare... trebuie să se realizeze după cum urmează: ----- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore; | Începând cu 01.01.2021,… b) pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore16 ore; | -------------- |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare astfel: ”Începând cu 01.01.2019,.....” Nu se acceptă modificarea duratei de restabilire a alimentării. Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Din anul 2007, pentru această situație, este prevăzut termenul de 24 de ore. Considerând investițiile realizate de OD, precum și raportările transmise anual de către aceștia, durata prevăzută este acoperitoare. |
| 163 | EDMN | Art. 17 alin. (2), lit. b) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare... trebuie să se realizeze după cum urmează: ----- b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore; | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare... trebuie să se realizeze după cum urmează: ------ b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore 18 ore; | Pentru întreruperile accidentale durata de depistare și remediere este variabilă în raport cu tipul evenimentelor, starea tehnică existentă a instalațiilor afectate, amplasarea în teren a acestora, intensitatea fenomenelor meteorologice generatoare de evenimente accidentale, etc. |  | Nu se acceptă Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Din anul 2007, pentru această situație, este prevăzut termenul de 24 de ore. Considerând investițiile realizate de OD, precum și raportările transmise anual de către aceștia, durata prevăzută este acoperitoare. |
| 164 | EDTN | Art. 17 alin. (2), lit. b) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: ------ b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore; ------ | Începând cu 01.01.2018 01.01.2019, restabilirea căii de alimentare/evacuare… b. pentru mediul rural, în condiții normale de vreme, în 12 18 ore; | Propunem modificarea începând cu a IV-a perioadă de reglementare. |  | Se acceptă propunerea privind modificarea calendarului de implementare. Nu se acceptă modificarea duratei de restabilire a alimentării Prin forma revizuită a standardului se urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. Din anul 2007, pentru această situație, este prevăzut termenul de 24 de ore. Considerând investițiile realizate de OD, precum și raportările transmise anual de către aceștia, durata prevăzută este acoperitoare. |
| 165 | EDTS | Art. 17 alin. (2), lit. c) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare.... trebuie să se realizeze după cum urmează: -------- c. pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore; | Începând cu 01.01.2021,..... - c. pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore 6 ore; | ----------- |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare astfel: ”Începând cu 01.01.2019,.....” Nu se acceptă modificarea duratei de restabilire a alimentării (în aceste zone, sistemul de distribuție trebuie să fie complex buclat). |
| 166 | EDMN | Art. 17 alin. (2), lit. c) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare.... trebuie să se realizeze după cum urmează: -------- c. pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore; | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare... trebuie să se realizeze după cum urmează: ------ - pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore 6 ore; | Pentru întreruperile accidentale durata de depistare și remediere este variabilă în raport cu tipul evenimentelor, starea tehnică existentă a instalațiilor afectate, amplasarea în teren a acestora, intensitatea fenomenelor meteorologice generatoare de evenimente accidentale, etc. |  | Nu se acceptă modificarea duratei de restabilire a alimentării (în aceste zone, sistemul de distribuție trebuie să fie complex buclat). |
| 167 | EDTN | Art. 17 alin. (2), lit. c) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: ---------- c. pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore; | Începând cu 01.01.2018 01.01.2019, restabilirea căii de alimentare/evacuare…. c. pentru municipiile reședință de județ, în condiții normale de vreme, în maximum 4 ore; | Propunem modificarea începând cu a IV-a perioadă de reglementare. |  | Se acceptă propunerea privind modificarea calendarului de implementare. Nu se acceptă Eliminarea prevederii de la litera c. În municipiile reședință de județ, sistemul de distribuție trebuie să fie complex buclat, fiind astfel posibilă încadrarea în durata prevăzută. |
| 168 | EDTN | Art. 17 alin. (2), lit.d) | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: -------- d. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. | Începând cu 01.01.2018 01.01.2019, restabilirea căii de alimentare/evacuare…. ------------------- d. pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. | Propunem modificarea începând cu a IV-a perioadă de reglementare. |  | Se acceptă propunerea privind modificarea calendarului de implementare. |
| 169 | E.ON | Art. 17 alin. (2) Obsv. generală | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a.pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore; b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore; c. pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore; d. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore | Propunem eliminarea, corelat cu precizările noastre din adresa de înaintare | Solicităm ANRE discutarea şi stabilirea unui program gradual realizabil, de comun acord cu toti OD, în funcţie de posibilităţile de pregătire şi cu analiza privind impactul în costurile OD. Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Această prevedere există și în standardul aflat în vigoare. Propunerea de revizuire a duratei de restabilire a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 170 | CEZ D | Art. 17 alin. (2) Obsv. generală | Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore; b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore; c. pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore; d. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. | Propunere eliminare: 2) Începând cu 01.01.2018, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează: a. pentru mediul urban cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 6 ore; b. pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în 12 ore; c. pentru municipiile reședință de județ, în condiţii normale de vreme, în maximum 4 ore; d. pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. | Obsv. generală pentru conținutul art.: În Europa implementarea prevederilor SP s-a realizat pe perioade extinse de timp 5-10 ani corelat cu programele de investiții. După această perioadă s-a pus în discuție reducerea semnificativă a indicatorilor. |  | Nu se acceptă Propunerea de revizuire a duratei de restabilire a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, urmărește creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 171 | E.ON | Art. 17 alin. (3) | Termenele prevăzute la alin. (1) și (2), se calculează din momentul luării la cunoștință de către OD, prin anunțarea de către utilizator sau prin indicațiile echipamentelor specifice instalate în rețea, cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare. | Termenele prevăzute la alin. (1) și (2), se calculează din momentul luării la cunoștință de către OD, prin anunțarea de către utilizator sau prin indicațiile echipamentelor specifice instalate în rețea, cu privire la întreruperea căii de alimentare/evacuare | Corelat cu art.17 alin.1 |  | Nu se acceptă Se urmărește ca intervenția OD să se realizeze cât mai repede. Astfel, ținând cont și de investițiile realizate în instalații de telecontrol și teletransmisie, informația poate fi obținută și prin astfel de echipamente. |
| 172 | E.ON | Art. 17 alin. (4) | La solicitarea telefonică a utilizatorilor, OD furnizează informații actualizate continuu cu privire la momentul restabilirii căii de alimentare/evacuare cu energie electrică. | La solicitarea telefonică a utilizatorilor, OD furnizează informații actualizate continuu cu privire la momentul estimat al restabilirii căii de alimentare/evacuare cu energie electrică | Corelat cu posibilităţile realiste de actualizare a acestor informaţii. |  | Se acceptă |
| 173 | EDM, EDB, EDD | Art 18 alin. (1) | Începând cu anul 2017, OD concesionar monitorizează numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme; | Începând cu anul 2017 2019, OD concesionar monitorizează numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la IT si MT apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme | Având în vedere faptul că determinarea exactă a numărului de întreruperi la utilizatori este prevedere nouă, iar adaptarea sistemului informatic necesită timp. Propunem parcurgerea unor pași succesivi mai întâi implementare, monitorizare și apoi penalizare, La JT acest lucru nu este posibil la acest moment pentru indicatorii de continuitate în alimentare și va trebui minim 7 ani de implementare pentru implementarea unor aplicații prin care sunt modelate în cel mai mic detaliu schemele JT și redarea nominală a conectarii fiecărui utilizator de JT (pe posturi, circuite JT , faze ) trebuie corelat și cu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă. Mai mult alte țări nu este impus un numar nici în standardele actuale pentru clienți de JT cel mult se poate discuta de număr la clienții racordați la IT și poate MT |  | Se poate accepta ca plata compensațiilor să se realizeze începând cu anul 2019. Intervalul ianuarie 2017÷ decembrie 2018 să fie utilizat în vederea monitorizării acestor întreruperi, pentru a evidenția punctul de la care se pornește în această direcție. |
| 174 | EDTS | Art 18 alin. (1) | Începând cu anul 2017, OD concesionar monitorizează numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme; | Incepand cu anul 2020….. | corelarea cu implementarea masurarii inteligente |  | Vezi rezoluția de la poziția nr. 173 |
| 175 | CEZ D | Art 18 alin. (1) | Începând cu anul 2017, OD concesionar monitorizează numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme; | Modificare calendar implementare: Începând cu anul 2017 2020, OD concesionar monitorizează numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme; | Aplicarea începând din anul 2020 pentru a putea aduce instalațiile în stadiul performanței cerute și corelare cu programul de implementare Smart Metering pentru o urmarire eficientă și corectă a întreruperilor neplanificate pentru fiecare loc de consum și/sau de producere. Corelare cu modul de calcul al indicatorilor SAIFI, SAIDI și MAIFI care în prezent se determină la JT pe baza estimarii prin calcul. |  | Vezi rezoluția de la poziția nr. 173 |
| 176 | E.ON | Art 18 alin. (1) | Începând cu anul 2017, OD concesionar monitorizează numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme; | Propunem eliminare | Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Indicatorul este util pentru creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 177 | EDM, EDB, EDD | Art 18 alin. (2) | În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2017-2018 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 24 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2017-2018 pentru perioada 2019-2022 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de MT JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a) 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b) 24 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Având în vedere faptul că determinarea exactă a numărului de întreruperi la utilizatori este prevedere nouî, iar adaptarea sistemului informatic necesită timp. Propunem parcurgerea unor pași succesivi mai întâi implementare, monitorizare și apoi penalizare, La JT acest lucru nu este posibil la acest moment pentru indicatorii de continuitate in alimentare si va trebui minim 7 ani de implementare pentru implementarea unor aplicatii prin care sunt modelate in cel mai mic detaliu schemele JT și redarea nominală a conectării fiecărui utilizator de JT (pe posturi, circuite JT , faze ) trebuie corelat și cu implementarea sistemelor de masurare inteligentă. Mai mult alte țări nu este impus un numar nici în standardele actuale pentru clienti de JT cel mult se poate discuta de număr la clienții racordați la IT și poate MT |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare. Astfel, se va reformula: ” În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de:” |
| 178 | EDTS | Art 18 alin. (2) | În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2017-2018 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 24 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2020-2022 numărul….. | corelarea cu implementarea masurarii inteligente |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Vezi rezoluția de la poziția nr. 177 |
| 179 | CEZ D | Art 18 alin. (2) | În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2017-2018 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 24 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Modificare calendar implementare: În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2017-2018 2020-2021 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban; 24 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Aplicarea începând din anul 2020 pentru a putea aduce instalațiile în stadiul performantei cerute si corelare cu programul de implementare Smart Metering pentru o urmarire eficiente si corectă a întreruperilor neplanificate pentru fiecare loc de consum și/sau de producere. Corelare cu modul de calcul al indicatorilor SAIFI, SAIDI și MAIFI care în prezent care se determină la JT pe baza estimării prin calcul. |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Vezi rezoluția de la poziția nr. 177 |
| 180 | E.ON | Art 18 alin. (2) | În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2017-2018 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 24 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Solicitam eliminarea. | Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Indicatorul este util pentru creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 181 | EDM, EDB, EDD | Art 18 alin. (3) | Pentru perioada 2019-2020, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Pentru perioada 2019-2020 2023-2024, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de MT JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Având în vedere faptul că determinarea exactă a numărului de întreruperi la utilizatori este prevedere nouă, iar adaptarea sistemului informatic necesită timp. Propunem parcurgerea unor pași succesivi mai întâi implementare, monitorizare și apoi penalizare, La JT acest lucru nu este posibil la acest moment pentru indicatorii de continuitate în alimentare și va trebui minim 7 ani de implementare pentru implementarea unor aplicații prin care sunt modelate în cel mai mic detaliu schemele JT și redarea nominală a conectării fiecarui utilizator de JT (pe posturi, circuite JT , faze ) trebuie corelat si cu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă. Mai mult în alte țări nu este impus un număr nici în standardele actuale pentru clienții de JT cel mult se poate discuta de număr la clienții racordați la IT și poate MT |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Se va reformula: ”Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2022, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere.....” |
| 182 | EDTS | Art 18 alin. (3) | Pentru perioada 2019-2020, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Începând cu 01 ianuarie 2023, numărul….. | corelarea cu implementarea măsurării inteligente |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Se va reformula: ”Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2022, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere.....” |
| 183 | CEZ D | Art 18 alin. (3) | Pentru perioada 2019-2020, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Modificare calendar implementare: Pentru perioada 2019-2020 2022-2023, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Aplicarea începând din anul 2020 pentru a putea aduce instalațiile în stadiul performanței cerute și corelare cu programul de implementare Smart Metering pentru o urmarire eficientă și corectă a întreruperilor neplanificate pentru fiecare loc de consum și/sau de producere. Corelare cu modul de calcul al indicatorilor SAIFI, SAIDI și MAIFI care în prezent se determină la JT pe baza estimării prin calcul. |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Se va reformula: ”Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2022, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere.....” |
| 184 | E.ON | Art 18 alin. (3) | Pentru perioada 2019-2020, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de: a. 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban; b. 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural. | Solicitam eliminarea. | Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Indicatorul este util pentru creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 185 | EDM, EDB, EDD | Art 18 alin. (4) | Începând cu 01 ianuarie 2021, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indifernt de zonă. | Începând cu 01 ianuarie 2021 2025, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de MT JT într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă. | Având în vedere faptul că determinarea exactă a numărului de întreruperi la utilizatori este prevedere nouă, iar adaptarea sistemului informatic necesită timp. Propunem parcurgerea unor pași succesivi mai întâi implementare, monitorizare și apoi penalizare, La JT acest lucru nu este posibil la acest moment pentru indicatorii de continuitate în alimentare și va trebui minim 7 ani de implementare pentru implementarea unor aplicații prin care sunt modelate în cel mai mic detaliu schemele JT și redarea nominală a conectării fiecarui utilizator de JT (pe posturi, circuite JT , faze ) trebuie corelat și cu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă. Mai mult în alte țări nu este impus un număr nici în standardele actuale pentru clienți de JT cel mult se poate discuta de număr la clienții racordați la IT și poate MT |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Se va reformula: ”Începând cu 01 ianuarie 2023, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT.....” |
| 186 | EDTS | Art 18 alin. (4) | Începând cu 01 ianuarie 2021, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indifernt de zonă. | Incepand cu 01 ianuarie 2023…. | corelarea cu implementarea măsurării inteligente |  | Se acceptă propunerea privind modificarea calendarului de implementare. |
| 187 | CEZ D | Art 18 alin. (4) | Începând cu 01 ianuarie 2021, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indifernt de zonă. | Modificare calendar implementare: Începând cu 01 ianuarie 2021 2024, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indifernt de zonă. | Aplicarea începând din anul 2020 pentru a putea aduce instalatiile în stadiul performanței cerute și corelare cu programul de implementare Smart Metering pentru o urmărire eficientă și corectă a întreruperilor neplanificate pentru fiecare loc de consum și/sau de producere. Corelare cu modul de calcul al indicatorilor SAIFI, SAIDI și MAIFI care în prezent se determină la JT pe baza estimării prin calcul. |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Se va reformula: ”Începând cu 01 ianuarie 2023, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT.....” |
| 188 | E.ON | Art 18 alin. (4) | Începând cu 01 ianuarie 2021, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indifernt de zonă. | Solicitam eliminarea. | Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Indicatorul este util pentru creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 189 | EDM, EDB, EDD | Art 18 alin. (5) | În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2017, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 3 întreruperi. | În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2017 2019, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 3 întreruperi. | Având în vedere faptul că determinarea exactă a numărului de întreruperi la utilizatori este prevedere nouă, iar adaptarea sistemului informatic necesită timp. Propunem parcurgerea unor pași succesivi mai întâi implementare, monitorizare și apoi penalizare, La JT acest lucru nu este posibil la acest moment pentru indicatorii de continuitate în alimentare și va trebui minim 7 ani de implementare pentru implementarea unor aplicații prin care sunt modelate în cel mai mic detaliu schemele JT și redarea nominală a conectării fiecarui utilizator de JT (pe posturi, circuite JT , faze ) trebuie corelat și cu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă. Mai mult în alte țări nu este impus un număr nici în standardele actuale pentru clienți de JT cel mult se poate discuta de număr la clienții racordați la IT și poate MT |  | Se acceptă propunerea privind modificarea calendarului de implementare. |
| 190 | EDTS | Art 18 alin. (5) | În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2017, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 3 întreruperi. | …. începând cu 01.01.2023 propunem 3 La IT și 7 la MT | corelarea cu implementarea măsurării inteligente. Numărul întreruperilor de lungă durată neplanificate la MT sunt injust puse la fel ca la IT deși cumulează și pe cele de la IT iar rețelele de MT au indicatori de fiabilitate inferiori celor de la 110kV. |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Se va reformula: ”În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2019, numărul întreruperilor lungi neplanificate....” |
| 191 | CEZ D | Art 18 alin. (5) | În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2017, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 3 întreruperi. | În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2017 2020, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 3 5 întreruperi. | Aplicarea începând din anul 2020 pentru a putea aduce instalațiile în stadiul performanței cerute și corelare cu programul de implementare Smart Metering pentru o urmărire eficientă și corectă a întreruperilor neplanificate pentru fiecare loc de consum și/sau de producere. Corelare cu modul de calcul al indicatorilor SAIFI, SAIDI și MAIFI care în prezent care se determină la JT pe baza estimării prin calcul. |  | Se acceptă modificarea calendarului de implementare Se va reformula: ”În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2019, numărul întreruperilor lungi neplanificate....” |
| 192 | E.ON | Art 18 alin. (5) | În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 01.01.2017, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 3 întreruperi. | Solicitam eliminarea. | Motivaţiile sunt precizate în adresa de înaintare nr.176065/11.09.2015 |  | Nu se acceptă Indicatorul este util pentru creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 193 | EDM, EDB, EDD | Art 18 alin. noi (6) si (7) | ----- | (6) se exceptează de la limitarea numărului de întreruperi lungi, număr întreruperile sub 10 minute ca urmare a manevrelor de realimentare a consumatorilor; (7) Se numără numai întreruperile lungi cauzate de OD respectiv alte Cauze, cu excepțiile specificate | Având în vedere faptul că determinarea exactă a numărului de întreruperi la utilizatori este prevedere nouă, iar adaptarea sistemului informatic necesită timp. Propunem parcurgerea unor pași succesivi mai întâi implementare, monitorizare și apoi penalizare, La JT acest lucru nu este posibil la acest moment pentru indicatorii de continuitate în alimentare și va trebui minim 7 ani de implementare pentru implementarea unor aplicații prin care sunt modelate în cel mai mic detaliu schemele JT și redarea nominală a conectării fiecărui utilizator de JT (pe posturi, circuite JT , faze ) trebuie corelat și cu implementarea sistemelor de măsurare inteligentă. Mai mult alte țări nu este impus un număr nici în standardele actuale pentru clienți de JT cel mult se poate discuta de număr la clienții racordați la IT și poate MT |  | Nu se acceptă Pentru adaptarea OD la această cerință, s-a prevăzut o perioada de trei ani pentru monitorizarea acestui nou indicator de performanță. Toate întreruperile lungi trebuie înregistrate. |
| 194 | EDTN | Art. 18 alta propunere |  | Propunem eliminarea art.18 | Se poate implementa după finalizarea implementării Smart Metering, în scopul tratării în mod egal a utilizatorilor. |  | Nu se acceptă Indicatorul este util pentru creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 195 | EDMN | Art. 18 Obsv. generala | (1) Începând cu anul 2017, OD concesionar monitorizează numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme; (2) În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru perioada........... | Propunere de eliminare a întregului articol | În categoria întreruperilor neplanificate în alimentarea cu energie electrică sunt încadrate în mod special întreruperile cu caracter accidental, necontrolabil și care survin în urma unor deranjamente ce au loc în instalațiile de joasă tensiune ale OD sau a unor incidente în instalațiile de MT/IT ale OD. Acest tip de întreruperi, tocmai din cauza caracterului accidental, nedorit și intempestiv nu pot fi prevăzute, evitate și nici anunțate consumatorilor. Se propune eliminarea Art. 18 alin. (2), (3), (4) și (5) prin care OD este limitat la un nr. strict de întreruperi neplanificate. |  | Nu se acceptă Indicatorul este util pentru creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 196 | EDM, EDB, EDD | Art. 19 | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6. | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații, la cererea scrisa a utilizatorilor si din initiativa si cauza OD, incepind cu 2019, pentru nerespectarea prevederilor art .17 la utilizatorii de IT SI MT, la intreruperile din cauza OD conform Anexei nr. 6. | Sau corelare cu pecizarile art.10(1) si art.18(1) privind acordarea compensatiilor, in lipsa solicitarii scrise, pe etape |  | Nu se acceptă A fost modificat calendarul și modul de acordare a compensațiilor. |
| 197 | EDTS | Art. 19 | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6. | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului, la solicitarea scrisa a acestuia, compensații conform, Anexei nr. 6. | ----------------- |  | Nu se acceptă A fost modificat calendarul și modul de acordare a compensațiilor. |
| 198 | EDTN | Art. 19 | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6. | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului afectat, la solicitarea scrisă a acestuia și în condițiile confirmării cauzei ca fiind a OD, compensații conform Anexei nr. 6 | Doar printr-o sesizare scrisă se confirmă că utilizatorul a fost afectat de nerespectarea unor prevederi. De asemenea este necesară analiza cauzelor care au produs nerespectarea și doar în cazul în care OD poartă răspunderea, să fie acordată compensația. |  | Nu se acceptă A fost modificat calendarul și modul de acordare a compensațiilor. Obsv.:În baza cererilor, în anul 2014, ODC au plătit cumulat numai 20 de lei. |
| 199 | EDMN | Art. 19 | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6. | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6. | Solicităm modificările în conformitate propunerilor de mai sus respectiv Art. 17 și Art.18 |  | Nu se acceptă Nu se renunță la prevederile art. 18. Indicatorul precizat la acest articol este util pentru creșterea performanței serviciului de distribuție a energiei electrice. |
| 200 | CEZ D | Art. 19 | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6. | Completare: În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6., la solicitarea scrisa a acestora, formulate in termen de 10 zile de la producerea a evenimentului. | Corelare art. 10 reformulat. |  | Nu se acceptă A fost modificat calendarul și modul de acordare a compensațiilor. |
| 201 | E.ON | Art. 19 | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6. | În cazul nerespectării prevederilor art. 15, art. 17 alin. (1) și (2) și/sau 18 alin. (2), (3), (4) și (5) OD plătește la cererea utilizatorului compensații conform Anexei nr. 6 | Corelat cu propunerile /motivațiile de mai sus de la articolele anterioare referitoare la plata compensației |  | Nu se acceptă A fost modificat calendarul și modul de acordare a compensațiilor. |
| 202 | EDM, EDB, EDD | Art. 20 alin. (1), lit. b) | Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD și prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană locuind la un anumit loc de consum necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienților vulnerabili,OD * este obligat: - să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum, inclusiv să asigure o sursă suplimentară de alimentare a acestuia; | Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD și prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană locuind la un anumit loc de consum necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienților vulnerabili,OD 1* este obligat: b.să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum, inclusiv să asigure o sursă suplimentară de alimentare a acestuia; | ---------------------- |  | Nu se acceptă Este vorba despre viața unui utilizator. |
| 203 | EDTN | Art. 20 alin. (1), lit. b. | Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD și prezintă o confirmare medicală….: - să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum, inclusiv să asigure o sursă suplimentară de alimentare a acestuia | Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD și prezintă o confirmare medicală….: - să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum, . | Sursa suplimentară de alimentare va trebui să fie asigurată de o firmă de specialitate în funcție de necesitățile utilizatorului vulnerabil, OD asigură asistența tehnică la instalarea acestei surse. |  | Nu se acceptă OD este anunțat, nu o firmă de specialitate. Este vorba despre viața unui utilizator. |
| 204 | CEZ Vanzare | Art. 20 alin. (1), lit. c) | Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD și prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană locuind la un anumit loc de consum necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienților vulnerabili,OD 1* este obligat: - să ofere consumatorului un număr de telefon de urgenţă; | Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD și prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană locuind la un anumit loc de consum necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienților vulnerabili,OD 2* este obligat: - să ofere consumatorului un număr de telefon de urgenţă; | Propunem eliminarea referinței la încadrarea în categoria clienților vulnerabili, având în vedere prevederile art 57 (2) din RFUEE aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014 care stipulează că : ”Încadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă se realizează de către instituţiile statului cu competențe de protectie socială şi se comunică furnizorului de către acestea.” Totodata, până la acest moment nu au fost elaborate reglementări referitoare la încadrarea clienților casnici în categoria clienților vulnerabili din motive de vârstă/ sănătate si nici nu au fost întocmite situații în legătură cu aceste categorii de clienți |  | Nu se acceptă Se prevede informarea operatorului, nu a furnizorului, cu privire la necesitatea menţinerii în viaţă prin aparate electrice a unei persoane. |
| 205 | CEZ Vanzare | Art. 20 alin. (1), lit. d) | Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD… intrând astfel în categoria clienților vulnerabili,OD 1* este obligat: - dacă este cazul, să permită ca relația cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfășura prin intermediul unei terțe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuție încheiat pentru locul de consum respectiv. | Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoştinţă OD….. intrând astfel în categoria clienților vulnerabili,OD 1* este obligat: - dacă este cazul, să permită ca relația cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfășura prin intermediul unei terțe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuție încheiat pentru locul de consum respectiv | Propunem eliminarea referinței la încadrarea în categoria clienților vulnerabili, având în vedere prevederile art 57 (2) din RFUEE aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014 care stipulează că : ”Încadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă se realizează de către instituţiile statului cu competențe de protectie socială şi se comunică furnizorului de către acestea.” Totodata, până la acest moment nu au fost elaborate reglementări referitoare la încadrarea clienților casnici în categoria clienților vulnerabili din motive de vârstă/ sănătate și nici nu au fost întocmite situații în legătură cu aceste categorii de clienți |  | Nu se acceptă Se prevede informarea operatorului, nu a furnizorului, cu privire la necesitatea menţinerii în viaţă prin aparate electrice a unei persoane. |
| 206 | CEZ Vanzare | Art. 21 | OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, utilizatorilor care au solicitat informații scrise cu privire la serviciul de distribuție prestat. | OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, utilizatorilor care au solicitat informații scrise cu privire la serviciul de distribuție prestat. | Nu este clar la ce fel de solicitări scrise ale clientului cu privire la serviciul de distribuție se face referire în acest articol având în vedere faptul că în cuprinsul Standardului sunt indicatori stabiliți, cu termene distincte , altele decat 30 de zile pentru activitati care fac parte din serviciul de distribuție ( ex. Solicitări de schimbare contor la schimbare tarif s.a..). Considerăm că ar trebui clarificat sau eliminat deoarece există prevederea de la art 38. 5 din prezentul standard. |  | Se acceptă o reformulare: OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, utilizatorilor care au făcut cereri/sesizări/reclamații, sau care au solicitat în scris informații scrise cu privire la serviciul de distribuție prestat, altele decât cele prevăzute explicit în prezentul document. |
| 207 | EDTN | Art. 21 | OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, utilizatorilor care au solicitat informații scrise cu privire la serviciul de distribuție prestat | OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, utilizatorilor care au solicitat în scris informații cu privire la serviciul de distribuție prestat | Pentru o mai clară formulare. |  | Se acceptă |
| 208 | EDTS | Art. 22 alin. (1) | OD realizează înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, precum și ale întreruperilor scurtă durată la utilizatori (indiferent de tensiunea acestora). | OD realizează înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, la toate nivelel de tensiune precum și ale întreruperilor scurtă durată la utilizatori racordati la IT si MT | ---------------- |  | Nu se acceptă Întreruperile de scurtă durată afectează toți utilizatorii. Din ce în ce mai mulți consumatori sunt sensibili la întreruperile de scurtă durată. Indicatorul este util pentru îmbunătățirea serviciului de distribuție. |
| 209 | EDTN | Art. 22 alin. (1) | OD realizează înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, precum și ale întreruperilor scurtă durată la utilizatori (indiferent de tensiunea acestora | OD realizează înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, precum și ale întreruperilor scurtă durată a căii de alimentare/evacuare (indiferent de tensiunea acestora | Pe cuprinsul întregii secțiuni se face referire la calea de alimentare. |  | Se acceptă Se va reformula: ”OD realizează înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, precum și ale întreruperilor de scurtă durată a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice a locurilor de consum și/sau de producere racordate la RED (indiferent de tensiunea acestora).” |
| 210 | E.ON | Art. 22 alin. (1) | OD realizează înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, precum și ale întreruperilor scurtă durată la utilizatori (indiferent de tensiunea acestora | Propunem eliminarea | Sunt conţinute la art.22 al(2) |  | Nu se acceptă Prevederea face referire și la întreruperile de scurtă durată, instituind concret obligația OD de a înregistra toate întreruperile. |
| 211 | EDM, EDB, EDD | Art. 22 alin. (2), lit. a) | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: - tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii); ------------- | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: a. tensiunea la care se-a produsce întreruperea (originea întreruperii); | Considerăm foarte util ca autoritatea să stabilească clar modul de înregistrare a întreruperilor pentru a nu lăsa loc de înterpretări și contribuid astfel la o înregistrare unitară și corectă a întreruperilor. |  | Nu se acceptă În reglementări se utilizează verbele la timpul present. Motivația nu se înțelege. |
| 212 | EDM, EDB, EDD | Art. 22 alin. (2), lit. c) | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: -------------- - cauza întreruperii | Detaliere cauze întrerupere: Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: c. cauza întreruperii: - întreruperi planificate; - întreruperi neplanificate forța majoră ( inclusiv condiții meteo deosebite etc -DETALIATE IN ANEXA A); - întreruperi neplanificate cauza externă (DETALIATE IN ANEXA A); - întreruperi neplanificate cauza OD sau alte cauze; | Considerăm foarte util ca autoritatea să stabilească clar modul de înregistrare a întreruperilor pentru a nu lăsa loc de înterpretări și contribuid astfel la o înregistrare unitară și corectă a întreruperilor. |  | Nu se acceptă Se prevede înregistrarea cauzei întreruperii. |
| 213 | EDM, EDB, EDD | Art. 22 alin. (2), lit. d) | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: --------------- d. data, ora şi minutul de început al întreruperii; | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: --------------- d. data, ora şi minutul de început al întreruperii-( se înregistrează în baza mijloacelor automatizate ale operatorului reţelei de distribuţie, sau, în lipsa acestora, în baza apelurilor consumatorilor finali, înregistrate de serviciul 24 din 24 ore sau în baza datelor de dispecer); | Considerăm foarte util ca autoritatea să stabilească clar modul de înregistrare a întreruperilor pentru a nu lăsa loc de înterpretări și contribuid astfel la o înregistrare unitară și corectă a întreruperilor. |  | Nu se acceptă Prin această prevedere se urmărește precizarea clară, până la nivel de minut, a momentului apariției întreruperii. Precizarea unor variante de înregistrare a momentului apariției întreruperii nu are un sens clarificator. |
| 214 | EDM, EDB, EDD | Art. 22 alin. (2), lit. g) | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: ------------ g. data, ora şi minutul de sfârşit a întreruperii, pentru toţi utilizatorii afectaţi de întrerupere; | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: ------------ g. data, ora şi minutul de sfârşit a întreruperii, pentru toţi utilizatorii afectaţi de întrerupere (se poate înregistra în baza mijloacelor automate sau în cazul lipsei acestora, în baza datelor operative de la dispeceri sau disponibile la echipele de intervenție/de lucrări care au realizat efectuarea reluării tensiunii de alimentare); | Considerăm foarte util ca autoritatea să stabilească clar modul de înregistrare a întreruperilor pentru a nu lăsa loc de înterpretări și contribuid astfel la o înregistrare unitară și corectă a întreruperilor. |  | Nu se acceptă Precizarea unor variante de înregistrare a momentului apariției întreruperii nu are un sens clarificator. |
| 215 | EDTS | Art. 22 alin. (2) | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puţin: ..... c) cauza întreruperii ...... | propunem completare cu : c.1 cauze OD c.2 cauza externe : - forta majora -conditii meteo deosebite -interventia tertilor | ---------------- |  | Nu se acceptă Se prevede înregistrarea cauzei întreruperii. |
| 216 | EDM, EDB, EDD | Art. 22 alin. (3) | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează informațiile prevăzute la alin. (2) literele a), c), d), h), i) și k). | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează minim informațiile prevăzute la alin. (2) literele a),b) c), d), g), h), i), j)și k). | ------ |  | Nu se acceptă Alin. se va reformula fiind vorba de întreruperi de scurtă durată. |
| 217 | EDTS | Art. 22 alin. (3) | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează informațiile prevăzute la alin. (2) literele a), c), d), h), i) și k). | Pentru întreruperile de scurtă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează informațiile prevăzute la alin. (2) literele a), c), d), h), i) și k). monitorizează anual, statistic, în baza rapoartelor analizoarelor din stațiile de transformare aceste întreruperi | -------------- |  | Se acceptă precizarea conform căreia este vorba de întreruperi de scurtă durată. OD este obligat să înregistreze toate întreruperile. |
| 218 | EDTN | Art. 22 alin. (3) | Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează informațiile prevăzute la alin. (2) literele a), c), d), h), i) și k). | Pentru întreruperile de scurtă durată a căii de alimentare/evacuare, OD monitorizează anual, statistic, în baza rapoartelor analizoarelor din stațiile de transformare aceste întreruperi | Propunem monitorizarea doar statistic în baza rapoartelor analizoarelor din stațiile de transformare. |  | Nu se acceptă OD este obligat să înregistreze toate întreruperile. |
| 219 | EDM, EDB, EDD | Art. 22 alin. (4) | OD înregistrează şi calculează anual următoarele date privind continuitatea alimentării/evacuării pentru utilizatoriidin zona lor de activitate: - numărul de întreruperi lungi; - SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – Indicele Frecvenţa Medie a Întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator, reprezintă numărul mediu de întreruperi suportate de utilizatorii racordați la rețeaua OD. Se calculează împărţind numărul total de utilizatori care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare de 3 minute, la numărul total de utilizatori deserviţi: - SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – Indicele Durata Medie a Întreruperilor în Reţea (Sistem) pentru un utilizator, reprezintă timpul mediu de întrerupere a utilizatorilor la nivel de OD (o medie ponderată). A doua formulă se aplică în cazul în care reconectarea utilizatorilor se face treptat, în mai multe etape, nu simultan pentru toţi utilizatorii. Indicatorul se calculează împărţind durata cumulată a întreruperilor lungi la numărul total de utilizatori deserviţi de OD: sau [min/an] - ENS (Energy Not Supplied) – Energia Nelivrată, definită ca energia totală nelivrată către locurile de consum racordate la rețeaua OD, din cauza întreruperilor; ENS = [kWh , MWh sau GWh] - AIT (Average Interruption Time) – Timpul Mediu de Întrerupere, reprezintă perioada medie echivalentă de timp, în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică la nivel de OD: AIT = 8760 x 60 x [min/an] unde, în formulele de mai sus, notaţiile reprezintă: n – numărul total de întreruperi lungi; ki – numărul de etape de reconectare, corespunzător întreruperii i; Ni – numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată de peste 3 minute la întreruperea i; Nij – numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată de peste 3 minute la etapa j a întreruperii i; Pi – puterea electrică întreruptă la întreruperea i, numai la IT; Di – durata (timpul) de întrerupere a utilizatorilor (din momentul dispariţiei tensiunii până la reconectare) pentru întreruperea i; Dij – durata (timpul) de întrerupere a utilizatorilor (din momentul dispariţiei tensiunii până la reconectare) pentru etapa j a întreruperii i; Nt – numărul total al utilizatorilor deserviţi; AD Annual Demand - consumul anual de energie electrică (fără pierderile din reţeaua electrică) la nivelul OD. În calculul ENS și AIT, se ia în considerare energia consumată de toți utilizatorii rețelei electrice (consumatori, producători, alţi operatori). Pentru calculul AIT, valorile ENS şi AD trebuie exprimate în aceleaşi unităţi de măsură. |  | Având în vedere că pentru SAIDI s-a acumulat o experiență, propunem în prima fază intoducerea unor ținte anuale pentru SAIDI și un mod de determinare al factorului S înainte de a ne propune acordarea automată a compensații la clienți. acesta ar fi un mod care l-au utilizat și alte țări. |  | Nu se acceptă Nu se face o propunere clară. Factorul S nu face obiectul acestei reglementări. |
| 220 | EDTS | Art. 22 alin. (4) | OD înregistrează şi calculează anual următoarele date privind continuitatea alimentării/evacuării pentru utilizatoriidin zona lor de activitate: ...... - AIT (Average Interruption Time) – Timpul Mediu de Întrerupere, reprezintă perioada medie echivalentă de timp, în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică la nivel de OD: AIT = 8760 x 60 x [min/an] | AIT = 8760 x 60 x [min/an] | Indicatorul trebuie să arate care este timpul mediu cât RED nu a fost alimentat din cele 8760 x 60 minute. Numitorul ar trebui să aibe inclusiv ENS. |  | Nu se acceptă Indicatorul este definit în conformitate cu literatura de specialitate. |
| 221 | EDTN | Art. 22 alin. (4) | OD înregistrează şi calculează anual următoarele date privind continuitatea alimentării/evacuării pentru utilizatoriidin zona lor de activitate: ...... - AIT (Average Interruption Time) – Timpul Mediu de Întrerupere, reprezintă perioada medie echivalentă de timp, în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică la nivel de OD: AIT = 8760 x 60 x [min/an] | AIT = 8760 x 60 x [min/an] | Indicatorul trebuie să arate care este timpul mediu cât RED nu a fost alimentat din cele 8760 x 60 minute. Numitorul ar trebui să aibe inclusiv ENS. În formula din Documentul de Discuție, daca sistemul nu ar fi alimentat jumătate din an (caz nereal dar util în argumentare), ENS ar fi egal cu AD , deci indicatorul ar fi 8760 x 60 minute/an deci tot anul. (În condițiile în care AD este consumul măsurat, AD va fi jumătate din consumul care s-ar măsura anul întreg, cealaltă jumătate fiind energie nelivrată). |  | Nu se acceptă Indicatorul este definit în conformitate cu literatura de specialitate. |
| 222 | EDTS | Art. 22 alin. (5) | OD înregistrează şi calculează anual următoarele date care oferă informaţii despre fiabilitatea rețelei şi despre performanţele echipamentelor de automatizare: - numărul de întreruperi scurte - Frecvenţa medie a întreruperilor momentane (de scurtă durată) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) ca raport între numărul total al utilizatorilor întrerupţi pe durate scurte şi numărul total Nt al utilizatorilor deserviţi în sistemul analizat: unde: M este numărul total al întreruperilor de scurtă durată; Nm – numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată scurtă (sub 3 minute), la fiecare întrerupere m; .... | Propunem calcularea indicatorului pentru IT și MT corelat cu introducerea SCADA, începând din anul 2020 | La recloserele din rețeua de MT (RAR+) sunt înregistrate numai în relee și citirea se poate realiza numai la fața locului. Urmărire se poate realiza prin sistemul SCADA prin înregistrarea automată a întreruperilor scurte.La JT nu sunt relevante. |  | Nu se acceptă Întreruperile de scurtă durată afectează toți utilizatorii indiferent de nivelul de tensiune la care aceștia sunt racordați. Din ce în ce mai mulți consumatori sunt sensibili la întreruperile de scurtă durată. Indicatorul este util pentru îmbunătățirea serviciului de distribuție. |
| 223 | E.ON | Art. 22 alin. (5) | OD înregistrează şi calculează anual următoarele date care oferă informaţii despre fiabilitatea rețelei şi despre performanţele echipamentelor de automatizare: a.numărul de întreruperi scurte b.Frecvenţa medie a întreruperilor momentane (de scurtă durată) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) ca raport între numărul total al utilizatorilor întrerupţi pe durate scurte şi numărul total Nt al utilizatorilor deserviţi în sistemul analizat: unde: M este numărul total al întreruperilor de scurtă durată; Nm – numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată scurtă (sub 3 minute), la fiecare întrerupere m; Indicatorii SAIFI, SAIDI şi MAIFI se determină de regulă, pe baza înregistrărilor automate ale întreruperilor la MT şi IT, iar la JT se estimează din calcule.Indicatorii ENS şi AIT se calculează numai pentru utilizatorii racordați la rețeaua electrică de IT. | OD înregistrează şi calculează anual următoarele date care oferă informaţii despre fiabilitatea rețelei şi despre performanţele echipamentelor de automatizare: a.numărul de întreruperi scurte la IT b.Frecvenţa medie a întreruperilor momentane (de scurtă durată) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) ca raport între numărul total al utilizatorilor întrerupţi pe durate scurte şi numărul total Nt al utilizatorilor deserviţi în sistemul analizat: unde: M este numărul total al întreruperilor de scurtă durată; Nm – numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată scurtă (sub 3 minute), la fiecare întrerupere m; Indicatorii SAIFI, SAIDI şi MAIFI se determină de regulă, pe baza înregistrărilor automate ale întreruperilor la MT şi IT, iar la JT se estimează din calcule.Indicatorii ENS şi AIT se calculează numai pentru utilizatorii racordați la rețeaua electrică de IT. | Monitorizarea intreruperilor scurte si calcul MAIFI pe MT şi JT trebuie corelata cu programul de implementare SMART. Propunem eliminare cerinte referitoare la MAIFI |  | Nu se acceptă Întreruperile de scurtă durată afectează toți utilizatorii indiferent de nivelul de tensiune la care aceștia sunt racordați. Din ce în ce mai mulți consumatori sunt sensibili la întreruperile de scurtă durată. Indicatorul este util pentru îmbunătățirea serviciului de distribuție. |
| 224 | EDM, EDB, EDD | Art.22 alin. 5 | (5) OD are obligaţia să monitorizeze şi să transmită anual la ANRE indicatorii de continuitate, conform tabelelor prezentate în anexele 1 şi 2. | (5) (6) OD are obligaţia să monitorizeze ..... | Se repetă paragraful (5) ca și număr |  | Se acceptă |
| 225 | EDM, EDB, EDD | Art. 22 Propunere alin. nou | -------------- | (7) Începând cu anul 2016 ANRE va stabili o metodă de determinare a factorului S | -------------- |  | Nu se acceptă Nu face obiectul standardului. |
| 226 | EDM, EDB, EDD | Art. 23 alin. (1) | Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 10 zile lucrătoare. | Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 10 30 zile lucrătoare. | În 10 zile nu se poate rezolva problema, cel mult se poate trimite un răspuns, în 30 zile se pot rezolva efectiv o mare parte problemele legate de continuitate |  | Nu se acceptă Termenul este prevăzut pentru explicații. În plus, acest termen este prevăzut în forma în vigoare a standardului. |
| 227 | EDTS | Art. 23 alin. (1) | Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 10 zile lucrătoare. | Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 15 zile lucrătoare. | ---------------- |  | Nu se acceptă Termenul de 10 zile lucrătoare este prevăzut în forma în vigoare a standardului. |
| 228 | E.ON | Art. 23 alin. (1) | Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 10 zile lucrătoare. | Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 10 30 zile lucrătoare calendaristice | Motivație De cele mai multe ori reclamaţia se referă la mai multe aspecte şi este de analizat la cere din termenele din standard ar trebui încadrată. Pentru simplificarea solicităm modificarea termenului la 30 zile calendaristice, pentru toate răspunsurile la reclamaţii care nu au un impact imediat pentru utilizator. |  | Nu se acceptă Termenul este prevăzut pentru explicații. În plus, acest termen este prevăzut în forma în vigoare a standardului. |
| 229 | EDM, EDB, EDD | Art. 23 alin. (2) | În situația în care termenul prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensație, conform Anexei nr. 5. | În situația în care termenul prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensație la cererea scrisă a acestuia, conform Anexei nr. 5. | --------------- |  | Nu se acceptă Termenul trebuie respectat. Dacă nu se respectă acest indicator de performanță, referitor la calitatea comercială a serviciului de distribuție, OD trebuie să acorde compensația aferentă, fără a fi necesară solicitarea utilizatorului. |
| 230 | EDTS | Art. 23 alin. (2) | În situația în care termenul prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensație, conform Anexei nr. 5. | La solicitarea scrisă a utilizatorului. | ----------------- |  | Nu se acceptă Termenul trebuie respectat. Dacă nu se respectă acest indicator de performanță, referitor la calitatea comercială a serviciului de distribuție, OD trebuie să acorde compensația aferentă, fără a fi necesară solicitarea utilizatorului. |
| 231 | E.ON | Art. 23 alin. (2) | În situația în care termenul prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensație, conform Anexei nr. 5. | În situația în care termenul prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti la solicitarea scrisă a utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensație, conform Anexei nr. 5 | Idem cu motivația de la art.10 alin.1 |  | Nu se acceptă Termenul trebuie respectat. Dacă nu se respectă acest indicator de performanță, referitor la calitatea comercială a serviciului de distribuție, OD trebuie să acorde compensația aferentă, fără a fi necesară solicitarea utilizatorului. |
| 232 | EDM, EDB, EDD | Propunere redenumire Cap III – sectiunea 3 | Capitol III –– Sectiunea 3 Modul de inregistrare si verificare a intreruperilor | ------------------- | Propunem includerea în standard și a unui mod de verificare a întreruperilor |  | Nu se acceptă Nu face obiectul acestei reglementări. |
| 233 | E.ON | Art. 24 alin. (1) | În cazul întreruperilor planificate se consideră o singură întrerupere chiar dacă în perioada anunţată pentru realizarea lucrărilor în rețelele electrice, utilizatorul a suferit mai multe întreruperi urmate de repuneri sub tensiune provizorii. Durata acestei întreruperi este egală cu suma tuturor duratelor întreruperilor lungi înregistrate în perioada anunțată pentru realizare a lucrărilor respective. | Completare: În cazul întreruperilor planificate se consideră o singură întrerupere chiar dacă în perioada anunţată pentru realizarea lucrărilor în rețelele electrice, utilizatorul a suferit mai multe întreruperi urmate de repuneri sub tensiune provizorii. Durata acestei întreruperi este egală cu suma tuturor duratelor întreruperilor lungi înregistrate în perioada anunțată pentru realizare a lucrărilor respective Întreruperile scurte produse cu maximum trei minute înainte sau după o întrerupere lungă nu se contorizează. | Pentru claritate |  | Nu se acceptă Prevederea de la alin.(1) se referă strict la nr. întreruperilor cauzate în perioada anunțată pentru realizarea lucrărilor în rețelele electrice. |
| 234 | EDM, EDB, EDD | Art. 24 Alin. nou | ----- | (3) Acolo unde este posibil, înregistrarea se face cu aparate automate de înregistrare. |  |  | Nu se acceptă |
| 235 | EDM, EDB, EDD | Art 24 bis | ANRE va stabili o metoda de verificare a datelor raportate | --------------- | -------------- |  | Nu se acceptă Nu face obiectul acestei reglementări. |
| 236 | EDTS | Art. 27 Completare | (1) În PD, la JT, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii furnizate, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de 10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de + 10% - 15% din tensiunea nominală. (2) În PD, la MT şi IT, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 99 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii furnizate, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de 10% din tensiunea contractuală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ± 15% din tensiunea contractuală. | Completare cu : “Analizoarele vor monitoriza tensiunile pe barele (sectiunile de bare) de IT si MT ale statiilor de transformare de IT/MT precum si calitatea undei de curent de pe liniile de IT si de MT catre utilizatorii racordati direct in statiile de transformare. Pentru producatorii racordati la IT si MT functia de analizor se poate realiza prin intermediul contoarelor de energie electrica ce au si functiuni specifice analizoarelor.” | ------------- |  | Nu se acceptă În cadrul acestui articol se prevăd limitele de variație ale tensiunii. |
| 237 | EDM, EDB, EDD | Art. 28 alin. 2 | În condiţii normale de funcţionare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de delimitare, la JT şi MT, nu trebuie să depăşească limitele maxime indicate în tabelul nr. 8. În cadrul prezentului standard nu se iau în considerare limitele pentru armonicile de ordin superior (peste 25), deoarece acestea au o valoare foarte mică, dar impredictibilă, din cauza fenomenelor de rezonanţă. Limitarea armonicilor este indirectă, prin factorul total de distorsiune armonică a tensiunii. | ---------------- | Formularera “Limitarea armonicilor este indirectă, prin factorul total de distorsiune armonică a tensiunii. ”, este neclara si necesita reformulare. |  | Nu se acceptă Nu este prezentată o propunere concretă din partea OD. |
| 238 | EDM, EDB, EDD | Art. 29 alin. 2 | Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind calitatea curbei de tensiune este de 15 zile calendaristice. | Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind calitatea curbei de tensiune este de 15 30 zile calendaristice. | În 15 zile nu se poate rezolva problema, cel mult se poate trimite un răspuns, în 30 zile se pot rezolva efectiv. |  | Nu se acceptă Parametrii de calitate a curbei de tensiune se determină pe baza unei monitorizări de o săptămână. |
| 239 | EDTS | Art. 29 alin. 2 | Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind calitatea curbei de tensiune este de 15 zile calendaristice. | 15 zile lucratoare | Având în vedere că raportul de calitate a energiei electrice impune monitorizarea rețelei cel puțin 7 zile calendaristice conform 50160 la care se adaugă montare demontare , analiză date , etc. |  | Nu se acceptă Termenul de 15 zile calendaristice este prevăzut și în forma actuală a standardului. |
| 240 | EDTN | Art. 29 alin. 2 | Termenul standard de răspuns la reclamații privind calitatea curbei de tensiune este de 15 zile calendaristice | Termenul standard de răspuns la reclamații privind calitatea curbei de tensiune este de 15 zile calendaristice. Acest termen poate fi depășit în situații justificate de modalitățile efective de analiză și măsurători. | Perioadele relevante de timp pentru analiză și măsurători valide realizate cu analizoare de calitate sunt multiplu de 7 zile. |  | Nu se acceptă Trebuie crescută atenția față de utilizator. |
| 241 | EDMN | Art. 29 alin. 2 | Termenul standard de răspuns la reclamații privind calitatea curbei de tensiune este de 15 zile calendaristice | Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind calitatea curbei de tensiune este de 30 zile calendaristice | În cazul acestor reclamații există cazuri în care este necesară monitorizarea calității energiei cu analizoare de calitate ceea ce implică alocarea unui timp pentru deplasare la montare/demontare, interpretare date, analiză |  | Nu se acceptă Standardul trebuie îmbunătățit; judecând după investițiile realizate din anul 2007 (anul aprobării prezentului standard), nr. reclamațiilor de acest gen nu poate fi mare, caz în care tratarea lor cu prioritate se poate realiza în termenul prevăzut. |
| 242 | E.ON | Art. 29 alin. 2 | Termenul standard de răspuns la reclamații privind calitatea curbei de tensiune este de 15 zile calendaristice | Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind calitatea curbei de tensiune este de 15 30 zile calendaristice | Motivație În calitatea curbei de tensiune sunt incluse și variațiile de tensiune, golurile de tensiune, fenomenul de flicker care aveau termen de răspuns de 30 zile- De cele mai multe ori reclamaţia se referă la mai multe aspecte şi este de analizat la care din termenele din standard ar trebui încadrată. Pentru simplificare solicităm modificarea termenului la 30 zile calendaristice, pentru toate răspunsurile la reclamaţii care nu au un impact imediat pentru utilizator. |  | Nu se acceptă. Standardul trebuie îmbunătățit; judecând după investițiile realizate din anul 2007 (anul aprobării prezentului standard), nr. reclamațiilor de acest gen nu poate fi mare, caz în care tratarea lor cu prioritate se poate realiza în termenul prevăzut. |
| 243 | EDM, EDB, EDD | Art. 29 alin. 4 | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | (4) În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD utilizator, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calitătii tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile, respectiv revin utilizatorului care a înaintat reclamația, pentru situațiile în care se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. |  | Nu se acceptă OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. Este obligația OD de a monitoriza calitatea serviciului prestat. |
| 244 | EDTS | Art. 29 alin. 4 | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | Costurile generate trebuie suportate de catre cel care le-a generat. În caz contrar, fiind impuse de reglementare ar trebui recunoscute în costurile justificate necontrolabile ale OD (ca dealtfel și celelalte costuri generate de legislație care nu sunt din vina OD și nu pot fi controlate de acesta). |  | Nu se acceptă OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 245 | EDTN | Art. 29 alin. 4 | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | Costurile generate trebuie suportate de către cel care le-a generat. |  | Nu se acceptă OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 246 | EDMN | Art. 29 alin. 4 | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | Costurile generate trebuie suportate de catre cel care le-a generat. In caz contrar, fiind impuse de reglementare ar trebui recunoscute în costurile justificate necontrolabile ale OD (ca dealtfel și celelalte costuri generate de legislatie care nu sunt din vina OD și nu pot fi controlate de acesta). |  | Nu se acceptă OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 247 | CEZ D | Art. 29 alin. 4 | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile mai puțin în situațiile în care parametrii sunt în limite admisibile, caz în care plătește utilizatorul. | Pentru a evita un număr mare de sesizări nefondate și costurile aferente analizei efectuate la locul de consum. |  | Nu se acceptă Este obligația OD de a monitoriza calitatea serviciului prestat. OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 248 | E.ON | Art. 29 alin. 4 | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. | În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile. Costurile legate de monitorizare revin utilizatorului, dacă parametrii sunt în limitele admisibile sau calitatea energiei electrice este scăzută din cauza utilizatorului, respectiv OD, în caz contrar | Propunem menținerea prevederilor actuale. Suportarea costurilor dacă parametrii sunt în limte admisibile sau calitatea energiei electrice e scazută din cauza utilizatorului sau OD. |  | Nu se acceptă Este obligația OD de a monitoriza calitatea serviciului prestat. OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 249 | EDM, EDB, EDD | Art. 29 alin. 5 | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. | ) Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. | poate ar trebui stabilit unde se montează analizoarele pe bara stației sau bara postului |  | Nu se acceptă Este obligația OD de a monitoriza calitatea serviciului prestat. |
| 250 | EDTS | Art. 29 alin. 5 | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia sau daca parametrii reclamati sunt in limite admisibile. | -------------- |  | Nu se acceptă Este obligația OD de a monitoriza calitatea serviciului prestat. OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 251 | EDTN | Art. 29 alin. 5 | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia sau dacă parametrii reclamați sunt în limite admisibile. | În caz contrar, fiind impuse de reglementare ar trebui recunoscute în costurile justificate necontrolabile ale OD (ca de altfel și celelalte costuri generate de legislație care nu sunt din vina OD și nu pot fi controlate de acesta). |  | Nu se acceptă Este obligația OD de a monitoriza calitatea serviciului prestat. OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 252 | EDMN | Art. 29 alin. 5 | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia sau daca parametrii reclamați sunt în limitele admise de standard. | Costurile generate trebuie suportate de către cel care le-a generat. În caz contrar, fiind impuse de reglementare ar trebui recunoscute în costurile justificate necontrolabile ale OD (ca dealtfel și celelalte costuri generate de legislație care nu sunt din vina OD și nu pot fi controlate de acesta). |  | Nu se acceptă Este obligația OD de a monitoriza calitatea serviciului prestat. OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 253 | E.ON | Art. 29 alin. 5 | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. Dacă reclamaţiile nu se confirmă sau calitatea curbei de tensiune este scăzută din cauza utilizatorului, acesta va plăti pentru contravaloarea costurilor de investigare efectuate de OD. | Propunem menținerea prevederilor actuale. Suportarea costurilor dacă parametrii sunt în limte admisibile sau calitatea energiei electrice e scazută din cauza utilizatorului sau OD. |  | Nu se acceptă Este obligația OD de a monitoriza calitatea serviciului prestat. OD trebuie să asigure și să poată demonstra asigurarea unui serviciu performant de distribuție a energiei electrice. |
| 254 | CEZ D | Art. 29 alin. 5 | Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. | Propunere eliminare: Prin excepție de la prevederile alin. (4), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia. | Propunem eliminare. Este foarte greu de demonstrat că utilizatorul a contribuit la scăderea calității energiei electrice. |  | Nu se acceptă Prevederea este necesară deoarece pot exista și astfel de cazuri (care nu implică vina OD). |
| 255 | EDM, EDB, EDD | Art. 29 alin. 7 | În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește la cererea scrisa a utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | ----------------- |  | Nu se acceptă Este vorba de nerespectarea unui termen de răspuns la reclamații. Ține de organizarea eficientă a OD, nu de alte cauze. |
| 256 | EDTS | Art. 29 alin. 7 | În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | …la cererea scrisa a utilizatorului… | --------------- |  | Nu se acceptă Este vorba de nerespectarea unui termen de răspuns la reclamații. Ține de organizarea eficientă a OD, nu de alte cauze. |
| 257 | EDTN | Art. 29 alin. 7 | În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5, la cererea acestuia, formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, pentru nerespectarea termenelor. | În aceste condiții se va putea înregistra un număr real de utilizatori afectați |  | Nu se acceptă Este vorba de nerespectarea unui termen de răspuns la reclamații. Ține de organizarea eficientă a OD, nu de alte cauze. |
| 258 | E.ON | Art. 29 alin. 7 | În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește la solicitarea scrisă a utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5 | Idem cu motivatia de la art.10 alin.1 |  | Nu se acceptă Este vorba de nerespectarea unui termen de răspuns la reclamații. Ține de organizarea eficientă a OD, nu de alte cauze. |
| 259 | EDTN | Art. 29 Propunere alin. nou (8) | ------ | (8) În cazul în care se dovedește că reclamația utilizatorului a fost făcută cu rea credință, OD are dreptul să solicite daune interese. | Se impun și prevederi pe principiul reciprocității. |  | Nu se acceptă Activitatea reglementată este cea aferentă prestării serviciului de distribuție; nu este reglementat utilizatorul, ci activitatea ODC. |
| 260 | E.ON | Art. 30 alin. 1 | La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al RED, existent sau potenţial (ale cărui instalații nu sunt încă racordate la reţea), OD care deţine licenţa pentru distribuţie în zona respectivă emite avizul tehnic de racordare, în condițiile prevăzute de regulamentul de racordare. | Completare: La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al RED, existent sau potenţial (ale cărui instalații nu sunt încă racordate la reţea), OD care deţine licenţa pentru distribuţie în zona respectivă emite avizul tehnic de racordare, în condițiile prevăzute de regulamentul de racordare OD are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea documentaţiei complete imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice." | Motivație Corelat cu prevederile art.27 din Ord.ANRE nr.59/2013 cu modificările ulterioare pt. aprobarea Reg.racordare şi a prevederilor Legii. |  | Nu se acceptă Completarea nu este necesară deoarece precizarea se regăsește în altă reglementare. |
| 261 | E.ON | Art. 30 alin. 3 | Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de racordare este de maximum 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii privind încheierea contractului de racordare însoţită de documentaţia completă. | Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de racordare este de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete depuse de utilizator conform cerințelor regulamentului de racordare înregistrarea cererii privind încheierea contractului de racordare însoţită de documentaţia completă | Motivația, deși pare doar o chestiune de nuanță, este important să nu existe interpretări. Marea majoritate a cererilor pentru încheierea contractului de racordare nu conțin documentatia completă. Utilizatorul trebuie să aibă în vedere importanța depunerii documentelor . Ord.59/2013 cu modif.ulterioare „Art.37.1 Operatorul de rețea are obligația să transmită utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete depuse de utilizator conform cerințelor de la art. 36.” |  | Nu se acceptă Alin. se va elimina și se va face trimitere la Regulamentul de racordare. |
| 262 | E.ON | Art. 30 alin. 4 | În cazul în care utilizatorul are instalații care pot introduce perturbaţii în reţea, documentaţia completă presupune şi prezentarea măsurilor pe care le ia de utilizatorul pentru limitarea perturbaţiilor. Limitele admisibile pentru perturbaţii sunt indicate de OD. | În cazul în care utilizatorul are instalații care pot introduce perturbaţii în reţea, documentaţia completă presupune şi obligaţia prezentării prezentarea măsurilor pe care le ia de utilizatorul pentru limitarea perturbaţiilor, astfel încât să se încadreze în . Llimitele admisibile pentru perturbaţii sunt indicate de către OD. În cazul în care măsurile prevăzute nu asigură încadrarea în limitele admisibile indicate de OD, instalaţiile nu vor fi puse în funcţiune până la îndeplinirea condiţiilor | În general acolo unde reglementarea mentionează o posibilitate şi chiar o obligatie pentru utilizator, nu se prevede şi ce se întâmplă dacă utilizatorul nu le îndeplineşte. |  | Se acceptă Includerea obligației utilizatorului de a prezenta includerea în documentație a măsurilor pe care le ia pentru limitarea perturbaţiilor astfel încât să se încadreze în limitele admisibile indicate de OD. Precizarea conform căreia: ”în cazul în care măsurile prevăzute nu asigură încadrarea în limitele admisibile indicate de OD, instalaţiile nu vor fi puse în funcţiune până la îndeplinirea condiţiilor”, nu este necesară. |
| 263 | EDTS | Art. 30 alin. 5 | Termenul pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice. | La art. 30 (5), completare cu ”punerea sub tensiune pentru perioada de probe”. Termenul pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere este de maximum 10 zile calendaristice lucratoare de la data incheierii comunicării încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice. | -------------------- |  | Nu se acceptă Alin. se va elimina și se va face trimitere la Regulamentul de racordare. |
| 264 | EDTN | Art. 30 alin. 5 | Termenul pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice. | Termenul pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere este de maximum 10 zile calendaristice de la data comunicării încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice. | Dacă nu este informat, OD nu poate gestiona data încheierii contractului de furnizare și/sau transport Încheierea contractului de distribuție se face de regulă doar după încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. |  | Nu se acceptă Alin. se va elimina și se va face trimitere la Regulamentul de racordare. |
| 265 | EDMN | Art. 30 alin. 5 | Termenul pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice. | Termenul pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii comunicarii incheierii contractului pentru transportul, sau furnizarea energiei electrice. | Dacă nu este informat, OD nu poate gestiona data încheierii contractului de furnizare și/sau transport. |  | Nu se acceptă Alin. se va elimina și se va face trimitere la Regulamentul de racordare. |
| 266 | EDM, EDB, EDD | Art. 30 alin. 6 | În cazul depășirii termenelor maxime prevăzute la alin. (2),(3) și (5), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | În cazul depășirii termenelor maxime prevăzute la alin. (2),(3) și (5), OD plătește la cererea scrisa a utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | ----- Nu mai devreme de 2019 |  | Nu se acceptă Se urmărește eficientizarea activității OD. |
| 267 | E.ON | Art. 30 alin. 6 | În cazul depășirii termenelor maxime prevăzute la alin. (2),(3) și (5), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | În cazul depășirii termenelor maxime prevăzute la alin. (2),(3) și (5), OD plătește la solicitarea utilizatorului compensația corespunzătoare acordată în condiţiile , prevăzută în Anexa nr. 5 | Conform motivatiei de la art.10 alin.1 |  | Nu se acceptă Se urmărește eficientizarea activității OD. |
| 268 | EDM, EDB, EDD | Art. 30 alin. nou | ---- | (7) Începând cu anul 2019 în cazul depășirii termenelor maxime prevăzute la alin. (2),(3) și (5), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare din proprie inițiativă, prevăzută în Anexa nr. 5. | ------ |  | Nu se acceptă Pentru indicatorii de calitate comercială nu există motive pentru care acordarea compensațiilor aferente să se mai amâne. |
| 269 | EDTS | Art. 31 alin. 1 | Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribuţie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoţită de documentaţia completă. | ---------------------- | Necesitatea corelării cu termenul/termenele din ordinul ANRE nr.105/2014 (art.8). Altfel să fie făcute precizări care să diferențieze cazurile de schimbarea furnizorului de cele de racordare consumator nou respectiv de cele de încheiere contract de distribuție la expirarea contractului de distribuție cu furnizorul precedent. |  | Nu se acceptă Nu este transmisă o propunere concretă. |
| 270 | EDTN | Art. 31 alin. 1 | Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribuţie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoţită de documentaţia completă. | ---------------- | Necesitatea corelării cu termenul/termenele din ordinul ANRE nr.105/2014 (art.8). Altfel să fie făcute precizări care să diferențieze cazurile de schimbarea furnizorului de cele de racordare consumator nou respectiv de cele de încheiere contract de distribuție la expirarea contractului de distribuție cu furnizorul precedent. |  | Nu se acceptă Nu este transmisă o propunere concretă. |
| 271 | EDTS | Art. 31 alin. 2 | În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | completare cu „la solicitarea scrisă” | ---------------- |  | Nu se acceptă Pentru nerespectarea indicatorilor de calitate comercială nu este necesară solicitarea compensației aferente din partea utilizatorilor. Se urmărește eficientizarea activității OD. |
| 272 | EDM, EDB, EDD | Art. 31 alin. 2 | În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește la cererea scrisă a utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | -------- |  | Nu se acceptă Pentru nerespectarea indicatorilor de calitate comercială nu este necesară solicitarea compensației aferente din partea utilizatorilor. Se urmărește eficientizarea activității OD. |
| 273 | EDTN | Art. 31 alin. 2 | În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | Completare: În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5 la cererea acestuia, formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, pentru nerespectarea termenelor. | În aceste condiții se va putea înregistra un numar real de utilizatori afectați |  | Nu se acceptă Pentru nerespectarea indicatorilor de calitate comercială nu este necesară solicitarea compensației aferente din partea utilizatorilor. Se urmărește eficientizarea activității OD. |
| 274 | E.ON | Art. 31 alin. 2 | În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește la solicitarea scrisă a utilizatorului formulată în termen de 10 zile, compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5 | Conform motivatiei de la art. 10 alin.1 |  | Nu se acceptă Pentru nerespectarea indicatorilor de calitate comercială nu este necesară solicitarea compensației aferente din partea utilizatorilor. Se urmărește eficientizarea activității OD. |
| 275 | EDM, EDB, EDD | Art. 31 alin. nou | ------ | (3) Incepind cu anul 2019 în cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește din proprie initiațivă utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5. | -------- |  | Nu se acceptă Pentru indicatorii de calitate comercială nu există motive pentru care acordarea compensațiilor aferente să se mai amâne. |
| 276 | EDTN | Art. 32 alin. 1 | OD are obligația montării contorului pentru fiecare loc de consum și/sau de producere nou, în termenul prevăzut în contractul de racordare. | ------ | În contractul cadru de racordare Ordinul 11/2006 al ANRE nu am identificat un termen explicit în acest sens. Necesară corelare sau chiar eliminarea acestuia deoarece art. 30(5) acoperă și aceste aspecte, contorul face parte din instalația de racordare. |  | Nu se acceptă Conform regulamentului de racordare, grupul de măsurare face parte din instalația de racordare pentru realizarea căreia există termen prevăzut în contractual de racordare. |
| 277 | E.ON | Art. 32 alin. 2 | OD are obligația înlocuirii contorului, la opțiunea utilizatorului pentru un tarif de furnizare care necesită alt tip de contor decât cel existent la locul de consum și/sau de producere, în maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a utilizatorului. | OD are obligația înlocuirii contorului, la opțiunea utilizatorului pentru un tarif de furnizare care necesită alt tip de contor decât cel existent la locul de consum și/sau de producere, în maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a utilizatorului Fac excepţie de la termen situaţiile în care OD nu poate asigura înlocuirea contoarelor dacă în planul de investiţii nu există prevăzute a fi achiziţionate tipurile de contoare care să satisfacă tipul de tarif solicitat de client. | OD trebuie să dispună de acel tip de contor şi acesta să fie compatibil cu sistemele de măsurare şi telemăsurare implementate şi prevăzute de codul de măsurare. Trebuie ca OD să fie protejat de obligatia de a asigura contoare de orice tip, pentru satisfacerea unei cereri a unui client, pentru orice tip de tarif. |  | Nu se acceptă Alin. se va reformula pentru corelarea cu prevederile din contractul - cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, precum și pentru completarea acestora: ”OD are obligația înlocuirii contorului, la solicitarea utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, în maximum 10 zile lucrătoare de la cererea scrisă a utilizatorului.” |
| 278 | EDTN | Art. 32 alin. 2 | OD are obligația înlocuirii contorului, la opțiunea utilizatorului pentru un tarif de furnizare care necesită alt tip de contor decât cel existent la locul de consum și/sau de producere, în maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a utilizatorului. | OD are obligația înlocuirii contorului, la opțiunea utilizatorului pentru un tarif de furnizare care necesită alt tip de contor decât cel existent la locul de consum și/sau de producere, în maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a utilizatorului furnizorului. | Relația contractuală a distribuitorului este de regulă cu furnizorul de energie electrică al utilizatorului. |  | Se acceptă Se va reformula și se va completa: OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului, în termen de în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către titularul contractului de distribuție acererii scrise de schimbare a tipului de tarif, sau la schimbarea titularului contractului de furnizare. |
| 279 | EDM, EDB, EDD | Art. 32 alin. 4 | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). | Având în vedere faptul că toți clienții finali vor avea dreptul la o verificare gratuită pe an, ne asteptăm la o creștere semnificativă a cererilor de verificare contoare presupuse defecte. Pentru un volum estimat de 50.000 de cereri într-un an, resursele pentru a putea verifica în termenele stabilite în legislație ajung la 100 verificatori angrenați doar în această activitate, considerând că volumul de cereri să fie repartizat uniform în decursul anului. În plus toate cererile cu termene depășite sunt finalizate cu acordarea unei compensații către clientul final. |  | Nu se acceptă Performanța serviciului de distribuție presupune, evident, un efort și din partea OD. |
| 280 | Enel Energie Muntenia | Art. 32 alin. 4 | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). | Subliniem că furnizorul nu are competențe pentru constatarea existenței vreunui defect la grupul de măsurare, nu se deplasează în teren la locul de consum respectiv. De asemenea, personalul furnizorului nu este în măsură să stabilească acest lucru, neavând expertiza tehnică în acest sens. În plus, participarea comună a celor doi operatori economici la investigație constituie o încălcare a regulilor de “unbundling”. |  | Nu se acceptă Conform contractului - cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. |
| 281 | EDTS | Art. 32 alin. 4 | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). | Completare: La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi/sau a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). În cazul lipsei disponibilității utilizatorului și/sau furnizorului în termenele de la art.32 alin. (2) si (3), aceste termene se vor calcula de la momentul primirii răspunsului la propunerea OD. În lipsa unui raspuns în interiorul celui de-al doilea termen, OD va proceda la verificarea/înlocuirea grupului de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate în prezența unui martor și va informa ANRE de această situatie. În aceste cazuri, documentele întocmite vor fi transmise utilizatorului și furnizorului, iar dacă este cazul, elementele înlocuite vor fi păstrate de către OD pentru confirmare, pentru o perioada de 90 de zile calendaristice. | ------------------- |  | Nu se acceptă Conform contractului - cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. Modul de lucru pentru respectarea acestei prevederi poate fi stabilit prin proceduri interne. |
| 282 | EDTN | Art. 32 alin. 4 | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în pre¬zenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcționării cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3) | Nu considerăm obligatorie prezența furnizorului |  | Nu se acceptă Conform contractului - cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. |
| 283 | EDMN | Art. 32 alin. 4 | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). | Plus completare: La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului și şi/sau a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). În cazul lipsei disponibilității utilizatorului și/sau furnizorului în termenele de la art. 32 alin. (2) si (3), aceste termene se vor calcula de la momentul primirii răspunsului la propunerea OD. În lipsa unui răspuns în interiorul celui de-al doilea termen, OD va proceda la verificarea/înlocuirea grupului de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate în prezența unui martor și va informa ANRE de această situatie. În aceste cazuri, documentele întocmite vor fi transmise utilizatorului și furnizorului, iar dacî este cazul, elementele înlocuite vor fi păstrate de către OD pentru confirmare, pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice. | - dacă sesizarea vine din partea utilizatorului, considerăm că acceptul sau este implicit și oricum este obligat prin lege să asigure accesul la aparatul de măsurare -considerăm că este de ajuns prezența doar a unuia. Prezența atât a consumatorului cât și a furnizorului poate întârzia acțiunea de verificare deoarece este necesară corelarea ambilor (conform formulării actuale, OD ar avea obligația să stabilească verificarea ținând cont de disponibilitatea fiecăruia) -lipsa unui răspuns la propunerea OD a datei de verificare în intervalele de la art.32 al. (2) si (3) nu poate fi imputată OD. Pe de altă parte, consumul de energie nemăsurat sau măsurat incorect nu poate fi acceptat, astfel încât este necesară o reglementare a acestor situații care se află în afara controlului OD. |  | Nu se acceptă Conform contractului - cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. Modul de lucru pentru respectarea acestei prevederi poate fi stabilit prin proceduri interne. |
| 284 | E.ON | Art. 32 alin. 4 | La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcţionării, cu acceptul şi în prezenţa utilizatorului şi a furnizorului, în termenele prevăzute la alin. (3). | Propunem eliminarea | Motivație: Verificarea grupului de măsurare la locul de funcţionare, nu este întotdeanuna posibilă. În astfel de situaţii OD are însă obligaţia înlocuirii echipamentului reclamat în termenele precizate în RFEE cf. art.102 din Ord.ANRE nr.64/2014 – reglementări care trebuie să fie corelate. “Art. 102. - (1) Operatorul de măsurare are obligaţia să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat de el sau sesizat de clientul final sau furnizor ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/ înregistrării sesizării scrise, în cazul locurilor de consum mari, respectiv 10 zile lucrătoare în cazul locurilor de consum mici şi în cazul clienţilor casnici. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsură care nu sunt proprietatea operatorului de măsurare, respectiv transformatoare de tensiune şi/sau de curent, proprietarul acestora are obligaţia înlocuirii lor în maximum 20 zile calendaristice” |  | Nu se acceptă Verificarea grupului de măsurare la locul funcționării va conduce la concluzia finală referitoare la necesitatea înlocuirii. |
| 285 | EDM, EDB, EDD | Art. 33 | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | ----------------- |  | Nu se acceptă Nu s-a prezentat niciun argument pentru eliminarea acestei prevederi. |
| 286 | Enel Energie Muntenia | Art. 33 | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | Completare cu literă nouă: a)La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. b) La contestația scrisă privind consumul de energie electrică recalculat, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea situației prezentate și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | Propunere introducere articol nou În situațiile prezentate și reclamate de către clienți, există multe cazuri în care aceștia cer explicații/ clarificări privind cantitățile recalculate de către OD și facturate apoi de către furnizori. Acestea nefiind date efectiv măsurate, considerăm necesară introducerea acestor precizări. |  | Se acceptă Se va prelua observația în cadrul articolului. |
| 287 | EDTS | Art. 33 | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile 30 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | A se corela cu prevederile reglemntarilor privind verificarea grupurilor de masura care prevad expertiza BRML |  | Nu se acceptă termenul propus, dar acesta se modifică în sensul extinderii la 10 zile lucrătoare. Analiza datelor măsurate sau verificarea funcționării grupului de măsurare nu necesită un termen atât de mare. În plus, s-a avut în vedere și corelarea cu termenul impus prin standardul de furnizare art. 7 alin. (1). |
| 288 | EDTN | Art. 33 | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termenele prevăzute la alin. (3), cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | Termen insuficient datorită diversității situațiilor. Tratarea uniformă a termenelor de răspuns de la alin. (4) art. 22 si art. 33 permite o monitorizare adecvată având în vedere confuzia care se poate crea între natura sesizării de la art. 32 alin. (4) și natura contestației de la art. 33. În fapt contestarea datelor măsurate poate fi argumentul sesizării defecțiunii grupului de măsurare. |  | Nu se acceptă Contestația, în aceste situații, nu implică automat și înlocuirea grupului de măsurare. Termenul trebuie precizat concret și se modifică în sensul extinderii la 10 zile lucrătoare. |
| 289 | EDMN | Art. 33 | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare | Conform Art. 32 din documentul în discuție OD are termene de verificare/inlocuire contor sau grup măsurare diferite pe categorii de consumatori (respectiv 5 zile lucrătoare pentru consumatori cu puterea aprobată mai mare de 100 kW și 10 zile lucrătoare pentru consumatori cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, sau al unui client final casnic). În acest sens răspunsul către consumator nu are cum să fie transmis în termenul de 5 zile lucrătoare propus. |  | Nu se acceptă termenul propus, dar acesta se modifică în sensul extinderii la 10 zile lucrătoare. Este vorba de o contestație privind datele de măsurare. |
| 290 | CEZ D | Art. 33 | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementarilor in vigoare | Termene diferite în funcție de tipul de client, conform Contractului de Distribuție. |  | Nu se acceptă Verificarea se va realiza în mod identic, indiferent de tipul de client. |
| 291 | E.ON | Art. 33 | La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. | Propunem reformulare și completare: La contestația scrisă privind datele măsurate, primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 5 10, zile lucrătoare cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare În cazul în care urmare a contestației privind datele măsurate, este necesară şi înlocuirea contorului termenul se cumulează cu termenul prevăzut la ar.32 alin.3 sau cu cel prevăzut la art.102 din regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, pentru cazurile când are loc şi deplasarea în teren pentru schimbarea echipamentelor de măsurare. | Motivația OD are obligatia schimbării în teren a contorului în 5 zile lucrătoare la mari consumatori şi în 10 zile lucrătoare la mici şi casnici. (cf.art.32 1lin.3 a să analizeze şi să răspundă la reclamaţii, termenul trebuie să curgă după termenul de schimbare al contoarelor şi propunem să fie de cel puţin 5 zile lucrătoare, având în vedere volumul activităţii. Conform art.102 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la utilizatori, OD trebuie să înlocuiască contorul identificat de el sau sesizat de clientul final ori furnizor ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/înregistrării sesizării scrise, în cazul locurilor de consum mari, respectiv 10 zile lucrătoare în cazul locurilor de consum mici şi în cazul clienţilor casnici. ART. 102 (1) Operatorul de măsurare are obligaţia să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) de clientul final ori furnizor ca fiind defect(e) sau suspect(e) de înregistrări eronate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/înregistrării sesizării scrise, în cazul locurilor de consum mari, respectiv 10 zile lucrătoare în cazul locurilor de consum mici şi în cazul clienţilor casnici. În cazul defectării unor elemente ale grupului de măsură care nu sunt proprietatea operatorului de măsurare, respectiv transformatoare de tensiune şi/sau de curent, proprietarul acestora are obligaţia înlocuirii lor în maximum 20 de zile calendaristice. (2) Costul verificării metrologice se suportă de operatorul de măsurare, cu excepţia cazurilor în care verificarea se efectuează la solicitarea clientului final şi reclamaţia se dovedeşte a fi neîntemeiată, precum şi în cazul în care defectarea a fost produsă de clientul final, situaţii în care acesta din urmă va suporta toate costurile. |  | Se acceptă propunerea de modificare a termenului. Prevederea se completează după cum urmează: La contestația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare sau a situației prezentate și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 10 zile lucrătoare, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare. |
| 292 | EDM, EDB, EDD | Art. 34 | Compensația pe care OD este obligat să o plătească utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la art. 32 și art. 33 este precizată în Anexa nr. 5. | Compensația pe care OD este obligat să o plătească utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la art. 32 și art. 33 este precizată în Anexa nr. 5. | ------------------ |  | Nu se acceptă Nerespectarea indicatorilor de performanță implică acordarea compensațiilor aferente. |
| 293 | EDTS | Art. 34 | Compensația pe care OD este obligat să o plătească utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la art. 32 și art. 33 este precizată în Anexa nr. 5. | completare cu: la solicitarea scrisă | ----------------------- |  | Nu se acceptă Nerespectarea acestor termene implică în mod automat plata unei compensații. |
| 294 | EDTN | Art. 34 | Compensația pe care OD este obligat să o plătească utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la art. 32 și art. 33 este precizată în Anexa nr. 5. | Completare: Compensația pe care OD este obligat să o plătească utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la art. 32 și art. 33 este precizată în Anexa nr. 5 la cererea acestuia, formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, pentru nerespectarea termenelor. | În aceste condiții se va putea înregistra un număr real de utilizatori afectați |  | Nu se acceptă Nerespectarea acestor termene implică în mod automat plata unei compensații. |
| 295 | E.ON | Art. 34 | Compensația pe care OD este obligat să o plătească utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la art. 32 și art. 33 este precizată în Anexa nr. 5. | Propunem completarea: Compensația pe care OD este obligat să o plătească la cererea scrisă a utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la art.32 și art.33 este precizată în Anexa nr.5 | Motivație: utilizatorul se adresează partenerului său contractual, care în marea majoritate a cazurilor este furnizorul de energie. Operatorul de rețea plătește compensații doar pentru depășirea termenelor prevăzute în standardul pentru serviciul de distribuţie, prin intermediul furnizorului care intermediază relația cu utilizatorul. Creşterea valorii compensaţiilor prevăzute în propunerea standardului, precum şi modificarea modalităţii de acordare a acestora nu au fost evaluate corelat cu capabilitatea tehnică şi economică a OD, având în vedere că pentru acordarea acestora nu sunt prevăzute reguli şi condiţii de aplicare, fapt ce poate genera inclusiv probleme de gestionare şi poate chiar eventuale abuzuri. De exemplu compensațiile nu ar trebuie să fie plătite de mai multe ori pentru aceeași cauză şi nici pentru mai multe persoane care fac solicitări legate de acelaşi loc de consum sau de producere – (cazuri de solicitări multiple făcute unele după altele, din partea utilizatorului, sau din partea mai multor utilizatori pentru explicarea cauzei unei întreruperi) – Dorim ca acest aspect al plății compensațiilor plătite de OD să nu degenereze într-o eventuală sursă de venit pentru unii utilizatori) În plus în reglementările aprobate de ANRE sunt prevăzute - posibilităţi de negociere pentru includerea în contract/convenţia de exploatare a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării şi calitatea energiei electrice, - utilizatorii sunt informaţi încă de la faza de racordare la reţea prin conţinutul cadru al certificatelor de racordare/ATR de obligaţia OD de a acorda compensaţii Pentru plata unei compensaţii OD are nevoie de datele de transfer comunicate de utilizatorul titular de contract pentru a putea face viramentul. Plata compensațiilor trebuie să ţină cont şi de situaţiile când Standardul nu se aplică. |  | Nu se acceptă Nerespectarea acestor termene implică în mod automat plata unei compensații. |
| 296 | EDM, EDB, EDD | Art. 35 alin. 1 | În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensaţiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard. vigoare. | În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensaţiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard. vigoare la cererea scrisă a utilizatorilor până în anul 2018 inclusiv și automat pentru cazurile stabilite punctual. (11) În cazul compensațiilor la cerere în termen de 30 zile de la solicitare se comunică utilizatorilor dacă solicitarea este întemeiată sau nu, iar în cazul în care solicitarea este întemeiată în termen de 40 zile de la solicitare platește compensația direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului; (12) În cazul compensațiilor din initiațiva OD acesta efectuează anual analiza nerespectării prevederilor care intră în aceasta categorie și până la data de 31 martie a anului următor anului de analiză platește compensația direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului; | A analiza fiecare caz la apariție sau on line presupune foarte multe resurse, se poate efectua o analiză anuală cu plata în perioada imediat următoare. |  | Nu se acceptă Alin. (1) reprezintă o precizare cu caracter general. Atât calendarul, cât și modul de acordare a compensațiilor sunt stabilite în cadrul art. următor. |
| 297 | E.ON | Art. 35 alin. 1 | În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensaţiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard. vigoare. | În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensaţiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor, la cererea acestora, formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, pentru nerespectarea termenelor pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard. OD este obligat să plătească aceste compensaţii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii. Sunt exceptate situaţiile pentru racordări temporare conform regulamentului de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, precum şi cele precizate la art.5 | În cazul întreruperilor (număr/frecvență) propunem plata doar la cererea utilizatorului. Sunt și întreruperi care nu îl afectează sau pe care nu le-a resimțit consumatorul, în special pe JT. Racordările ocazionale nu trebuie să intre calcul compensații (nr întreruperi) Utilizatorul se adresează partenerului său contractual, care în marea majoritate a cazurilor este furnizorul de energie. Operatorul de rețea plătește compensații doar pentru depășirea termenelor prevăzute în standardul pentru serviciul de distribuţie, prin intermediul furnizorului care intermediază relația cu utilizatorul. Creşterea valorii compensaţiilor prevăzute în propunerea standardului, precum şi modificarea modalităţii de acordare a acestora nu au fost evaluate corelat cu capabilitatea tehnică şi economică a OD, având în vedere că pentru acordarea acestora nu sunt prevăzute reguli şi condiţii de aplicare, fapt ce poate genera inclusiv probleme de gestionare şi poate chiar eventuale abuzuri. De exemplu compensațiile nu ar trebuie să fie plătite de mai multe ori pentru aceeași cauză şi nici pentru mai multe persoane care fac solicitări legate de acelaşi loc de consum sau de producere – (cazuri de solicitări multiple făcute unele după altele, din partea utilizatorului, sau din partea mai multor utilizatori pentru explicarea cauzei unei întreruperi) – Dorim ca acest aspect al plății compensațiilor plătite de OD să nu degenereze într-o eventuală sursă de venit pentru unii utilizatori ) În plus în reglementările aprobate de ANRE sunt prevăzute - posibilităţi de negociere pentru includerea în contract/convenţia de exploatare a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării şi calitatea energiei electrice, - utilizatorii sunt informaţi încă de la faza de racordare la reţea prin conţinutul cadru al certificatelor de racordare/ATR de obligaţia OD de a acorda compensaţii Pentru plata unei compensaţii OD are nevoie de datele de transfer comunicate de utilizatorul titular de contract pentru a putea face viramentul. Plata compensatiilor trebuie să ţină cont şi de situaţiile când Standardul nu se aplică. |  | Nu se acceptă Alin. (1) reprezintă o precizare cu caracter general. Atât calendarul, cât și modul de acordare a compensațiilor sunt stabilite în cadrul art. următor. |
| 298 | EDTN | Art. 35 alin. 1 | În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensaţiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard. vigoare. | Completare: În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensațiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard, la cererea acestora, formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, pentru nerespectarea termenelor. | În aceste condiții se va putea înregistra un număr real de utilizatori afectați |  | Nu se acceptă Alin. (1) reprezintă o precizare cu caracter general. Atât calendarul, cât și modul de acordare a compensațiilor sunt stabilite în cadrul art. următor. |
| 299 | CEZ D | Art. 35 alin. 1 | În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensaţiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard. vigoare. | În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensaţiilor pe care OD este obligat la cererea scrisă a utilizatorilor (să le acorde utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard. vigoare. | Acordarea compensațiilor presupune dezvoltarea sistemelor informatice și necesitatea înființării unor departamente specializate de urmărire. Există clienți care nu au receptoare în funcțiune în permanență și nu sunt prejudiciați de nivelul de performanță. |  | Nu se acceptă ca regulă generală. Alin. (1) reprezintă o precizare cu caracter general. Atât calendarul, cât și modul de acordare a compensațiilor sunt stabilite în cadrul art. următor. |
| 300 | Enel Energie Muntenia | Art. 35 alin. 2 | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție/contractul de furnizare. | Propunere completare pt. a stabili clar modul in care se acorda compensatia in cazul in care se face prin intermediul furnizorului; pentru corelarea cu reglementarile specifice de furnizare, privind acordarea compensatiilor |  | Nu se acceptă OD face plata conform contractului de distribuție. |
| 301 | E.ON | Art. 35 alin. 2 | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), primirii solicitării scrise a acestuia, formulată în termen de 10 zile lucrătoare, prin modalitatea convenită în contractul de distribuție | Pentru plata unei compensaţii OD are nevoie de datele de transfer comunicate de utilizatorul titular de contract pentru a putea face viramentul. |  | Nu se acceptă Atât calendarul, cât și modul de acordare a compensațiilor sunt stabilite în cadrul art. următor. |
| 302 | EDM, EDB, EDD | Art. 35 alin. 2 | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. | ------------------ |  | Nu se acceptă Nerespectarea acestor termene implică în mod automat plata unei compensații. |
| 303 | EDTS | Art. 35 alin. 2 | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, la cererea scrisa a utilizatorului direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. de la data raportării anuale a indicatorilor de performanță. | ---------------------- |  | Nu se acceptă Care ar fi justificarea? Compensațiile se plătesc atunci când anumiți indicatori de performanță nu au fost respectați. |
| 304 | EDTN | Art. 35 alin. 2 | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. | Completare: OD este obligat să plătească aceste compensații, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. Analiza solicitărilor de compensații și plata acestora se va face anual și numai în condițiile existenței unui echipament de monitorizare agreat de ANRE. | Contractul cadru de distribuție nu are prevederi privind modalitatea de acordare a compensațiilor (Ordin ANRE 90/2015). |  | Nu se acceptă Compensațiile se plătesc atunci când anumiți indicatori de performanță nu au fost respectați. Vezi: Condiții generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice (Anexa nr. 2 la contractual – cadru de distribuție a energiei electrice). |
| 305 | CEZ D | Art. 35 alin. 2 | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție. | OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 36 de la data înregistrării solicitării în scris a utilizatorului. | Acordarea compensațiilor presupune dezvoltarea sistemelor informatice și necesitatea înființării unor departamente specializate de urmărire. Exista clienti care nu au receptoare în funcțiune în permanență și nu sunt prejudiciați de nivelul de performanță. |  | Nu se acceptă Atât calendarul, cât și modul de acordare a compensațiilor sunt stabilite în cadrul art. următor. |
| 306 | SC ELECTRICA FURNIZARE SA București | Completare art. 35 cu alin. nou | --------------- | În cazul în care compesațiile se acordă utilizatorilor, de către OD prin intermediul furnizorului, furnizorul va plăti către utilizator/client, în termen de 5 zile de la data primirii sumei aferente, de la OD. |  |  | Nu se acceptă Compensația se plătește de furnizor iar acesta va recupera valoarea compensației de la OD (vezi standard de furnizare). |
| 307 | EDM, EDB, EDD | Art. 36 alin. 1 | În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standard. | În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standard. | Considerăm că la această etapă este imposibil de informat fiecare utilizator de depășiri dar se pot face publice obigațiile OD urmând ca într-o primă fază să solicite compensații , după care o parte din compensații să se plătească din inițiativa OD, la implementarea compensațiilor automate din inițiativa OD analiza depășirilor dar nu on line ci odată pe an deoarece această analiză on-line presupune foarte multe resurse |  | Nu se acceptă Prevederea se referă la informarea furnizorului. |
| 308 | EDTS | Art. 36 alin. 1 | În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standard. | Completare: OD va publica pe pagina de web și la centrele de relații cu utilizatorii situațiile în care se prevede plata compensațiilor precum și valoarea acestor compensații. În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standad. la cererea furnizorului formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, pentru nerespectarea termenelor impuse de prezentul Standard, OD are obligația de a acorda compensații la cererea scrisa a utilizatorului ,conform art. 35, alin (1). | Plata automată a compensațiilor presupune implementarea unui sistem informatic de urmărire a depășirii indicatorilor din standard , și de plată. Deasemenea implică creșterea semnificativă a OPEX, crearea de departamente specializate pentru urmărirea /realizarea acestor plăți. În momentul de față OD nu are relație contractuală directă cu utilizatorii. În timp de 10 zile nu se poate efectua o analiză a evenimentelor pentru fiecare loc de consum, investițiile în automatizarea |  | Nu se acceptă Plata automată înseamnă, de fapt, o plată pentru care nu este necesară solicitarea din partea utilizatorului. Pentru indicatorii de calitate tehnică și comercială nu este nevoie de nicio aplicație informatică. Pentru indicatorii de performanță privind continuitatea serviciului de distribuție, există prevederi distincte referitoare la calendarul și la modul de acordare a compensațiilor aferente. |
| 309 | EDTN | Art. 36 alin. 1 | În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standard. | (1) În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, la cererea furnizorului formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, pentru nerespectarea termenelor impuse de prezentul Standard, OD are obligația de a acorda compensații conform art. 35, alin (1). | -------------- |  | Nu se acceptă Indicatorul/indicatorii de performanță nerespectați sunt aferenți serviciului de distribuție. Nu trebuie ca plata compensațiilor să se facă la cererea utilizatorului, ci utilizatorul trebuie să fie informat de către OD de nerespectarea indicatorului/indicatori- lor. |
| 310 | E.ON | Art. 36 alin. 1 | În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standard. | Propunem eliminarea | Precizarea este redundanta- art. Art.35 Al.(2), include şi situaţia când contractul pentru serviciul de distribuţie este încheiat cu furnizorul clientului final. În plus în continutul cadru al certificatelor de racordare sau ATR, care sunt anexe la contract, sunt menţionate aceste obligaţii privind plata compensaţiilor. |  | Nu se acceptă Obligația OD de a informa furnizorul nu este inclusă în art. 35 care prevede obligația OD de a efectua plata compensației care se impune. |
| 311 | EDM, EDB, EDD | Art. 36 alin. 2 | În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia. | În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia | ----------------- |  | Nu se acceptă Este necesară o precizare referitoare la modul de informare a utilizatorului cu privire la dreptul de a primi o compensație precum și cu privire la valoarea acesteia. |
| 312 | Enel Energie Muntenia | Art. 36 alin. nou | ------------ | Completare cu alin. nou: OD are obligația decontării către furnizori a costurilor înregistrate de aceștia, aferente plății către CF, a compensațiilor datorate de OD, conform informărilor primite, în termen de maxim 30 zile de la data prezentării decontului. Furnizorul are, în mod corelativ, dreptul de a recupera costurile înregistrate pentru plata compensațiilor în numele OD. | Propunem introducerea unui alineat nou, pentru recuperarea costurilor aferente platii catre CF, a compensatiilor datorate de OD. |  | Nu se acceptă Această obligație a OD se înțelege din art. 35, alin. (2). Conform prevederilor standardului pentru activitatea de furnizare a energiei electrice (ordinul ANRE nr. 118/2015), în situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor,acesta plătește clientului final compensațiile aferente nerespectării indicatorilor de performanță pentru serviciul de distribuție și le recuperează de la OD. |
| 313 | EDTS | Art. 36 alin. 2 | În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia. | În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia. OD are obligația de a plati compensatii, la cererea scrisa a acestuia, conform anexa 5 si 6 | ---------------- |  | Nu se acceptă Art. 36 se va modifica în sensul precizării situațiilor în care compensațiile datorate de OD utilizatorilor se acordă la cererea scrisă a acestora, precum și în sensul stabilirii unui calendar de implementare. |
| 314 | EDTN | Art. 36 alin. 2 | În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia. | În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, la cererea acestuia, formulată în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, pentru nerespectarea termenelor impuse de prezentul Standard, OD are obligația de a acorda compensații conform art. 35, alin (1). | --------- |  | Nu se acceptă Situațiile în care plata compensațiilor se acordă la cererea utilizatorului sunt prevăzute în cadrul art. ….. |
| 315 | E.ON | Art. 36 alin. 2 | În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia. | Propunem eliminarea | Precizarea este redundanta- art. Art.35 Al.(2), include şi situaţia când contractul pentru serviciul de distribuţie este încheiat direct cu clientului final. În plus în continutul cadru al certificatelor de racordare sau ATR, care sunt anexe la contract, sunt menţionate aceste obligaţii privind plata compensaţiilor. Însistăm pe reintroducerea prevederii referitoare la acordarea compensaţiilor la solicitarea scrisă a utilizatorului, din motivele menționate în cadrul articolelor pe această temă. |  | Nu se acceptă Art. 35 alin. (2) prevede obligația OD de a plăti compensațiile care se impun, iar art. 36 alin. (2) prevede modul de informare de informare a utilizatorului cu privire la dreptul de a primi o compensație precum și cu privire la valoarea acesteia. |
| 316 | EDM, EDB, EDD | Art. 36 alin. 3 | În situația în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut la alin. (1), valoarea compensației corespunzătoare din Anexele nr. 5 și nr. 6 se majorează cu 50%. | În situația în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut la alin. (1), valoarea compensației corespunzătoare din Anexele nr. 5 și nr. 6 se majorează cu 50%. | ------------------ |  | Nu se acceptă Trebuie precizat ce se întâmplă în situația în care termenul de acordare a compensației nu este respectat de către OD. OD trebuie responsabilizat cu privire la acordarea compensațiilor. |
| 317 | EDTN | Art. 36 alin. 3 | În situația în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut la alin. (1), valoarea compensației corespunzătoare din Anexele nr. 5 și nr. 6 se majorează cu 50%. |  | Compensațiile generează oricum costuri nerecunoscute, cheltuielile cu informările punctuale ar crește aceste costuri nerecunoscute. |  | Nu se acceptă Trebuie precizat ce se întâmplă în situația în care termenul de acordare a compensației nu este respectat de către OD. Informările referitoare la dreptul de a primi o compensație trebuie transmise pentru a demonstra utilizatorului faptul că OD își asumă nerespectarea indicatorilor de performanță. De asemenea, informarea este necesară și pentru determinarea termenului de acordare a compensației care se impune. |
| 318 | EDTN | Art. 36 alin. (1) | În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standard. | ! Alt punct de vedere (față de obsv. de mai sus): OD va include în contractele de distribuție și va publica pe pagina de internet proprie, situațiile în care este obligat să acorde compensații pentru nerespectarea prezentului Standard. | Formularea din documentul de discuție nu este în concordanță cu starea tehnică a rețelelor la momentul actual. |  | Nu se acceptă Conform standardului de furnizare, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor acesta plătește utilizatorului compensașia care se impune pentru nerespectarea indicatorilor de performanță. Este necesar astfel, ca furnizorul să fie informat de către OD cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație. Art. analizat de două ori |
| 319 | EDTN | Art. 36 alin. (2) | În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia. | Pe pagina de internet proprie, OD va publica valoarea acestor compensații. | Compensațiile generează oricum costuri nerecunoscute, cheltuielile cu informările punctuale ar crește aceste costuri nerecunoscute. |  | Art. analizat de două ori Informările referitoare la dreptul de a primi o compensație trebuie transmise pentru a demonstra utilizatorului faptul că OD își asumă nerespectarea indicatorilor de performanță. De asemenea, informarea este necesară și pentru determinarea termenului de acordare a compensației care se impune. |
| 320 | E.ON | Art. 36 alin. (3) | În situația în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut la alin. (1), valoarea compensației corespunzătoare din Anexele nr. 5 și nr. 6 se majorează cu 50%. | Propunem eliminarea. | Motivație Majorarea valorii compensaţiilor prevăzute în propunerea standardului, precum şi modificarea modalităţii de acordare a acestora nu au fost evaluate corelat cu capabilitatea tehnică şi economică a OD, având în vedere că pentru acordarea acestora nu sunt prevăzute reguli şi condiţii de aplicare, fapt ce poate genera inclusiv probleme de gestionare şi poate chiar eventuale abuzuri. Însistăm pe reintroducerea prevederii referitoare la acordarea compensaţiilor la solicitarea scrisă a utilizatorului, din motivele menționate în cadrul articolelor pe această temă. |  | Trebuie precizat ce se întâmplă în situația în care termenul de acordare a compensației nu este respectat de către OD. Informările referitoare la dreptul de a primi o compensație trebuie transmise pentru a demonstra utilizatorului faptul că OD își asumă nerespectarea indicatorilor de performanță. De asemenea, informarea este necesară și pentru determinarea termenului de acordare a compensației care se impune. În plus, majorarea compensațiilor este prevăzută pentru cazul în care nerespectarea prevederilor din prezentul standard se repetă (într-o primă etapă nu se respectă un anumit indicator de performanță, iar într-o altă etapă nu se respectă termenul de plată a compensației aferente). |
| 321 | CEZ D | Art. 36 Obsv. generala | - În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standad. (2) În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia. (3) În situația în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut la alin. (1), valoarea compensației corespunzătoare din Anexele nr. 5 și nr. 6 se majorează cu 50%. | Propunere eliminare (amânare) prevederi articol | Corelare cu principiul de acordare a compensării în situația când s-a solicitat în scris de către utilizator. Propunem ca modalitatea de acordare automată a compensațiilor să intre în vigoare începând cu anul 2025. |  | Nu se acceptă Informările referitoare la dreptul de a primi o compensație trebuie transmise pentru a demonstra utilizatorului faptul că OD își asumă nerespectarea indicatorilor de performanță. De asemenea, informarea este necesară și pentru determinarea termenului de acordare a compensației care se impune. Trebuie precizat ce se întâmplă în situația în care termenul de acordare a compensației nu este respectat de către OD. OD trebuie responsabilizat cu privire la acordarea compensațiilor. |
| 322 | EDMN | Art. 36 Obsv. generala | - În situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data nerespectării termenului impus prin prezentul standad. (2) În situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta, printr-o adresa anexată primei facturi emise după data depășirii termenului impus prin prezentul standard, cu privire la dreptul de a primi o compensație precizând și valoarea acesteia. (3) În situația în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut la alin. (1), valoarea compensației corespunzătoare din Anexele nr. 5 și nr. 6 se majorează cu 50%. | Reformulare: OD va include în contractele de distribuție și va publica pe pagina de internet proprie, situațiile în care este obligat să acorde compensații pentru nerespectarea prezentului Standard. Pe pagina de internet proprie, OD va publica valoarea acestor compensații. | Formularea din documentul de discuție nu este în concordanță cu starea tehnică a rețelelor la momentul actual. Compensațiile generează oricum costuri nerecunoscute, cheltuielile cu informările punctuale ar crește aceste costuri nerecunoscute. |  | Nu se acceptă Informările referitoare la dreptul de a primi o compensație trebuie transmise pentru a demonstra utilizatorului faptul că OD își asumă nerespectarea indicatorilor de performanță. De asemenea, informarea este necesară și pentru determinarea termenului de acordare a compensației care se impune. Trebuie precizat ce se întâmplă în situația în care termenul de acordare a compensației nu este respectat de către OD. În plus, majorarea compensațiilor este prevăzută pentru cazul în care nerespectarea prevederilor din prezentul standard se repetă (într-o primă etapă nu se respectă un anumit indicator de performanță, iar într-o altă etapă nu se respectă termenul de plată a compensației aferente). |
| 323 | EDTS | Art. 37 alin. 1 | Pentru urmărirea continuităţii şi calităţii energiei electrice, OD realizează monitorizarea acesteia într-un număr semnificativ de staţii, cu ajutorul unor analizoare de calitate. Analizoarele de calitate trebuie să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analizarea următoarelor mărimi referitor la tensiune: întreruperile tranzitorii, întreruperile scurte şi lungi, frecvenţa, valoarea efectivă a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare între faze şi pământ sau între faze (voltage swells), fenomenul de flicker, variaţiile rapide şi lente de tensiune, armonicile, interarmonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie să permită înregistrarea şi măsurarea curenţilor (unda fundamentală şi armonicile). | Pentru urmărirea continuităţii şi calităţii energiei electrice, OD realizează monitorizarea acesteia într-un număr semnificativ de staţii in 25 % din stații....... | ----------------- |  | Nu se acceptă Precizarea se regăsește în carul alin. (2). |
| 324 | CEZ D | Art. 37 alin. 1 | Pentru urmărirea continuităţii şi calităţii energiei electrice, OD realizează monitorizarea acesteia într-un număr semnificativ de staţii, cu ajutorul unor analizoare de calitate. Analizoarele de calitate trebuie să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analizarea următoarelor mărimi referitor la tensiune: întreruperile tranzitorii, întreruperile scurte şi lungi, frecvenţa, valoarea efectivă a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare între faze şi pământ sau între faze (voltage swells), fenomenul de flicker, variaţiile rapide şi lente de tensiune, armonicile, interarmonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie să permită înregistrarea şi măsurarea curenţilor (unda fundamentală şi armonicile). | Pentru urmărirea continuităţii şi calităţii energiei electrice, OD realizează monitorizarea acesteia într-un număr semnificativ de staţii, cu ajutorul unor analizoare de calitate. Analizoarele de calitate trebuie să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analizarea următoarelor mărimi referitor la tensiunea de linie: întreruperile tranzitorii, întreruperile scurte şi lungi, frecvenţa, valoarea efectivă a tensiunii de linie, golurile de tensiune de linie, supratensiunile temporare între faze şi pământ sau între faze (voltage swells), fenomenul de flicker, variaţiile rapide şi lente de tensiune de linie, armonicile, interarmonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni de linie. De asemenea, aparatele trebuie să permită înregistrarea şi măsurarea curenţilor (unda fundamentală şi armonicile). | Tensiunea de linie este tensiunea care urmareste încadrarea în benzi. |  | Nu se acceptă Sunt precizate mărimi referitoare la calitatea tehnică a tensiunii. Vezi standardul EN 50 160 |
| 325 | EDM, EDB, EDD | Art. 37 alin. 2 | Fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme. Începând cu 01.01.2018, această monitorizare trebuie realizată în toate stațiile electrice ale OD. | Fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza incepind cu 2017 minimum 25% din staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme. Începând cu 01.01.2018 2019, această monitorizare trebuie realizată în toate stațiile electrice ale OD. | Monitorizarea unor probleme nu rezolvă problemele, poate ar fi bine să investim banii în automatizarea rețelelor și îmbunătățirea calității și în multe din situații este nerelevantă monitorizarea în stația de transformare unde parametrii pot fi corespunzători, monitorizarea trebuie făcută cât mai aproape de client. |  | Se acceptă modificarea propusă cu privire la calendarul de implementare. Prevederea se modifică după cum urmează: Începând cu data de 01.01.2017, fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din numărul staţiilor electrice. |
| 326 | EDTS | Art. 37 alin. 2 | Fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme. Începând cu 01.01.2018, această monitorizare trebuie realizată în toate stațiile electrice ale OD. | Fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme. Incepand cu 01.01.2020, aceasta monitorizare trebuie realizata in toate statiile electrice ale OD | ---------------- |  | Nu se acceptă S-a prevăzut o durată de 2 ani de la data intrării în vigoare a standardului pentru implementarea acestei prevederi. Prevederea se modifică după cum urmează: Începând cu data de 01.01.2017, fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din numărul staţiilor electrice. |
| 327 | EDTN | Art. 37 alin. 2 | Fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme. Începând cu 01.01.2018, această monitorizare trebuie realizată în toate stațiile electrice ale OD. | Fiecare OD titular de licență cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din stațiile în care, din informațiile prealabile, există probleme. Începând cu 01.01.2018, aceasta monitorizare trebuie realizata in toate stațiile electrice ale OD | Informațiile din analizoarele de calitate din stațiile de transformare sunt utile în analiza evenimentelor, însă o prelucrare manuală a înregistrărilor care este obligatorie pentru a decela întreruperile programate de cele neprogramate, precum și identificarea cauzelor (care pot sa fie atât în instalațiile OD, în circuitele secundare care nu afectează rețeaua de distribuție, sau la terți) precum și costurile unui sistem de monitorizare a calității energiei sunt nejustificate pentru toate stațiile de transformare. |  | Se acceptă Prevederea se modifică după cum urmează: Începând cu data de 01.01.2017, fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din numărul staţiilor electrice. |
| 328 | CEZ D | Art. 37 alin. 2 | Fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme. Incepând cu 01.01.2018, aceasta monitorizare trebuie realizată în toate stațiile electrice ale OD. | Fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme. Incepand cu 01.01.2018, aceasta monitorizare trebuie realizata in toate statiile electrice ale OD pe partea de MT. | Este nevoie de monitorizare și la IT? Se va insera un alt aliniat și cu un alt an în situația impunerii montării de analizoare la 110 kV. |  | Nu se acceptă Această prevedere există și în standardul în vigoare, aprobat în anul 2008.!!! Prevederea se modifică după cum urmează: Începând cu data de 01.01.2017, fiecare OD titular de licenţă cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din numărul staţiilor electrice. |
| 329 | EDM, EDB, EDD | Art. 37 alin. 3 | În fiecare sistem electroenergetic izolat se instalează minimum un analizor de calitate. | În fiecare sistem electroenergetic izolat se instalează minimum un analizor de calitate. | Nu prea se pune problema ca ODC sa funcționeze izolat. |  | Nu se acceptă Standardul trebuie respectat și de către alți OD. |
| 330 | EDTS | Art. 37 alin. 3 | În fiecare sistem electroenergetic izolat se instalează minimum un analizor de calitate. | ------------------ | Este necesară definiția pentru sistem energetic izolat. |  | Nu se acceptă Definiția există în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. |
| 331 | EDTN | Art. 37 alin. 3 | În fiecare sistem electroenergetic izolat se instalează minimum un analizor de calitate. | ------------ | Necesar definire „sistem electroenergetic izolat”. |  | Nu se acceptă Definiția există în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 |
| 332 | E.ON | Art. 37 alin. 3 | În fiecare sistem electroenergetic izolat se instalează minimum un analizor de calitate. | În fiecare sistem electroenergetic izolat gestionarul acestuia se instalează minimum un analizor de calitate. | Pentru clarite. LEEGN nr.123/2012 sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuţie, furnizare şi utilizare a energiei electrice în condiţiile prevăzute de lege, care nu este interconectat cu SEN; |  | Se acceptă |
| 333 | EDTN | Art. 37 alin. 4 | Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din reţea, OD titulari de licenţă cu contract de concesiune utilizeaza sisteme automate, care înregistrează întreruperile la MT şi IT. Ceilalţi OD, titulari de licență utilizează minimum 3 contoare de întreruperi. | Reformulare: Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din rețea, OD titulari de licență cu contract de concesiune utilizează sisteme automate, care înregistrează întreruperile la MT și IT. Ceilalți OD, titulari de licență utilizează minimum 3 contoare echipamente cu funcție de înregistrare a întreruperilor definite conform prezentului ordin. | Considerăm că menținerea expresiei de “contoare de întreruperi” creează o confuzie cu termenul consacrat de contor de energie electrică. Contorul de energie electrică, în măsura în care este definită o specificație a modului de măsurare a acestora, ar putea să implementeze aceste funcții. Menționăm faptul că în ordinul 103/2015 Codul de măsurare nu sunt precizate aceste cerințe. Cu atât mai mult cu cât funcțiile de monitorizare pot fi localizate (spre exemplu) și în alte elemente ale subsistemelor unui sistem de smartmetering (contor de energie electrică, modem PLC, concentrator în cazul soluțiilor cu bucla de curent, etc.) |  | Se acceptă |
| 334 | EDM, EDB, EDD | Art. 37 alin. 4 | Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din reţea, OD titulari de licenţă cu contract de concesiune utilizeaza sisteme automate, care înregistrează întreruperile la MT şi IT. Ceilalţi OD, titulari de licență utilizează minimum 3 contoare de întreruperi. | alin.5 | --------- |  | Se acceptă renumerotarea |
| 335 | EDM, EDB, EDD | Art. 37 alin. 5 | La JT, acolo unde este posibil, înregistrarea întreruperilor se face cu sisteme de contorizare inteligentă a energiei electrice care, prin funcționalitățile obligatorii, au posibilitatea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice. | alin. 6 | ------- |  | Se acceptă renumerotarea |
| 336 | EDM, EDB, EDD | Art. 37 alin. 6 | Utilizatorul poate să monteze în instalația de utilizare, pe cheltuiala sa, un analizor de calitate, care să-i permită să înregistreze întreruperile pe care le-a suferit şi parametrii de calitate a energiei electrice. Dacă locul de amplasare al analizorului de calitate, montarea, sigilarea, programarea şi extragerea de informatii din memoria acestuia au fost stabilite de comun acord între părţi, indicaţiile aparatului vor fi folosite în relaţiile dintre OD şi utilizator. | alin. 7 | ---------- |  | Se acceptă renumerotarea |
| 337 | E.ON | Art. 37 alin. 6 | Utilizatorul poate să monteze în instalația de utilizare, pe cheltuiala sa, un analizor de calitate, care să-i permită să înregistreze întreruperile pe care le-a suferit şi parametrii de calitate a energiei electrice. Dacă locul de amplasare al analizorului de calitate, montarea, sigilarea, programarea şi extragerea de informatii din memoria acestuia au fost stabilite de comun acord între părţi, indicaţiile aparatului vor fi folosite în relaţiile dintre OD şi utilizator. | Completare: Utilizatorul poate să monteze în instalația de utilizare, pe cheltuiala sa, un analizor de calitate, care să-i permită să înregistreze întreruperile pe care le-a suferit şi parametrii de calitate a energiei electrice. Dacă analizorului corespunde cerinţelor standardului şi locul de amplasare al analizorului de calitate, montarea, sigilarea, programarea şi extragerea de informatii din memoria acestuia au fost stabilite de comun acord între părţi, indicaţiile aparatului vor fi folosite în relaţiile dintre OD şi utilizator | Ar trebui detaliat ce presupune “ indicaţiile aparatului vor fi folosite în relaţiile dintre OD şi utilizator” |  | Nu se acceptă Conform definiției din prezentul standard, analizorul de calitate este un instrument sau aparat cu ajutorul căruia se realizează monitorizarea și măsurarea parametrilor tehnici ai energiei electrice distribuite. Prin precizarea conform căreia extragerea de informații din memoria analizorului se stabilește de comun acord între părți, se subînțelege că analizorul respectă cerințele standardului. |
| 338 | EDM, EDB, EDD | Art. 38 alin. 1 | Pentru înregistrarea sesizărilor, cererilor şi reclamaţiilor utilizatorilor RED, fiecare OD este obligat să organizeze: - centre de relaţii cu utilizatorii, conform prevederilor Regulamentului de racordare, prevăzute cu registratură; - un serviciu permanent de voce şi date, asigurat prin: - centru de telefonie cu posibilitatea înregistrării numărului de apeluri și a timpilor de așteptare, prevăzut cu cel puțin un număr de apel gratuit pentru semnalare întreruperi, disponibil 24 de ore din 24 si trei linii telefonice cu tarif normal; – pagina proprie de internet, cu posibilitatea înregistrării numărului de accesări intr-o perioadă dată, precum și cu punerea la dispozitia utilizatorilor a unui formular on-line pentru contactarea OD. Pe site trebuie să se regăsească cel puțin informații privind datele de contact (numere de telefon, fax, adrese de e-mail, program audiențe, centre unde poate fi consultat personalul OD, centre unde se depun diverse documentații, legislație, întreruperi planificate etc.); - – adresă de e-mail; - – minimum un număr de fax - – program de audiențe. | ------ | Trebuie precizat explicit dacă serviciul permanent este cu operator uman sau se permite un sistem automat IVR. Pentru realizarea unui serviciu tip Call Center trebuie prevăzută o perioadă pentru conformare (minim 12-18 luni) pentru organizarea licitațiilor, dezvoltare, training și ajustare procese. În funcție de soluția aleasă și timpul alocat vor fi de asemenea costuri CAPEX și OPEX pentru realizarea și menținrea în operare a call-center-ului. Trebuie clarificat dacă serviciul permanent presupune operator uman disponbil 24h/24h si 7z/7z Trebuie acordată o perioadă de timp pentru revizuirea paginii existente și ajustarea proceselor. Trebuie clarificat dacă: Pentru deranjamente – apeluri gratuite Pentru reclamații –apeluri taxabile. |  | Se acceptă parțial Articolul se va reformula în sensul clarificărilor referitoare la liniile telefonice (apel gratuit/apel taxabil). Prevederile de la literele c), d), e) sunt incluse la litera b) acolo unde sunt precizate cerințele referitoare la conținutul site-ului OD. |
| 339 | CEZ D | Art. 38 alin. 1, lit. b) | - Pentru înregistrarea sesizărilor, cererilor şi reclamaţiilor utilizatorilor RED, fiecare OD este obligat să organizeze: b. un serviciu permanent de voce şi date, asigurat prin: - centru de telefonie cu posibilitatea înregistrării numărului de apeluri și a timpilor de așteptare, prevăzut cu cel puțin un număr de apel gratuit pentru semnalare întreruperi, disponibil 24 de ore din 24 si trei linii telefonice cu tarif normal; | - Pentru înregistrarea sesizărilor, cererilor şi reclamaţiilor utilizatorilor RED, fiecare OD este obligat să organizeze: b. un serviciu permanent de voce şi date, asigurat prin: - centru de telefonie cu posibilitatea înregistrării numărului de apeluri și a timpilor de așteptare, prevăzut cu cel puțin un număr de apel gratuit pentru semnalare întreruperi, disponibil 24 de ore din 24 si trei linii telefonice cu tarif normal; | Crearea unui număr de telefon gratuit va diminua semnificativ numărul de apeluri către celelalte numere de telefon cu tarif normal, ducând astfel la imposibilitatea preluării apelurilor în termenele reglementate. |  | Nu se acceptă Utilizatorul va încerca să informeze OD prin toate canalele de comunicare puse la dispoziție de către acesta. Este important ca OD să vină în sprijinul utilizatorului oferind și această posibilitate. |
| 340 | E.ON | Art. 38 alin. 2 | Registratura centrelor de relații cu utilizatorii, serviciul permanent de voce și date, pagina de internet prevăzute la alin. (1), trebuie să fie independente, inclusiv față de operatorii economici afiliați. | Propunem eliminarea sau clarificarea | ------------- |  | Nu se acceptă Ce clarificare este necesară? |
| 341 | EDTS | Art. 38 alin. 2 | Registratura centrelor de relații cu utilizatorii, serviciul permanent de voce și date, pagina de internet prevăzute la alin. (1), trebuie să fie independente, inclusiv față de operatorii economici afiliați. | Registratura centrelor de relații cu utilizatorii, serviciul permanent de voce și date, pagina de internet prevăzute la alin. (1), trebuie să fie independente inclusiv față de operatorii economici afiliați. | ------------------ |  | Se acceptă |
| 342 | EDM, EDB, EDD | Art. 38 alin. 3 | OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maxim 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raporteaza anual ANRE conform Anexei nr. 4. | OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maxim 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raporteaza anual ANRE conform Anexei nr. 4. | Poate ar trebui etapizat la fiecare din OD funcție de investițiile care se fac limitarea timpilor de răspuns Trebuie lămurit – cum se determină acești timpi de răspuns din momentul intrării apelului în coada virtuală de așteptare . În situații de condiții meteo deosebite sau forță majoră acest timp nu poate fi normat. În situațiile excepționale numărul de utilizatori care sună este foarte mare. |  | Nu se acceptă La nivel European, viteza medie de răspuns (indicator aferent serviciului de call-center: Average Speed to Answer) este de 28 de secunde conform mai multor Call Center Performance Benchmarks. |
| 343 | EDTS | Art. 38 alin. 3 | OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maxim 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raporteaza anual ANRE conform Anexei nr. 4. | Completare cu : Din anul 2019 , | Este necesara Upgradarea sistemului de call center |  | Se poate accepta o modificare a calendarului de implementare. Alin. se va reformula după cum urmează: Începând cu 01.01.2017, OD este obligat să preia.... |
| 344 | EDTN | Art. 38 alin. 3 | OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maxim 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raporteaza anual ANRE conform Anexei nr. 4. | Propunem eliminare până la corelarea cu performanțele tehnice ale sistemelor de Call Center. | Nu se dispune de indicatori reprezentativi pentru sistemele de call center ale OD, iar o supradimensionare a acestora ar conduce la costuri nejustificate. |  | Se poate accepta cel mult o amânare, nu o eliminare a obligației. Alin. se va reformula după cum urmează: Începând cu 01.01.2017, OD este obligat să preia.... |
| 345 | CEZ D | Art. 38 alin. 3 | OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maxim 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raporteaza anual ANRE conform Anexei nr. 4. | OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maxim 60 de secunde, prin operator uman sau IVR. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raporteaza anual ANRE conform Anexei nr. 4. | Trebuie luate în calcul situațiile de avarie în care se înregistrează un număr foarte mare de apeluri și este aprope imposibil ca acestea să fie preluate de operatori în timpul stabilit în cadrul articolului. |  | Nu se acceptă Situațiile de avarii sunt excepții de la o situație normală în care indicatorii de performanță cu privire la continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice sunt respectați. |
| 346 | E.ON | Art. 38 alin. 3 | OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maxim 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raporteaza anual ANRE conform Anexei nr. 4. | Propunem eliminare | Motivație: Pentru evidenta apelurilor telefonice, Standardul trebuie sa tina cont inclusiv de situatiile de avarie, de conditii meteo deosebite, cand numarul apelurilor este considerabil de mare şi fizic şi tehnic, nu pot fi atinşi aceşti timpi. În 60 de secunde, în timp de avarii, clientii ar putea fi eventual preluați de un robot, dar nu pot fi disponibili atâţia operatori câte apeluri sunt în astfel de situaţii. Nu mai putin, însăşi companiile de telefonie, au probleme în perioada sărbatorilor de exemplu. |  | Se poate accepta cel mult o amânare, nu o eliminare a obligației. Situațiile de avarii sunt excepții de la o situație normală în care indicatorii de performanță cu privire la continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice sunt respectați. |
| 347 | EDM, EDB, EDD | Art. 38 alin. 6 | OD este obligat să contacteze utilizatorul care a solicitat în scris o audiență, în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării, urmând ca programarea audienței să se stabilească, de comun acord cu utilizatorul, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării acesteia. | OD este obligat să contacteze utilizatorul care a solicitat în scris o audiență, în termen de două cinci zile lucrătoare de la data solicitării, urmând ca programarea audienței să se stabilească, de comun acord cu utilizatorul, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării acesteia. | Trebuie clarificat dacă utilizatorul trebuie contactat în scris ( email, fax etc ) sau telefonic. Nu este clar cum se poate dovedi că s-a realizat contactarea în intervalul solicitat. |  | Se acceptă parțial Pentru clarificarea privind modul în care OD contactează utilizatorul, se va completa: ... să contacteze în scris utilizatorul ( e-mail/fax).... Termenul de două zile lucrătoare este recomandat de CEER (septembrie 20114). |
| 348 | E.ON | Art. 38 alin. 6 | OD este obligat să contacteze utilizatorul care a solicitat în scris o audiență, în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării, urmând ca programarea audienței să se stabilească, de comun acord cu utilizatorul, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării acesteia. | OD este obligat să contacteze utilizatorul (în baza datelor de contact, tel.,fax.) care a solicitat în scris o audiență, în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării, urmând ca programarea audienței să se stabilească, de comun acord cu utilizatorul, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării acesteia | Dacă are lăsate date de contact, altfel trebuie ca în scris să i se comunice solicitantului propunerea OD. |  | Se acceptă Pentru clarificarea privind modul în care OD contactează utilizatorul, se va completa: ... să contacteze în scris utilizatorul ( e-mail/fax).... OD are obligația să solicite datele de contact ale celui care a făcut cererea/sesizarea/reclamația (art. se va completa în acest sens). |
| 349 | EDM, EDB, EDD | Art. 39 alin. 1 | Pentru urmărirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul standard, OD elaborează proceduri interne specifice și gestionează o bază de date pentru centralizarea acestora. | Pentru urmărirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul standard, OD elaborează proceduri interne specifice avizate de ANRE și gestionează o bază de date pentru centralizarea acestora. |  |  | Nu se acceptă ANRE este elaboratorul prezentei reglementări, iar respectarea prevederilor acesteia de către OD se face pe baza unor proceduri interne specifice. |
| 350 | E.ON | Art. 39 alin. 1 | Pentru urmărirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul standard, OD elaborează proceduri interne specifice și gestionează o bază de date pentru centralizarea acestora. | Propunem reformularea Pentru urmărirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul standard, OD va asigura urmărirea lor prin compartimentele sale specializate, pe baza unor proceduri interne. | Propunem să rămână formularea din actualul standard |  | Nu se acceptă Este necesar să se realizeze o bază de date. |
| 351 | EDM, EDB, EDD | Art. 39 alin. 2 | Procedurile menționate la alin. (1) trebuie să fie elaborate în termen de 3 luni de la data publicării prezentului standard. | Procedurile menționate la alin. (1) trebuie să fie elaborate în termen de 3 12 luni de la data publicării prezentului standard. | Termenul de elaborare trebuie să fie de 12 luni pentru că trebuie adaptate și sistemele operative informatice |  | Nu se acceptă Termenul nu este scurt având în vedere faptul că această prevedere există și în standardul aflat în vigoare încă din anul 2007. |
| 352 | E.ON | Art. 39 alin. 2 | Procedurile menționate la alin. (1) trebuie să fie elaborate în termen de 3 luni de la data publicării prezentului standard. | Procedurile menționate la alin. (1) trebuie să fie elaborate în termen de 3 6 luni de la data publicării prezentului standard | Teremenul este prea scurt |  | Nu se acceptă Termenul nu este scurt având în vedere faptul că această prevedere există și în standardul aflat în vigoare încă din anul 2007. |
| 353 | EDM, EDB, EDD | Art. 40 alin. 1 | Fiecare OD titular de licență prezintă, în cadrul raportuli prevăzut la art. 44, datele înregistrate din staţiile monitorizate referitor la: numărul de întreruperi tranzitorii, scurte şi lungi, golurile de tensiune, supratensiunile temporare, frecvenţa, tensiunea, armonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni de secvenţă negativă, etc, conform tabelelor 10,11 si 12. | ----------- | Când era vorba de 5 analizoare datele se pot completa relativ ușor, dar la toate analizoarele în toate stațiile trebuie ca completarea datelor să se facă automat și presupune soft respectiv implementare, Mai mult trebuie clarificat cum se completează tabelele la nivel de stație, unde putem avea și 6 analizoare (câte unul pe fiecare bară de MT ) Cum se adună valorile graficele? |  | Nu se acceptă Obligația OD de a monitoriza toate stațiile electrice există în standard încă din anul 2007. OD nu a fost îngrădit de ANRE în această perioadă să implementeze softul invocate acum. |
| 354 | EDM, EDB, EDD | Art. 40 alin. 2 | OD are obligatia de a transmite ANRE informațiile obținute, conform tabelelor 10,11 si 12 din prezentul standard. De asemenea, fiecare OD prezintă detalii ale acţiunilor de remediere întreprinse în urma acţiunilor de monitorizare. | Completare: OD are obligatia de a transmite ANRE informațiile obținute, conform tabelelor 10,11 si 12 din prezentul standard. De asemenea, fiecare OD prezintă detalii ale acţiunilor de remediere întreprinse în urma acţiunilor de monitorizare., În situația în care sistemul de monitorizare a calității permite elaborarea de rapoarte conform SR EN 50160 /61000-4-30 acetea pot fi transmise ca atare fără a se mai completa tabelele. | În prezentul standard tabelele conțin alte intervale și alte tipuri de date iar analizaoarele existente sunt setale conform vechiului standard deci și acestea ar trebui modificate să respectăm noile prevederi |  | Nu se acceptă Reprezintă o cerință a prezentei reglementări. Standardul EN 50 160:2010 precizează că modul de evaluare trebuie stabilit în concordanță cu EN 61000 – 4 – 30. Tot în EN 50 160 se menționează că metoda de analiză depinde de scopul evaluării. |
| 355 | E.ON | Art. 40 alin. 3 | (3) Golurile de tensiune, respectiv supratensiunile temporare, se înregistreaza sub formă matricială, conform tabelelor 11 şi 12. | Propunem eliminarea tabelelor 11 și 12 | Pentru tabelele 11 si 12 vor fi necesare costuri suplimentare pentru implementarea rapoartelor. |  | Nu se acceptă Recomandare prevăzută în standardul EN 50 160:2010. |
| 356 | EDM, EDB, EDD | Art. 41 | Suplimentar, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate, fiecare OD titular de licență este obligat să înregistreze și să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, alin.(2), numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare decât limitele prevăzute la art. 15, art. 17 și art. 18, durata întreruperii care excede limita prevăzută de standard, cauza depășirii, precum și numărul și valoarea totală a compensațiilor plătite, conform Anexei nr. 3. | Completare: Suplimentar, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate, fiecare OD titular de licență este obligat să înregistreze și să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, alin.(2), numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare decât limitele prevăzute la art. 15 și art. 17, durata întreruperii care excede limita prevăzută de standard, cauza depășirii, precum și numărul și valoarea totală a compensațiilor plătite, conform Anexei nr. 3. , corelat cu etapele de implementare stabilite pe niveluri de tensiune | Corelat cu propunerea de implementare etapizată |  | Se acceptă |
| 357 | E.ON | Art. 41 | Suplimentar, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate, fiecare OD titular de licență este obligat să înregistreze și să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, alin.(2), numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare decât limitele prevăzute la art. 15 și art. 17, durata întreruperii care excede limita prevăzută de standard, cauza depășirii, precum și numărul și valoarea totală a compensațiilor plătite, conform Anexei nr. 3. | Suplimentar, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate la MT şi IT, fiecare OD titular de licență este obligat să înregistreze și să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, alin.(2), numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare decât limitele prevăzute la art. 15 și art. 17, durata întreruperii care excede limita prevăzută de standard, cauza depășirii, precum și numărul și valoarea totală a compensațiilor plătite, conform Anexei nr. 3 Sunt exceptate situaţiile pentru JT | Pe partea de JT, unde indicatorii se fac pe baza de calcule (art 24 admite acest lucru) și unde până la implementarea SMART e imposibilă înregistrarea automata a întreruperilor este dificil/imposibil de numărat de câte ori a fost afectat un utilizator de o întrerupere, daca nu a sunat în Call Center: sunt deranjamente colective pentru care de regulă sună doar câțiva consumatori și numai dacă nu sesizează lipsă tensiune inclusiv în vecinatate, sau pe o arie mai mare. |  | Nu se acceptă Modul de analiză, încadrare, evaluare, înregistrare a întreruperilor lungi este stabilit în cadrul prezentei reglementări. De asemenea este stabilit și calendarul de implementare. |
| 358 | EDM, EDB, EDD | Art. 43 alin. 1 | Urmatoarele fenomene sunt aleatoare, imprevizibile şi necontrolabile: - microîntreruperile: sunt întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune cu o durată de maximum 1s. | Completare: Urmatoarele fenomene sunt aleatoare, imprevizibile şi necontrolabile: - microîntreruperile: sunt întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune cu o durată de maximum 1s. Pentru fenomenele descrise mai sus utilizatorii în baza unei analize de risc, trebuie să-şi ia toate măsurile necesare și suficiente pentru evitarea consecințelor acestor fenomene. | ----------------- Conform definirii întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune |  | Se acceptă Corelarea cu definițiile menționate. |
| 359 | E.ON | Art. 43 alin. 1 | Urmatoarele fenomene sunt aleatoare, imprevizibile şi necontrolabile: - microîntreruperile: sunt întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune cu o durată de maximum 1s. | Următoarele fenomene sunt aleatoare, imprevizibile şi necontrolabile. - microîntreruperile: sunt întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune cu o durată de maximum 1 3s. | La art 43(1)-microintrerupri, propunem modificarea de la ”maximum 1s” la “maximum 3s”, Motivaţia: - datorită configuraţiei reţelelor de MT şi a necesităţii asigurării selectivităţii în trepte a protectiilor nu se poate reduce temporizarea acestora la o val de max.1s.. |  | Nu se acceptă Se va reformula în sensul corelării cu definițiile aferente întreruperii tranzitorii și golului de tensiune. |
| 360 | E.ON | Art. 43 alin. 1 | Urmatoarele fenomene sunt aleatoare, imprevizibile şi necontrolabile: - deformarea curbei sinusoidale de curent la utilizatori: este, în general, produsă de receptoarele neliniare ale utilizatorilor. OD va urmări şi adopta, împreună cu utilizatorii, măsuri de limitare a armonicilor. | Urmatoarele fenomene sunt aleatoare, imprevizibile şi necontrolabile: - deformarea curbei sinusoidale de curent la utilizatori: este, în general, produsă de receptoarele neliniare ale utilizatorilor. OD va urmări şi notifica adopta, împreună cu utilizatorii, pentru luarea măsurilor obligatorii de limitare a armonicilor. | Sunt măsuri pe care trebuie să le utilizatorii. OD nu ii poate impune utilizatorului să ia aceste măsuri în instalaţia sa de utilizare. Ar trebui ca prin reglementări să se precizeze şi obligaţiile utilizatorilor, dar mai ales ce se întâmplă dacă aceştia nu le respectă. În general aceste prevederi lipsesc din legislaţie. |  | Nu se acceptă OD este exonerate de orice răspundere privind deformarea curbei sinusoidale de current la utilizatori. Prevederea conform căreia ”OD va urmări şi adopta, împreună cu utilizatorii, măsuri de limitare a armonicilor” este inclusă pentru ca OD să sfătuiască utilizatorul cu privire la aceste măsuri. |
| 361 | EDM, EDB, EDD | Art. 44 alin. 2 | OD concesionari, precum și ceilalţi OD, titulari de licență, transmit informațiile prevăzute la alin. (1), sub forma unui raport, conform tabelelor și anexelor prevăzute în standard, comparativ cu nivelul de performanță impus de standard. | OD concesionari, precum și ceilalţi OD, titulari de licență, transmit informațiile prevăzute la alin. (1), sub forma unui raport, conform tabelelor și anexelor prevăzute în standard, comparativ cu nivelul de performanță impus de standard. | Poate ar trebui clar definit modul de comparare |  | Nu se acceptă Nu se face o propunere din partea OD. Prevederea alineatului este foarte clară: Se vor compara indicatorii de performanță stabiliți în prezentul standard cu indicatorii de performanță realizați. |
| 362 | EDTS | Art. 44 alin. 2 | OD concesionari, precum și ceilalţi OD, titulari de licență, transmit informațiile prevăzute la alin. (1), sub forma unui raport, conform tabelelor și anexelor prevăzute în standard, comparativ cu nivelul de performanță impus de standard. | OD concesionari, precum și ceilalţi OD, titulari de licență, transmit informațiile prevăzute la alin. (1), sub forma unui raport, conform tabelelor și anexelor prevăzute în standard, comparativ cu nivelul de performanță impus de standard. | --------------- |  | Nu se acceptă Se vor compara indicatorii de performanță stabiliți în prezentul standard cu indicatorii de performanță realizați. OD trebuie să demonstreze nivelul de performanță pentru serviciul prestat. |
| 363 | EDM, EDB, EDD | Art. 45 alin. 3 | OD face publice (prin publicare pe site, afişare la sediu, mass-media etc) obligaţiile care îi revin prin standardul de performanţă, inclusiv prevederile art. 20, respectiv anexele nr. 5 și nr. 6. | (3) OD face publice (prin publicare pe site, sau afişare la sediu, sau mass-media etc) obligaţiile care îi revin prin standardul de performanţă, inclusiv prevederile art. 20, respectiv anexele nr. 5 și nr. 6. |  |  | Nu se acceptă Informația trebuie adusă la cunoștința părților interesate. Astfel, se prevăd mai multe căi de realizare a acestei informări. |
| 364 | EDM, EDB, EDD | Completare cu art. nou nr. 46 | --------------- | Art 46 Cerintele impuse prin acest standard sunt pentru determinarea nivelului de performanta al serviciului de distributie si a compensatiilor platite utilizatorilor incalcarea lor nu constituie contraventie | In cazul in care platesti o compensatie pe durata, ai si o penalizare pe SAIDI in tarif si in plus mai apare si contraventia ca ai depasit tinta anuala deci pentru aceasi fapta esti sanctionat de 3 ori. |  | Nu se acceptă Nu face obiectul acestei reglementări. |
| 365 | EDM, EDB, EDD | Completare cu art. nou nr. 47 | ---------- | Articol nou: “Utilizatorii sunt responsabili de menţinerea emisiilor în punctul de evaluare specificat sub nivelul limită stabilit de către operatorul de reţea, pentru incadrarea in limitele reglementate in ceea ce priveste calitatea energiei electrice distribuite si altor utilizatori racordati, in cazul unei retele electrice de interes public, asa cum este ea definita la art. 3 aliniatul 65 din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012; depăşirea sistematică a nivelului cotelor alocate privind nivelul perturbaţiilor datorate instalaţiilor nesimetrice/ a nivelului cotelor de perturbaţii armonice alocate conduce la limitarea sau oprirea funcţionării instalaţiilor perturbatoare, pentru unele configuraţii ale sistemului de alimentare sau ale reţelei utilizatorului, până la reglementarea situaţiei”. | Nota: Definitivarea pentru „Norma tehnică energetică privind limitarea regimului datorat conectării instalaţiilor nesimetrice in reţelele electrice de transport şi de distribuţie:”, respectiv pentru „Norma tehnică energetică privind limitarea regimului deformant in reţelele electrice de transport şi de distribuţie a fost conditionata de includerea acestor precizari in Standardul de performanta RED, Codul tehnic RED |  | Nu se acceptă Limitarea perturbațiilor induse de instalațiile utilizatorilor este prevăzută în cadrul art. 30 din prezentul document. |
| 366 | EDM, EDB, EDD | Observație | ------------ | Necesara corelarea cu prevederea din standardul de furnizare “definitia servicului universal” | --------- |  | Nu se acceptă Nu este transmisă o propunere din partea OD. |
|  |  | ANEXE |  |  |  |  |  |
| 1 | EDM, EDB, EDD | Anexa 1 | Cauza întreruperii: ------ - întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră; | Anexa 1 Cauza întreruperii: ------ - întreruperi neplanificate cauzate de forţa majoră, condiții meteo deosebite, autorități publice, greve etc.; | ------------ |  | Nu se acceptă Se evidențiează cazuri ce nu constituie excepții de la prevederile standardului, sau care sunt incluse în forța majoră (ex.: greve). |
| 2 | EDM, EDB, EDD | Anexa 1 | Cauza întreruperii: ------ c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*; | Cauza întreruperii: ------ c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* cauze extene (utilizatori, terti, depasirea puterii aprobate, etc) | ---------------- |  | Nu se acceptă Se evidențiează cazuri ce nu constituie excepții de la prevederile standardului. |
| 3 | EDM, EDB, EDD | Anexa 2 | --------- | Anexa 2 | Ori renunțare ori modificare pentru monitorizarea evenimentelor din instalații (incidentelor și deranjamentelor). |  | Nu se acceptă Se urmărește evidențierea numărului de întreruperi planificate/neplanificate din mediul urban/rural intervenite în RED, într-un an calendaristic. |
| 4 | EDM, EDB, EDD | Anexa 3 | --------- | Anexa 3 | Renunțarea în această etapă. |  | Nu se acceptă Anexa este necesară pentru stabilirea nr. de utilizatori pentru care nu s-a respectat durata prevăzută în standard pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Astfel, se evidențiează numărul si valoarea compensațiilor ce se acordă. |
| 5 | EDM, EDB, EDD | Anexa 5 | ---------- | Anexa 5 | Valorile compensatiilor sa fie crescute max cu inflatia intre anii 2007-2015 |  | Se acceptă modificarea valorilor aferente acestor compensații, conform precizărilor din cuprinsul documentului. |
| 6 | EDM, EDB, EDD | Anexa 6 | Compensația datorată se calculează cu formula*: C = Pmed x kp, C = valoarea compensației; Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată; Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW; Kp = 10 lei/kW | Anexa 6 Compensația datorată se calculează cu formula*: C = Pmed x kp x Nh C = valoarea compensației; Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată; Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW; Kp = 10 lei/kW Nh- numarul intreg de ore care depaseste limita stabilita in Prezentul Standard. |  |  | Nu se acceptă Se renunță la formula de calcul, iar compensațiile vor fi identice pentru locurile de consum și pentru locurile de producere. |

Observații/propuneri EDTS cu privire la anexele și tabelele prevăzute în standard:

| Anexa/ Tabel | Text existent | Text propus | Motivație | Explicații şi comentarii. Punct de vedere ANRE (rezoluție) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabelul nr. 10 | Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportați anual | Tabel doar cu sinteza încadrării săptămânale PASS /FAIL pe fiecare stație monitorizata | Datorită impunerii unui număr foarte mare de stații care sa fie monitorizate, având în vedere ca nici un sistem de măsurare a calității cunoscut nouă nu generează în mod automat un raport cu structura cerută în tabel, propunem o abordare mai generală și anume anual pentru fiecare stație să fie înregistrate numărul de săptămâni pentru care parametrii de calitate înregistrați nu se încadrează în valorile standardului 50160 de tip PASS/FAIL, eventual cu detaliere pe categorii: Tensiune. Frecvență, flicker, armonici. Pentru fiecare săptămână cu neîncadrări OD să facă o analiză proprie a cauzelor și cu precizarea măsurilor luate | Nu se acceptă În standardul EN 50 160 se menționează că metoda de analiză depinde de scopul evaluării. În scopul evidențierii principalilor parametrii tehnici de calitate a energiei electrice, OD are obligația de a transmite ANRE informațiile obținute, conform tabelelor din prezentul standard. |
| Tabelul nr. 11 | Clasificarea golurilor de tensiune după tensiunea reziduală şi durată | Se poate prezenta în formatul automat generat de analizorul de calitate | Conform EN 50160, art 5.3.2.4 aceste informații statistice ar trebui să fie considerate ca recomandare. Prezentarea lor să fie în forma în care este dată direct de analizor (care în prezent diferă de cea precizată de ANRE) | Nu se acceptă În standardul EN 50 160 se menționează că metoda de analiză depinde de scopul evaluării. Formatul stabilit în cadrul standardului este necesar pentru stabilirea unui mod unitar de raportare din partea OD. |
| Tabelul nr. 12 | Clasificarea supratensiunilor temporare după tensiunea maximă și durată | Se poate prezenta în formatul automat generat de analizorul de calitate | Nu toate analizoarele permit forma solicitată | Nu se acceptă În standardul EN 50 160 se menționează că metoda de analiză depinde de scopul evaluării. Formatul stabilit în cadrul standardului este necesar pentru stabilirea unui mod unitar de raportare din partea OD. |
| Anexa 5 | Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție | Reconsiderare valori propumen actualizarea cu inflația realizată în perioada 2008-2015 a compensațiilor prevăzute de standardul în vigoare. | Valorile prezentate în propunerea de standard sunt mult crescute față de cele din Standardul în vigoare, fără a fi prezentată o analiză actuală și motivația acestei creșteri precum și modul de evaluare utilizat în stabilirea lor. | Nu se acceptă Modificarea valorilor aferente acestor compensații, se va realiza conform precizărilor din cuprinsul documentului. |
| Anexa 6 | Compensatii acordate LOC DE PRODUCERE Compensația datorată se calculează cu formula*: C = Pmed x kp, C = valoarea compensației; Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată; Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW; Kp = 10 lei/kW | Compensatii acordate LOC DE PRODUCERE Compensația datorată se calculează cu formula*: C = Pmed x kp x Nh , C = valoarea compensației; Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată; Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW; Kp = 0,5 lei/kW, Nh- numărul întreg de ore care depășeste limita stabilită în prezentul Standard. | Prin formularea din Documentul de discuție, măsura favorizează producătorii care vor fi mai interesați să se întârzie cu restabilirea decât să funcționeze cu grupurile. Producătorii obțin mult mai mult decât ar obtțne din vânzarea energiei pe perioada unei ore de oprire. Conform propunerii din documentul de discuție, la o putere instalată de 1MW : C=700kW*10lei/ kW = 7000lei . Dacă ar funcționa, ar produce 1MWh/h pe care ar obține prețul de piață circa 200 lei. În formula propusă, pentru o putere instalată de 1MW, valoarea compensației este =700kW*0,5lei/ kW = 350 lei pentru fiecare oră care depășeste termenul impus de standard | Nu se acceptă Se renunță la formula de calcul, iar compensațiile vor fi identice pentru locurile de consum și pentru locurile de producere. |

Observatii cu caracter general :

Propunem actualizarea valorii compensațiilor aprobate prin standardul de performanță în vigoare cu inflația cumulată realizată în perioada  2008-2015 , valorile propuse nu au o justificare economică.

A se pune în concordanță  prevederile Anexei 6 rândul 3, Numărul întreruperilor lungi neplanificate pentru IT și MT (care sunt la fel ca la JT) cu prevederile Art. 18 (5) unde pentru MT și IT se prevăd numai 3 întreruperi pe an.

La Anexa 6 coeficientul Kp=10 lei, utilizat în calculul compensației acordate pentru întreruperile aferente locurilor de producere a energiei electrice este disproporționat de mare față de echivalentul utilizat la consumatori. Propunem a se diferenția pentru diferitele nivele de tensiune.

La Anexa 6 în loc de  Pmed = 70% Pi utilizată în stabilirea compensației la întreruperile locului de producre (acolo unde nu există date privind puterea efectivă la momentul întreruperii) a se pune Pmed=20% Pi ceea ce reflectă mult mai exact situația reală a încărcărilor medii a centralelor. (A se avea în vedere de exemplu puterea produsă de CEF în timpul nopții).

ANEXA 1   (ART.7)

Tabelul nr.1  Realizare program mentenanță

| Program mentenanță | Nivel tensiune | Procent de realizare program an anterior anului analizat * [%] | Procent de realizare program an analizat (an de raportare)* [%] | Valoarea reparațiilor/intervențiilor accidentale în anul curent, raportată la valoarea totală realizată a programului de mentenanță [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentenanță majoră (reparatii curente și reparații capitale) | IT |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |
| Mentenanță minoră (revizii tehnice) | IT |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |

Tabelul nr. 2  Realizare program mentenanță pe categorii de instalații

| Program mentenanță | Categorie de instalații | Nivel tensiune | Procent de realizare program an anterior anului analizat * [%] | Procent de realizare program an analizat (an de raportare)* [%] | Valoarea reparațiilor/intervențiilor accidentale în anul curent, raportată la valoarea totală realizată a programului de mentenanță [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentenanță majoră (reparatii curente și reparații capitale) | LEA | IT |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |
|  |  | JT |  |  |  |
|  | LES | IT |  |  |  |
|  |  | MT |  |  |  |
|  |  | JT |  |  |  |
|  | Posturi de transformare | MT/JT |  |  |  |
|  | Puncte de alimentare | MT |  |  |  |
|  | Stații de transformare | IT/MT |  |  |  |

Observații :

        - Tabelul 1 și 2 pot fi cumulate într-un singur tabel prin adăugarea de linii de total;

        - Noțiunea de reparații capitale și reparații curente nu mai este conformă cu reglementările actuale , propunem definirea conform

Ord. 35/2002;

        - Propunem raportarea pe categoriile din  machetele de monitorizare LO, CP, R1 RA, RT .

Tabelul nr.3  Lungime linii electrice de distribuție retehnologizate/nou realizate

|  | Nivel tensiune | Lungime linii electrice de distribuție (km) |  | Lungime linii electrice de distribuție retehnologizate (km) |  | Lungime linii electrice de distribuție nou realizate (km) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LEA | LES | LEA | LES | LEA | LES |
| An precedent | IT |  |  |  |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |  |  |  |
| An curent (an de raportare) | IT |  |  |  |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 4  Gradul de utilizare a liniilor electrice de distribuție

|  | Nivel tensiune | Lungime LEA cu vechime mai mare de 40 ani (km) | Lungime LES cu vechime mai mare de 30 ani (km) | Lungime linii electrice de distribuție cu o vechime mai mica de 10 ani (km) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LEA | LES |
| An curent (an de raportare) | IT |  |  |  |  |
|  | MT |  |  |  |  |
|  | JT |  |  |  |  |

Observatii :

- Definirea lungime linie (lungime traseu sau lungime conductor)

- Denumirea tabelului nr. 4 nu este în concordanță cu conținutul tabelului - trebuie redenumit

Tabelul nr. 5  Număr instalații retehnologizate/nou realizate

|  | Categoria de instalații | Număr total (buc.) | Instalații retehnologizate (buc.) | Instalații nou realizate (buc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| An precedent | Stații transformare |  |  |  |
|  | Posturi transformare |  |  |  |
|  | Puncte de alimentare |  |  |  |
| An curent (an de raportare) | Stații transformare |  |  |  |
|  | Posturi transformare |  |  |  |
|  | Puncte de alimentare |  |  |  |

Tabelul nr.6  Gradul de utilizare a transformatoarelor existente în instalațiile electrice

|  | Tip transformator | Număr total (buc.) | Număr de transformatoare cu vechime mai mare de 24 ani (buc) | Număr de transformatoare cu vechime cuprinsă între 10 și 24 ani (buc) | Vechime mai mică de 10 ani (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An curent (an de raportare) | Transformator IT/MT |  |  |  |  |
|  | Transformator MT/JT |  |  |  |  |

Observatii :

- Ghid de completare pentru tabelul nr. 5 , este interpretabil , pentru a putea avea date comparabile trebuie spus clar ce se dorește  de ex. o stație se consideră retehnologizată doar atunci când este în întregime  sau și parțial ,  în ce proporție ?

- Denumirea tabelului nr. 6 nu este în concordanță cu conținutul tabelului - trebuie redenumit.

Observații/propuneri EDTN cu privire la anexele și tabelele prevăzute în standard:

(identice cu cele ale EDTS, a se vedea rezoluțiile ANRE de la acest OD)

| Tabelul nr. 10 | Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportați anual | Tabel doar cu sinteza încadrării săptămânale PASS /FAIL pe fiecare stație monitorizata | Datorită impunerii unui număr foarte mare de stații care sa fie monitorizate, având în vedere ca nici un sistem de măsurare a calității cunoscut nouă nu generează în mod automat un raport cu structura cerută în tabel, propunem o abordare mai generală și anume anual pentru fiecare stație să fie înregistrate numărul de săptămâni pentru care parametrii de calitate înregistrați nu se încadrează în valorile standardului 50160 de tip PASS/FAIL, eventual cu detaliere pe categorii: Tensiune. Frecvență, flicker, armonici. Pentru fiecare săptămână cu neîncadrări OD să facă o analiză proprie a cauzelor și cu precizarea măsurilor luate |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabelul nr. 11 | Clasificarea golurilor de tensiune după tensiunea reziduală şi durată | Se poate prezenta în formatul automat generat de analizorul de calitate | Conform EN 50160, art 5.3.2.4 aceste informații statistice ar trebui să fie considerate ca recomandare. Prezentarea lor să fie în forma în care este dată direct de analizor (care în prezent diferă de cea precizată de ANRE) |
| Tabelul nr. 12 | Clasificarea supratensiunilor temporare după tensiunea maximă și durată | Se poate prezenta în formatul automat generat de analizorul de calitate | Nu toate analizoarele permit forma solicitată |
| Anexa 5 | Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție | Reconsiderare valori | Valorile prezentate în propunerea de standard sunt mult crescute față de cele din Standardul în vigoare, fără a fi prezentată o analiză actuală și motivația acestei creșteri precum și modul de evaluare utilizat în stabilirea lor. |
| Anexa 6 | Compensații acordate LOC DE PRODUCERE | Compensații acordate LOC DE PRODUCERE | Prin formularea din Documentul de discuție, măsura favorizează producătorii care vor fi mai interesați sa se întârzie cu restabilirea decât să funcționeze cu grupurile. |
|  |  |  | Producătorii obțin mult mai mult decât ar obține din vânzarea energiei pe perioada unei ore de oprire. Conform propunerii din documentul de discuție, la o putere instalată de 1MW : C=700kW*10lei/ kW = 7000lei . Dacă ar funcționa, ar produce 1MWh/h pe care ar obține prețul de piață circa 200 lei (eventual plus certificate). |
|  | Compensația datorată se calculează cu formula*: | Compensația datorată se calculează cu formula*: |  |
|  |  |  | În formula propusă, pentru o putere instalată de 1MW, valoarea compensației este =700 kW*0,5lei/ kW = 350 lei pentru fiecare oră care depășește termenul impus de standard |
|  | C = Pmed x kp, | C = Pmed x kp x Nh , |  |
|  | C = valoarea compensației; | C = valoarea compensației; |  |
|  | Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată; | Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată; |  |
|  | Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW; Kp = 10 lei/kW | Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW; Kp = 0,5 lei/kW, |  |
|  |  | Nh- numărul întreg de ore care depășește limita stabilita in Prezentul Standard. |  |

Observatii/propuneri  CEZ cu privire la anexele si tabelele prevazute in standard:

| Anexa/ Tabel | Text existent | Text propus | Motivație | Explicații şi comentarii. Punct de vedere ANRE (rezoluție) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 11 | Clasificarea golurilor de tensiune după tensiunea reziduală şi durată | ------------------- | Se impune clarificarea nivelului de tensiune. | Nu se acceptă Nu se înțelege motivația |
| Anexa 6 | Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrica | ------------------- | Propunem ca valoarea compensațiilor din documentul de discuție să porneasca de la valoarea stabilită prin Ordinul 28/2007, actualizată cu indicii de inflație înregistrați în perioada 2008-2015. | Nu se acceptă valorile aferente acestor compensații se modifică conform precizărilor din cuprinsul documentului. |

Observații/propuneri  Enel Energie Muntenia cu privire la anexele și tabelele prevăzute în standard:

| Anexa 5 | Nr. crt. 9 Raspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate | Nr. crt. 9 Răspuns la reclamaţia scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat | Completare pt.corelare - cu motivația de la art.33 | Rezoluția ANRE: Se acceptă |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Observații/propuneri  EDMN cu privire la anexele și tabelele prevăzute în standard, precum și observații privind uniformizarea exprimării modului de acordare a compensatiilor bănești:

| Anexa/ Tabel | Text existent | Text propus | Motivație | Explicații şi comentarii. Punct de vedere ANRE (rezoluție) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 40 | Tabelul nr. 10 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual „Frecvența medie (Hz)” | Tabelul nr. 10 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportaţi anual „Frecventa medie (Hz)” | Solicităm eliminarea completarii pozitiei “Frecvenţa medie (Hz)” deoarece monitorizarea frecventei se afla in atribuția OTS. | Nu se acceptă Standardul se aplică în relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi utilizatorii racordați la RED care îndeplinesc condiția: a)au instalaţiile la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4 – 110 kV şi la frecvenţa nominală de 50 Hz. |
| Anexa 5 | Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice: poz. 7 - Răspuns la reclamațiile scrise privind calitatea curbei de tensiune – termen maxim 15 zile calendaristice | Răspuns la reclamațiile scrise privind calitatea curbei de tensiune – termen maxim 15 zile 30 zile calendaristice | Solicităm modificarea poziției 7 conform propunerii de mai sus Art. 29 | Nu se acceptă Parametrii de calitate a curbei de tensiune se determină pe baza unei monitorizări de o săptămână. |
| Anexa 5 | Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice: poz. 9 - Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate – termen maxim 5 zile lucratoare | Raspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate – termen maxim 5 zile 15 zile lucratoare | Solicităm modificarea poziției 9 conform propunerii de mai sus Art. 33 | Nu se acceptă Este vorba de o contestație privind datele de măsurare. Această prevedere nu se referă grupul de măsurare defect/suspect de înregistrări eronate. |
| Anexa 6 | Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică |  | Se solicită modificarea pozițiilor 1; 2; 3 și 4 în conformitate cu termenele propuse mai sus Art. 18 | Se acceptă |
| Anexa 6 | Compensatii acordate LOC DE PRODUCERE Compensația datorată se calculează cu formula*: C = Pmed x kp, C = valoarea compensației; Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată; Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW; Kp = 10 lei/kW | Compensatii acordate LOC DE PRODUCERE Compensația datorată se calculează cu formula*: C = Pmed x kp x Nh , C = valoarea compensației; Pmed = puterea medie întreruptă a utilizatorului; Pmed egală cu puterea evacuată efectiv în rețea la momentul întreruperii, sau, în lipsa datelor privind aceasta, este egală cu 70 % din puterea instalată; Kp = coeficient de calcul, exprimat în lei/kW; Kp = 0,5 lei/kW, Nh- numarul intreg de ore care depaseste limita stabilita in prezentul Standard. | Prin formularea din Documentul de discuție, măsura favorizează producatorii care vor fi mai interesați să se întârzie cu restabilirea decât să funcționeze cu grupurile. Producătorii obțin mult mai mult decat ar obține din vânzarea energiei pe perioada unei ore de oprire. Conform propunerii din documentul de discuție, la o putere instalată de 1MW : C=700kW*10lei/ kW = 7000lei . Dacă ar funcționa, ar produce 1MWh/h pe care ar obține prețul de piață circa 200 lei (eventual plus certificate). În formula propusă, pentru o putere instalata de 1MW, valoarea compensației este =700kW*0,5lei/ kW = 350 lei pentru fiecare oră care depașește termenul impus de standard | Nu se acceptă Se renunță la formula de calcul, iar compensațiile vor fi identice pentru locurile de consum și pentru locurile de producere. |

Precizări generale:

- Monitorizarea noilor indicatori de performanță necesită modificarea / upgradarea aplicațiile informatice existente sau apariția de aplicații informatice noi, elemente care pot fi realizate până la sfârșitul anului 2018.

- Pentru articolele de mai jos vă solicităm uniformizarea exprimării modului de acordare a compensațiilor bănești.

Art. 10 (2) Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD.

Art. 23 (2) În situația în care termenul prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensație, conform Anexei nr. 5.

Art. 29 (7) În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5.

Art. 30 (6) În cazul depășirii termenelor maxime prevăzute la alin. (2), (3) și (5), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5.

Art.31 (2) În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare, prevăzută în Anexa nr. 5.

Art. 34 Compensația pe care OD este obligat să o plătească utilizatorului, în cazul în care nu a respectat termenele prevăzute la Art. 32 și Art. 33 este precizat în Anexa nr. 5.

Art. 35 (1) În anexele nr. 5 și nr. 6 sunt precizate valorile compensațiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor pentru nerespectarea Indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard în vigoare.

(2) OD este obligat să plătească aceste compensaţii, direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la  data transmiterii informării prevăzute la art. 36, alin. (1) si (2), prin modalitatea convenită în contractul de distribuție.

Observații/propuneri  E.ON cu privire la anexele și tabelele prevăzute în standard

| ANEXE | Anexa 1 – Indicatori de continuitate |  | De introdus la pct c-întreruperi neplanif cauze externe gestionarului de rețea (codurile 91-96 din NTE 004) MAIFI doar pe IT și MT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anexa 2 – Monitorizarea întreruperilor |  |  |
|  | Anexa 3 – Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentarii cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard |  |  |
|  | Anexa 4 – Indicatori de calitate comercială |  |  |
|  | Anexa 5 – Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție* * În măsura în care termenele se modifică prin reglementări sau alte acte normative, se vor considera noile termene. |  | Solicităm discutarea consecinţelor privind nivelul compensatiilor și modul de acordare - într-o întâlnire comună Pentru evitarea unor interpretări eronate şi/sau a unor explicaţii suplimentare, Propunem completarea/reformularea coloanei privind termenele stabilite în standard, astfel “Termenul maxim stabilit în standard/ reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului, având îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în regelementări pentru data de început în considerarea acestuia” Motivație: - Emiterea ATR în termenele precizate în Anexa 5, este condiţionată de următoarele precizări din Regulamentul de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public: ATR cu SS – termenul este calculat conform precizărilor art.26 din Ord.ANRE nr.59/2013 cu modificările ulterioare - fie de la data transmiterii de către operatorul de rețea a studiului de soluție avizat în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) , în situația în care prin studiu s-a stabilit o singură soluție de racordare, fie de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii pentru una din soluții în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5). În plus există situatiile în care emiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distribuție se face cu consultarea operatorului de transport și de sistem, caz în care termenul reglementat pentru transmiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distribuție solicitantului se prelungește cu perioada scursă până la primirea punctului de vedere al operatorului de transport și de sistem, dar nu cu mai mult de 30 de zile calendaristice. - ATR cu Fișă de soluție - termenul curge de la data depunerii documentației complete de către utilizator - În plus: - Există inclusiv cazuri de imposibilitate de emitere a ATR cf.art.27 alin.1 din Ord.59/2013 cu modificările ulterioare, - Transmiterea ATR este condiționată de achitarea tarifului de emitere sau de actualizare a avizului tehnic de racordare. - Emiterea certificatelor de racordare – termenul de 10 zile calendaristice este condiţionat de -depunerea dosarului instalației de utilizare precum şi a certificatului de conformitate în cazul producătorilor - realizarea lucrărilor de intărire (cf.art.51 din Ord.ANRE nr.59/2013 cu modificările ulterioare) - Transmiterea ofertei de contract de racordare – termenul de 10 zile calendaristice este calculat cf.art.37 din Regulament “de la data înregistrării documentației complete depuse de utilizator” - Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de distribuţie - Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare - 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuția sau furnizarea energiei electrice și se prevede în contractul de racordare.- cf.art.64 alin.3 din regulamentul de racordare |
|  | Anexa 6 – Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică |  | Solicităm discutarea consecinţelor privind această nouă abordare impreună cu ANRE și cu toți OD. |

Fișă privind propunerile și observațiile E.ON Distribuție România, la proiectul privind revizuirea Standardului de peformanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Redăm mai jos textul propunerilor formulate în cadrul adresei atașate în format .pdf.

- Propunem ca în adoptarea noilor prevederi ale standardului de performanţă să se aibă în vedere o implementare etapizată a modificărilor propuse, cu începere din a patra periodă de reglementare şi cu asigurarea din partea ANRE a recunoaşterii costurilor suplimentare induse de conformarea la noile cerinţe ale standardului referitoare la,

- reducerea duratelor pentru întreruperile planificate

- reducerea duratelor pentru restabilirea alimentării cu energie în cazul întreruperilor neplanificate

- obligaţia monitorizării indicatorului de continuitate în alimentarea cu energie electrică referitor la numărul întreruperilor lungi neplanificate, pe locuri de consum

- un nou indicator de continuitate cu privire la frecvenţa medie a întreruperilor de scurtă durată

- noile cerinţe privind serviciul permanent de voce şi date.

Deşi apreciem faptul că indicatorii stabiliţi sunt prevăzuţi a fi îndepliniţi progresiv, considerăm nerealizabile nivelurile de performanţă în etapele prevăzute în propunerea de standard, precum şi la încadrarea în Opex-ul şi investiţiile programate pentru actuala perioadă de reglementare.

În considerarea aspectelor de mai sus, solicităm stabilirea unui plan realizabil de implementare care să permită efectuarea mai întâi a investiţiilor necesare în reţele, dar şi modificările în sistemele informatice actuale care asigură monitorizarea reţelei şi indicatorilor.

Întrucât în baza reglementărilor în vigoare, există obligaţii pentru OD concesionari în vederea implementării Sistemelor de Măsurare  Inteligente, luarea măsurilor pentru creşterea eficienţei energetice, planul de reducere a CPT, propunem ca implementarea noilor indicatori să fie corelată cu realizarea inclusiv a acestor obiective majore.

- În ceea ce priveşte noul capitol introdus privitor la monitorizarea stării tehnice a reţelei electrice de distribuţie, solicităm eliminarea acestuia din cadrul standardului de performanţă, din următoarele considerente:

- starea tehnică a reţelei nu reflectă performanţa serviciului prestat ci poate fi doar o cauză care să o influenţeze. Starea reţelelor de distribuţie, constituie doar o baza de analiză care contribuie la fundamentarea  programelor corespunzătoare de retehnologizare şi modernizare a instalaţiilor existente.

- parte din informaţiile solicitate prin anexele la standard, se regăsesc în raportările lunare de monitorizare a serviciului de distribuţie a energiei electrice şi în raportul financiar anual.

- starea tehnică a reţelei nu se poate considera ca indicator de performanţă, nefiind un criteriu obiectiv, aplicabil  nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de distribuţie  concesionari care au preluat serviciul de distribuţie pe zone cu infrastructuri de reţele electrice cu amplasări diferite pe zone geografice, volume  de capacităţi energetice diferite, durate de funcţionare a instalaţiilor diferite, caracteristici diferite ale echipamentelor / instalaţiilor şi număr de incidente diferite cu cauze dintre cele mai diverse.

- Referitor la anunţarea întreruperilor planificate pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, propunem ca intervalul de notificare să fie micşorat şi aliniat la practica majorităţii țărilor europene, respectiv, propunem modificare la 2 zile (în concordanţă cu rezultatele celui de al cincilea raport de benchmarking al CEER asupra calităţii energiei electrice). Menţionăm că propuneri vizând termenul de anunţare a întreruperilor planificate, au mai fost transmise la ANRE şi cu adresele noastre nr.7875/16.01.2014 şi nr.71033/08.06.2015

De asemenea, considerăm că termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut în Standard nu este fezabil din cauza anumitor factori externi şi interni  care pot interveni, cum ar fi:

- condiţiile meteo deosebite corelate cu imprecizia prognozelor pe acest interval de timp, care determină necesitatea reprogramării unor lucrări care nu se mai pot efectua;

- disponibilitatea reţelei electrice de distribuţie de MT şi JT (modificări ale configuraţiei reţelei în funcţie de indisponibilităţile elementelor de reţea apărute în urma avariilor şi incidentelor);

- imposibilitatea anunţării cu exactitate a intervalului orar înainte cu 15 zile lucrătoare în cazul întreruperilor pe porţiuni de reţea, datorită termenului lung ce nu permite corelarea planificatului cu realizatul;

- apariţia altor lucrări prioritare în acest interval de timp ce duc la anularea lucrărilor programate iniţial datorită  lipsei de capacitate.

În cazul în care din motivele enumerate mai sus lucrările programate nu se pot efectua, acestea trebuie reprogramate peste un alt termen de minim 15 zile lucrătoare, ceea ce duce la întârzieri nejustificate în realizarea programelor de investiţii şi mentenanţă.

Propunem de asemenea:

În cazul lucrărilor planificate cu preluarea consumatorilor şi cu întreruperea acestora pe durata manevrelor de preluare, respectiv de revenire la schema normală, propunem ca acestea să fie încadrate la întreruperi anunţate, iar anunţarea consumatorilor să se facă cu 24 de ore înainte.

- Referitor la numărul şi durata întreruperilor planificate într-un an calendaristic (art.15 din document)

Propunem:  renunţarea la limitarea numărului maxim de întreruperi pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, sau mărirea cu 50 %  a numărului de întreruperi, justificat de necesitatea realizării lucrărilor de investiţii.

Pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, OD poate produce unui utilizator:

- întreruperi  planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, în mediul urban;

- întreruperi  planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, în mediul  rural.

Duratele pentru întreruperile planificate, sunt deja destul de restrictive pentru anumite tipuri de lucrări, iar tendinţa de reducere a acestora prevăzută în proiectul de standard, considerăm că este în contradicţie cu încurajarea investiţiilor în reţelele electrice de distribuţie de interes public. Autoritatea are deja o imagine asupra stării tehnice şi a volumului de instalaţii de pe cele 8 zone de licenţă ale OD concesionari şi este cunoscut faptul că acestea necesită retehnologizări/modernizări şi ar trebui să fie un motiv în plus pentru încurajarea realizării investiţiilor în condiţii optime inclusiv din punct de vedere al stabilirii duratelor pentru întreruperile planificate şi nici decum în reducerea acestor durate. Precizăm că este şi în preocuparea noastră ca utilizatorii să fie cât mai puţin afectaţi de întreruperile necesare pentru lucrările planificate, dar sunt anumite lucrări care nu se pot încadra în duratele preconizate de standard.

Propunem ca duratele de întreruperi pentru lucrările planificate să fie stabilite distinct pentru OD concesionari, cu durate rezonabile, având în vedere volumul instalaţiilor şi amploarea lucrărilor efectuate în instalaţiile de distribuţie, faţă de cele ale altor OD neconcesionari.

- La art.17 - Propunem păstrarea termenelor din actualul standard referitor la restabilirea  alimentării cu energie electrică după o întrerupere neplanificată,  respectiv,

a.  12 ore pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme;

b.  24 de ore pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme;

c. 72 de ore pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite”.

şi solicităm ANRE discutarea şi stabilirea unui program gradual realizabil, de comun acord cu toţi OD, în funcţie de posibilităţile de pregătire şi cu analiza privind impactul în costurile activităţii de distribuţie.

Având în vedere că art.17 se referă numai la timpii maximi de restabilire, de către OD, a alimentării cu energie electrică pentru situaţii semnalate/anunţate de către utilizatori, propunem completarea cu un nou alineat, pentru situaţii care se identifică de către OD şi care necesită întreruperea alimentării şi restabilirea conditiilor tehnice de alimentare, când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

Art.17 alin.11– nou propus-

“OD va remedia şi va restabili alimentarea cu energie electrică în termen de maxim 15 zile, dacă din motive de siguranţă acesta a fost nevoit să întrerupă o eventuală conexiune ilegală a locului de consum la reţeaua proprie şi să ia măsuri de înlocuire a instalaţiei de racordare cu sisteme de siguranţă antifraudă mărită, conform prevederilor regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali.

- Propunem eliminarea cerinţelor referitoare la MAIFI, indicatorul fiind nerelevant şi incorect atât timp cât se introduce factorul de calitate cuantificat prin limitare SAIDI care reprezintă valori medii. Monitorizarea întreruperilor scurte şi calculul MAIFI pe MT şi JT trebuie corelată cu programul de implementare a Sistemelor de măsurare inteligente.

- Referitor la prevederile din proiectul de standard cu privire la creşterea compensaţiilor şi modificarea modului de acordare a acestora, propunem păstrarea modului de acordare actual, la solicitarea utilizatorului, iar valoric să se considere creşterea acestora cu inflaţia.

Trebuie ca Autoritatea să evalueze aceste modificări corelat cu capabilitatea tehnică şi economică a OD, iar pentru acordarea acestora trebuie stabilite reguli şi condiţii de aplicare clare, pentru a nu genera probleme de gestionare şi poate chiar eventuale abuzuri.

De exemplu compensaţiile nu ar trebuie să fie plătite de mai multe ori pentru aceeaşi cauză şi nici pentru mai multe persoane care fac solicitări legate de acelaşi loc de consum sau de producere.  Nu trebuie ca aceste penalizări ale operatorului de reţea să degenereze într-o eventuală sursă de venit pentru unii utilizatori.

Referitor la anunţarea utilizatorului de către OD privind plata unor compensaţii, menţionăm că este o sarcină suplimentară deoarece în reglementările actuale aprobate de ANRE, utilizatorii sunt informaţi încă de la faza de racordare la reţea prin conţinutul cadru al certificatelor de racordare/ATR de obligaţia OD de a acorda compensaţii.

Rezoluție ANRE: prin conţinutul cadru al certificatelor de racordare/ATR se prevede la modul general obligaţia OD de a acorda compensaţii. Aceste compensații se acordă în momentul în care un indicator de performanță nu este respectat, fapt pentru care se impune anunțarea utilizatorului atunci când se înregistrează o astfel de situație.

Propunerile  privind plata din oficiu de către OD, în lipsa solicitării din partea utilizatorilor a compensaţiilor, sunt de natură a perturba activitatea OD care nu se poate gestiona acest mod de acordare a compensaţiilor, din următoarele motive,

- este supus riscului plăţilor compensaţiilor cu penalităţi, în lipsa unei baze de date şi a unui sistem centralizat de gestionare a termenelor de anunţare şi de acordare a compensaţiilor;

- nu se cunosc datele fiecărui utilizator cu privire la modalitatea de primire a plăţii, necesare în vederea efectuării transferului prin virament a compensaţiei.

Referitor la plata compensaţiilor multiplicate cu numărul de utilizatori prevăzuţi în ATR/Certificat de racordare emis de un OD, prevăzută la art.10 alin. (2) şi (3):

“ (2) Compensațiile se plătesc de către OD responsabil de nerespectarea indicatorilor de performanță, utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua OD responsabil, precum și utilizatorilor racordați prin rețeaua unui alt OD.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), dacă utilizatorii afectați de nerespectarea indicatorilor de performanță sunt racordați prin rețeaua unui alt OD, OD responsabil plătește acestuia o compensație multiplicată cu numărul utilizatorilor prevăzuți în ATR/CR emis OD la care sunt racordați aceștia”.

Semnalăm că astfel de prevederi sunt de natură a schimba şi încălca principiile privind obligaţiile OD pe zona de licenţă.

Prevederea poate duce la situaţii complexe şi de mare amploare, cu efecte negative asupra activităţii OD, dacă ne referim de exemplu la un OD mare cu foarte mulţi utilizatori proprii, gen OMV,CFR, etc, sau chiar la  relaţia dintre doi OD concesionari.

Dacă s-ar adopta acest principiu al asumării responsabilităţii asigurării continuităţii în alimentare de către operatorul de reţea din amonte pentru toţi utilizatorii operatorilor din aval, atunci ar trebui modificat în consecinţă inclusiv standardul de performanţă al operatorului de transport şi sistem.

Solicităm discutarea consecinţelor privind această nouă abordare împreună cu reprezentanţii ANRE.

Considerăm că prin aceasta se instituie o asumare a responsabilităţii alimentării utilizatorilor din alte zone de licenţă, fapt ce contravine inclusiv prevederilor Legii nr.123/2012 cu modificările ulterioare, care prevede obligaţii similare pentru toți OD.

În ceea ce priveşte anexele (5) şi (6) referitoare la acordarea compensaţiilor de către OD, precizarea termenelor maxime stabilite în standard, nu ţine cont de condiţiile specifice prevăzute în alte reglementări pentru data de început în considerarea acestora.

Pentru evitarea unor interpretări eronate şi/sau a unor explicaţii suplimentare, propunem completarea/reformularea coloanei  privind termenele stabilite în standard, astfel încât termenele să facă trimitere la modul de calculare /considerare.

“Termenul maxim stabilit în standard/ reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului, având îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în reglementări pentru data de început în considerarea acestuia”

Motivaţia:

Ex.pentru emiterea ATR – este menţionat termenul maxim:

- 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua  electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui studiu de soluție.

- 30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unei fișe de soluţie.

Cu toate că în standard sunt reluate condiţiile din Regulamentul de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat cu Ordinul preşedintelui ANRE nr.59/2013 cu modificările ulterioare, unde se precizează şi modul în care aceste termene se determină,

- pentru ATR pe baza de studiu – termenul este calculat - fie de la data transmiterii de către operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat, în situaţia în care prin studiu s-a stabilit o singură soluţie de racordare -  fie de la data comunicării în scris de către utilizator a opţiunii pentru una din soluţii în situaţia stabilirii mai multor soluţii de racordare. În plus există situaţiile în care emiterea ATR de către operatorul de distribuţie se face cu consultarea operatorului de transport şi de sistem, caz în care termenul reglementat pentru transmiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distribuţie solicitantului se prelungeşte cu perioada scursă până la primirea punctului de vedere al operatorului de transport şi de sistem, dar nu cu mai mult de 30 de zile calendaristice.

- pentru ATR emis pe bază de fişa de soluţie - termenul curge de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator.

Rezoluția ANRE: Se acceptă.

- Solicităm modificarea şi uniformizarea termenului la 30 zile calendaristice, pentru toate reclamaţiile care nu au un impact imediat pentru utilizator.

Motivaţia: De cele mai multe ori reclamaţia se referă  la mai multe aspecte şi este de analizat la care din termenele din standard ar trebui încadrată.

Propunem simplificarea şi fluidizarea activităţii privind gestionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor - de exemplu pentru calitatea curbei de tensiune sunt incluse si variatiile de tensiune,  golurile de tensiune, fenomenul de flicker, care în standardul actual au termen de raspuns de 30 zile.

În principiu rugăm Autoritatea să aibă în vedere că există în momentul de faţă o serie de reglementări şi propuneri  de noi reglementări  cu impact major în activitatea operatorilor de distribuţie (tariful binom, Ordinul 121/2015, standardul, investiţiile), motiv pentru care atât ANRE cât şi OD concesionari, trebuie să facă evaluări şi modificări ale proceselor actuale corelat cu toate schimbările preconizate pentru anii următori, astfel încât efectele să nu fie negative şi să nu afecteze  stabilitatea financiară a OD.

În acest sens, vă rugăm ca modificările standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie să facă obiectul unor dezbateri în cadrul unor întâlniri comune cu reprezentanţii ANRE şi OD, fiind de asemenea nevoie de o marjă de timp care să ne asigure evaluarea detaliată a fiecărei cerinţe suplimentare.

Rezoluții punctuale ANRE sunt completate în cadrul acestei fișe privind propunerile și observațiile E.ON Distribuție România.

Rezoluțiile generale ale ANRE față de aceste propuneri/observații se regăsesc în forma centralizată a observațiilor OD.

* Prevederile art. 20 se publică de către OD pe site și se afişează la sediu și la centrele de relații cu utilizatorii.