Anexa nr. 1

Principalele evenimente în reţeaua electrică de transport

În cursul anului 2019 au avut loc următoarele evenimente importante în SEN:

• În perioada 11 ÷ 16.01.2019, a fost înregistrată greva spontană a minerilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia, când s-a recurs la încetarea totală a activității miniere. Începând cu data de 16 ianuarie 2019 minerii au reluat treptat lucrul, ceea ce a condus la continuarea aprovizionării depozitelor. Astfel, pe fondul lipsei de combustibil, în data de 17.01.2019 a fost oprit accidental TA6 CTE Rovinari și a fost pus în funcțiune un cazan la TA8 CTE Ișalnița. Producția de energie electrică la CE Oltenia în luna ianuarie 2019 a fost de 1.108 GWh (față de 1.481 GWh în luna ianuarie 2018), în această perioadă înregistrându-se valori foarte ridicate ale importului de energie.

• În data de 14.01.2019 la ora 15:44, ca urmare a unor fenomene meteorologice extreme (vânt puternic cu aspect de vijelie) care au avut loc în zona localității Praid din județul Harghita, a avut loc o declanșare în rețeaua de transport, generată de deteriorarea unor componente ale stâlpului nr. 120 al LEA 220 kV Fântânele – Gheorgheni. În urma declanșării, alimentarea consumatorilor cu energie electrică nu a fost afectată. În data de 28.01.2019 linia s-a repus în funcțiune provizoriu, utilizând trei stâlpi de intervenție, iar în data de 12.02.2019 linia s-a repus în funcțiune în soluție definitivă după înlocuirea stâlpului nr. 120.

• În perioada 24 – 29.01.2019, ca urmare a unor fenomene meteorologice extreme (ploaie înghețată și vânt), care au avut loc în sudul și sud-estul teritoriului, s-au generat depuneri de gheață pe liniile și echipamentele electrice, afectând în principal rețelele electrice de distribuție. În rețeaua electrică de transport s-a înregistrat o singură indisponibilitate (o linie aeriană de 220 kV, în zilele de 26 și 27 ianuarie 2019), care nu a avut impact asupra consumatorilor și producătorilor de energie electrică. În rețelele electrice de distribuție au fost înregistrate mai multe indisponibilități de linii electrice de 110 kV (18 LEA 110 kV) și de medie tensiune, ceea ce a condus la întreruperea alimentării cu energie electrică în peste 100 de localități și a unui număr maxim de aproximativ 160.000 de clienți. Acest vârf al numărului de indisponibilități a fost înregistrat în data de 26.01.2019, la orele prânzului, în perioada următoare volumul indisponibilităților diminuându-se de la o zi la alta. Realimentarea cu energie electrică a tuturor clienților s-a finalizat în data de 29 ianuarie 2019, durata de realimentare cea mai mare înregistrându-se în zona județelor Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu. Județele afectate în urma fenomenelor meteorologice din această perioadă au fost următoarele: Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu, Argeș, Vâlcea, Brăila, Galați, Prahova, Buzău, Dâmbovița și Teleorman.

• În data de 4.07.2019 la ora 6:11, ca urmare a pierderii presiunii de ulei la dispozitivul de acționare aferent I 400kV al Trafo 1 – 250MVA, 400/110 kV Pelicanu, faza R, a declansat Trafo 1 – 250 MVA, 400/110 kV Pelicanu pe partea de 400kV, au rămas fără tensiune bara 1 – 110 kV Pelicanu și barele 2A, 2B – 110kV CS Călărași. La ora 6:26 s-a adus în funcțiune Trafo 2 – 250 MVA, 400/110kV Pelicanu pe bara 1 – 110kV Pelicanu. Simultan a declanșat L110kV CS Calarași circ. 1 în stația Pelicanu fără semnalizări. La ora 6:46 s-a declanșat L 110kV Pelicanu circ. 1 în stația CS Călărași. Consum întrerupt: 61 MW / 41 min. (industrial) – stația CS Călarași.

• În data de 04.10.2019 la ora 07:29, ca urmare ruperii izolatorului de susținere, pe faza S, la stâlpul nr. 8 al L110 kV Craiova Nord – Simnic circ. 2, a căderii conductorului activ la pământ și a funcționării eronate a protecțiilor în stațiile Craiova Nord, Craiovița și Craiova Est au declanșat L 110 kV Craiova Nord circ. 2 în stația Simnic, AT1 – 200 MVA Craiova Nord, L 110 kV Craiova Nord în stația ZIEC, L 110 kV Craiova Nord în stația DIF, L 110 kV DIF în stația Craiova Est, L 110 kV Simnic în stația Craiovița, CT 110 kV DIF și TA1 CET Craiova II. Au rămas fără tensiune stațiile 110 kV Craiova Nord, Simnic, Craiova Est, Oltcit Trafo 1 – 31,5 MVA, 110/20 kV, DIF (stația veche), Ghercești și ZIEC. Consum intrerupt: 31,7 MW, din care 15 MW/30 sec. (industrial) – statia Oltcit (stație din care este alimentată fabrica Ford), 7 MW/14 min. (industrial + casnic) – stația Craiova Est, 6 MW/16 min. (casnic) – stația DIF, 3,7 MW/31 min. (casnic) – stația Ghercești.

• În data de 8.11.2019 la ora 10:58, ca urmare a deteriorării LES 110 kV Fundeni – Pipera circ. 2, pe faza S, de către un terț care efectua o subtraversare în zona șos. Fundeni, parc Motodrom, a declanșat L 110 kV Fundeni – Pipera circ. 2. Au rămas fără tensiune stațiile Timpuri Noi, Transilvania, bara 2 – 110 kV Pipera, bara 2 – 110 kV Băneasa și bara B – 110 kV Pajura. Consum intrerupt: 57 MW/2 min., din care 30 MW (casnic + mica industrie) – bara 2 – 110 kV Pipera, 17 MW (casnic + mica industrie) – statia Timpuri Noi, 7 MW – bara B – 110 kV Pajura, 3 MW – statia Transilvania.

Alte incidente in SEN:

•  In data de 1.01.2019 la ora 09:40, ca urmare a deteriorării DRV 110 kV, faza T, aferent barei 1B–110 kV IMT, a declanșat L 110 kV Pădurea Verde în stația Timișoara. Au rămas fără tensiune stația Pădurea Verde și bara 1B – 110 kV IMT. La ora 09:42 în stația Padurea Verde s-a deconectat L 110 kV Timisoara. La ora 09:42 în stația IMT la aducerea in funcțiune a CL 110 kV, aceasta a declanșat. La ora 09:43 în stația Padurea Verde s-a deconectat L 110 kV IMT. La ora 09:44 s-a repus în funcțiune L 110 kV Timișoara – Pădurea Verde, punând sub tensiune stația Pădurea Verde. Simultan, în stația Pădurea Verde a declanșat Trafo 2 – 40 MVA, 110/20 kV prin protecție diferențială longitudinală, rămânând fără tensiune bara 2 – 20 kV. Consum intrerupt eveniment ora 09:40: 20 MW/4 min. (casnic + mica industrie) – statia Padurea Verde. Consum intrerupt eveniment ora 09:44: 9 MW/1 min. (casnic + mica industrie) – bara 2 – 20 kV Padurea Verde.

•  În data de 16.01.2019 la ora 11:45, ca urmare a deteriorarii LES 110 kV Bucuresti Sud – Mihai Bravu, pe faza T, în zona bulevardului Splaiul Unirii, nr. 308, în curtea proprietarului (persoana fizica care executa lucrări la canalizare) a declanșat LES 110 kV București Sud – Mihai Bravu. A rămas fără tensiune bara B – 110 kV Mihai Bravu. Consum intrerupt: 28 MW/23 min. (casnic și mica industrie) – stația Mihai Bravu.

•  În data de 24.01.2019 la ora 23:07 ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile (polei, chiciura si vant), au declansat: L 110 Titu in statia Potlogi, L 110 kV Titu in statia Arcuda si L 110 kV Crovu in statia Gaiesti. Au ramas fara tensiune statiile Titu, IES Titu, Ulmi si Crovu. In statia Titu s-au deconectat L 110 kV Crovu, L 110 kV Arcuda, CTA – 110 kV, CTB – 110 kV si s-a deschis SL 110 kV din celula L 110 kV Potlogi. Consum intrerupt: 27,7 MW, din care 12 MW/32 min. (industrial) – statia IES Titu, 1,2 MW/32 min. (casnic + mica industrie) – bara 2 – 110 kV Titu, 0,5 MW/37 min. (casnic) – statia Ulmi, 10 MW/38 min. (casnic + mica industrie) – bara 1A – 110 kV Titu, 4 MW/51 min. (casnic) – statia Crovu.

•  În data de 26.01.2019 la ora 03:35, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile vant si ploaie inghetata, au declansat: L 110 kV Fundeni – racord Tancabesti in statia CET Brazi, L 110 kV Tancabesti in statia CET Brazi si TA4 CET Brazi. Au ramas fara tensiune statiile Tancabesti si Caciulati. La ora 03:37 in statia Tancabesti s-au deconectat L 110 kV CET Brazi si L 110 kV CET Brazi – Fundeni. Consum intrerupt: 27 MW, din care 14 MW/3 min. (casnic + mica industrie) – statia Tancabesti si 13 MW/3 min. (casnic + mica industrie) – statia Caciulati. Putere redusa: 2 MW – TA4 CET Brazi

•  In data de 25.02.2019 la ora 14:11, ca urmare a amorsarii unui arc electric intre L 110 kV IMT – Padurea Verde si o pompa de beton, au declansat L 110 kV Padurea Verde in statia Timisoara, L 110 kV IMT in statia Padurea Verde si CEF Izvin. Au ramas fara tensiune statia 110 kV Padurea Verde si bara 1B – 110 kV IMT. La ora 14:14 s-a deconectat L 110 kV Timisoara in statia Padurea Verde. Consum intrerupt: 38,4 MW/4 min. (casnic si mica industrie) – statia Padurea Verde. Putere redusa: 3 MW – CEF Izvin.

•  In data de 16.03.2019 la ora 10:28, ca urmare a unui defect trecator pe L 110 kV SC1 – SC3 – derivatie SRA4 circ. 4, in conditii de vant puternic, a declansat L 110 kV SC1 – SC3 – derivatie SRA4 circ. 4 in statia SC1 si in statia SC3. Au ramas fara tensiune bara 1B – 110 kV SC1 si statia SRA4. Consum interupt: 27 MW, din care 25 MW/7 min. (industrial) – bara 1B – 110 kV SC1 si 2 MW/17 min. (industrial) – statia SRA4.

•  In data de 29.03.2019 la ora 05:45, ca urmare a unui defect trecator pe L 110 kV Titu – Arcuda, a declansat L 110 kV Titu – Arcuda cu RAR reusit in statia Titu si declansare in statia Arcuda. Au ramas fara tensiune statiile 110 kV Arcuda si Buftea, bara A – 110 kV Chitila si CFR Chitila. Consum intrerupt: 26,6 MW/2 min., din care 19 MW/2 min. (casnic si mica industrie) – statia Arcuda si 7,6 MW/2 min. (casnic si mica industrie) – statia Buftea.

•  In data de 1.04.2019 la ora 08:44, ca urmare a unui incendiu in statia 6 kV Zizin, produs in urma unei sapaturi realizate de catre un terț care a sectionat mai multe cabluri de 6 kV in exteriorul statiei, au declansat: L 110 kV CET Brasov in stația Brașov, Trafo 2 – 250 MVA, 400/110 kV Darste, MT 2, 3, 5 CET Brasov Nord 1, MT 3 CET Brasov Nord 2, CEF Harman si Tsi 1, 2 – 6/0,4 kV Zizin. Statia Zizin a ramas fara servicii interne (bateria de c.c nefunctionala, avand doi elementi cu borne deteriorate, statia nu are grup electrogen). In statia interioara de 6 kV Zizin a izbucnit un incendiu puternic. Consum intrerupt: 18,4 MW, din care 6,4 MW/3 min. (casnic si mica industrie) – IUS, 1,5 MW/3 min. (tractiune electrica) – Trafo 5 – 16 MVA, 110/27,5 kV CFR Zizin, 5 MW/136 min. (casnic si mica industrie) – statia 20 kV Zizin, 5,5 MW/136 min. – 1259 min. (casnic si mica industrie) – statia 6 kV Zizin. Putere redusa: 17,99 MW, din care 12 MW – MT 2, 3 si 5 CET Brasov Nord 1, 4,2 MW – MT 3 CET Brasov Nord 2, 1,79 MW – CEF Harman.

•  In data de 11.05.2019 la ora 05:57, ca urmare a amorsarii unui arc electric de catre o pasare, la bara 1B – 110 kV, pe faza S, in zona statiei exterioare de 110 kV SRA 6 ALRO Slatina, au declansat: AT4 – 200 MVA, 220/110 kV Slatina pe partea de 220 kV si racord 110 kV AT4 – 200 MVA, 220/110 kV in statia 110 kV SRA 6 ALRO Slatina. A ramas fara tensiune bara 1B – 110 kV SRA 6 ALRO Slatina. In intervalul orar 05:57 – 06:08 in ALRO Slatina a avut loc o reducere de putere pe LES 220 kV SRA circ. 2, ca urmare a lipsei alimentarii serviciilor interne (erau alimentate din bara 1B – 110 kV SRA 6 ALRO Slatina din AT4 – 200 MVA, 220/110 kV Slatina). La ora 06:05 s-a adus in functiune L 110 kV Gradiste – derivatie IPA 2 – Tevi 2 in statia SRA6 ALRO Slatina prelund consumul intrerupt aferent AT4 – 200 MVA, 220/110 kV Slatina. In ALRO Slatina s-a realimentat LES 220 kV SRA circ. 2 cu 70 MW la ora 06:08, iar cu 128 MW la ora 06:30. La ora 11:53 s-a repus in functiune AT4 – 200 MVA, 220/110 kV Slatina – racord 110 kV AT4 SRA6 ALRO Slatina si s-a adus in rezerva calda L 110 kV Gradiste – derivatie IPA 2 – Tevi 2 in statia SRA6 ALRO Slatina.Consum intrerupt: 9 MW/8 min. (servicii interne ALRO Slatina) – bara 1B – 110 kV SRA6 ALRO. Consum redus: 128 MW/11 min. – 33 min. (industrial) – LES 220 kV SRA circ. 2 ALRO Slatina.

•  In data de 19.05.2019 la ora 17:37, ca urmare a conturnarii unui izolator de sustinere, pe faza T, la bara 2B – 110 kV Jilava, au declansat: L 110 kV Jilava in statia IFA, L 110 kV Jilava circ. 1 in statia Toporasi, L 110 kV Jilava circ. 2 in statia Progresu si CL 2 – 110 kV Jilava. Au ramas fara tensiune bara 2B – 110 kV Jilava, bara A – 110 kV Toporasi si statia 110 kV Vacaresti. La ora 17:42 s-a adus in functiune CL 110 kV Toporasi, punand sub tensiune bara A – 110 kV Toporasi si statia 110 kV Vacaresti. La ora 17:46 s-au deconectat L 110 kV IFA si L 110 kV Progresu circ. 2 in statia Jilava. Consum intrerupt: 34 MW/5 min. – din care 20 MW/5 min. (casnic + mica industrie) – statia 110 kV Vacaresti si 14 MW/5 min. (casnic + mica industrie) – bara A – 110 kV Toporasi.

•  In data de 3.06.2019 la ora 08:30, ca urmare a unui defect trecator pe L 110 kV Gutinas – Targu Trotus – derivatie Onesti au declansat: L 110 kV Gutinas – Targu Trotus – derivatie Onesti cu RAR reusit in statiile Gutinas si Targu Trotus, L 110 kV Targu Ocna cu RAR reusit in statia Targu Trotus, CT 110 kV CET Chimcomplex Borzesti, TG1, 2 CTE Chimcomplex Borzesti, Trafo 1, 2 – 22 MVA, 110/28,9/0,4 kV De Nora. A ramas fara tensiune statia De Nora. Consum intrerupt: 29 MW, din care 14,5 MW/133 min. (industrial) Trafo 1 – 22 MVA, 110/28,9/0,4 kV De Nora si 14,5 MW/133 min. (industrial) Trafo 2 – 22 MVA, 110/28,9/0,4 kV De Nora.

Puterea redusa: 13,5 MW, din care 6,7 MW – TG1 CET Chimcomplex Borzesti si 6,8 MW – TG2 CTE Chimcomplex Borzesti.

•  In data de 5.07.2019 la ora 15:22, ca urmare a unui defect trecator pe L 110 kV Raureni – SRA Petrochimie 1 – SRA Oxigen 1, a declansat L 110 kV SRA Petrochimie 1 – SRA Oxigen 1 in statia Raureni. Au ramas fara tensiune SRA Petrochimie 1 si SRA Oxigen 1. Consum intrerupt: 38 MW, din care 3 MW/5 min. (industrial) – SRA Oxigen 1 si 35 MW/191 min. (electroliza) – SRA Petrochimie 1.

•  In data de 7.08.2019 la ora 14:08, ca urmare a deteriorarii TC 110 kV aferent LES 110 kV TA5 – 105 MW CET Galati, faza R, din statia SC2 Combinatul Siderurgic Galati, au declansat: L 110 kV SC 2 circ. 1 in statia SC 1 si CT1 – 110 kV din statia SC 2. Simultan, s-a autodeconectat un consum de 5 MW in statia SC 1. Au ramas fara tensiune barele 1 si 3 – 110 kV in statia SC 2. Consum intrerupt: 25 MW/41 min. (industrial) – bara 1 – 110 kV SC2. Consum autodeconectat: 5 MW/32 min. (industrial) – in statia SC 1 (la 6 kV).

•  In data de 16.08.2019 la ora 02:30, ca urmare a unor neconformitati in circuitele secundare a declansat Trafo 2 – 40 MVA, 110/6 kV Butimanu. A ramas fara tensiune statia 6 kV. Consum intrerupt: 31 MW/40 min. (industrial – statia de inmagazinare de gaze naturale).

•  In data de 25.08.2019 la ora 18:22, ca urmare a unor neconformitati la terminalul numeric de protectie aferent L 110 kV Timpuri Noi in statia Transilvania, in conditii meteorologice nefavorabile ploaie torentiala cu grindina si vant puternic, a declansat L 110 kV Timpuri Noi in statia Transilvania. A ramas fara tensiune statia 110 kV Timpuri Noi. La ora 18:22 s-a deconectat L 110 kV Transilvania in statia Timpuri Noi. Consum intrerupt: 21 MW/5 min. (casnic + mica industrie) – statia Timpuri Noi.

•  In data de 2.11.2019 la ora 09:26, ca urmare a ruperii izolatorului pe faza R la stalpul 34 (stalp de intindere) pe L 110 kV Satuc – Patarlagele au declansat L 110 kV Olteni in statia Valeni, L 110 kV Ploiesti Nord – derivatie Scaieni – derivatie Plopeni in statia Valeni, L 110 kV Olteni – Maneciu – derivatie CHE Izvoarele in statiile Olteni si Maneciu, L 110 kV Patarlagele in statia Nehoiasu, L 110 kV Nehoiasu in statia CHE Vernesti, L 110 kV Buzau Nord in statia CHE Vernesti, L 110 kV Patarlagele in statia Satuc. Au ramas fara tensiune statiile Olteni, Maneciu, Patarlagele, Nehoiasu, CHE Vernesti, CHE Valenii de Munte si CHE Izvoarele. Consum intrerupt: 24,6 MW, din care 8 MW/6 min. (casnic + mica industrie) – statia Olteni, 12 MW/10 min. (casnic + mica industrie) – statia Maneciu, 4,2 MW/10 min. (casnic + mica industrie)– statia Patarlagele, 0,2 MW/13 min. (casnic + mica industrie) – statia Nehoiasu, 0,2 MW/16 min. (casnic + mica industrie) – statia CHE Vernesti.