Ordin  nr. ....... din  ..............

pentru aprobarea valorilor de referinţǎ armonizate ale eficienţei pentru producerea separatǎ de energie electricǎ, respectiv energie termicǎ şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional

Având în vedere prevederile art. 72 din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2402  al Comisiei din 12.10.2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin :

- (1) Valorile de referinţǎ armonizate ale eficienţei pentru producerea separatǎ de energie electricǎ sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru o unitate de cogenerare, valorile de referinţă pentru producerea separatǎ de energie electricǎ se stabilesc în funcţie de anul de punere în funcţiune a acesteia. Valorile astfel stabilite se aplică timp de 10 ani calendaristici începând cu anul de punere în funcţiune a respectivei unităţi de cogenerare. După această perioadă, în fiecare an se aplică valorile de referinţă pentru producerea separatǎ de energie electricǎ corespunzătoare unei unităţi de cogenerare având o vechime de 10 ani.

(3) Dacă o unitate de cogenerare existentă este retehnologizată, iar costul de investiţie pentru retehnologizare depăşeşte 50 % din costul de investiţie pentru o unitate de cogenerare nouă, echivalentă, în aplicarea prevederilor alin. (2) se va considera ca an de punere în funcţiune, anul în care se finalizează probele de punere în funcţiune a unităţii după retehnologizare.

(4) Valorile de referinţǎ armonizate ale eficienţei pentru producerea separatǎ de energie electrică se aleg în funcţie de tipul combustibilului utilizat. Dacă o unitate de cogenerare funcţionează cu mai multe tipuri de combustibili, se aplică media valorilor de referinţă corespunzătoare fiecărui tip de combustibil, ponderate cu energia consumată de respectiva unitate din fiecare tip de combustibil.

- (1) Valorile de referinţǎ armonizate ale eficienţei pentru producerea separatǎ de energie termicǎ sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Valorile de referinţǎ armonizate ale eficienţei pentru producerea separatǎ de energie termică se aleg în funcţie de tipul combustibilului utilizat. Dacă o unitate de cogenerare funcţionează cu mai multe tipuri de combustibili, se aplică media valorilor de referinţă corespunzătoare fiecărui tip de combustibil, ponderate cu energia consumată de respectiva unitate din fiecare tip de combustibil.

- (1) Factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România faţă de condiţiile ISO (15 ºC)  este de + 0,5 %, determinat pentru  o temperatură exterioară medie anuală de 10 ºC

(2) Factorul de corecţie stabilit la alin. (1) se aplică doar în cazul utilizării combustibililor gazoși  şi numai valorilor de referinţă stabilite la art. 1.

- (1) Factorii de corecţie pentru pierderile evitate în reţelele electrice sunt prevăzuţi în  Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Factorii de corecţie stabiliţi la alin. (1) se aplică numai valorilor de referinţă stabilite la art. 1.

- În situaţiile în care se aplică atât factorul de corecţie prevăzut la art. 3 cât şi factorul de corecţie prevăzut la art. 4, se efectuează mai întâi corecţia cu factorul de corecţie prevăzut la art. 3 şi după aceea corecţia cu factorul de corecţie prevăzut la art. 4.

- Prevederile prezentului ordin se aplică de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare şi de către operatorii economici care propun proiecte de noi centrale de cogenerare.

- Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui ANRE nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţǎ armonizate ale eficienţei pentru producerea separatǎ de energie electricǎ, respectiv de energie termicǎ şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae HAVRILEŢ

ANEXA nr. 1

Valorile de referință armonizate ale eficienţei

pentru producerea separată de energie electrică

|  |  | Tip de combustibil | Anul punerii în funcţiune |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Înainte de 2012 | 2012-2015 | Din 2016 |
| Solid | S1 | Cărbune superior, precum: antracit, cărbune bituminos, cărbune subbituminos, cocs, semicocs, cocs de petrol | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | S2 | Lignit, brichete de lignit, șisturi bituminoase | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
|  | S3 | Turbă,brichete de turbă | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|  | S4 | Biomasă uscată, precum: lemn și alte tipuri de biomasă solidă, include brichete și peleti de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci, sâmburi de măsline și de alte drupe | 33,0 | 33,0 | 37,0 |
|  | S5 | Alte tipuri de biomasă solidă, precum: toate tipurile de lemn care nu aparţin categoriei S4, leșia neagră, leșia sulfitică. | 25,0 | 25,0 | 30,0 |
|  | S6 | Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile) și deșeuri regenerabile/biodegradabile | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Lichid | L7 | Păcură, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | L8 | Biolichide, precum: biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alte biolichide | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | L9 | Deșeuri lichide, precum: deșeuri biodegradabile și neregenerabile (include seu, grăsime, borhot). | 25,0 | 25,0 | 29,0 |
| Gazos | G10 | Gaz natural, GPL, GNL și biometan | 52,5 | 52,5 | 53,0 |
|  | G11 | Gaze de rafinărie, hidrogen și gaz de sinteză | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | G12 | Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | G13 | Gaz de cocserie, gaz de furnal, gaze de mină, precum și alte gaze recuperate (cu excepția gazului de rafinărie) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Alţi combustibili | O14 | Căldură reziduală (include gazele fierbinţi evacuate din procese tehnologice, rezultate din reacții chimice exoterme) |  |  | 30,0 |
|  | O15 | Energie nucleară |  |  | 33,0 |
|  | O16 | Energie termică solară |  |  | 30,0 |
|  | O17 | Energie geotermală |  |  | 19,5 |
|  | O18 | Alți combustibili care nu au fost menționați anterior |  |  | 30,0 |

În tabelul de mai sus, valorile de referință armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică au la bază puterea calorifică inferioară și condițiile atmosferice ISO standard (15 °C temperatură exterioară, 1,013 bar, 60 % umiditate relativă).

ANEXA nr. 2

Valorile de referință armonizate ale eficienţei

pentru producerea separată de energie termică

| Tip de combustibil: |  |  | Anul punerii în funcţiune |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Înainte de 2016 |  |  | Din 2016 |  |  |
|  |  |  | Apă caldă | Abur (*) | Utilizarea directă a gazelor evacuate (**) | Apă caldă | Abur (*) | Utilizarea directă a gazelor evacuate (**) |
| Solid | S1 | Cărbune superior, precum: antracit, cărbune bituminos, cărbune subbituminos, cocs, semicocs, cocs de petrol | 88 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 |
|  | S2 | Lignit, brichete de lignit, șisturi bituminoase | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | S3 | Turbă,brichete de turbă | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | S4 | Biomasă uscată, precum: lemn și alte tipuri de biomasă solidă, include brichete și peleti de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci, sâmburi de măsline și de alte drupe | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | S5 | Alte tipuri de biomasă solidă, precum: toate tipurile de lemn care nu aparţin categoriei S4, leșia neagră, leșia sulfitică. | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
|  | S6 | Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile) și deșeuri regenerabile/biodegradabile | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Lichid | L7 | Păcură, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 |
|  | L8 | Biolichide, precum: biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alte biolichide | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 |
|  | L9 | Deșeuri lichide, precum: deșeuri biodegradabile și neregenerabile (include seu, grăsime, borhot). | 80 | 75 | 72 | 75 | 70 | 67 |
| Gazos | G10 | Gaz natural, GPL, GNL și biometan | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 |
|  | G11 | Gaze de rafinărie, hidrogen și gaz de sinteză | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 |
|  | G12 | Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate | 70 | 65 | 62 | 80 | 75 | 72 |
|  | G13 | Gaz de cocserie, gaz de furnal, gaze de mină, precum și alte gaze recuperate (cu excepția gazului de rafinărie) | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Alţi combustibili | O14 | Căldură reziduală (include gazele fierbinţi evacuate din procese tehnologice, rezultate din reacții chimice exoterme) | - | - | - | 92 | 87 | - |
|  | O15 | Energie nucleară | - | - | - | 92 | 87 | - |
|  | O16 | Energie termică solară | - | - | - | 92 | 87 | - |
|  | O17 | Energie geotermală | - | - | - | 92 | 87 | - |
|  | O18 | Alți combustibili care nu au fost menționați anterior | - | - | - | 92 | 87 | - |

În tabelul de mai sus, valorile de referință armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică au la bază puterea calorifică inferioară și condițiile atmosferice ISO standard (15 °C temperatură exterioară, 1,013 bar, 60 % umiditate relativă).

(*) Dacă în calculul eficienţei termice a instalaţiei de cogenerare nu se ţine seama de energia termică a condensului returnat, valorile din tabelul de mai sus ale eficienţei de producere a aburului trebuie să fie majorate cu 5 %.

(**)Prin utilizarea directǎ a gazelor evacuate se inţelege cedarea energiei termice conţinute de acestea printr-un proces de transfer de cǎldurǎ direct, fǎrǎ agent termic intermediar. Valorile aplicabile gazelor evacuate trebuie utilizate dacǎ temperatura acestora este mai mare sau egalǎ cu 250˚C.

ANEXA nr. 3

Factorii de corecție pentru pierderile evitate în reţelele electrice

| Tensiunea electrică de racordare | Factor de corecție pentru energia electrică livrată * | Factor de corecție pentru energia electrică utilizată pentru consumul propriu (Autoconsum sau CPTP)* |
| --- | --- | --- |
| ≥345 kV | 1 | 0,976 |
| ≥200 - <345 kV | 0,972 | 0,963 |
| ≥100 - <200 kV | 0,963 | 0.951 |
| ≥50 - <100 kV | 0,952 | 0,936 |
| ≥12 - <50 kV | 0,935 | 0,914 |
| ≥0,45 - <12 kV | 0,918 | 0,891 |
| <0,45 kV | 0,888 | 0,851 |

* - Definiţiile pentru energie electrică livrată, Autoconsum şi consumul propriu tehnologic din producţia proprie (CPTP) sunt cele din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 114/2013.