Ordin nr.   din

# privind modificarea și completarea

# Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă

# aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.114/2013

Având în vedere prevederile art. 72 alin (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b) şi i) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit.c) și art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I  - Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 bis din 21 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 2  alineatul (3) litera c)  se modifică și va avea următorul cuprins:

„ c) Regulamentul delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale eficienței pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE; ”

- La articolul 2  alineatul (3) litera f)  se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ordinul preşedintelui ANRE nr…/2016 privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional, numit în continuare Ordinul privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei; ”

- La articolul 3  alineatul (1) litera t)  se modifică și va avea următorul cuprins:

„ t) Consum Servicii Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil (CSITIC): energia termică produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare, care este utilizată pentru alimentarea consumurilor de energie termică din cadrul centralei în care este amplasată respectiva Configuraţie, necesare pentru încălzirea incintelor precum clădiri pentru birouri, laboratoare, magazii şi altele similare, pentru prepararea apei calde de consum şi pentru pregătirea combustibilului consumat precum descărcarea/depozitarea păcurii, dezgheţarea cărbunelui, uscarea biomasei, prepararea biogazului/biolichidului, consumuri care nu se recuperează în ciclul de producere a energiei electrice şi termice; ”

- La articolul 5  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de înregistrare se transmit pe suport hârtie şi în format electronic – fişiere tip Microsoft Excel. Pentru completarea în format electronic a documentaţiei de înregistrare conform Anexei nr.1 se va utiliza fişierul <<Ord. 114 2013 Model Excel pt calificare-acreditare-raportare.xls>> care poate fi descarcat de pe site-ul www.anre.ro.”

- La articolul 5  se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:

„ (4) Documentaţia de înregistrare trebuie redactată în limba română. Datele şi informaţiile din documentaţiile tehnice aferente echipamentelor, care au stat la baza documentaţiei de înregistrare, trebuie transmise într-o limbă de circulaţie internaţională. ANRE poate solicita traducerea legalizată a acestor informaţii.”

- La articolul 7  alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„  (1) Datele, calculele şi informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c), m) şi n) se actualizează şi se retransmit obligatoriu în condiţiile în care a apărut o modificare semnificativă a Necesarului Maxim de Putere Termică asigurat de Configuraţie sau în urma unor acţiuni de retehnologizare / retragere din exploatare / înlocuire a echipamentelor principale din Configuraţie. Modificarea  se consideră semnificativă în cazul în care noile valori declarate ale Necesarului Maxim de Putere Termică asigurat de Configuraţie se abat cu mai mult de ±15 % faţă de valoarea validată anterior.”

- La articolul 10  alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (2) Determinarea Factorului de Calitate al unei Configuraţii se face conform prevederilor din Secţiunile 1 și 2 ale Capitolul V.”

- La articolul 12  alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (2) Valoarea CSITIC se determină pe bază de măsurători directe. ”

- La articolul 12  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (3) Pentru Configuraţiile a căror producţie include şi energie mecanică, toate cantităţile de energie electrică utilizate pentru autoevaluare includ şi echivalentul energiei mecanice produse. Cantitatea de energie electrică echivalentă ce corespunde unei cantităţi de energie mecanică se calculează prin înmulţirea cantităţii de energie mecanică cu factorul 1. ”

- La articolul 18  se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:

”(3) Prin excepție de la data limită prevăzută la alin. (1), în cazul în care instanța dispune pentru un producător începerea procedurii falimentului, producătorul respectiv are obligația de a transmite documentația de calificare aferentă perioadei din anul curent, anterioare declarării falimentului și dacă este cazul cea aferentă  perioadelor  specificate la art.19 alin.(1) litera a) sau litera b), în termen de 7 zile de la pronunțarea falimentului.”

- La articolul 19  la alineatul (1) se introduce o nouă literă, litera c) care va avea următorul cuprins:

”c) perioada din anul curent anterioară declarării falimentului, în cazul unui producător aflat în situația de la art. 18 alin.(3) .”

- La articolul 21  alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (4) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de calificare se transmit pe suport hârtie şi în format electronic – fişiere tip Microsoft Excel. Pentru completarea în format electronic a documentaţiei de înregistrare confirm Anexei nr.1, a datelor privind consumurile, producţiile şi livrările de energie conform Anexei nr.2 şi a datelor de referinţă pentru calificare şi rezultatele calculelor de autoevaluare se va utiliza fişierul << Ord. 114 2013 Model Excel pt calificare-acreditare-raportare.xls>>. ”

- La articolul 25  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (3) Autoevaluarea pentru calificare a unei Configuraţii de producţie în cogenerare poate fi invalidată temporar în cazul în care dosarul de Autoevaluare pentru calificare al respectivei Configuraţii nu este complet constituit în termen de 40 zile de la data limită prevăzută, după caz, la art. 18 alin. (1) sau în termen de 13 de zile de la pronunțarea falimentului în cazul producătorilor care se încadrează în prevederile art. 18 alin. (3). ”

- La articolul 25  se introduce un nou alineat, alineatul (5) care va avea următorul cuprins:

„ (5) Prin excepție de la data limită prevăzută la alin. (1), în cazul producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin pentru care s-a declarat falimentul, ANRE emite deciziile de calificare a cantitǎţilor de energie electricǎ produse în cogenerare de înaltă eficienţǎ şi livrate din Configuraţiile de producţie în cogenerare în termen de 7 de zile de la constituirea dosarului complet de Autoevaluare pentru calificare.”

- La articolul 36 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (2) Documentaţia de înregistrare a Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare pentru care nu se solicită calificarea va cuprinde numai machetele şi datele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), c), d), f), g), i), j), m) şi n). Pentru acestea nu este obligatorie transmiterea datelor, calculelor, machetelor şi documentaţiilor justificative, care au stat la baza stabilirii valorilor declarate.”

- Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 39 – Coeficientul de definiţie al Configuraţiei, X, ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatǎ a energiei electrice, în cazul utilizării combustibililor gazoși, se determină cu relaţia:

X = 100 / (ηe,Ref  × ppierd.evit) ,

unde:

e,Ref este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei, precizăm că în cazul combustibililor gazoși se aplică factorul de corecție cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10 ºC, faţă de condiţiile ISO (15 ºC), care este + 0,5% ;

ppierd.evit este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzătoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei şi ale prezentului Regulament.”

- La articolul 41  alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice pentru fiecare unitate de cogenerare “k” din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil “j”,  ηe,Ref,k,j , se determină în funcţie de anul punerii în funcţiune a respectivei unităţi (primul an de funcţionare) din Anexa nr. 1 la Ordinul privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei. În cazul combustibililor gazoși se aplică și factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10 ºC, faţă de condiţiile ISO (15 ºC), care este + 0,5% ;

(2) În cazul unităţilor de cogenerare mai vechi de 10 ani , începând cu al 11-lea an de funcţionare, în fiecare an de aplicare a prevederilor prezentului Regulament (ANaplicare) se vor utiliza valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru anul: ANaplicare – 10. În cazul combustibililor gazoși se aplică și factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România (+10 ºC) faţă de condiţiile ISO (15 ºC); ”

- La articolul 58  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (3) Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice β corespunzător unei unităţi de cogenerare care include TA cu prize de termoficare se calculează anual ca medie, ponderată cu valorile energiei termice utile şi CSITIC extrase din fiecare priză de termoficare (reglabilă), priză fixă sau contrapresiune, a valorilor Factorului de reducere a puterii electrice corespunzătoare prizei/prizelor de termoficare şi/sau, după caz, prizei fixe/contrapresiunii turbinei. ”

- La articolul 70  alineatul (2) litera a)  se modifică și va avea următorul cuprins:

„  a) validarea mijloacelor de mǎsurare se face conform normelor de metrologie legală în vigoare, prin verificări metrologice asupra mijloacelor de măsurare care se supun controlului metrologic sau prin operaţiuni de etalonare/evaluare a conformităţii cu prevederile unor normative metrologice sau specificaţii tehnice; ”

- La articolul 73  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (3) Este obligatorie transmiterea procedurii utilizate pentru determinarea puterii calorifice inferioare a combustibilului consumat precum şi a rapoartelor de verificare metrologică a sistemelor/laboratorului/aparaturii de prelevare probe şi efectuare analize.”

- Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Solicitantul, prin Responsabilul de Configuraţie, îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor transmise conform prevederilor prezentului Regulament precum şi pentru respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule prevăzute în Capitolul VI. ”

- La articolul 82  alineatul (2)  se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (2) Responsabilii de Configuraţie vor asigura păstrarea, pe o perioadă de cel puţin 10 ani, a înregistrărilor tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule, şi a documentaţiilor transmise la ANRE pentru calificare. ”

- În cuprinsul regulamentului se înlocuiește sintagma „Ordinul preşedintelui ANRE nr. 38/2012” cu sintagma „Ordinul privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei”.

- În Anexa 2 se înlocuiesc tabelele 1-4, cu tabelele 1-4 care au cuprinsul prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

- În Anexa 3 se înlocuiesc tabelele l, 2, 4, cu tabelele l,2,4 care au cuprinsul prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Anexa 4 se modifică și înlocuiește cu anexa 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.II - (1) Operatorii economici care dețin sau exploatează comercial unități de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2)Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 1

Tabelul 1. Consum de energie din combustibil în Configuraţie

| Consum de energie din combustibil / an şi lună | Consum combustibil 1 | …… | Consum combustibil m | Total consum de energie din combustibil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| conform staţie măsură sau fişă de calcul nr……… |  | …… |  |  |
| luna ianuarie / an ….. |  | …… |  |  |
| ………… |  | …… |  |  |
| luna decembrie / an ….. |  | …… |  |  |
| Total în Anul de operare şi mentenanţă |  | …… |  |  |
| Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) |  | …… |  |  |
| Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = CTCC = ………… MWh |  |  |  |  |

(*) Acest Total  nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configurație este zero

NOTĂ: În cazul în care valorile completate în tabel nu sînt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru consumurile de energie din combustibil declarate pe fiecare tip de combustibil precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

Tabelul 2. Energie electrică produsă de unităţile de cogenerare din Configuraţie

| Energie electrică produsă / an şi lună | Unitatea nr. …… | …… | Unitatea nr. …… | Total energie electrică produsă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| conform staţie măsură sau fişă de calcul nr……… |  | …… |  |  |
| luna ianuarie / an ….. |  | …… |  |  |
| ………… |  | …… |  |  |
| luna decembrie / an ….. |  | …… |  |  |
| Total în Anul de operare şi mentenanţă |  | …… |  |  |
| Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) |  | …… |  |  |
| Energia Electrică Totală a Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = EETC = ………… MWh |  |  |  |  |

(*) Acest Total  nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configurație este zero

NOTĂ: Se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru cantităţile de energie electrică produsă declarate pe fiecare unitate de cogenerare precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

Tabelul 3. Energie termică utilă livrată din Configuraţie

| Energie termică utilă / an şi lună | Livrat | …… | Livrat | Total energie termică utilă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitate de măsură | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| conform staţie măsură sau fişă de calcul nr……… |  | …… |  |  |
| luna ianuarie / an ….. |  | …… |  |  |
| ………… |  | …… |  |  |
| luna decembrie / an ….. |  | …… |  |  |
| Total în Anul de operare şi mentenanţă |  | …… |  |  |
| Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) |  | …… |  |  |
| Energia Termică a Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = ETC = ………… MWh |  |  |  |  |

(*) Acest Total  nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configurație este zero

NOTĂ: În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Tabelul 4. Energia electrică livrată, energia termică utilă pe tip de consum, Autoconsumul, Consumul Propriu Tehnologic din producţia Proprie (CPTP) şi Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil (CSITIC) din Configuraţie

|  | Energie electrică livrată (vândută) pe fiecare nivel de tensiune |  |  | Autoconsum pe fiecare nivel de tensiune |  |  | CPTP | CSITIC | Energie termică utilă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pt. consum industr. – gaze de ardere | pt. consum industr. – abur | pt. consum industr. – apă fierbinte | pt. consum urban – apă fierbinte |
| Unitate de măsură | [MWh] |  |  | [MWh] |  |  | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| Nivel de tensiune | 1 | … | p | 1 | … | p |  |  |  |  |  |  |
| conform staţie măsură sau fişă de calcul nr……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luna ianuarie / an ….. |  | … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  | … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| luna decembrie / an ….. |  | … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Total în Anul de operare şi mentenanţă |  | … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea (*) |  | … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Acest Total  nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configurație este zero

NOTĂ: În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru cantităţile de energie termică utilă declarate pe fiecare tip de consum precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

Anexa nr. 2

Date de referinţă pentru calificare şi rezultatele calculelor de autoevaluare

Tabelul 1. Valoarea de referinţă a eficienţei producerii separate a energiei electrice

| Unităţi de cogenerare | Unitatea nr. |  |  | Unitatea nr. (nr. de inregistrare) |  |  | Unitatea nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică produsă în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Ek [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip combustibil | 1 | 2 | g.n | 1 | 2 | g.n. |  | … |  |
| Pondere consum combustibil de tip j în total combustibil, aferentă unităţii nr. k , bk,j [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k,j aferentă unităţii nr. k la funcţionarea pe combustibil de tip j [-] |  | … |  |  | …… |  |  | … |  |
| Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k aferentă unităţii nr. k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare medie Configuraţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k,j se determină pentru fiecare unitate de cogenerare k din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil j, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electricǎ în cogenerare de înaltǎ eficienţǎ şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă şi Ordinul privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei. Precizăm că în cazul combustibililor gazoși valoarea de referință armonizată a eficienței pentru producerea separată de energie electrică prevăzută în anexa nr.1 la Ordinul privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei se va majora cu 0,5%.

Calculele se fac separat şi se completează cîte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

Tabelul 2. Valoarea de referinţă a eficienţei producerii separate a energiei termice

| Tip combustibil | Combustibil 1 |  |  | Comb.2 | Comb.m | Valoare cumulată/medie Configuraţie [după caz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie din combustibil consumată în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Qj [MWh] |  |  |  | …… |  |  |
| Putere calorifică inferioară medie a combustibilului consumat în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Pcj [kcal/kg, kcal/m3] |  |  |  | …… |  |  |
| Putere calorifică superioară medie a combustibilului consumat în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, PcSj [kcal/kg, kcal/m3] |  |  |  | …… |  |  |
| Agent termic utilizat | g.a. | apa | abur |  |  |  |
| Pondere agent termic cu utilizare directă (gaze de ardere/apa/abur) în total energie termică utilă, q [-] |  |  |  |  |  |  |
| Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt,Ref,j, ga/apa/ abur aferentă agentului termic utilizat (gaze de ardere/apa/ abur) şi combustibilului de tip j [-] |  |  |  |  |  |  |
| Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt,Ref,j aferentă combustibilului de tip j [-] | ηtRef1=ηtRefga*qga+ +ηtRefapa*qgapa+ +ηtRefabur*qgaabur |  |  | …… |  |  |

NOTĂ: Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt,Ref,j se determină pentru fiecare tip de combustibil j utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electricǎ în cogenerare de înaltǎ eficienţǎ şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă şi Ordinului privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei.

Calculele se fac separat şi se completează cîte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

Tabelul 4. Coeficienţii de definiţie ai Configuraţiei

| X = 100 / (ηe,Ref ppierd.evit) |  |
| --- | --- |
| Y = 100 / ηt,Ref |  |

NOTĂ: Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

Anexa nr. 3

# (Anexa nr. 4 la Regulament)

# Model Cerere de înregistrare/calificare

# [ANTET SOCIETATE]

Cerere de înregistrare/calificare pentru accesul la schema de sprijin a capacităţii electrice şi a producţiei de energie electrică de înaltă eficienţă

din următoarele Configuraţii de producţie în cogenerare:

Număr Configuraţii : …………

- Detalii privind amplasarea şi componenţa Configuraţiei/Configuraţiilor [se completează cîte un tabel pentru fiecare Configuraţie]

Configuraţia de producţie în cogenerare nr. ……………… [numărul de înregistrare al Configuraţiei]

| Denumire amplasament |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire operator economic |  |  |  |  |  |  |
| Adresa operatorului economic solicitant |  |  |  |  |  |  |
| Oraş |  |  |  |  |  |  |
| Judeţ |  |  |  | Cod poştal : ………. |  |  |
| Adresa amplasamentului centralei |  |  |  |  |  |  |
| Licenţa de Producǎtor de Energie Electricǎ |  | Nr. : ............ |  | Data : .................... |  |  |
| Licenţa de Producǎtor de Energie Termicǎ |  | Nr. : ........... |  | Data : .................... |  |  |
| Licenţa de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare |  | Nr. : ........... |  | Data : .................... |  |  |
| Date de identificare ale operatorului de reţea la care sunt racordate unităţile de cogenerare ale Configuraţiei |  |  |  |  |  |  |
| Numărul unităţilor de cogenerare incluse în Configuraţie : ……………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitate electrică instalată [MWe] |  | Capacitate termică maxim simultană [MWt] |  | Tipul tehnologiei de cogenerare | Tipul combustibililor utilizaţi* |
| Unitatea de cogenerare tip ……. nr. …….. [numărul de înregistrare al unităţii] |  |  |  |  |  |  |
| ………………… | …… |  | …… |  | …… | …… |
| Unitatea de cogenerare tip ……. nr. …….. [numărul de înregistrare al unităţii] |  |  |  |  |  |  |
| [se completează datele pentru fiecare unitate de cogenerare inclusă în Configuraţie] |  |  |  |  |  |  |

Notă - în cazul utilizării gazului natural se va preciza dacă acesta este preluat din reţeaua de distribuţie sau din reţeaua de transport a gazului natural.

- Responsabilul de Configuraţie nominalizat

Detalii privind Solicitantul responsabil cu managementul energetic al Configuraţiei/ Configuraţiilor şi detalii privind persoana fizică de contact, nominalizată ca Responsabil de Configuraţie.

| Denumire operator economic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele persoanei de contact |  |  | Poziţie deţinută : |
| Adresă |  |  |  |
| Oraş |  |  |  |
| Judeţ |  | Cod poştal : …………. |  |
| Nr. telefon | …………… | Nr. Fax : …………… |  |
| E-mail |  |  |  |

Confirm că, din ceea ce ştiu, sunt singurul solicitant pentru înregistrarea/calificarea în vederea accesului la schema de sprijin a capacităţii electrice şi a producţiei de energie electrică de înaltă eficienţă din Configuraţia/Configuraţiile susmenţionate, şi că detaliile conţinute în documentaţia de înregistrare/calificare anexată sunt corecte. De asemenea, mă angajez să informez ANRE asupra oricăror schimbări, relevante procesului de înregistrare/calificare, ce se vor aduce Configuraţiei/Configuraţiilor.

Semnătură_____________________			Dată		     __________________

Nume	       ____________________				Poziţie deţinută  __________________