ORDIN nr. _____/_______
pentru modificarea și completarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013 
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:
Art. I – Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 10 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Normele tehnice au ca obiect proiectarea şi execuţia conductelor de transport al gazelor naturale, așa cum sunt definite în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și conductelor din sistemele de distribuție a gazelor naturale, din sistemele de distribuție închise, precum și din instalațiile de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, având presiunea maximă de proiectare (pc) mai mare de 6 bar, destinate transportului terestru al gazelor  naturale combustibile uscate, odorizate sau neodorizate; conductele la care se face referire în prezentele Norme tehnice, cu caracteristicile definite mai înainte, sunt numite COTG, iar termenul “execuţia conductelor” integrează toate activităţile privind  construirea, verificarea, probarea şi punerea în funcţiune a acestui tip de conducte.”

2. La articolul 2 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), care va avea următorul cuprins: 

„g) sistemele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuție închise care funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune.”
3. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), care vor avea următorul cuprins:
„g) proiectarea și execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune;

h) proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a sistemelor de distribuție închise ce funcționează în regim de înaltă presiune.”

4. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.
5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prin aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice se asigură interoperabilitatea dintre sistemele de transport, sistemele de distribuție care funcționează în regim de înaltă presiune și celelalte obiective din sectorul gazelor naturale cu respectarea principiului obiectivității și asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici autorizați ANRE, titularii licențelor de operare și clienții finali de gaze naturale.”

6. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) operatorii economici autorizați de către ANRE, care proiectează şi/sau execută sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune.”

7. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:
„d) titularii licențelor de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a sistemelor de distribuție închise”.

8. La articolul 5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d)  Avizarea studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate şi caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor se efectuează de titularul licenței de operare a sistemului de transport sau de titularul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, sau a sistemului de distribuție închis, după caz; în cazul operatorilor noi, avizarea proiectelor se face, pe bază de contract, de către un operator licenţiat existent;”

9. La articolul 9 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

„j)  modul de cuplare a COTG la sistemul de transport al gazelor naturale, la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau la sistemul de distribuție închis care funcționează în regim de înaltă presiune, după caz;”

10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Categoria de importanţă funcţională se stabileşte ţinând seama de caracteristicile tehnice şi de utilizare ale COTG, precum şi de rolul acesteia în cadrul sistemului de transport al gazelor naturale, sistemului de distribuție a gazelor naturale sau în cadrul sistemul de distribuție închis care funcționează în regim de înaltă presiune,  din care face parte.”

11.  La articolul 32, alineatele (3) ÷ (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Distanţa de siguranţă Lsg se stabileşte prin evaluarea riscului asociat proximităţii COTG – obiectiv.

(4) Principalele categorii de obiective menționate la alin. (3) sunt:

a) obiective aferente sistemului de transport al gazelor naturale;

b) obiective aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a sistemelor de distribuție închise ce funcționează în regim de înaltă presiune;

c) obiective aferente industriei de petrol şi gaze şi neincluse în categoria precedentă;
d) obiective aferente sistemului de transport al energiei electrice;
e) alte obiective: clădiri de locuit; construcţii industriale, administrative şi social – culturale; căi ferate; drumuri; unităţi militare; poligoane de tragere şi depozite de explozibili; păduri; balastiere şi alte construcţii în albia râurilor; depozite de furaje; exploataţii miniere subterane sau la suprafaţă; depozite de gunoaie sau de dejecţii animaliere; amenajări portuare; eleştee, amenajări sportive şi de agrement; cimitire; diguri de protecţie de-a lungul apelor; halde de steril;
(5) Principiile de stabilire a distanţelor de siguranţă Lsg şi valorile prescrise pentru aceste distanţe sunt cuprinse în actele normative elaborate de organismele/autorităţile de reglementare din domeniile cărora aparţin obiectivele din vecinătatea COTG; principalele prescripţii privind aceste distanţe de siguranţă sunt prevăzute în Anexa 10.

(6) Principiile şi particularităţile de efectuare a evaluărilor de risc necesare stabilirii distanţelor de siguranţă  Lsg, care se aplică atunci când nu se pot asigura valorile Lsg prevăzute în Anexa 10 sau când se impune evaluarea riguroasă a influenţei COTG asupra siguranţei unor obiective din vecinătatea acesteia, sunt prevăzute în Anexa 11.”

12. La articolul 37 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b)
producătorul/furnizorul livrează toate componentele de interconectare/cuplare a conductei realizate din ţeavă flexibilă cu COTG ale sistemului de transport al gazelor naturale, ale sistemului de distribuție a gazelor naturale sau ale sistemului de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă presiune, precum şi tehnologiile de montare a acestora;”

13. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Proiectul oricărei COTG cuprinde soluţiile tehnice privind alcătuirea, construirea şi funcţionarea sistemului de telecomunicaţii şi a sistemului informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date, adoptând caracteristicile echipamentelor, aparatelor şi instalaţiilor aferente COTG  astfel încât aceste sisteme să fie compatibile şi să poată fi integrate în sistemul informatic de monitorizare, comanda şi achiziţie de date funcţional în cadrul sistemului de transport al gazelor naturale, sistemului de distribuție a gazelor naturale sau al sistemului de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă, după caz.”
14. La articolul 48, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Sistemul de telecomunicaţii şi sistemul SCADA aferente COTG sunt concepute şi proiectate astfel încât să asigure o protecţie informatică sigură şi să blocheze orice acces neautorizat prin care s-ar pune în pericol integritatea şi funcţionarea sistemului de transport al gazelor naturale, sistemului de distribuție a gazelor naturale sau a sistemului de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă, după caz.”
15.  Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 53 - De regulă, la proiectarea COTG se adoptă o valoare pentru diametrul Di al acesteia, egală cu diametrul Di al COTG existente în sistemul de transport al gazelor naturale, în sistemul de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, în sistemul de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă sau în instalația de utilizare a gazelor naturale care funcționează în regim de înaltă presiune, după caz, şi care prezintă caracteristici tehnice echivalente cu COTG care se proiectează.  La proiectarea unor sisteme sau a unor reţele instalații de utilizare a gazelor naturale, ce funcționează în regim de înaltă presiune, noi de COTG, calculul hidraulic poate fi condus astfel încât să rezulte valoarea optimă a diametrului Di din punctul de vedere economic, definită considerând ca funcţie scop costul realizării şi operării COTG şi punând condiţia ca aceasta să atingă valoarea minimă; diametrul optim pentru o COTG nouă se poate stabili utilizând procedura prevăzută în Anexa 20 sau o altă procedură echivalentă.”

16. La articolul 113 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

„k) Etapa E11: cuplarea în sistemul de transport al gazelor naturale, în sistemul de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, în sistemul de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă sau în instalația de utilizare a gazelor naturale care funcționează în regim de înaltă presiune, după caz, şi umplerea cu gaze naturale a COTG; în cazul realizării lucrărilor de intervenţii pe o COTG existentă, fără scoaterea din funcţiune a acesteia, această etapa include şi operaţiile de închidere a tronsonului pe care se fac lucrările de intervenţii şi de montare a conductei de ocolire, prin care se asigură transportul gazelor naturale în cursul efectuării acestor lucrări;”
17. La articolul 123, teza juridică a articolului se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 123 - COTG nouă sau care a fost supusă unor lucrări de intervenţii se cuplezează/conectezează cu COTG din cadrul sistemului de transport al gazelor naturale, sistemului de distribuție a gazelor naturale, sistemului de distribuție închis sau în instalația de utilizare a gazelor naturale care funcționează în regim de înaltă presiune, după caz; COTG cu care se face cuplarea poate fi:
a)
scoasă din funcţiune;

b)
aflată în funcţiune.”
18. La articolul 124 alineatul (1),  litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b)
perforarea COTG cu care se face cuplarea şi conectarea COTG noi în zona orificiului realizat, consolidat corespunzător deschiderii acestuia şi condiţiilor funcţionale ale sistemului de transport al gazelor naturale, ale sistemului de distribuție a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, ale sistemului de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă sau ale instalației de utilizare a gazelor naturale care funcționează în regim de înaltă presiune, după caz, din care fac parte COTG;”

19. Punctul 2.1.3. din ANEXA 5 la Normele Tehnice se modifică și va avea următorul cuprins:
„2.1.3. Deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a sistemului în care urmează a se realizează investiţia.”

20. La punctul A20.1 din ANEXA 20 la Normele Tehnice, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Diametrul optim (DO) din punct de vedere economic al COTG se determină pe baza costurilor pentru: realizarea, mentenanţa şi exploatarea sistemului de COTG. Utilizarea unei COTG de diametru redus scade costurile de construcţie a sistemului, dar pierderile de presiune pe traseu vor fi mai mari comparativ cu o COTG de diametru mai mare. Prin urmare, costurile pentru transportul gazelor vor fi mai mari. Pentru o anumită COTG există un diametru optim care rezultă din cel mai mic cost al realizării, mentenanţei şi exploatării sistemului COTG, fig. A20.1.”

21. La punctul A20.1 din ANEXA 20 la Normele Tehnice alineatul (2), literele e) ÷ h) se vor modifica și vor avea următorul cuprins:
„e) Costul sistemului de urmărire a parametrilor din sistemul de transport al gazelor naturale, din sistemul de distribuție a gazelor naturale sau din sistemul de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz: debite, temperaturi, presiuni şi a staţiilor de comprimare, cu mijloace electronice de la o locaţie centrală (prin linii de cablu sau satelit) numit SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition); acest cost este apreciat în mod curent ca fiind cuprins între 2…5 % din valoarea totală a proiectului. 
f) Costurile legate de îndeplinirea cerinţelor privind protecţia mediului (costuri pentru realizarea studiilor de impact şi realizarea amenajărilor necesare evitării poluării de sistemul de transport al gazelor naturale, sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz, gaze a mediului înconjurător) şi costurile pentru protejarea obiectivelor cu importanţă istorică şi religioasă. Aceste costuri sunt estimate la 10-15 % din valoarea proiectului.

g) Costurile legate de taxele de utilizare sau cumpărare a terenului pe care este amplasat sistemul de transport al gazelor naturale, sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz. Taxele iniţiale se adaugă cheltuielilor necesare pentru construcţia sistemului, iar taxele anuale vor fi introduse la cheltuielile de operare. Pentru majoritatea sistemelor de transport suma iniţială legată de dreptul de folosire a terenului este cuprinsă între 6 -10 % din valoarea totală a costurilor. Taxele anuale sunt variabile, includ aspecte legislative specifice, negocieri şi pot fi apreciate pentru fiecare caz în parte.

h) Costurile de proiectare şi construcţie pentru sistemul de transport al gazelor naturale, pentru sistemul de distribuție a gazelor naturale sau pentru sistemul de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz, includ: plata pentru lucrările de proiectare şi pregătire a documentaţiei de montaj şi exploatare; inspecţiile şi testele realizate; lucrările necesare pentru achiziţia materialelor/lucrărilor proiectului; amenajările de şantier; plata personalului utilizat la montaj/probe; cheltuielile de transport etc. Valoarea uzuală a costurilor pentru  aceste lucrări este 15…20 % din totalul costurilor.”

22. Punctul A26.1 din ANEXA 26 se modifică și are următorul cuprins:
„A26.1.  Pentru cuplarea unei COTG, noi sau care a fost supusă unor lucrări de intervenţii, cu o COTG din sistemul de transport al gazelor naturale, din sistemul de distribuție a gazelor naturale, din sistemul de distribuție închis sau din instalația de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, după caz, trebuie să se monteze pe COTG cu care se face cuplarea un fiting de cuplare (special), de tipul celor prevăzute în figurile A26.1,2 sau de alt tip echivalent.”
Art. II – Operatorii economici autorizaţi/licențiați de către ANRE, care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileț
