# NORME TEHNICE PENTRU

PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA

SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

- OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, TERMINOLOGIE

- (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea și exploatarea în condiții de siguranță a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile și a magistralelor directe, cu presiunea egală sau mai mică de 6·105 Pa (6 bar).

(2) Calitatea gazelor naturale combustibile respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

(3) Prin aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice se asigură interoperabilitatea sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu celelalte obiective din sectorul gazelor naturale cu respectarea principiului obiectivității și asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici autorizați, titularii licențelor de operare și clienții finali de gaze naturale.

- Domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice îl constituie sistemele  de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distribuție, sistemele de distribuție închise și instalațiile de utilizare, destinate să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din clădiri civile, industriale și din alte amenajări din intravilan și extravilan, și respectiv magistralele directe.

- Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică la:

- proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate după intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice;

- modernizarea, reabilitarea, modificarea şi reparaţiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente;

- exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în funcţiune;

- construcţiile şi instalaţiile care afectează sistemul de alimentare cu gaze naturale.

- Nu fac obiectul prezentelor norme tehnice:

- conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte şi staţiile de predare / preluare a gazelor naturale aferente acestora;

- instalaţiile tehnologice din câmpurile de producţie petroliere şi gazeifere, staţiile de comprimare din câmpurile de producţie petroliere şi gazeifere şi din SNT;

- staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare, cu presiunea nominală mai mare de 6·105 Pa (6 bar);

- instalaţiile specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate pentru vehicule, gazelor naturale lichefiate şi gazelor petroliere lichefiate;

- proiectarea şi executarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;

- obiectivele/sistemele de distribuție locale, cu presiunea nominală mai mare de 6·105 Pa (6 bar).

- Sistemele de alimentare cu gaze naturale, inclusiv construcţiile şi instalaţiile aferente, se proiectează şi execută astfel încât să corespundă cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

- (1) Termenii utilizaţi în prezentele norme tehnice sunt definiţi în Anexa nr. 1 şi se completează cu termenii definiţi în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi în Anexa 1 din Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 616/2002,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.

(2) În Anexa nr. 2 este cuprinsă legislaţia, normele, prescripţiile tehnice și standardele  la care se face referire în prezentele norme tehnice, relevante pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

- PROIECTAREA, AVIZAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

- Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face numai de către operatori economici autorizaţi de ANRE, după obţinerea:

- acordului de acces, după caz, la:

  - conductele de alimentare din amonte (CA);

  - sistemul naţional de transport (SNT);

  - sistemul de distribuţie (SD);

- certificatului de urbanism, după caz;

- altor avize şi acorduri conform legislaţiei în vigoare.

- (1) Operatorii economici autorizați ANRE pentru activități de proiectare în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale au obligația, ca prin conținutul documentațiilor tehnice elaborate, să se asigure de interoperabilitatea cu orice sistem/instalație din sectorul gazelor naturale cu care se interconectează.

(2) La elaborarea documentațiilor tehnice, operatorii economici precizați la alin. (2) au obligația să se asigure că acestea sunt obiective și nediscriminatorii pentru participanții la piața gazelor naturale.

- Acordul de acces se eliberează, după caz, de:

- operatorul CA;

- operatorul SNT;

- operatorul SD.

- Accesul la SNT, CA şi SD se realizează în regim reglementat, conform legislaţiei în vigoare.

- Executarea oricăror lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face după obţinerea avizului de execuţie a lucrărilor prevăzute în documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor, emis de operatorul SD, după caz, a autorizaţiei de construire şi a altor avize şi autorizaţii legale.

- (1) Documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemul de alimentare cu gaze naturale se întocmesc în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice şi legislaţiei în vigoare şi conţin, cel puţin, următoarele elemente:

A. Piese scrise:

Date generale:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- datele de identificare ale proiectantului şi ale instalatorului său autorizat ANRE, confirmate prin semnătură şi ştampilă;

- datele de identificare ale executantului şi ale instalatorului său autorizat ANRE, confirmate prin semnătură şi ştampilă;

Date tehnice ale investiţiei:

- memoriul tehnic care să conţină descrierea lucrărilor, cu referiri la amplasament, studiu geotehnic, seismicitate, categoria de importanţă a lucrărilor, măsuri de evitare a pătrunderii infiltraţiilor de gaze în clădiri şi de evacuare a eventualelor infiltraţii de gaze naturale din clădiri etc.;

- memoriul pe specialităţi care să conţină procedurile specifice de execuţie a lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune, măsuri de protecţia muncii, protecţia mediului, apărare împotriva incendiilor etc.;

- breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalaţii şi de construcţii;

Costurile estimative ale investiţiei:

- lista cantităţilor de lucrări;

- devizul general al lucrărilor;

Avize şi acorduri

- acordul de acces la CA, la SNT sau la SD, după caz, în original;

- certificatul de urbanism cu avizele şi acordurile cerute prin acesta;

- referatul de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii;

- autorizaţia de construire.

B. Piese desenate:

- planul de amplasare în zonă, întocmit la scara: 1:10000, 1: 5000, 1:2000, 1:1000 sau 1:500, după caz;

- planul lucrărilor, cu toate elementele necesare executării acestora, cu indicarea instalaţiilor proiectate şi existente, întocmit la scara: 1:1000, 1:500, 1:100, 1:50, după caz;

- schema de calcul şi/sau schema izometrică;

- profiluri /secţiuni cu indicarea instalaţiilor proiectate, dezafectate şi existente.

(2) Pentru literele q) şi r) se indică, după caz:

- diametrul şi lungimea conductelor;

- diametrul şi lungimea tuburilor de protecţie;

- armăturile;

- debitul şi presiunea gazelor naturale;

- aparatele consumatoare de combustibili gazoşi instalate, cele dezafectate, precum și cele existente, după caz;

- etanşarea intrării conductelor prin pereţii subsolului şi/sau prin planşeul peste subsol, ventilarea subsolului etc.

(3) Pe planul lucrărilor instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale se indică, pentru încăperile în care sunt montate aparate consumatoare de combustibili gazoşi, volumele, mărimea suprafeţelor vitrate şi dimensiunile elementelor care asigură accesul aerului necesar arderii şi/sau evacuarea gazelor arse.

(4) Datele de identificare, prevăzute la alin. (1) lit. e) şi lit. f), trebuie să fie trecute pe fiecare planşă desenată.

- Documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestaţi, conform prevederilor art. 160 din Lege.

(2) Expertiza tehnică a lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale se efectuează de experţi tehnici atestaţi, conform prevederilor art. 163 din Lege.

(3) Comisia de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale are în componenţă reprezentanţi ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

- (1) Documentaţia tehnică pentru executarea lucrărilor se întocmește, în numărul de exemplare cerut de legislaţia în vigoare; în funcţie de obiectivul lucrării, documentaţia tehnică cuprinde următoarele piese prevăzute la art. 12:

- pentru conductele de distribuţie, racorduri, staţii şi/sau posturi de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale  :lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), p), q), r) și lit. s);

- pentru instalaţiile de utilizare  a gazelor naturale : lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), p), q), r) și lit. s).

(2) În situaţia în care la momentul avizării, executantul lucrărilor precizate la art. 12 alin. (1) lit. f) nu a fost încă desemnat, verificatorul de proiecte avizează documentaţia tehnică pentru executarea lucrărilor şi are obligaţia ca, anterior demarării lucrărilor, să solicite executantului însuşirea documentaţiei tehnice, prin completarea datelor de identificare, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

(3) Pentru staţiile și posturile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale se anexează şi documentaţia tehnică a construcţiei, inclusiv instalaţiile aferente construcţiei, după caz;

- În cazul modificărilor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale şi al renominalizării debitelor de gaze naturale, în documentația tehnică se prevăd aparatele consumatoare de combustibili gazoşi instalate, dezafectat și existente, după caz.

- Verificatorul de proiecte este obligat ca, în termen de maximum 30 zile după primirea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor, să avizeze sau să restituie documentaţiile neavizate, cu observaţiile scrise, pentru refacere sau completare.

- Proiectantul are obligaţia de a se prezenta, la solicitarea verificatorului de proiecte, pentru a susţine avizarea documentaţiei tehnice.

- Documentaţia tehnică avizată se semnează şi se ştampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor art. 11 din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, în cazul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale iar pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe conform dispozițiilor art. 27 alin. (3) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 22/2013.

- SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Secțiunea 1 - Prevederi generale

- (1) Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

- presiune joasă (PJ),  PJ ≤ 0,05·105 Pa (0,05 bar);

- presiune redusă (PR), 0,05·105 Pa (0,05 bar) < PR ≤  2·105 Pa (2 bar);

- presiune medie (PM), 2·105 Pa (2 bar) <PM ≤ 6·105 Pa (6 bar);

- presiune înaltă (PI), în obiectivele/sistemele de distribuție locale și în stațiile de comprimare din instalațiile de utilizare cu PI > 6·105 Pa (6 bar).

Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este reprezentată în Anexa nr. 3, fig. 1.

(2) Treptele de presiune se aleg în funcţie de soluţia propusă pentru alimentarea, dimensionarea şi realizarea sistemelor de alimentare, astfel încât acestea să asigure necesarul de debit aprobat, luând în considerare repartizarea consumatorilor şi cerinţele de presiune ale acestora.

(3) Este interzisă interconectarea între conducte, racorduri, instalaţii de utilizare a gazelor naturale cu presiuni diferite, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 101.

- (4) Pentru instalaţiile de utilizare cu presiunea mai mare de 6·105 Pa (6 bar) ANRE elaborează reglementări specifice, respectiv pentru obiectivele/sistemele de distribuție locale cu presiunea mai mare de 6·105 Pa (6 bar) se aplică prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare.În sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite ţevi din:

- oţel şi polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune;

- polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4·105 Pa (4 bar);

- alte materiale, cu respectarea art. 173.

- (1) În instalaţiile de utilizare industriale (Anexa nr. 3, fig. 2) se admit toate treptele de presiune menţionate la art. 19 alin. (1 ).

(2) Stabilirea presiunii pentru instalaţiile de utilizare industriale se face în funcţie de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

- (1) În instalaţiile de utilizare neindustriale ce alimentează clădiri civile, inclusiv clădiri de locuit (Anexa nr. 3, fig. 3), se admit următoarele trepte de presiune:

a) în instalaţiile exterioare: presiune redusă şi / sau joasă;

b) în instalaţiile interioare presiune joasă.

(2) Se exceptează de la prevederea cuprinsă la alin. (1) lit. b), centralele termice montate în clădiri proprii sau în clădiri civile dotate cu instalaţii de ardere care funcţionează la presiune redusă, pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0,5·105 Pa (0,5 bar) în instalaţiile interioare de utilizare de gaze naturale, cu condiţia intrării conductei instalaţiei de utilizare din exterior direct în încăperea în care se amplasează cazanele centralelor termice.

- Sistemele de distribuţie a gazelor naturale, în funcţie de considerente tehnico - economice, cerinţe funcţionale şi situaţie locală, pot fi :

- inelare;

- ramificate.

- Staţiile și posturile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale care se interconectează într-un SD existent, se dimensionează în funcţie de treapta de presiune din aval.

Secțiunea 2 - Zona de protecţie

- Zona de protecţie a unei conducte de distribuție a gazelor naturale se întinde la suprafaţa solului, de ambele părţi ale conductei, se măsoară în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei şi este de 0,5 m.

- În vederea asigurării funcţionării normale a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute  în prezentele norme tehnice.

- Amplasarea de obiective noi, construcţii noi şi lucrări de orice natură, în zona de protecţie a conductelor de distribuție a gazelor naturale existente, se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.

- În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului SD.

Secțiunea 3 - Zone de siguranță

- Construcţiile sau instalaţiile subterane care se realizează ulterior conductelor de distribuţie sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi care intersectează traseul acestora, se montează la cel puţin distanţa minimă admisă, conform tabelului nr. 1.

- Distanţele de siguranță între conductele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1- Distanţe de SIGURANȚĂ între conductele (conductele de distribuţie/instalaţiile de utilizare) subterane de gaze NATURALE şi diferite construcţii sau instalaţii

| Nr. crt. | Instalaţia, construcţia sau obstacolul | Distanţa minimă de la conducta de gaze naturale din PE, în m: |  |  | Distanţa minimă de la conducta de gaze naturale din OL, în m: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pj | pr | pm | pj | pr | pm |
| 1 | Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Clădiri fără subsoluri | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice, televiziune etc. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV, sau căminele acestor instalaţii | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare sau alte cămine subterane | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Linii de tramvai până la şina cea mai apropiată | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Copaci | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Stâlpi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale: - în rambleu | 1,5* | 1,5* | 1,5* | 2* | 2* | 2* |
|  | - în debleu, la nivelul terenului | 3,0** | 3,0** | 3,0** | 5,5** | 5,5** | 5,5** |

Notă: Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane.

*)   De la piciorul taluzului

**) Din axul liniei de cale ferată

- Distanţele dintre conductele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi conductele care transportă fluide combustibile, depozitele de carburanţi, staţiile de distribuţie carburanţi, staţiile de îmbuteliere GPL etc. se stabilesc conform reglementărilor şi prescripţiilor tehnice specifice domeniului respectiv.

- (1) Distanţa minimă între conductele de distribuţie a gazelor naturale din oţel supraterane şi căile ferate electrificate este de 20 m, măsurată în proiecţie orizontală de la şina cea mai apropiată la generatoarea exterioară a conductei de gaze naturale.

(2) La stabilirea distanţelor între conductele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale din oţel supraterane şi liniile electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune se respectă prevederile din legislaţia în vigoare, printre care:

- NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 356 din 8 mai 2008;

- Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 4/2007 - revizia I –, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 259 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

- Conductele de distribuţie a gazelor naturale din oţel montate în zona de influenţă a căilor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau înaltă tensiune se protejează împotriva tensiunilor induse, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

- Distanţa între conductele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi liniile de cale ferată în staţii, triaje şi incinte industriale se stabileşte cu acordul deţinătorilor acestora.

- Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate în tabelul nr. 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru poziţiile 1÷6, cu condiţia ca pe porţiunea în cauză să se prevadă următoarele soluţii tehnice:

- montarea conductelor în tub de protecţie;

- montarea răsuflătorilor pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale, la capetele tubului de protecţie.

- (1) Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe trasee paralele la o distanţă, măsurată în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioara a conductelor, mai mică de 0,5 m; se recomandă ca distanţa între conducte să fie mai mare decât 1,5 × (D1+D2), unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri.

- Distanţa de siguranță faţă de staţiile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale se măsoară de la partea exterioară a incintei (împrejmuirii) şi sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 - Distanţe de SIGURANȚĂ între staţii de reglare, reglare-măsurare sau MĂSURARE A GAZELOR NATURALE şi diferite construcţii sau instalaţii

| Nr. crt. | Destinaţia construcţiilor învecinate | Distanţele de siguranță, în m, pentru staţii de capacitate: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | până la 6000, în m3/h |  |  |  | 6000...30000, în m3/h |  |  | peste 30000, în m3/h |  |
|  |  | Presiunea gazelor naturale la intrare, în Pa şi în bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2• 105 | 2•105 ..6•105 | 6• 105 | 2• 105 |  | 2•105 ..0,6•105 | 6• 105 | 6• 105 | 6• 105 |
|  |  | (2) | (2..6) | (6) | (2) |  | (2..6) | (6) | (6) | (6) |
| 1. | Clădiri industriale şi depozite de materiale combustibile cu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie | 7 | 10 | 12 | 11 |  | 13 | 18 | 22 | 27 |
|  | - rezistenţă redusă la foc | 7 | 10 | 15 | 12 |  | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | - risc mediu sau redus de incendiu | 7 | 10 | 12 | 10 |  | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 2. | Instalaţii industriale în aer liber | 7 | 10 | 13 | 11 |  | 13 | 18 | 18 | 27 |
| 3. | Clădiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unităţilor industriale) - rezistenţă mică la foc | 7 | 10 | 12 | 10 |  | 12 | 15 | 20 | 25 |
|  | - rezistenţă mare la foc | 7 | 12 | 15 | 12 |  | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 4. | Linii de cale ferată: - curentă | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 25 | 30 |
|  | - de garaj | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 5. | Marginea drumurilor carosabile | 4 | 5 | 8 | 4 |  | 6 | 10 | 6 | 10 |
| 6. | Linii electrice de înaltă tensiune | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 40 |

- (1) Posturile de reglare, reglare – măsurare sau măsurare a gazelor naturale, de capacitate până la 1000 m3/h, se pot alipi de un perete al clădirii învecinate, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, uşi) pe:

- o lungime care depăşeşte cu 5 m limitele postului în ambele direcţii;

- o înălţime de 3 m deasupra postului.

(2) Când nu este posibilă respectarea distanţelor prevăzute la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maxim 50% pentru lit. a) şi cu maxim 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una din următoarele soluţii tehnice:

- montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale;

- montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului în cazul în care, în amonte, se întrerupe alimentarea gazelor naturale.

- Pentru posturile de reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale de capacitate până la 250 m3/h distanţa minimă de siguranță faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m.

- MĂSURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE

- Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

- (1) În instalaţiile de utilizare a gazelor naturale existente în apartamentele dintr-un corp de clădire sau un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se pot monta contoare pasante cu respectarea următoarelor condiţii:

- efectuarea, în prealabil, de un operator economic autorizat ANRE pentru executarea instalației de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusă și joasă presiune, a probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru întreaga instalaţie de utilizare a gazelor naturale în prezenţa operatorului SD;

- elaborarea unei documentaţii tehnice de un operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusă și joasă presiune;

- avizarea documentaţiei tehnice de de un verificator de proiecte atestat conform prevederilor art. 160 alin. (2) din Lege;

- executarea lucrărilor de un operator economic autorizat ANRE pentru executarea instalației de utilizare a gazelor naturale;

- respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producătorul contoarelor pasante.

(2) Modificarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în vederea montării de contoare pasante se realizează numai în situația în care probele de rezistenţă şi etanşeitate precizate la alin. (1) au obţinut calificativul „admis” şi dacă condiţiile de exploatare în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, sunt îndeplinite.

(3) Contoarele pasante fac parte din instalaţia de utilizare a consumatorului, iar exploatarea acestora precum şi toate costurile aferente sunt în responsabilitatea acestuia.

- DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Secțiunea 1 - Debite de calcul

- Debitele de calcul se determină în funcţie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi de factorii de simultaneitate specifici, după cum urmează:

a) pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale se prevede debitul pentru o etapă de perspectivă, în funcţie de:

  - dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate cu gaze naturale, pe baza planurilor de urbanism;

  - eventuala modificare a densităţii consumatorilor;

  - schimbările de amplasament ale unor consumatori  importanţi;

  - realizarea de noi construcţii în zonă;

  - schimbarea destinaţiei unor construcţii;

b) pentru racordurile şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale ale operatorilor economici, societăţilor şi instituţiilor social-culturale, se prevede debitul nominal şi debitul ce poate fi utilizat în perspectivă în instalaţiile de utilizare;

c) pentru racordurile şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale ale consumatorilor casnici se prevede debitul nominal, simultan, al tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din instalaţiile de utilizare;

d) valoarea coeficienţilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, destinate preparării hranei, este dată în tabelul nr. 3;

e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, destinate încălzirii centrale sau locale, este 1;

f) valoarea coeficienţilor de simultaneitate se aplică la suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

Tabelul nr. 3 – Valorile coeficienţilor de simultaneitate pentru APARATELE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI, DESTINATE PREPARĂRII HRANEI

| Numărul de apartamente | Coeficientul de simultaneitate | Numărul de apartamente | Coeficientul de simultaneitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 36 | 0,40 |
| 2 | 0,81 | 40 | 0,39 |
| 3 | 0,71 | 44 | 0,38 |
| 4 | 0,65 | 48 | 0,38 |
| 5 | 0,62 | 52 | 0,37 |
| 6 | 0,59 | 56 | 0,37 |
| 8 | 0,55 | 60 | 0,36 |
| 10 | 0,53 | 64 | 0,36 |
| 12 | 0,51 | 68 | 0,35 |
| 16 | 0,47 | 72 | 0,35 |
| 20 | 0,45 | 76 | 0,35 |
| 24 | 0,43 | 80 | 0,34 |
| 28 | 0,42 | Peste 80 | 0,34 |
| 32 | 0,41 |  |  |

- Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi este cel indicat de producător.

Secțiunea 2 - Căderile de presiune a gazelor naturale

- (1) Căderea de presiune a gazelor naturale pentru dimensionarea unei conducte se stabileşte cu relaţia:

P = P1 - P2

în care:

P1 - presiunea minimă a gazelor naturale disponibilă la intrarea în conductă, în Pa sau în bar;

P2 - presiunea minimă a gazelor naturale necesară la ieşirea din conductă, majorată cu 10% pentru compensarea unor factori imprevizibili, în Pa sau în bar.

(2) Modalităţi de stabilire a căderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor sunt prezentate în Anexa nr. 3, fig. 4, 5 şi 6.

- Căderile de presiune a gazelor naturale stabilite conform art. 44 acoperă toate pierderile liniare şi locale.

- Pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale existente, presiunea disponibilă P1 se precizează de operatorul SD.

- (1) În cazul unor extinderi ale conductelor de distribuţie a gazelor naturale de presiune joasă care alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu presiunea nominală de 0,02·105 Pa (0,02 bar), căderea totală de presiune a gazelor naturale pentru dimensionarea conductei de distribuţie şi a instalaţiei de utilizare este de 0,01·105 Pa (0,01 bar), cu condiţia ca la ieşirea din staţia sau postul de reglare sau reglare-măsurare să se menţină presiunea de 0,03·105 Pa (0,03 bar).

(2) Pentru conducta de distribuţie a gazelor naturale care funcţionează la presiune joasă, inclusiv racordul, se consideră căderea de presiune a gazelor naturale de 0,005·105 Pa (0,005 bar), diferenţa de 0,005 ·105 Pa (0,005 bar) fiind necesară dimensionării instalaţiei de utilizare şi acoperirii pierderii de presiune din contor.

- (1) În instalaţiile de utilizare a gazelor naturale cu presiune joasă, pentru dimensionarea conductelor montante se are în vedere creşterea disponibilului de presiune datorită forţei ascensionale a gazelor naturale.

(2) Disponibilul de presiune produs de forţa ascensională se obţine calculând produsul între valoarea indicată în tabelul nr. 4 şi înălţimea la care se montează punctul de consum, măsurată de la nivelul regulatorului de presiune.

Tabelul nr. 4 - Disponibilul de presiune produs de forţa ascensională în funcţie de înălţimea punctului de consum faţă de nivelul regulatorului de presiune

| Altitudinea locaţiei regulatorului de presiune, | Disponibilul de presiune produs de forţa ascensională în funcţie de înălţimea punctului de consum faţă de nivelul regulatorului de presiune, |  |
| --- | --- | --- |
| în m | în Pa/m | în bar/ m |
| 0 | 5,4 | 5,4 • 10-5 |
| 100 | 5,2 | 5,2 • 10-5 |
| 200 | 5,1 | 5,1 • 10-5 |
| 300 | 5,0 | 5,0 • 10-5 |
| 400 | 4,9 | 4,9 • 10-5 |
| 500 | 4,7 | 4,7 • 10-5 |
| 600 | 4,6 | 4,6 • 10-5 |
| 700 | 4,5 | 4,5 • 10-5 |
| 800 | 4,3 | 4,3 • 10-5 |
| 900 | 4,2 | 4,2 • 10-5 |
| 1000 | 4,1 | 4,1 • 10-5 |
| 1100 | 4,0 | 4,0 • 10-5 |
| 1200 | 3,9 | 3,9 • 10-5 |

Secțiunea 3 - Dimensionarea conductelor

- Diametrul conductelor se determină pe criteriul asigurării debitelor nominale de gaze naturale şi a presiunii minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

- Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se calculează cu relaţia:

unde:

D - diametrul interior al conductei, în cm;

QCS - debitul de calcul la P=101325 Pa (1,013 bar) şi T=288, 15 K, în m3/h;

P1 - presiunea absolută a gazelor naturale la începutul tronsonului de conductă, în bar;

P2  - presiunea absolută a gazelor naturale la capătul tronsonului de conductă, în bar;

T - temperatura gazelor naturale, în K;

L - lungimea tronsonului de conductă , în km;

= 0.554, densitatea relativă a gazelor naturale faţă de densitatea aerului;

- coeficientul de pierdere liniară de sarcină (adimensional), ce se determină în funcţie de Re şi k/D;

k - rugozitatea conductelor;

sau

Re - numărul Reynolds (adimensional), calculat cu relaţiile:

unde :

w - viteza gazelor naturale în conductă, în m/s;

D – diametrul interior al conductei, în m;

ν – coeficientul de vâscozitate cinematică, în m2/s;

QCS – debitul de calcul al gazelor naturale în m3/h la P=101325 Pa (1,013 bar) şi T=288,15 K, în m3/h;

Valoarea coeficientului  este:

- pentru Re<2300

- pentru 2300<Re<23D/k

- pentru 23D/k <Re<560D/k

- pentru Re>560D/k

Viteza medie a gazelor naturale într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiuni medii sau reduse, cu destindere izotermă se calculează cu relaţia:

unde w, D, QCS, P1şi P2 au semnificaţiile şi unităţile de măsură de mai sus.

- (1) Diametrul conductelor de presiune joasă se calculează cu relaţia:

unde :

- L - lungimea de calcul al conductei care cuprinde lungimea fizică a tronsonului de conductă la care se adaugă lungimile echivalente ale rezistenţelor locale, în m;

- P este căderea de presiune disponibilă a gazelor naturale pe tronsonul de conductă, în mbar.

Celelalte notaţii au aceleaşi semnificaţii şi unităţi de măsură ca în relaţiile de la art. 50.

(2) Pentru instalaţiile din clădirile de locuit, lungimea de calcul se poate considera:

Lc= (1,1 ... 1,2)·Lf,

unde:

  - Lc - lungimea de calcul a conductei, în m;

  - Lf - lungimea fizică a conductei, în m.

(3) Lungimile echivalente ale rezistenţelor locale pentru dimensionarea conductelor de distribuţie a gazelor naturale la presiune joasă se obţin din tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5 – Lungimile echivalente pentru rezistenţele locale

| Diametrul, în |  | Lungimi echivalente, în m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | inch | Robinet cu trecere completă | Alte tipuri de robinete | Coturi | Teuri în direcţia derivaţiei |
| 1,25 | 3/8 | 0,05 | - | 0,02 | 0,4 |
| 1,575 | 1/2 | 0,06 | - | 0,05 | 0,6 |
| 2,125 | 3/4 | 0,08 | - | 0,08 | 0,83 |
| 2,7 | 1 | 0,11 | - | 0,12 | 1,08 |
| 3,575 | 1¼ | 0,14 | - | 0,14 | 1,43 |
| 4,125 | 1½ | 0,17 | - | 0,26 | 1,68 |
| 5,2 | 2 | 0,22 | - | 0,42 | 2 |
| 5,68 | 2½ | - | 0,32 | 0,65 | 2,8 |
| 8,05 | 3 | - | 0,4 | 0,92 | 3,7 |
| 10,55 | 4 | - | 0.5 | 1.45 | 5 |
| 13,1 | 5 | - | 0.7 | 2.2 | 6.6 |
| 15,6 | 6 | - | 0.8 | 2.8 | 8.4 |
| 20,3 | 8 | - | 1.2 | 4 | 12 |
| 25,3 | 10 | - | 1.5 | 5.4 | 16 |
| 30,5 | 12 | - | 2 | 6.7 | 20 |
| 35,3 | 14 | - | 2.5 | 8 | 25 |
| 40,2 | 15 | - | 3 | 9.7 | 29 |
| 50,2 | 20 | - | 4 | 12.6 | 39 |

- (1) Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant, folosind relaţiile indicate la art. 50 şi art. 51.

(2) Tronsoanele de conductă cu debit variabil se dimensionează la debit constant, conform schemei de mai jos. Această schemă de calcul se foloseşte doar în cazul racordurilor cu debite mici în raport cu debitul de tranzit.

Date de calcul	Model de calcul

Qvariabil = Qcalcul

Qi                                             Qe	Qi                                               Qe

q1         q2      q3 … qn

Qe=Qi - qi

qi = q1 + q2 + ... + qn

- (1) Dimensionarea şi/sau verificarea diametrelor conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune medie sau redusă, se poate face folosind nomogramele prevăzute în Anexele nr. 4 și 5 Anexa nr..

(2) Presiunile P1 şi P2 utilizate în nomogramele prevăzute la alin. (2) reprezintă presiuni relative a gazelor naturale.

- Dimensionarea şi verificarea diametrelor conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune joasă din oţel se poate face folosind datele din tabelul nr. 6.1., considerând că volumul gazelor naturale este constant.

- Dimensionarea şi verificarea diametrelor conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune joasă din polietilenă se poate face folosind datele din tabelul nr. 6.2., considerând că volumul gazelor naturale este constant.

- Grosimea peretelui ţevii din oţel se calculează în funcţie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate a solului.

- (1) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în conductele de distribuţie şi în instalaţiile de utilizare a gazelor naturale este:

- 20 m/s pentru conducte supraterane;

- 40 m/s pentru conducte subterane.

(2) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în conductele staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale este:

- 30 m/s, în amonte de elementul de reglare;

- 20 m/s, în aval de elementul de reglare.

(3) Fac excepţie de la alin. (2):

- conductele situate în amonte/aval de elementul deprimogen sau de contor, prin care, indiferent dacă se află înainte sau după elementul de reglare a presiunii, viteza gazelor naturale se limitează la 20 m/s;

- conductele situate în amonte/aval de contoarele cu ultrasunete, în care se acceptă viteze de curgere mai mari, în conformitate cu recomandările producătorului.

- Diametrele minime admise pentru conducte subterane:

  - racorduri şi instalaţii de utilizare a gazelor naturale, minim 1" pentru conducte din oţel, respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilenă;

  - conductele de distribuţie a gazelor naturale, minim 2" pentru conducte din oţel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilenă.

Tabel nr. 6.1.- Debitul de calcul QCS, în m3/h, pentru conducte din oţel, gaze naturale presiune joasă ( T=288,15 K;  = 0,554 )

| H |  | 12,5 | 15,75 | 21,25 | 27 | 35,7 | 41,2 | 52,5 | 68 | 80,5 | 104 | 131 | 152 | Di, în mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| în, Pa/m | în bar/m | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dn, în inch |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0,1 | 0,001 • 10-3 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,41 | 1,26 | 2,24 | 4,2 | 7,9 | 12,7 | 25,5 | 47,9 | 71,7 |
| 0,2 | 0,002 • 10-3 | 0,04 | 0,10 | 0,38 | 0,83 | 2,53 | 2,94 | 5,7 | 11,7 | 18,6 | 37,4 | 70,0 | 104 |
| 0,3 | 0,003 • 10-3 | 0,06 | 0,14 | 0,42 | 1,24 | 2,82 | 3,04 | 7,2 | 14,7 | 23,9 | 46,7 | 87,1 | 138 |
| 0,4 | 0,004 • 10-3 | 0,08 | 0,19 | 0,63 | 1,65 | 3,11 | 4,34 | 8,5 | 17,2 | 27,2 | 54,5 | 101 | 151 |
| 0,5 | 0,005 • 10-3 | 0,09 | 0,24 | 0,77 | 2,07 | 3,40 | 4,92 | 9,6 | 19,4 | 30,7 | 61,5 | 114 | 170 |
| 0,6 | 0,006 • 10-3 | 0,11 | 0,29 | 0,95 | 2,48 | 3,69 | 5,44 | 10,6 | 21,4 | 33,9 | 67,8 | 126 | 188 |
| 0,7 | 0,007 • 10-3 | 0,13 | 0,33 | 1,11 | 2,54 | 3,99 | 5,92 | 12,3 | 23,3 | 36,8 | 73,6 | 136 | 203 |
| 0,8 | 0,008 • 10-3 | 0,15 | 0,38 | 1,27 | 2,60 | 4,30 | 6,38 | 12,4 | 25,0 | 39,6 | 79,0 | 146 | 218 |
| 0,9 | 0,009 • 10-3 | 0,17 | 0,43 | 1,43 | 2,66 | 4,59 | 6,80 | 13,2 | 26,7 | 42,1 | 84,1 | 155 | 232 |
| 1 | 0,01 • 10-3 | 0,19 | 0,48 | 1,59 | 2,72 | 4,86 | 7,20 | 14,0 | 28,2 | 44,6 | 88,4 | 165 | 245 |
| 2 | 0,02 • 10-3 | 0,38 | 0,96 | 1,80 | 3,29 | 7,09 | 10,48 | 20,3 | 40,8 | 64,3 | 127 | 237 | 352 |
| 3 | 0,03 • 10-3 | 0,57 | 1,44 | 2,19 | 4,10 | 8,91 | 13,01 | 25,1 | 50,5 | 79,5 | 158 | 292 | 435 |
| 4 | 0,04 • 10-3 | 0,76 | 1,48 | 2,48 | 4,79 | 10,27 | 15,16 | 29,2 | 58,7 | 92,3 | 183 | 339 | 504 |
| 5 | 0,05 • 10-3 | 0,95 | 1,52 | 2,79 | 5,39 | 11,55 | 17,05 | 32,8 | 65,9 | 103 | 205 | 380 | 565 |
| 6 | 0,06 • 10-3 | 1,14 | 1,56 | 3,08 | 5,94 | 12,72 | 18,78 | 36,1 | 72,5 | 113 | 226 | 416 | 620 |
| 7 | 0,07 • 10-3 | 1,15 | 1,60 | 3,35 | 6,45 | 13,79 | 20,34 | 39,1 | 78,5 | 123 | 244 | 452 | 671 |
| 8 | 0,08 • 10-3 | 1,17 | 1,64 | 3,59 | 6,92 | 14,79 | 21,81 | 41,9 | 81,1 | 132 | 251 | 484 | 719 |
| 9 | 0,09 • 10-3 | 1,19 | 1,68 | 3,82 | 7,36 | 15,73 | 23,19 | 44,6 | 89,3 | 140 | 278 | 514 | 763 |
| 10 | 0,10 • 10-3 | 1,20 | 1,77 | 4,04 | 7,78 | 16,61 | 24,49 | 47,1 | 94,3 | 148 | 293 | 542 | 805 |
| 12 | 0,12 • 10-3 | 1,23 | 1,96 | 4,45 | 8,56 | 18,24 | 26,92 | 51,7 | 103 | 162 | 322 | 595 | 884 |
| 14 | 0,14 • 10-3 | 1,26 | 2,12 | 4,83 | 9,28 | 19,80 | 29,43 | 56,0 | 112 | 176 | 348 | 644 | 959 |
| 16 | 0,16 • 10-3 | 1,29 | 2,28 | 5,18 | 9,95 | 21,22 | 31,24 | 60,0 | 120 | 188 | 373 | 689 | 1023 |
| 18 | 0,18 • 10-3 | 1,32 | 2,42 | 5,51 | 10,58 | 22,25 | 33,20 | 63,7 | 127 | 200 | 396 | 732 | 1088 |
| 20 | 0,20 • 10-3 | 1,35 | 2,58 | 5,82 | 11,17 | 23,91 | 35,05 | 67,3 | 134 | 211 | 418 | 772 | 1145 |
| 22 | 0,22 • 10-3 | 1,43 | 2,69 | 6,12 | 11,74 | 25,01 | 36,61 | 70,6 | 141 | 221 | 438 | 810 | 1202 |
| 24 | 0,24 • 10-3 | 1,49 | 2,82 | 6,46 | 12,28 | 26,16 | 38,50 | 73,9 | 147 | 231 | 458 | 846 | 1258 |
| 26 | 0,26 • 10-3 | 1,56 | 2,94 | 6,67 | 12,80 | 27,26 | 40,11 | 76,9 | 153 | 241 | 477 | 892 | 1303 |
| 28 | 0,28 • 10-3 | 162 | 3,06 | 6,96 | 13,30 | 28,32 | 41,68 | 79,9 | 159 | 250 | 496 | 916 | 1358 |
| 30 | 0,30 • 10-3 | 168 | 3,17 | 7,19 | 13,78 | 29,34 | 43,85 | 82,8 | 165 | 259 | 513 | 940 | 1408 |

Tabel nr. 6.1 - continuare

| H |  | 203 | 253 | 305 | 353 | 402 | 502 | 600 | Di, în mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| în Pa/m | în bar/m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | Dn, în inch |
| 1 |  | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0,1 | 0,001 • 10-3 | 157 | 284 | 468 | 692 | 979 | 1770 | 2843 |
| 0,2 | 0,002 • 10-3 | 228 | 411 | 577 | 1000 | 1413 | 2548 | 4087 |
| 0,3 | 0,003 • 10-3 | 273 | 509 | 839 | 1237 | 1747 | 3149 | 5046 |
| 0,4 | 0,004 • 10-3 | 329 | 593 | 975 | 1438 | 2030 | 3655 | 5856 |
| 0,5 | 0,005 • 10-3 | 370 | 666 | 1096 | 1615 | 2279 | 4103 | 6570 |
| 0,6 | 0,006 • 10-3 | 408 | 733 | 1205 | 1775 | 2505 | 4507 | 7216 |
| 0,7 | 0,007 • 10-3 | 442 | 794 | 1305 | 1923 | 2713 | 4880 | 7810 |
| 0,8 | 0,008 • 10-3 | 474 | 851 | 1399 | 2060 | 2906 | 5226 | 8364 |
| 0,9 | 0,009 • 10-3 | 504 | 905 | 1486 | 2189 | 3088 | 5552 | 8884 |
| 1 | 0,01 • 10-3 | 532 | 956 | 1570 | 2312 | 3260 | 5860 | 9376 |
| 2 | 0,02 • 10-3 | 762 | 1362 | 2242 | 3299 | 4649 | 8350 | 13350 |
| 3 | 0,03 • 10-3 | 938 | 1682 | 2758 | 4057 | 5717 | 10262 | 16402 |
| 4 | 0,04 • 10-3 | 1087 | 1948 | 3194 | 4697 | 6617 | 11875 | 18975 |
| 5 | 0,05 • 10-3 | 1219 | 2183 | 3578 | 5261 | 7410 | 13295 | 21243 |
| 6 | 0,06 • 10-3 | 1338 | 2395 | 3925 | 5771 | 8127 | 14580 | 23393 |
| 7 | 0,07 • 10-3 | 1447 | 2591 | 4244 | 6239 | 8787 | 15762 | 25179 |
| 8 | 0,08 • 10-3 | 1589 | 2772 | 4541 | 6876 | 9401 | 16862 | 26934 |
| 9 | 0,09 • 10-3 | 1644 | 2943 | 4820 | 7086 | 9978 | 17895 | 28582 |
| 10 | 0,10 • 10-3 | 1734 | 3104 | 5084 | 7473 | 10523 | 18872 | 30141 |
| 12 | 0,12 • 10-3 | 1903 | 3405 | 5575 | 8195 | 11538 | 20689 | 33042 |
| 14 | 0,14 • 10-3 | 2057 | 3881 | 6027 | 8858 | 12471 | 22361 | 35709 |
| 16 | 0,16 • 10-3 | 2201 | 3938 | 6448 | 9475 | 13340 | 23916 | 38191 |
| 18 | 0,18 • 10-3 | 2336 | 4179 | 6842 | 10055 | 14155 | 25378 | 40523 |
| 20 | 0,20 • 10-3 | 2464 | 4408 | 7216 | 10604 | 14927 | 26760 | 42728 |
| 22 | 0,22 • 10-3 | 2586 | 4625 | 7571 | 11125 | 15661 | 28074 | 44825 |
| 24 | 0,24 • 10-3 | 2702 | 4833 | 7911 | 11624 | 16362 | 29330 | 47093 |
| 26 | 0,26 • 10-3 | 2813 | 5032 | 8236 | 12102 | 17035 | 30335 | 49016 |
| 28 | 0,28 • 10-3 | 2921 | 5223 | 8550 | 12562 | 17682 | 31879 | 50867 |
| 30 | 0,30 • 10-3 | 3024 | 5408 | 8852 | 13006 | 18307 | 32997 | 52652 |

LEGENDA:

Di – Diametru interior al conductei, în mm

Dn – Diametrul nominal al conductei, în inch

|  | # Regim laminar |  |  | # Regim turbulent prepătratic |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regim instabil |  |  | # Regim turbulent rugos |  |

Tabel nr. 6.2 - Debitul de calcul QCS, în m3/h, pentru conducte din polietilenă gaze naturale presiune joasă (T=288K;  = 0,554 )

| H, |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | De, în mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| în Pa/m | în bar/m | 14 | 19 | 26 | 32,6 | 40,8 | 51,4 | 61,2 | 73,6 | 90 | 102,2 | 114,4 | 130,8 | Di, în mm |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0,1 | 0,001 • 10-3 | 0.04 | 0,12 | 0,40 | 0,97 | 2,3 | 4,2 | 6,5 | 10,9 | 19,0 | 27,0 | 36,8 | 53,0 |
| 0,2 | 0,002 • 10-3 | 0,07 | 0,23 | 0,78 | 1,9 | 3,3 | 6,1 | 9,9 | 16,4 | 28,5 | 40,3 | 54,9 | 79,0 |
| 0,3 | 0,003 • 10-3 | 0,10 | 0,34 | 1,2 | 2,3 | 4,2 | 7,7 | 12,5 | 20,8 | 36,0 | 51,0 | 69,3 | 99,7 |
| 0,4 | 0,004 • 10-3 | 0,14 | 0,45 | 1,5 | 2,7 | 4,8 | 9,1 | 14,8 | 24,5 | 42,5 | 60,1 | 81,7 | 117 |
| 0,5 | 0,005 • 10-3 | 0,17 | 0,56 | 1,9 | 3 | 5,5 | 10,4 | 16,8 | 27,9 | 48,3 | 68,3 | 92,8 | 133 |
| 0,6 | 0,006 • 10-3 | 0,20 | 0,66 | 2,2 | 3,4 | 6,1 | 11,6 | 18,7 | 31,0 | 53,7 | 75,8 | 103 | 148 |
| 0,7 | 0,007 • 10-3 | 0,23 | 0,77 | 2,5 | 3,6 | 6,7 | 12,7 | 20,5 | 33,9 | 58,6 | 82,8 | 112 | 161 |
| 0,8 | 0,008 • 10-3 | 0,27 | 0,88 | 2,2 | 3,9 | 7,3 | 13,7 | 22,1 | 36,6 | 63,3 | 89,3 | 121 | 174 |
| 0,9 | 0,009 • 10-3 | 0,30 | 0,98 | 2,8 | 4,2 | 7,8 | 14,7 | 23,7 | 39,2 | 67,7 | 95,5 | 130 | 186 |
| 1 | 0,01 • 10-3 | 0,33 | 1,1 | 3,0 | 4,5 | 8,3 | 15,6 | 25,2 | 41,6 | 71,9 | 101 | 138 | 198 |
| 2 | 0,02 • 10-3 | 0,65 | 1,6 | 3,6 | 6,7 | 12,4 | 23,3 | 37,5 | 61,9 | 107 | 150 | 195 | 279 |
| 3 | 0,03 • 10-3 | 0,96 | 2,0 | 4,5 | 8,5 | 15,7 | 29,4 | 47,3 | 77,9 | 128 | 180 | 244 | 349 |
| 4 | 0,04 • 10-3 | 1 | 2,3 | 5,4 | 10,0 | 18,5 | 34,7 | 55,4 | 87,3 | 150 | 211 | 285 | 407 |
| 5 | 0,05 • 10-3 | 1,1 | 2,6 | 6,1 | 11,4 | 21,0 | 39,2 | 60,0 | 98,6 | 169 | 238 | 321 | 459 |
| 6 | 0,06 • 10-3 | 1,3 | 2,9 | 6,8 | 12,7 | 23,4 | 41,5 | 66,4 | 109 | 187 | 262 | 355 | 507 |
| 7 | 0,07 • 10-3 | 1,4 | 3,1 | 7,5 | 13,8 | 24,3 | 45,1 | 72,2 | 119 | 203 | 285 | 385 | 550 |
| 8 | 0,08 • 10-3 | 1,5 | 3,4 | 8,1 | 15,0 | 26,0 | 48,6 | 77,7 | 127 | 218 | 306 | 414 | 591 |
| 9 | 0,09 • 10-3 | 1,6 | 3,6 | 8,6 | 15,9 | 27,8 | 51,8 | 82,8 | 136 | 233 | 326 | 441 | 629 |
| 10 | 0,10 • 10-3 | 1,7 | 3,9 | 9,2 | 16,0 | 29,4 | 54,9 | 87,7 | 144 | 246 | 345 | 466 | 666 |
| 12 | 0,12 • 10-3 | 1,9 | 4,3 | 10,1 | 17,7 | 32,5 | 60,6 | 96,8 | 159 | 271 | 381 | 514 | 733 |
| 14 | 0,14 • 10-3 | 2,0 | 4,7 | 10,5 | 19,3 | 35,4 | 65,9 | 105 | 172 | 295 | 413 | 558 | 796 |
| 16 | 0,16 • 10-3 | 2,2 | 5,1 | 11,3 | 20,8 | 38,1 | 70,8 | 113 | 185 | 316 | 444 | 599 | 854 |
| 18 | 0,18 • 10-3 | 2,4 | 5,3 | 12,0 | 22,2 | 40,6 | 75,5 | 120 | 197 | 337 | 472 | 637 | 909 |
| 20 | 0,20 • 10-3 | 2,5 | 5,4 | 12,7 | 23,5 | 43,0 | 79,9 | 127 | 209 | 356 | 499 | 673 | 960 |
| 22 | 0,22 • 10-3 | 2,7 | 5,7 | 13,4 | 24,7 | 45,3 | 84,1 | 134 | 219 | 375 | 525 | 708 | 1010 |
| 24 | 0,24 • 10-3 | 2,8 | 6,0 | 14,1 | 25,9 | 47,4 | 88,1 | 141 | 230 | 392 | 550 | 741 | 1057 |
| 26 | 0,26 • 10-3 | 2,9 | 6,3 | 14,7 | 27,1 | 49,5 | 92,0 | 147 | 240 | 409 | 574 | 773 | 1102 |
| 28 | 0,28 • 10-3 | 2,9 | 6,5 | 15,3 | 28,2 | 51,6 | 95,7 | 153 | 249 | 426 | 596 | 804 | 1146 |
| 30 | 0,30 • 10-3 | 3,0 | 6,8 | 15,9 | 29,3 | 53,5 | 99,3 | 158 | 259 | 441 | 618 | 834 | 1188 |

Tabel nr. 6. 2 – continuare

| H |  | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | De, în mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| în Pa/m | în mbar/m | 147,2 | 163,6 | 184 | 204,4 | 229 | 257,6 | 290,4 | 327,2 | 368 | 409 | 458 | 515,4 | Di ,în mm |
| 1 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 0,1 | 0,001 • 10-3 | 73,2 | 97,6 | 134 | 179 | 243 | 334 | 462 | 637 | 873 | 1160 | 1571 | 2155 |
| 0,2 | 0,002 • 10-3 | 109 | 145 | 199 | 265 | 360 | 494 | 682 | 940 | 1288 | 1709 | 2313 | 3171 |
| 0,3 | 0,003 • 10-3 | 137 | 183 | 251 | 333 | 453 | 621 | 857 | 1180 | 1616 | 2143 | 2899 | 3861 |
| 0,4 | 0,004 • 10-3 | 162 | 215 | 295 | 392 | 532 | 730 | 1007 | 1386 | 1897 | 2441 | 3291 | 4502 |
| 0,5 | 0,005 • 10-3 | 184 | 244 | 335 | 445 | 603 | 827 | 1141 | 1570 | 2076 | 2749 | 3713 | 5079 |
| 0,6 | 0,006 • 10-3 | 204 | 271 | 371 | 493 | 668 | 916 | 1223 | 1677 | 2292 | 3035 | 4098 | 5603 |
| 0,7 | 0,007 • 10-3 | 222 | 295 | 405 | 537 | 729 | 967 | 1327 | 1823 | 2492 | 3298 | 4453 | 6087 |
| 0,8 | 0,008 • 10-3 | 239 | 318 | 437 | 579 | 759 | 1037 | 1427 | 1960 | 2678 | 3545 | 4784 | 6539 |
| 0,9 | 0,009 • 10-3 | 256 | 340 | 466 | 598 | 808 | 1105 | 1521 | 2089 | 2854 | 3777 | 5096 | 6965 |
| 1 | 0,01 • 10-3 | 272 | 361 | 495 | 632 | 855 | 1171 | 1610 | 2211 | 3020 | 3997 | 5393 | 7369 |
| 2 | 0,02 • 10-3 | 383 | 508 | 695 | 920 | 1245 | 1702 | 2339 | 3208 | 4378 | 5788 | 7803 | 10653 |
| 3 | 0,03 • 10-3 | 478 | 633 | 866 | 1145 | 1548 | 2115 | 2904 | 3982 | 5431 | 7176 | 9669 | 13194 |
| 4 | 0,04 • 10-3 | 558 | 739 | 1010 | 1335 | 1805 | 2465 | 3384 | 4637 | 6322 | 8352 | 11250 | 15346 |
| 5 | 0,05 • 10-3 | 629 | 833 | 1138 | 1504 | 2032 | 2774 | 3808 | 5217 | 7111 | 9391 | 12646 | 17247 |
| 6 | 0,06 • 10-3 | 694 | 918 | 1254 | 1657 | 2239 | 3055 | 4192 | 5742 | 7825 | 10333 | 13912 | 18968 |
| 7 | 0,07 • 10-3 | 753 | 997 | 1361 | 1798 | 2429 | 3314 | 4547 | 6227 | 8484 | 11200 | 15077 | 20554 |
| 8 | 0,08 • 10-3 | 809 | 1070 | 1461 | 1930 | 2606 | 3556 | 4877 | 6678 | 9097 | 12008 | 16163 | 22031 |
| 9 | 0,09 • 10-3 | 861 | 1139 | 1555 | 2054 | 2773 | 3783 | 5188 | 7102 | 9674 | 12768 | 17184 | 23420 |
| 10 | 0,10 • 10-3 | 911 | 1205 | 1644 | 2171 | 2931 | 3998 | 5482 | 7504 | 10220 | 13488 | 18150 | 24735 |
| 12 | 0,12 • 10-3 | 1003 | 1327 | 1810 | 2390 | 3225 | 4398 | 6030 | 8252 | 11237 | 14827 | 19950 | 27182 |
| 14 | 0,14 • 10-3 | 1088 | 1439 | 1963 | 2591 | 3496 | 4767 | 6534 | 8941 | 12173 | 16061 | 21606 | 29435 |
| 16 | 0,16 • 10-3 | 1167 | 1544 | 2105 | 2779 | 3749 | 5111 | 7004 | 9583 | 13046 | 17209 | 23148 | 31533 |
| 18 | 0,18 • 10-3 | 1242 | 1642 | 2239 | 2955 | 3986 | 5434 | 7446 | 10187 | 13865 | 18289 | 24598 | 33504 |
| 20 | 0,20 • 10-3 | 1313 | 1735 | 2366 | 3122 | 4211 | 5740 | 7865 | 10758 | 14641 | 19311 | 25970 | 35370 |
| 22 | 0,22 • 10-3 | 1380 | 1824 | 2487 | 3281 | 4425 | 6031 | 8263 | 11301 | 15380 | 20283 | 27276 | 37145 |
| 24 | 0,24 • 10-3 | 1444 | 1909 | 2602 | 3433 | 4630 | 6309 | 8643 | 11821 | 16085 | 21212 | 28524 | 38842 |
| 26 | 0,26 • 10-3 | 1506 | 1990 | 2713 | 3579 | 4826 | 6576 | 9008 | 12319 | 16762 | 22104 | 29721 | 40470 |
| 28 | 0,28 • 10-3 | 1566 | 2069 | 2820 | 3719 | 5515 | 6833 | 9360 | 12799 | 17414 | 22962 | 30873 | 42037 |
| 30 | 0,30 • 10-3 | 1623 | 2145 | 2923 | 3855 | 5198 | 7081 | 9699 | 13262 | 18043 | 23791 | 31985 | 43549 |

De – Diametrul exterior al conductei, în mm ;

Di – Diametrul interior al conductei, în mm.

|  | # Regim laminar |  |  | # Regim turbulent prepătratic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regim instabil |  |  |  |

- CONDUCTE DE DISTRIBUŢIE ŞI INSTALAŢII DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

Secțiunea 1 - Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare a gazelor naturale

- (1) Traseele conductelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare exterioare a gazelor naturale sunt, pe cât posibil, rectilinii.

(2) La stabilirea traseelor conductelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se acordă prioritate respectării condiţiilor de siguranţă.

- (1) Conductele de distribuţie a gazelor naturale se montează subteran.

(2) În cazul în care nu există condiţii de montare subterană, conductele  de distribuţie din oţel se pot monta suprateran, în condiţii justificate de către proiectant şi înscrise în certificatul de urbanism.

(3) În cazul în care nu există condiţii de montare subterană, tronsoane ale conductelor de distribuţie din polietilenă se pot monta suprateran în tuburi de protecţie sau se intercalează un tronson de conductă din oţel.

- instalaţiilor de utilizare exterioare a gazelor naturale se montează:

- din oţel, suprateran / subteran;

- din polietilenă, subteran.

- (1) Conductele de distribuţie supraterane şi instalaţiile de utilizare exterioare a gazelor naturale se pot monta, în funcţie de condiţiile locale, pe :

- pereţii exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton;

- garduri stabile din cărămidă sau beton;

- stâlpi metalici sau din beton şi estacade.

(2) Conductele de distribuţie supraterane de  gaze naturale se pot monta, cu respectarea prevederilor alin.(1), la înălţimi de până la 6 m de la suprafaţa solului.

- Conductele de distribuţie supraterane şi instalaţiile de utilizare exterioare a gazelor naturale se protejează împotriva descărcărilor electrice conform reglementărilor specifice.

- Pe pereţii clădirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie, se admite montarea numai a instalaţiei proprii de alimentare cu gaze naturale.

- Se interzice:

a) montarea conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale  din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea;

b) vehicularea prin conductele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care conţin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele.

- (1) Intrarea în clădiri a racordurilor sau a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează suprateran, prin traversarea peretelui exterior al clădirilor; este interzisă intrarea acestora în pardoseala sau sub pardoseala clădirilor.

(2) În cazuri excepţionale, pentru clădiri la care nu se poate realiza soluţia supraterană, intrarea racordurilor sau a instalaţiilor de utilizare în clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de aerisire în care se montează robinetul de branşament şi/sau de incendiu, după caz.

(3) Robinetele montate în cămine sunt cu tija înaltă pentru ca manevrarea să se poată face de la suprafaţa solului, iar căminele sunt acoperite cu grătare şi au asigurată evacuarea permanentă a apelor infiltrate.

(4) Soluţia prevăzută la alin. (2) se permite cu condiţia avizării de către operatorul SD a tuturor măsurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale în condiţii de siguranţă, inclusiv montarea în încăperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale având limita inferioară de detecţie de 2% CH4 în aer şi care acţionează automat asupra robinetului de închidere (electroventil) a alimentării cu gaze naturale.

- Este interzisă montarea conductelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare:

- în terenuri susceptibile la tasări, alunecări, erodări etc.;

- sub construcţii de orice categorie;

- în tunele şi galerii;

- în canale de orice categorie având comunicaţie directă cu clădiri;

- la nivel inferior fundaţiei clădirilor învecinate, situate la distanţe de până la 2 m;

- sub linii de tramvai sau cale ferată, paralel cu acestea la o distanţă, măsurată în proiecţie orizontală, mai mică decât cea prevăzută în tabelul nr. 1.

- Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide, racordurile se pot executa cu ieşire directă în firide.

(2) Este interzisă montarea racordurilor înzidite în elemente de construcţie.

(3) Este interzisă intrarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale din firidele de racord direct în interiorul clădirilor.

- În scopul identificării conductelor şi racordurilor din oţel, montate suprateran, acestea se marchează din 2 în 2 m cu simbolul: GNPM, GNPR sau GNPJ, după caz, în funcţie de regimul de presiune a gazelor naturale.

- Marcarea conductelor de distribuţie subterane se realizează de către executant prin inscripţii pe plăcuţe amplasate pe construcţii, pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate; distanţa dintre plăcuţele inscripţionate nu va fi mai mare de 30 de metri.

- Pe traseele fără construcţii şi pe câmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului, se montează borne inscripţionate, din ţeavă sau beton, la distanţe de 150 m între ele.

- Pe plăcuţe/borne se specifică următoarele caracteristici: regimul de presiune a gazelor naturale, materialul tubular al conductei ( OL sau PE), distanţa măsurată pe orizontală între axul conductei şi plăcuţă/bornă (L) şi adâncimea de pozare a conductei (h). ( Exemplu: GNPR – PE, L = 2,5 m, h = 0,9 m).

- 6.15. În scopul identificării, conductele de distribuţie a gazelor naturale pot fi însoţite pe traseu de sisteme de semnalizare/detecţie.

- 6.16. (1) În localităţi, conductele de distribuţie a gazelor naturale se montează numai în domeniul public.

(2) Conductele de distribuţie subterane de gaze naturale se montează pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă:

- zone verzi;

- trotuare;

- alei pietonale;

- carosabil.

(3) Se evită terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu acţiuni puternic corozive şi cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite în care nu este posibilă evitarea amplasării în terenurile menţionate, se prevăd măsuri speciale de protecţie.

(4) Pentru situaţiile de excepţie (căi de acces private), soluţiile tehnice de alimentare cu gaze naturale se stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acordă operatorului SD dreptul de uz şi servitute pentru conductele amplasate pe proprietatea lor, conform prevederilor art. 109 din Lege.

- (1) Conductele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare subterane de gaze naturale se montează la adâncimea minimă de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de protecţie, după caz.

(2) La capătul branşamentului, adâncimea minimă de montare este de 0,5 m.

(3) La stabilirea adâncimii de montare se are în vedere că temperatura de îngheţ a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilenă.

(4) În cazul în care prevederile de la alin. (1) şi (2) nu pot fi respectate, proiectantul poate reduce adâncimea de montare, cu acordul operatorului SD şi cu prevederea unor măsuri de protecţie suplimentare.

- (1) Se interzice montarea conductelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale din polietilenă în zone în care temperatura degajată depăşeşte temperatura pentru care producătorul ţevii din polietilenă garantează funcţionarea în condiţii de securitate.

(2) Dacă nu se pot evita zonele prevăzute la alin. (1), se intercalează un tronson de conductă din oţel.

Secțiunea 2 - Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea racordurilor de gaze naturale

- Instalaţiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din conducta de distribuţie, conform soluţiei tehnice de alimentare dată de operatorul SD prin acordul de acces.

- Criteriile de alegere a soluţiilor tehnice de alimentare cu gaze naturale sunt:

- alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire se face de preferinţă din conducta de distribuţie de pe strada pe care este amplasată clădirea (Anexa nr. 3, fig. 8);

- alimentarea instalaţiilor de utilizare din clădirile situate la intersecţia străzilor se face din oricare dintre conductele de distribuţie amplasate pe străzile respective;

- alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire sau grup de clădiri situate pe aceeaşi proprietate se face printr-un singur racord, indiferent de numărul străzilor cu care se mărgineşte proprietatea (Anexa nr. 3, fig. 10);

- capătul de branşament se pozează la limita de proprietate a consumatorului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 66, alin. (2).

- (1) Racordurile de gaze naturale utilizate în sistemele de distribuţie pentru alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei de utilizare sunt:

a) racorduri individuale pentru fiecare clădire;

b) racorduri comune pentru cel mult două clădiri vecine, în următoarele cazuri:

- clădirile sunt situate pe aceeaşi stradă şi au curţile alăturate (Anexa nr. 3, fig. 11a);

- clădirile nu sunt situate pe aceeaşi stradă, dar fac parte dintr-un singur corp de clădire, au curte comună şi o intrare comună din strada pe care este pozată conducta de distribuţie (Anexa nr. 3, fig.11 b, );

c) racorduri ramificate:

- în cazul clădirilor cu mai multe tronsoane (case de scară), (Anexa nr. 3, fig. 11c);

- pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor clădiri, în scopul reducerii numărului de traversări a unei artere importantă de circulaţie, (Anexa nr. 3, fig. 11d).

(2) În cazul prevederilor de la alin. (1) lit. b) se respectă următoarele condiţii tehnice:

- racordul comun asigură debitul total şi presiunea gazelor naturale;

- regulatorul de presiune este corespunzător debitului total de gaze naturale;

- instalaţiile de utilizare exterioare de gaze naturale se execută astfel încât să existe posibilităţi de acces rapid la robinetele de incendiu.

- Parcurile industriale şi clădirile cu mai multe scări, pot fi alimentate prin mai multe racorduri cu condiţia ca instalaţia de utilizare racordată la un racord să nu se interconecteze cu instalaţia de utilizare racordată la alt racord.

- Traseul racordului se realizează:

  - perpendicular pe conducta de distribuție a gazelor naturale la care se realizează racordul; pentru situaţii care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 600;

  - cu pantă înspre conducta de distribuție a gazelor naturale la care se racordează;

  - nu se admit racorduri cu traseu în lungul străzii, cu excepţia racordurilor ramificate.

Secțiunea 3 - Intersecţii ale traseelor conductelor de distribuţie de gaze naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii

- (1) Intersecţia traseelor conductelor de distribuţie a gazelor naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii subterane sau supraterane se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează astfel:

a) perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate;

b) la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii.

(2) În cazuri excepţionale, se admit:

a) traversări sub alt unghi, dar nu mai mic de 600;

b) traversări în tuburi de protecţie, în cazul în care nu se poate respecta condiţia de la alin.(1) lit. b).

(3) Alte instalaţii subterane, care se realizează ulterior conductelor de distribuție de gaze naturale şi care intersectează traseul acestora, se montează cel puţin la distanţa minimă admisă conform tabelului nr. 1, cu avizul operatorului SD.

- Trecerea conductelor de distribuţie a gazelor naturale prin cămine, canale şi construcţii subterane ale altor utilităţi, este interzisă.

- Subtraversarea liniilor de tramvai se face în tub de protecţie din oţel, la adâncimea de minim 1,5 m de la talpa căii de rulare la generatoarea superioară a tubului de protecţie a conductei de gaze naturale.

- (1) Traversarea căilor ferate, autostrăzilor, drumurilor naţionale şi cursurilor de apă se face subteran sau suprateran, în funcţie de condiţiile locale impuse prin avizele specifice acestor obiective.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se prevăd cu robinete de secţionare, care să permită scoaterea din funcţiune a conductei de distribuție a gazelor naturale:

  - în ambele părţi ale traversării, pentru conductele de distribuție inelare de gaze naturale;

  - înainte de traversare, pentru conductele de distribuție ramificate de gaze naturale.

- Traversările supraterane ale căilor de circulaţie de pe teritoriul unităţilor industriale se fac la înălţimi stabilite în funcţie de gabaritul vehiculelor utilizate, dar nu mai mici de 5 m de la generatoarea inferioară sau dispozitivul de susţinere a conductei până la nivelul carosabilului.

- Proiectarea şi executarea traversării căilor de comunicaţii se realizează în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice.

Secțiunea 4 - Răsuflători, tuburi de protecţie, măsuri de etanşare

- În zone construite, cu densitate mare de construcţii subterane, pe conductele de distribuţie şi/sau pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane de gaze naturale, executate din oţel, se montează răsuflători (Anexa nr. 3, fig. 7):

- deasupra fiecărei suduri, dar nu la distanţe mai mici de 1 m, cu excepţia sudurilor conductelor de distribuție a gazelor naturale din interiorul tuburilor de protecţie; în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m, se realizează drenaj continuu între suduri;

- la capetele tuburilor de protecţie;

- la ieşirea din pământ a conductelor de distribuție a gazelor naturale;

- la ramificaţii ale conductelor de distribuție a gazelor naturale şi la schimbări de direcţie.

Pentru conductele din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, aglomerate cu diverse instalaţii subterane, pe conductele de distribuţie, respectiv pe instalaţiile de utilizare exterioare subterane de gaze naturale astfel:

- la capetele tuburilor de protecţie;

- în alte situaţii deosebite evidenţiate de proiectant sau de către operatorul SD.

- În cazul conductelor din oţel montate pe trasee fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane, se prevăd răsuflători cu înălţimea de 0,6 m deasupra solului, la schimbări de direcţie şi la suduri de poziţie, dar nu la distanţe mai mici de 50 m.

- Distanţa între generatoarea superioară a conductei pe care se montează răsuflătoarea şi faţa inferioară a calotei răsuflătorii este de 150 mm atât pentru conductele din oţel cât şi pentru conductele din polietilenă.

- (1) Tuburile de protecţie montate pe conducte trebuie să depăşească, în ambele părţi, limitele instalaţiei sau construcţiei traversate, cu cel puţin 0,5 m.

(2) Tuburile de protecţie se prevăd la partea superioară a capetelor tubului cu orificii şi cu răsuflători, iar capetele tubului se etanşează pe conductă.

- (1) Diametrul interior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul exterior şi destinaţia conductei protejate:

- pentru conducte de distribuţie:

  - oţel		di tub = de cond izolată + 75 mm;

  - polietilenă	di tub = de cond + 100 mm;

- pentru racorduri:

- oţel		di tub = de cond izolată + 50 mm;

- polietilenă	di tub = de cond + 50 mm.

(2) Grosimea pereţilor şi materialul din care se confecţionează tubul de protecţie se stabilesc în funcţie de sarcinile la care este solicitat tubul.

- (1) La toate clădirile amplasate în localităţi în care există conducte de distribuție a gazelor naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze naturale, se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor.

(2) Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute la alin. (1).

Secțiunea 5 - Rezemarea conductelor supraterane

- (1) Conductele montate suprateran pe elemente de construcţii, pe stâlpi sau estacade, se reazemă, în funcţie de diametru, pe brăţări sau console confecţionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instalaţii.

(2) Distanţele maxime între două reazeme şi tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate în tabelul nr. 7.

Tabelul nr. 7 –Distanţele maxime între reazeme

| Distanţa maximă între reazeme, în m | Diametrul conductei, în inch | Tipul reazemului |
| --- | --- | --- |
| 3,3 | 3/8 … 1/2 | Brăţară |
| 4,2 | 3/4 …1 | Brăţară |
| 5,1 | 1 ¼…1 ½ | Brăţară |
| 5,7 | 2 | Consolă |
| 6,1 | 2 ½ | Consolă |
| 6,7 | 3 | Consolă |
| 7,5 | 4 | Consolă |
| 8,0 | 5 | Consolă |

- STAŢII ŞI POSTURI DE REGLARE, REGLARE SAU REGLARE -MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

Secțiunea 1 -  Prevederi generale

- (1) Staţiile de reglare, reglare-măsurare sau de măsurarea gazelor naturale se montează în construcţii proprii.

(2) Posturile de reglare, de reglare - măsurare sau de măsurare a gazelor naturale se montează în firide sau direct pe instalaţia de utilizare a gazelor naturale.

- Amplasarea regulatoarelor pe instalaţia de utilizare a gazelor naturale se face cu îndeplinirea cel puţin a următoarelor condiţii:

- încăperile în care se montează să fie ventilate;

- regulatoarele să fie în construcţie etanşă;

- respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător.

- (1) Staţiile şi posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale sunt delimitate prin robinete de închidere, amplasate la intrarea, respectiv ieşirea din staţii şi posturi.

(2) Robinetele fac parte din componenţa staţiilor şi posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale.

- (1) Dimensionarea şi echiparea staţiilor şi posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale se face ţinând seama de următorii parametri: debit, presiune, temperatură, de domeniul de variaţie a acestor parametri şi de calitatea gazelor naturale.

(2) Sistemele de măsurare se aleg şi se poziţionează în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare.

(3) Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare se echipează cu dispozitive de securitate corespunzătoare cerinţelor legislaţiei în vigoare.

- Proiectarea staţiilor şi posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale se face astfel încât să rezulte o grupare cât mai compactă, avându-se în vedere şi accesul la echipamentele şi dispozitivele componente.

- Pe conductele din oţel de intrare şi de ieşire din staţiile de reglare sau reglare-măsurare se montează flanşe electroizolante în locuri uşor accesibile.

- Când alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu poate fi întreruptă, staţiile de reglare sau reglare-măsurare pot fi prevăzute cu ocolitor.

- În funcţie de natura şi conţinutul de impurităţi a gazelor naturale, la intrarea în staţiile şi posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale, se pot monta echipamente de filtrare şi/sau de separare.

- Pentru echipamentele care prevăd în mod expres filtre de protecţie, acestea se montează obligatoriu conform instrucţiunilor producătorului de echipamente.

- (1) Staţiile de reglare sau reglare–măsurare se prevăd cu priză şi centură de împământare (rezistenţa de dispersie sub 4 Ώ), la care se racordează părţile metalice ale fiecărui element din staţie cuprins între două flanşe.

(2) Racordurile prin flanşe nu se consideră electroconductoare decât dacă sunt conectate între ele cu platbandă zincată cu secţiunea de minim 40 mm2.

Secțiunea 2 -  Regulatoare de presiune

- (1) Reglarea presiunii gazelor naturale se face, în funcţie de mărimea debitului, prin regulatoare cu:

a) acţionare indirectă;

b) acţionare directă.

(2) Alegerea regulatoarelor, funcţie de debitul nominal al regulatoarelor Qn, se face conform specificaţiilor tehnice date de producătorul echipamentului. La alegerea mărimii regulatoarelor se pot utiliza următoarele relaţii de calcul:

Qn  = (1,1...1,2) · Qt, pentru regulatoarele cu acţionare indirectă;

Qn  = 1,45 · Qt, pentru regulatoarele cu acţionare directă,

unde:

  - Qn - debitul nominal al regulatorului, m3/h;

  - Qt - debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi deservite, m3/h.

- Abaterea maximă a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de 5%.

- În cazul în care în instalaţia de utilizare industrială a gazelor naturale sunt necesare diferite trepte de presiune se prevăd panouri de reglare pentru fiecare treaptă de presiune a gazelor naturale.

Secțiunea 3 -  Construcţii pentru staţii şi posturi reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale

- Amplasarea staţiilor şi posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale se face respectând prevederile art. 37 ÷ art. 39, după caz.

- Amplasarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare, independente sau alipite altor construcţii, se face:

- suprateran;

- cu respectarea distanţelor prevăzute în tabelul nr. 2;

- la limita de proprietate a consumatorului sau când nu este posibil, cât mai aproape de limita de proprietate a consumatorului; excepție fac contoarele de tip smart achiziționate pe cheltuiala solicitantului care pot fi instalate pe limita de proprietate a consumatorului;

- asigurându-se accesul direct şi permanent al personalului operatorului SD.

- Posturile de reglare, reglare – măsurare sau măsurare  pentru presiunea maximă a gazelor naturale de intrare între 0, 05·105 ÷ 2·105 Pa (0,05÷2 bar) se montează în:

a) firidă îngropată sau semi - îngropată în peretele exterior al clădirii, în ziduri sau garduri;

b) firidă independentă sau alipita de un perete exterior al clădirii.

- (1) Amplasarea construcţiilor pentru staţiile şi posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare aferente conductei de distribuţie a gazelor naturale se face pe domeniul public, conform precizărilor din certificatul de urbanism, cu asigurarea obligatorie a accesului operatorului SD.

(2) Pentru cazuri excepţionale, cu avizul operatorului SD, se pot construi staţii de sector de reglare sau reglare-măsurare, posturi de reglare, posturi de măsurare sau posturi de reglare-măsurare subterane, prevăzute cu ventilare şi cu măsuri de evitare a pericolului de incendiu şi explozie.

(3) Construcţiile staţiilor de reglare sau reglare–măsurare se execută din materiale incombustibile şi fără pod.

- (1) Posturile de reglare-măsurare nu se amplasează:

- pe căile de evacuare din clădiri cu aglomerări de persoane;

- sub ferestrele clădirilor şi în locuri neventilate.

(2) În cazul excepţional în care nu sunt condiţii tehnice şi există spaţiu de amplasare a postului de reglare numai sub fereastră, se vor realiza următoarele măsuri:

- ţeava de evacuare a regulatoarelor de presiune se prelungeşte astfel încât să evite pătrunderea gazelor în interiorul clădirii;

- axul de manevră al robinetelor postului se etanşează.

- Firidele practicate în pereţii unei clădiri se tencuiesc şi se sclivisesc la interior, în condiţii care să nu permită infiltrarea gazelor naturale în clădire.

- Pardoseala staţiilor de reglare sau reglare–măsurare a gazelor naturale se realizează:

- din materiale de construcţii care nu produc scântei la lovire;

- cu suporturi pentru rezemarea echipamentului.

- Evacuarea din firide a eventualelor scăpări de gaze naturale se asigură prin goluri, dispuse în mod egal la partea superioară şi inferioară, însumând:

- 8% din suprafaţa încăperii, la construcţiile independente ale staţiilor;

- 2% din suprafaţa uşilor firidelor.

- Iluminatul interior al staţiilor de reglare sau reglare-măsurare se realizează:

- natural, prin ferestre;

- artificial, din exteriorul construcţiei.

- Protecţia împotriva descărcărilor electrice, pentru staţiile de reglare sau reglare - măsurare şi instalaţiile montate în exterior, se realizează conform prevederilor din legislaţia în vigoare.

- Protecţia construcţiilor staţiilor de reglare sau reglare-măsurare şi a instalaţiilor exterioare împotriva accesului persoanelor străine se realizează prin împrejmuire.

Secțiunea 4 -  Amplasarea şi montarea echipamentului de reglare - măsurare

- Panourile de reglare-măsurare se amplasează în plan orizontal sau vertical, în funcţie de mărime, păstrându-se distanţe între elementele componente astfel încât să se asigure posibilitatea întreţinerii şi exploatării.

- (1) Pentru măsurarea în scopuri comerciale a cantităţilor de gaze naturale, se utilizează numai aparate de măsurare aprobate conform legislaţiei metrologice în vigoare .

(2) Tipul aparatului de măsură, modul de amplasare şi condiţiile de montaj se stabilesc de proiectant, cu avizul operatorului SD, pe baza specificaţiilor tehnice date de producător.

- Executanţii staţiilor de reglare sau reglare-măsurare au obligaţia să fixeze, pe distribuitorul fiecărei trepte de reglare, plăcuţe metalice pe care au gravat:

- denumirea producătorului echipamentului;

- presiunea de încercare;

- presiunea nominală;

- poziţia robinetului, “ÎNCHIS” sau “DESCHIS”

- Elementele instalaţiei de reglare - măsurare se protejează împotriva coroziunii.

PERICOL DE EXPLOZIE

APROPIEREA CU FOC STRICT

OPRITĂ

La exterior, pe fiecare perete al staţiilor şi pe uşile staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare-măsurare, se aplică tăbliţe avertizoare pe care se înscrie:

şi indicatorul pentru pericol de explozie, conform reglementărilor în vigoare.

Secțiunea 5 -  Instalaţii şi dispozitive auxiliare.

- (1) Staţiile şi posturile de reglare a presiunii gazelor naurale se dotează cu echipament de securitate care să prevină:

- creşterea presiunii gazelor naturale la ieşirea din regulator peste nivelul maxim al treptei de presiune;

- creşterea presiunii gazelor naturale peste nivelul admis la clientul final;

- scăderea presiunii gazelor naturale sub nivelul minim de funcţionare al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi ale clientului final.

(2) Pe dispozitivele de securitate se înscrie, vizibil, presiunea de declanşare.

- (1) Echipamentul de securitate se prevede:

- fără armături de închidere pe derivaţia pe care este montată supapa, atât înainte cât şi după aceasta;

- cu conducte de evacuare la exterior, în atmosferă, care pot fi legate la un colector comun.

(2) Evacuarea gazelor naturale de la echipamentul de securitate şi de la regulatoarele montate în posturi de reglare sau pe utilaje se face în aer liber la 0,5 m peste cel mai înalt punct al acoperişului:

- staţiilor sau posturilor independente;

- clădirilor la care sunt alipite posturile sau în care se află utilajele.

(3) Capătul liber al conductei de evacuare se prevede cu o curbă îndreptată în jos sau cu o căciulă de protecţie.

- (1) Pe colectoarele şi distribuitoarele staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale se montează:

- manometre prevăzute cu robinet de închidere;

- armături pentru termometre.

(2) Pe colectoarele filtrelor se prevăd manometre.

- INSTALAŢII lNTERIOARE DE UTILIZARE

Secțiunea 1 - Utilizarea gazelor naturale în clădiri

- Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de:

- incendiu, prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile;

- explozie a materialelor şi substanţelor combustibile inflamabile aflate în interior;

- intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze naturale sau cu gaze de ardere.

- Condiţiile tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile sunt:

a) volumul interior minim al încăperilor:

- 18,0 m3 pentru orice tip de încăpere, cu excepţia bucătăriilor şi băilor;

- 7,5 m3 pentru băi şi bucătării.

b) asigurarea aerului necesar arderii gazelor naturale;

c) ventilare naturală sau mecanică;

d) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă;

e) suprafeţe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau goluri, sau suprafeţe asimilate acestora: panouri care conform specificaţiei tehnice date de producători cedează la presiuni de cel puţin 1180 Pa (0, 0118 bar).

- (1) Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se prevăd, spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafeţe vitrate, definite conform art. 128, lit. e), cu suprafaţa minimă totală de:

- 0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat;

- 0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie.

(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

(3) În cazul utilizării detectoarelor, suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere.

(4) Volumul net reprezintă volumul total al încăperii, din care se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere, în care nu se pot acumula gaze naturale.

- În băi nu sunt admise:

- aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;

- aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru încălzire centrală sau locală, prevăzute cu arzător atmosferic şi rupere de tiraj, chiar dacă au termostat de coş.

- Fac excepţie de la prevederile art. 128 lit. a) şi art. 130, aparatele consumatoare de combustibili gazoşi la care prin tubulatură etanşă se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii gazelor naturale şi evacuarea în exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu cameră de ardere etanşă şi tiraj forţat).

- Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia: 15 m3 volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.

Secțiunea 2 - Asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor de ardere

- Pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş sau cu flacără liberă se asigură aerul necesar arderii gazelor naturale şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere, complet şi fără riscuri, astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentraţia de noxe admisă de normele de protecţia muncii şi normele de protecţie a mediului.

- (1) Aerul necesar arderii gazelor naturale se asigură în funcţie de raportul între volumul interior al încăperii Vi , în m3 şi debitul nominal al aparatului consumator de combustibili gazoşi Qn, în m3/h, astfel:

a) pentru cazul Vi/Qn  ≥ 30, se consideră că prin neetanşeităţile existente se asigură aerul necesar pentru ardere;

b) pentru cazul Vi/Qn < 30, se prevăd prize de acces aer direct din exteriorul construcţiei.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1), lit. a) bucătăriile din locuinţele cu încălzire centrală, în care nu există alte aparate consumatoare de combustibili gazoşi, la care se admite accesul aerului dintr-o încăpere vecină prin realizarea unui gol spre această încăpere, cu condiţia satisfacerii raportului Vi/Qn≥30, în care Vi este volumul bucătăriei plus volumul încăperii respective; dacă şi în încăperea vecină, spre care este prevăzut golul, sunt instalate aparate consumatoare de combustibili gazoşi, raportul dintre suma volumelor celor două încăperi [ΣVi=Vi1+Vi2] şi suma debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi din aceste încăperi [ΣQn=Qn1+Qn2] trebuie să fie ΣVi/ΣQn≥30.

(3) În cazul în care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanşeităţi (cazul tâmplăriilor prevăzute cu garnituri de cauciuc etc.), indiferent de volumul încăperilor, se realizează prize de aer direct din exteriorul construcţiei.

- (1) Suprafaţa golului pentru accesul aerului de ardere într-o încăpere în care se utilizează gazele naturale se determină cu relaţia:

S = 0,0025 × Qi, în m2,

unde:

- Qi - debitul instalat de gaze naturale în încăperea respectivă, în m3/h;

- coeficientul 0,0025,  în m2/(m3/h).

(2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioară a încăperii şi fără dispozitive de închidere sau reglaj; este interzisă obturarea golului de acces al aerului de ardere.

(3) La cazanele de încălzire şi/sau preparare apă caldă, accesul aerului se face conform reglementărilor specifice.

(4) În cazul în care accesul aerului de ardere se asigură prin canale, secţiunile canalelor de aer se calculează luând în considerare rezistenţele aeraulice ale acestora.

- La încăperile, independent de volumul lor, în care se instalează aparate cu flacără liberă, se prevăd canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere, dimensionate şi executate în conformitate cu standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare.

- Pentru bucătăriile din construcţiile existente, construite fără canale de ventilare sau a căror canale de ventilaţie au fost desfiinţate, în care sunt instalate aparate cu flacără liberă, se admite practicarea în peretele exterior sau în tocul ferestrei, la partea superioară a încăperii, a unui gol (grilă de ventilare), pentru evacuarea gazelor de ardere.

- Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere:

- se racordează la partea superioară a încăperilor, cât mai aproape de plafon;

- nu se prevăd cu dispozitive de închidere sau reglaj.

- Evacuarea gazelor de ardere din bucătării şi oficii se face prin tiraj natural organizat sau mecanic, utilizându-se:

- canale individuale;

- canale colectoare;

- hote cu evacuarea gazelor de ardere în exterior.

- (1) Evacuarea gazelor de ardere din hale de producţie se face, în funcţie de debitul rezultat şi de condiţiile locale, prin ventilare naturală organizată sau ventilare mecanică.

(2) Alegerea tipului de ventilare şi dimensionarea instalaţiei se fac în funcţie de cantitatea de gaze de ardere, astfel încât să nu se depăşească concentraţiile admise prin normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului.

- Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale, în toate cazurile, se asigură ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora, între încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de ventilare naturală, special destinate acestui scop, în afara ventilaţiilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor.

- Pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze naturale care se pot acumula în casa scărilor clădirilor etajate, fără suprafeţe vitrate, se prevede la partea superioară a acestora, în acoperişul clădirii, un orificiu cu diametrul de 150 -200 mm, prevăzut cu un tub racordat la un deflector.

- Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de ventilare prevăzute la art. 141 şi art. 142.

- În încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a admisiei gazelor naturale în instalaţii.

- (1) Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la acelaşi canal de fum se face în următoarele condiţii:

- la înălţimi diferite;

- secţiunea canalului de fum să poată prelua debitele de gaze arse însumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta.

(2) Secţiunile coşurilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate consumatoare de combustibili gazoşi, cu un debit maxim de 7 m3/h, pot fi stabilite conform datelor din tabelul din Anexa nr. 6.

(3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de încălzire şi/sau preparare apă caldă care nu se încadrează în prevederile din tabelul din Anexa nr. 6 se face conform prevederilor din reglementările specifice.

- Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la coşuri de fum prin burlane din tablă metalică, rigide sau flexibile, (Anexa nr. 3, fig. 13), se admite în următoarele condiţiiAnexa nr.:

- secţiunea burlanului este cel puţin egală cu secţiunea racordului de ieşire din aparatul consumator de combustibili gazoşi;

- porţiunea verticală a burlanului, la ieşirea din aparatul consumator de combustibili gazoşi, este de cel puţin 0,4 m;

- distanţa de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi este mai mică de 3 m;

- dacă distanţa de la coşul de fum până la aparatul consumator de combustibili gazoşi depăşeşte 1 m, panta către coşul de fum este de minim 8 %;

- îmbinarea şi racordarea la coşul de fum se execută cu asigurarea etanşeităţii.

- Este interzisă:

- trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta, cu excepţia burlanelor etanşe, îmbinate prin sudură;

- montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secţiunii de ieşire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual (sobe, maşini de gătit, cazane de încălzire şi/sau preparare apă caldă, radiatoare etc.);

- evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor;

- evacuarea gazelor de ardere direct prin pereţii exteriori ai clădirilor, cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi prevăzute din fabricaţie cu astfel de evacuare;

- racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, păcură, cărbune etc.), cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale – combustibil lichid/solid).

- (1) Burlanele de evacuare a gazelor de ardere se montează asigurându-se rezistenţa mecanică a întregii tubulaturi şi etanşarea între tronsoanele care alcătuiesc burlanul.

(2) Tronsoanele se introduc unul în altul în sensul curgerii gazelor de ardere.

(3) Pentru etanşarea tronsoanelor se folosesc numai materiale special destinate acestei operaţii.

(4) Racordarea burlanului la canalul de fum se realizează cu asigurarea etanşeităţii.

(5) În spaţii cu pericol de explozie sau incendiu, nu se folosesc burlane din tablă.

- Coşurile de fum executate din zidărie de cărămidă se căptuşesc la interior cu tuburi din aluminiu sau oţel inoxidabil.

###### Secțiunea 3 - Trasee şi condiţii tehnice de amplasare a conductelor

- (1) La alegerea traseelor instalaţiilor de utilizare gaze naturale, condiţiile de securitate au prioritate faţă de orice alte condiţii.

(2) Fiecare unitate locativă se racordează la coloana sau instalaţia exterioară comună printr-o singură derivaţie.

- Instalaţiile de utilizare interioare, pentru fiecare clădire civilă sau hală industrială, se alimentează cu gaze naturale din instalaţia de utilizare exterioară, prin unul sau mai multe puncte de intrare, cu condiţia ca instalaţiile interioare aferente fiecărui punct de intrare să nu se interconecteze.

- Conductele instalaţiilor interioare de utilizare se amplasează suprateran, în spaţii uscate, ventilate, luminate şi circulate, cu acces permanent, inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste condiţii şi se montează:

- pe cât posibil, pe elemente rezistente ale construcţiei: pereţi, stâlpi, grinzi, plafoane;

- pe stâlpi metalici sau de beton, montaţi special în acest scop sau în scopul susţinerii conductelor de gaze naturale, împreună cu conducte pentru alte instalaţii.

- Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale se montează:

- la partea superioară a pereţilor, deasupra conductelor pentru alte instalaţii;

- deasupra uşilor şi ferestrelor.

- (1) Este interzisă trecerea conductelor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale prin:

- apartamente diferite (dintr-un apartament în altul);

- spaţii neventilate;

- poduri ale clădirilor, debarale, cămări, closete şi alte spaţii de acest fel, a conductelor cu îmbinări fixe sau demontabile, dacă încăperile nu sunt ventilate;

- coşuri şi canale de ventilaţie;

- puţuri şi camere de ascensoare;

- încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe;

- încăperi cu umiditate pronunţată;

- încăperi de depozitare a materialelor inflamabile;

- subsoluri tehnice şi canale tehnice;

- ghene sau nişe, inclusiv în spaţiul de sub acestea, în care sunt montate conducte pentru alte instalaţii;

- locuri greu accesibile, în care întreţinerea normală a conductelor nu poate fi asigurată;

- spaţii de depozitare;

- spaţii de adăpostire din subsolul clădirilor şi prin galerii de evacuare.

(2) Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale în elemente de construcţie (pereţi, planşee, pardoseli etc.)

(3) Se evită trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi.

(4) Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronunţată sau atmosferă corosivă este inevitabilă, se folosesc ţevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se protejează conductele cu tuburi de protecţie.

- (1) Fac excepţie de la prevederile art. 154 alin. (1) lit. a):

- conductele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale existente;

- conductele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale noi ce alimentează exclusiv aparatele consumatoare de combustibili gazoși folosite pentru prepararea hranei, aferente apartamentelor dintr-un corp de clădire sau un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate, în situaţia în care încălzirea este asigurată printr-un sistem centralizat.

(2) Înlocuirea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la care se face referire în alin. (1), în cazul în care nu se modifică elemente de natură tehnică (debit instalat, presiune, măsurare a consumului de gaze naturale etc. ), se poate realiza pe acelaşi traseu.

- (1) Se admite montarea conductelor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale în şliţuri amenajate în perete (Anexa nr. 3, fig. 12) sau în pardoseală.

(2) Şliţurile prevăzute la alin. (1) îndeplinesc următoarele condiţii:

- sunt acoperite cu capace perforate şi uşor demontabile;

- sunt uscate şi aerisite;

- au trasee cât mai scurte;

- sunt prevăzute cu pantă, în cazul montării în pardoseală, pentru asigurarea scurgerii eventualelor infiltraţii de apă spre puncte de colectare;

- au dimensiuni care să permită controlul şi repararea conductei.

- Este interzisă:

- montarea conductelor pentru alte instalaţii în canalele pentru conductele de gaze naturale;

- intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaţii sau comunicarea cu acestea.

- Trecerea conductelor instalației de utilizare a gazelor naturale prin pereţi sau planşee se face:

- protejată în tub de protecţie;

- fără îmbinări în tubul de protecţie.

- (1) Tuburile de protecţie pentru instalaţiile de utilizarea interioare de gaze naturale se fixează rigid şi etanş de elementele de construcţie şi depăşesc faţa finită a acestora cu:

  - 10 mm la pereţi şi plafoane;

  - 50 mm la pardoseli.

(2) Capetele tubului de protecţie se etanşează pe conducta instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

- Conductele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se amplasează astfel încât să fie protejate împotriva degradării prin:

- lovire directă sau trepidaţii;

- contactul cu lichide corosive;

- contactul îndelungat cu apa;

- radiaţie sau conducţie termică.

- Distanţele minime între conductele instalației de utilizare a gazelor naturale şi elementele celorlalte instalaţii se încadrează în prevederile din prescripţiile tehnice de specialitate în vigoare.

- Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la care nu sunt legate aparate consumatoare de combustibili gazoşi se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau oţel, etanşe, chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete.

- Este interzisă utilizarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi:

- legarea la pământ a altor instalaţii;

- realizarea prizelor de protecţie electrică;

- susţinerea cablurilor şi / sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune şi curent;

- agăţarea sau rezemarea unor obiecte.

- (1) În clădirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se montează, de regulă, în casa scărilor.

(2) Se admite montarea coloanelor instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale şi în exteriorul clădirilor sau prin balcoane deschise, cu respectarea următoarelor condiţii:

- asigurarea accesului în vederea întreţinerii instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

- protejarea coloanelor cu măşti ventilate (perforate) şi demontabile.

Secțiunea 4 - Aparate consumatoare de combustibili gazoşi

- Alegerea şi montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face cu respectarea instrucţiunilor producătorului şi reglementărilor în vigoare.

- (1) Arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă sunt admise numai în spaţii ventilate corespunzător, cu asigurarea următoarelor condiţii:

a) evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radiaţiilor termice;

b) încadrarea concentraţiei de noxe în limitele admise de reglementările în vigoare.

(2) În clădirile civile şi de locuit nu se admite montarea arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă.

- La instalaţiile de utilizarea a gazelor naturale cu arzătoare automate sau comandate de la distanţă care nu sunt supravegheate permanent, se prevăd dispozitive automate de control, reglare şi semnalizare, care să închidă automat alimentarea cu gaze naturale la:

a) stingerea accidentală a flăcării;

b) lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice.

###### Secțiunea 5 - Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

- Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se racordează rigid la instalaţiile de utilizare interioare a gazelor naturale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 169.

- Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu debit nominal sub 3 m3/h, precum şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri flexibile la instalaţia de utilizare a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor art. 170.

- (1) Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguranţă şi aparatul consumator de combustibili gazoşi şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

a) presiunea nominală a gazelor naturale pentru care a fost construit racordul să fie egală sau mai mare decât presiunea gazelor naturale din instalaţia de utilizare la care se racordează;

b) lungime maximă de 1 m şi diametru minim 10 mm, în instalaţii de utilizare a gazelor naturale cu presiune joasă;

c) lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm, în instalaţile de utilizare industriale cu presiune gazelor naturale până la 2·105 Pa (2 bar);

d) trasee la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;

e) măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde;

f) măsuri de evitare a întinderii excesive, agăţării, strivirii sau deteriorării;

g) măsuri de protecţie la intemperii;

h) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător.

(2) Racordurile flexibile nu se prevăd cu armături de închidere sau dispozitive de reglare.

(3) Nu se admite cuplarea a două sau mai multe racorduri flexibile.

- Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi direct la conducta de distribuţie a gazelor naturale, fără regulator de presiune, este interzisă.

Secțiunea 6 - Armături de închidere

- Robinete de închidere se prevăd:

a) înaintea fiecărui contor;

b) pe fiecare ramificaţie importantă;

c) pe fiecare conductă  care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare etc.;

d) la baza fiecărei coloane; dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiţii de securitate şi estetică corespunzătoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimentează maxim 24 puncte de consum;

e) înaintea fiecărui aparat consumator de combustibili gazoşi.

(2) Numărul robinetelor de închidere care se montează înaintea fiecărui aparat consumator de combustibil gazoşi sunt stabilite astfel:

  - în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi racordate rigid, care nu au robinet de manevră propriu, două robinete montate pe conductă;

  - în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil, care nu au robinet de manevră propriu, două robinete montate pe conductă înaintea racordului flexibil;

  - în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au racord rigid şi robinet de manevră propriu, un robinet;

  - în cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au racord flexibil şi robinet de manevră propriu, un robinet.

- ECHIPAMENTE, INSTALATII, APARATE, PRODUSE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

- (1) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizează numai echipamente, instalaţii, aparate, produse şi procedee care îndeplinesc una din condiţiile, în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- poartă marcajul european de conformitate CE;

- sunt agrementate /certificate tehnic de către un organism abilitat.

(2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza şi alte echipamente, instalaţii, aparate, produse şi procedee decât cele prezentate în prezentele norme tehnice, cu respectarea alin. (1).

#### Secțiunea 1 - Ţevi

- (1) Ţevile care se folosesc la executarea oricăror lucrări trebuie să corespundă tipului, calităţii şi caracteristicilor dimensionale prevăzute în documentațiile tehnice de execuţie a lucrărilor.

(2) Grosimea peretelui ţevii se calculează în funcţie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul de agresivitate al solului.

(3) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea ţevilor.

- (1) Ţevile din oţel utilizate la executarea conductelor se înscriu într-o gamă extrem de largă, în funcţie de calitatea oţelului, tipul şi dimensiunile ţevii.

(2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea ţevilor sudate longitudinal, altele decât cele care îndeplinesc cerinţele art. 173.

- Panourile de măsurare se confecţionează numai din ţeavă din oţel fără sudură, laminată la cald sau trasă la rece.

- (1) La executarea conductelor din polietilenă se utilizează ţevi cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100, în funcţie de presiunea de regim.

(2) Ţevile din polietilenă au culoarea neagră cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet galbene.

Secțiunea 2 - Tuburi de protecţie, răsuflători

- (1) Tuburile de protecţie se confecţionează din oţel, polietilenă, beton sau alte materiale cu caracteristici similare.

(2) Protecţia conductelor de distribuție a gazelor naturale ce subtraversează linii de cale ferată sau tramvai se realizează numai cu tuburi de protecţie din oţel.

(3) Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecţie din oţel lângă sau la intersecţia cu cabluri electrice.

(4) Se interzice montarea conductelor în tuburi de protecţie din polietilenă:

- lângă sau la intersecţia cu canale termice;

- în carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.

- Tuburile şi calotele răsuflătorilor se confecţionează din oţel. Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecţionează din fontă.

Secțiunea 3 - Fitinguri

Fitinguri pentru conducte din oţel

- Din punct de vedere al funcţiei pe care o îndeplinesc, la realizarea conductelor se utilizează diferite tipuri de fitinguri: flanşe, mufe, coturi, curbe, ramificaţii, capace, nipluri, racorduri olandeze, reducţii etc.

Fitinguri pentru conducte din polietilenă

- La realizarea de conducte din polietilenă sunt folosite următoarele categorii de fitinguri:

- coturi, teuri, reducţii, dopuri de capăt, mufe de legătură etc., realizate prin procedeul de injecţie;

- fitinguri de tranziţie PE-metal;

- adaptor de flanşă, flanşă liberă şi garnituri de etanşare;

- racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii;

- racord mixt PE-metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc.

##### Secțiunea 4 - Armături de închidere şi securitate

- Tipul de armături se alege în funcţie de treapta de presiune a instalaţiei pe care se montează.

- Robinetele din polietilenă se montează îngropat cu tijă de acţionare de la suprafaţa solului.

- (1)Armăturile metalice se montează:

- îngropat, cu tijă de acţionare în cazul utilizării robinetelor izolate anticoroziv;

- în cămine.

(2) Robinetele metalice montate în cămin se racordează la ţeava din polietilenă prin:

- fiting de tranziţie PE -metal montat în exteriorul căminului;

- adaptor de flanşă.

- Supapele de siguranţă sunt amplasate în aval de regulatorul de presiune.

##### Secțiunea 5 - Dispozitive pentru preluarea dilatării

- Preluarea dilatărilor se realizează prin:

- compensatoare de dilatare;

- configuraţia conductelor.

- Calculul variaţiei de lungime pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale se realizează utilizând formula:

ΔL = αLΔT

unde:

  - ΔL – variaţia de lungime, în mm;

  - α – coeficient de dilatare, în mm/mK;

  - L – lungimea de conductă luată în considerare, în m;

  - ΔT – variaţia de temperatură luată în considerare [K].

Secțiunea 6 - Aparate, regulatoare de presiune, contoare / sisteme şi echipamente de măsurare

- (1) Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, regulatoarele de presiune, contoarele/sistemele şi echipamentele de măsurare a gazelor naturale trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate.

(2) Alegerea şi dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, regulatoarelor de presiune, contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de măsurare a gazelor naturale se efectuează în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu specificaţiile producătorilor.

Secțiunea 7 - Materiale de etanşare

- Garniturile de etanşare se aleg în funcţie de tipul suprafeţei de etanşare şi se execută din materiale compatibile cu condiţiile de lucru.

- La îmbinările demontabile din oţel se folosesc următoarele materiale pentru etanşare:

- fuior de cânepă în combinaţie cu paste de etanşare;

- bandă de teflon.

- EXECUTAREA SlSTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

- (1) În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instalaţiilor şi construcţiilor subterane sau supraterane aparţinând altor deţinători.

(2) La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, înainte de montare, se verifica calitatea echipamentelor, instalaţiilor şi produselor.

Secțiunea 1 - Manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor

- Executantul asigură manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor astfel încât să nu se producă deteriorări ale acestora, în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător.

- Conductele şi fitingurile din polietilenă se depozitează în magazii închise, uscate, bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare şi a intemperiilor, la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură.

###### Secțiunea 2 - Şanţuri pentru conducte subterane

- (1) Adâncimea minimă a şanţului se stabileşte în conformitate cu art. 75.

(2) Lăţimea şanţului pentru conducte (ls), se stabileşte în funcţie de diametrul conductei Dn:

- pentru Dn< 100mm, ls = 0,4 m;

- pentru Dn 100 mm, ls = 0,4 m + Dn.

(3) Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni:

- lăţimea = lăţimea şanţului + 0,6 m;

- lungimea  = 1,2 m;

- adâncimea = 0,6 m sub partea inferioară a conductei.

(4) Pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lăţimea şanţului se stabileşte de la caz la caz, avându-se în vedere consolidarea pereţilor şanţului.

(5) Consolidarea pereţilor şanţurilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare.

- Lăţimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a şanţului (ld), este în funcţie de natura acestora:

- pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri, ld =15 cm;

- pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, ld = 5 cm.

- (1) Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor.

(2) Fundul şanţului se execută fără denivelări, se curăţă de pietre, iar pereţii se execută fără asperităţi.

(3) Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10÷15 cm de nisip de granulaţie 0,3÷0,8 mm.

- (1) Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate.

(2) Conductele din polietilenă se aşează şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minimum 10 cm.

(3) După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subţiri, cu pământ mărunţit, prin compactare după fiecare strat.

- (1) Conductele din oţel se aşează în şanţ astfel încât să nu se deterioreze izolaţia.

(2) Umplerea şanţurilor se face în straturi subţiri cu grosime maximă de 20 cm, cu pământ mărunţit sau nisip, prin compactare după fiecare strat, în cazul compactării manuale şi conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactării mecanice.

(3) Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecţie a conductei, care se stabileşte în funcţie de adâncimea de acţionare a utilajului la gradul de compactare maximă.

- Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei, pe zone de 20÷30 m, avansând într-o singură direcţie, pe cât posibil în urcare.

- Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversărilor căilor ferate, autostrăzilor, drumurilor naţionale şi altele asemenea.

- (1) În dreptul răsuflătorilor, peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10÷15 cm, se adaugă un strat de piatră măruntă, gros de 15 cm, peste care se aşează calota răsuflătorii.

(2) În dreptul răsuflătorilor pentru conducte din oţel, conducta se înconjoară pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de 5÷10 cm peste care se adaugă un strat de piatră de râu cu granulaţia 5÷8 mm, gros de 15 cm peste care se aşează calota răsuflătorii.

Secțiunea 3 - Montarea conductelor

- (1) Pregătirea ţevilor în vederea executării conductelor:

- ţevile se curăţă la interior şi exterior;

- capetele ţevilor se protejează cu capace împotriva pătrunderii de corpuri străine.

(2) Pe toată durata montajului, executantul lucrării are obligaţia respectării condiţiilor prevăzute la alin. (1).

- (1) Conductele şi racordurile din polietilenă sunt însoţite pe întreg traseul de un fir trasor, în scopul identificării traseului şi a determinării integrităţii acestora.

(2) Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu secţiunea minimă de 1,5 mm2, cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minimă de 5 kV.

(3) Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă, la distanţe de maxim 4m, cu bandă adezivă.

(4) La montarea firului trasor se au în vedere normele specifice executării subterane a reţelelor electrice.

(5) În zonele fără construcţii se vor monta la distanţe de 300 m cutii de acces la firul trasor.

(6) Capătul firului trasor montat pe racordul de gaze naturale se fixează cu bandă adezivă de capătul branşamentului, după ieşirea din pământ.

- Montarea conductelor se face astfel încât să nu se producă tensionarea mecanică a acestora.

- La conductele din oţel montate suprateran, susţinerea se realizează, de regulă, cu suporturi tip pentru instalaţii.

- (1) Susţinerea conductelor supraterane pe elementele de construcţii se realizează cu elemente de susţinere de tip console, coliere (bride, brăţări) etc. în funcţie de diametru, la distanţe de:

- 1,5 ÷8,0 m între punctele de susţinere;

- 20 ÷ 30 mm între conducte şi elementele de construcţii.

(2) Între elementele de susţinere şi conducta metalică se asigură o rezistenţă de izolaţie de minim 1M.

- Se asigură electrosecuritatea porţiunilor supraterane prin legarea directă sau, în cazul conductelor protejate catodic, indirectă (prin dispozitive specifice), a acestora la o priză de împământare a cărei rezistenţă de dispersie este de maxim 4 .

- Pentru realizarea schimbărilor de direcţie, ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din oţel, se pot utiliza:

  - fitinguri filetate, numai la instalaţii supraterane cu Dn până la 90 mm;

  - curbe, coturi, teuri forjate;

  - curbe din ţeavă trasă la cald, pentru sudare:

- curbate la rece pe maşini speciale, pentru Dn până la 100 mm;

- curbate la cald, pentru Dn până la 500 mm;

  - curbe din segmente, pentru conducte cu Dn peste 350 mm, controlate integral prin metode nedistructive;

  - ramificaţii cu Dn minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu Dn de cel puţin 40 mm;

  - ramificaţii prin mufe sudate pe conducta cu Dn minim 20 mm pentru ramificare cu Dn mai mic sau egal decât conducta;

  - reducţii.

- Pentru realizarea schimbărilor de direcţie, ramificaţiilor şi modificărilor diametrelor conductelor din polietilenă se pot utiliza:

- fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducţii etc.) realizate prin injecţie;

- fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reducţii etc.) cu etanşare pe peretele exterior al ţevii;

- (1) La curbarea ţevilor din oţel se respectă razele minime de curbură.

(2) Curbarea ţevilor din polietilenă se realizează fără aport de căldură.

(3) Raza minimă de curbură pentru ţevile din PE SDR 11 este de 30 Dn.

Racordarea la conductele de distribuţie a gazelor naturale din oţel să se facă în funcţie de diametrul racordului:

  - pentru Dn până la 80 mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare (teu de branşament), fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale;

  - pentru Dn mai mare de 80 mm, se racordează prin sudare directă pe conducta de distribuţie a gazelor naturale, cu scoaterea temporară din funcţiune, fără piesa de racord, şi se prevăd cu un robinet.

- (1) La capătul racordului executat din ţeavă din oţel racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune medie/redusă (Anexa nr. 3, fig. 3), se monteazăAnexa nr.:

- un robinet de branşament;

- o piesă electroizolantă, în aval de robinetul de branşament;

- unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o staţie de reglare - măsurare.

(2) La capătul racordului executat din ţeavă din oţel racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă se montează:

- un robinet de branşament;

- o piesă electroizolantă, în aval de robinetul de branşament.

(3) Pentru robinetul de branşament se utilizează robinet cu sferă, montat suprateran.

(4) Racordurile ramificate se echipează în conformitate cu prevederile alin. (1) respectiv alin. (2), considerându-se fiecare ramificaţie ca fiind un capăt de branşament.

- (1) Racordarea la conductele de distribuţie a gazelor naturale din polietilenă se face în funcţie de diametrul racordului:

- pentru Dn până la 63 mm inclusiv, prin intermediul unui teu de branşament, fără scoaterea din funcţiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale;

- pentru Dn mai mare de 63 mm prin intermediul unui fiting de ramificaţie.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), se prevede un robinet de secţionare pentru Dn mai mare de 110 mm.

- (1) Conductele de distribuţie a gazelor naturale din polietilenă se perforează după efectuarea sudurii teului de branşament cu racordul propriu zis.

(2) Perforarea conductelor din polietilenă se realizează cu dispozitive specifice acestei operaţii.

- Legătura racordului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instalaţia de utilizare a gazelor naturale se face după cum urmează:

- prin intermediul capătului de branşament, denumit şi riser, fără anod de protecţie, la care trecerea polietilenă/oţel se realizează deasupra solului, în partea verticală a capătului de branşament, pentru diametre de 32÷63 mm (Anexa nr. 3, fig. 14 şi fig. 15);

- prin intermediul capătului de branşament, denumit şi riser, cu anod de protecţie, la care trecerea polietilenă/oţel se realizează subteran, în partea orizontală a capătului de branşament, pentru diametre de 75 mm şi mai mari (Anexa nr. 3, fig. 16);

- prin intermediul fitingurilor mecanice care îndeplinesc prevederile art. 173.

- (1) La capătul racordului executat din ţeavă din polietilenă racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune medie/redusă, (Anexa nr. 3, fig. 9), se monteazăAnexa nr.:

- un robinet de branşament;

- unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o staţie de reglare – măsurare a gazelor naturale.

(2) La capătul racordului  executat din ţeavă din polietilenă racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă se montează un robinet de branşament;

(3) Pentru robinetul de branşament se utilizează robinet cu sferă, montat suprateran.

(4) Racordurile ramificate se echipează în conformitate cu prevederile alin. (1) respectiv alin. (2), considerându-se fiecare ramificaţie ca fiind un capăt de branşament.

- Deasupra conductelor şi racordurilor de gaze naturale montate subteran, pe toată lungimea traseului, la o înălţime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lăţime minimă de 15 cm şi inscripţionată « Gaze naturale - Pericol de explozie» (Anexa nr. 3, fig. 17).

- În scopul sectorizării conductelor de distribuţie a gazelor naturale, în funcţie de configuraţia acestora, se prevăd robinete de secţionare.

- În funcţie de conţinutul de impurităţi al gazelor naturale, în puncte convenabil alese ale conductelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare exterioare de gaze naturale, se montează, după caz:

- separatoare de impurităţi;

- refulatoare, prevăzute cu câte 2 robinete.

- (1) Robinetele, îmbinările cu flanşe şi/sau dispozitivele de dilatare pot fi montate suprateran sau subteran, conform specificaţiilor producătorului.

(2) Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante; atunci când montarea lor supraterană nu este posibilă, ele pot fi montate şi subteran, conform specificaţiilor producătorului.

- (1) Înainte de intrarea în clădiri a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se montează, în loc accesibil, un robinet de incendiu, marcat corespunzător.

(2) Se montează un singur robinet de incendiu în instalaţia de utilizare a gazelor naturale aferentă unei clădiri, amplasat înaintea primei ramificaţii a instalaţiei.

- În cazul în care distanţa dintre robinetul de ieşire din postul sau staţia de reglare şi robinetul de incendiu este sub 5 m, se poate renunţa la robinetul de ieşire din postul sau staţia de reglare.

- În instalaţiile de utilizare a gazelor naturale cu un singur contor, dacă distanţa între robinetul de incendiu şi contor nu depăşeşte 5 m, robinetul de incendiu ţine loc de robinet de contor.

- Robinetele de incendiu plasate la înălţimea de peste 2 m se prevăd cu scară metalică fixă de acces şi platformă pentru manevrare.

- (1) Montarea conductelor în tuburi de protecţie se face astfel încât să nu existe îmbinări pe toată lungimea tubului.

(2) Pentru tuburi de protecţie cu lungimi peste 6 m, se admit numai îmbinări prin sudare care în mod justificat nu se pot evita.

(3) Pentru cazul prezentat la alin. (2) toate sudurile se verifică obligatoriu prin metode nedistructive.

- Conductele sau fitingurile din polietilenă nu se deformează la cald în vederea montării.

- (1) Capacul căminului de vizitare se montează deasupra axului vertical al robinetului şi se prevede cu găuri de ventilare.

(2) În cazul mai multor robinete montate în acelaşi cămin, se asigură acces direct la acestea de la suprafaţă.

- (1) Confecţionarea răsuflătorilor pentru carosabil şi/sau perete, se face din ţeavă din oţel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară.

(2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izolaţiei anticorosive a conductelor din oţel de către dispozitivul de curăţire a răsuflătorilor, răsuflătorile la care se montează capac au calotă prevăzută cu opritor.

Secțiunea 4 -	Executarea îmbinărilor

- (1) Îmbinările demontabile ale conductelor din oţel se execută cu piese de racord:

- fitinguri;

- flanşe din oţel asamblate cu şuruburi.

(2) Îmbinările nedemontabile ale conductelor din oţel se realizează prin sudură.

- Îmbinarea conductelor din oţel montate subteran se face prin sudură, cu excepţia îmbinării capului protector al teului de branşament, care se îmbină prin înşurubare.

- (1) Ramificaţia dintr-o conductă subterană este admisă prin racord direct, sudat pe conductă sau prin teu de ramificaţie.

(2) Dacă diametrul ramificaţiei depăşeşte 50 % din diametrul conductei, îmbinarea se consolidează în mod corespunzător.

- (1) Îmbinarea conductelor din oţel montate suprateran este admisă prin:

a) fitinguri, la diametre până la:

- 100 mm (4 inch), pentru presiunea joasă şi redusă;

- 20 mm (¾ inch), pentru presiunea medie.

b) sudură, la diametre peste 20 mm (¾ inch), la orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate;c) sudură oxiacetilenică în instalaţiile de utilizare la diametre mai mici de 20 mm (¾ inch), cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate;

(2) Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudură la conductele montate suprateran.

- Ramificaţia din conductele montate suprateran este admisă prin:

- fitinguri la conducte cu diametrul până la 100 mm;

- sudură la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm.

- Îmbinări prin flanşe se admit la:

- conducte subterane, numai la armături (vane) sau la legăturile de separare electrică montate în cămine de vizitare, cu izolarea anticorozivă corespunzătoare;

- în staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare;

- conducte şi armături cu diametrul mai mare de 50 mm, montate suprateran.

- Îmbinări prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la:

- regulatoare de presiune pentru debit mic;

- contoare volumetrice cu membrană;

- aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, după robinetul de siguranţă montat pe conductă;

- montarea armăturilor în instalaţiile exterioare de utilizare.

- (1) Îmbinările sudate la conductele din oţel se execută:

  - în funcţie de modul de realizare:

- cap la cap;

- cu manşon, pentru conducte supuse la eforturi mari în terenuri accidentate sau montate în terenuri cu agresivitate mare şi la traversări de obstacole, în interiorul tuburilor de protecţie;

- cu niplu interior, pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm.

  - în funcţie de procedeul de sudură:

- cu flacără oxiacetilenică, până la diametrul de 100 mm;

- cu arc electric, pentru orice diametru.

(2) Sudurile executate la conductele de distribuţie amplasate pe arterele de circulaţie pot fi întărite cu eclise.

(3) Numărul ecliselor se stabileşte în funcţie de diametrul conductei:

- 50 < Dn  150 - 3 buc;

- 150 < Dn  300 - 4 buc;

- Dn > 300 - 6 buc.

- (1) Îmbinările prin sudură se execută de sudori autorizaţi de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare;

(2) Este obligatorie marcarea sudurilor, conform reglementărilor în vigoare;

(3) Procedeele de sudare utilizate sunt certificate, conform reglementărilor în vigoare.

- (1) Se evită sudarea în condiţii meteorologice improprii; pentru situaţii speciale se iau măsurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, preîncălzirea capetelor etc.).

(2) Este interzisă răcirea forţată a sudurilor.

- (1) Îmbinările prin sudură pentru conductele din oţel trebuie să corespundă clasei de calitate II.

(2) Clasa de calitate a îmbinărilor sudate se indică în proiectul de execuţie a lucrărilor.

(3) Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive legal aprobate.

(4) Controlul nedistructiv al sudurilor la conductele din oţel este obligatoriu la reţele şi instalaţii subterane, rezultatele consemnându-se în buletine de examinare a calităţii sudurilor, emise de un laborator autorizat.

(5) Toate sudurile de poziţie se verifică prin control nedistructiv de către personal certificat /autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

- (1) Îmbinarea conductelor din polietilenă se realizează prin sudură (fuziune) sau cu fitinguri mecanice nedemontabile (etanşare prin presare pe pereţii ţevilor).

(2) Îmbinarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă se realizează cu aparate de sudură care sunt agrementate tehnic de către organismele abilitate.

(3) Aparatele de sudură sunt supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cărţile tehnice aferente.

(4) Reviziile tehnice ale aparatelor de sudură se fac de către unităţile de service ale furnizorului de aparate şi la intervale de timp precizate de producător.

(5) Îmbinările prin sudură se execută de sudori autorizaţi de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare;

- Îmbinarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă, în funcţie de dimensiuni, se realizează prin următoarele procedee :

  - sudură cap la cap, pentru diametre de cel puţin 75 mm;

  - electrofuziune, pentru orice diametru;

  - compresie, între conducte şi fitinguri cu strângere mecanică, pentru diametre cuprinse între 32 ÷ 63 mm.

- Fitingurile cu strângere mecanică sunt nedemontabile şi sunt alcătuite din:

- corp;

- inel interior;

- garnituri de etanşare.

- Îmbinările între conductele din polietilenă şi conductele din oţel se realizează cu:

- fitinguri de tranziţie polietilenă (PE)- metal pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm;

- cu adaptor de flanşă, flanşă liberă şi garnituri de etanşare pentru diametre de 250 mm şi mai mari;

- racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii;

- racord mixt polietilenă (PE)- metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc.

- (1) Racordarea capetelor de branşament la racordul propriu-zis se realizează cu mufe prin electrofuziune.

(2) Capetele de branşament au un marcaj care indică adâncimea până la care pot fi îngropate.

(3) Distanţa minimă între suprafaţa solului şi filetul ţevii din oţel este de 100 mm (Anexa nr. 3, fig. 14).

- (1) Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 100 şi PE 80, cu condiţia respectării regimurilor de sudare recomandate de producătorii fitingurilor şi a ţevilor.

(2) Fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 80.

- Controlul calităţii sudurilor pentru conducte din PE se face vizual şi, după caz, prin metode nedistructive, conform prevederilor proiectului de execuţie a lucrărilor.

- Nu se admit nici un fel de intervenţii pentru corectarea oricăror tipuri de îmbinări.

Secțiunea 5 -	Montarea aparatelor de măsură, control şi reglaj

- Aparatele de măsură, control şi reglaj se verifică şi se montează conform instrucţiunilor producătorilor şi /sau a altor reglementări specifice tipului de aparat.

Secțiunea 6 -	Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

- Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în conformitate cu reglementările tehnice şi instrucţiunile de montaj date de producător, după recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

- (1) Robinetele de manevră şi de siguranţă se montează astfel încât să fie ferite de acţionări necontrolate.

(2) Poziţionarea robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi trebuie să permită acţionarea acestuia astfel încât utilizatorul să poată supraveghea aprinderea focului.

- Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se montează conform instrucţiunilor date de producători, de către operatori economici autorizaţi de organisme abilitate, conform reglementărilor specifice.

- La trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos:

- aparatele consumatoare de combustibili, altele decât gazele naturale, se adaptează la combustibilul gazos;

- canalele de fum, coşurile şi tirajul se verifică şi remediază, după caz;

Secțiunea 7 -Verificarea şi controlul în timpul executării lucrărilor

- Operatorul SD are obligaţia de a controla, în timpul executării, calitatea lucrărilor pentru conductele de distribuţie, sub aspectele pe care le consideră necesare.

- Executantul trebuie să respecte prevederile proiectului şi ale reglementărilor în vigoare şi să efectueze toate verificările impuse de acestea.

- Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse (Anexa nr. 7), care se semnează de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar şi operatorul SD, pentru cel puţin următoarele operaţiuni:

- realizarea sudurilor;

- tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive;

- verificarea rezistenţei de izolaţie după umplerea completă a şanţului cu pământ (verificare pentru care se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calităţii izolaţiei, emis de un laborator de specialitate autorizat);

- respectarea distanţelor de siguranţă faţă de alte instalaţii;

- traversarea traseelor altor instalaţii;

- adâncimea de pozare a conductelor.

- Stadiul fizic al unei lucrări care se poate proba independent şi care nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului şi executantului, constituie fază determinată şi se supune verificării potrivit legii.

- PROTECŢIA ECHIPAMENTELOR ŞI A CONDUCTELOR

DIN OŢEL ÎMPOTRIVA COROZIUNII

- Toate echipamentele şi conductele metalice se protejează împotriva coroziunii în funcţie de modul de montare subteran sau suprateran.

- Protecţia echipamentelor şi a conductelor supraterane se face prin grunduire şi vopsire, operaţiuni care se execută după efectuarea verificărilor la presiune.

- Alegerea tipului şi calităţii protecţiei conductelor subterane din oţel se face în funcţie de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului), prezenţa curenţilor de dispersie în zona în care se montează conducta (respectiv valorile acestora), potenţialul conductă/sol, rezultate din determinări specifice efectuate de un laborator autorizat, cu respectarea prescripţiilor tehnice specifice.

- (1 ) Protecţia conductelor subterane executate din oţel se face prin:

- izolaţie de bază (cu materiale rezistente la mediul coroziv: bitum, materiale plastice etc.);

- izolaţie de bază şi protecţie catodică.

(2) Izolaţia de bază se execută astfel încât să se asigure continuitatea protecţiei pe întregul traseu al conductei.

(3) Protecţia mecanică a izolaţiei cu bitum se execută prin aplicarea peste ultimul strat a unui strat din materiale corespunzătoare acestui scop.

- (1) Suprafaţa ţevilor se curăţă înainte de izolare cu dispozitive speciale (de preferinţă prin sablare) îndepărtându-se complet rugina şi urmele de grăsime.

(2) Ţevile cu defecte de suprafaţă vizibile se retrag de la izolare.

- Izolaţia anticorozivă de bază a tuburilor de protecţie din oţel respectă condiţiile de izolare impuse conductelor de gaze naturale.

- (1) Izolarea conductelor din oţel se face de către producător (ţevi preizolate) sau în staţii autorizate.

(2) La ieşirea din sol a conductelor, pe conductă se aplică, pe o lungime de 0,5 m, izolaţie anticorozivă care respectă cel puţin tipul de izolaţie aplicat conductei îngropate.

(3) Se admite izolarea la locul de montaj la: îmbinări, corectarea degradărilor produse în timpul manipulării şi transportului conductelor, intervenţii pentru remedierea defectelor, precum şi în situaţia prezentată la alin. (2).

(4) Verificarea calităţii izolaţiei se face conform reglementărilor în vigoare.

Secțiunea 1 -	Protecţia catodică a conductelor din oţel

- Pentru asigurarea electrosecurităţii conductelor şi instalaţiilor aferente şi pentru efectuarea determinărilor privind starea de coroziune, conductele din oţel aparţinând SD şi, după caz, instalaţiile de utilizare exterioare de gaze naturale din oţel, se prevăd cu:

- posturi de măsurare a parametrilor specifici (potenţial, curent, rezistenţă etc.) care se montează pe tronsoanele de conductă în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare;

- piese electroizolante.

- (1) Determinările de potenţial se efectuează:

  - în posturile de măsurare, în cazul conductelor din oţel fără racorduri şi în cazul racordurilor din polietilenă racordate la conducte din oţel;

  - direct pe racorduri, în situaţia conductelor de distribuție a gazelor naturale din oţel prevăzute cu racorduri din oţel.

(2) Diagramele de înregistrare a valorilor potenţialului conductă/sol se anexează la cartea tehnică a construcţiei.

- În cazul în care nu a fost aplicată iniţial protecţia catodică, operatorul SD stabileşte, pe baza măsurătorilor specifice, necesitatea aplicării acesteia.

- Piesele electroizolante se montează în SD din oţel:

- pe fiecare racord, înainte de intrarea în staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare;

- pe traseele conductelor de distribuție a gazelor naturale, acolo unde este necesar;

- la ieşirea din staţiile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale.

- VERIFICĂRI ŞI PROBE DE REZISTENŢĂ ŞI ETANŞElTATE LA PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

- Verificările de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a conductelor de distribuție şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor.

- Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a conductelor de distribuție şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se efectuează de către executant, în prezenţa delegatului operatorului SD, la terminarea lucrărilor în vederea recepţiei.

- (1) Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează cu:

- aer comprimat, în conductele de distribuţie, posturile de reglare sau reglare–măsurare şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale;

- apă, în staţiile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale.

(2) Valorile presiunilor sunt date în tabelul nr. 8.

Tabelul nr. 8 - Presiuni pentru efectuarea verificărilor şi probelor de rezistenţă şi etanşeitate

| Nr. crt. | Categoria instalaţiilor şi treapta de presiune | Presiunea pentru verificarea şi proba de rezistenţă, în Pa şi în bar | Presiunea pentru verificarea şi proba de etanşare, în Pa şi în bar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Conducte de distribuţie şi instalaţii de utilizare subterane de gaze naturale: 1.1. Presiune medie*) 1.2. Presiune redusă 1.3. Presiune joasă | 9 • 105 (9) 4 • 105 (4) 2 • 105 (2) | 6 • 105 (6) 2 • 105 (2) 1 • 105 (1) |
| 2. | Staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, având în amonte: 2.1. Presiune medie 2.2. Presiune redusă | 9 • 105 (9) 4 • 105 (4) | 6 • 105 (6) 2 • 105 (2) |
| 3. | Instalaţii de utilizare supraterane de gaze naturale: 3.1. Presiune medie 3.2. Presiune redusă 3.3. Presiune joasă | 9 • 105 (9) 4 • 105 (4) 1 • 105 (1) | 6 • 105 (6) 2 • 105 (2) 0, 2 • 105 (0,2)** |

*) În cazul conductelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale realizate din PE 80, proba de rezistenţă se face la 6•105  (6 bar) şi proba de etanşeitate se face la 4•105 Pa (4 bar).

**) Cu manevrarea armăturilor.

- Pentru conductele din oţel care se montează subteran se recomandă efectuarea verificărilor înainte de coborârea acestora în şanţ.

- (1) Efectuarea verificărilor şi probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a conductelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale din polietilenă se efectuează după răcirea, la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.

(2) În cazul în care recepţia tehnică a racordului din polietilenă se efectuează independent de recepţia tehnică conductei de distribuție a gazelor naturale la care se racordează, probele de etanşeitate şi rezistenţă la presiune a racordului se execută înainte de perforarea conductei.

- Efectuarea verificărilor şi probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizează la presiuni conform datelor din tabelul nr. 9, astfel:

- verificarea se efectuează pe tronsoane de până la 500 m şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de minim 4 ore;

- proba se efectuează pe conductele terminate şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de 24 de ore.

- Timpul de realizare a probei de rezistenţă la presiune este de 1 oră, iar pentru proba de etanşeitate la presiune este de 24 de ore.

- (1) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate, aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii sunt de tipul cu înregistrare continuă, cu verificarea metrologică în termen de valabilitate.

(2) Clasa de exactitate a aparatelor de măsură trebuie să fie de minimum 1,5.

(3) Pe lângă aparatele de bază, se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi de temperatură, având aceeaşi clasă de exactitate cu cea a aparatelor de bază.

(4) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură pe diagramă sau pe protocolul tipărit dat de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezistenţă şi de etanşeitate.

(5) Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură se datează şi semnează de către responsabilul metrolog al operatorului SD, instalatorul autorizat al executantului și de beneficiar şi conţine următoarele date:

- lungimea şi diametrul tronsonului de conductă supus probelor;

- datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare.

(6) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru racord şi instalaţia de utilizare a gazelor naturale nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale cu înregistrare continuă a presiunii şi a temperaturii gazelor naturale.

- Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant.

- Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii este în funcţie de volumul conductei, conform valorilor date în tabelul nr. 9.

Tabelul nr. 9 - Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii

| Volumul conductei, în m3 | Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei montate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Subteran, în ore |  | Suprateran, în minute |
|  | OL | PE | OL; PE |
| 0.1 | 0,50 | 0,75 | 9 |
| 0.2 | 0,75 | 1,00 | 20 |
| 0.3 | 1,00 | 1,50 | 30 |
| 0.5 | 1,50 | 2,00 | 40 |
| 1 | 2,00 | 3,00 | 50 |
| 2 | 2,50 | 3,75 | 60 |
| 3 | 3,00 | 4,50 | 75 |
| 4 | 4,00 | 6,00 | 90 |
| 5 | 5,00 | 7,50 | 90 |
| 10 şi mai mare | 8,00 | 12,00 | 120 |

- Corespondenţa între lungimea, diametrul şi volumul conductelor este prezentată în tabelul nr. 10.

Tabelul nr. 10 - Volumul conductelor în funcţie de diametrul şi lungimea acestora

| Diametrul, în inch | De x g, în mm | V [m3] | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1 | 1.5 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vunitar, în m3/m | Lungimea conductei, în m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32x3 | 5,31 • 10-4 | 1,9 | 18,8 | 94 | 141 | 188 | 283 | 565 | 1131 | 1696 | 1884 | 2825 | 3769 | 9423 | 18848 |
| 11/4 | 38x3 | 8,04 • 10-4 | 1,2 | 12,4 | 62,2 | 93 | 124 | 187 | 373 | 746 | 1120 | 1224 | 1866 | 2488 | 6220 | 12441 |
| 11/2 | 48x3 | 1,38 • 10-3 | - | 7,2 | 36 | 54 | 72 | 108 | 217 | 433 | 650 | 722 | 1083 | 1444 | 3611 | 7221 |
| 2 | 57x3.5 | 2,55 • 10-3 | - | 3,9 | 19,6 | 29 | 39 | 59 | 118 | 235 | 353 | 392 | 588 | 784 | 1960 | 3921 |
| 21/2 | 73x3.5 | 3,22 • 10-3 | - | 3,11 | 15,6 | 23 | 31 | 46,6 | 93 | 187 | 280 | 311 | 466 | 622 | 1555 | 3110 |
| 3 | 89x3.5 | 5,28 • 10-3 | - | - | 9,5 | 14,2 | 19 | 28 | 57 | 114 | 170 | 189 | 284 | 379 | 947 | 1894 |
| 4 | 108x4 | 7,85 • 10-3 | - | - | 6,4 | 9,6 | 13 | 19 | 38 | 76 | 115 | 127 | 191 | 255 | 637 | 1274 |
| 5 | 133x4 | 1,23 • 10-2 | - | - | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 48,9 | 73 | 81 | 122 | 163 | 408 | 815 |
| 6 | 168x5 | 1,96 • 10-2 | - | - | - | 3,8 | 5 | 7,7 | 15 | 31 | 46 | 51 | 76 | 102 | 255 | 510 |
| 8 | 219x6 | 3,36 • 10-2 | - | - | - | - | 3 | 4,5 | 8,9 | 18 | 26,7 | 30 | 44 | 59 | 149 | 297 |
| 10 | 273x7 | 5,27 • 10-2 | - | - | - | - | - | 2,8 | 5,7 | 11,4 | 17 | 19 | 28 | 38 | 95 | 190 |
| 12 | 324x8 | 7,45 • 10-2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | 13 | 20 | 27 | 67 | 134 |
| 14 | 377x9 | 1,01 • 10-1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5,9 | 8,9 | 10 | 15 | 20 | 49 | 99 |
| 16 | 419x9 | 1,26 • 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 7 | 8 | 11,9 | 16 | 40 | 79 |
| 20 | 530x9 | 2,06 • 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 4,9 | 7,3 | 9,7 | 24 | 48 |
| 24 | 620x9 | 2,84 • 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 7 | 17,6 | 35 |

- În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune.

- Condiţiile de efectuare a probelor şi rezultatele acestora se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică conducte de distribuție a gazelor naturale/racorduri/ instalaţii de protecţie catodică, conform Anexei nr. 8.

- Este interzisă remedierea defectelor la conducte şi la racorduri în timpul efectuării probelor.

- (1) Efectuarea probelor de rezistenţă a conductelor din staţiile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor şi regulatoarelor.

(2) Probele de etanşeitate se fac cu toate dispozitivele şi echipamentele montate în stare de funcţionare.

- (1) La extinderi de instalaţii de utilizare a gazelor naturale, conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalaţie nouă.

(2) Sunt exceptate derivaţiile din instalaţiile de utilizare supraterane a gazelor naturale în funcţiune, care nu depăşesc lungimea de 4 m; acestea se verifică cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii, sub presiunea gazelor naturale din conductă.

- Se supun probelor de presiune şi etanşeitate şi porţiunile de conducte înlocuite sau modificate din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale existente.

- RECEPŢIA TEHNICĂ ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

- (1) Recepţia tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul nr. 32/2012, publicat în nr. 635 din 6 septembrie 2012.

(2) Recepția tehnică şi punerea în funcţiune a lucrărilor din cadrul sistemelor de distribuție cu gaze naturale se face de operatorul SD, după anunţarea de către executant a terminării lucrărilor, printr-un document scris.

(3) După efectuarea recepţiei tehnice şi punerea în funcţiune prevăzută la alin. (2) se întocmesc documentele prevăzute în Anexele nr. 7÷11.

Secțiunea 1 - Recepţia tehnică a lucrărilor din sistemele de distribuție a gazelor naturale/sistemele de distribuție închise

- (1) Operaţiile tehnice necesare pentru recepţia tehnică a lucrărilor din sistemele de distribuție a gazelor naturale/sistemele de distribuție închise se realizează de executant, în prezenţa operatorului SD, a membrilor comisiei de recepţie, a executantului şi a proiectantului.

(2) Pentru toate lucrările din sistemele de distribuție a gazelor naturale/sistemele de distribuție închise se prezintă documentaţia tehnică de execuţie şi documentele privitoare la realizarea şi exploatarea lucrărilor, cu toate modificările aduse pe parcursul executării lucrărilor.

- Pentru conductele de distribuţie, în care se includ şi racordurile, se prezintă în plus faţă de prevederile art. 285 alin. (2) următoarele:

- fişa tehnică a conductei de distribuţie a gazelor naturale / racordului (Anexa nr. 12 /Anexa nr. 13 );

- pe planul avizat, poziţia cotată a armăturilor, schimbărilor de direcţie, răsuflătorilor, sudurilor de poziţie, căminelor, adâncimea de pozare a conductei etc.;

- certificatul de calitate al ţevilor;

- factura de procurare a ţevilor şi armăturilor;

- buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv al sudurilor;

- buletin de verificare a calităţii protecţiei anticorosive, emis de un laborator autorizat;

- proces verbal pentru lucrări ascunse, însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii protecţiei anticorosive a conductelor subterane (după umplerea completă a şanţului cu pământ) şi de asigurare a electrosecurităţii porţiunilor de conductă supraterane (rezistenţa de dispersie a prizelor de împământare /electrosecuritate), eliberat de un laborator autorizat (Anexa nr. 7);

- valoarea declarată a investiţiei;

- autorizaţia de construire;

- procesul verbal de recepţie a reparaţiei drumului, semnat de administraţia domeniului public;

- referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.

- Pentru staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, se prezintă în plus faţă de prevederile cuprinse la art.285 alin. (2) următoarele:

- fişa tehnică a staţiei/postului de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale ( Anexa nr. 14);

- certificate de conformitate/agremente tehnice pentru elementele componente;

- certificatele de calitate pentru materialele folosite;

- factura de procurare a echipamentului;

- valoarea declarată a investiţiei;

- proces verbal de încercări, pentru staţiile confecţionate în atelier;

- buletin de verificare a prizei de împământare şi respectarea prevederilor de electrosecuritate;

- referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.

- Recepţia tehnică constă în:

- verificarea documentelor de recepţie;

- verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu documentaţia tehnică de execuţie avizată, cu prevederile din autorizaţia de construire, precum şi cu avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;

- efectuarea probelor de rezistenţă şi de etanşeitate de către executant în prezenţa delegatului operatorului SD;

- întocmirea procesului-verbal de recepţie tehnică.

Secțiunea 2 - Punerea în funcţiune

- Operaţiile tehnice necesare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor se fac de executant, în prezenţa operatorului SD şi a beneficiarului, după caz, conform prevderilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul nr. 32/2012 .

- (1) Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a racordurilor la conductele de distribuție a gazelor naturale puse în funcţiune se face de operatorul SD, la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al executantului.

(2) Operaţiile de închidere a sectorului, anunţarea clienților finali şi redeschiderea sectorului se efectuează de formaţia de exploatare a operatorului SD.

- Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor instalaţii de utilizare a gazelor naturale la cele în puse în funcţiune, se verifică la presiunea din conducta de distribuție sau din instalaţia de utilizare a gazelor naturale.

- Înainte de punerea în funcţiune a conductelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, se face refularea aerului:

- prin capătul opus punctului de racordare, la conductele de distribuţie a gazelor naturale în funcţiune;

- prin robinetele montate în amonte de regulatoare, la racordurile cu posturi de reglare;

- prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din staţie, la racordurile cu staţii de reglare sau reglare – măsurare a gazelor naturale , când acestea nu sunt prevăzute cu refulator;

- prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a unui racord flexibil scos în exteriorul clădirii prin ferestrele încăperilor, la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale.

- La punerea în funcţiune a staţiilor şi posturilor de reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale se efectuează următoarele operaţiuni:

- se verifică legarea la centura de împământare a părţilor metalice conform prevederilor art. 104 alin. (1);

- se verifică şi se închid toate armăturile staţiei sau postului de reglare;

- se verifică şi se închid toate punctele de ardere şi toate capetele instalaţiei;

- se deschide robinetul staţiei la racord sau la instalaţia din amonte;

- se leagă instalaţiile în aval de staţia sau postul de reglare;

- se pune în funcţiune staţia, postul sau instalaţia de utilizare a gazelor naturale.

- (1) La fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi se verifică modul în care se face evacuarea gazelor de ardere, în următoarele situaţii:

- funcţionarea individuală a arzătoarelor/aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;

- funcţionarea simultană a tuturor aparatelor, în cazul racordării la acelaşi coş de fum a mai multor aparate consumatoare de combustibili gazoşi.

(2) În cazul funcţionării defectuoase a evacuării gazelor arse se procedează la:

- amânarea punerii în funcţiune, până la remedierea canalelor sau coşului de fum;

- sigilarea robinetelor aparatului consumator de combustibili gazoşi.

- Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş se pun în funcţiune numai după ce consumatorul prezintă dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificare şi curăţire a coşurilor de fum printr-o unitate abilitată.

- (1) Pentru lucrările aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistem de distribuție închis (SD) (conducte de distribuție a gazelor naturale, racorduri,staţii şi posturi de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale), înainte de punerea în funcţiune, investitorul predă operatorului SD cartea tehnică a construcţiei.

(2) Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia privind: proiectarea, execuţia, recepţia, punerea în funcţiune şi exploatarea SD.

- Documentaţia tehnică privind proiectarea, întocmită în conformitate cu art. 14, care se ataşează cărţii tehnice a construcţiei se completează, după cum urmează:

- pentru conductele din SD, cu planul conductelor efectiv montate pe traseul real;

- pentru racorduri, cu planul racordului şi schemă izometrică pe care se indică diametrul, lungimea, punctul de racord, debitul de gaze naturale, poziţia şi caracteristicile constructive ale armăturilor şi a pieselor electroizolante;

- pentru staţii şi posturi de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, cu planul lucrărilor executate şi schema izometrică pe care se indică diametrele şi lungimile panourilor, distribuitoarelor, poziţia regulatoarelor, armăturilor, flanşelor de măsurare, poziţia şi caracteristicile contoarelor, punctele de intrare şi ieşire cu precizarea presiunilor, capacitatea de reglare şi măsurare a staţiei/postului, poziţia ţăruşilor şi platbandelor aferente sistemului de împământare.

- Pe planurile precizate la art. 297 se menţionează, după caz:

- distanţele de identificare faţă de repere fixe, distanţele între suduri, locul sudurilor de poziţie, diametrele conductelor, locul schimbărilor de diametru şi al schimbărilor de direcţie, lungimea fiecărui tronson de conductă, pe diametre şi lungimea totală a conductei, locul de intersecţie cu alte conducte, distanţele până la alte instalaţii întâlnite în săpătură, construcţii sau obstacole subterane, locul armăturilor;

- detalii de montaj la schimbările de direcţie sau diametre, la traversarea altor conducte sau construcţii subterane, pentru punctele de racord ale racordurilor sau conductelor de distribuție, pentru dispozitivele de închidere şi profiluri transversale în punctele aglomerate cu instalaţii subterane, la subtraversări de căi ferate, drumuri, cursuri de ape.

- Fiecare piesă desenată care se ataşează cărţii tehnice a construcţiei se completează cu datele de identificare ale proiectantului şi executantului şi se semnează şi se ştampilează de aceştia.

- EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

- Exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale/sistemelor de distribuție închise, numite în continuare SD, se efectuează prin personal autorizat, de către operatori economici titulari ai licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau ai licenței de operare a sistemului de distribuție închis acordată de către ANRE, numiţi în continuare operatori SD.

- Exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând clienților finali noncasnici poate fi efectuată de către:

- personal propriu, desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii şi autorizat de către ANRE. Acest personal nu este abilitat să efectueze verificări şi revizii tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

- operatori economici autorizaţi de către ANRE;

- operatori SD.

- Exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând clienților finali casnici, cu excepţia verificării şi a reviziei tehnice periodice, poate fi efectuată de aceştia şi, după caz, de fochişti autorizaţi pentru exploatarea centralelor termice, conform Instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale primite la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau la cerere.

- Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la art. 302, sunt elaborate conform prevederilor prezentelor norme tehnice şi a prescripţiilor tehnice de folosire a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, elaborate de producător şi sunt prevăzute în Anexa nr. 15.

- Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către clientul final, conform prevederilor Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 179/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015, denumită în continuare Procedură.

- (1) Operatorul SD completează la zi documentele necesare exploatării SD, după cum urmează:

- schema de ansamblu a SD, cu amplasarea staţiilor de reglare-măsurare de predare, staţiilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, posturilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, robinetelor de secţionare şi racordurile la clienții finali industriali, marcate prin semne şi culori convenţionale;

- planurile conductelor de distribuție a gazelor naturale, scara 1:500, cu repere faţă de puncte fixe;

- fişele tehnice completate la zi pentru conducte de distribuție a gazelor naturale, racorduri, posturi şi staţii de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale aparţinând SD pe care îl operează;

- registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi a defectelor din SD, conform Anexei nr. 16;

- registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, conform Anexei nr. 17;

- registrul de evidenţă a accidentelor tehnice, conform Anexei nr. 18;

- registrul de evidenţă zilnică a parametrilor pentru staţiile de reglare-măsurare supravegheate, conform Anexei nr. 19.

(2) Operatorul SD este obligat să deţină un exemplar din cartea construcţiei pentru SD pentru care are licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi să o completeze la zi; pentru cazul în care nu există cartea tehnică a construcţiei, se va elabora releveul construcţiei.

- Pentru toţi clienții finali, operatorul SD ţine la zi evidenţa debitelor de gaze naturale aprobate şi a debitelor de gaze naturale puse în funcţiune.

- (1) Operatorul SD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care nu sunt conforme cu prevederile legale.

(2) Operatorul SD procedează conform alin. (1):

- la solicitarea în scris a furnizorului de gaze naturale;

- în situaţia în care aceste neconformităţi sunt constatate ca urmare a activităţii specifice operatorului SD.

(3) Operatorul SD asigură primirea reclamaţiilor şi rezolvarea acestora.

- EXPLOATAREA  SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

Secțiunea 1 - Exploatarea conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor

- Operatorul SD este obligat să efectueze verificarea şi revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor.

- (1) Verificarea tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze naturale, se face periodic, cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se efectuează de către operatorul SD, conform regulamentelor proprii, în funcţie de:

- starea tehnică şi vechimea conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor;

- densitatea construcţiilor şi nivelul de risc în funcţie de destinaţia acestora;

- intensitatea traficului;

- număr de defecte /kilometru;

- alte condiţii locale specifice;

- tipul conductelor, oţel sau polietilenă (PE).

(2) Verificarea tehnică periodică a conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor se execută la intervale de timp precizate în Anexa nr. 20.

(3) Echipa care efectuează verificarea are în componenţă cel puţin un instalator autorizat ANRE.

- Controlul scăpărilor de gaze naturale se efectuează:

- pe toată lungimea traseelor conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor şi în posturile /staţiile de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale;

- în căminele altor reţele de utilităţi subterane amplasate în domeniul public la o distanţă de maxim 5 m faţă de conductele de distribuție a gazelor naturale.

- După efectuarea verificării tehnice a conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor, echipa care a efectuat verificările consemnează în ordinul de serviciu, întocmit conform cu Anexa nr. 21, constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării/eliminării neconformităţilor.

- (1) La constatarea unor scăpări de gaze naturale în SD care impun intervenţie de urgenţă, se anunţă imediat biroul de reclamaţii al operatorului SD care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din SD, întocmit conform cu Anexa nr. 16.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), echipa care efectuează verificările ia de urgenţă primele măsuri, după caz:

- opreşte sau deviază circulaţia autovehiculelor şi pietonilor în zonă;

- asigură evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze naturale prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de distribuție a gazelor naturale şi ale altor reţele subterane existente în zonă;

- ridică capacele răsuflătorilor GN;

- supraveghează zona până la sosirea echipei de intervenţie a operatorului SD;

- verifică existenţa acumulărilor de gaze naturale în imobilele din vecinătatea defectului şi dispune măsuri în consecinţă.

- (1) În cazul constatării prezenţei unor scăpări de gaze naturale într-o construcţie, se anunţă imediat biroul de reclamaţii, care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, întocmit conform cu Anexa nr. 17.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), echipa de intervenţie sosită la solicitarea constatatorului, acţionează astfel:

- interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor;

- întrerupe alimentarea cu gaze naturale;

- efectuează aerisirea încăperilor;

- localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil;

- anunţă dispeceratul operatorului SD;

- extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale.

- (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor se realizează la maxim 2 ani, prin efectuarea următoarelor operaţii:

  - curăţirea tijelor şi eventuala reparare a răsuflătorilor;

  - manevrarea robinetelor şi remedierea neetanşeităţilor acestora şi a defecţiunilor constatate;

  - curăţirea căminelor de vizitare;

  - completarea cu capace a căminelor de vizitare, acolo unde capacele lipsesc;

  - refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;

  - controlul staţiilor de protecţie catodică;

  - verificarea continuităţii firului trasor pentru conductele de distribuție a gazelor naturale din PE cu aparatură adecvată; în cazul constatării unor discontinuităţi, acestea se remediază imediat.

(2) Constatările se menţionează în fişele tehnice ale conductelor de distribuție a gazelor naturale şi ale racordurilor, întocmite conform cu Anexa nr. 12, respectiv cu Anexa nr. 13.

- Pentru conductele de distribuție a gazelor naturale protejate catodic, o dată la 30 zile, se efectuează controlul funcţionării staţiilor de protecţie catodică; constatările se menţionează în ordinul de serviciu, întocmit conform cu Anexa nr. 21.

- Înlocuirea conductelor de distribuție a gazelor naturale sau a unor porţiuni din acestea se face în funcţie de:

  - starea tehnică a acesteia;

  - număr de defecte /kilometru;

  - agresivitatea solului şi valorile curenţilor de dispersie;

  - modernizarea carosabilului şi infrastructurii sistemelor de utilităţi;

  - necesitatea redimensionării conductelor de distribuție a gazelor naturale;

  - schimbarea regimului de presiune etc.

- Înlocuirea capacelor la căminele de vizitare se face imediat după constatarea deteriorării sau lipsei acestora.

- În cazul conductele de distribuție a gazelor naturale situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil prin sondaj starea tehnică a acestora, stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă.

- Efectuarea intervenţiilor sau executarea cuplării conductelor noi de distribuție a gazelor naturale la conductele de distribuție a gazelor naturale puse în funcţiune se face în raport de complexitatea şi natura lucrărilor, prin:

- închiderea şi/sau depresurizarea SD;

- reducerea presiunii de regim în SD şi utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare.

- (1) Întreruperea planificată a alimentării cu gaze naturale pentru efectuarea de lucrări în SD se face numai după anunţarea clienților finali afectaţi de întrerupere, înainte cu minimum 48 ore.

(2) Perioada minimă de întrerupere a alimentării cu gaze naturale este de 3 ore.

(3) Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă clienții finali sunt anunţaţi în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale.

- (1) În cazul întreruperilor neplanificate, reluarea alimentării cu gaze naturale se face după anunţarea prealabilă a clienților finali afectaţi de întrerupere cu minimum 3 ore înainte de aceasta.

(2) Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă clienții finali sunt anunţaţi în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale.

- Trecerea unei conducte de distribuție a gazelor naturale la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită se face cu respectarea prevederilor prezentei norme şi numai după efectuarea probelor de presiune corespunzătoare noului regim de presiune; rezultatul probelor de presiune trebuie să fie „admis”..

- Operaţiile de intervenţie pe conductele de distribuție a gazelor naturale în funcţiune se fac numai pe baza programelor de lucru aprobate, care trebuie să conţină minimum următoarele precizări:

- măsuri tehnice care să excludă pericolul de accidente;

- personalul autorizat al operatorului SD, desemnat pentru intervenţie;

- măsurile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute de regulamentele în vigoare.

Secțiunea 2 -  Exploatarea staţiilor şi posturilor de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale

- (1) Staţiile şi posturile de reglare,  reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale de la clienții finali funcţionează, de regulă, fără supraveghere, cu excepţia celor pentru care operatorul SD împreună cu clientul final, stabilesc, funcţie de importanţa obiectivului sau de necesităţile tehnologice, pentru o perioadă limitată de timp, necesitatea existenţei personalului de supraveghere.

(2) Obligaţiile personalului responsabil cu supravegherea staţiilor şi posturilor de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale se stabilesc de operatorul SD.

- Staţiile şi posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale, indiferent de capacitate, se revizuiesc pe bază de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp recomandat de producător/proiectant, după caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani.

- (1) Revizia staţiilor şi posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale se realizează în funcţie de prescripţiile producătorului de echipamente şi constă, în principal, din:

- verificarea etanşeităţii şi, după caz, înlocuirea pieselor şi garniturilor uzate;

- curăţirea şi ungerea mecanismelor;

- curăţirea de impurităţi a conductelor;

- verificarea şi reglarea funcţionării regulatoarelor la parametrii proiectaţi, a armăturilor de închidere şi de siguranţă;

- verificarea şi remedierea sistemelor de separare / filtrare;

- verificarea şi, după caz, înlocuirea aparaturii de măsură şi control, cu excepţia celei pentru care se stabilesc alte termene în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare;

- vopsirea instalaţiei şi a echipamentelor aferente, după caz;

- verificarea şi remedierea părţii de construcţie a staţiilor şi posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale precum şi a sistemelor de încălzire, ventilare şi iluminare aferente, după caz;

- asigurarea curăţeniei şi degajarea spaţiilor exterioare aferente, după caz;

- verificarea instalaţiei de paratrăsnet, printr-o firmă autorizată.

(2) Data de efectuare a reviziei se înscrie în fişa staţiilor şi posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale.

- Operaţiile de revizie a staţiilor şi posturile de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale încep după anunţarea clienților finali privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale, cu cel puţin 48 ore înainte.

- Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea staţiilor şi/sau a posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale, repunerea în funcţiune se face după obţinerea confirmării scrise a clientului final, care garantează că robinetele tuturor punctelor de consum sunt închise.

- În timpul operaţiilor de revizie a staţiilor şi posturilor de reglare,  reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale se asigură ventilarea permanentă a încăperii.

- Remedierea defecţiunilor la instalaţia electrică a staţiilor şi posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale se face numai după scoaterea de sub tensiune a acesteia, de personalul autorizat, în prezenţa unui delegat al operatorului SD.

- Controlul etanşeităţii tuturor îmbinărilor între elementele componente se face cu spumă de săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii; este strict interzis controlul etanşeităţii cu flacără.

- (1) Manevrarea elementelor de închidere şi folosirea ocolitorului precum şi a refulatoarelor staţiilor şi posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale se fac numai de personalul operatorului SD.

(2) Robinetele de pe ocolitor se sigilează în poziţia închis.

(3) În situaţii deosebite, cu acceptul operatorului SD, consemnat prin proces verbal, pentru asigurarea continuităţii alimentării cu gaze naturale, utilizarea ocolitorului se face pentru perioade strict limitate, de personalul autorizat al clientului final, instruit în acest sens.

- Este interzisă depozitarea materialelor în clădirile care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare a gazelor naturale şi în apropierea acestor clădiri la distanţe mai mici de:

- 10 m pentru materiale incombustibile;

- 40 m pentru materiale combustibile.

- Pentru staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare a gazelor naturale fără personal de exploatare permanent, se asigură accesul controlat de către operatorul SD.

- Exploatarea instalaţiilor de utilizare A GAZELOR NATURALE

- Clienții finali de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, prevăzute în Anexa nr. 15.

- Clienții finali, persoane juridice, sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze la locuri vizibile:

- instrucţiuni specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi;

- numerele de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD.

- (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

- aprinderea şi stingerea focului;

- supravegherea arderii şi respectarea parametrilor tehnologici pentru funcţionare în condiţii optime;

- supravegherea aparatelor de măsură şi control şi a echipamentelor de siguranţă;

- supravegherea instalaţiilor de automatizare;

(2) Verificarea şi repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face la cererea clientului final, prin unităţi specializate, ori de câte ori este nevoie; acestea se efectuează de către operatori economici autorizaţi de organisme abilitate.

- (1) Întreţinerea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

- controlul eventualelor scăpări de gaze naturale;

- supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor supraterane;

- verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 2 ani;

- revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum10 ani.

(2) Clienții finali, persoane juridice, ce deţin instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale, efectuează controlul eventualelor scăpări de gaze naturale la intervale de cel mult 72 ore, în funcţie de:

- complexitatea instalaţiei;

- procesul tehnologic;

- posibilitatea scăpării şi infiltrării gazelor.

- (1) Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia clientului final şi se realizează de către operatori economici autorizaţi ANRE pentru executarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusă și joasă presiune, pe cheltuiala clientului final.

(2) După remedierea/înlocuirea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor art. 268 și ale art. 269.

(3) Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor, scoaterea din funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi blindarea acesteia.

(4) Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor.  (5) Rezultatul probelor de presiune se consemnează în Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzută în Anexa nr. 5 la Procedură.

- (1) Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, clientul final este obligat să realizeze documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusă și joasă presiune, întocmite conform prevederilor art. 14.

(2) Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat, presiune, măsurare a consumului de gaze naturale, traseu al instalaţiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc., se efectuează pe baza şi cu respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare  avizată, existentă la operatorul SD, proiectant, executant sau la clientul final.

- Repunerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale modificate/înlocuite conform prevederile art. 340 se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru instalaţiile de utilizare noi.

- Repunerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale după efectuarea reviziei tehnice, după repararea unei defecţiuni şi/sau întreruperea neplanificată, se face conform instrucţiunilor specifice de utilizare şi exploatare, numai după:

- efectuarea controlului funcţionării aparatelor/echipamentelor de măsură, control, reglare şi siguranţă din componenţa instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

- verificarea punerii în poziţia închis a tuturor armăturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

- La întreruperea neplanificată a alimentării cu  gaze naturale, clienții finali trebuie să închidă robinetele de pe instalațiile de utilizare a gazelor naturale şi să aplice măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare.

- Punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în prezenţa reprezentanţilor operatorului SD şi, după caz, ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat, pentru punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

- Verificarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale, supuse controlului metrologic obligatoriu al statului, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 349.

- Clienții finali, persoane juridice, stabilesc planuri de acţiune pentru prevenirea accidentelor în alimentarea cu gaze naturale, instruind personalul propriu în vederea aplicării lor.

- Montarea, întreţinerea şi verificarea contoarelor / echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale

- Montarea, întreţinerea şi verificarea contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale din sistemul de alimentare cu gaze naturale se realizează de către personal autorizat al operatorului SD sau, cu acordul acestuia, de operatori economici autorizaţi conform prevederilor legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.

- (1) Întreţinerea contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale se face prin:

- respectarea instrucţiunilor de întreţinere date de producătorul contoarelor /echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale;

- verificarea vizuală cu ocazia citirii şi o dată la 24 de ore pentru înregistratoarele cu diagramă circulară, cu ocazia schimbării diagramei;

- verificarea metrologică periodică, la scadenţele stabilite prin reglementările de specialitate.

(2) Modul de efectuare a verificărilor metrologice, ocazionate de defectarea aparatelor sau la solicitarea consumatorilor, este precizat în contractul de furnizare a gazelor naturale şi în Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

- Verificarea contoarelor/echipamentelor şi instalaţiilor de măsurare a gazelor naturale se face numai în laboratoare autorizate în conformitate cu reglementările de metrologie legală în vigoare.

- La montarea mijloacelor de măsurare a gazelor naturale se încheie procese verbale în conformitate cu Anexa nr. 22.

- Operaţiunile de montare şi demontare a mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, în vederea verificării metrologice sau a înlocuirii acestora, se consemnează într-un buletin de mişcare în conformitate cu Anexa nr. 23.

- Intervenţii pentru remedierea defectelor

- (1) Operatorul SD asigură permanent un sistem de colectare a sesizărilor şi reclamaţiilor clienților finali şi de rezolvare a acestora în vederea remedierii defectelor intervenite în sistemul de alimentare cu gaze naturale.

(2) În funcţie de numărul clineților finali şi de lungimea conductei de distribuție a gazelor naturale, activitatea se organizează astfel:

- birou cu funcţionare permanentă dotat cu telefon direct, având echipe şi mijloace de intervenţie;

- post dotat cu telefon direct;

- salariat al operatorului SD, care să asigure preluarea permanentă a sesizărilor şi reclamaţiilor clienților finali, cu domiciliul în localitatea în care se desfăşoară activitatea de distribuţie a gazelor naturale.

- (1) Pentru localităţi mici sau pentru consumatori izolaţi, la care numărul clienților finali nu justifică existenţa echipelor permanente de intervenţie, remedierea defectelor se asigură de către operatorul SD prin echipe de intervenţie.

(2) Solicitarea echipelor de intervenţie se face prin dispeceratul operatorului SD, în urma reclamaţiilor primite.

- Operatorul SD comunică clienților finali numărul de telefon pentru reclamaţii şi intervenţie şi îl înscrie în Instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale, care se predau tuturor clienților finali, odată cu punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

- Maşinile de intervenţie se dotează cu mijloace de comunicare eficiente, cu scule, dispozitive, echipamente, utilaje pentru executarea lucrărilor şi cu aparate adecvate pentru detectarea scăpărilor de gaze naturale.

- (1) Echipele de intervenţie au în componenţă:

- cel puţin un instalator autorizat ANRE pentru executarea/exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale;

- muncitori specializaţi /autorizaţi pentru lucrările necesare.

(2) Deplasarea echipei de intervenţie la locul defectului se realizează în timpul cel mai scurt.

(3) Echipele de intervenţie sunt dotate cu  echipament de protecţie corespunzător normelor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor.

(4) Accesul pentru remedierea defectului se face pe baza ordinului de serviciu, conform Anexei nr. 21.

(5) Remedierea defectului se consemnează de echipa de intervenţie pe ordinul de serviciu.

- Defecţiunile semnalate în instalaţiile de utilizare a gazelor naturale ale clienților finali persoane juridice pot fi remediate de:

- personal propriu, autorizat de ANRE;

- operatorul licenţiat al SD, pe bază de contract;

- operatori economici autorizaţi de ANRE, pe bază de contract.

Defecţiunile semnalate la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale ale clienților finali casnici pot fi remediate, pe bază de contract, de operatori economici autorizaţi de ANRE pentru executarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusă și joasă presiune confom prevederilor art. 10 alin. (4) din Procedură.

- O conductă de distribuție a gazelor naturale sau un racord se consideră scoase temporar din funcţiune după ce s-a oprit vehicularea gazelor naturale, prin izolarea porţiunii respective cu ajutorul robinetelor de secţionare sau a dispozitivelor speciale de oprire locală şi s-a efectuat depresurizarea acestora.

- Scoaterea temporară din funcţiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale şi a racordurilor poate fi necesară pentru:

- remedierea avariilor sau accidentelor tehnice;

- efectuarea unor lucrări programate pe conducte.

- Scoaterea temporară din funcţiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale sau a racordurilor se execută de echipe sau formaţii de lucru ale operatorului SD, numai pe baza:

- programului de lucru scris;

- foii de manevră;

- dispoziţiei date de persoanele împuternicite, înregistrată în registru de dispoziţii al dispeceratului operatorului SD.

- (1) Programele de lucru se întocmesc pentru toate lucrările planificate.

(2) Foile de manevră se întocmesc pentru lucrări de intervenţie simple sau în cazuri de accidente tehnice.

- În caz de avarie, personalul din echipele de intervenţie are obligaţia de a lua primele măsuri de siguranţă şi de a raporta dispeceratului operatorului SD măsurile luate pentru remediere.

- Documentele de la art. 360 se întocmesc şi se aprobă de persoane împuternicite în acest sens de operatorul SD.

- Programul de lucru cuprinde cel puţin:

- denumirea, locul şi scopul lucrării;

- data programată şi durata estimată a lucrării;

- schiţa conductei de distribuție a gazelor naturale sau a sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis pentru zona afectată, cu indicarea tuturor armăturilor de pe traseu;

- delimitarea şi marcarea vizibilă a zonei de lucru;

- executantul lucrării;

- responsabilul lucrării din partea operatorului SD;

- succesiunea efectuării operaţiilor;

- soluţia de alimentare cu gaze naturale a clienților finali pe durata lucrărilor sau aprobarea pentru sistarea furnizării gazelor naturale;

- dotarea tehnică;

- măsurile de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor specifice lucrării;

- numele şi semnătura persoanelor care întocmesc şi aprobă programul de lucru.

- Foile de manevră se întocmesc într-o formă succintă, în funcţie de specificul lucrării de intervenţie.

- (1) Înainte de începerea lucrărilor programate se face:

- instructajul de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice programului de lucru sau foii de manevră;

- dotarea formaţiei de lucru cu mijloace de lucru, de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor.

(2) Conducătorul formaţiei de lucru şi responsabilul coordonator răspund de executarea, în condiţii de siguranţă, a lucrărilor şi operaţiunilor cuprinse în programul de lucru sau în foaia de manevră, în conformitate cu documentaţia de execuţie, normele de protecţia muncii şi de apărare împotriva incendiilor.

(3) Lucrările care se execută în zona de protecţie sau de siguranţă a obiectivelor terţilor se fac cu avizul şi supravegherea tehnică a acestora.

- Scoaterea temporară din funcţiune cu ajutorul dispozitivului cu pară a conductelor având Dn ≤ 50 mm, racordate la conducta de distribuţie a gazelor naturale prin teu, se face pe baza ordinului de serviciu.

- După încheierea lucrărilor, executantul înscrie în planul de amplasare şi în cartea construcţiei elementele constructive noi şi cele modificate, care să reflecte situaţia reală din teren la data respectivă.

- La conductele de distribuție a gazelor naturale din polietilenă (PE), după localizarea defectului şi efectuarea săpăturilor în funcţie de gradul de afectare a conductei, defectul se izolează prin:

- strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate în amonte de locul defectului, sau de o parte şi de alta a locului defectului pentru conductele integrate în sistemele de distribuție buclate;

- secţionare cu ajutorul robinetelor de secţionare;

- dispozitiv cu pară (în cazul conductelor rupte).

- (1) Reparaţiile defectelor conductelor de distribuție a gazelor naturale din PE pot fi:

- temporare;

- definitive.

(2) Reparaţiile temporare se refac în formă definitivă imediat ce sunt îndeplinite condiţiile normale de lucru.

- În cazul unor reparaţii temporare, în principal în cazul conductelor de distribuție a gazelor naturale perforate şi, după caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic.

- (1) Înlăturarea defectelor prin reparaţii definitive la conductele de distribuție a gazelor naturale din PE se efectuează prin utilizarea procedeului de îmbinare prin electrofuziune.

(2) Materialele utilizate pentru reparaţii sunt tronsoane de conducte şi electrofitinguri agrementate tehnic şi compatibile cu materialul conductei care se repară.

(3) Aparatele de sudură îndeplinesc condiţiile de performanţă necesare executării lucrării.

- (1) Întreţinerea şi repararea robinetelor din PE constă din intervenţii la tubul de acces şi verificarea integrităţii foliei protectoare.

(2) În cazul defectării robinetelor din PE, acestea se înlocuiesc.

- După înlăturarea defectului conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, repunerea în funcţiune a tronsoanelor afectate se efectuează numai după îndeplinirea următoarelor etape:

- verificarea lucrărilor efectuate;

- efectuarea probelor de presiune;

- refacerea continuităţii firului trasator şi a benzii (grilei) avertizoare;

- refularea conductelor de distribuție a gazelor naturale pentru eliminarea completă a aerului;

- evidenţierea locului de strangulare al conductei de distribuție a gazelor naturale.

- Remedierea defectelor la racordurile de gaze naturale respectă aceleaşi etape ale lucrărilor de reparaţii ca şi ale conductelor de distribuție a gazelor naturale cu precizarea că la racorduri cu lungimi reduse, scoaterea provizorie din funcţiune a acestora (obturarea racordului) se poate efectua prin manevrarea dispozitivului de perforare-obturare a teului de branşament.

- Scoaterea definitivă din funcţiune a conductelor DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE şi a RACORDURILOR

- Pentru scoaterea definitivă din funcţiune a unei conducte de distribuție a gazelor naturale se parcurg următoarele etape:

- evacuarea gazelor naturale din conductă de distribuție a gazelor naturale;

- tăierea capetelor conductei de distribuție a gazelor naturale;

- obturarea cu capace sudate a capetelor.

- Pentru scoaterea definitivă din funcţiune a unui racord de gaze naturale se parcurg următoarele etape:

- evacuarea gazelor naturale din racord;

- tăierea capetelor racordului;

- obturarea robinetuluiteului de racord;

- extragerea racordului în vederea recuperării acestuia, după caz.

- Pentru dezafectarea unei conducte de distribuție a gazelor naturale sau a unui racord se întocmeşte un program de lucru care, faţă de programele obişnuite, cuprinde următoarele date şi măsuri suplimentare:

- planul de amplasare a conductei de distribuție a gazelor naturale sau a racordului, cu modificările la zi şi cu menţionarea dispozitivelor de refulare a gazelor naturale, zonelor de lucru periculoase;

- alte construcţii şi instalaţii nou amplasate pe traseu;

- tronsoanele de conductă care nu se pot demonta odată cu dezafectarea conductei de distribuție a gazelor naturale sau a racordului;

- desfiinţarea tuturor marcajelor, răsuflătorilor şi dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul conductei de distribuție a gazelor naturale sau a racordului dezafectate sau dezafectat;

- marcarea cu vopsea sau tăbliţe a zonelor periculoase;

- locul de tăiere şi blindare a tuturor capetelor şi legăturilor;

- alte elemente necesare pentru siguranţa lucrării;

- obligativitatea încheierii unui proces verbal la terminarea lucrărilor.

- (1) Pentru a evita cuplarea unor conducte de distribuție a gazelor naturale şi/sau racorduri la tronsoanele nedemontate ale unei conducte dezafectate, se efectuează în prealabil o identificare pe traseu a acestora.

(2) Identificarea se efectuează de delegaţi ai operatorului SD şi, după caz, ai beneficiarului şi ai executantului, pe bază de:

- proces verbal încheiat la terminarea lucrărilor de dezafectare;

- plan de situaţie şi schema izometrică a conductei de distribuție a gazelor naturale din respectiva zonă;

- verificarea diametrelor conductelor;

- sondaje, prin perforări fără foc;

- injectare de odorizant în SD.

(3) Toate capetele conductelor de distribuție a gazelor naturale sau a racordurilor dezafectate ce nu pot fi scoase din pământ se obturează cu capace sudate.

- SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN muncĂ

- În toate etapele de proiectare, executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii, securitatea societală şi reducerea riscului terorismului.

- La executarea lucrărilor se va folosi numai instatori autorizați ANRE, cu instruire profesională corespunzătoare, cu aptitudini, experienţă şi capacitate fizică şi neuropsihică normală.

- În documentaţiile tehnice de execuţie a lucrărilor se includ recomandări cu privire la prevederile actelor normative care permit executarea şi exploatarea sistemului de distribuţie în condiţii de deplină securitate şi sănătate, pe de o parte pentru personalul de execuţie, iar pe de altă parte pentru personalul de exploatare.

- Obligaţiile şi răspunderile pentru protecţia, siguranţa şi igiena muncii revin:

- conducătorilor locurilor de muncă;

- personalului de exploatare;

- clienților finali.

- Conducătorii locurilor de muncă sau, după caz, delegaţii împuterniciţi ai acestora, au obligaţia să asigure, în principal:

- instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţia în vigoare, întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

- dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru corespunzător sarcinilor;

- acordarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale;

- verificarea stării utilajelor, agregatelor, aparatelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă defecţiuni;

- măsurile organizatorice de protecţie, securitate şi sănătate în muncă, specifice lucrărilor de gaze naturale, printre care: formarea şi componenţa echipelor de lucru, anunţarea clienților finali afectaţi de lucrările în sistemele de alimentare cu gaze naturale, închiderea şi deschiderea alimentării cu gaze naturale, lucrări asupra conductelor de distribuție a gazelor naturale aflate sub presiune, manipularea buteliilor sub presiune etc.

- formarea şi componenţa echipelor de lucru;

- anunţarea clienților finali înainte de închiderea/deschiderea gazelor naturale;

- închiderea şi deschiderea gazelor naturale în SD;

- manipularea buteliilor sub presiune etc.

- Personalul de exploatare a sistemului de distribuţie are următoarele obligaţii:

- să participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- să poarte echipamentul de lucru şi de protecţie la locul de muncă şi să-l întreţină în stare de curăţenie;

- să nu utilizeze scule, aparate şi echipamente defecte;

- să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă în cadrul instruirilor, precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea accidentelor.

- Principalele măsuri obligatorii la executarea/intervenţia pentru remedierea defectelor/reparaţii curente şi/sau capitale în sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

- transportul ţevilor spre şantiere numai cu mijloace de transport apte pentru această operaţiune;

- încărcarea şi descărcarea ţevilor se face cu macaraua ori pe planuri înclinate sau manual prin purtare directă, astfel încât să se evite pericolul de lovire, rănire sau electrocutare a persoanelor care efectuează operaţiile respective;

- nu este permisă staţionarea lucrătorilor sub conducte, în faţa planurilor înclinate pe care se descarcă conducte sau sub vasele cu bitum topit;

- în timpul transportului sau manipulării buteliilor de oxigen sau de acetilenă se iau toate măsurile pentru împiedicarea căderii sau lovirii acestora, fiind interzisă deplasarea prin rostogolire a acestora;

- buteliile sunt purtate de doi lucrători sau deplasate pe cărucioare speciale;

- nu este permisă aşezarea buteliilor de oxigen şi acetilenă în bătaia razelor de soare sau în locuri cu temperaturi ridicate;

- manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucrători care au mâinile, hainele şi instrumentele de lucru curate, lipsite de urme de materii grase;

- manipularea instalaţiilor, a cazanelor, a găleţilor cu bitum topit şi izolarea cu bitum a conductelor, se face numai de personal special instruit, dotat cu echipament de protecţie pentru aceste operaţiuni;

- folosirea generatoarelor de acetilenă este permisă numai dacă acestea au supapa hidraulică de siguranţă în bună stare de funcţionare, umplută cu apă la nivelul necesar;

- de la începerea săpăturilor şi până la terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi şi de noapte, iar unde este cazul, circulaţia este dirijată de o persoană instruită în acest scop.

- În timpul lucrului, lucrătorii utilizează echipament de protecţie adecvat pentru a evita contactul cu substanţele utilizate pentru curăţirea conductelor şi fitingurilor.

- Manevrele necesare exploatării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale se efectuează numai de personalul instruit în acest scop.

- Prelucrarea materialelor din polietilenă se execută numai în ateliere aerisite, pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.

- (1) In toate situaţiile care necesită intervenţii la conductele din polietilenă în funcţiune, se iau măsuri de protecţie a personalului din execuție/exploatarea SD împotriva accidentelor cauzate de apariţia sarcinilor electrostatice.

(2) După deschiderea şanţului, înainte de accesul la conductele defecte, se iau măsuri de legare la pământ a conductei şi a tuturor sculelor şi aparatelor de sudare şi măsuri de echipare a personalului din execuție/exploatarea SD cu echipament specific.

- Legarea la pământ a conductelor din PE se efectuează prin înfăşurarea acestora cu bandă textilă îmbibată în soluţie de apă şi săpun, legată la ţăruşi metalici introduşi în pământ în zona de desfăşurare a lucrărilor de reparaţii.

- Pe toată durata intervenţiei asupra conductelor din polietilenă, personalul din execuție/exploatarea SD utilizează mănuşi de protecţie din cauciuc.

- La desfăşurarea activităţii în unităţi ale operatorilor economici cu norme specifice de securitate şi sănătate în muncă se respectă şi prevederile din normele respective.

- PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A APELOR

- În toate etapele de proiectare, executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile legale specifice protecţiei mediului şi a apelor.

- (1) Beneficiarul lucrărilor realizează studii de impact pentru lucrările de infrastructură rutieră, care pot avea un impact asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea lor.

(2) În evaluarea impactului asupra mediului se iau în considerare cel puţin următoarele:

- lucrările din perioada execuţiei conductei;

- amplasarea şi termenul de funcţionare a conductei;

- eventualele pierderi de gaze naturale.

- APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDlILOR

- În toate etapele de proiectare, executare şi execuţie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale se respectă prevederile din legislaţia în vigoare privind:

- apărarea împotriva incendiilor;

- instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

- echiparea şi dotarea construcţiilor şi instalaţiilor din sistemul de alimentare cu gaze naturale cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

- Mijloacele de stingere a incendiilor, prevăzute la art. 396 lit. c), se amplasează la loc vizibil şi uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instrucţiunile date de furnizor.

- Obligaţiile şi răspunderile pentru apărarea împotriva incendiilor se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare şi revin conducătorilor locurilor de muncă şi personalului de execuţie.

- Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia să asigure în principal:

- instruirea personalului la etapele stabilite prin legislaţie, întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

- verificarea stării utilajelor, aparatelor, echipamentelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă pericol de incendiu;

- măsurile organizatorice de apărare împotriva incendiilor specifice instalaţiilor de gaze naturale, referitoare la formarea şi componenţa echipelor de lucru;

- asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite potrivit legii;

- formarea şi componenţa echipelor de lucru;

- dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- anunţarea clienților finali înainte de închiderea/deschiderea gazelor naturale;

- închiderea şi deschiderea gazelor naturale în SD;

- manipularea generatoarelor şi a buteliilor de acetilenă etc.

- Personalul de execuţie are următoarele obligaţii:

- să participe la toate instructajele;

- să nu utilizeze scule şi echipamente defecte;

- să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire, precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor.

- Personalul de exploatare are următoarele obligaţii:

- să participe la toate instructajele în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- să nu utilizeze utilaje, aparate, echipamente şi scule defecte sau neadecvate mediului de lucru;

- să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire, precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor;

- să asigure îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite potrivit legii.

- (1) Incintele staţiilor şi posturilor de reglare- măsurare a gazelor naturale, precum şi cele în care există instalaţii de utilizare a gazelor naturale, se dotează cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit normelor specifice de dotare.

(2) Mijloacele de stingere a incendiilor se amplasează la loc vizibil, uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instrucţiunile date de furnizorul mijloacelor de stingere.

- (1) Executarea lucrărilor cu foc deschis, în spaţii cu pericol de incendiu, este admisă numai după luarea măsurilor necesare de apărare împotriva incendiilor şi numai după obţinerea permisului de lucru cu foc.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru, protecţie şi intervenţie adecvat.

- În vederea primei intervenţii în caz de incendiu se prevăd următoarele:

- organizarea de echipe cu atribuţii concrete;

- măsuri şi posibilităţi de alertare a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

- (1) În cazul producerii unui incendiu în instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, personalul prezent închide în primul rând robinetul de incendiu şi apoi procedează la stingerea incendiului, concomitent cu anunţarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă.

(2) În cazul în care nu este posibilă oprirea alimentării cu gaze naturale, şi pentru a preveni crearea de acumulări de gaze naturale urmate de explozii, până la sosirea serviciilor pentru situaţii de urgenţă, se procedează numai la răcirea zonelor învecinate fără stingerea flăcării de gaze naturale.

- Se interzice racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn, păcură, cărbune etc.), cu excepţia aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au fost construite pentru alimentare mixtă (gaze naturale – combustibil lichid / solid).

- Înainte de aprinderea focului, în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate, utilizatorul respectă şi asigură următoarele:

- ventilarea încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu flacără liberă;

- controlul tirajelor coşurilor la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

- controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi, depistarea şi înlăturarea eventualelor scăpări de gaze naturale;

- accesul liber al aerului de ardere în focar;

- ventilarea focarului.

- (1) La aprinderea focului se respectă principiul “gaz pe flacără”.

(2) Aprinderea focului se face cu aprinzătorul special, fiind interzisă folosirea chibriturilor, precum şi a hârtiei, deşeurilor sau a altor materiale, care pot obtura orificiile arzătoarelor.

- La aprinderea focului, gazele naturale sunt deschise de la robinetul de siguranţă şi apoi de la robinetul de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi.

- Stingerea focului se face prin închiderea robinetului de siguranţă, iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoşi.

- În cazul sesizării într-un spaţiu închis a mirosului caracteristic substanţelor odorizante din gazele naturale, personalul prezent va proceda imediat la:

- ventilarea rapidă a spaţiului respectiv, prin deschiderea ferestrelor care conduc direct spre exteriorul clădirii (nu spre holuri, case ale scărilor, curţi de lumină etc.);

- întreruperea alimentării cu gaze naturale prin închiderea robinetului de incendiu;

- anunţarea operatorului SD;

- interzicerea fumatului şi folosirii unor surse de generare a scânteilor;

- decuplarea instalaţiei electrice;

- anunţarea celorlalţi clienți finali racordaţi la instalaţia de utilizare a gazelor naturale (cazul clienților finali alimentaţi cu gaze naturale prin intermediul unui racord comun).

- DISPOZIŢII FINALE

- .Anexele  nr. 1 – 23 fac parte din prezentele norme tehnice şi pot fi actualizate prin Ordin al preşedintelui ANRE, la propunerea justificată a operatorilor SD şi/sau a operatorilor economici autorizaţi de ANRE pentru lucrări în sistemele de alimentare cu gaze naturale.

Anexa nr. 1

la Normele tehnice

TERminologie

| 1. | Acord de acces | Actul emis de un operator al unui sistem (CA, SNT, SD), în conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004, cu modificările și completările ulterioare, după caz, care conferă unui producător, furnizor şi /sau client final dreptul de a utiliza sistemul, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Inspector C.Q. | Persoană fizică, angajată a operatorului licenţiat de distribuţie a gazelor naturale, care deţine calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale, autorizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii, desemnată de către operatorul licenţiat să verifice controlul tehnic de calitate al lucrărilor. |
| 3. | Responsabil A.Q. | Persoană fizică, angajată (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizată de ANRE să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale, atestată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, desemnată de către constructor să asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor corespunzător cerinţelor. |
| 4. | Sistem de distribuţie a gazelor naturale | Ansamblul compus din conducte şi accesorii, cuprins între staţiile de reglare-măsurare-predare şi staţiile și posturile de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale, până la robinetele de branșament. |
| 5. | Aparat consumator de combustibili gazoşi | Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale combustibile, în condiţii igienice, economice şi de siguranţă. |
| 6. | Instalaţie industrială de utilizare a gazelor naturale | ansamblul de conducte, aparate si accesorii, montate în aval de staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului ce se află la interfaţa cu sistemul de distribuţie/transport sau conductele din a monte, după caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului, prin intermediul căreia se alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoşi utilizate în: - procese tehnologice din industrie; - scopul producerii de energie electrică şi/sau termică; - în sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare; - instituţii publice – unităţi din domeniile învăţământ, sănătate, cultură, apărare naţională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea |

Anexa nr. 2

la Normele tehnice

Lista cuprinzând legislaţia, normele, prescripţiile tehnice, standardele etc. care se recomandă sau se consideră că pot fi relevante pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Legislaţie relevantă

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 139/2000 - Legea privind activitatea de metrologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 7 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 aprilie 2014;

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 9 mai 2008;

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ANRE nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994;

- Hotărârea Guvernului nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 12 august 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 824/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 21 octombrie 2015;

- Hotărârea Guvernului nr. 775/2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 595 din 23 august 2011;Hotărârea Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 671 din 1 noiembrie 2013;

- Hotărârea Guvernului nr. 245/06.04.2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 15 aprilie 2016;Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 26 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 18 august 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 28/2008 - privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008 ;

- Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 458 din 30 iunie 2011;<LLNK 12005   195180 301   0 46>Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Ordin M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2007;

- Ordin M.I.R.A. nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.T.C.T. nr. 2190/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005;

- Ordinul M.I.R. nr. 226/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003;

- Ordinul M.T.C.T. nr. 1822/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.T.C.T. nr. 1889/2004 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 din 9 decembrie 2004;

- Ordinul M.E.C.M.A. nr. 1.007/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi" si PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010;

- Ordinul M.E.C. nr. 367/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 4-2003, editia 1, “Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 86 din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.E.C. nr. 369/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 6-2003, editia 1, „Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.E.C. nr. 373/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 8-2003, ediția 1, „Examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.E.C. nr. 374/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 9/1-2003, editia 1, „Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 1: Oţel”,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 05 februarie 2004, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.E.C. nr. 376/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 9/3-2003, editia 1, „Cerinţe tehnice privind autorizarea sudorilor care execută lucrări la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat. Partea 3: Polietilenă de înaltă densitate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 05 februarie 2004, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.E.C. nr. 378/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 11-2003, editia 1, „Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive la instalaţii mecanice sub presiune şi la instalaţii de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 11 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.E.C. nr. 380/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 13-2003, editia 1, „Examinarea cu radiaţii penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale componentelor instalaţiilor mecanice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 11 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul A.N.R.E. nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul A.N.R.E. nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 6 iulie 2015;

- Ordinul A.N.R.E. nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 01 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul A.N.R.E. nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 26 august 2013;

- Decizia A.N.R.E. nr. 616/2002 pentru aprobarea Codului Tehnic al sectorului gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.

Norme şi prescripţii tehnice

- NP-084-03 - "Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, utilizând conducte din mase plastice", aprobat prin <LLNK 12003   905 50EE01   0 29>Ordinul M.T.C.T. nr. 905/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003;

- NTE 003/04/00 - "Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V", aprobat prin <LLNK 12004    32 50-401   0 24>Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;

- NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice", aprobat prin <LLNK 12008    38 50-401   0 24>Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 8 mai 2008;

- NP 112-2014 - "Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață", aprobat prin <LLNK 12005   275 50EE01   0 29>Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2352/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 22 decembrie 2014;

- P118/2-2013 - "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2463/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 24 septembrie 2013;

- P100-1/2006 - "Cod de proiectare seismică. Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", aprobat prin <LLNK 12006  1711 50EE01   0 31>Ordinul M.T.C.T. nr. 1.711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Lista standardelor

- SR EN 12007-1 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 1: Cerințe funcționale generale;

- SR EN 1775 - Alimentări cu gaze. Conducte de gaze pentru clădiri. Presiune maximă de serviciu mai mică de sau egală cu 5 bar. Recomandări funcționale;

- SR EN 12007-2 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 2: Cerințe funcționale specifice pentru polietilenă (MOP mai mică sau egală cu 10 bar);

- SR EN 12007-3 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 3: Cerințe funcționale specifice pentru oțel;

- SR EN 12007-4 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 4: Cerințe funcționale specifice pentru recondiționare;

- SR EN 13480-2 - Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale;

- SR EN 13480-3 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și calcul;

- SR EN 13480-4 - Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricație și instalare;

- SR EN 13480-5 - Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecție și încercări;

- SR EN 10208-1 - Țevi din oțel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Condiții tehnice de livrare. Partea 1: Țevi în clasa de prescripții A;

- SR ISO 6002 - Robinete cu sertar, de oțel, cu capac montat cu șuruburi;

- SR EN 13942 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte;

- SR EN 14141 - Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. Condiții de performanță și încercări;

- SR EN 10241 - Racorduri filetate de oțel;

- SR EN 13942 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte;

- SR EN 13774 - Aparate de robinetărie pentru sisteme de distribuție a gazului cu presiune maximă de lucru mai mică sau egală cu 16 bar. Condiții de performanță;

- SR EN 331 - Robinete cu sferă și robinete cu cep conic cu fund plat cu acționare manuală utilizate la instalațiile de gaz din construcții;

- SR EN ISO 15761 - Robinete cu sertar, robinete cu supapă și robinete de reținere, de oțel, cu dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industriile petrolului și gazelor naturale;

- SR ISO 14313 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte;

- SR EN ISO 17292 - Robinete metalice cu sferă pentru industriile petrolului, petrochimiei și industriile conexe;

- SR EN 126 - Robinete multifuncționale pentru aparate care utilizează combustibili gazoși;

- SR EN 1643 - Dispozitive de securitate și control pentru arzătoare cu gaz și aparate care utilizează combustibili gazoși. Sistem de control al etanșeității pentru robinete de închidere automate;

- SR EN 50194-1 - Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile din locuințe. Partea 1: Metode de încercare și cerințe de performanță;

- SR EN 14870-1 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Coturi executate prin inducție, fitinguri și flanșe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Coturi executate prin inducție;

- SR EN 14870-2 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Coturi executate prin inducție, fitinguri și flanșe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 2: Fitinguri;

- SR 825 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Fitinguri - Coturi, teuri și cruci PN 140...PN 1050;

- SR 827 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Fitinguri. Coturi și teuri la 45 grade cu flanșe;

- SR EN 13090 - Materiale de reetanșare a îmbinărilor filetate pentru țevi de gaz în construcții;

- SR EN ISO 15607 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale;

- SR EN ISO 15609-1 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificația procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric;

- SR EN ISO 15609-2 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificația procedurii de sudare. Partea 2: Sudarea cu gaze;

- SR EN ISO 9692-1 - Sudare și procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG și sudare cu fascicule de energie a oțelurilor;

- SR EN ISO 6520-1 - Sudare și procedee conexe. Clasificare imperfecțiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire;

- SR EN 12732 - Infrastructura pentru gaze. Sudarea conductelor de oțel. Cerințe funcționale;

- SR EN 287-1 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri;

- SR EN 10246-1 - Examinări nedistructive ale țevilor de oțel. Partea 1: Examinarea automată electromagnetică a țevilor de oțel feromagnetic, fără sudură și sudate (cu excepția celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etanșeității hidraulice;

- SR EN 1289 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare;

- SR EN 1291 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare;

- SR EN 1435 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate;

- SR EN 1712 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare;

- SR EN 1714 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate;

- SR EN 970 - Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală;

- STAS 7335/1-86 - Protecția contra coroziunii. Construcții metalice îngropate. Terminologie;

- STAS 7335/2-88 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Semne convenționale;

- STAS 7335/4-77 - Protecția contra coroziunii. Construcții metalice îngropate. Electrod de referință Cu/CuSO4;

- STAS 7335/5-90 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Îmbinări electroizolante cu niplu;

- SR 7335-6 - Protecția anticorosivă. Construcții metalice îngropate. Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri, căi ferate, ape și la treceri prin cămine;

- STAS 7335/7-87 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Îmbinări electroizolante cu flanșe;

- STAS 7335/8-85 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Prize de potențial;

- STAS 10702/1-83 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supraterane. Acoperiri protectoare. Condiții tehnice generale;

- STAS 10166/1-77 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supraterane. Pregătirea mecanică a suprafețelor;

- SR EN 12954 - Protecția catodică a structurilor metalice îngropate sau imersate. Principii generale și aplicație pentru canalizare

- STAS 2484-85 - Bitum pentru protecția conductelor metalice îngropate;

- SR EN 13067- Personal pentru sudarea materialelor plastice. Examinarea sudorilor în vederea calificării. Îmbinări sudate din materiale termoplastice

- SR EN 1555-1 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalități

- SR EN 1555-2 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilenă (PE). Partea 2: Țevi

- SR EN 1555-3 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilenă (PE). Partea 3: Fitinguri

- SR EN 1555-4 - Sisteme de canalizare de materiale plastice, pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilena (PE). Partea 4: Robinete;

- SR ISO 1167 - Țevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezistenței la presiunea interioară;

- SR EN 14408-1 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea rețelelor subterane de alimentare cu gaz. Partea 1: Generalități;

- SR EN 13100-1 - Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 1: Examinare vizuală;

- SR EN 13100-2 - Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 2: Examinare radiografică cu radiații X;

- SR EN 13100-3 - Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 3: Examinare cu ultrasunete;

- SR EN 60079-10-1 - Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase

- SR EN 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 2 - Clasificarea incendiilor;

- SR EN 14291 - Soluții spumante pentru detectarea scurgerilor la instalațiile cu gaz;

- STAS 9312-87 - Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte. Prescripții de proiectare;

- SR EN 416-1 - Tuburi radiante suspendate, echipate cu un arzător, care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

- SR EN 297 - Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoși. Cazane de tip B11 și B11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW;

- SR 6724-1 - Ventilarea dependințelor din clădirile de locuit. Ventilare naturală. Prescripții de proiectare;

- STAS 6793 - Coșuri și canale de fum pentru focare obișnuite la construcții civile. Prescripții generale;

- SR EN 1443 - Coșuri de fum. Condiții generale;

- SR EN 1457-1 - Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcționează în condiții uscate. Condiții și metode de încercare;

- SR EN 1457-2 - Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcționează în condiții umede. Condiții și metode de încercare;

- SR EN 1856-1 - Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 1. Componente ale sistemelor coșurilor de fum;

- SR EN 1857 - Coșuri de fum. Componente. Canale interioare de beton;

- SR EN 1858 - Coșuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereți simpli sau cu mai mulți pereți;

- SR EN 1762 - Furtunuri și furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru gaz petrolier lichefiat GPL (în faza lichidă sau gazoasă) și gaz natural până la 25 bar (2,5 MPa). Specificație;

- SR EN ISO 10380 - Conducte. Țevi și racorduri metalice flexibile ondulate;

- STAS 8832-85 - Compensatoare de dilatare pentru conducte de gaze. Compensatoare U și Z. Dimensiuni;

- STAS 4102-85 - Piese pentru instalații de legare la pământ de protecție;

- SR EN 124-1 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 1: Definiții, clasificare, principii generale de proiectare, cerințe de performanță și metode de încercare;

- SR EN 124-2 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 2: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de fontă;

- SR EN 124-3 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 3: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de oțel sau aliaje de aluminiu;

- SR EN 124-4 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 4: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de beton armat cu oțel;

- SR EN 124-5 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 5: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de materiale compozite;

- SR EN 124-6 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 6: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de polipropilenă (PP), polietilenă (PE) sau policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U);

- SR EN 1917 - Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție de beton simplu, beton slab armat și beton armat;

- SR EN 13101 - Trepte pentru cămine de vizitare. Cerințe, marcare, încercări și evaluarea conformității;

- STAS 2448-82 - Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare;

- STAS 3932-88 - Brățări pentru țevi de instalații. Dimensiuni;

- SR 8050 - Împâslituri de fibre de sticlă;

- STAS 8804/1-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Condiții tehnice generale de calitate;

- STAS 8804/2-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza scurtă 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni;

- STAS 8804/3-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza lungă 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni;

- STAS 8804/4-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Coturi de reducere. Dimensiuni;

- STAS 8804/5-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Teuri egale. Dimensiuni;

- STAS 8804/6-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Teuri cu ramificație redusă. Dimensiuni;

- STAS 8804/8-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Reducții. Dimensiuni;

- STAS 8804/9-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Capace. Dimensiuni;

- STAS 8805/2-74 - Fitinguri pentru sudare din oțel. Coturi din țeavă de 90 grade (5D). Dimensiuni;

- SR 7278 - Garnituri de cauciuc rezistente în medii petroliere. Condiții tehnice generale de calitate;

- SR EN 837-1 - Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări;

- SR EN 837-2 - Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor;

- SR EN 837-3 - Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări;

- SR EN 1359 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană;

- SR EN ISO 5167-1 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 1: Prescripții și condiții generale;

- SR EN ISO 5167-2 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 2: Diafragme;

- SR EN ISO 5167-3 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 3: Ajutaje și ajutaje Venturi;

- SR EN ISO 5167-4 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 4: Tuburi Venturi;

- SR EN 12480 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative;

- SR EN 12261 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină;

- SR EN 14236 - Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete;

- SR EN 12405-1 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz;

- SR EN 12186 - Infrastructura pentru gaze. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport și distribuție. Cerințe funcționale

- SR EN 1776 - Infrastructura pentru gaze. Sisteme de măsurare a gazelor. Cerințe funcționale.

Anexa nr. 3

la Normele tehnice

Scheme de principiu. Detalii constructive

ANEXA nr.  4

la Normele tehnice

ANEXA nr. 5

la Normele tehnice

Anexa nr. 6

la Normele Tehnice

Secţiunile coşurilor de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI, cu tiraj natural

| Nr. crt. | Debit instalat de gaze naturale [m3/h] | Înălţimea activă de tiraj [m] | Nr. de racorduri la acelaşi canal de fum | Secţiune liberă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rectangulară [cm x cm] | circulară [cm] |
| 1 | 1,0 | 2,5 | 1 | 10 • 10 | 10 |
| 2 | 1,5 | 4,5 | 1 | 10 • 10 | 10 |
| 3 | 2,0 | 2,5 | 1 | 13 x 13 | 13 |
| 4 | 3,0 | 4,5 | 1 | 13 x 13 | 13 |
| 5 | 3,0 | 2,5 | 2 | 13 x 20 | 16 |
| 6 | 4,5 | 4,5 | 2 | 13 x 20 | 16 |
| 7 | 4,5 | 2,5 | 2 | 20 x 20 | 20 |
| 8 | 7,0 | 4,5 | 2 | 20 x 20 | 20 |

Valorile debitelor de gaze naturale din tabel se referă la coşuri din zidărie masivă, cu goluri realizate din tipare glisante. Aceste valori pot fi sporite cu 25% pentru coşuri căptuşite cu tuburi sau blocuri prefabricate, având feţe interioare netede.

Observaţii:

Secţiunile indicate sunt cele uzuale.

In cazul unor secţiuni intermediare, valorile corespunzătoare debitelor pot fi obţinute prin interpolare.

Pentru înălţimi mai mari de 4,5m se aplică sporul la debitele instalate, din tabelul următor:

| Hcoş [m] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spor [%] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Anexa nr. 7

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

PROCES VERBAL DE LUCRĂRI ASCUNSE

(pentru conducte de distribuție a gazelor naturale, racorduri)

Nr ............/.....................

Încheiat astăzi, ziua......, luna ...................., anul ...........

Subsemnaţii:

- Instalator autorizat ...........…………..................autorizaţie nr.............................. grad ......

- Executant ...........…………...................................................................................................

- Sudor autorizat ........................................................... autorizaţie nr....................................

la montarea conductei de distribuție a gazelor naturale/racordului de presiune .................................., la imobilul din localitatea ........................................., str. .............………………………............................, nr.........

Prin prezentul proces verbal, precizăm următoarele:

- conducta de distribuție a gazelor naturale/racordul are diametrul ..................... şi lungimea ......................m,

- ţeava utilizată la executarea conductei de distribuție a gazelor naturale/ racordului este cea prevăzută în certificatul de calitate nr. .......... anul .......... şi certificatul de conformitate nr. ............ anul ........., Anexa nr.te la cartea construcţiei;

- pentru conducta de distribuție a gazelor naturale / racordul din OL

-  toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate şi au fost izolate; precizările vor fi făcute de executant;

- ţeava a fost izolată conform precizările i făcute de executant şi la montaj a fost aşezată pe pământ mărunţit. Calitatea izolaţiei a fost verificată după umplerea şanţului cu pământ, încadrându-se în calitate.....................(Buletin de verificare nr……/………………);

- la toate sudurile au fost aşezate răsuflători ;

- conducta a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 - 15 cm, adâncimea de pozare fiind .... m;

- calota răsuflătorilor a fost sudată în totalitate de tijă şi a fost aşezată pe strat de nisip şi pietriş de râu;

- tuburile de protecţie au fost montate conform proiectului şi normativului în vigoare;

- ţeava, armăturile şi curbele utilizate, sunt confecţionate din materialele indicate în Normele tehnice pentru proiectarea,executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. …./…..   ;

- primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunţit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deşeuri metalice, sticloase etc.);

- pentru conducta de distribuție a gazelor naturale/ racordul din polietilenă

- toate sudurile au fost executate folosind materiale şi procedee standardizate şi au fost realizate prin .................................;

- tuburile de protecţie au fost montate conform documentației tehnice avizate;

- ţeava, armăturile şi fitingurile utilizate sunt confecţionate din materiale prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea,executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. …./…..;

- conducta de distribuție a gazelor naturale/racordul a fost aşezată pe fundul şanţului, pe un strat de nisip cu grosimea de 9 - 15 cm, adâncimea de pozare fiind ......... m;

- umplerea şanţului este făcută cu nisip şi pământ mărunţit, conform prevederilor normativul în vigoare, inclusiv aşezarea benzii (grilei) de avertizare şi a firului trasor;

- la executarea conductei de distribuție a gazelor naturale/ racordului s-a traversat traseul canalizărilor subterane menţionate în plan, față de care s-au respectat distanțele admise.

|  | Denumire/Nume şi prenume | Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Executant |  |  |  |
| Instalator autorizat |  |  |  |
| Responsabil A.Q. autorizat |  |  |  |
| Sudor PE |  |  |  |
| Sudor OL |  |  |  |
| 2.Operator SD |  |  |  |
| Inspector C.Q |  |  |  |
| 3. Beneficiar |  |  |  |

Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitat, conform reglementărilor în vigoare.

Anexa nr. 8

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE/ RACORDURI/ INSTALAŢII DE PROTECŢIE CATODICĂ

Nr ............/.....................

Astăzi, ziua ......., luna ........................, anul............., comisia de recepţie tehnică a conductei de distribuție a gazelor naturale/racordului/instalaţiei de protecţie catodică, executată pe str......................................................................, între nr. .…..….. şi nr.……........., localitatea....……………..............................., a constatat următoarele:

a. Documentaţia tehnică a fost întocmită de operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….)................................................

b. Executantul lucrărilor este operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….).................................................................................

d. Documentaţia tehnică necesară executării a lucrării nr. ............../........................... a fost avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE …….(nume și prenume, nr. legitimației …, tip atestat….) …

d. - Conducta este realizată cu următoarele materiale:

## Diametru	Cantitate	Furnizor	Certificat calitate	Certificat conformitate

## Mm	m / buc     	nr..../data	nr...../data

Ţeavă........................................................................................................................

Tub protecţie.....................................................................................................

Armătură închidere..................................................................................

Cămin armături.....................................................................................................

Răsuflători.....................................................................................................

Capace GN .........................................................................................................

e. Ţeavă din OL - Îmbinările au fost efectuate manual, automat, prin sudură, prin procedeul...................şi sunt întărite prin ...............................................................

- Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ............................., conform buletinului de examinare anexat, nr. ........../..................., emis de laboratorul autorizat .......................

Ţeavă din polietilenă - Îmbinările s-au făcut prin procedeul.....................................................

Tipul aparatului .............................................................................

f.  – Conducta de distribuție a gazelor naturale/ racordul a fost încercată/încercat la presiune, cu aer, în prezenţa comisiei, după cum urmează:

proba de rezistenţă la   ...... Pa, timp de ...........

proba de etanşeitate la ...... Pa, timp de ...........

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta de distribuție a gazelor naturale/ racordul este .........……

g. Ţeavă din OL – Conducta de distribuție a gazelor naturale/racordul a fost izolată/izolat anticorosiv cu..................., în .........  straturi, armate cu ...... straturi din ....................., şi protecţie mecanică din .................., conform certificatului de calitate nr  ............../.............. emis de .......................………….

h. - Executantul lucrărilor a prezentat

- Procesul verbal de lucrări ascunse nr ............../.data..........…………..

Ţeavă din OL - Buletinul nr……/data…………. de verificare a rezistenţei de izolaţie a conductelor de distribuție a gazelor naturale/ racordelor după umplerea completă a şanţului cu pământ,emis de ………..............

i. - În vederea recepţiei tehnice, comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:

....................................................................................................................

j. Ţeavă din polietilenă – S-a verificat continuitatea firului trasor.

Concluzia :

Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea,executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. …./…..  şi declară admisă recepţia tehnică a acestora.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

|  | Denumire/Nume şi prenume | Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor | Semnătura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Executant |  |  |  |  |
| Instalator autorizat |  |  |  |  |
| Responsabil A.Q. autorizat |  |  |  |  |
| Sudor PE |  |  |  |  |
| Sudor OL |  |  |  |  |
| 2. Proiectant |  |  |  |  |
| 3. Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcţii (după caz) |  |  |  |  |
| 4. Comisia de recepţie tehnică |  |  |  |  |
| Operator SD ( Investitor) – Inspector C.Q |  |  |  |  |
| Reprezentant al administraţiei publice locale |  |  |  |  |
| Beneficiar |  |  |  |  |
| Specialişti în domeniu |  |  |  |  |

Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.

Anexa nr. 9

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ STAŢIE/POST DE REGLARE SAU

REGLARE – MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

Nr ............/.....................

Astăzi, ziua ......., luna ........................, anul............., comisia de recepţie tehnică a staţiei /postului de reducere - reglare - măsurare gaze naturale, executată în str. ......……………………….............................,

nr.........., localitatea ...................................................., a constatat următoarele:

a – Documentaţia tehnică a fost întocmită de operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….)...........................

b - Furnizorul staţiei este.......(denumire operator economic).....................................................................................

c - Montorul staţiei este operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….)................................................ care a emis certificatul de calitate nr......................../.....................................

d. Documentaţia tehnică necesară executării a lucrării nr. ............../........................... a fost avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE …….(nume și prenume, nr. legitimației …, tip atestat….) …

e - Lucrarea este realizată conform documentației tehnice avizate, cu următoarele materiale:

Diametru	Cantitate	Furnizor	Certificat calitate

mm ;	 m, buc	nr. / data

Ţeavă...........................................................................................................

Ţeavă...............................................................................................................................

Ţeavă.............................................................................................................

Armătură închidere............................................................................

Cămine armături..........................................................................................................

Regulatoare presiune ...................................................................................

Contoare....................................................................................................................

Supape de siguranţă.........................................................................................................

Filtre.......... ........................................................................................................

f - Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este ............................., conform buletinului de examinare anexat, nr.........../...................., emis de laboratorul autorizat .....……………...

g – Staţia/postul de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale a fost încercată la presiune, cu apă, în prezenţa comisiei, după cum urmează:

proba de rezistenţă la   ...... Pa, timp de ........... ore.

proba de etanşeitate la ...... Pa, timp de ........... ore.

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este .............……………...........................

h - Conducta a fost izolată anticorosiv cu ....................................................……………............................. ...................,

i – Staţia/postul de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale este prevăzută cu priză de împământare şi de electrosecuritate, verificată de ………….…….. Buletin de verificare  nr……/………..…

Concluzia :

Pe baza documentelor prezentate şi a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea,executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. …./…..  şi declară admisă recepţia staţiei / postului de reglare-măsurare supusă recepţiei.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut câte un exemplar.

|  | Denumire/Nume şi prenume | Nr. aut. ANRE / Nr. aut. sudor | Semnătura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Executant |  |  |  |  |
| Instalator autorizat |  |  |  |  |
| Responsabil A.Q. autorizat |  |  |  |  |
| Sudor PE |  |  |  |  |
| Sudor OL |  |  |  |  |
| 2. Proiectant |  |  |  |  |
| 3. Reprezentant Inspectoratul de Stat în Construcţii (după caz) |  |  |  |  |
| 4. Comisia de recepţie tehnică |  |  |  |  |
| Operator SD ( Investitor) – Inspector C.Q |  |  |  |  |
| Reprezentant al administraţiei publice locale |  |  |  |  |
| Beneficiar |  |  |  |  |
| Specialişti în domeniu |  |  |  |  |

Notă: Sudorii PE şi OL sunt autorizaţi de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.

Anexa nr. 10

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCŢIUNE A

CONDUCTEI DE DISTRIBUŢIE  A GAZELOR NATURALE ŞI/SAU RACORDULUI

Nr ............/.....................

Încheiat astăzi, ziua .............. luna ...................., anul .............,

Subsemnaţii:

- instalator autorizat al executantului ........................................................... Aut. nr. .................

- delegat al operatorului de distribuţie ......................................................... Aut. nr. .................

- instalator autorizat al executantului.............................................................  autorizaţie nr................, tip....., în prezenta:

În baza documentației tehnice nr. …../…… avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE …….(nume și prenume, nr. legitimației …, tip atestat….) şi a procesului verbal de recepţie tehnică nr..........., din ..............., am pus în funcţiune conducta de distribuţie gaze naturale/racordul din localitatea ................................, str. ................................, nr........, bloc..............,executată/executat de operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….).. .............

Obiectivul pus în funcţiune se compune din:

Diametru	Furnizor	   Cantitate

mm	                         m ; buc

Ţeavă.................................................................................................................

Tub protecţie...................................................................................................................

Armătură închidere.......................................................................................................

Regulatoare de presiune ..............................................................................................

Răsuflători....................................................................................................................

Capace GN ..............................................................................................................

La punerea în funcţiune s-au verificat următoarele:

- etanşeitatea la presiunea gazelor naturale din conducta de distribuție a gazelor naturale/racord, pentru îmbinările la care nu se fac probe la recepţie;

- refularea aerului:

• prin capătul opus punctului de racordare, la conductele de distribuţie a gazelor naturale pusă în funcţiune;

• prin robinetele de branşament, la racorduri.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar.

| Delegat operator de distribuţie Instalator autorizat al OSD | Instalator autorizat al executantului |
| --- | --- |
| Aut. ANRE nr.................. | Aut. ANRE nr.................. |

Anexa nr. 11

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCŢIUNE

# STAŢIE/POST DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

Nr ............/.....................

Încheiat astăzi, ziua .............. luna ...................., anul .............,

Subsemnaţii:

- instalator autorizat al executantului ........................................................... Aut. nr. .................

- delegat al operatorului de distribuţie ......................................................... Aut. nr. .................

- instalator autorizat al executantului.............................................................  autorizaţie nr................, tip....., în prezenta:

În baza documentației tehnice nr. …../…… avizată de verificatorul de proiecte atestat ANRE …….(nume și prenume, nr. legitimației …, tip atestat….)

şi a procesului verbal de recepţie tehnică nr........./.............., am pus în funcţiune staţia/postul de reglare sau  reglare-măsurare a gazelor naturale din localitatea ................................, str. ................................, nr........, executată de operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….).. .............

Obiectivul pus în funcţiune se compune din:

Diametru	          Furnizor                         Cantitate		mm ;                                                               m, buc

Ţeavă..............................................................................................................................

Ţeavă................................................................................................................................

Ţeavă...............................................................................................................................

Armătură închidere...................................................................................................................

Cămine armături........................................................................................................................

Regulatoare presiune .............................................................................................

Contoare..........................................................................................................................

Supape de siguranţă..............................................................................................

Filtre.......... ..............................................................................................................

La punerea în funcţiune s-au verificat următoarele:

- refularea aerului prin refulator sau prin robinetele manometrului de pe colectorul de ieşire din staţie, dacă aceasta nu este prevăzută cu refulator;

- legarea la centura de împământare a părţilor metalice, conform prevederilor art. 104, alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea,executarea și exploatarea sistemelor de alimentare gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. …./…..   ;

Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare din care fiecare parte a reţinut câte un exemplar.

| Delegat operator SD Instalator autorizat al OSD | Instalator autorizat al executantului | Prestator de specialitate | Client final |
| --- | --- | --- | --- |
| Aut. ANRE nr........... | Aut. ANRE nr........... | Aut. nr ............... |  |

Notă: Prestatorul de specialitate pentru montare / instalare, punere în funcţiune aparate consumatoare de combustibili gazoşi este autorizat de organisme abilitate.

Anexa nr. 12

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

###### FIŞA TEHNICĂ A CONDUCTEI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR  NATURALE

Localitatea principală…………, localitatea aparținătoare………………., Strada ___________________________________________, județul ……. , de la nr. …….. la nr. …………

CONDUCTA:

- tip: …………………….

- material: ……………….

- diametru: ………………

- lungime: ……………….

- STANDARD: ……………………..

- izolaţie: …………………

- recepţionată cu PVRT nr. …….., din data de: ziua ………, luna ………, anul …….

- pusă în funcţiune la data de: ziua ………. , luna ……… , anul ……….

ANEXE:

1 tuburi de protecţie:

- diametru: ………………………………………………………………

- material: ……………………………………………………………….

- locul de montare: ……………………………………………………

| 2 Răsuflători: - cu capac GN, bucăţi ………………. - fără capac GN, bucăţi ………………. | 3 Îmbinări electroizolante: - diametru …………… - bucăţi ………………. |
| --- | --- |
| 4 Robinete: - tip …………………… - diametru …………….. - bucăţi ………………… | 5 Sudurile au fost executate: - aparat …………………………………… - procedeu ………………………………… - întărite cu ……………………………….. |
| 6. Cămine de vane: - bucăţi: …………………………. |  |

7. Protecţie catodică: ………………………………………………………..

8. Lucrarea a fost executată de operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….)., prin instalatorul autorizat ANRE tip …………autorizaţia nr…………………………………….

Întocmit,	Verificat,

Lucrări executate după montarea conductei:

| Nr. Crt. | Data executării Ziua Luna Anul | Descrierea lucrării | Executantul |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

Anexa nr. 13

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

FIŞA TEHNICĂ A RACORDULUI

Localitatea principală…………, localitatea aparținătoare………………., Strada ___________________________________________, județul …….  , de la nr. …….. la nr. …………

RACORD:

- tip: …………………….

- material: ……………….

- diametru: ………………

- lungime: ……………….

- STANDARD: ……………………..

- izolaţie: …………………

- recepţionată cu PVRT nr. …….., din data de: ziua ………, luna ………, anul …….

- pusă în funcţiune la data de: ziua ………. , luna ……… , anul ……….

ANEXE:

1 tuburi de protecţie:

- diametru: …………………………………………………………………

- material: ………………………………………………………………….

- locul de montare: …………………………………………………………

| 2 Răsuflători: - cu capac GN, bucăţi ………………. - fără capac GN, bucăţi ………………. | 3 Îmbinări electroizolante: - diametru …………… - bucăţi ………………. |
| --- | --- |
| 4 Robinete: - tip …………………… - diametru …………….. - bucăţi ………………… | 5 Sudurile au fost executate: - aparat …………………………………… - procedeu ………………………………… - întărite cu ……………………………….. |
| 6. Regulatoare: - debit mic: Q= ………. bucăţi: ……………. - industrial: Ф= ………. bucăţi ……………. |  |

7. Protecţie catodică: ………………………………………………………..

8. Lucrarea a fost executată de operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….)., prin instalatorul autorizat ANRE tip…………autorizaţia nr…………………………………….

Întocmit,	Verificat,

Lucrări executate după montarea racordului:

| Nr. Crt. | Data executării Ziua Luna Anul | Descrierea lucrării | Executantul |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

Anexa nr. 14

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

FIŞA TEHNICĂ A STAŢIEI /POSTULUI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

Localitatea principală…………, localitatea aparținătoare………………., , Strada ___________________________________________ , județul ……, nr. …….. , obiectiv ……………

Presiunea de intrare / ieşire: ………………………………

- recepţionată cu PVRT nr. …….., din data de: ziua ………, luna ………, anul …….

- pusă în funcţiune la data de: ziua ………. , luna ……… , anul ……….

| 1. Regulatoare industriale: - diametru ………… , bucăţi ……………….. - diametru ………… , bucăţi ……………….. | 2. Filtre de praf - diametru: …………………, bucăţi ………... - diametru: …………………, bucăţi ………... |
| --- | --- |
| 3. Robinete: - tip …………………… - diametru …………….. - bucăţi ………………… | 4. Sistem de măsurare - tip: …………………….. - contor cu turbină ( cu pistoane rotative ) mărime ……………… - serie …………………, număr ……………. - diametru: ……………………… - debit minim: …………………… - debit maxim: …………………… |
| 5. convertor de volum - tip …………………… - serie ………………, număr ……………….. |  |

Lucrarea a fost executată de operatorul economic autorizat ANRE  ..........(denumire, autorizație ANRE nr…/data ..., tip autorizație ….)., prin instalatorul autorizat ANRE tip…………autorizaţia nr…………………………………….

Întocmit,	Verificat,

Lucrări executate după montarea staţiei

| Nr. Crt. | Data executării Ziua Luna Anul | Descrierea lucrării | Executantul |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

Anexa nr. 15

la Normele tehnice

INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcţionare.

Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale este obligatorie pentru toţi clienții finali şi se efectuează de către un operator economic autorizat ANRE.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 2 ani.

Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani  în următoarele situaţii:

- în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;

- după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

În cazul situaţiilor de la lit. a) şi lit. b), clientul final are obligaţia de a anunţa operatorul economic titular al licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale înainte de reutilizarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:

1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

- ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi; în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă;

- controlul tirajului aparatelor consumatoare de combustibili gazoși racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc.);

- controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;

- asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);

- verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;

- ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare, se fac următoarele operaţiuni:

- aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului:

- apropierea aprinzătorului de arzător;

- deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de producător.

3. Stingerea focului:

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate cu racord flexibil, se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.

În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

4. Indicaţii speciale

La utilizarea gazelor naturale este interzis:

- aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi nu este etanş sau nu are tiraj;

- lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;

- obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;

- modificarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale fără aprobări legale şi prin persoane 	neautorizate;

- dormitul în încăperi cu focul aprins;

- dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş (reşou, aragaz etc.);

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazeIor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

- se sting toate focurile;

- se deschid toate uşile şi ferestrele;

- nu se aprinde nici o sursă de foc;

- nu se manevrează aparate electrice;	·

- nu se doarme în astfel de încăperi;

- se anunţă imediat operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …..(denumire)….. la numărul de telefon: ........................................................................................................................................................

Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă.

NU UITATI !

Verificarea cu flacără a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale prezintă pericol de explozie şi de incendiu.

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi  nelegate la coşul de fum, prezintă pericol de moarte.

Anexa nr. 16

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

###### REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A RECLAMAŢIILOR ŞI A DEFECTELOR

DIN SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

| Nr. crt. | Adresa completă | Numele şi prenumele Nr. Telefon reclamant | Data şi ora primirii reclamaţiei | Numele şi prenumele celui care primeşte reclamaţia | Conţinutul reclamaţiei | Salariatul căruia i s-a repartizat | Nr. şi data ordinului de serviciu | Data şi ora sosirii la reclamant | Defecţiune constatată | Modul de rezolvare | Data şi ora rezolvării | Timp de intervenţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Anexa nr. 17

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

###### REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A RECLAMAŢIILOR ŞI A DEFECTELOR

DIN INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

| Nr. crt. | Adresa completă | Numele şi prenumele Nr. Telefon reclamant | Data şi ora primirii reclamaţiei | Numele şi prenumele celui care primeşte reclamaţia | Conţinutul reclamaţiei | Salariatul căruia i s-a repartizat | Nr. şi data ordinului de serviciu | Data şi ora sosirii la reclamant | Defecţiune constatată | Modul de rezolvare | Data şi ora rezolvării | Timp de intervenţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Anexa nr. 18

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

### REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ACCIDENTELOR TEHNICE

| Nr. crt. | Data Ziua, luna, anul | Adresa Strada, nr. | Descrierea accidentului | Măsuri luate şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notă:

- Registrul pentru evidenţa accidentelor tehnice se completează de şeful sectorului de exploatare.

- Se tine evidenţa separat pentru instalaţii de utilizare pe de o parte, pentru conducte şi racorde de distribuţie pe de altă parte.

# Anexa nr. 19

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

###### REGISTRU  DE  EVIDENŢĂ  ZILNICĂ  A  PARAMETRILOR

### Data_______

staţiile de reglare-măsurare PREDARE- PRIMIRE

| ##### Parametrii | ##### UM | ##### Ora înregistrării |  |  |  |  |  |  | ##### Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiune intrare | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune ieşire | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune panou măsurare | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatură gaze | [º C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatură mediu | [º C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grad odorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierdere de sarcină filtre | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit orar | [m3/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |

### STAŢII DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE DE SECTOR

| ##### Parametrii | ##### UM | ##### Ora înregistrării |  |  |  |  |  |  | ##### Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiune intrare | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune ieşire | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune panou măsurare | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatură gaze | [º C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatură mediu | [º C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grad odorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierdere de sarcină filtre | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |

STAŢII ŞI POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE LA MARII CLIENȚI FINALI

| ##### Parametrii | ##### UM | ##### Ora înregistrării |  |  |  |  |  |  | ##### Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiune intrare | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune ieşire | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presiune panou măsurare | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatură gaze | [º C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatură mediu | [º C] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grad odorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierdere de sarcină filtre | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit orar | [m3/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Anexa nr. 20

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

PERIODICITATEA EFECTUĂRII VERIFICĂRILOR TEHNICE A CONDUCTELOR DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ŞI A RACORDURILOR

| Tipul conductei | Conducte din oţel |  |  |  |  | Conducte din PE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | subterane |  |  |  | supraterane |  |  |  |
| Nr. de defecte constatate /km /an precedent, „x” | x<0,025 | 0,025< x < 0,25 | 0,25< x < 1 | x >1 | indiferent de vechimea conductei | cu vechime < de 2 ani | cu vechime> de 2 ani |  |
| Interval de timp | 1 verificare pe an | 1 verificare la 6 luni | 1 verificare la 3 luni | 1 verificare pe lună | 1 verificare pe an | 1 verificare la 6 luni |  | 1 verificare pe an |

Notă:

Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt maximale; operatorii SD pot reduce intervale de timp pentru efectuarea verificărilor tehnice, în funcţie de starea tehnică a conductelor şi a racordurilor.

Anexa nr. 21

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

ORDIN DE SERVICIU nr........../........

Echipa de lucru condusă de ……………………………………… compusă din:

| Nr. crt. | Numele şi Prenumele | Nr. crt. | Numele şi Prenumele |
| --- | --- | --- | --- |

va executa următoarele lucrări:

1)..............................................................................................................................................

2)............................................................................................................................................

Situaţia lucrărilor executate:

1).........................................................................................................................................

2).........................................................................................................................................

Lucrări rămase neexecutate

1)............................................................................................................................................

2)..............................................................................................................................................

Am primit echipamentul de protecţie necesar pentru executarea lucrărilor de mai sus.

## Coordonator lucrări                                                                    Şef de echipă, _______________

## Client final  1)_______________________

2)_______________________

## Anexa nr.22

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

PROCES VERBAL

DE MONTARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

Numărul …../ data ….(zi/luna/an)

Delegatul operatorului de distribuţie ……………………………………………şi clientul final ………………………………………………………………………………domiciliat în localitatea ……………………………………………… str. …………… ……………………………,nr. ………,sc..… ,etaj.…………apartament ………, județul ………… am procedat la predarea şi primirea mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, inclusiv a racordurilor, proprietate a S.C. …………………… în stare de funcţionare, cu următoarele caracteristici:

|  | ## Contor | ### Corector |
| --- | --- | --- |
| ## Tip |  |  |
| ## Serie |  |  |
| ## An fabricaţie |  |  |
| ## Nr. inventar |  |  |
| ## Debit maxim |  | ## ----- |
| ## Index volum necorectat |  |  |
| ## Index volum corectat | ## ------ |  |
| ## Dn (mm) |  | ## ----- |

## Subsemnatul …………………… …………………… …………………… mă oblig a păstra mijloacele de măsurare a gazelor naturale în bune condiţii, cunoscând că sunt răspunzător de orice defecţiuni s-ar produce acestora, iar în caz de defecţiuni să anunţ Serviciul reclamaţii, telefon ……………………

## Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul pentru consumator şi 2 pentru operatorul de distribuţie.

## Delegatul operatorului SD,				Client final,

## ………………………………………..	    		        ……………………

Anexa nr. 23

la Normele tehnice

Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale …(denumire)….

BULETIN DE MIŞCARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE

A GAZELOR NATURALE

| ### Motivul Intervenţiei |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Montat din Ordin de deschidere | 4. Birou reclamaţii | 6. Demontat din Ordin de încetare |
| 2. Verificare periodică | 5. Demontat la cererea clientului final | 7. alte motive (*) |
| 3. Reclamat de consumator |  |  |

Numărul	                     Zi         Luna        An

Carnetul    Folio

| Client final ...................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strada .....................................……………….……... Nr. ........ Bloc ....…... Scara ....... Etaj ...... Apart.

| Motivul intervenţiei |  | Marca instalatorului |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ECHIPAMENT DE MASURARE DEMONTAT |  | ECHIPAMENT DE MASURARE MONTAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contor | Corector | Contor | Corector |
| ## Tip |  |  |  |  |
| ## Serie |  |  |  |  |
| ## An fabricaţie |  |  |  |  |
| ## Nr. inventar |  |  |  |  |
| ## Debit maxim |  | -------- |  | ---------- |
| ## Index volum necorectat |  |  |  |  |
| ## Index volum corectat | ---------- |  | ------------ |  |
| ## Dn (mm) |  | ----------- |  | ------------- |
| ## Nr. sigiliu |  |  |  |  |

## Subsemnatul …………....... , mă oblig a păstra noile mijloace de măsurare în bune condiţii, cunoscând că sunt răspunzător de orice defecţiuni s-ar produce acestora, iar în caz de defecţiuni să anunţ Serviciul reclamaţii, telefon …..

## Buletinul de mişcare s-a încheiat în 3 exemplare, dintre care unul pentru consumator şi două pentru operatorul de distribuţie

## Delegatul operatorului SD,				Client final,

## (*) se va detalia de către operatorul SD în momentul completării.