Anexa  (Text cu modificari)

Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal 
Capitolul I. Dispoziții generale

Secțiunea 1. Scop

Art. 1. Prezenta procedură stabilește modul de determinare a consumului de energie electrică la locurile de consum sau de consum și producere, precum și modalitatea de regularizare a decontărilor aferente acestuia între operatorul de rețea, furnizor şi clientul final:

a) în cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau are eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări sau înregistrări eronate ale consumului;

b) în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare.

Secțiunea a 2-a. Domeniu de aplicare

Art. 2. (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în cadrul activității de măsurare a energiei electrice în relația cu furnizorii de energie electrică și cu clienții finali.


(2) Prezenta procedură poate fi utilizată la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti precum și în soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor prin procedura de mediere instituită legal sau prin înțelegerea părților, în cazurile precizate la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare.
Secțiunea a 3-a. Definiţii şi abrevieri

Art. 3. (1) Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 64/2014, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament de furnizare.


(2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

1. factor de corecţie a cantităţii de energie electrică înregistrată - factor cu care se înmulţeşte energia electrică înregistrată eronat de un grup de măsurare a energiei electrice, pentru a obţine cantitatea reală de energie electrică consumată;

2. consum înregistrat eronat – consum determinat pe baza unor date de măsurare care conduc la o cantitate de energie electrică diferită față de cea consumată;

3. montaj direct al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt parcurse de curentul reţelei;

4. montaj semidirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent;

5. montaj indirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de medie sau înaltă tensiune în care circuitele de curent şi de tensiune ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent, respectiv de tensiune;

6. neînregistrare a consumului de energie electrică – lipsa datelor de măsurare a consumului de energie electrică datorată defectării grupului de măsurare, inexistenței unui grup de măsurare la locul de consum sau ocolirii acestuia;

7. contor de decontare - contor de energie electrică montat în punctul de măsurare, pe baza căruia se efectuează decontarea energiei electrice vândute unui client final;

8. contor martor - contor de energie electrică având acelaşi număr de faze şi cel puţin aceeaşi clasă de exactitate ca şi contorul de decontare, care măsoară energia electrică în paralel cu contorul de decontare și respectă cerințele tehnice generale pentru punctele de măsurare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice în vigoare; contor martor poate fi un contor montat în instalațiile clientului final;

9. grup de măsurare a energiei electrice - ansamblu format din transformatoarele de măsurare şi contorul de energie electrică, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;

10. sistem paușal - sistem de stabilire a consumului de energie electrică în situațiile în care acesta nu poate fi determinat prin măsurare;

11. operator de reţea – operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari şi operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, inclusiv producătorii titulari ai licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice care au dreptul să desfăşoare activitatea de distribuţie a energiei electrice pentru alimentarea clienţilor finali racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere.


(3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

OR – operator de rețea; 

OTS – operatorul de transport și de sistem;

ATR – aviz tehnic de racordare la rețea;

CR – certificat de racordare la rețea.

Capitolul II. Verificarea datelor de măsurare a energiei electrice

Art. 4. (1) OR este obligat să constate situațiile în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat sau nu au fost înregistrate, cu ocazia:

a) citirii contorului (indexuri, mărimi de instrumentație, mărimi de stare); 

b) verificării datelor de măsurare prin metode specifice de analiză;

c) verificării/testării periodice, verificării metrologice sau a oricărei alte verificări a contorului;

d) verificării schemei de montaj al elementelor componente ale grupului de măsurare;

e) înlocuirii contorului sau a altor componente ale grupului de măsurare; 
f) verificării instalației de racordare.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează din inițiativa operatorului de rețea, la solicitarea furnizorului sau a clientului final, precum și în urma sesizării unei terțe părți.

(3) Cu ocazia constatării prevăzute la alin. (1) se întocmesc:

a) Nota de constatare a situaţiei, conform modelului din Anexa 1 la prezenta procedură, semnată de OR şi eventual de către clientul final/utilizator; o copie a acestui document se transmite clientului final şi furnizorului; 

b) Fișa de calcul a consumului de energie electrică corectat/stabilit conform prevederilor prezentei proceduri; modalitatea de determinare a consumului de energie electrică se alege de comun acord cu clientul final;

c) Procesul verbal semnat de OR și clientul final, în care se precizează: constatările verificării, modalitatea de calcul al consumului de energie electrică și cantitatea de energie electrică corectată/stabilită în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, conform modelului din Anexa 2 la prezenta procedură; o copie a acestui document se transmite clientului final şi furnizorului;


(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se transmit furnizorului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data întocmirii şi semnării procesului verbal în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) din Regulamentul de furnizare, sau în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare în cazurile precizate la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare.


(5) La cererea oricărui client final, operatorul de distribuție este obligat să permită acestuia să îl însoțească cu ocazia depunerii la un laborator de metrologie autorizat BRML a contorului care a înregistrat eronat sau nu a înregistrat.
Art. 5. Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau neînregistrarea acestuia, inclusiv în urma unor acțiuni având scopul denaturării datelor de măsurare, se poate datora:

(1) unui deranjament care a condus la întreruperea circuitelor de măsurare exterioare sau a circuitelor şi a contactelor interioare ale grupului de măsurare;

(2) unor erori de conectare, interioare sau exterioare grupului de măsurare, care pot fi, fără a se limita la acestea:

a) conexiuni inversate intrare – ieşire ale  transformatorului de măsurare de tensiune;

b) conexiuni inversate intrare – ieşire ale  transformatorului de măsurare de curent;

c) nerespectarea ordinii de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune sau a circuitelor de curent;

d) neconcordanţă între circuitele de tensiune şi de curent ale aceleiaşi faze; 
e) identificarea de raporturi de transformare diferite ale transformatoarelor de măsurare de curent pe cele trei faze;
(3) funcționării contorului în afara clasei de exactitate; 

(4) unei erori de programare a contorului sau a altor elemente componente din structura sistemului de măsurare, care conduce la denaturarea datelor de facturare; 
(5) unor defecțiuni ale contorului, care pot fi, fără a se limita la acestea:

a) defecțiuni de înregistrare, inclusiv neînregistrare totală a datelor de măsurare;

b) defecțiuni de afișare a datelor de măsurare;

(6) neconcordanței dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare și datele înscrise în ATR/CR;

(7) unei erori de alegere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare în raport cu consumul real de energie electrică; 

(8) unor intervenții neautorizate asupra contorului, inclusiv prin ruperea sigiliilor prevăzute de reglementările în vigoare;

(9) întreruperii circuitelor secundare de măsurare de curent și tensiune fără deconectarea echipamentelor primare aferente;

(10) absenței contorului, ocolirii acestuia sau racordării directe și neautorizate a unui client final/utilizator la rețeaua electrică sau la un branșament.

Art. 6. (1) Consumul de energie electrică înregistrat eronat se corectează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

(2) Consumul de energie electrică înregistrat eronat care nu poate fi corectat, precum și   consumul de energie electrică neînregistrat se determină în sistem paușal, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Capitolul III. Corectarea consumului de energie electrică înregistrat eronat

Secțiunea 1. Corectarea energiei electrice active

Art. 7. Consumul de energie electrică activă înregistrat eronat în cazul unor deranjamente sau al unor erori de conectare a grupului de măsurare prevăzute la Art. 5 se corectează cu un factor de corecție K, utilizând relaţia:

[image: image1.png]


                                                                                       


în care:

Wcor – cantitatea  de energie electrică activă  consumată, corectată;

We – cantitatea de energie electrică activă înregistrată eronat de contor.

Art. 8. Factorul de corecţie K se alege în funcție de eroarea de conectare sau tipul de deranjament identificat.

Art. 9. 
(1) Valorile factorilor de corecţie K pentru energia electrică activă, în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având trei sisteme de măsurare, în montaj direct, semidirect sau indirect, sunt prevăzute în Anexa 3 la prezenta procedură. 

(2) Valorile factorilor de corecţie K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare  cu contoare având două sisteme de măsurare, în montaj semidirect sau indirect, sunt prevăzute în Anexa 4 la prezenta procedură. 

Art. 10. (1) Factorii de corecție K sunt constanți sau sunt variabili, în funcție de defazajul φ dintre tensiunea și curentul electric aferente consumului de energie electrică. 

(2) Deoarece defazajul φ variază în timp, în funcţie de regimul de consum de energie electrică activă şi de energie electrică reactivă, se stabileşte o valoare medie a acestuia pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat. 

(3) La corectarea consumului de energie electrică se consideră că defazajul  este acelaşi pe toate cele trei faze.

Art. 11. Defazajul φ, Art. 10utilizat la corectarea consumului înregistrat eronat stabilit în conformitate cu prevederile  alin. (2), se determină fie în baza datelor istorice de consum, fie pe baza măsurătorilor de energie activă şi reactivă efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, după corectarea montajului, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al clientului final.

Art. 12. OR și clientul final pot conveni de comun acord asupra unei alte metode de determinare a defazajului  φ, inclusiv apelând la un expert de terță parte. 

Art. 13. În cazul constatării prezenţei concomitente a două sau a mai multor tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică, se aplică după caz, succesiv, corecţia corespunzătoare fiecărui tip de eroare.

Art. 14. Consumul de energie electrică înregistrat eronat din cauza unor erori de programare a contorului se corectează pe baza datelor de măsurare înregistrate și a parametrilor de programare corectați.

Art. 15. (1) Consumul de energie electrică înregistrat de un contor identificat în afara clasei de exactitate metrologică se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze.

(2) OR are obligația să obțină un buletin de verificare metrologică eliberat de către un laborator de metrologie de terță parte autorizat de BRML care să conțină datele necesare corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat conform alin.(1).
Art. 16. (1) În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente și înregistrate în jurnalul de evenimente, având în vedere procedurile elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat de ANRE, în vigoare. 

(2) În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afișajul contorului dar sunt disponibile în memoria internă a contorului, consumul de energie electrică se determina pe baza datelor de măsurare existente in memoria contorului.

Art. 17. (1) Durata pentru care se corectează consumul este intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată a energiei electrice, atunci când aceasta se poate stabili cu certitudine, sau intervalul de timp de la ultima citire a datelor de măsurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare.


(2) Durata pentru care se corectează consumul se stabilește de OR în urma analizei istoricului de consum al clientului final și a evenimentelor relevante precum: înlocuiri ale contorului, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, data încheierii contractelor de rețea și de furnizare și altele.


(3) Durata pentru care se corectează consumul nu poate depăşi intervalul de timp de la ultima citire, respectiv șase luni pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici şi respectiv 3 luni pentru clienţii finali noncasnici mari.


(31) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situția în care corecția de consum stabilită în conformitate cu prevederile prezentei proceduri este negativă (anterior clientul final a plătit un consum mai mare decât cel corectat), durata pentru care se corectează consumul este fie intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată a energiei electrice, atunci când aceasta se poate stabili cu certitudine, până la data remedierii situaţiei care a condus la înregistrarea eronată, fie termenul general de prescripție  reglementat de Codul civil, atunci când data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată nu se poate stabili cu certitudine.

(4) Încadrarea pe categorii a locurilor de consum se determină conform Regulamentului de furnizare.

 Secțiunea 2. Corectarea energiei electrice reactive

Art. 18. Consumul de energie electrică reactivă înregistrat eronat se corectează prin una dintre metodele alese în următoarea ordine de prioritate, în funcție de posibilitatea de aplicare:

a) pe baza erorii de măsurare stabilită în urma verificării metrologice ce indică funcționarea contorului în afara clasei de exactitate metrologică;
b) prin aplicarea factorului de putere mediu, stabilit pe baza înregistrărilor de energie electrică activă și reactivă corecte anterioare apariţiei defectului, la energia activă înregistrată în perioada de corectare a energiei electrice reactive;

c) pe baza istoricului de consum, în  condiţiile în care în perioada de defectare a grupului de măsurare s-a menţinut structura de consum;

d) pe baza unei analize de consum, de comun acord cu clientul final.

Art. 19. Durata pentru care se corectează energia electrică reactivă se determină în mod similar cu cea aferentă energiei electrice active, conform prevederilor Art. 17.
Capitolul IV. Stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal

Art. 20. (1) Consumul de energie electrică se determină în sistem paușal prin una dintre metodele alese în următoarea ordine de prioritate, în funcție de posibilitatea de aplicare:

a) pe baza înregistrărilor contorului martor, de comun acord cu clientul final;

b) pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situația în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabilește pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani sau de 1 an;

c) pe baza măsurării energiei electrice efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al clientului final;

d) prin calcul, utilizând relația:

[image: image4.png]



în care:

W – consumul de energie electrică; 

P – puterea aprobată prin ATR/CR sau suma puterilor receptoarelor clientului final sau puterea limită termică pe care o permite secțiunea conductorului de alimentare;

ku – timpul de utilizare a puterii, exprimat în ore/lună; 

D – intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică, exprimat în luni.

(2) OR justifică clientului final alegerea metodei de determinare a consumului de energie electrică în sistem paușal, dintre cele enumerate la alin. (1).

(3) Metoda de determinare a consumului de energie electrică în sistem paușal stabilită la alin. (1) litera d) nu se aplică pentru clienții finali al căror consum se măsoară orar, precum și pentru clienții noncasnici mari. 

Art. 21. Puterea utilizată la determinarea consumului de energie electrică în sistem paușal este, după caz:

a) puterea aprobată prin ATR/CR sau, în condițiile respectării prevederilor Art. 22, suma puterilor receptoarelor clientului final, în cazurile precizate la Art. 80 alin. (2) din Regulamentul de furnizare;
b) în cazul precizat la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare, în următoarea ordine de prioritate:

i) puterea aprobată prin ATR/CR, dacă acestea au fost emise pentru locul de consum respectiv,

ii) suma puterilor receptoarelor clientului final, în condițiile respectării prevederilor Art. 22,
iii) puterea limită termică pe care o permite secțiunea conductorului de alimentare stabilită în conformitate cu Anexa 5 la prezenta procedură.
Art. 22. OR poate stabili de comun acord cu clientul final determinarea consumului de energie electrică în sistem paușal pe baza sumei puterilor receptoarelor existente la locul de consum, stabilite inclusiv prin apelare la un expert de terță parte la care se aplică timpul de utilizare a puterii prevăzut la Art. 23.

Art. 23. Timpul de utilizare a puterii ku este, după caz:
a) cel stabilit în cadrul contractelor de distribuție/furnizare a energiei electrice în cazurile de la art. 80 alin. (2) literele i) și ii) din Regulamentul de furnizare;

b) 50 de ore/lună pentru clienții finali casnici, respectiv 240 de ore/lună pentru clienții finali noncasnici mici, pentru cazurile precizate la art. 80 alin. (2) litera iii) din Regulamentul de furnizare; 

c) 75 de ore/lună pentru clienții finali casnici, respectiv 360 de ore/lună pentru clienții finali noncasnici mici,  pentru cazurile precizate la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare. 

Art. 24. (1) Durata de determinare a consumului de energie electrică în sistem paușal este:

a) perioada de facturare stabilită în cadrul contractelor de rețea și de furnizare a energiei electrice pentru cazurile precizate la art. 80 alin. (2) literele i) și ii) din Regulamentul de furnizare;

b) intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la neînregistrarea/înregistrarea eronată a energiei electrice, atunci când aceasta se poate stabili cu certitudine, sau intervalul de timp de la ultima citire a datelor de măsurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare, în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) litera iii) din Regulamentul de furnizare.  
Art. 25. (1) Durata de determinare a consumului de energie electrică în sistem paușal se stabilește de OR în urma analizei istoricului de consum al clientului final și a evenimentelor relevante precum: înlocuiri ale contorului, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, data încheierii contractelor de rețea și furnizare și altele.

(2) Durata de determinare a consumului de energie electrică în sistem paușal nu poate depăşi intervalul de timp de la ultima citire, respectiv șase luni pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici şi, respectiv, trei luni pentru clienţii finali noncasnici mari. 

(3) În cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare care au fost deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti, se determină în sistem paușal consumul lunar de energie electrică, iar durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

(4) În cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare care se soluţionează pe cale amiabilă prin procedura de mediere instituită legal sau prin înțelegerea părților, se determină în sistem paușal consumul lunar de energie electrică, iar durata pentru care se aplică nu poate depăși un an pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici şi, respectiv, șase luni pentru clienţii finali noncasnici mari de la data constatării.

Capitolul V. Decontarea consumului de energie electrică corectat/stabilit în sistem paușal

Art. 26. Corectarea/stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal în conformitate cu prevederile prezentei proceduri conduce la regularizarea decontărilor între OD, OTS, furnizor / furnizorul de ultimă instanță desemnat pentru zona geografică în care este situat locul de consum și clientul final / utilizator, în conformitate cu prevederile contractuale și ale reglementărilor în vigoare. 
 Art. 261 
(1) Consumul de energie electrică corectat/stabilit în sistem pauşal, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare, se regularizează  prin includerea acestuia în valorile măsurate. 

(2) În cazul în care consumul de energie electrică înregistrat eronat/neînregistrat poate fi calculat în vederea corectării, în intervalul de timp dintre data constatării înregistrării eronate/neînregistrării consumului de energie electrică şi data programată a următoarei citiri a contorului montat la locul de consum, acesta intră în componenţa facturii de regularizare a consumului de energie electrică aferent intervalului de citire în care s-a constatat înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică.

(3) În cazul în care consumul de energie electrică înregistrat eronat/neînregistrat nu poate fi calculat în vederea corectării, în intervalul de citire în care a fost constatată înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, pentru acest interval de citire se emite o factură ce va cuprinde atât consumul înregistrat după remedierea defectului cât şi consumul estimat pentru perioada înregistrării eronate/neînregistrării consumului de energie electrică; regularizarea consumului în urma recalculării va întra în componenţa facturii de regularizare în următorul interval de citire a contorului de la locul de consum respectiv. 

(4) La emiterea facturilor precizate la alin. (2) şi (3), se utilizează preţurile/tarifele aprobate de autoritatea competentă în vigoare la momentul întocmirii fişei de calcul ca urmare a constatării înregistrării eronate/neînregistrării consumului de energie electrică.
Art. 262 (1) În cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare, pentru intervalele pentru care, conform regulilor pieţei angro de energie electrică, valorile măsurate aprobate au fost transmise către operatorul de decontare al pieţei angro, regularizarea se face fără modificarea decontărilor pe piaţa angro, astfel: 

a) în cazul în care contractul de rețea este încheiat între OD şi clientul final:

i. clientul final plătește OD contravaloarea serviciului de distribuție corespunzător diferenței de consum de energie electrică, la tariful de distribuție aprobat de autoritatea competentă;

ii. clientul final plătește furnizorului contravaloarea diferenței de consum de energie electrică la prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele fără tariful pentru serviciul de transport și tariful pentru serviciul de sistem, aprobat de autoritatea competentă pentru anul anterior, contravaloarea serviciului de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) și a serviciului de sistem, la tarifele aprobate de autoritatea competentă pentru perioada aferentă, contravaloarea certificatelor verzi, a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, a accizei, a TVA, precum și alte taxe / impozite stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
iii. furnizorul plătește OD contravaloarea diferenței de consum de energie electrică la prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele fără tariful pentru serviciul de transport și tariful pentru serviciul de sistem, aprobat de autoritatea competentă pentru  anul anterior;

iv. OTS plătește OD contravaloarea serviciului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) și a serviciului de sistem, aferentă  diferenței de consum de energie electrică, la tarifele aprobate de autoritatea competentă pentru perioada aferentă;

v. furnizorul plătește OTS contravaloarea serviciului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) și a serviciului de sistem, aferentă diferenței de consum de energie electrică, la tarifele aprobate de autoritatea competentă pentru perioada aferentă, precum și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;

vi. furnizorul achiziționează corespunzător certificatele verzi și regularizează cu entităţile prevăzute de legislaţia în vigoare toate taxele/impozitele, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
b) în cazul în care contractul de rețea este încheiat între OD şi furnizor :

i. clientul final plătește furnizorului contravaloarea diferenței de consum de energie electrică la prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele fără tariful pentru serviciul de transport și tariful pentru serviciul de sistem, aprobat de autoritatea competentă pentru  anul anterior, la care se adaugă contravaloarea serviciului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a serviciului de sistem şi a serviciului de distribuţie, la tarifele aprobate de autoritatea competentă pentru perioada aferentă, contravaloarea certificatelor verzi, a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, a accizei, a TVA, precum şi alte taxe/ impozite stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; 

ii. furnizorul plătește OD contravaloarea diferenței de consum de energie electrică la prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele fără tariful pentru serviciul de transport și tariful pentru serviciul de sistem,  aprobat de autoritatea competentă pentru anul anterior, la care se adaugă contravaloarea serviciului de distribuție, la tariful de distribuție aprobat de autoritatea competentă pentru  perioada aferentă;
iii. OTS plăteşte OD contravaloarea serviciului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL) şi a serviciului de sistem, aferentă diferenţei de consum de energie electrică, la tarifele aprobate de autoritatea competentă pentru perioada aferentă;

iv. furnizorul plăteşte OTS contravaloarea serviciului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL) şi a serviciului de sistem aferentă diferenţei de consum de energie electrică, la tarifele aprobate de autoritatea competentă pentru perioada aferentă, precum şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

v. furnizorul achiziționează corespunzător certificatele verzi și regularizează cu entităţile prevăzute de legislaţia în vigoare toate taxele/impozitele, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
c) în cazul în care locul de consum nu este racordat la rețea în mod legal sau pentru a cărui alimentare cu energie electrică nu există contracte aferente în derulare, încheiate conform legii:

 i. utilizatorul plătește furnizorului de ultimă instanţă care asigură serviciul universal în zona geografică în care este situat locul de consum (FUI), consumul de energie electrică la preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele fără tariful pentru serviciul de transport și tariful pentru serviciul de sistem, aprobat de autoritatea competentă pentru anul anterior la care se adaugă contravaloarea serviciului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a serviciului de sistem şi a serviciului de distribuţie, la tarifele aprobate de autoritatea competentă, contravaloarea certificatelor verzi, a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, a accizei, a TVA, precum şi a altor taxe/impozite stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

 ii. FUI plăteşte OD contravaloarea consumului de energie electrică la preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele fără tariful pentru serviciul de transport și tariful pentru serviciul de sistem, aprobat de autoritatea competentă pentru perioada aferentă, la care se adaugă contravaloarea serviciului de distribuţie, la tariful aprobat de autoritatea competentă pentru  perioada aferentă;

 iii. OTS plăteşte OD contravaloarea serviciului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL) şi a serviciului de sistem, aferente  diferenţei de consum de energie electrică, la tarifele aprobate de autoritatea competentă pentru  perioada aferentă;

 iv. FUI plăteşte OTS contravaloarea serviciului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea (TL) şi a serviciului de sistem, aferentă diferenţei de consum de energie electrică, la tarifele aprobate de autoritatea competentă pentru  perioada aferentă, precum şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

 v. FUI achiziționează corespunzător certificatele verzi și regularizează cu entitățile prevăzute de legislația în vigoare toate taxele/impozitele, conform prevederilor actelor normative în vigoare.


(2) În cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare care se soluționează pe cale amiabilă prin procedura de mediere instituită legal sau prin înțelegerea părților,  pentru intervalele pentru care, conform regulilor pieţei angro de energie electrică, valorile măsurate aprobate încă nu au fost transmise către operatorul de decontare al pieţei angro, regularizarea se face prin corectarea valorilor măsurate. 
Art. 27. Consumul de energie electrică corectat/stabilit în sistem paușal aferent intervalelor pentru care regularizarea se face prin corectarea datelor de măsurare, se profilează în conformitate cu  profilul specific de consum aprobat de ANRE, aplicabil pentru categoria respectivă de client final, sau, în lipsa unui profil specific, pe baza profilului rezidual de consum, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 

Art. 28. Decontarea prejudiciilor produse în cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare se realizează după pronunțarea hotărârii judecătoreşti definitive şi în condiţiile stabilite de aceasta, respectiv după încheierea acordului de mediere/data înțelegerii părților.  
Art. 29. Fişa de calcul prin care se determină consumul de energie electrică în caz de înregistrare eronată/în sistem paușal, precum şi procesul verbal, menţionate la Art. 4 alin. (3), literele b) și c), se întocmesc şi se transmit furnizorului în termen de 15 zile lucrătoare de la remedierea defectului sau de la înlocuirea contorului/grupului de măsurare, pentru cazurile prevăzute la art. 80 alin. (2) sau de la constatarea faptului generator de suspiciune de sustragere de energie electrică, pentru cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare.

Art. 30. Plățile între părți cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică corectat/stabilit în sistem paușal se realizează eșalonat pe o perioadă egală cu cea de determinare a consumului corectat/stabilit în sistem paușal, cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (1) litera h5 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazurilor în care părțile stabilesc de comun acord alt termen. 

Art. 31. Veniturile anuale obținute în conformitate cu prevederile Art. 262 de operatorul de rețea din recuperarea contravalorii energiei electrice în cazurile prevăzute la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare, se evidențiază separat și reprezintă venituri aferente serviciului de distribuție a energiei electrice care se iau în considerare la stabilirea tarifelor reglementate prin reducerea din venitul reglementat pentru anul următor.
Art. 32. Cantitatea de energie electrică aferentă veniturilor de la Art. 31  este luată în considerare la stabilirea ţintelor de CPT pe niveluri de tensiune pentru următoarea perioadă de reglementare .  

Capitolul VI. Dispoziţii finale

Art. 33. OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final de energie electrică sau a furnizorului de energie electrică care, în situația în care este parte a contractului de rețea, informează clientul final. 
Art. 34. În cazul în care clientul final/utilizatorul nu este prezent sau refuză semnarea documentului prevăzut la Art. 4 alin. (3) litera a), OR poate realiza verificarea grupului de măsurare și în lipsa acestuia, cu condiția să informeze clientul final/utilizatorul în cel mai scurt timp posibil și să efectueze fotografii ale elementelor relevante. 
Art. 35. Factorii de corecţie a consumului de energie electrică precizați în Anexele 3 și 4 la prezenta procedură se pot stabili și pentru situaţiile care nu sunt prevăzute în aceste anexe, la solicitarea clientului final, prin apelarea la un expert de terță parte. 
Art. 36. 
În măsura în care nu poate aplica procedurile pentru recuperarea datelor citite eronat sau pierdute, elaborate în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice aprobat de ANRE, în vigoare, OR poate aplica prevederile prezentei proceduri și pentru corectarea/determinarea cantității de energie electrică livrată în rețea.

Anexa 1 la Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal

NOTĂ DE CONSTATARE
privind corectitudinea datelor de măsurare a consumului de energie electrică

Nr. _____________ din data_______________

 

OR………………………. cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerţului la nr. ………………..., în urma..................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(se precizează activitatea desfăşurată: citire contor, verificare instalaţie, înlocuire contor etc.) la locul de consum din localitatea……………….., str.....................nr......................, jud. .................., contract de furnizare/reţea nr......................, din data de …………………, a constatat următoarele:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( se prezintă situaţia existentă cu specificarea informaţiilor, după caz, privind: tipul contorului, tipul branşamentului,  seria contorului, index, caracteristici ale instalaţiei de alimentare etc. ).

Faţă de cele constatate s-au luat următoarele măsuri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

Reprezentant OR




Client/Reprezentant client
Nume prenume...........................................

Nume prenume..........................................

Nr.legitimaţie ...........................................

Act de identitate Seria............Nr...............

Semnătură..................................................

Semnătură ................................................

Anexa 2 la Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal

PROCES VERBAL

Nr. _____________ din data_______________

Încheiat între:

OR………………………. cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerţului la nr. ………………..., reprezentant legal prin ...................................., având funcţia de ...................................

Şi

Client final Persoană Fizică

Dl./Dna......................................................................... cu domiciliul in jud. ......................................, loc. ......................................, str....................................., nr................, bloc............,sc. …. ap...............,. Tel. Fix.............................. Tel. Mobil ..............................................................................Fax............................ Email.................................................. 

Client final Persoana Juridică

Client final /Reprezentant – S.C. ......................................................................................................, cu sediul în ………………………………………CUI ..........................., J/ ............................., profil de activitate ..........................................,. prin Dl./Dna. .................................................................. având calitatea de .....................................................................cu domiciliul in jud..................., loc .............................., str. ...................................., nr..... , bloc ..........., sc. .........., ap …, ........ Tel. Fix..............................Tel.Mobil ...............................Fax..................................................

Email.................................................. .

titular al contractului de furnizare/reţea nr....................., încheiat la data de ............................, pentru locul de consum/locul de consum şi producere, din jud. ............., loc. ......................................................, str. ................................................., nr......., bl. ......., sc........., ap..............., cod de identificare loc de consum.............................................. şi/sau cod de identificare al punctului de măsurare..............................................................................

pentru corectarea/stabilirea consumului de energie electrică înregistrat eronat şi/sau în sistem pauşal.

1. Situaţia existentă la locul de consum menţionat mai sus şi măsurile întreprinse pentru remedierea acesteia sunt prezentate în Nota de constatare nr. ........../................., ataşată.

2. Corectarea/stabilirea consumului de energie electrică s-a determinat pe baza..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică este:............................................................., pentru un număr de ....................zile.

4. Cantitatea de energie electrică corectată/stabilită este .................................kWh ( conform fişei de calcul ataşată ).

Reprezentant OR




Client /Reprezentant client
Nume prenume........................................... 

Nume prenume.........................................

Funcţia:.......................................................

Funcţia:........................................

Nr.legitimaţie ...........................................

Act de identitate Seria............Nr...............

Semnătură..................................................

Semnătură ................................................

Anexa 3 la Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal

Factori de corecţie - contoare în montaj direct, semidirect sau indirect, 

cu 3 sisteme de măsurare

	
Nr. crt.
	Eroare de conexiune sau deranjament
	Factor de corecţie energie activă
	Observaţii

	1
	Conexiune inversată la bornele unei bobine de curent, la oricare dintre faze
	3
	

	2
	Conexiuni inversate la bornele a două bobine de curent
	- 3
	În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers

	3
	Circuitele de curent ale fazelor  R,S,T ale contorului sunt  legate respectiv la fazele S,T,R ale reţelei
	
[image: image5.wmf](

)

1

3

2

+

-

j

an

t



	În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers

	4
	Circuitele de curent ale fazelor  R,S,T ale contorului sunt  legate respectiv la fazele T,R,S ale reţelei
	
[image: image6.wmf](

)

1

3

2

-

-

j

an

t



	În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers

	5
	Conexiune inversată între o fază şi  nulul circuitului de tensiune
	3/2
	Circuitele de tensiune sunt suprasolicitate şi se pot arde

	6
	Două circuite de curent sau două circuite de tensiune sunt inversate între ele
	-
	Contorul este practic blocat,  nu  se  poate   calcula  un coeficient   de corecţie

	7
	Întreruperea circuitului de curent pe una dintre faze
	3/2
	Corecţia se aplică numai în cazul montajului semidirect

	8
	Întreruperea circuitului de tensiune pe una dintre faze
	3/2
	


Anexa 4 la Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal

Factori de corecţie - contoare în montaj semidirect sau indirect, 

cu 2 sisteme de măsurare

	Nr. crt.
	Eroare de conexiune  sau 

deranjament
	Factor de corecţie energie activă
	Observaţii

	1
	Conexiune inversată la bornele primei bobine de curent (faza R)
	
[image: image7.wmf]j

tan

3


	

	2
	Conexiune inversată la bornele celei de a doua bobine de curent (faza T)
	
[image: image8.wmf]j

tan

3

-


	În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers

	3
	Conexiuni inversate la bornele ambelor bobine de curent
	-1
	În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers

	4
	Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent la faza R a reţelei
	-
	Contorul practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie

	5
	Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor celei de a doua bobine de curent a contorului
	
[image: image9.wmf]j

tan

2

3


	

	6
	Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor primei bobine de curent a contorului
	
[image: image10.wmf]j

tan

2

3

-


	În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers

	7
	Conexiunea primului circuit de curent al contorului la faza T, respectiv a celui de-al doilea circuit de curent al contorului la faza R şi conexiune inversată a bornelor ambelor bobine de curent
	-
	Contorul practic blocat, nu se poate calcula un coeficient de corecţie

	8
	Conectarea circuitelor de tensiune în ordinea S,T,R
	
[image: image11.wmf](

)

1

tan

3

2

-

j


	În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers

	9
	Conectarea circuitelor de tensiune în ordinea T,R,S
	
[image: image12.wmf](

)

1

tan

3

2

+

-

j


	În cazul contoarelor de inducţie discul are tendinţa de a se roti în sens invers

	10
	Inversarea tensiunilor între fazele R şi S sau  între S şi T (pentru montaj direct sau semidirect)
	-
	Contorul este practic blocat, nu  se poate   calcula un coeficient  de corecţie

	11
	Întreruperea circuitului transformatorului de curent sau de tensiune pe  faza R
	
[image: image13.wmf](

)

j

tan

3

3

2

+


	

	12
	Întreruperea circuitului transformatorului de curent sau de tensiune pe  faza T
	
[image: image14.wmf](

)

j

tan

3

3

2

-


	

	13
	Întreruperea circuitului transformatorului de tensiune pe  faza de referinţă (S)
	2
	


Anexa 5 la Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal

Puterea limită termică monofazată* a conductoarelor în funcție de secțiunea acestora (la nivelul de joasă tensiune, Ul = 400 V, temperatura mediului ambiant de 30o C)

	Secțiune
	Putere limită termică conductor Al
	Putere limită termică conductor Cu

	mm2
	kW
	kW

	1.5
	-
	3

	2.5
	-
	4

	4
	4
	5

	6
	5
	7

	10
	7
	9

	16
	9
	11

	25
	12
	15

	35
	14
	18

	50
	17
	21

	70
	21
	27

	95
	25
	32


*Notă: Pentru consum trifazat, puterile precizate în tabel se înmulțesc cu 3.

La aceste valori se pot aplica factori de corecţie în funcţie de temperatura mediului ambiant, natura izolaţiei etc., prin apelarea la un expert de terță parte.






1
8

_1504359214.unknown

_1504359216.unknown

_1504359217.unknown

_1504359215.unknown

_1504359212.unknown

_1504359213.unknown

_1504359210.unknown

_1504359211.unknown

_1504359209.unknown

_1504359208.unknown

