## EDM
Anexa nr. 2.1 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2020 în rețeaua de distributie din gestiunea E-Distribuție Muntenia
Nr. Crt. | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2021-01-05 | 10:36 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV INCREST | LES 20 kV VOLVO - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV taiat intre SB 6158 - Sb 6368, LES 20 kV Dudu. | Judet Ilfov: Chiajna, Dragomiresti Vale. | 10929 | 1 | 0 | 14 | 10914 | 0:08 | 3.0897 | 0.41196 | 0.4125 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV Dudu era preluata partial pe LES 20 kV Volvo. Racordare PT nou - identificare LES gresit - cablu 20 kV taiat intre SB 6158 - Sb 6368, aferent LES 20 kV Dudu. Remediat: 05.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:55 | 0.00028273 | 0.00054191
2 | 2021-01-05 | 19:29 | Bucuresti | MT | Statia 110/10/6 kV TITAN | PA 498B1 - functionat protectia homopolara de curent dir.4. | d | Cauza primara: Cablu 10 kV defect intre PA498-T1701. Cauza asociata: declansarea feed PA498B2. | Municipiul Bucuresti: Dobroesti, Pantelimon oras, Pantelimon-Vergului, Cartier 23 August-Industriilor. | 5801 | 1 | 0 | 3 | 2590 | 0:35 | 1.5108 | 0.88132 | 1.7014 | In timpul manevrelor de lichidare incident, a declansat PA 498B2. Remediat: 08.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1248 | 0:01 | 0.72832 | 0.012139
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 400 | 0:13 | 0.23306 | 0.050497
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 534 | 0:27 | 0.31114 | 0.14001
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 503 | 0:28 | 0.29308 | 0.13677
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 521 | 1:35 | 0.30356 | 0.48064
3 | 2021-01-07 | 17:30 | Bucuresti | MT | PA1280 | Declansat prin protectie maximala de curent temporizata celula T2390B | d | Cauza primara: Cablu 10 kV defect intre T1186-T1187. Cauza asociata: defect intrerupator TP din T1187. | Municipiul Bucuresti: zona Drumul Gazarului, Secuilor. | 6405 | 1 | 0 | 0 | 4544 | 0:02 | 1.0642 | 0.035472 | 0.29162 | La incercare de alimentare partiala a distribuitorului 10 kV T 2390 baza, in st.Toporasi a declansat PA1280 prin protectie maximala de curent. Remediat: 10.01.2021 cablul 10 kV defect intre T1186-T1187. Remediat: 13.01.2021 intrerupator TP din T1187.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 373 | 0:08 | 0.087354 | 0.011647
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 525 | 0:39 | 0.12295 | 0.079918
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 390 | 0:42 | 0.091335 | 0.063934
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 573 | 0:45 | 0.13419 | 0.10064
4 | 2021-01-08 | 23:08 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Vulcan | T4201 - functionat protectie homopolara de curent dir.4. | d | Cablu 20 kV defect intre T1693 - T 2112. | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu, Teius, Muntii Carpati. | 6708 | 1 | 0 | 0 | 4537 | 0:02 | 1.2242 | 0.040807 | 0.94785 | La incercare de identificare element defect a distribuitorului 20 kV T 4201 din st. Vulcan, in st.Salaj a declansat T5243 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. Remediat: 12.01.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 285 | 0:29 | 0.076901 | 0.037169
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 683 | 0:34 | 0.18429 | 0.10443
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 285 | 1:57 | 0.076901 | 0.14996
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 705 | 2:27 | 0.19023 | 0.46606
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 213 | 2:36 | 0.057473 | 0.14943
5 | 2021-01-09 | 4:25 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune ST Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 1450 | d | Cable 10 kV defecte (A+B)CET Sud-PA1450. | Municipiul Bucuresti: zona Baba Novac-IOR. | 6305 | 1 | 0 | 1 | 6304 | 0:05 | 2 | 0.15111 | 0.15111 | La PA1450 nu a functionat AAR. Remediat: 14.01.2021
6 | 2021-01-10 | 6:43 | Ilfov | IT | Statia 110/20/6 kV SOLEX | TRAFO 1 110/20 kV - functiona protectia homopolara de curent. | d | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre S 31687 SI S 31689 aferent LEA 20 kV Damache. Cauza asociata: refuz declansare celula L 20 kV Damache in st. Solex. | Judet Ilfov: Branesti, Pantelimon, Ganeasa, Cernica. | 7594 | 1 | 0 | 8 | 20 | 0:01 | 0.049776 | 0.0008296 | 2.2425 | La control in statie gasit circuit secundar intrerupt pe alimentarea cu tensiune homopolara a releu DV901 aferent celula L 20 kV Damache. Remediat: 10.01.2021, pentru cablu 20 kV S31687-S31689. Remediat 11.01.2021, pentru circuite secundare celula L 20 kV Damache.
[11 empty] | 2 | 0 | 76 | 7490 | 0:10 | 13.4502 | 2.2417
7 | 2021-01-12 | 6:24 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA1660B - functionat protectia maximala de curent 2. | d | Cablu 10 kV defect intre PA1660-T4072. | Municipiul Bucuresti: partial sector 4 - Drumul Binelui, Odei. | 5760 | 1 | 0 | 4 | 4657 | 0:01 | 1.5537 | 0.019852 | 0.057191 | In statia Toporasi a declansat PA1660 Baza la incercarea de alimentare partiala, cu AAR anulat in PA1660. Remediat: 15.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1098 | 0:06 | 0.366 | 0.0366
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:13 | 0.00033333 | 0.00073889
8 | 2021-01-12 | 11:14 | Bucuresti | IT | Statia 220/110/10 KV FUNDENI - gestiune UTT Bucuresti TRANSELECTRICA | TRAFO 3 110/10 kV + TRAFO 4 110/10 kV | c | Functionat protectia tehnologica supapa cuva. | Municipiul Bucuresti: zona Lacul Tei, Tei Toboc, Rosetti-Stefan cel Mare, Dobroesti, Colentina-Andronache, Doamna Ghica-Fundeni, Voluntari, Stefan Cel Mare, Pantelimon-Vergului. | 32742 | 1 | 0 | 25 | 15922 | 0:00 | 13.16 | 0.010959 | 7.7133 | La ora 11:14, in statia Fundeni declansat Trafo 3 110/10kV prin functionarea protectiei tehnologice supapa cuva. Afectat consumul barei A-10kV Fundeni, respectiv 16088 clienti. Functionat AAR in PA970, PA2640, PA1790, PA3300, PA2650 realimentand automat 15947 utilizatori, ramas nealimentat un nr. de 141 utilizatori. La ora 11:24, in statia Fundeni declansat Trafo 4 110/10kV prin functionarea protectieie tehnologioce. Afectat barele B si C-10kV Fundeni, respectiv 32742 utilizatori. Necesar verificare circuite comenzi protectii aferente protectiei tehnologice supapa cuva. La ora 11:41 alimentat integral toti utilizatorii. In data de 13.01.2021 refacut etansare releu suprapresiune cuva Trafo 3 110/20 kV. Remediat Trafo 4 110/10 kV 14.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 26 | 16628 | 0:17 | 27 | 7.65
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 139 | 0:27 | 0.11 | 0.052323
9 | 2021-01-12 | 17:10 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | TRAFO 1 110/10 kV - functionat protectie homopolara de tensiune. | d | Cauza primara: defectarea feed 10kV PA3490. Cauza asociata: refuz initial de functionare a protectiei homopolare de curent pe feed 10kV PA3490. | Municipiul Bucuresti: zona Nutu Ion, Dorneasca, Stadion Steaua, Echinoctiului, Valea Calugareasca, Tudor Vladimirescu, 13 Septembrie, Politehnica, Economu Cezarescu. | 5223 | 1 | 0 | 9 | 4185 | 0:00 | 3.4207 | 0.0028506 | 0.044828 | Remediat in 13.01.2021 contact imperfect la borna secundara a torului homopolar din cel. 10 kV PA 3490. Remediat: 15.01.2021 pentru cablu 10 kV (A+B) Vulcan-PA3490;
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1024 | 0:03 | 0.83846 | 0.041923
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:04 | 0.00081562 | 5.4375e-05
10 | 2021-01-13 | 16:36 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 1340 rez. - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV (A+B) Morari-PA1340 rez. | Municipiul Bucuresti: zona 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Pantelimon - Vergului, Vatra Luminoasa - Stadion National. | 6737 | 1 | 0 | 2 | 6158 | 0:08 | 1.3807 | 0.18409 | 0.29402 | Ramas PA1340 nealimentat. Cablu 10 kV (A+B) Morari-PA1340 rez, in cadrul lucrarilor de reparare a cablu A+B Morari-PA1340 baza. Remediat: (A+B) Morari-PA1340 rez - 13.01.2021, (A+B) Morari-PA1340 baza - 15.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 577 | 0:51 | 0.12933 | 0.10993
11 | 2021-01-14 | 21:18 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MIHAI BRAVU | T3522- functionat protectia homopolara de curent dir.4. | d | Cablu 20 kV defect intre T2052-T3519. | Municipiul Bucuresti: zona Popa Nan - Calarasi, Tineretului, Decebal - Piata Alba Iulia, Nerva Traian-Foisorului. | 5180 | 1 | 0 | 0 | 247 | 0:06 | 0.15449 | 0.015449 | 0.97166 | Remediat: 17.01.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 290 | 0:09 | 0.18139 | 0.027208
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1595 | 0:13 | 0.99827 | 0.21629
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 260 | 0:19 | 0.16325 | 0.051696
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 765 | 0:21 | 0.47975 | 0.16791
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1802 | 0:23 | 1.1277 | 0.4323
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 216 | 0:27 | 0.1351 | 0.060797
12 | 2021-01-15 | 21:47 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune UTT Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 1990b - functionat protectia homopolara de curent. | d | Cauza primara: cablu 10 kV defect intre T823-T4705, cablu 10 kV defect intre PA1990-T2540, CTI 10 kV defecta in PA 1990. Cauza asociata: refuz declansare cel. T823 si T2540 din PA1990. | Municipiul Bucuresti: zona Ramnicu Sarat - Ilioara, Nerva Traian - Foisorului. | 6851 | 1 | 0 | 1 | 5801 | 0:43 | 2.5407 | 1.8208 | 2.387 | La PA1990 functionat AAR, in statia Bucuresti Sud a declansat si PA1990R prin protectia homopolara de curent. Remediat in data de 18.01.2021: LES 10 KV T823 - T4705 si PA1990 - T2540. Efectuat revizie: 21.01.2021, la celulele 10 KV T823 si T2540 din PA1990.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 844 | 1:13 | 0.37089 | 0.45126
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 202 | 1:18 | 0.088454 | 0.11499
13 | 2021-01-21 | 20:13 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI / PA1230 | T2291 - functionat protectia homopolara de curent temporizata. | d | Cablu 10 kV defect intre T2146 si T3620. | Municipiul Bucuresti: zona Toporasi, Giurgiului, Drumul Gazarului. | 7188 | 1 | 0 | 0 | 6808 | 0:01 | 3.0592 | 0.050987 | 0.089033 | In timpul manevrelor de lichidare incident, in statia 110/10 kV Toporasi, a declansat PA1230b, prin protectie homopolara de curent dir.2, la incercarea de alimentare partiala a clientilor. Remediat: 25.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 120 | 0:12 | 0.053923 | 0.010785
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 260 | 0:14 | 0.11683 | 0.027261
14 | 2021-01-22 | 19:34 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV RADU ZANE | LES 20 kV T1609 - functionat protectia maximala de curent 3. | c | Defect in instalatia clientului la T4771. | Municipiul Bucuresti: zona Turda, Dorobanti, Kiseleff, Domenii, Grivitei-Mihalache, Chibrit. | 5092 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0:17 | 0.0015789 | 0.00044737 | 1.9362 | Defect in instalatia clientului la T4771. Remediat in 24.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1427 | 1:26 | 0.37579 | 0.53863
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3424 | 1:27 | 0.90158 | 1.3073
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 231 | 1:28 | 0.060789 | 0.089158
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 2:36 | 0.00026316 | 0.00068421
15 | 2021-01-24 | 4:46 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV PIPERA | PA 2425B - functionat protectia homopolara de curent dir.5, evolutiva. | d | Cablu 10 kV defect intreT1839-T2278. | Municipiul Bucuresti: zona Lacul Tei, Doamna Ghica-Fundeni. | 7714 | 1 | 0 | 0 | 5696 | 0:02 | 1.3734 | 0.045781 | 0.16688 | Functionat AAR la PA 2425. Remediat: 27.01.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 68 | 0:13 | 0.016396 | 0.0035525
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1946 | 0:15 | 0.47018 | 0.11755
16 | 2021-01-26 | 11:44 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | T2208 - functionat protectia homopolara dir.4. | d | Cauza primara: Cablu 20 kV defect intre T2208 - T342; In celula T342 din T2208 identificat 2 izolatori cap bara conturnati si unul spart; Cauza asociata: cablu 20 kV defect intre T1091-T3138, din T2134 . | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu. | 10346 | 1 | 0 | 0 | 215 | 0:05 | 0.062343 | 0.0051952 | 1.206 | La incercarea de alimentare, in st.Vulcan au declansat T2134 si T4201 prin protectie homopolara de curent. Remediat in 26.01.2021: celula 342 din T2208. Remediat in 27.01.2021: LES 20 kV intre T342 - T2208. Remediat 28.01.2021: LES 20 kV intre T1091 - T3138.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2396 | 0:11 | 0.69476 | 0.12737
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 774 | 0:12 | 0.22443 | 0.044887
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 2537 | 0:24 | 0.73594 | 0.29437
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1601 | 0:27 | 0.46424 | 0.20891
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1288 | 0:34 | 0.37348 | 0.21164
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 214 | 0:38 | 0.062053 | 0.0393
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 1319 | 0:43 | 0.38276 | 0.27431
17 | 2021-01-29 | 9:30 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV INCREST | LES 20 kV ROSU declansat prin protectie homopolara de curent dir.1. | d | CTI defecta la SB.5820. | Judet Ilfov: zona Metro Militari, Chiajna, Chitila. | 6932 | 1 | 0 | 4 | 3451 | 0:05 | 0.82238 | 0.068532 | 0.37199 | Remediat: 29.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3476 | 0:22 | 0.82762 | 0.30346
18 | 2021-02-02 | 11:23 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL TABEREI | Feeder 10 KV PA 1505B declansat prin protectie homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV A+B Dr.Taberei - PA 1505 baza. | Municipiul Bucuresti: zona Romancierilor, Pravat, Plazza Romania, Compozitorilor. | 10376 | 1 | 0 | 1 | 10375 | 0:35 | 3.04 | 1.7733 | 1.7733 | LA PA 1505 nu a functionat AAR. Remediat: 04.02.201 LES 10 KV (A+B) Dr.Taberei - PA1505. Verificat in 06.02.2021 instalatia AAR din PA1505.
19 | 2021-02-02 | 21:39 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL TABEREI | T314 din PA 1290 - functionat protectia homopolara de curent temporizata. | d | Cablu 10 kV defect intre T314-T535. | Municipiul Bucuresti: zona Drumul Taberei - Ghencea, Plazza Romania, Facultatea de Medicina, Nutu Ion. | 5055 | 1 | 0 | 3 | 4747 | 0:01 | 1.0524 | 0.020756 | 0.060176 | La incercarea de alimentare,in statia Dr.Taberei a declansat PA1290 prin protectie homopolara directionala 2. Remediat in data de 03.02.2021 -LES 10 KV T314 - T535.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 302 | 0:35 | 0.067577 | 0.03942
20 | 2021-02-03 | 18:40 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MILITARI | PA 1505R - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV defect intre T1411 - T1486. | Municipiul Bucuresti: zona Plazza Romania, Romancierilor, Pravat, Compozitorilor. | 10376 | 1 | 0 | 1 | 7734 | 0:45 | 2.4302 | 1.8227 | 2.8811 | Se functiona cu abatere de la schema normala, in urma defectarii (A+B) Dr.Taberei - PA1505B. Remediat: 05.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1050 | 1:01 | 0.3299 | 0.33539
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 657 | 1:04 | 0.20642 | 0.22018
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 539 | 1:30 | 0.16935 | 0.25402
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 125 | 1:48 | 0.039273 | 0.070692
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 270 | 2:06 | 0.08483 | 0.17814
21 | 2021-02-04 | 10:08 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 2320B. - functionat protectia maximala de curent 2. | d | Cablu 10 kV defect intre T2154-T1341. | Municipiul Bucuresti: zona Baba Novac-IOR, 1 Decembrie 1918-Lucretiu Patrascanu. | 5926 | 1 | 0 | 1 | 4342 | 0:00 | 1.2019 | 0.010016 | 0.092371 | Prin functionare AAR au fost realimentati automat un nr. de 4343 utilizatori. Remediat: 05.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1315 | 0:07 | 0.36392 | 0.042458
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 32 | 0:20 | 0.0091326 | 0.0030442
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 235 | 0:34 | 0.065035 | 0.036853
22 | 2021-02-05 | 3:38 | Bucuresti | IT | Statia 220/110/10 KV FUNDENI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | TRAFO 3 110/10 kV | c | Cauza primara: defectarea feed 10 kV Fundeni-PA2650b1; Cauza asociata: Declansare neselectiva a trafo 3 prin protectie homopolara de tensiune RTN. | Municipiul Bucuresti: zonele Voluntari, Colentina, Rosetti-Stefan cel Mare, Obor-Pantelimon, Stefan cel Mare, Lacul Tei, Doamna Ghica-Fundeni, Pantelimon-Vergului, Dobroesti. | 16088 | 1 | 0 | 26 | 15922 | 0:00 | 8.9217 | 0.074347 | 0.095232 | Prin functionare AAR au fost realimentati automat un nr. de 15.948 utilizatori.Ramas nealimentata Sectia A-10 kV. Simultan cu declansarea Trafo 3 110/10kV a declansat si PA 2650(B1) prin protectie homopolara de curent.Remediat in data de 06.02.2021 - feed 10 kV Fundeni-PA2650b1 si protectia homopolara de tensiune RTN 3.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 139 | 0:16 | 0.078319 | 0.020885
23 | 2021-02-07 | 3:13 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL TABEREI | Feeder 10 KV PA 1505B | d | Cablu 10 kV defect intre T1339 - T1407 si T1339 - T2815. | Municipiul Bucuresti: zona Plazza Romania, Romancierilor, Pravat, Compozitorilor. | 10376 | 1 | 0 | 0 | 1707 | 0:09 | 0.28132 | 0.042198 | 0.69427 | Nu a functionat AAR in PA 1505.Remediat in data de: 07.02.2021 - instalatie AAR. Remediat: 10.02.2021 - cablu 10 kV intre T1339 - T1407 si cablu 10 kV intre T1339 - T2815.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 548 | 0:14 | 0.090312 | 0.021073
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3128 | 0:22 | 0.51567 | 0.18908
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2076 | 0:23 | 0.34213 | 0.13115
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 867 | 0:30 | 0.14288 | 0.071442
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 914 | 0:32 | 0.15063 | 0.080336
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 1135 | 0:51 | 0.18705 | 0.15899
24 | 2021-02-09 | 18:35 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T5243 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T3430-T3432. | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu, Teius, Muntii Carpati. | 5345 | 1 | 0 | 0 | 665 | 0:01 | 0.21773 | 0.0036288 | 1.5369 | Remediat: 11.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1203 | 0:06 | 0.39387 | 0.039387
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 419 | 0:08 | 0.13718 | 0.018291
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1311 | 1:17 | 0.42923 | 0.55085
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1747 | 1:37 | 0.57198 | 0.92471
25 | 2021-02-09 | 19:45 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 KV COTROCENI | PA 727 - functionat protectia de curent homopolara dir.2. | d | Cablu 20 kV defect intre T3370-T3459. | Municipiul Bucuresti: zona Dorneasca, Nutu Ion, 13 Septembrie. | 5278 | 1 | 0 | 1 | 2025 | 0:04 | 1.4855 | 0.099035 | 2.3794 | AAR blocat in PA 727 conform conditiilor setate. In PA727 gasit declansat prin protectie homopolara T3370. S-a deconectat feed 10kV Cotroceni si s-a conectat cupla in PA727. Remediat: 11.02.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1919 | 0:55 | 1.4078 | 1.2905
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 316 | 0:57 | 0.2317 | 0.22012
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1016 | 1:02 | 0.74496 | 0.7698
26 | 2021-02-16 | 9:59 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20 kV CHIAJNA - functionat protectia homopolara de curent dir.1 | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti, intre S5897 si S5317. | Judet Ilfov: Chitila, Chiajna, Dragomiresti-Vale, Vidra, Joita. | 5636 | 1 | 0 | 4 | 859 | 0:04 | 0.5344 | 0.035627 | 1.3534 | Cablu 20 kV rupt de catre terti, intre S5897 si S5317. Remediat: 16.02.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2086 | 0:07 | 1.2917 | 0.1507
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1612 | 0:10 | 0.99882 | 0.16647
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 732 | 0:55 | 0.45328 | 0.41551
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 156 | 1:28 | 0.0966 | 0.14168
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 186 | 3:51 | 0.11518 | 0.44343
27 | 2021-02-17 | 4:24 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV MASINI GRELE | LES 20 kV Popesti Leordeni - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | CTI defecta la S31092 (PT4074). | Judet Ilfov: Popesti Leordeni. | 5549 | 1 | 0 | 1 | 4153 | 0:04 | 0.72615 | 0.04841 | 0.35323 | Remediat: 17.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1395 | 1:15 | 0.24385 | 0.30482
28 | 2021-02-18 | 8:58 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV MIHAILESTI | LES 20 kV NH 5 - functionat protectia homopolara de curent dir.3. | d | Cordon ars la S5273. | Judet Ilfov: Clinceni, Bragadiru, Domnseti, Cornetu. | 5188 | 1 | 0 | 6 | 129 | 0:08 | 0.11189 | 0.014919 | 1.5053 | Se functiona cu abatere de la schema normala: pe LES 20 kV NH 5 era preluata LES 20 kV Mihailesti pentru mutare LES in statia noua Domnesti. Remediat: 18.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 19 | 2346 | 0:17 | 1.9602 | 0.55539
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 997 | 0:20 | 0.82966 | 0.27655
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1668 | 0:28 | 1.385 | 0.64633
[11 empty] | 5 | 0 | 6 | 7 | 0:39 | 0.010775 | 0.0070037
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 1 | 2:03 | 0.0024865 | 0.0050973
29 | 2021-02-19 | 0:33 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV INCREST | LES 20 kV DUDU - functionat protectia homopolara de curent dir.4. | d | Izolator spart in ax la S 2305. | Judet Ilfov: Chiajna. | 10876 | 1 | 0 | 0 | 1233 | 0:10 | 0.25055 | 0.041758 | 0.67933 | Remediat: 19.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1303 | 0:16 | 0.26477 | 0.070605
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4189 | 0:17 | 0.8512 | 0.24117
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1668 | 0:21 | 0.33894 | 0.11863
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2428 | 0:22 | 0.49337 | 0.1809
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 53 | 2:21 | 0.011176 | 0.026264
30 | 2021-02-22 | 3:20 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 1340 rez. - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV(A+B) defect intre PA1340-PA1480. | Municipiul Bucuresti: zona 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, cartier 23 August-Industriilor. | 10827 | 1 | 0 | 0 | 248 | 0:51 | 0.039169 | 0.033293 | 1.6893 | Se functiona cu abatere de la schema normala: defecte (A+B) Dr.Morarilor - PA1480 - remediate in data de 22.02.2021. Remediat: 26.02.2021, pentru cablu 10 kV(A+B) defect intre PA1340-PA1480.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4923 | 0:56 | 0.77769 | 0.72584
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3160 | 0:57 | 0.49909 | 0.47413
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 102 | 1:06 | 0.01611 | 0.017721
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 988 | 1:09 | 0.15604 | 0.17945
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 1403 | 1:10 | 0.2219 | 0.25889
31 | 2021-02-24 | 11:50 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Creanga cazuta pe LEA intre S2735 si S2742. | Judet Ilfov: Copaceni, Berceni, Vidra. | 6135 | 1 | 0 | 7 | 3160 | 0:07 | 1.8997 | 0.22163 | 0.80991 | Se functiona cu abatere de la schema normala: preluat partial consum LEA 20 kV Dobreni. Remediat: 24.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 924 | 0:14 | 0.55425 | 0.12932
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1355 | 0:16 | 0.81278 | 0.21674
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 530 | 0:34 | 0.31791 | 0.18015
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 158 | 0:39 | 0.094774 | 0.061603
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:46 | 0.00059984 | 0.00045988
32 | 2021-02-24 | 17:37 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 2320B. - functionat protectia maximala de curent 2. | d | Cauza primara: cablu 10 kV defect intre PA945-T1704. Cauza asociata: refuz declansare cel. T3018 din PA 2320. | Municipiul Bucuresti: zona Baba Novac-IOR, 1 Decembrie 1918-Lucretiu Patrascanu. | 5903 | 1 | 0 | 1 | 4347 | 0:00 | 1.1491 | 0.00095755 | 1.0568 | Functionat AAR in PA 2320B. Remediat: 26.02.2021 pentru celula T3018 din PA2320. Remediat: 27.02.2021 pentru LES 10 kV intre PA945-T1704.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1319 | 2:34 | 0.34858 | 0.89468
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 235 | 2:35 | 0.062368 | 0.16112
33 | 2021-02-27 | 10:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MILITARI | PA 2800 - functionat protectia homopolara de curent dir.5 evolutiva. | d | Cablu 10 KV defect intre T2980 - T1472. | Municipiul Bucuresti: zona Veteranilor, Gorjului, Orsova. | 8214 | 1 | 0 | 1 | 7004 | 0:00 | 2.0212 | 0.0016843 | 0.37401 | La PA2800 a functionat AAR si a declansat T2922 prin protectie homopolara de curent temporizata. Remediat: 02.03.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 340 | 0:58 | 0.098101 | 0.094831
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 441 | 1:00 | 0.12724 | 0.12724
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 428 | 1:13 | 0.12349 | 0.15025
34 | 2021-02-28 | 14:54 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV PIPERA | PA 2425 R- functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV defect intre (B)PA620-PA2425. | Municipiul Bucuresti: zona Lacul Tei. | 5417 | 1 | 0 | 0 | 1279 | 0:33 | 0.28805 | 0.15843 | 0.78469 | Se functiona cu abatere de la schema normala: defecte cable 10 kV(A+B) Nord - PA620 din 28.02.2021. Remediat: 04.03.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3799 | 0:37 | 0.8565 | 0.52817
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 335 | 1:18 | 0.075448 | 0.098082
35 | 2021-03-04 | 11:25 | Bucuresti | IT | Statia 220/110/10 KV FUNDENI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 110 kV AFUMATI | c | Cauza primara: defect cablu 20kV PA4210-T3859, cel. 20kV T3859 din PA4210, PT3622-R31985; Cauza asociata: neselectivitate a protectiei maximale pe LEA 110 kV Afumati in st. Fundeni. | Municipiul Bucuresti: Stefanestii de Jos, Voluntari, Petrichioaia, Dobroesti, Pantelimon, Afumati, Tunari, Branesti, Ganeasa. | 19280 | 1 | 0 | 68 | 16918 | 0:04 | 29.0735 | 1.9382 | 2.3309 | Pe L20kV Mega Image din st.Afumati, era in curs de lichidare o avarie, fiind izolata deja o zona cu potential defect, izolata de automatizarea MT. La inchiderea S31294 din PT3486 pentru preluare consum pe L20kV Antimarec 2 din st. Afumati supratensiunea aparuta in retea a provocat aparitia celui de al doilea defect polifazat pe L20kV T4868 si a declansat neselectiv LEA 110 kV Afumati in Fundeni. Remediat in 04.03.2021: cablu 20kV intre PT3622-R31985; In data de 04.03.2021 - modificat temporizarea protectiei de la 0,35 sec la 3,5 sec. conform dispozitiei PRAM DETB la cel 110kV Afumati in Fundeni. Remediat 15.03.2021: cablu 20kV intre PA4210-T3859, cel. 20kV T3859 din PA4210.
[11 empty] | 2 | 0 | 60 | 2234 | 0:06 | 3.9265 | 0.39265
36 | 2021-03-06 | 5:50 | Bucuresti | IT | Statia 110/10 kV CRANGASI | TRAFO 1 110/10 kV - functionat protectia tehnologica de gaze. | d | Acumulare de gaze neinflamabile la releu gaze comutator ploturi. | Municipiul Bucuresti: zona Politehnica, Stadion Rapid, Veteranilor, Crangasi, Vizantea, Apeductului, Economu Cezarescu, Sabareni, Parc Giulesti, Domenii, Baraj Dambovita, Hidrotehnica, Giulesti Sarbi, Orsova. | 16221 | 1 | 0 | 14 | 9439 | 0:00 | 3.7297 | 0.0031081 | 0.40789 | Prin functionare AAR la Metrou Crangasi, Metrou Petre Poenaru, PA2520, PA2400B1, PA759B2, au fost realimentati automat un numar de 9453 utilizatori.Remediat in 07.03.2021 - efectuat masuratori primare cu rezultate bune si completat cu ulei.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1354 | 0:07 | 0.53462 | 0.062372
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2490 | 0:08 | 0.98282 | 0.13104
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2918 | 0:11 | 1.1525 | 0.21129
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0:12 | 0.00039455 | 7.891e-05
37 | 2021-03-11 | 8:45 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV INCREST | LES 20 kV ROSU declansat prin protectie homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre Sb2920 si Sb2135. | Judet Ilfov: zona Metro Militari, Chiajna, Chitila. | 6371 | 1 | 0 | 1 | 3756 | 0:09 | 0.7902 | 0.11853 | 0.41193 | Remediat in data de 11.03.2021 ora 20:20. La PIF dupa reparatie, declanseaza LES 20 kV Rosu.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2609 | 0:32 | 0.54875 | 0.29266
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1 | 0:42 | 0.0010516 | 0.00073615
38 | 2021-03-11 | 20:20 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV INCREST | LES 20 kV ROSU declansat prin protectie homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre Sb2920 si Sb2135. | Judet Ilfov: zona Metro Militari, Chiajna, Chitila. | 6371 | 1 | 0 | 5 | 6366 | 0:09 | 1.87 | 0.2805 | 0.2805 | LES 2 0kV Rosu a declansata dupa reparare si PIF LES defect. Defectul este pe acelasi cablu, dar in alta zona. Remediat: 12.03.2021
39 | 2021-03-15 | 6:35 | Ilfov | IT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | TRAFO 4 110/20 kV - functionat protectia diferentiala. | c | Sarma cazuta pe campul de bare 20kV Trafo 4, de la un cuib de pasari. | Judet Ilfov: Ciorogarla, Cornetu, Chiajna, Bragadiru, Domnesti, Metro Militari, Clinceni. | 14903 | 1 | 0 | 78 | 14825 | 0:15 | 8 | 2 | 2 | AAR trafo 3 -4, retras definitiv din exploatare, datorita lucrarilor de modernizare circuite primare si secundare, aflate in derulare. In data de 15.03.2021, in urma verificarilor primare si secundare si curatarii cuiburilor, s-a redat in exploatare Trafo 4.
40 | 2021-03-21 | 7:44 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.4. | d | CTI defecta la S1190. | Judet Giurgiu: Bolintin Deal, Bolintin Vale, Floresti-Stoenesti, Ulmi. | 5220 | 1 | 0 | 4 | 1933 | 0:12 | 0.87944 | 0.17589 | 1.0319 | Remediat: 21.03.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 1835 | 0:14 | 0.83767 | 0.19546
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 356 | 0:49 | 0.16163 | 0.132
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 653 | 1:01 | 0.29693 | 0.30188
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 428 | 1:10 | 0.19432 | 0.22671
41 | 2021-03-28 | 13:35 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 KV INCREST | LES 20 kV DUDU - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | c | Stalp rupt intre S.5903 si S6065 - cauzat de terti (accident auto). | Judet Ilfov: Chiajna. | 10876 | 1 | 0 | 0 | 2210 | 0:04 | 0.49378 | 0.032918 | 1.4353 | Remediat: 28.03.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1429 | 0:07 | 0.31928 | 0.037249
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3086 | 0:08 | 0.6895 | 0.091933
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 686 | 0:20 | 0.15327 | 0.05109
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 982 | 0:28 | 0.21941 | 0.10239
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 2020 | 0:37 | 0.45132 | 0.27832
[11 empty] | 7 | 0 | 2 | 461 | 8:08 | 0.10345 | 0.84137
42 | 2021-03-31 | 10:53 | Bucuresti | IT | Statia 110/10 kV Jilava Statia 110/10 kV Toporasi | LES 110 kV JILAVA - TOPORASI 2 functionat protectie diferentiala de linie. | c | LES 110 kV JILAVA - TOPORASI 2 lovit de catre terti. | Municipiul Bucuresti: Popesti Leordeni, Drumul Gazarului, Odei, Lamotesti, Iacob Andrei, Covasna, Aliorului, Gradistea, Drumul Binelui, Berceni, Grigore Marin, Trompetului, Zetari, Secuilor, Toporasi, Giurgiului. | 41394 | 1 | 0 | 9 | 27300 | 0:00 | 7.9168 | 0.0065973 | 1.0806 | Statie Jilava declansat LES JILAVA - TOPORASI 2 protectie diferentiala de linie - in statia Toporasi ramas fara tensiune T2 si T4 . Afectat barele V si G-10kV. Functionat AAR CL R-V si realimentati in 3 sec 19728 clienti. Functionat AAR la PA1280 si PA628 realimentand automat 7581 clienti. La PA1230 nu a functionat AAR si la PA2500 functionat AAR incomplet. Remediat: 03.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 9232 | 0:02 | 2.6763 | 0.089211
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4853 | 0:42 | 1.4069 | 0.98481
43 | 2021-03-31 | 16:13 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 1520 - functionat protectia homopolara de curent dir.5. | d | Cablu 10 kV defect intre T1421-T1426. | Municipiul Bucuresti: Titan-Grigorescu, Ozana-Pallady. | 7215 | 1 | 0 | 0 | 1432 | 0:29 | 0.37512 | 0.18131 | 2.1496 | In PA 1520 functionat AAR si declansat prin protectie homopolara PA 1520 rezerva in st. Bucuresti Sud. Refuz declansare celula 10 KV T1426 din PA1520. Remediat : in 04.04.2021 LES 10 kV si in 05.04.2021, celula.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 886 | 0:30 | 0.23209 | 0.11605
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2307 | 0:35 | 0.60433 | 0.35252
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 762 | 0:37 | 0.19961 | 0.12309
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 356 | 0:44 | 0.093256 | 0.068388
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 364 | 3:04 | 0.095351 | 0.29241
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 1108 | 3:30 | 0.29025 | 1.0159
44 | 2021-03-31 | 20:51 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV CRANGASI | T 2993 din PA 2700 declansat prin protectie homopolara de curent temporizata. | c | Cablu 10 kV defect intre PA2700-T2993. | Municipiul Bucuresti: zona Parcul Giulesti, Stadionul Rapid. | 6860 | 1 | 0 | 3 | 4263 | 0:00 | 2.0273 | 0.011263 | 0.48203 | La ora 21:16, la incercarea de alimentare partiala a T2993, in statia Crangasi a declansat PA2700b, realimentandu-se in timp de 20 secunde. Remediat: 03.04 2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2120 | 0:22 | 1.0075 | 0.3694
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 474 | 0:27 | 0.22525 | 0.10136
45 | 2021-03-31 | 23:44 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | PC G2 prin protectie homopolara directionala 4 intermitenta. | d | Cablu 20 kV defect intre T392-T497. | Municipiul Bucuresti: zona Parc Tineretului, Drumul Gazarului, Secuilor, Giurgiului. | 5401 | 1 | 0 | 1 | 2762 | 0:07 | 0.98733 | 0.11519 | 0.44645 | T1244 a declansat in PCG2 in acelas timp cu PCG2 in st. Vacaresti. Remediat: 04.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1061 | 0:15 | 0.37914 | 0.094785
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 445 | 0:18 | 0.15902 | 0.047705
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1132 | 0:28 | 0.40451 | 0.18877
46 | 2021-04-01 | 19:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T 5390 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 KV defect intre T3184 - T3224. | Municipiul Bucuresti: zona Teius, Petre Ispirescu, Antiaeriana. | 5069 | 1 | 0 | 0 | 1667 | 0:02 | 0.52289 | 0.01743 | 0.35165 | Remediat: 05.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 874 | 0:10 | 0.27415 | 0.045691
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1482 | 0:13 | 0.46486 | 0.10072
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 433 | 0:17 | 0.13582 | 0.038482
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 225 | 0:39 | 0.070576 | 0.045874
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 388 | 0:51 | 0.1217 | 0.10345
47 | 2021-04-07 | 8:41 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV CLINCENI | d | Conductor rupt intre S2484(PT2610) si S6085(PT5301). | Judetul Ilfov: Domnesti, Clinceni, Cornetu. | 5219 | 1 | 0 | 1 | 1858 | 0:34 | 0.7124 | 0.40369 | 1.2049 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Clinceni, prelua partial consumul aferent LEA 20 kV Crivina ( cel. LEA 20 kV Crivina din statia 400/110/20 kV DOMNESTI, retrasa din exploatare pentru lucrari de modernizare). Remediat: 07.04.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3065 | 0:36 | 1.1757 | 0.70542
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 257 | 0:39 | 0.098486 | 0.064016
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 34 | 2:22 | 0.013413 | 0.031743
48 | 2021-04-14 | 13:53 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV AFUMATI | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia de gaze Buchholz. | d | Cauza primara: CTI defecta la S 32354 si cordon rupt in ax intre S 32826-S 31655, pe LEA 20 kV Avia si 2 cordoane rupte la S 3051, de pe LEA 20 kV Solex. Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/20 kV . | Judet Ilfov: Afumati, Voluntari, Pantelimon, Dobroesti, Stefanestii de Jos, Petrichioaia, Ganeasa. | 6461 | 1 | 0 | 74 | 6387 | 0:01 | 19.2 | 0.32 | 0.32 | De la ora 12:40, era in curs de lichidare avaria de pe LEA 20kV Avia. La preluare tronson cu defect pe LEA 20kV Solex a declansat Trafo 1. Remediat in data de 14.04.2021, defectele de pe LEA 20 kV Avia si LEA 20 kV Solex.
49 | 2021-04-14 | 20:10 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | T5016+T3514 functionat protectia homopolara de curent temporizata. | d | Cablu 20 kV defect intre T139-T5427. | Municipiul Bucuresti: zona Secuilor, Giurgiului, Sincai, Parc Tineretului, Toporasi, Drumul Gazarului, Parc Carol. | 5282 | 1 | 0 | 0 | 484 | 0:21 | 0.11912 | 0.041693 | 1.1834 | Remediat: 17.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1584 | 0:45 | 0.38985 | 0.29239
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 410 | 1:00 | 0.10091 | 0.10091
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2648 | 1:04 | 0.65172 | 0.69517
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 148 | 1:23 | 0.036918 | 0.05107
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:29 | 0.0014767 | 0.0021905
50 | 2021-04-20 | 6:50 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 1785- functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV defecte (A+B) Toporasi - PA1795b2. | Municipiul Bucuresti: zona Zetari, Trompetului, Iacob Andrei. | 5287 | 1 | 0 | 1 | 5286 | 0:06 | 2.03 | 0.203 | 0.203 | Nu a functionat AAR2 la PA1795, identificat Unitate Periferica A defecta. Remediat in data de 20.04.2021 - UP A din PA1795.Remediat in data de 21.04.2021 - cablu (A+B) Toporasi - PA1795b2.
51 | 2021-04-22 | 9:19 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV RADU ZANE | Ramas fara tensiune: T4141, T5077, T4746, T3688, T1112, T3702. | c | Functionat DASf treapta 1. Defect in instalatie client T3876. | Municipiul Bucuresti: zona Domenii, Chibrit, Grivitei-Mihalache, Kiseleff, Turda, Carrefour Orhideea, Gara de Nord, Banu Manta. | 6624 | 1 | 0 | 6 | 4950 | 0:08 | 2.9928 | 0.39903 | 0.94715 | Defect in instalatie client T3876.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 45 | 0:09 | 0.028986 | 0.0043478
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 823 | 0:11 | 0.5 | 0.091667
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 219 | 0:52 | 0.13406 | 0.11618
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 83 | 0:54 | 0.050121 | 0.045109
[11 empty] | 6 | 0 | 4 | 478 | 0:59 | 0.29106 | 0.28621
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0.0024155 | 0.002818
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 0 | 2:57 | 0.00060386 | 0.0017814
52 | 2021-04-28 | 1:25 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MILITARI | T 3042 - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV defect intre T4917-T5059. | Municipiul Bucuresti: zona Margelelor, Orsova, Gorjului. | 5597 | 1 | 0 | 1 | 2486 | 0:00 | 0.39991 | 0.0031104 | 0.069307 | La incercarea de alimentare partiala a T3042, in st. 110/10 kV Militari, a declansat T2319, prin protectie homopolara de curent dir.2. Remediat: 28.04.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 658 | 0:04 | 0.10581 | 0.0070538
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 2450 | 0:09 | 0.39428 | 0.059142
53 | 2021-04-29 | 17:51 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune UTT Bucuresti TRANSELECTRICA | T 3002 din PA3030 declansat prin protectia homopolara de curent temporizata. | d | Cauza primara: cablu 10 kV defect intre: T3002 - T3073; Cauza asociata: declansare PA 3030 in statia Bucuresti Sud - functionat corect AAR in PA. | Municipiul Bucuresti: zona Ramnicu Sarat-Ilioara. | 6952 | 1 | 0 | 3 | 5186 | 0:00 | 1.4928 | 0.0016587 | 0.46859 | Remediat in data de 01.05.2021 - LES 10 KV T3002 - T3073.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1500 | 0:53 | 0.43153 | 0.38119
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 263 | 1:08 | 0.075662 | 0.08575
54 | 2021-04-30 | 2:07 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | Celula 10 KV T5167 + PA767 declansata prin protectia maximala. | d | La PA767 celula masura baza indisponibila cu cadrul de sigurante MT explodat. | Municipiul Bucuresti: zona Obor-Pantelimon, Doamna Ghica-Fundeni. | 7974 | 1 | 0 | 5 | 6423 | 0:00 | 1.2092 | 0.0010076 | 0.10279 | Remediat: 01.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1545 | 0:21 | 0.29082 | 0.10179
55 | 2021-05-02 | 21:31 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | T4768 - functionat protectia homopolara de curent dir. 2. | d | Cablu 10 kV defect intre T3173-T3175. | Municipiul Bucuresti: Vatra Luminoasa-Stadion National, Pantelimon-Vergului. | 5177 | 1 | 0 | 0 | 2295 | 0:00 | 0.25712 | 0.0014999 | 0.10214 | La incercarea de alimentare partiala a T4768, a declansat T5469 in statia Dr.Morarilor prin protectie homopolara de curent. Remediat: 06.05.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:04 | 0.00044814 | 2.9876e-05
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 844 | 0:06 | 0.094557 | 0.0094557
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2034 | 0:24 | 0.22788 | 0.091151
56 | 2021-05-04 | 15:20 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti intre S 1902 si Sb 1903 (PT 1532). | Judet Giurgiu: Bolintin Deal, Bolintin Vale, Floresti-Stoenesti, Ulmi. | 5220 | 1 | 0 | 4 | 812 | 0:23 | 0.3314 | 0.12704 | 0.99728 | Remediat: 04.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1936 | 0:27 | 0.7887 | 0.35492
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1336 | 0:29 | 0.54462 | 0.26323
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1120 | 0:33 | 0.45487 | 0.25018
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 4:43 | 0.00040613 | 0.0019156
57 | 2021-05-06 | 10:43 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 2120B - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | c | Cablu 10 kV rupt de catre terti intre T1332-T3465. | Municipiul Bucuresti: zona Grigore Marin, Drumul Binelui, Berceni, Aliorului, Covasna. | 10188 | 1 | 0 | 0 | 460 | 0:21 | 0.090302 | 0.031606 | 1.5841 | Remediat: 07.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1013 | 0:28 | 0.19886 | 0.092802
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4620 | 0:48 | 0.90695 | 0.72556
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1541 | 0:52 | 0.30271 | 0.26235
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2262 | 0:55 | 0.44405 | 0.40705
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 291 | 1:08 | 0.057126 | 0.064743
58 | 2021-05-09 | 22:03 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | T 2589 din PA 2535 functionat protectia homopolara de curent temporizata. | d | Cablu 10 kV defect intre T699-T2589. | Municipiul Bucuresti: zona Titan-Grigorescu, Ramnicu Sarat-Ilioara, Ozana-Pallady. | 9415 | 1 | 0 | 0 | 3625 | 0:02 | 0.77005 | 0.025668 | 0.39601 | La incercarea de realimentare partiala, in statia Balta Alba a declansat PA2535b prin protectie homopolara dir. 5 evolutiva. Remediat: 13.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4336 | 0:07 | 0.92108 | 0.10746
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1109 | 0:43 | 0.23558 | 0.16883
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 345 | 1:17 | 0.073287 | 0.094052
59 | 2021-05-12 | 18:44 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LEA 20 kV VARTEJUL - functionat protectia maximala de curent 2. | c | Conductoare lipite( doua faze) dupa S5374(PT5127), pe LEA 20 kV Mihailesti. | Judet Ilfov: Berceni, Magurele, Bragadiru, Clinceni, Domnesti. | 5298 | 1 | 0 | 19 | 4986 | 0:03 | 2.9758 | 0.14879 | 0.21265 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20kV Mihailesti era preluata pe LEA 20kV Vartejul, defectul fiind pe LEA 20kV Mihailesti. Remediat: 12.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 289 | 0:20 | 0.17183 | 0.057276
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4 | 2:46 | 0.0023783 | 0.0065798
60 | 2021-05-13 | 4:31 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T 3221 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre T3184 -T3224. Cauza asociata: cablu 20 kV defect intre T3429 – T3443. | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu. | 5619 | 1 | 0 | 1 | 3581 | 0:01 | 0.67573 | 0.011262 | 0.25605 | La incercarea de alimentare partiala a utilizatorilor T3221, a declansat T2208 din st. Vulcan.In intervalul orar 08:48 - 09:14 s-au executat manevre de exploatare pentru identificare/izolare cauza si s-a constatat defect LES 20 KV T3429 – T3443. PTZ 3397 a fost intrerupt timp de 5'57" si PTZ 3443, timp de 26'18". Remediat cablu 20 kV intre T3184 -T3224, in data de 13.05.2021. Remediat cablu 20 kV intre T3429 – T3443 : 16.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1490 | 0:02 | 0.28108 | 0.0093694
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 322 | 1:23 | 0.060744 | 0.084029
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 225 | 3:34 | 0.042445 | 0.15139
61 | 2021-05-14 | 3:06 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Bucuresti Nord | PA2420B - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre T1654-T1118. Cauza asociata: refuz declansare Celula T1654 din PA2420 | Municipiul Bucuresti: Turda, Kiseleff, Banu Manta | 5543 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | 0.00075771 | 0.00031571 | 0.96867 | LA ORA 03.06 IN STATIA NORD A DECLASAT HOMOPOLAR PA2420B. LA PA2420 NU A FUNCTIONAT AAR. GASIT AAR BLOCAT. RAMAS CABLUL DEFECT T1654 - T1118 1 PT VF. Remediat: LES 10 KV T1654 - T1118 s-a pif in data de 16.05, celula 10 KV T1654 din PA2420 s-a pif in data de 17.05.2021, dupa revizie aparataj+probe.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2651 | 0:39 | 0.66957 | 0.43522
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2570 | 0:41 | 0.64986 | 0.44407
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:52 | 0.00025257 | 0.00021889
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 315 | 1:07 | 0.07956 | 0.088842
62 | 2021-05-17 | 12:31 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV Toporasi | T1773 din PA1660 - functionat protectia homopolara de curent temporizata | d | cablu 10 kV defect intre T1748-T2123. | Municipiul Bucuresti: Aliorului, Covasna, Drumul Binelui, Odei | 8021 | 1 | 0 | 5 | 6578 | 0:01 | 2.0354 | 0.033923 | 0.51505 | La incercarea de realimentare partiala.in statia 110/10kV Toporasi a declansat celula 10 kV PA 1660b prin protectia homopolara de curent dir.2. Remediat: 21.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1377 | 1:02 | 0.42575 | 0.43994
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 61 | 2:11 | 0.01886 | 0.041179
63 | 2021-05-19 | 3:37 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Obor | LES 20kV PA2550R+PA2530 - functionat protectie maximala de curent pe partea MT | d | Cable 10 kV defecte (A+B) Obor -PA2530. | Municipiul Bucuresti: Baba Novac- IOR, Decebal-Piata Alba Iulia | 5166 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0:01 | 0.0065815 | 0.00010969 | 0.56491 | Remediat: 23.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 5147 | 0:17 | 1.9934 | 0.5648
64 | 2021-05-20 | 17:47 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV Militari | LES 10kV PA2360B - functionat protectia homopolara de curent | b | Cablu 10 kV defect intre T2838-T3110 | Municipiul Bucuresti: Leaota, RATB Bujoreni, Rasaritului, Valea Lunga | 9322 | 1 | 0 | 5 | 6435 | 0:00 | 1.7271 | 0.0014392 | 0.64244 | Prin functionare AAR la PA2360 s-au realimentat automat un numar de 6440 clienti. Remediat: 24.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 535 | 0:18 | 0.14348 | 0.043043
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2034 | 0:55 | 0.54548 | 0.50003
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 313 | 1:10 | 0.083941 | 0.097931
65 | 2021-05-21 | 5:49 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV Bucuresti Nord | Trafo 6 110/6 kV - functionat protectia homopolara de curent | d | Cauza primara: Cablu 10kV defect intre T505-T3141. Defect feeder 10kV Nord - PA2430b1 (A+B) Cauza asociata: functionat diferentiala homopolara RTN 6 la 0 sec. | Municipiul Bucuresti: Piata Romana, Gara de Nord, Dorobanti, Romana-Primaverii, Banu Manta, Turda, Kiseleff, Maria Rosetti, Dimitrie Pompei, Floreasca-Lacul Tei, Lacul Tei, Stefan cel Mare | 37432 | 1 | 0 | 13 | 9150 | 0:00 | 3.2802 | 0.0027335 | 8.2672 | Functionat AAR la PA1501, RATB Dorobanti, PA810, PA1970, PA21 si realimentat automat 9658 clienti. Trafo 4 retras pentru lucrari de investitii. Remediat: cauza primara cab T505-T3141: 28.05.2021, feed A+B Nord-PA2430b1: remediat 22.05.2021, cauza asociata:remediat 21.05.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 22 | 28247 | 0:49 | 10.1198 | 8.2645
66 | 2021-05-23 | 3:46 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV Popesti Leordeni | LES 20kV Rosteel - functionat protectia homopolara de curent | d | Cablu iesire din statie defect | Judet Ilfov: Popesti Leordeni | 5425 | 1 | 0 | 8 | 4618 | 0:08 | 1.0403 | 0.13871 | 0.2198 | Remediat in 23.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 647 | 0:13 | 0.1455 | 0.031525
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 152 | 1:27 | 0.034182 | 0.049565
67 | 2021-05-24 | 10:51 | Ilfov | IT | Statia 400/110/20 kV Domnesti | Trafo 4 110/20 kV - gestiune TRANSELECTRICA SA. | c | Trafo 4 a declansat prin functionarea protectiei de arc compartiment bara in urma interventiei in circuitele secundare | Judet Ilfov: Bragadiru, Domnesti, Ciorogarla, Cornetu, Clinceni, METRO MILITARI, Chiajna | 14903 | 1 | 0 | 43 | 8991 | 0:07 | 5.4557 | 0.6365 | 1.4044 | In statia 400/110/20 kV Domnesti gestiune TRANSELECTRICA SA se deruleaza lucrari de modernizare echipamente primare/secundare. La ora 11:04 s-a PIF trafo 4.
[11 empty] | 2 | 0 | 34 | 5835 | 0:13 | 3.5443 | 0.76794
68 | 2021-05-26 | 13:07 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LES 20kV Dudu declansat prin protectie homopolara directionata 1t | d | 3 x CTI defecta la S.5954. | Judet Ilfov:Chiajna | 10878 | 1 | 0 | 2 | 2483 | 0:10 | 0.46374 | 0.07729 | 0.66555 | Remediat: 26.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 6620 | 0:20 | 1.2354 | 0.4118
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1773 | 0:32 | 0.33087 | 0.17646
69 | 2021-05-29 | 10:19 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | c | CTI defecta la S6552 - PT 5622. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 0 | 615 | 0:12 | 0.21246 | 0.042492 | 1.1441 | Remediat: 29.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1077 | 0:17 | 0.3731 | 0.10571
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3071 | 0:18 | 1.0609 | 0.31827
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 295 | 0:23 | 0.10398 | 0.039861
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 279 | 0:35 | 0.096384 | 0.056224
[11 empty] | 6 | 0 | 7 | 178 | 0:50 | 0.063911 | 0.053259
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 781 | 1:32 | 0.27015 | 0.41423
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 200 | 1:39 | 0.069093 | 0.114
70 | 2021-06-07 | 21:24 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI - functionat protectia maximala de curent. | c | Cablu 20 kV defect intre S6551(PT5622) si S6377(PT5367). | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 0 | 372 | 0:25 | 0.12566 | 0.052357 | 1.1411 | Remediat: 08.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 4415 | 0:28 | 1.4944 | 0.69737
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 892 | 0:40 | 0.30367 | 0.20245
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 817 | 0:41 | 0.27597 | 0.18858
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 1:08 | 0.00033779 | 0.00038282
71 | 2021-06-08 | 14:44 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MEGA MALL | T3409 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T11-T501. | Municipiul Bucuresti: zona Popa Nan - Calarasi, Pache Protopopescu - Hala Traian. | 5080 | 1 | 0 | 0 | 529 | 0:40 | 0.23743 | 0.15828 | 2.5753 | Remediat: 12.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 4548 | 1:11 | 2.0426 | 2.417
72 | 2021-06-12 | 20:33 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI - functionat protectia maximala de curent. | c | Defect trecator | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 17 | 6496 | 0:03 | 2 | 0.11056 | 0.11056 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină si in intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și izolat 40 l/mp.
73 | 2021-06-16 | 18:12 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV CLINCENI | c | Cauza primara: cordon ars LEA 20 kV Clinceni intre ST2315, ST2602, PTAB2531 si PTAB2638 ; Cauza asociata: declansare LEA 20 kV Vartejul, in urma manevrelor de depistare defect pe LEA 20 kV Clinceni. | Judet Ilfov: Clinceni, Magurele, Cornetu, Bragadiru, Domnesti, Berceni Ilfov. | 7442 | 1 | 0 | 19 | 7423 | 0:05 | 4.4 | 0.34711 | 0.34711 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru grindina, precipitatii ce pot acumula 20-25l/mp si izolat 35-45l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 45-55km/h. In timpul manevrelor de depistare defect pe LEA 20 kV Clinceni, alimentata din st. 400/110/20 kV Domnesti, a declansat LEA 20 kV Vartejul din st.110/20 kV IFA Magurele. Remediat.
74 | 2021-06-17 | 10:31 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV AFUMATI | T1918 - functionat protectia homopolara dir. 1. | c | Cablu 20 kV defect intre T343-T4339 - lovit de catre terti. | Municipiul Bucuresti: zona Voluntari. | 5205 | 1 | 0 | 1 | 3038 | 0:00 | 1.6407 | 0.010026 | 1.4127 | In timpul manevrelor de lichidare incident de pe T1918, a declansat T3469, cu o durata de intrerupere de 22 secunde. Remediat in data de 17.06.2021 - cablu 20 kV lovit de catre terti intre T343-T4339.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 447 | 0:05 | 0.24132 | 0.02011
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 494 | 0:06 | 0.26669 | 0.026669
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 407 | 0:07 | 0.21973 | 0.025635
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 106 | 0:08 | 0.057226 | 0.0076301
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 211 | 3:11 | 0.11445 | 0.36434
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 500 | 3:33 | 0.26993 | 0.95826
75 | 2021-06-21 | 6:14 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | c | Defect neidentificat. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 17 | 6496 | 0:09 | 2 | 0.3 | 0.3 | Celule LEA / LES 20 kV (gestiune UTT Bucuresti Transelctrica) nu sunt integrate in telecontrol. RAR anulat.
76 | 2021-06-21 | 7:34 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | c | Defect neidentificat. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 17 | 6496 | 0:06 | 2 | 0.21611 | 0.21611 | Celule LEA / LES 20 kV ( gestiune UTT Bucuresti Transelctrica) nu sunt integrate in telecontrol. RAR anulat.
77 | 2021-06-21 | 13:00 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | b | Defect neidentificat. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 17 | 6496 | 0:04 | 2 | 0.11778 | 0.11778 | Celule LEA / LES 20 kV ( gestiune UTT Bucuresti Transelctrica) nu sunt integrate in telecontrol.RAR anulat, furtuna in zona. Conditii meteorologice deosebire: COD GALBEN - frecvente descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20....30 l/mp și izolat 40...50 l/mp.
78 | 2021-06-22 | 10:56 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI | PA2650bz 2 | d | Cablu 10 kV defect intre PA2650-T2829. | Municipiul Bucuresti: zona Colentina - Andronache, Doamna Ghica - Fundeni. | 7222 | 1 | 0 | 0 | 3591 | 0:28 | 0.99446 | 0.46408 | 1.0463 | Celula T2829 din PA2650 refuz de declansare. Remediat : 23.06.2021 celula 10 KV T2829 din PA2650 si 25.06.2021 LES 10 KV PA2650 - T2829. Conditii meteorologice deosebire: COD GALBEN - frecvente descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20....30 l/mp și izolat 40...50 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2796 | 0:29 | 0.77458 | 0.37438
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 833 | 0:54 | 0.23096 | 0.20786
79 | 2021-06-22 | 13:34 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | RAR(-) LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti intre S5166 (PT2966) si S5419 (PT5239) aferent L 20 kV Dobreni. | Judet Ilfov: Jilava, Copaceni, Berceni Ilfov, Vidra. | 10356 | 1 | 0 | 1 | 4128 | 0:00 | 0.85722 | 0.006191 | 0.24975 | Se functiona cu abatere de la schema normala: L 20 kV Cretesti prelua L 20 kV Dobreni. In timpul manevrelor de preluare consum L 20 kV Cretesti,a declansat L 20 kV Berceni 1 din st. 110/20 kV Masini Grele, cu o durata de intrerupere de 26 de secunde. Conditii meteorologice deosebire: COD GALBEN - frecvente descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20....30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. Remediat: 23.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3428 | 0:08 | 0.71314 | 0.095085
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1928 | 0:11 | 0.40069 | 0.073459
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 642 | 0:21 | 0.13329 | 0.04665
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 207 | 0:37 | 0.04339 | 0.026757
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 10 | 0:42 | 0.0020761 | 0.0014533
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 0:45 | 0.00020761 | 0.00015571
80 | 2021-06-23 | 10:31 | Bucuresti | IT | Statia 100/20/10 kV BUCURESTI NORD | TRAFO 6 110/10 kV | d | Cauza primara: defect cablu 10 kV (A+B) Nord – PA212; Cauza asociata: refuz declansare celula 10 KV PA212 in st. 110/20/10 kV Bucuresti Nord. | Municipiul Bucuresti: zona Banu Manta, Aviatiei, Domenii, Dorobanti, Romana-Primaverii, Maria-Rosetti, Turda, Dimitrie Pompei, Lacul Tei, Floreasca-Lacul Tei, Gara de Nord, Kiseleff, Piata Romana. | 28504 | 1 | 0 | 21 | 17337 | 0:00 | 10.9614 | 0.0091345 | 1.4416 | Prin functionare AAR in: PA620, PA388, PA2410, PA212 si PA1080, au fost realimentati automat un nr. de 17.358 utilizatori. Remediat: 24.06.2021 celula 10 KV PA212 din statia Bucuresti Nord si 28.06.2021 LES 10 KV (A+B) Nord - PA212.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 5224 | 0:11 | 3.3008 | 0.60515
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 2128 | 0:12 | 1.3463 | 0.26927
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 3779 | 0:14 | 2.3915 | 0.55801
81 | 2021-06-24 | 9:36 | Bucuresti | IT | Statia 110/10 kV CRANGASI | Functionat DASf transa 1 | d | Cauze: functionat automatizarea tip DASf conform reglajului, datorita faptului ca releul este alimentat din JT, conform unificarii ENEL. Tensiunea inregistrata de releu a avut o variatie de fecventa la defectul de pe LEA 110kV Domnesti-Mihailesti, unde s-a gasit un TIR sub LEA cu anvelopele sparte, in apropierea st.Domesti intre stalpii 5 si 6. | Municipiul Bucuresti: Baraj Dambovita, Stadion Rapid, Giulesti Sarbi, Sabareni, Vizantea, Ludus, Crangasi, Parc Giulesti, Hidrotehnica, Economu Cezarescu, Margelelor, Gorjului, Veteranilor, Orsova, Politehnica, Apeductului, Valea Ialomitei. | 44112 | 1 | 0 | 9 | 17293 | 0:00 | 4.3145 | 0.0035954 | 0.96867 | Prin functionare AAR la PA1440 si PA2520, au fost realimentati automat un nr. de 17.302 utilizatori. RAR(+) pe LEA 110kV DOMNESTI-MIHAILESTI cu demaraje S,O pe liniile 110kV zona VEST Bucuresti si ILFOV/GIURGIU adiacente. In urma controlului pe LEA 110kV Domnesti-Mihailesti, s-a gasit un TIR sub LEA cu anvelopele sparte, in apropierea st.Domesti intre stalpii 5 si 6.
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 1354 | 0:07 | 0.33964 | 0.039624
[11 empty] | 3 | 0 | 13 | 15111 | 0:08 | 3.7714 | 0.50285
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3486 | 0:09 | 0.86929 | 0.13039
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 5407 | 0:10 | 1.3483 | 0.22472
[11 empty] | 6 | 0 | 6 | 929 | 0:11 | 0.23316 | 0.042745
[11 empty] | 7 | 0 | 4 | 492 | 0:12 | 0.12369 | 0.024737
82 | 2021-06-24 | 17:08 | Bucuresti | IT | Statia 100/20/10 kV BUCURESTI NORD | TRAFO 6 110/10 kV | b | Cauza primara: LES 10 kV defecte (A+B) Nord - PA1080; Cauza asociata: refuz declansare celula PA 1080B in st. 110/20/10 kV Bucuresti Nord. | Municipiul Bucuresti: zona Banu Manta, Aviatiei, Domenii, Dorobanti, Romana-Primaverii, Maria-Rosetti, Turda, Dimitrie Pompei, Lacul Tei, Floreasca-Lacul Tei, Gara de Nord, Kiseleff, Piata Romana. | 30264 | 1 | 0 | 14 | 11827 | 0:00 | 7.4339 | 0.0061949 | 4.1199 | Prin functionare AAR in: PA388,PA620 si PA2410, au fost realimentati automat un nr. de 11.841 utilizatori. Remediat: 25.06.2021 celula 10 KV PA1080 din statia Nord si 29.06.2021 LES 10 KV (A+B) Nord - PA1080.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 2698 | 0:06 | 1.6976 | 0.16976
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 7598 | 0:07 | 4.7739 | 0.55695
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 2128 | 0:08 | 1.3385 | 0.17847
[11 empty] | 5 | 0 | 7 | 3599 | 0:09 | 2.2639 | 0.33958
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 1831 | 1:40 | 1.1508 | 1.918
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 543 | 2:47 | 0.3409 | 0.94884
[11 empty] | 8 |  | 1 | 0 | 3:29 | 0.00062781 | 0.0021869
83 | 2021-06-25 | 15:04 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV FUNDENI | PA 2650 I | b | Defecte cable 10 kV (A+B) Fundeni - PA2650. | Municipiul Bucuresti: zona Doamna Ghica - Fundeni, zona Colentina-Andronache. | 5839 | 1 | 0 | 6 | 5833 | 0:05 | 2.9 | 0.19333 | 0.19333 | In PA2650 I nu a functionat AAR. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - instabilitatea atmosferică se va accentua și se va extinde astfel încât în toate regiunile vor fi perioade cu vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși local 20...40 l/mp. Remediat: 02.07.2021
84 | 2021-06-25 | 18:22 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | PA1103R +T288 functionat protectia maximala de curent. | b | Defecte cable 10 kV(A+B) Obor-PA1103b si (A+B) Obor – PA1103R. | Municipiul Bucuresti: zona Decebal - Piata Alba Iulia, Baba Novac - IOR, Mosilor, Rosetti-Stefan cel Mare, Pache Protopopescu-Hala Traian, Obor-Pantelimon. | 12584 | 1 | 0 | 0 | 2499 | 0:28 | 1.0922 | 0.5097 | 3.708 | La ora 18:22, in st.Obor declansat maximal PA1103R+T288, PA1103 cu sarcinile PA1103b si PA2530,la ora 18:50 repus T288 PA1103 alimentat la ora 19:04, iar PA2530 la ora 19:07.Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - instabilitatea atmosferică se va accentua și se va extinde astfel încât în toate regiunile vor fi perioade cu vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși local 20...40 l/mp. Remediat LES 10 kV Obor – PA1103R, in data de 27.06.2021 si in data de 28.06.2021 - LES 10 kV (A+B) Obor – PA1103b.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 4915 | 0:42 | 2.1499 | 1.5049
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 5164 | 0:45 | 2.2579 | 1.6934
85 | 2021-06-27 | 9:22 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV STOENESTI | d | Cablu 20 kV defect intre S1112 si S1904 (PT1533). | Judet Giurgiu: Gaiseni, Floresti-Stoenesti, Ulmi, Bolintin Vale, Bolintin Deal. | 8231 | 1 | 0 | 15 | 5205 | 0:00 | 1.8328 | 0.0015273 | 0.63956 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Stoenesti prelua partial LEA 20 kV Petrol 3. In timpul manevrelor depreluare consum LEA 20 kV Stoiensti, pe LEA 20 kV Tarom, a declansat. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Aceasta se va manifesta prin vijelii puternice, intensificări ale vântului cu rafale de peste 80...100 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de medii și mari dimensiuni și averse torențiale. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși local 35...50 l/mp și izolat 70 l/mp. Remediat: 27.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 685 | 0:16 | 0.24367 | 0.064979
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 1745 | 0:23 | 0.61515 | 0.23581
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 565 | 1:42 | 0.19838 | 0.33724
86 | 2021-06-30 | 1:13 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T 2986B1 - functionat protectia maximala de curent 3. | b | Cablu 20 kV defect intre T2816-T3095. | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu, zona Salaj. | 8226 | 1 | 0 | 1 | 4140 | 0:00 | 0.40272 | 0.0027967 | 0.326 | Declansat T2793 in st.Salaj, pentru 25 secunde, la incercarea de alimentare partiala a T2986.Remediat: 03.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1009 | 0:06 | 0.098128 | 0.0098128
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1072 | 0:14 | 0.10425 | 0.024326
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 655 | 1:27 | 0.0637 | 0.092366
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 703 | 1:29 | 0.068369 | 0.10141
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 646 | 1:31 | 0.062825 | 0.095285
87 | 2021-07-01 | 0:54 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | T 2359 - functionat protectia maximala de curent 2. | d | Cablu 10 kV defect intre T1137-T1162. | Municipiul Bucuresti: zona Secuilor, Drumul Gazarului, Covasna. | 9719 | 1 | 0 | 0 | 7825 | 0:00 | 1.1674 | 0.0051886 | 0.2082 | In timpul manevrelor de alimentare utilizatori a declansat PA 1280B, cu o durata de intrerupere de 0'16". Remediat: 03.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 507 | 0:34 | 0.07564 | 0.042863
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 391 | 0:41 | 0.058334 | 0.039862
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 427 | 0:48 | 0.063705 | 0.050964
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 569 | 0:49 | 0.08489 | 0.069327
88 | 2021-07-01 | 22:12 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T3221 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre T3301-T3397. | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu, Teius, Antiaeriana. | 9276 | 1 | 0 | 0 | 6843 | 0:01 | 2.3902 | 0.021246 | 0.51194 | Declansat T2453 si T5390, la incercarea de alimentare utilizatori aferenti T 3221. Remediat: 03.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 628 | 0:17 | 0.21935 | 0.06215
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 322 | 0:18 | 0.11247 | 0.033741
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 826 | 0:41 | 0.28851 | 0.19715
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 547 | 0:49 | 0.19106 | 0.15603
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 110 | 1:05 | 0.038422 | 0.041624
89 | 2021-07-02 | 9:24 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV BUCURESTI NORD | Ramas fara tensiune bara 1-110 kV Bucuresti Nord. | d | In statia 110/20/10 kV Bucuresti Nord a declansat LES 110 kV Fundeni, prin functionare eronata DRRI 110 kV. | Municipiul Bucuresti: zona Stefan cel Mare, Lacul Tei, Banu Manta, Dorobanti, Romana-Primaverii, Floreasca-Lacul Tei, Piata Romana, Gara de Nord, Maria Rosetti, Kiseleff, Domenii, Aviatiei, Dimitrie Pompei, Turda. | 32599 | 1 | 0 | 22 | 21520 | 0:00 | 21.1462 | 0.017622 | 0.74121 | Ramas fara tensiune bara 1-110kV Bucuresti Nord, LES 110 kV Fundeni a ramas cu tensiune retur. Functionat AAR la PA1080, PA2410, PA620, PA388, PA212, PA2420 si la T572 AAR JT (Palat Victoria), realimentand automat un numar de 21.542 utilizatori.
[11 empty] | 2 | 0 | 77 | 10980 | 0:04 | 10.8538 | 0.72359
90 | 2021-07-04 | 10:28 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LES 20 kV CHIAJNA - functionat protectia homopolara de curent dir.1 | d | Cablu 20 kV defect intre Statie si PT5417. | Judet Ilfov: Chitila, Chiajna, Dragomiresti-Vale, Vidra, Joita. | 5019 | 1 | 0 | 2 | 4279 | 0:12 | 1.9106 | 0.38213 | 0.51936 | Remediat: 05.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 731 | 0:25 | 0.32937 | 0.13724
91 | 2021-07-04 | 23:56 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T3221 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T2434 - T3453. | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu, Teius. | 8906 | 1 | 0 | 1 | 3460 | 0:01 | 0.77723 | 0.011443 | 0.97542 | In timpul manevrelor de preluare consum aferent T 3221 din st. 110/20 kV Salaj, a declansat T2134 din st. 110/20 kV Vulcan , timp de 53 sec. Remediat: 08.07.2021
[11 empty] | 1 | 0 | 0 | 1404 | 0:08 | 0.31529 | 0.042039
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 214 | 0:10 | 0.048057 | 0.0080096
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 341 | 0:14 | 0.076578 | 0.017868
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2206 | 0:55 | 0.4954 | 0.45411
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 496 | 1:20 | 0.11139 | 0.14851
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 784 | 1:40 | 0.17606 | 0.29344
92 | 2021-07-05 | 9:00 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | PA 2630 - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV defect intre PA2630-T2644. | Municipiul Bucuresti: zona Sincai, Parc Carol, Nerva Traian-Foisorului. | 5098 | 1 | 0 | 8 | 681 | 0:00 | 0.12704 | 0.00014116 | 0.4756 | Prin functionare AAR la PA972 au fost realimentati automat un nr. de 689 utilizatori. Remediat: 05.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 591 | 0:32 | 0.10897 | 0.058118
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 936 | 0:34 | 0.17259 | 0.097798
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2654 | 0:36 | 0.48936 | 0.29362
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 228 | 0:37 | 0.04204 | 0.025925
93 | 2021-07-05 | 18:54 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | RAR (-) LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI - functionat protectia homopolara de curent dir. 2. | c | Defect trecator. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 17 | 6496 | 0:14 | 2.8 | 0.65333 | 0.65333 | In statia 400/110/20 kV Domnesti celule LEA/LES 20 kV sunt in gestiunea UTT Bucuresti - Transelectrica SA, neintegrate in Telecontrol. Lipsa tensiunii pe linie a fost reclamata de utilizatori prin Call Center si dispecerul DEDL Ilfov, a soloicitat operativ informatii sefului de tura din st. Domnesti.
94 | 2021-07-07 | 19:05 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LES 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | c | Defect trecator. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 17 | 6496 | 0:08 | 2.8 | 0.37333 | 0.37333 | In statia 400/110/20 kV Domnesti celule LEA/LES 20 kV sunt in gestiunea UTT Bucuresti - Transelectrica SA, neintegrate in Telecontrol. Lipsa tensiunii pe linie a fost reclamata de utilizatori prin Call Center si dispecerul DEDL Ilfov, a soloicitat operativ informatii sefului de tura din st. Domnesti.
95 | 2021-07-07 | 20:36 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | c | Pasari in retea | Judet Ilfov: Berceni Ilfov, Vidra, Copaceni. | 6136 | 1 | 0 | 0 | 924 | 0:16 | 0.45025 | 0.12007 | 1.2969 | Remediat: 07.07.2021 - inlaturat 2 berze din retea.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 688 | 0:19 | 0.33525 | 0.10616
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 3160 | 0:20 | 1.5432 | 0.51441
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 988 | 0:38 | 0.48193 | 0.30522
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 367 | 1:24 | 0.17932 | 0.25105
96 | 2021-07-13 | 4:40 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI | LEA 20 kV Pompe Dragomiresti - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20kV defect intre S.6552 si S.6378 | Judet Ilfov: Bragadiru-Metro Militari | 6513 | 1 | 0 | 9 | 5337 | 0:22 | 2.0438 | 0.74941 | 1.1437 | Remediat in 13.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1159 | 0:53 | 0.44578 | 0.39377
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:19 | 0.00038231 | 0.00050338
97 | 2021-07-15 | 9:22 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV Mihai Bravu | L20kV T3609 - functionat protectia homopolara de curent dir.5. | b | Cablu 20kV defect intreT5 si T3486 | Bucuresti: Zona Nerva Traian-Foisorului, Decebal-Piata Alba Iulia, Tineretului, Popa Nann-Calarasi | 5918 | 1 | 0 | 0 | 743 | 0:13 | 0.29755 | 0.064469 | 1.6873 | Remediat: 22.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 731 | 0:20 | 0.29275 | 0.097582
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 3845 | 0:36 | 1.541 | 0.92461
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 593 | 2:31 | 0.23868 | 0.60068
98 | 2021-07-16 | 8:21 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | T4203 - functionat protectie homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre T260-T10223. | Municipiul Bucuresti: zona Viilor, Echinoctiului, Salaj, Tudor Vladimirescu. | 5430 | 1 | 0 | 2 | 922 | 0:00 | 0.22292 | 0.00049537 | 1.1127 | Remediat 01.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3093 | 0:57 | 0.74668 | 0.70934
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1410 | 1:11 | 0.34017 | 0.40253
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:31 | 0.00024125 | 0.0003659
99 | 2021-07-17 | 7:49 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | PC G2 prin protectie homopolara directionala 5 evolutiva. | b | Cablu 20 kV defect intre T2695-T3508. | Municipiul Bucuresti: zona Parc Tineretului, Drumul Gazarului, Secuilor, Giurgiului. | 5401 | 1 | 0 | 0 | 354 | 0:07 | 0.087828 | 0.010247 | 0.66375 | Remediat 27.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 780 | 0:09 | 0.19352 | 0.029028
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2638 | 0:13 | 0.65449 | 0.14181
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 925 | 0:53 | 0.22974 | 0.20294
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 368 | 1:20 | 0.091302 | 0.12174
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 334 | 1:54 | 0.082866 | 0.15745
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 1 | 2:12 | 0.0002481 | 0.00054582
100 | 2021-07-19 | 14:48 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV OBOR | TRAFO 5 110/10 kV - functionat protectia maximala de curent treapta 1 IT. | b | Cauza primara: defect feed. 10kV (B) Obor – PA197 Cauza asociata: declansare Trafo 5 110/10 kV | Municipiul Bucuresti: zona Obor-Pantelimon, Vatra Luminoasa-Stadion National, Doamna Ghica-Fundeni, Pache Protopopescu-Hala Traian, Baba Novac-IOR. | 17936 | 1 | 0 | 6 | 9377 | 0:00 | 6.2777 | 0.0069752 | 1.9662 | Simultan a declansat si celula 10 kV nr 21: PA197b+PA2350b, prin protectie homopolara. Functionat AAR in reteaua MT la PA 767 si PA 2505, Remediat: pentru Trafo 5 remediat prin modificarea reglajului protectiei maximale IT in data de 19.07.2021 iar pentru LES 10 KV (B) Obor - PA197 remediat in data de 24.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 7001 | 0:20 | 4.6867 | 1.5622
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1545 | 0:23 | 1.0357 | 0.39701
101 | 2021-07-20 | 0:18 | Bucuresti | IT | Statia 100/20/10 kV BUCURESTI NORD | TRAFO 4 110/10 kV | d | Cauza primara: cablu 10 kV defect intre T3272-T3243. Cauza asociata: declansare Trafo 4 110/10 kV | Municipiul Bucuresti: zona Floreasca-Lacul Tei, Romana-Primaverii, Lacul Tei, Dimitrie Pompei, Piata Romana, Stefan cel Mare, Dorobanti, Maria Rosetti. | 22140 | 1 | 0 | 10 | 14034 | 0:00 | 8.8806 | 0.0098673 | 4.7662 | Prin functionare AAR in PA 21B, PA97, PA1970, PA541 au fost realimentati automat un numar de 14.044 clienti. Trafo 4 a declansat prin prot.homopolara de tensiune dupa declansarea eronata a RTN 4, datorata unor circuite secundare gasite ulterior sectionate. Pentru RTN 4 din statia Nord, remediat in data de 21.07.2021 iar pentru LES 10 KV T3272 - T3243 remediat 31.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2324 | 0:13 | 1.4702 | 0.31854
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2523 | 0:16 | 1.5954 | 0.42544
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1765 | 0:48 | 1.1186 | 0.89489
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1479 | 3:20 | 0.93523 | 3.1174
102 | 2021-07-20 | 13:12 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV Pompe Dragomiresti - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre PT 5367 SI PT 5622. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 0 | 1166 | 2:14 | 0.53708 | 1.1995 | 6.8182 | Remediat: 21.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 3779 | 2:15 | 1.7448 | 3.9258
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1173 | 2:16 | 0.5403 | 1.2247
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 378 | 2:38 | 0.1778 | 0.4682
103 | 2021-07-24 | 1:46 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 2535B - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cablu 10 kV defect intre T1619-T1696. Cablu 10 kV defect intre T2740-T4722. | Municipiul Bucuresti: zona Titan-Grigorescu, Ramnicu Sarat-Ilioara, Ozana-Pallady. | 9895 | 1 | 0 | 0 | 6972 | 0:01 | 0.84552 | 0.014092 | 0.22444 | In cursul manevrelor de alimentare partiala,in statia Balta Alba a declansat PA2535 prin protectia homopolara dir.2. Remediat : Cablu 10kV T2740-T4722 s-a PIF in 24.07.2021, iar cablu 10kV T1619-T1696 in 06.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1105 | 0:02 | 0.13401 | 0.0044669
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 596 | 0:29 | 0.072279 | 0.034935
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 673 | 0:59 | 0.081617 | 0.080257
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 188 | 1:02 | 0.022799 | 0.023559
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 361 | 1:32 | 0.04378 | 0.067129
104 | 2021-07-25 | 9:43 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | T562B + T3368 | d | Cablu 10 kV defect intre T3444 -T5479 Cablu 10 kV defect intre T3444 -T10020. | Municipiul Bucuresti: Drumul Gazarului, Secuilor, Giurgiului, Echinoctiului, Sincai, Parcul Tineretului. | 6752 | 1 | 0 | 0 | 3326 | 0:00 | 0.98519 | 0.00082099 | 1.0759 | Remediat ambele cabluri defecte in 25.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1049 | 0:09 | 0.31072 | 0.046608
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1369 | 1:09 | 0.40581 | 0.46668
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1007 | 1:53 | 0.29828 | 0.56176
105 | 2021-07-26 | 7:27 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | PA 1930 - functionat protectia homopolara de curent dir.2 | d | Cable 10 kV defecte intre A+B SALAJ - PA1930. | Municipiul Bucuresti: zona Teius, Muntii Carpati, Trompetului. | 5259 | 1 | 0 | 0 | 393 | 0:21 | 0.14423 | 0.050479 | 0.73051 | Nu a functionat AAR la PA1930 /distribuitor T871 nu a functionat a fi actionat electric. Remediat 26.07.2021 LES, iar AAR si T871 in 27.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2801 | 0:22 | 1.0283 | 0.37705
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2064 | 0:24 | 0.75747 | 0.30299
106 | 2021-07-26 | 14:00 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 2060R - functionat protectia maximala de curent 2. | d | Cable 10 kV defecte intre (A+B) PA 1930 - PA2060. | Municipiul Bucuresti: zona Teiusului, Trompetului, Muntii Carpati, Luptatorii Antifascisti. | 5814 | 1 | 0 | 1 | 554 | 0:52 | 0.26347 | 0.22834 | 5.5093 | Se functiona cu abatere de la SN, in urma defectarii (A+B) Salaj - PA1930. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 34-39 grade. Remediat in 28.07.2021 (A+B) PA1930 - PA2060 si in 29.07.2021 (A+B) Salaj - PA1930.
[11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1675 | 1:42 | 0.79562 | 1.3526
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 305 | 1:49 | 0.14479 | 0.26303
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 821 | 1:58 | 0.38974 | 0.76649
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2064 | 2:28 | 0.97981 | 2.4169
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 393 | 2:35 | 0.18656 | 0.48196
107 | 2021-07-28 | 14:17 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LEA 20 kV MC DONALDS - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre st. Increst si S2034(PC2935). | Judet Ilfov: Metro Militari, Domnesti, Chitila Ilfov, Chiajna, Dragomiresti-Vale. | 6939 | 1 | 0 | 3 | 6859 | 0:25 | 5.3302 | 2.2209 | 2.2528 | Remediat: 29.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 64 | 0:32 | 0.059811 | 0.031899
108 | 2021-07-28 | 22:06 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Copac cazut la PTA 1280. | Judet Giurgiu: Floresti-Stoenesti, Ulmi, Bolintin-Deal, Bolintin-Vale. | 5220 | 1 | 0 | 4 | 812 | 0:51 | 0.56589 | 0.481 | 4.0585 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - local averse ce vor acumula peste 20 l/mp, grindină, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelie. Remediat: 29.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 2133 | 0:52 | 1.4868 | 1.2886
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2007 | 1:18 | 1.3918 | 1.8094
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 253 | 2:44 | 0.17545 | 0.47957
109 | 2021-07-28 | 23:03 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia homopolara de curent dir.5 evolutiva. | c | Defect in instalatia clientului dupa S 2712. | Judet Ilfov: Berceni Ilfov, Vidra, Copaceni. | 6139 | 1 | 0 | 7 | 5763 | 2:03 | 2.6411 | 5.4143 | 5.9998 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - vijelie puternică cu rafale de peste 65 - 75 km/h. Remediat: 29.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 367 | 3:28 | 0.1689 | 0.58553
110 | 2021-07-29 | 14:36 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 1780 - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | b | Cable 10 kV defecte (A+B) Balta Alba-PA1780. | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 7911 | 1 | 0 | 5 | 7906 | 0:18 | 4.24 | 1.272 | 1.272 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. Remediat in 30.07.2021.
111 | 2021-07-29 | 13:25 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T3456 - declansat prin protectie homopolara de curent. | d | Cablu 20 KV defect intre T2816 - T3095. | Municipiul Bucuresti: zona Viilor, Echinoctiului, Salaj, Petre Ispirescu. | 5547 | 1 | 0 | 0 | 2883 | 0:34 | 1.0395 | 0.58904 | 1.4055 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. Remediat: 05.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2664 | 0:51 | 0.96052 | 0.81644
112 | 2021-07-29 | 14:42 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 1520 - functionat protectia homopolara de curent dir.5. | b | Cablu 10 kV defect intre T1421-T4881. | Municipiul Bucuresti: Titan-Grigorescu, Ozana-Pallady. | 6214 | 1 | 0 | 0 | 280 | 0:37 | 0.082008 | 0.050572 | 1.807 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade.Remediat: 01.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1874 | 0:39 | 0.54887 | 0.35677
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2588 | 0:42 | 0.75799 | 0.53059
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 797 | 0:54 | 0.23343 | 0.21009
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 675 | 3:20 | 0.1977 | 0.659
113 | 2021-07-29 | 21:45 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV OBOR | TRAFO 7 110/10 kV - functionat protectia maximala de curent treapta 1 IT. | b | Cauza primara: defect pe feed 20kV Obor-T4070 Cauza asociata: declansare Trafo 7 110/10 kV prin protectie diferentiala. | Municipiul Bucuresti: zona Doamna Ghica-Fundeni, Obor-Pantelimon, Centru, Mosilor, Dimitrie Pompei, Pache Protopopescu-Hala Traian, Stefan cel Mare, Baba Novac-IOR, Lacul Tei, Vatra Luminoasa-Stadion National, Fabrica de Glucoza. | 28558 | 1 | 0 | 22 | 16949 | 0:00 | 11.8853 | 0.0099044 | 5.9607 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. Remediat in 30.07.2021 - modificat reglaj protectie diferentiala Trafo 7. Remediat in 06.08.2021 cablu 20kv Obor-T4070 .
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 11581 | 0:44 | 8.1147 | 5.9508
114 | 2021-07-30 | 14:28 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune ST Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 2535R - functionat protectia maximala de curent | c | Defect feeder 10kV ( A+B) B. Sud -PA2535R. | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 7911 | 1 | 0 | 5 | 7906 | 0:06 | 3.2 | 0.32 | 0.32 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. PA2535R era cu sarcina PA1780. Remediat in data de 05.08.2021 feeder 10 kV (A+B) B.Sud - PA2535R.
115 | 2021-07-30 | 14:46 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune ST Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 1450 | b | Realizare configuratie MT in urma defectarii (A+B) B.Alba - PA1780 si (A+B) B.Sud - PA2535R, sarcini mari. | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 7911 | 1 | 0 | 0 | 474 | 0:05 | 0.22169 | 0.018474 | 0.99651 | Intrerupere in prevenire de avarie PA1780 prin deconectare Irez in PA. In st. CET Sud , PA1450 alimenta si PA 1780. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 429 | 0:07 | 0.20064 | 0.023409
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 3108 | 0:12 | 1.4555 | 0.2911
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1486 | 0:14 | 0.69501 | 0.16217
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 398 | 0:15 | 0.18615 | 0.046536
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 2011 | 0:29 | 0.94102 | 0.45483
116 | 2021-07-30 | 14:35 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune ST Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 1350R | b | Cablu 10 kV defect (B) PA 1280-PA1350. | Municipiul Bucuresti: zona Secuilor, Drumul Gazarului, Covasna. | 8821 | 1 | 0 | 0 | 257 | 0:26 | 0.11654 | 0.050501 | 13.0929 | Se functiona cu abatere de la schema normala: defecte (A+B) Toporasi - PA1280 din 29.07.2021, ce s-au pif in data de 31.07.2021. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. Remediat: 07.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2060 | 0:48 | 0.93413 | 0.74731
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1253 | 1:33 | 0.56819 | 0.88069
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 4707 | 4:47 | 2.1345 | 10.2098
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 544 | 4:53 | 0.24668 | 1.2046
117 | 2021-07-30 | 15:58 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune ST Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 1450 | b | Defect feeder 10kV (A+B) Bucuresti Sud-PA1450b. | Municipiul Bucuresti: zona Ozana-Palady, Baba Novac-IOR, Patriotilor-Prevederii. | 8639 | 1 | 0 | 0 | 2718 | 0:04 | 1.2585 | 0.083899 | 10.5867 | Declansat in CET SUD, PA1450 care avea sarcina si a PA1780. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. Remediat: 02.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1566 | 0:05 | 0.72508 | 0.060424
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 680 | 0:08 | 0.31531 | 0.042042
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 58 | 0:50 | 0.027318 | 0.022765
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 3612 | 6:12 | 1.6738 | 10.3776
118 | 2021-07-30 | 18:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T 2453 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T2434 - T3453. | Municipiul Bucuresti: zona Teius, Petre Ispirescu. | 5852 | 1 | 0 | 0 | 2165 | 0:01 | 1.1543 | 0.019238 | 0.93133 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. Remediat: 01.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1319 | 0:26 | 0.70323 | 0.30473
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1088 | 0:27 | 0.58007 | 0.26103
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 496 | 0:28 | 0.26444 | 0.12341
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 784 | 0:32 | 0.41799 | 0.22293
119 | 2021-08-02 | 2:50 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | PA 484 R | b | Cable 10 kV defecte (A+B)Obor - PA484 R. | Municipiul Bucuresti: zona Mosilor, Maria Rosetti. | 5319 | 1 | 0 | 1 | 5318 | 0:04 | 4 | 0.26667 | 0.26667 | Se functiona cu abatere de la schema normala: Feed rezerva Obor-PA484R alimenta PA99 in urma defectarii feed 10kV Obor-PA99. Remediat 03.08.2021.
120 | 2021-08-02 | 18:48 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune ST Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 1675 | b | Cablu 10 kV defect intre Cet Sud -PA1675. | Municipiul Bucuresti: zona Titan Grigorescu, Ramnicu Sarat - Ilioara. | 11080 | 1 | 0 | 0 | 1160 | 0:54 | 0.41877 | 0.3769 | 7.8588 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. Remediat 05.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 6726 | 1:41 | 2.4292 | 4.0892
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1625 | 2:41 | 0.58664 | 1.5742
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1566 | 3:13 | 0.56534 | 1.8185
121 | 2021-08-02 | 18:48 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune ST Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 1990B | b | Cablu 10 kV defect intre Cet Sud- PA1990. | Municipiul Bucuresti: zona Ramnicu Sarat - Ilioara, Nerva Traian - Foisorului. | 6558 | 1 | 0 | 6 | 6552 | 0:23 | 3 | 1.15 | 1.15 | S-a alimentat din feed 10kV Sud-PA1990R dupa efectuarea manevrelor de descarcare consum pe alte surse. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade.Remediat: 03.08.2021.
122 | 2021-08-03 | 2:48 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 1445 - declansat distribuitorul T966 - functionat protectia maximala de curent 2. | c | Defect cablu 10 kV intern TP1 la T10049 - defect instalatie client. | Municipiul Bucuresti: zona Baba Novac - IOR. | 10760 | 1 | 0 | 3 | 8096 | 0:01 | 1.686 | 0.028101 | 0.12958 | In cadrul manevrelor de lichidare avarie pe T966 din PA1445, la inchiderea pe defect, a declansat prin protectie maximala tr. 2 feed 10kV PA1445 in statia Dr. Morarilor. Cablul apartine clientului.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1601 | 0:05 | 0.33329 | 0.027774
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1058 | 0:20 | 0.22025 | 0.073418
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0:42 | 0.00041636 | 0.00029145
123 | 2021-08-05 | 13:32 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV Pompe Dragomiresti - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre SB 6552 (PT 5622) si SB 6378 (PT 5572). | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 0 | 372 | 0:09 | 0.17135 | 0.025702 | 0.91777 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 25-30l/mp, izolat 40-60l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 80-100km/h. Remediat: 09.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1320 | 0:11 | 0.6094 | 0.11172
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 3094 | 0:13 | 1.4261 | 0.30898
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 272 | 0:15 | 0.12529 | 0.031322
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 1060 | 0:39 | 0.49056 | 0.31886
[11 empty] | 6 | 0 | 7 | 378 | 0:41 | 0.17734 | 0.12118
124 | 2021-08-06 | 2:06 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | T3451 - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect neidentificat. | Municipiul Bucuresti: zona Anton Bacalbasa, Moldovita, Grigore Marin, Vitan Barzescu. | 6112 | 1 | 0 | 0 | 1738 | 0:15 | 0.3981 | 0.099526 | 0.45174 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 25-30l/mp, izolat 40-60l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 80-100km/h.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1241 | 0:18 | 0.28449 | 0.085347
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 955 | 0:20 | 0.21875 | 0.072917
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2071 | 0:21 | 0.47438 | 0.16603
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 105 | 1:09 | 0.02428 | 0.027922
125 | 2021-08-06 | 7:48 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre STC 1815 si PT 1516. | Judet Giurgiu: Bolintin Deal, Bolintin Vale, Floresti-Stoenesti, Ulmi. | 5220 | 1 | 0 | 4 | 812 | 0:05 | 0.34078 | 0.028398 | 0.98073 | Remediat: 10.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3110 | 0:10 | 1.3017 | 0.21696
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 114 | 0:13 | 0.048862 | 0.010587
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1169 | 1:29 | 0.48862 | 0.72479
126 | 2021-08-07 | 17:22 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | T4203 - functionat protectie homopolara de curent dir.3. | d | Cablu 20 kV defect intre T260-T3304. | Municipiul Bucuresti: zona Viilor, Echinoctiului, Salaj, Tudor Vladimirescu. | 5935 | 1 | 0 | 5 | 4015 | 0:02 | 1.4563 | 0.048543 | 0.92726 | Remediat 12.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1915 | 1:16 | 0.69372 | 0.87872
127 | 2021-08-08 | 0:00 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV Popesti Leordeni | LES 20kV Rosteel - functionat protectia homopolara de curent dir.4. | d | Cablu 20 kV defect intre S32170 (PT4412 si S32417 (PT4486). | Judet Ilfov: Popesti Leordeni | 5425 | 1 | 0 | 3 | 2799 | 0:06 | 0.88321 | 0.088321 | 0.26806 | Remediat: 08.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1150 | 0:08 | 0.36343 | 0.048458
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1468 | 0:17 | 0.46335 | 0.13128
128 | 2021-08-08 | 1:23 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T 2986B - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Cablu 20 kV defect intre T2792 - T3291 + cablu 20 kV defect intre T2974 -T3069. | Municipiul Bucuresti: zona Salaj, Viilor, Petre Ispirescu, Echinoctiului. | 7583 | 1 | 0 | 0 | 1915 | 0:01 | 0.38638 | 0.0038638 | 0.71462 | In timpul manevrelor de alimentare utilizatori a declansat T3501, din st. Vulcan, pentru 0'36" si T 2986B1 din st. Salaj.Remediat in data de 08.08.2021 - LES 20 KV T2974 - T3069 si in data de 09.08.2021 - LES 20 KV T2792 - T3291.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 143 | 0:06 | 0.028853 | 0.0028853
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 144 | 0:09 | 0.029054 | 0.0043582
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1125 | 0:21 | 0.22699 | 0.079446
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 1556 | 0:30 | 0.31435 | 0.15718
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1479 | 0:37 | 0.29841 | 0.18402
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 974 | 1:08 | 0.19652 | 0.22272
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 245 | 1:13 | 0.049433 | 0.060143
129 | 2021-08-10 | 20:14 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Copac cazut in retea intre Sb5069 si S6554 +.cordoane rupte + console sucite pe 4 stalpi dezlegat cordoane stalp racord PT5170. | Judet Ilfov: Copaceni, Berceni, Vidra. | 6139 | 1 | 0 | 1 | 2967 | 0:08 | 1.4601 | 0.19468 | 1.5379 | Remediat: 10.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 373 | 0:10 | 0.18497 | 0.030828
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1317 | 0:16 | 0.64886 | 0.17303
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1261 | 1:19 | 0.62132 | 0.81807
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 212 | 3:04 | 0.10478 | 0.32133
130 | 2021-08-13 | 2:07 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | T5016 + T3514 | d | Cablu 20 kV defect intre T3278 - T3394. | Municipiul Bucuresti: zona Giurgiului, Sincai, Toporasi,Secuilor, Parc Carol, Echinoctiului, Parc Tineretului, Drumu Gazarului. | 7102 | 1 | 0 | 0 | 2336 | 0:02 | 0.32892 | 0.010964 | 0.51788 | In timpul manevrelor de lichidare incident a declansat PC-VACARESTI, cu o durata de intrerupere de 2'34". Remediat: 13.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2801 | 0:38 | 0.39468 | 0.24996
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 276 | 0:39 | 0.039003 | 0.025352
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 618 | 0:56 | 0.087018 | 0.081217
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1068 | 1:00 | 0.15038 | 0.15038
131 | 2021-08-24 | 20:00 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | cauza neidentificata | Judet Ilfov: Copaceni, Berceni, Varasti, Vidra. | 6654 | 1 | 0 | 10 | 6644 | 0:04 | 3.46 | 0.23067 | 0.23067 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20kV DOBRENI era preluata partial pe LEA 20kV Cretesti
132 | 2021-08-24 | 20:39 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia maximala de curent 2. | d | cauza neidentificata | Judet Ilfov: Copaceni, Berceni, Varasti, Vidra. | 6654 | 1 | 0 | 2 | 2967 | 0:06 | 1.5438 | 0.15438 | 1.0868 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20kV DOBRENI era preluata partial pe LEA 20kV Cretesti
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 373 | 0:09 | 0.19552 | 0.029327
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1831 | 0:15 | 0.95366 | 0.23841
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1473 | 0:52 | 0.76698 | 0.66472
133 | 2021-08-26 | 19:59 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | LES 20 kV T2986B - functionat protectia homopolara directionala 1 | d | DEFECT CABLUL 20KV T2974-T3069 | Zona Bucuresti: Malcoci, Petre Ispirescu | 5557 | 1 | 0 | 0 | 4167 | 0:03 | 1.0048 | 0.050264 | 0.2785 | Remediat 27.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 539 | 0:08 | 0.12997 | 0.017338
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 245 | 0:36 | 0.059079 | 0.035463
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 606 | 1:12 | 0.14613 | 0.17543
134 | 2021-08-27 | 15:36 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Bucuresti Nord | LES 10 kV PA 2420 B - functionat protectia homopolara directionala 2 | b | DEFECT CABLUL 10KV T222-T2779 | Zona Bucuresti:Turda, Banu Manta, Kiseleff | 5543 | 1 | 0 | 3 | 3488 | 0:48 | 1.4045 | 1.1231 | 2.8186 | Remediat: 27.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1495 | 1:54 | 0.60145 | 1.1423
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 420 | 2:23 | 0.16897 | 0.40256
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 137 | 2:44 | 0.055116 | 0.15059
135 | 2021-08-28 | 9:39 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV Bucuresti Nord | LES 10 kV PA 2420 R - functionat protectia homopolara directionala 2 | b | DEFECT CABLUL 10KV T155-T3155 | Zona Bucuresti:Turda, Banu Manta, Kiseleff | 5540 | 1 | 0 | 3 | 3622 | 0:05 | 1.06 | 0.0884 | 0.67674 | Remediat 03.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 375 | 0:26 | 0.10966 | 0.047553
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1540 | 1:12 | 0.45032 | 0.54079
136 | 2021-08-30 | 14:50 | Bucuresti | MT | STATIA DRUMUL MORARILOR 110/10KV | LES 10 kV T3173, LES 10 kV T2242, LES 10 kV T4768 | d | DEFECT CABLUL 10KV ST. DR. MORARILOR - T3173; CELULA INDISPONIBILA IN T3173 SPRE STATIA DRUMUL MORARILOR | Zona Bucuresti: PANTELIMON - VERGULUI, VATRA LUMINOASA - STADION NATIONAL | 8148 | 1 | 0 | 0 | 2063 | 0:00 | 0.37472 | 0 | 0.44314 | Remediat 07.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2855 | 0:01 | 0.51858 | 0.008643
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 844 | 0:03 | 0.1533 | 0.0076652
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 792 | 0:22 | 0.14386 | 0.052748
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1368 | 1:11 | 0.24848 | 0.29404
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 226 | 1:57 | 0.041051 | 0.080049
137 | 2021-08-30 | 21:05 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV Fundeni | LES 10 kV T 4792 | d | DEFECT CABLUL 10KV T632-T10405 | Zona Bucuresti: Dobroiesti, Colentina-Andronache | 6461 | 1 | 0 | 1 | 1878 | 1:11 | 0.34899 | 0.41297 | 1.732 | Remediat 03.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 4581 | 1:33 | 0.85101 | 1.3191
138 | 2021-08-31 | 8:12 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV FILARET | *In st. Filaret declansat Trafo 2 + Trafo 3 la 10 kV prin functionarea protectiei maximale de current; *In st. Bucuresti Sud declansat cel. LES 110 kV Filaret 2. Functionat AAR 110kV Filaret care a deconectat conform logicii LES 110kV Vacaresti. In consecinta a functionat AAR 20kV Vacaresti. *s-a deconectat in prevenire avarie CL 2-10kV (izolatoare bara afectate de arc). | d | Cablu ( A +B ) 10 kV FILARET -PA 972 cu celula 22 aferenta defect. | Municipiul Bucuresti: zona Centru, Sincai, Nerva Traian-Foisorului, Gara de Nord, Parc Carol, Piata Romana, Echinoctiului, Petre Ispirescu, Centrul Istoric, Banca Nationala, Tineretului, Viilor, Baba Novac, Ferentari, Toporasi, Decebal-Piata Alba Iulia, Iacob Andrei, Berceni, Giurgiului, Secuilor, Anton Bacalbasa, Oltenitei, Drumul Gazarului, Grigore Marin. | 63943 | 1 | 0 | 88 | 55440 | 0:00 | 45.2262 | 0.037688 | 10.535 | Amorsat arc electric la sectia de bare 110 kV 1A si dupa circa 1,3 sec la sectia de bare 10 kV in urma conectarii pe defect a celulei 22 PA 443 + PA972R si exploziei intreruptorului acesteia. Prin insumarea timpilor a declansat LES 110kV Filaret 2 in Bucuresti Sud, provocand functionarea AAR 110kV Filaret cu deconectarea prin AAR a LES 110kV Vacaresti si functionarea AAR 20kV Vacaresti. Bara 1A remediat in 31.08.2021. Bara 2A remediat in 01.09.2021. Celula nr. 22 remediat in 02.09.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1282 | 0:09 | 1.045 | 0.15675
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 271 | 0:20 | 0.2248 | 0.074932
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 3124 | 0:55 | 2.5493 | 2.3369
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 579 | 1:39 | 0.47402 | 0.78214
[11 empty] | 6 | 0 | 3 | 732 | 1:43 | 0.59864 | 1.0277
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 2267 | 2:59 | 1.8472 | 5.5109
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 2 | 4:57 | 0.001629 | 0.0080633
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 139 | 5:18 | 0.11321 | 0.60002
139 | 2021-09-03 | 15:17 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV CLINCENI - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de firma terta intre STc 5045 PT 2511 si S-5517 PT 2523. | Judet Ilfov: Clinceni, Cornetu, Domnesti. | 5218 | 1 | 0 | 3 | 3356 | 0:24 | 1.9312 | 0.77248 | 1.5968 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Clinceni, prelua si LEA 20 kV Crivina urmare unei lucrari planificate. Remediat 04.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1264 | 0:45 | 0.72729 | 0.54547
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 594 | 0:49 | 0.34151 | 0.2789
140 | 2021-09-04 | 0:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | PA 2505 | d | Cable 10 kV A+B Obor-PA2505. | Municipiul Bucuresti: zona Domna Ghica-Fundeni, Vatra Luminoasa-Stadionul National, Obor-Pantelimon. | 7514 | 1 | 0 | 0 | 1709 | 0:07 | 0.45488 | 0.05307 | 1.9341 | Nu a functionat AAR la PA 2505. Remediat in data de 05.09.2021 cable (A+B) Obor - PA2505.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 348 | 0:11 | 0.092627 | 0.016982
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 5454 | 1:17 | 1.4525 | 1.864
141 | 2021-09-04 | 2:20 | Bucuresti | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | CTI 20 kV defecta la STc 5967 PT 5738; | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 0 | 1585 | 0:23 | 0.36504 | 0.13993 | 0.75767 | Remediat: 04.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3178 | 0:28 | 0.73261 | 0.34189
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 182 | 0:31 | 0.043298 | 0.022371
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 1272 | 0:42 | 0.2948 | 0.20636
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 279 | 0:44 | 0.064256 | 0.047121
142 | 2021-09-04 | 9:33 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV MIHAILESTI | c | Cablu rupt de firma terta intre racord PT 2809 si STc 5374 PT 5127. | Judet Ilfov: Bragadiru, Clinceni, Domnesti, Cornetu. | 5864 | 1 | 0 | 3 | 3356 | 0:00 | 1.432 | 0.00039779 | 0.39452 | In timpul manevrelor de lichidare incident pe LEA 20kV Mihailesti a declansat LEA 20 kV Clinceni. Remediat: 05.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 21 | 1173 | 0:18 | 0.50904 | 0.15271
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1220 | 0:23 | 0.52268 | 0.20036
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 81 | 1:05 | 0.034533 | 0.03741
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 4 | 2:08 | 0.0017053 | 0.003638
143 | 2021-09-07 | 7:50 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 1230B - functionat protectia homopolara 5 evolutiva. | d | Defect feeder 10 kV Toporasi - PA1230 (A+B). | Municipiul Bucuresti: zona Drumul Gazarului, Toporasi, Giurgiului. | 6893 | 1 | 0 | 0 | 6893 | 0:05 | 1.47 | 0.1225 | 0.1225 | Nu a functionat AAR in PA1230 - semnalizare AAR blocat. Remediat: 13.09.2021.
144 | 2021-09-09 | 13:19 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 1780 - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cauza primara: cable 10 kV defecte (A+B) Balta Alba-PA1780. Cauza asociata: celula fb din PA1780 blocata. | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 7685 | 1 | 0 | 4 | 7681 | 0:47 | 2.29 | 1.7938 | 1.7938 | Nu a functionat AAR la PA 1780. Celula fb din PA1780 remediata in 09.09.2021, iar LES (A+B) Balta Alba - PA1780 remediat in 13.09.2021.
145 | 2021-09-10 | 10:05 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T 2453 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | c | Cablu 20KV rupt de catre firma terti intre T2791-T3227. | Municipiul Bucuresti: zona Teius, Petre Ispirescu. | 5841 | 1 | 0 | 0 | 1404 | 0:08 | 0.32931 | 0.043908 | 0.30073 | Remediat: 10.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 214 | 0:11 | 0.050193 | 0.0092021
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4223 | 0:15 | 0.9905 | 0.24762
146 | 2021-09-11 | 13:25 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 2280B | d | Cablu 10kV defect intre PA2280-T4001. | Municipiul Bucuresti: Ozana-Pallady, Patriotilor-Prevederii. | 9497 | 1 | 0 | 0 | 6368 | 0:13 | 2.1457 | 0.4649 | 0.78311 | PA2280 clasic, a fost intrerupt la solicitare UTR Est pentru manevrarea echipamentului vechi in conditii de siguranta. Remediat 15.09.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3118 | 0:18 | 1.0513 | 0.31538
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:56 | 0.0030325 | 0.0028304
147 | 2021-09-13 | 9:37 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 2440B | c | Cauza primara: cablu 10 kV intern defect in T10289 (PT client). Cauza asociata: intrerupator 10 kV T2733 din PA2440 cu refuz declansare. | Municipiul Bucuresti: zona Pantelimon-Vergului. | 6073 | 1 | 0 | 3 | 5261 | 0:43 | 1.4735 | 1.056 | 1.324 | In PA2440 a functionat protectia DDRI, refuz declansare pe distribuitorul T2733.Remediat: PIF si alimentat client in 14.09.2021, iar celula 10 KV T2733 din PA2440 remediata in 16.09.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 808 | 1:11 | 0.22646 | 0.26798
148 | 2021-09-14 | 10:58 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 kV CET BUCURESTI SUD - gestiune UTT Bucuresti TRANSELECTRICA | PA 1990B - functionat protectia maximala de curent , declansat T2537. | c | Cablu 10 kV rupt de catre terti intre T3186-T3306. | Municipiul Bucuresti: zona Ramnicu Sarat - Ilioara. | 5169 | 1 | 0 | 0 | 3216 | 0:08 | 0.62217 | 0.082956 | 0.95826 | La incercarea de alimentare partiala, in PA1990 a declansat si T1543. Remediat 21.09.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1952 | 2:19 | 0.37783 | 0.8753
149 | 2021-09-16 | 10:19 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | d | Defect neidentificat. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6514 | 1 | 0 | 18 | 6496 | 0:05 | 2.5 | 0.20208 | 0.20208
150 | 2021-09-16 | 14:17 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LEA 20 kV MC DONALDS | c | S.5011 intredeschis, dispozitiv actionare lovit de un utilaj. | Judet Ilfov: Metro Militari, Domnesti, Chitila Ilfov, Chiajna, Dragomiresti-Vale. | 6940 | 1 | 0 | 16 | 724 | 0:16 | 0.39452 | 0.10521 | 2.7609 | Remediat: 16.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 781 | 0:18 | 0.41638 | 0.12491
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1000 | 0:25 | 0.53314 | 0.22214
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1047 | 0:35 | 0.55873 | 0.32593
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2175 | 0:52 | 1.1596 | 1.005
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1196 | 1:32 | 0.63764 | 0.97771
151 | 2021-09-20 | 9:51 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | d | Defect neidentificat | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6514 | 1 | 0 | 18 | 6496 | 0:07 | 2.45 | 0.27358 | 0.27358
152 | 2021-09-23 | 9:23 | Bucuresti | IT | Statia 100/20/10 kV BUCURESTI NORD | TRAFO 6 110/10 kV - functionat protectie diferentiala homopolara RTN. | d | Cauza primara: defect in instalatia utilizatorului RATB Grozovici. Cauza asociata: contact imperfect in circuitele secundare dif. homopolare RTN 6. | Municipiul Bucuresti: zonele Banu Manta, Dorobanti, Maria-Rosetti, Turda, Floreasca-Lacul Tei, Gara de Nord, Kiseleff, Piata Romana, Stefan cel Mare. | 15293 | 1 | 0 | 15 | 15273 | 0:00 | 9.5969 | 0.0079974 | 0.0086042 | Afect bara G-10kV a st. 110/20/10 kV Bucuresti Nord. Functionat AAR in PA2430, PA5200, PA1501, PA455, PA980, PA133, PA702, RATB Dorobanti - realimentati automat un nr. de 15.288 utilizatori. Remediat 23.09.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:11 | 0.0012555 | 0.00023017
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:12 | 0.0018832 | 0.00037664
153 | 2021-09-23 | 13:30 | Bucuresti | IT | Statia 110/10 kV CRANGASI | LEA+LES 110 kV BUJORENI - CRANGASI - functionat protectia diferentiala de linie. | c | LES 110 kV Bujoreni-Crangasi lovit faza "s" de catre terti (Apa Nova). | Municipiul Bucuresti: zonele Domenii, Grivitei-Mihalache, Chitila-Vatra Noua, Turda, Damaroaia, Baneasa Center, Dorobanti, Kiseleff, Chibrit, Aerogarii, Bucurestii Noi, Dimitrie Pompei, Crangasi, Apeductului, Gorjului, Stadion rapid, Hidroelectrica, Ludus, Baraj Dambovita, Valea Ialomitei, Veteranilor, Politehnica, Giulesti sarbi, Orsova, Sabaresni, Parc Giulesti, Vizantea, Economu Cezarescu, Ludus 2. | 56472 | 1 | 0 | 52 | 29106 | 0:00 | 10.3265 | 0.0086054 | 0.81473 | Ramas fara tensiune st. Crangasi integral (era retrasa programat LEA 110kV Pajura-Laromet). Functionat AAR la PA2520 si PA1440 - realimentati automat 29.158 utilizatori. Remediat 29.09.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 45 | 27269 | 0:05 | 9.6735 | 0.80612
154 | 2021-09-26 | 3:27 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | PA 727 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cauza primara: cablu 10 kV defect intre T3244-T3472. Cauza asociata: Refuz declansare celula 10 KV T3231 din PA727. | Municipiul Bucuresti: zona Stefan cel Mare, Rosetti-Stefan cel Mare, Lacul Tei, Tei Toboc. | 8674 | 1 | 0 | 0 | 1013 | 0:38 | 0.23357 | 0.14793 | 2.0627 | La PA727 a functionat AAR si a declansat PA727 in Cotroceni. Remediat LES 07.10.2021 si 01.10.2021 celula T3231 din PA727.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 847 | 0:40 | 0.1953 | 0.1302
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2642 | 0:40 | 0.60918 | 0.40612
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 983 | 0:42 | 0.22688 | 0.15882
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 901 | 1:09 | 0.20798 | 0.23917
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 1629 | 1:37 | 0.37607 | 0.60797
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 655 | 2:28 | 0.15103 | 0.37253
155 | 2021-09-28 | 17:17 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 KV FUNDENI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | PA 1790 | d | Cablu 10 kV defect intre T844-T4661. | Municipiul Bucuresti: zona Stefan cel Mare, Rosetti-Stefan cel Mare, Lacul Tei, Tei Toboc. | 7012 | 1 | 0 | 1 | 1828 | 0:18 | 0.59993 | 0.17998 | 1.4366 | Remediat 24.10.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2762 | 0:21 | 0.90596 | 0.31709
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1458 | 0:22 | 0.47824 | 0.17535
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 398 | 1:57 | 0.13055 | 0.25457
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 565 | 2:45 | 0.18533 | 0.50964
156 | 2021-09-30 | 7:11 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | c | Defect in PT2794 - instalatia client. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6514 | 1 | 0 | 18 | 6496 | 0:05 | 1.81 | 0.14631 | 0.14631 | In urma controlului pe linie gasit defect in instalatia clientului PT2794*, defect izolat de catre client.
157 | 2021-10-02 | 10:19 | Ilfov | MT | Statia 400/110/20 kV DOMNESTI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | LEA 20 kV POMPE DRAGOMIRESTI | d | Defect neidentificat. | Judet Ilfov: Bragadiru, Metro Militari. | 6513 | 1 | 0 | 17 | 6496 | 0:07 | 1.81 | 0.20161 | 0.20161
158 | 2021-10-04 | 19:35 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV OBOR | TRAFO 7 110/10 kV - functionat protectia diferentiala. | d | Cauza primara: cablu 10 kV defect intre st. Obor-T4070. Cauza asociata: declansare eronata a protectiei diferentiale la trafo 110/10 kV. | Municipiul Bucuresti: zona Doamna Ghica-Fundeni, Obor-Pantelimon, Centru, Mosilor, Pache Protopopescu-Hala Traian, Stefan cel Mare, Baba Novac-IOR, Vatra Luminoasa-Stadion National, Lacul Tei. | 25565 | 1 | 0 | 6 | 13417 | 0:00 | 7.3508 | 0.0061256 | 0.63622 | Prin functionare AAR la RATB Dristor, PA 484, PA 600, PA2550 au fost realimentati automat un nr. de 13.423 utilizatori. In st.110/20/10 kV Obor, declansarea Trafo 7 110/10 kV s-a datorat functionarii eronate a protectiei diferentiale – Lipsa din circuitul diferential al curentului preluat din TC 10kV aferenti Trafo2 25MVA (circuit demolat odata cu dezafectarea instalatiilor din sala de 110kV). Remediat 21.10.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 11581 | 0:05 | 6.3442 | 0.52869
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 293 | 0:19 | 0.16045 | 0.05081
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 264 | 0:21 | 0.14457 | 0.0506
159 | 2021-10-08 | 17:00 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Platbanda retezata la st. 2734 in ax LEA. | Judet Ilfov: Copaceni, Berceni,Vidra. | 6142 | 1 | 0 | 10 | 3163 | 0:10 | 1.4827 | 0.24711 | 1.7765 | Remediat: 08.10.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1355 | 0:16 | 0.63409 | 0.16909
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 684 | 0:22 | 0.31962 | 0.11719
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 928 | 2:52 | 0.43363 | 1.2431
160 | 2021-10-11 | 16:06 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | PA484B+PA328R - functionat protectia homopolara | d | Cabluri 10 kV defecte (A+B) PA328-PA767. | Municipiul Bucuresti: zona Mosilor, Centru, Pache Protopopescu-Hala Traian, Stefan cel Mare. | 5129 | 1 | 0 | 4 | 5125 | 0:03 | 4 | 0.2 | 0.2 | La PA484 nu a functionat AAR. Remediat: 13.10.2021.
161 | 2021-10-13 | 23:10 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV MILITARI | PA 2360B - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Cauza primara: cablu 10 kV defect intre T2684-T2882. Cauza asociata: refuz declansare distribuitor T2882. | Municipiul Bucuresti: zona Gorjului, Margelelor, Valea Lunga. | 7021 | 1 | 0 | 0 | 439 | 0:09 | 0.16007 | 0.02401 | 1.0246 | Nu a functionat AAR la PA2680, semnalizare AAR blocat. Remediat: LES T2684-T2882 si distribuitor T2882 din PA2680 in 15.10.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3106 | 0:24 | 1.1329 | 0.45315
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1868 | 0:25 | 0.68111 | 0.2838
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1607 | 0:27 | 0.58595 | 0.26368
162 | 2021-10-16 | 19:15 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 1230B- functionat protectia homopolara de curent 5 evolutiva. | d | Cablu 10 kV (A+B) st. Toporasi - PA1230B. | Municipiul Bucuresti: zona Drumul Gazarului, Giurgiului, Toporasi. | 6636 | 1 | 0 | 0 | 3493 | 0:12 | 1.8791 | 0.37583 | 0.78194 | Remdiat: 19.10.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1667 | 0:13 | 0.8968 | 0.19431
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1473 | 0:16 | 0.79244 | 0.21132
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0.0016139 | 0.00048418
163 | 2021-10-17 | 11:37 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV CHITILA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala de curent IT | d | Cauza primara: refuz declansare LEA 20 kV Remat Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV | Judet Ilfov: Chiajna, Chitila, Buftea, Odai-Baneasa, Mogosoaia Buftea, Dragomiresti Vale, Staulesti, Sabareni. | 17197 | 1 | 0 | 125 | 17065 | 0:03 | 18.4925 | 0.92462 | 0.95494 | CTI afectate in PC2633 - remediate in data de 19.10.2021. Celula S2770 explodata in PC2633 - Remediat: 21.10.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 0 | 1:43 | 0.0043028 | 0.0073865
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 2:17 | 0.0010757 | 0.0024562
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 9:31 | 0.0021514 | 0.020474
164 | 2021-10-21 | 14:13 | Ilfov | IT | Statia 110/20 kV AFUMATI | LEA 110 kV FUNDENI-AFUMATI - functionat protectia diferentiala de linie. | d | Defect trecator pe LEA 110 kV. | Judet Ilfov: Pantelimon, Petrichioaia, Tunari, Voluntari, Afumati, Ganeasa, Stefanestii de Jos, Branesti, Dobroesti. | 19471 | 1 | 0 | 147 | 19324 | 0:06 | 31.1 | 2.9199 | 2.9199 | Functionat RAR pe LEA 110 kV Afumati in st.Fundeni. Afectat consumul st. Afumati integral si al st. CFR Pasarea. In data de 21.10.2021 s-a efectuat control pe LEA 110 kV Fundeni-Afumati - nu s-au identificat neconformitati.
165 | 2021-10-28 | 16:32 | Bucuresti | MT | Statia 110/20 kV MEGA MALL | T3409 B1- functionat protectia maximala de curent 2. | c | Cabluri lovite de catre terti: cablu 20 kV intre T11-T501, cablu 20 kV intre T466-T501, cablu 20 kV intre T501-T637. | Municipiul Bucuresti: zona Popa Nan - Calarasi, Pache Protopopescu - Hala Traian. | 5464 | 1 | 0 | 0 | 395 | 0:06 | 0.19157 | 0.019157 | 2.2907 | Cablurile sunt lovite langa T501 - cladire in demolare. Remediat in data de 29.10.2021: LES 20 KV T501-T637 si LES 20 kV T11 - T501. Remediat in 30.10.2021: LES 20 kV T466 - T501.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 596 | 0:29 | 0.28906 | 0.13971
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 529 | 0:49 | 0.25656 | 0.20952
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 3939 | 1:00 | 1.9118 | 1.9118
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 10:49 | 0.00096999 | 0.010492
166 | 2021-11-02 | 22:31 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T 5390 +T 3353- functionat protectia maximala de curent 3. | d | Celula cupla indisponibila in T3353 (explodata). | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu, Teius, Antiaeriana. | 5069 | 1 | 0 | 0 | 294 | 0:05 | 0.075399 | 0.0062833 | 0.66338 | Remediat: 03.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 126 | 0:10 | 0.032314 | 0.0053857
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1242 | 0:18 | 0.31852 | 0.095557
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2453 | 0:22 | 0.6291 | 0.23067
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 693 | 1:19 | 0.17773 | 0.23401
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 261 | 1:22 | 0.066936 | 0.09148
167 | 2021-11-03 | 12:09 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | Feed 10kV PT5(2) + T3100 | d | Cablu 10 kV defect intre st. Obor-T3100. | Municipiul Bucuresti: zona Mosilor, Obor-Pantelimon, Stefan cel Mare, Pache Protopopescu-Hala Traian, Rosetti-Stefan cel Mare, Mosilor. | 5754 | 1 | 0 | 1 | 268 | 0:04 | 0.08415 | 0.00561 | 0.55148 | PA1103R+T288-OBOR declansat la ora 12:54, in urma manevrelor de idenificare defect. Remediere: 11.11.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2862 | 0:05 | 0.89531 | 0.074609
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1045 | 0:06 | 0.3269 | 0.03269
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1095 | 0:53 | 0.34254 | 0.30258
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 483 | 0:54 | 0.15109 | 0.13599
168 | 2021-11-03 | 13:31 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV COPACENI | LEA 20 kV CRETESTI - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect trecator | Judet Ilfov: Copaceni, Berceni,Vidra. | 6142 | 1 | 0 | 12 | 6130 | 0:04 | 2.46 | 0.164 | 0.164
169 | 2021-11-04 | 16:38 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VACARESTI | T 2444 - functionat protectia maximala de curent 3. | d | *Cablu 20 kV defect intre T3163 -T3484 o faza afectata in T3163 spre T3484. *Cablu 20 kV defect intre T3163-T3160 toate cutiile terminale afectate spre T3160 in T3163 si izolatori conturnati. | Municipiul Bucuresti: zona Berceni, Oltenitei, Anton Bacalbasa, Grigore Marin. | 7427 | 1 | 0 | 0 | 541 | 0:05 | 0.12747 | 0.010623 | 0.85012 | T3451 din st. 110/20/10 kV Vacaresti a declansat la incercare repunere pe distribuitor T 2444. Remediat: 05.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1209 | 0:06 | 0.28487 | 0.028487
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1300 | 0:12 | 0.30631 | 0.061263
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 836 | 0:16 | 0.19722 | 0.052592
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1224 | 0:20 | 0.28841 | 0.096136
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 694 | 0:23 | 0.16376 | 0.062775
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 1127 | 1:06 | 0.26579 | 0.29237
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 493 | 2:07 | 0.11616 | 0.24588
170 | 2021-11-05 | 2:41 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 2500 - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Cablu 10 kV defect intre T2205 -T2349. | Municipiul Bucuresti: zona Gradistea, Toporasi, Drumul Gazarului. | 5315 | 1 | 0 | 0 | 1858 | 0:42 | 0.28316 | 0.19821 | 0.63961 | Remediat: 06.11.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1413 | 0:43 | 0.21549 | 0.15444
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 795 | 0:46 | 0.12116 | 0.092887
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 894 | 0:53 | 0.13624 | 0.12035
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 354 | 1:22 | 0.053949 | 0.073731
171 | 2021-11-05 | 10:07 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV VULCAN | T3482 - functionat protectie homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T2660-T10223. | Municipiul Bucuresti: zona Salaj, Viilor, Tudor Valdimirescu. | 5048 | 1 | 0 | 2 | 3220 | 0:01 | 1.0149 | 0.015505 | 0.21966 | In timpul manevrelor de lichidare incident de pe T3482 din st. Vulcan, a declansat T4203 din st. Vulcan, timp de 0'55". Remediere: 06.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 340 | 0:11 | 0.10709 | 0.019634
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1217 | 0:22 | 0.38333 | 0.14055
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 268 | 0:31 | 0.084414 | 0.043614
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 1:08 | 0.00031498 | 0.00035697
172 | 2021-11-10 | 0:34 | Bucuresti | IT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | TRAFO 1 110/20 kV si TFNSA 1+BS 1 - functionat protectie homopolara de tensiune. | d | Cauza primara: Refuz declansare IO 20 kV aferent T3353; Cabluri 20 kV defecte intre T2974-T3069 si T3222-T3449. Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/20 kV | Municipiul Bucuresti: zona Teius, Muntii Carpati, Salaj, Antiaeriana, Echinoctiului, Petre Ispirescu. | 26461 | 1 | 0 | 11 | 24369 | 0:13 | 7.0944 | 1.5371 | 1.9732 | Identificat cel. 20 kV T3353 racordata in circuitele de tensiune homopolara din 10 kV - remediat in 10.11.2021. In timpul manevrelor de lichidare incident, Trafo 1 110/20 kV, a mai declansat la orele 00:40, avand o durata de intrerupere de 9'44", la ora 00:48, cu o durata de 1'23" si la ora 00:58, cu o durata de 1'42". Remediat LES T3222 - T3449 in 11.11.2021 si LES T2974 - T3069 in 12.11.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 933 | 0:37 | 0.2715 | 0.16742
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 539 | 0:40 | 0.15685 | 0.10456
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 425 | 0:48 | 0.12367 | 0.098938
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 184 | 1:13 | 0.053543 | 0.065144
173 | 2021-11-10 | 11:04 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 2060 | d | Deconectare feeder baza PA 2060 de catre constructor - lucari de modernizare. | Municipiul Bucuresti: zona Zetari, Gradistea, Odei, Toporasi. | 6117 | 1 | 0 | 0 | 6117 | 0:04 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | La PA 2060, in curs de modernizare, in timpul manevrarii unui panou OSB de catre constructor, a fost deconectata celula Feeder baza .
174 | 2021-11-16 | 1:44 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 2500 - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Cablu 10 kV defect intre PA2500-T2788. | Municipiul Bucuresti: zona Gradistea, Toporasi, Drumul Gazarului. | 5950 | 1 | 0 | 0 | 426 | 0:10 | 0.073745 | 0.012291 | 0.64345 | Refuz de declansare pe T 2788, celula va fi retrasa din exploatare pentru modernizare PA 2500. LES reparat in data de 18.11.2021 si declarat in rezerva exceptionala. Celula 10 KV T2788 din PA2500 se retrage din exploatare pentru modernizare PA, in data de 19.11.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 116 | 0:26 | 0.020081 | 0.0087016
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 4810 | 0:36 | 0.83283 | 0.4997
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 380 | 1:08 | 0.065782 | 0.074552
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 217 | 1:17 | 0.037565 | 0.048208
175 | 2021-11-18 | 7:34 | Bucuresti | MT | Statia 100/20/10 kV BUCURESTI NORD | PA 620 - functionat protectia homopolara dir. 5 evolutiva. | d | Cablu 10 kV defect intre statie - PA 620. | Municipiul Bucuresti: zona Lacul Tei. | 5740 | 1 | 0 | 4 | 5736 | 0:05 | 1.39 | 0.11969 | 0.11969 | Remediat: 19.11.2021 - cablu 10 kV (A+B) Nord - PA620.
176 | 2021-11-18 | 17:07 | Ilfov | MT | Statia 110/20 kV IFA MAGURELE | LES 20 kV BOHLER - functionat protectia homopolara dir. 1 | c | Cablu 20 kV lovit de catre terti intre S5755 si S5619. | Judet Ilfov: Bragadiru, Domnesti, Magurele, Clinceni. | 6106 | 1 | 0 | 6 | 2659 | 0:09 | 1.2395 | 0.18593 | 0.8307 | Remediat: 18.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1546 | 0:10 | 0.71953 | 0.11992
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 250 | 0:21 | 0.11674 | 0.04086
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1643 | 0:38 | 0.76419 | 0.48398
177 | 2021-11-18 | 20:45 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV BALTA ALBA | PA 2535B - functionat protectia maximala de curent 2. | d | Cablu 10 kV defect intre st. Balta Alba - PA2535. | Municipiul Bucuresti: zona Titan-Grigorescu, Ramnicu Sarat-Ilioara. | 7241 | 1 | 0 | 0 | 5998 | 0:00 | 1.665 | 0.0013875 | 0.081897 | La PA2535 functionat corect AAR, alimentand toti distribuitorii, mai putin T2589. Remediat si PIF in data de 21.11.2021 (A+B) B.Alba - PA2535. Remediat celula T2589 din PA2535 in 26.11.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1243 | 0:14 | 0.34504 | 0.080509
178 | 2021-11-23 | 15:27 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV FILARET | PA 1050 + PA 3490 - functionat protectia maximala. | d | Nu exista corespondenta faze (paralel) la T1054 la celula de cupla (faze rotite la cablul intern), iar la buclare au declansat sursele. | Municipiul Bucuresti: zona Echinoctiului, Regina Maria, Parc Carol, Sincai. | 6224 | 1 | 0 | 2 | 104 | 0:00 | 0.064717 | 5.3931e-05 | 0.38434 | Declansat simultan, celula 8 PA1050+PA3490 si celula 21 T3810+T10156B, la manevra prin buclare pentru revenire la schema normala la T10156 dupa revizie in Filaret la celula 21. Lucrat AAR la PA3490 iar la PA1050 era anulat.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 5057 | 0:06 | 3.0899 | 0.30899
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1054 | 0:07 | 0.64534 | 0.07529
179 | 2021-11-23 | 22:55 | Bucuresti | MT | Statia 220/110/10 KV FUNDENI - gestiune UTT Bucuresti / TRANSELECTRICA | PA 1790 | d | Cablu 10 kV defect intre T844-T4661. | Municipiul Bucuresti: zona Stefan cel Mare, Rosetti-Stefan cel Mare, Lacul Tei, Tei Toboc. | 7012 | 1 | 0 | 0 | 993 | 0:05 | 0.28323 | 0.023602 | 0.42669 | AAR blocat de refuz declansare T2281 in PA1790. Remediat cel. T2281 cu refuz (resetat RGDM) si remediat cablul defect T844 -T4661 in 24.11.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 5055 | 0:07 | 1.4421 | 0.16824
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 586 | 0:40 | 0.16714 | 0.11143
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 65 | 0:49 | 0.01854 | 0.015141
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 312 | 1:13 | 0.08899 | 0.10827
180 | 2021-11-24 | 19:01 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV SALAJ | T3456 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre st. Salaj - T3456. | Municipiul Bucuresti: zona Petre Ispirescu, Salaj. | 9630 | 1 | 0 | 1 | 2868 | 0:00 | 0.55712 | 0.00077377 | 0.16111 | In timpul manevrelor de lichidare incident pe T3456 a declansat T2986B1, cu o durata de intrerupere de 5 secunde si T2986B2 cu o durata de intrerupere de 42 secunde. Remediat 26.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4427 | 0:01 | 0.85966 | 0.014328
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 703 | 0:12 | 0.13651 | 0.027302
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1224 | 0:16 | 0.23768 | 0.063382
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 407 | 0:42 | 0.079033 | 0.055323
181 | 2021-11-26 | 16:01 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.4. | d | Cablu 20 kV iesire statie defect pe LEA 20 kV Tarom. | Judet Giurgiu: Bolintin Deal, Bolintin Vale, Floresti-Stoenesti, Ulmi. | 5222 | 1 | 0 | 13 | 4393 | 0:10 | 2.6831 | 0.44718 | 0.5652 | Remediat: 27.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 812 | 0:14 | 0.49448 | 0.11538
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 0 | 1:05 | 0.0024358 | 0.0026388
182 | 2021-11-27 | 14:47 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20kV ROSTEEL - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre S32132(PT4398) si S32418(PT4486). | Judet Ilfov: Popesti Leordeni | 5425 | 1 | 0 | 3 | 2799 | 0:10 | 0.99684 | 0.16614 | 0.47307 | Remediat: 28.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2140 | 0:17 | 0.76239 | 0.21601
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 371 | 0:19 | 0.13199 | 0.041796
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 107 | 1:16 | 0.038778 | 0.049119
183 | 2021-11-30 | 11:41 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV POPESTI LEORDENI | LES 20kV ROSTEEL - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre S 31954 SI S 32172. | Judet Ilfov: Popesti Leordeni | 5425 | 1 | 0 | 5 | 2618 | 0:20 | 1.1024 | 0.36746 | 0.86064 | Remediat: 30.11.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1695 | 0:23 | 0.71237 | 0.27307
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 759 | 0:28 | 0.31941 | 0.14906
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 267 | 0:29 | 0.11221 | 0.054237
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 78 | 0:30 | 0.033622 | 0.016811
184 | 2021-11-30 | 16:27 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 2440B - functionat protectia homopolara dir.2. | d | Cablu defect 10 kV (A+B) Morarilor - PA2440. | Municipiul Bucuresti: zona Pantelimon-Vergului. | 6073 | 1 | 0 | 4 | 6069 | 0:45 | 1.71 | 1.2825 | 1.2825 | Intarzierea alimentarii s-a datorat nefunctionarii AAR-ului in PA2440 (aparut semnalizare ,,lipsa cc pentru protectii" si ulterior ,,alarma releu TC" in momentul incercarii efectuari manevrelor prin TLC). Remediat: 12.12.2021
185 | 2021-12-07 | 11:17 | Ilfov | MT | Statia 110/20/6 kV INCREST | LEA 20 kV MC DONALDS | d | Defect neidentificat. | Judet Ilfov: Metro Militari, Domnesti, Chitila Ilfov, Chiajna, Dragomiresti-Vale. | 6940 | 1 | 0 | 17 | 6923 | 0:06 | 4.36 | 0.436 | 0.436
186 | 2021-12-14 | 16:25 | Bucuresti | MT | Statia 110/20/10 kV OBOR | Feed 10kV T2854+T3072B1+T3071+T1069 | d | Cablu 10 kV defect intre T1287-T1416 | Municipiul Bucuresti: zona Mosilor, Obor-Pantelimon, Pache Protopopescu-Hala Traian. | 6288 | 1 | 0 | 0 | 1951 | 0:10 | 0.15514 | 0.025856 | 0.31517 | Remediat: 17.12.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2739 | 0:27 | 0.2178 | 0.098008
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 729 | 0:48 | 0.057968 | 0.046374
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 111 | 1:17 | 0.0088263 | 0.011327
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 758 | 2:13 | 0.060274 | 0.13361
187 | 2021-12-17 | 12:13 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Izolator spart la stalpul nr.26, dupa Stc-1225. | Judet Giurgiu: Bolintin Deal, Bolintin Vale, Floresti-Stoenesti, Ulmi. | 5222 | 1 | 0 | 4 | 1283 | 0:13 | 0.84535 | 0.18316 | 1.4209 | Remediat: 17.12.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 1364 | 0:16 | 0.90381 | 0.24102
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1122 | 0:27 | 0.73697 | 0.33164
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1138 | 0:32 | 0.74748 | 0.39866
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 167 | 0:43 | 0.10969 | 0.078612
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 131 | 2:10 | 0.086702 | 0.18786
188 | 2021-12-17 | 20:19 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV DRUMUL MORARILOR | PA 1480 - functionat protectia homopolara 5 evolutiva. | d | Cablu 10 kV defect intre T1362-T1388. | Municipiul Bucuresti: 1 Decembrie 1918 - Lucretiu Patrascanu, Cartier 23 August - Industriilor. | 10827 | 1 | 0 | 3 | 5709 | 0:00 | 1.5774 | 0.0013145 | 0.91448 | Prin functionare AAR au fost realimentati automat, un nr. de 5712 utilizatori. Declansat distribuitor T1362. Remediat: 22.12.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1955 | 0:02 | 0.5399 | 0.017997
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 336 | 0:08 | 0.09279 | 0.012372
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1612 | 0:25 | 0.44517 | 0.18549
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1212 | 2:05 | 0.33471 | 0.69731
189 | 2021-12-19 | 10:44 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 1795 - functionat protectia homopolara dir.2 | d | Cable 10 kV defecte (A+B) st. Toporasi - PA1795B2. | Municipiul Bucuresti: zona Iacob Andrei, Trompetului, Gradistea, Zetari. | 5492 | 1 | 0 | 0 | 2318 | 0:10 | 1.224 | 0.204 | 0.52735 | In PA 1795 nu a functionat AAR2. Remediat 19.12.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1346 | 0:11 | 0.71127 | 0.1304
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1827 | 0:12 | 0.96473 | 0.19295
190 | 2021-12-26 | 12:12 | Giurgiu | MT | Statia 110/20 kV ARCUDA | LEA 20 kV TAROM - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Izolator conductor cazut pe consola la stalpul 33, intre Sb 1890 si SPT 1199. | Judet Giurgiu: Bolintin Deal, Bolintin Vale, Floresti-Stoenesti, Ulmi. | 5222 | 1 | 0 | 13 | 3922 | 0:06 | 2.3284 | 0.23284 | 0.78225 | Remediat 26.12.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 775 | 0:09 | 0.46096 | 0.069143
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 126 | 0:53 | 0.074558 | 0.065859
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 382 | 1:50 | 0.22604 | 0.41441
191 | 2021-12-31 | 0:03 | Bucuresti | MT | Statia 110/10 kV TOPORASI | PA 2120B - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Cabluri 10 kV defecte A+B TOPORASI - PA 2120B. | Municipiul Bucuresti: zona Grigore Marin, Drumul Binelui, Berceni, Aliorului, Covasna, Popesti Leordeni Buc.S. | 8373 | 1 | 0 | 2 | 8371 | 0:04 | 2.4 | 0.16 | 0.16 | Nu a functionat AAR in PA2120. Remediat: in 31.12.2021 AAR-ul din PA2120 si 01.01.2022 LES (A+B) Toporasi - PA2120b.

## EDB
Anexa nr. 2.2 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2020 în rețeaua de distributie din gestiunea E-Distribuție Banat
Nr. Crt. | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categorie intr. (b/c/d/) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2021-01-06 | 20:35 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LES 20 kV nr.4 - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Cablu 20 kV defect intre T31752 -T21736. | Judet Timis: Timisoara zona Sagului. | 5299 | 1 | 0 | 1 | 1788 | 0:06 | 0.56719 | 0.056719 | 0.29847 | Remediat: 08.01.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 826 | 0:07 | 0.26188 | 0.030552
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1665 | 0:09 | 0.52787 | 0.079181
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 445 | 0:11 | 0.14108 | 0.025865
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 574 | 0:35 | 0.18198 | 0.10616
2 | 2021-01-11 | 13:01 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV SIMERIA | Trafo 1 110/20 kV | d | Cauze neidentificate | Judetul Hunedoara: Simeria, Harau, Bacia, Raplotu Mare, Turdas. | 8431 | 1 | 0 | 4 | 1808 | 0:04 | 0.77372 | 0.051581 | 0.89171 | In statia 110/20 kV Simeria se executa lucrari de modernizare echipament primar.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 904 | 0:14 | 0.3907 | 0.091164
[11 empty] | 3 | 0 | 15 | 3388 | 0:18 | 1.4531 | 0.43592
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 2024 | 0:19 | 0.86766 | 0.27476
[11 empty] | 5 | 0 | 10 | 259 | 0:20 | 0.11486 | 0.038287
3 | 2021-01-13 | 0:19 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV IRUM | TRAFO 2 110/20 kV | d | CTI conturnate la LES 20kV care realizeaza legatura dintre cele doua compartimente aferente CL 20kV spre bara 2 20kV. | Judetul Hunedoara: partial Deva zona IRUM si CFR. | 13083 | 1 | 0 | 5 | 4550 | 0:15 | 1.0445 | 0.26112 | 1.2883 | Echipamentele functioneaza in abatere de la schema normala, Trafo 1 110/20kV retras din exploatare pentru lucrari de modernizare. Remediat CL 20kV: 18.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3439 | 0:17 | 0.78858 | 0.22343
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 2138 | 0:21 | 0.49186 | 0.17215
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1110 | 0:58 | 0.25476 | 0.24627
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1505 | 1:07 | 0.3451 | 0.38537
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 326 | 1:50 | 0.074983 | 0.13747
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 1 | 2:20 | 0.00022931 | 0.00053505
4 | 2021-01-15 | 15:15 | Arad | IT | Statia 110/20 kV CHISINEU CRIS | TRAFO 1 110/20 kV | d | Cauze neidentificate. | Judet Arad: Sepreus, Ineu, Santana, Zarand, Zerind, Olari, Nadab zona industriala, Graniceri, Sintea Mare, Misca centru, Misca sate, Macea, Craiva centru, Nadab, Socodor, Simand, Apateu, Chisineu-Cris, Pilu. | 18643 | 1 | 0 | 56 | 18587 | 0:09 | 14.6 | 2.19 | 2.19 | In statia 110/20 kV Chisineu Cris se executa lucrari de modernizare echipament secundar.
5 | 2021-01-18 | 14:50 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DEVA CFR | PA 4 Dacia - functionat protectia homopolara de curent dir.4. | d | LES 20 kV defect intre PA 4 - PT 66 Deva. | Judetul Hunedoara: Deva zona CFR si exterior. | 10256 | 1 | 0 | 0 | 2368 | 0:23 | 0.68343 | 0.26198 | 1.139 | Remediat: 21.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1568 | 0:24 | 0.45254 | 0.18102
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2148 | 0:27 | 0.62023 | 0.2791
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1111 | 0:29 | 0.32094 | 0.15512
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1555 | 0:35 | 0.44879 | 0.26179
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1040 | 2:01 | 0.30016 | 0.60531
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 464 | 2:02 | 0.13392 | 0.2723
6 | 2021-01-19 | 0:39 | Arad | MT | Statia 110/20 kV LIPOVA | LEA 20 kV GHIOROC - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Lipsa contact la SS 8757. | Judet Arad: Lipova, Ghioroc, Minis, Paulis, Covasint, Zabrani. | 5255 | 1 | 0 | 11 | 689 | 0:04 | 0.2491 | 0.016606 | 0.71416 | Lipsa contact SS 8757. Remediat: 19.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 2257 | 0:12 | 0.80636 | 0.16127
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1845 | 0:14 | 0.65726 | 0.15336
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 441 | 2:25 | 0.15693 | 0.37925
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 10:20 | 0.00035585 | 0.0036771
7 | 2021-01-24 | 13:17 | Arad | MT | Statia 110/20 KV CURTICI | LEA 20 KV ORAS CURTICI - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Conductor rupt intre stalpul 9A/19/2-4. | Judet Arad: Macea, Socodor, Pilu, Curtici, Graniceri. | 8304 | 1 | 0 | 3 | 1199 | 0:13 | 1.1015 | 0.23867 | 8.2312 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Oras Curtici alimenteaza LEA 20 kV Socodor, datorita lucrarilor de modernizare din st. Chisineu Cris. Remediat: 24.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 396 | 0:41 | 0.36474 | 0.24924
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 3045 | 1:14 | 2.796 | 3.4484
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 2367 | 1:15 | 2.171 | 2.7138
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 1276 | 1:21 | 1.1712 | 1.5811
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:40 | 0.0045821 | 0.012219
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 3:33 | 0.00091643 | 0.0032533
8 | 2021-01-24 | 19:52 | Timis | IT | Statia 110/20 kV JIMBOLIA | TRAFO 110/20 kV - functionat protectia maximala de curent. | d | Cauza primara: CTI conturnata in T 1504, alimentat din LES nr. 1 20 kV. Cauza asociata: Refuz de declansare prin PMT, respectiv PMT a LES nr.1-20 kV. | Judet Timis: Jimbolia, Lenauheim, Comlosu Mare. | 6535 | 1 | 0 | 20 | 6408 | 0:04 | 4.4263 | 0.29509 | 0.36205 | Remediat: 29.01.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:05 | 0.0006886 | 5.7383e-05
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 106 | 0:55 | 0.072992 | 0.066909
9 | 2021-01-30 | 5:23 | Arad | MT | Statia 110/20 kV MURESEL | LES 20 kV nr.26 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 8331 si PT 8332. | Judet Arad: partial centru Arad si zona Micalaca. | 6306 | 1 | 0 | 2 | 5396 | 0:03 | 1.3097 | 0.065485 | 0.092833 | Remediat: 05.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 501 | 0:07 | 0.12156 | 0.014181
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 407 | 0:08 | 0.098749 | 0.013167
10 | 2021-02-19 | 10:08 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV nr.1 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T 21758 - T 21759. | Judet Timis: Timisoara zona Aradului si zona Bucovina. | 5630 | 1 | 0 | 0 | 4771 | 0:06 | 1.161 | 0.1161 | 0.21458 | Remediat: 20.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 553 | 0:13 | 0.13481 | 0.029209
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 305 | 0:56 | 0.074218 | 0.069271
11 | 2021-03-12 | 5:06 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6 kV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 6078-PT 6005. | Judet Caras Severin: Caransebes zona centru si zona iesire Balta Sarata. | 5711 | 1 | 0 | 0 | 1874 | 0:08 | 0.36752 | 0.049002 | 0.21988 | Remediat: 12.03.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 335 | 0:09 | 0.065698 | 0.0098547
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2248 | 0:13 | 0.44145 | 0.095647
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 750 | 0:14 | 0.14708 | 0.03432
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 221 | 0:43 | 0.043341 | 0.031061
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 280 | 1:35 | 0.054912 | 0.086943
12 | 2021-03-19 | 10:08 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV IRUM | PA 4 DEVA - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre PT 168-PT 84 Deva. | Judetul Hunedoara: partial oras Deva. | 7259 | 1 | 0 | 0 | 1746 | 0:09 | 0.42814 | 0.064221 | 0.34145 | Remediat: 20.03.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2850 | 0:11 | 0.6991 | 0.12817
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1544 | 0:13 | 0.37861 | 0.082032
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1043 | 0:14 | 0.25576 | 0.059677
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 74 | 0:24 | 0.018391 | 0.0073564
13 | 2021-03-22 | 11:27 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Bucovina | LES20kV NR.4-BUCOVINA - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 31720 si P T 31721 | Timisoara, zone: Blascovici si Bucovina | 5259 | 1 | 0 | 1 | 1248 | 0:02 | 0.437 | 0.014567 | 1.1314 | LES 20kV NR.4 Cetate era preluat pe LES20kV NR.4 Bucovina pt descarcare de sarcina Bara 20kV St Cetate Remediat: 26.03.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1806 | 0:06 | 0.63188 | 0.063188
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1656 | 1:19 | 0.5794 | 0.76287
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 548 | 1:31 | 0.19173 | 0.29079
14 | 2021-03-27 | 1:03 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV HATEG | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia plp bare. | d | Pe LES 20 kV Hateg 1 s-a identificat tronson LES 20 kV defect intre stalpul 23 -PT 4 Hateg. | Judet Hunedoara: Hateg partial, Densus, Salasu de Sus, Pui, Sintamaria-Orlea, Rachitova, General Berthelot, Totesti. | 9292 | 1 | 0 | 15 | 9277 | 0:03 | 3 | 0.15917 | 0.15917 | Remediat: 31.03.2021
15 | 2021-03-30 | 9:35 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MOCREA - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | defect neidentificat | Judet Arad: Cuied, Mocrea, Hasmas, Archis, Sebis, Rapsig, Zarand-Cigher, Barsa, Seleus, Prunisor, Pancota, Beliu, Iermata-Moroda, Ineu, Bocsig, Carand, Cermei, Ineu, Sicula, Siria, Maderat, Silindia, Taut, Tarnova Arad, Chier. | 22736 | 1 | 0 | 10 | 4963 | 0:03 | 1.9029 | 0.088275 | 0.75512 | Se functiona in abatere de la schema normala, cu consumul statiei Sebis preluat din alte surse MT, din cauza lucrarilor pe LEA 110 Varfuri -Sebis (masuri NPM la defrisari pe culoarul liniei). LEA 20kV Mocrea in bucla cu LEA 20kV Sicula si cu L EA 20kV Maderat, consumul aferent bara S2 -20kV din st. Sebis, preluat pe aceste linii.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 5657 | 0:05 | 2.1673 | 0.18844
[11 empty] | 3 | 0 | 29 | 12070 | 0:06 | 4.6297 | 0.4784
16 | 2021-03-31 | 11:06 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia maximala de curent 2. | d | defect neidentificat | Judet Arad: Bocsig, Taut, Beliu, Hasmas, Seleus, Siria, Ineu, Barsa, Carand, Sicula, Chier, Sebis, Archis, Rapsig, Maderat, Pancota, Tarnova Arad, Cuied, Iermata-Moroda, Mocrea, Zarand-Cigher, Silindia, Prunisor. | 20775 | 1 | 0 | 4 | 3008 | 0:03 | 0.72491 | 0.036245 | 0.47959 | Se functiona in abatere de la schema normala, cu consumul statiei Sebis preluat din alte surse MT, din cauza lucrarilor pe LEA 110 Varfuri -Sebis (masuri NPM la defrisari pe culoarul liniei). LEA 20kV Mocrea in bucla cu LEA 20kV Sicula si cu LEA 20kV Maderat, consumul aferent bara S2 -20kV din st. Sebis, preluat pe aceste linii.
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 9231 | 0:05 | 2.225 | 0.18542
[11 empty] | 3 | 0 | 16 | 6165 | 0:07 | 1.4876 | 0.17355
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 2331 | 0:09 | 0.56245 | 0.084368
17 | 2021-03-31 | 13:25 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia maximala de curent 2. | d | defect neidentificat | Judet Arad: Bocsig, Taut, Beliu, Hasmas, Seleus, Siria, Ineu, Barsa, Carand, Sicula, Chier, Sebis, Archis, Rapsig, Maderat, Pancota, Tarnova Arad, Cuied, Iermata-Moroda, Mocrea, Zarand-Cigher, Silindia, Prunisor. | 20775 | 1 | 0 | 18 | 12243 | 0:06 | 2.9509 | 0.29509 | 0.54352 | Se functiona in abatere de la schema normala, cu consumul statiei Sebis preluat din alte surse MT, din cauza lucrarilor pe LEA 110 Varfuri -Sebis (masuri NPM la defrisari pe culoarul liniei). LEA 20kV Mocrea in bucla cu LEA 20kV Sicula si cu LEA 20kV Maderat, consumul aferent bara S2 -20kV din st. Sebis, preluat pe aceste linii.
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 6161 | 0:07 | 1.4869 | 0.17347
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 2331 | 0:08 | 0.56221 | 0.074962
18 | 2021-04-03 | 8:03 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara de curent 1. | d | Teaca electroizolanta la stalpul 129/33. | Judetul Timis: Ghiroda, Remetea Mare, Bucovat, Recas, Cheveresu Mare, Mosnita Noua, Dragsina. | 6159 | 1 | 0 | 1 | 3095 | 0:03 | 1.0657 | 0.053284 | 0.53339 | Remediat: 03.04.2021 - indepartat teaca electroizolanta deteriorata la stalpul 129/33.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2522 | 0:04 | 0.86845 | 0.057896
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 220 | 2:04 | 0.075727 | 0.1565
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 316 | 2:21 | 0.10877 | 0.25561
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 4 | 7:20 | 0.0013768 | 0.010097
19 | 2021-04-05 | 14:13 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV nr.11 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T52130 si T51935. | Judet Timis: Dumbravita, Timisoara zona Aradului. | 6617 | 1 | 0 | 2 | 5375 | 0:07 | 1.9502 | 0.22753 | 0.73979 | Remediat: 05.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 179 | 0:17 | 0.064924 | 0.018395
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1061 | 1:17 | 0.38483 | 0.49386
20 | 2021-04-06 | 18:48 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV BRAD | TRAFO 2 110/20 kV | d | Izolator sustinere brosa inferioara T2 conturnat, faza T. | Judet Hunedoara: Brad, Baia de Cris, Vata de Jos, Criscior, Tomesti, Luncoiu de Jos, Vorta-Brad, Brad, Bulzestii de Sus, Valisoara, Ribita. | 13445 | 1 | 0 | 14 | 8755 | 0:04 | 5.0873 | 0.33915 | 0.89634 | Remediat: 08.04.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1580 | 0:11 | 0.9172 | 0.16815
[11 empty] | 3 | 0 | 8 | 3087 | 0:13 | 1.7955 | 0.38903
21 | 2021-04-08 | 9:10 | Timis | MT | Statia 110/20 KV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 kV nr.6 functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 5070 si PT 5043. | Judet Timis: Lugoj partial zona Est si Vest. | 5679 | 1 | 0 | 2 | 2960 | 0:14 | 0.91275 | 0.21297 | 0.83865 | Remediat: 08.04.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1175 | 0:42 | 0.36208 | 0.25346
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1542 | 0:47 | 0.47517 | 0.37222
22 | 2021-04-12 | 10:59 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV nr.11 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre statia Bucovina si T 52130 si intre T51969 si T51722. | Judet Timis: Dumbravita, Timisoara zona Aradului. | 6617 | 1 | 0 | 1 | 3286 | 0:07 | 1.1922 | 0.13909 | 2.3747 | Remediat: 12.04.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1857 | 0:09 | 0.6739 | 0.10109
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 232 | 0:29 | 0.084147 | 0.040671
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 460 | 1:30 | 0.16684 | 0.25026
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 780 | 6:31 | 0.28291 | 1.8436
23 | 2021-04-14 | 10:09 | Arad | IT | Statia 110/20 kV CHISINEU CRIS | TRAFO 2 110/20 kV | d | Cauza primara: cordon legatura rupt la IMS 10964/168 de pe LEA 20 kV Frunzis. Cauza asociata: neselectivitate functionare protectii. | Judet Arad: Sepreus, Ineu, Santana, Zarand, Zerind, Olari, Nadab zona industriala, Graniceri, Sintea Mare, Misca centru, Misca sate, Macea, Craiva centru, Nadab, Socodor, Simand, Apateu, Chisineu-Cris, Pilu. | 18764 | 1 | 0 | 14 | 4322 | 0:03 | 3.6049 | 0.18024 | 7.6318 | Remediat: 14.04.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 2139 | 0:14 | 1.7825 | 0.41591
[11 empty] | 3 | 0 | 26 | 5001 | 0:28 | 4.1793 | 1.9504
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 3106 | 0:34 | 2.5856 | 1.4652
[11 empty] | 5 | 0 | 7 | 4140 | 1:03 | 3.4477 | 3.6201
24 | 2021-04-14 | 14:32 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV SIMERIA | Trafo 1 110/20 kV | d | Cauza primara: defect necunoscut pe LEA 20 kV Batiz. Cauza asociata: neselectivitate functionare protectie; | Judetul Hunedoara: Simeria, Harau, Bacia, Raplotu Mare, Turdas, Deva exterior. | 8469 | 1 | 0 | 30 | 5527 | 0:02 | 1.9685 | 0.065616 | 0.13438 | Remediat: 15.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 2894 | 0:04 | 1.0315 | 0.068768
25 | 2021-04-14 | 15:14 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara de curent 1. | d | Cablu 20 kV defect intre st. Padure Verde si T 12590. | Judetul Timis: Ghiroda, Remetea Mare, Bucovat, Recas, Cheveresu Mare, Mosnita Noua, Dragsina. | 6159 | 1 | 0 | 1 | 1912 | 0:06 | 0.8231 | 0.08231 | 0.48309 | Remediat: 14.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1362 | 0:08 | 0.58602 | 0.078136
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2307 | 0:13 | 0.99262 | 0.21507
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 576 | 0:26 | 0.24826 | 0.10758
26 | 2021-04-15 | 11:26 | Timis | IT | Statia 110/20 kV SANNICOLAU MARE | Trafo 1 110/20 kV - functionat protectia maximala de curent temporizata. | d | Izolatori trecere si poli IO 20 kV conturnati la celula LEA 20 kV Petrol Valcani; | Judet Timis: Sannicolau Mare, Dudestii Vechi, Cenad, Valcani, Saravale, Periam, Beba Veche, Sanpetru Mare, Teremia Mare. | 12789 | 1 | 0 | 20 | 6605 | 0:02 | 6.8379 | 0.22793 | 2.4439 | Remediat: 15.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3060 | 0:03 | 3.1656 | 0.15828
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1660 | 0:36 | 1.7195 | 1.0317
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 850 | 0:40 | 0.87938 | 0.58625
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 567 | 0:45 | 0.58625 | 0.43969
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 6 | 1:05 | 0.007225 | 0.007827
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 3 | 8:28 | 0.0041285 | 0.034955
27 | 2021-04-16 | 9:36 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV nr.11 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T51969 - T51722. | Judet Timis: Dumbravita, Timisoara zona Aradului. | 6617 | 1 | 0 | 2 | 5045 | 0:06 | 2.4941 | 0.24941 | 0.87814 | Remediat: 16.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 277 | 0:08 | 0.13689 | 0.018252
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 692 | 0:55 | 0.34197 | 0.31348
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 601 | 1:00 | 0.297 | 0.297
28 | 2021-04-22 | 16:26 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT | d | Neidentificata. | Judet Arad: Carand, Silindia, Tarnova Arad, Sicula, Zarand-Cigher, Barsa, Siria, Beliu, Taut, Bocsig, Archis, Rapsig, Seleus, Iermata-Moroda, Sebis, Cuied, Ineu, Pancota, Mocrea, Maderat, Hasmas, Chier, Prunisor. | 20775 | 1 | 0 | 19 | 13563 | 0:04 | 4.9032 | 0.32688 | 0.55733 | LEA 110kV Varfuri – Sebis era retrasa din exploatare pentru executare lucrari de defrisare vegetatie si trafo 110/20 kV T1, T2 si CL 20kV in statia Sebis pentru verificari AAR, sectia de bare S2 20kV verde din statia Sebis cu LEA 20kV Oras Sebis au fost alimentate din statia Pancota prin liniile Sicula, Mocrea si Maderat buclate cu liniile Barsa si Prunisor.
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 4841 | 0:05 | 1.7534 | 0.14612
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 2331 | 0:06 | 0.84332 | 0.084332
29 | 2021-04-22 | 16:52 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT | d | Neidentificata. | Judet Arad: Carand, Silindia, Tarnova Arad, Sicula, Zarand-Cigher, Barsa, Siria, Beliu, Taut, Bocsig, Archis, Rapsig, Seleus, Iermata-Moroda, Sebis, Cuied, Ineu, Pancota, Mocrea, Maderat, Hasmas, Chier, Prunisor. | 20775 | 1 | 0 | 4 | 3008 | 0:05 | 1.0874 | 0.090614 | 3.9208 | LEA 110kV Varfuri – Sebis era retrasa din exploatare pentru executare lucrari de defrisare vegetatie si trafo 110/20 kV T1, T2 si CL 20kV in statia Sebis pentru verificari AAR, sectia de bare S2 20kV verde din statia Sebis cu LEA 20kV Oras Sebis au fost alimentate din statia Pancota prin liniile Sicula, Mocrea si Maderat buclate cu liniile Barsa si Prunisor.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 7647 | 0:08 | 2.7646 | 0.36862
[11 empty] | 3 | 0 | 21 | 7172 | 0:52 | 2.5968 | 2.2505
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2884 | 1:09 | 1.0422 | 1.1986
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 24 | 1:23 | 0.0090253 | 0.012485
30 | 2021-04-28 | 16:49 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Neidentificata. | Judet Arad: Siria, Chier, Silindia, Tarnova Arad, Taut, Mocrea, Maderat. | 5664 | 1 | 0 | 6 | 4181 | 0:04 | 0.87229 | 0.058153 | 0.1128
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 85 | 0:05 | 0.017708 | 0.0014757
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1391 | 0:11 | 0.29 | 0.053167
31 | 2021-05-11 | 10:52 | Arad | MT | Statia 110/20 kV FAGET | LEA 20 kV SAVARSIN - functionat protectia maximala de curent 1. | c | Cablu 20 kV lovit de catre terti intre PT 8104 si SS 8104. | Judet Arad: Bata, Margina, Barzava, Conop, Savarsin, Vardia de Mures, Petris, Birchis. | 7029 | 1 | 0 | 0 | 231 | 0:07 | 0.092347 | 0.010774 | 0.5685 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Savarsin alimenteaza partial LEA 20 kV Ususau. Remediat: 19.05.2021 instalatia apartine tertilor (instalatie de utilizare).
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 2658 | 0:08 | 1.0662 | 0.14216
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1105 | 0:10 | 0.44255 | 0.073758
[11 empty] | 4 | 0 | 9 | 2459 | 0:12 | 0.98664 | 0.19733
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 551 | 0:39 | 0.22227 | 0.14448
32 | 2021-05-12 | 11:16 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PINCOTA | LEA 20 kV MADERAT | b | RAR c II - cu conectare TC reusita. | Judet Arad: Siria, Chier, Silindia, Tarnova Arad, Taut, Mocrea, Maderat. | 5664 | 1 | 0 | 7 | 5657 | 0:03 | 1.22 | 0.062017 | 0.06
33 | 2021-05-13 | 7:54 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | RAR (-) LEA 20 kV NR.6, a declansat prin protectie homopolara de curent dir. 1. | b | Cablu 20 kV defect intre T 41793 si T 51937. | Judet Timis: Timisoara zona Soarelui, zona Girocului, Giroc. | 8586 | 1 | 0 | 7 | 7659 | 0:07 | 2.2232 | 0.25937 | 0.45887 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru grindina si precipitatii ce pot acumula 15-20l/mp si izolat 25-30l/mp. Remediat: 13.05.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 265 | 0:13 | 0.076852 | 0.016651
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 309 | 0:53 | 0.089612 | 0.079157
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 346 | 1:02 | 0.10034 | 0.10369
34 | 2021-05-15 | 9:53 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Padurea Verde | LEA 20 kV Surgani, a declansat prin protectie maximala de curent 3 pe partea MT. | d | Cablu 20kV defect intre SS 32267/25 si T 22416. | Judet Timis: Timisoara zona Remetea Mare, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Dragsina, Cheveresu Mare | 6160 | 1 | 0 | 0 | 1095 | 0:15 | 0.41596 | 0.10399 | 0.95522 | Remediat: 15.05.2021. RSN in 16.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 817 | 0:16 | 0.31073 | 0.082862
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1362 | 0:17 | 0.51738 | 0.14659
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1184 | 0:18 | 0.44977 | 0.13493
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1123 | 0:19 | 0.42659 | 0.13509
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 271 | 1:31 | 0.10294 | 0.15613
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 0 | 1:33 | 0.00037987 | 0.0005888
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 305 | 1:41 | 0.11586 | 0.19503
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 1 | 1:48 | 0.00037987 | 0.00068377
35 | 2021-05-18 | 18:03 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Padurea Verde | LEA 20 kV Surgani, a declansat prin protectie maximala de curent 2 pe partea MT. | b | Teci elecroizolante cazute pe consola stp 225 si 231 | Judet Timis: Timisoara zona Remetea Mare, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Dragsina, Cheveresu Mare | 6160 | 1 | 0 | 1 | 577 | 0:07 | 0.22233 | 0.025938 | 0.62032 | Furtuna puternica. Remediat si RSN 18.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2519 | 0:10 | 0.96893 | 0.16149
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1150 | 0:11 | 0.44235 | 0.081097
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 774 | 0:12 | 0.29772 | 0.059544
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 598 | 0:13 | 0.23041 | 0.049921
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 540 | 1:10 | 0.20771 | 0.24233
36 | 2021-05-19 | 12:21 | Timis | IT | Statia 110/20 kV Jimbolia | LEA 20 kV Carpinis 2, a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata | d | Defect neidentificat. | Judet Timis: Comlosu Mare, Jimbolia | 6530 | 1 | 0 | 18 | 6512 | 0:04 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | Furtuna puternica si ploaie. Ramas fara tensiune statia Jimbolia ( Consum statie Jimbolia preluat pe MT, L110 Carpinis- Jimbolia retrasa din exploatare pentru lucrari de inlocuire izolatatori).
37 | 2021-05-20 | 3:33 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Padurea Verde | LEA 20 kV Surgani a declansat prin protectie maximala de curent pe partea de MT | b | Creanga cazuta intre faze la SP 12524/129/45/9/1. | Judet Timis: Remetea Mare, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Dragsina, Cheveresu Mare. | 6160 | 1 | 0 | 1 | 3096 | 0:05 | 0.80442 | 0.067035 | 0.47149 | Vant puternic si ploaie
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 817 | 0:07 | 0.21247 | 0.024788
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1705 | 0:08 | 0.44286 | 0.059048
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 536 | 2:16 | 0.13922 | 0.31557
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 4 | 4:52 | 0.001039 | 0.0050563
38 | 2021-05-23 | 18:39 | Timis | IT | Statia 110/20 kV Sannicolau Mare | Trafo 1 110/20kV a declansat prin protectie maximala de curent pe partea de MT | b | Cauza primara: Conductor rupt pe LEA 20kV Integrata la stp 63/3,SD 1812/63/1 indisponibil blocat inchis Cauza asociata: refuz de declansare a LEA 20 kV Integrata. Declansat Trafo 1 110/20 kV. | Judet Timis: Saravale, Teremia Mare, Periam, Sannicolau Mare, Dudestii Vechi, Sanpetru Mare, Beba Veche, Valcani | 12831 | 1 | 0 | 26 | 5333 | 0:03 | 2.5477 | 0.12739 | 3.0162 | Rafale puternice de vant. S-a remediat conductor rupt pe LEA 20kV Integrata la stp 63/3. RSN 24.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 4442 | 0:05 | 2.117 | 0.17642
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1314 | 0:08 | 0.62469 | 0.083292
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1043 | 3:03 | 0.49728 | 1.5167
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 590 | 3:12 | 0.28049 | 0.89758
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 69 | 6:33 | 0.032803 | 0.21486
39 | 2021-05-23 | 19:28 | Arad | MT | Statia 110/20 kV Pancota | LEA 20kV Maderat, declansaza prin prorectie homopolara directionala 3 | b | Cauza primara: Conductoare rupte pe LEA 20kV Maderat, din cauza copacilor doborati de vant | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria | 5664 | 1 | 0 | 5 | 2362 | 1:45 | 0.43044 | 0.75327 | 2.8059 | Rafale puternice de vant. Remediat: 24.05.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1304 | 2:08 | 0.23731 | 0.50627
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1155 | 3:06 | 0.21022 | 0.65168
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 663 | 3:10 | 0.12057 | 0.38179
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 172 | 16:18 | 0.031278 | 0.50984
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1 | 16:34 | 0.00018185 | 0.0030127
40 | 2021-05-27 | 6:22 | Arad | MT | Statia 110/20 kV Pancota | LEA 20kV Maderat, declansaza prin protectie homopolara directionala 1 | d | LEA 20kV Maderat a declansat la contraalimentarea LEA 20kV Barsa care avea intreruptorul indisponibil. | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria | 5664 | 1 | 0 | 7 | 5657 | 0:04 | 1.31 | 0.077144 | 0.077144 | RAR-ul era anulat deoarece se faceau manevre.
41 | 2021-05-28 | 15:08 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Padurea Verde | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cordon rupt la SS 32356/10. | Judetul Timis: Ghiroda, Remetea Mare, Bucovat, Recas. | 5768 | 1 | 0 | 7 | 159 | 0:07 | 0.066481 | 0.0077561 | 1.7396 | Remediat: 28.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 4080 | 0:10 | 1.64 | 0.27333
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1507 | 2:25 | 0.60353 | 1.4585
42 | 2021-06-07 | 18:25 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LES 20 kV nr.4 - functionat protectia homopolara de curent 5 evolutiva. | d | Cablu 20 kV defect intre T21736 si st.Muzicescu. | Judet Timis: Timisoara zona Sagului. | 5304 | 1 | 0 | 1 | 1442 | 0:04 | 0.36456 | 0.024304 | 0.23517 | Remediat: 09.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1004 | 0:07 | 0.25365 | 0.029593
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 463 | 0:08 | 0.11697 | 0.015596
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1949 | 0:09 | 0.49239 | 0.073859
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 445 | 0:49 | 0.11242 | 0.091813
43 | 2021-06-09 | 5:59 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Pasare la stalpul 100/62. | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5664 | 1 | 0 | 7 | 4994 | 0:05 | 0.63572 | 0.052977 | 0.14428 | Remediat: 09.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 663 | 1:05 | 0.08428 | 0.091303
44 | 2021-06-11 | 20:45 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | d | Teaca electroizolanta cazuta la stalpul 85D/201/9. | Judet Timis: Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare. | 5620 | 1 | 0 | 1 | 1973 | 0:06 | 0.80084 | 0.080084 | 0.66956 | Remediat: 11.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1150 | 0:07 | 0.46655 | 0.054431
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 774 | 0:11 | 0.31401 | 0.057568
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 202 | 0:13 | 0.08195 | 0.017756
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1123 | 0:16 | 0.45559 | 0.12149
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 396 | 2:06 | 0.16106 | 0.33823
45 | 2021-06-17 | 8:13 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | b | Defect neidentificat. | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5664 | 1 | 0 | 6 | 4181 | 0:05 | 0.80576 | 0.067147 | 0.23482
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 85 | 0:06 | 0.016358 | 0.0016358
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1240 | 0:10 | 0.23863 | 0.039772
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 151 | 4:19 | 0.029251 | 0.12627
46 | 2021-06-18 | 8:43 | Timis | IT | Staia 110/20 kV GATAIA | RAR (-)LEA 110 kV DETA - functionat protectia de distanta treapta 1 (S,O) | d | Defect trecator | Judet Timis: Deta, Voiteg, Jebel, Banloc, Moravita, Ghilad, Denta, Livezile, Ciacova rural. | 8892 | 1 | 0 | 34 | 8858 | 0.0027894 | 4 | 0.26778 | 0.26778
47 | 2021-06-18 | 10:25 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | d | Defect neidentidicat | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5664 | 1 | 0 | 7 | 5657 | 0.0022801 | 1.03 | 0.056364 | 0.056364 | Nu a functiona RAR - conectat prin TC - normal.
48 | 2021-06-22 | 11:19 | Timis | IT | Statia 110/20 kV CARPINIS | TRAFO 2 - functionat protectia maximala de crt.1. | d | Cauza primara: defect izolat pe LEA 20 kV Beregsau 2 Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV | Judet Timis: Beregsau, Iecea Mare, Cenei, Bulgarus, Checea, Dudestii Noi, Carpinis, Becicherecu Mic, Uivar, Jimbolia, Biled, Lenauheim. | 8706 | 1 | 0 | 25 | 8673 | 0:01 | 6.2942 | 0.11015 | 0.12867 | In data de 23.06.2021 efectuat verificari si reglaje la intrerupator 20 kV celula LEA 20 kV Beregsau, in st. 110/20 kV Carpinis si control pe LEA 20 kV Beregsau pentru identificare defect. Au fost gasite pasari moarte sub LEA.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2 | 3:06 | 0.0036182 | 0.011216
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:22 | 0.0021709 | 0.0073088
49 | 2021-06-23 | 14:55 | Timis | IT | Staia 110/20 kV GATAIA | TRAFO 1 110/20 kV | d | Contactor defect in circuite comanda pornire pompa recirculare ulei. | Judet Timis: Tormac, Vermes, Voiteg, Sipet, Birda, Jamu Mare, Gataia, Berzovia, Opatita, Maureni, Fizes-Ghertenis, Moravita, Nitchidorf, Deta. | 8652 | 1 | 0 | 24 | 8628 | 0:07 | 2.8 | 0.31578 | 0.31578 | S-a retras din exploatare Trafo 1 110/20 kV din st.Gataia si s-a inlocuit contactorul din circuitul de comanda alimentare pompa recirculare ulei. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfortul termic accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 37 și 39 de grade.
50 | 2021-06-24 | 21:01 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV VICTORIA | LES 20 kV nr.2 - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | b | Cablu 20 kV defect intre T31728 si T11796. | Judet Timis: Timisoara zona Fabric, zona Centrala, zona Complex Studentesc Stadion, zona Lugojului. | 5196 | 1 | 0 | 1 | 2495 | 0:06 | 1.1241 | 0.11241 | 0.83373 | Conditii meteorologice deosebite: COD ROSU - temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei - acestea vor fi cuprinse între 39 și 41 de grade. Remediat: 26.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 336 | 0:14 | 0.15132 | 0.035307
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1094 | 0:15 | 0.49268 | 0.12317
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 244 | 0:19 | 0.11079 | 0.035082
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 478 | 1:06 | 0.21527 | 0.23679
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 546 | 1:11 | 0.24589 | 0.29097
51 | 2021-06-25 | 16:13 | Timis | IT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia diferentiala. | d | Cauza primara: intrerupator 20 kV celula LEA 20 kV Mehala si LES 20kV defect intre st Bucovina si SS 1078/1. Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV | Judet Timis: Timisoara Zona Ronat, Timisoara Zona Circumvalatiunii, Timisoara Zona Bucovina, Sanandrei, Timisoara Zona Centrala, Timisoara Zona Iozefin. | 8842 | 1 | 0 | 0 | 4664 | 0:05 | 7.0683 | 0.58902 | 11.3588 | In timpul manevrelor de lichidare incident - depistare defect pe LEA 20 kV Mehala de la ora 16:09, a declansat trafo 2 110/20 kV. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 35-50l/mp, izolat 70l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 80-100km/h. Remediat: 25.06.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 168 | 0:07 | 0.26824 | 0.031295
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 17 | 0:13 | 0.033341 | 0.0072239
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0:35 | 0.0015155 | 0.00088404
[11 empty] | 5 | 0 | 7 | 1908 | 1:33 | 2.9022 | 4.4984
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 888 | 1:43 | 1.3458 | 2.3102
[11 empty] | 7 | 0 | 3 | 361 | 2:08 | 0.55164 | 1.1768
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 810 | 2:14 | 1.2291 | 2.7449
52 | 2021-06-26 | 19:51 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV IRUM DEVA | PA 4/2- functionat protectia maximala de curent 3 MT. | b | Cablu 20 kV defect intre PT 79 - PT 76. | Judet Hunedoara: partial Deva. | 7259 | 1 | 0 | 1 | 4357 | 0:05 | 0.85851 | 0.071543 | 0.24365 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Aceasta se va manifesta prin vijelii puternice, intensificări ale vântului cu rafale de peste 80...100 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de medii și mari dimensiuni și averse torențiale. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși local 35...50 l/mp și izolat 70 l/mp. Remediat: 27.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 239 | 0:07 | 0.047082 | 0.0054929
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 297 | 0:08 | 0.058705 | 0.0078273
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1899 | 0:12 | 0.3741 | 0.074819
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 465 | 0:55 | 0.091604 | 0.08397
53 | 2021-06-26 | 22:27 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV IRUM DEVA | PA 4/2 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | In PT 80 defect coloana 20 kV trafo 20/0,4 KV si defect LES 20 KV PA 4-PT115. | Judet Hunedoara: partial Deva. | 7259 | 1 | 0 | 0 | 3602 | 0:08 | 0.6947 | 0.092626 | 0.4953 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Aceasta se va manifesta prin vijelii puternice, intensificări ale vântului cu rafale de peste 80...100 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de medii și mari dimensiuni și averse torențiale. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși local 35...50 l/mp și izolat 70 l/mp. Remediat in data de 27.06.2021: inlocuit coloana 20 kv in PT 80 ; Remediat: 29.06.2021- cablu 20 kV intre PA 4-PT 115.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 536 | 0:13 | 0.10357 | 0.02244
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 820 | 0:15 | 0.15815 | 0.039537
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1079 | 0:18 | 0.2081 | 0.06243
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 753 | 0:29 | 0.14542 | 0.070286
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 186 | 1:25 | 0.035873 | 0.05082
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 281 | 2:54 | 0.054195 | 0.15716
54 | 2021-06-30 | 15:20 | Hunedoara | IT | Statia 110/20/6 kV TELIUC Statia 110/20/6 kV GHELAR | LEA 110 kV GHELAR LEA 110 PESTIS - OXIGEN | d | Defect neidentificat | Judet Hunedoara: Lelese, Ghelar, Toplita, Lunca Cernii de Jos, Hunedoara Exterior, Ghelar, Cerbal, Hunedoara Micro, Teliucu Inferior, Bunila, Pestisu Mic, Calan Exterior. | 5779 | 1 | 0 | 18 | 5761 | 0:05 | 1 | 0.075278 | 0.075278 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 35-50l/mp, izolat 60-70l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 80-90km/h.
55 | 2021-07-01 | 1:26 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV ILIA | LEA 110 kV MINTIA - functionat protectia homopolara directionata. | b | Defect neidentificat | Judet Hunedoara: Vorta, Zam, Vetel, Lapugiu de Jos, Ilia, Dobra, Gurasada, Burjuc, Branisca, Margina. | 9148 | 1 | 0 | 34 | 9114 | 0:08 | 2.5 | 0.33333 | 0.33333 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 35-50l/mp, izolat 60-70l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 80-90km/h. Ramas fara tensiune st. 110/20 kV ILIA , st. CFR Campuri Surduc si st. CFR Varadia (fara consum). Abatere de la schema normala: LEA 110kV Lipova-CFR Varadia retrasa din exploatare in s.l.p., in CFR Varadia LEA 110 CFR Campuri Surduc in functiune cu RABD anulat.
56 | 2021-07-01 | 1:37 | Hunedoara | IT | Statia 110/20/6 kV TELIUC Statia 110/20/6 kV GHELAR | LEA 110kV TELIUC - PESTIS - OXIGEN Trafo 1 | b | Defect neidentificat | Judet Hunedoara: Teliucu Inferior, Hunedoara Micro, Pestisu Mic, Hunedoara Exterior, Calan Exterior, Bunila, Ghelar, Lelese, Toplita. | 5224 | 1 | 0 | 4 | 1034 | 0:06 | 0.1987 | 0.01987 | 0.16907 | Declansat LEA 110 kV Teliuc-Pestis-Oxigen T1 provizorat prin protectie de distanta. Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 110 kV Calan-Ghelar deconectata. Alimentat utilizatorii statiei Teliuc din alte surse MTsi statia Ghelar, alimentata la conectarea LEA 110 kV Teliuc-Pestis-Oxigen T1 provizorat. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 35-50l/mp, izolat 60-70l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 80-90km/h.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 581 | 0:09 | 0.11141 | 0.016711
[11 empty] | 3 | 0 | 12 | 1710 | 0:11 | 0.32963 | 0.060433
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1881 | 0:12 | 0.36026 | 0.072052
57 | 2021-07-01 | 6:22 | Caras-Severin | IT | Statia 220/110 kV RESITA - Ramas fara tensiune st. 110/20 kV ANINA si st. 110/20 kV PONOR | RAR(-) LEA 110 kV Resita-Anina - functionat protectia de distanta. | d | Defect neidentificat | Judet Caras Severin: Anina Centru, Anina Celnic, Steierdorf, Bozovici, Sopotu Nou, Anina zona Crivina-Ponor, Oravita rural, Dalboset, Lapusnicu Mare, Sichevita. | 7310 | 1 | 0 | 11 | 3817 | 0:13 | 0.73313 | 0.15885 | 0.69234 | RAR(-) pe LEA 110 kV Resita-Anina - functionat protectia de distanta. Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 110 Ponor-Moldova Noua in s.l.p. la capete. Ramas fara tensiune statiile Anina si Ponor. Statia Ponor preluata din alte surse MT.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 3478 | 0:48 | 0.66687 | 0.53349
58 | 2021-07-01 | 13:09 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV ILIA | LEA 110 kV MINTIA - functionat protectia homopolara de curent. Ramase fara tensiune statiile: ILIA, CFR Campuri si CFR Varadia. | b | Defect neidentificat | Judet Hunedoara: Vorta, Zam, Vetel, Lapugiu de Jos, Ilia, Dobra, Gurasada, Burjuc, Branisca, Margina. | 9147 | 1 | 0 | 33 | 9114 | 0:03 | 2.5 | 0.125 | 0.125 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 110 kV Lipova-CFR Varadia retrasa din exploatare. Afectate statiile: Ilia, CFR Campuri si CFR Varadia. Conditii meteorologice deosebite - COD GALBEN - instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 25...40 l/mp.
59 | 2021-07-01 | 13:14 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV ILIA | LEA 110 kV MINTIA - functionat protectia homopolara de curent. Ramase fara tensiune statiile: ILIA, CFR Campuri si CFR Varadia. | b | Defect neidentificat | Judet Hunedoara: Vorta, Zam, Vetel, Lapugiu de Jos, Ilia, Dobra, Gurasada, Burjuc, Branisca, Margina. | 9147 | 1 | 0 | 33 | 9114 | 0:10 | 3 | 0.5 | 0.5 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 110 kV Lipova-CFR Varadia retrasa din exploatare. Afectate statiile: Ilia, CFR Campuri si CFR Varadia. Conditii meteorologice deosebite - COD GALBEN - instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 25...40 l/mp.
60 | 2021-07-01 | 14:54 | Timis | MT | Statia 110/20 KV I.U.R.T. LUGOJ | LES 20 kV nr.6 functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre T5083 si T5070. | Judet Timis: Lugoj partial zona Est si Vest. | 5680 | 1 | 0 | 1 | 1485 | 0:38 | 0.78486 | 0.49708 | 2.5232 | Remediat: 04.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1475 | 0:40 | 0.77958 | 0.51972
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1846 | 1:02 | 0.97553 | 1.008
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 871 | 1:05 | 0.46004 | 0.49837
61 | 2021-07-05 | 15:21 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV CETATE | RAR (-) LEA 20 kV nr. 3 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T 52168 - T 52115. | Judet Timis: Timisoara zona Circumvalatiunii, zona Bucovina. | 5886 | 1 | 0 | 0 | 3051 | 0:05 | 0.79307 | 0.066089 | 0.14909 | Remediat: 05.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2198 | 0:06 | 0.57187 | 0.057187
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 156 | 0:07 | 0.04055 | 0.0047309
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 477 | 0:10 | 0.12399 | 0.020665
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 0 | 0:48 | 0.00051988 | 0.0004159
62 | 2021-07-07 | 14:56 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV CETATE | LES 20 kV nr. 3 - functionat protectia maximala de curent 3. | c | Cablu lovit de catre terti intre T 41701 si T 41702. | Judet Timis: Timisoara zona Circumvalatiunii, zona Bucovina. | 5886 | 1 | 0 | 2 | 633 | 0:08 | 0.219 | 0.0292 | 0.45524 | Cablu lovit de catre terti intre T 41701 si T 41702. Remediat: 09.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4459 | 0:09 | 1.5385 | 0.23078
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 790 | 0:43 | 0.27246 | 0.19526
63 | 2021-07-07 | 19:40 | Arad | MT | Statia 110/20/6 kV UVA ARAD | LES 20 kV VICTORIEI - functionat protectia homopolara dir.2. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 3345 si PT 3343. | Judet Arad: Arad zona centru si zona Aurel Vlaicu. | 6803 | 1 | 0 | 1 | 2371 | 0:09 | 0.96582 | 0.14487 | 0.90474 | Remediat 12.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2522 | 0:13 | 1.0273 | 0.22258
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 705 | 0:17 | 0.28706 | 0.081333
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 461 | 0:54 | 0.18771 | 0.16894
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 742 | 0:57 | 0.30212 | 0.28702
64 | 2021-07-08 | 16:10 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia maximala de curent 1. | b | Creanga pe LEA intre stalpul 85D/201/46 si 85D/201/47. | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 6160 | 1 | 0 | 1 | 3096 | 0:08 | 1.4128 | 0.18837 | 0.55634 | Remediat: 08.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1705 | 0:10 | 0.77777 | 0.12963
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 961 | 0:12 | 0.43838 | 0.087676
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 394 | 0:48 | 0.17973 | 0.14378
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 2 | 5:02 | 0.0013685 | 0.0068881
65 | 2021-07-09 | 14:12 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV IRUM DEVA | PA 4/1- functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 14-PT 15 Deva. | Judet Hunedoara: partial Deva. | 6423 | 1 | 0 | 0 | 1574 | 0:06 | 0.61999 | 0.061999 | 0.60909 | Remediat: 15.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3654 | 0:13 | 1.4397 | 0.31193
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1193 | 0:30 | 0.47031 | 0.23516
66 | 2021-07-10 | 16:18 | Hunedoara | IT | Statia 220/110/20 kV Baru Mare | LEA 110 Retezat -CHE Clopotiva prin functionarea protectiei de distanta (T,O) | b | Conductor de garda rupt in deschiderea 9-10 pe LEA 110kV Baru Mare-Retezat-CHE Colpotiva | Judet Hunedoara: Hateg, Bretea Romana, Pui, Salasu de Sus, Totesti, General Berthelot, Sintamaria-Orlea, Rachitova, Densus, Riu de Mori, Sarmizegetusa | 12734 | 1 | 0 | 2 | 3155 | 0:05 | 1.0413 | 0.086772 | 0.6737 | In data de 10.07.2021 la ora 16:18 declansat LEA 110 kV Baru Mare - Retezat - CHE Clopotiva. • 16:18 - st. Baru Mare: declanseaza LEA 110 Retezat -CHE Clopotiva prin functionarea protectiei de distanta (T,O). • 16:18 - st.Otelu Rosu: declanseaza CT 110 prin functionarea protectiei de distanta (R,T,O). • 16:18 - st. Retezat: refuz declansare LEA 110 Baru Mare- CHE Clopotiva prin protectia de distanta, functioneaza DRRI si declanseaza CT 110 . Ramas fara tensiune statiile: Hateg , Retezat, Cirnesti, CHE Ostrovu Mare, CHE Ostrovu Mic, CHE Clopotiva, CHE Cirnesti 1, CHE Cirnesti 2, CHE Totesti 1, CHE Totesti 2, CHE Paclisa, CHE Orlea, CHE Plopi , CHE Subcetate, CHE Hateg. Remediat in 11.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2019 | 0:07 | 0.66724 | 0.077844
[11 empty] | 3 | 0 | 13 | 6553 | 0:12 | 2.1656 | 0.43313
[11 empty] | 4 | 1 | 11 | 976 | 0:14 | 0.32554 | 0.075959
67 | 2021-07-10 | 21:02 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV IRUM DEVA | PA 4/2- functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre PT 115-PT 52 Deva. | Judet Hunedoara: partial Deva. | 7259 | 1 | 0 | 1 | 753 | 0:05 | 0.13607 | 0.011339 | 0.45706 | Remediat in 12.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2750 | 0:17 | 0.49628 | 0.14061
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3752 | 0:27 | 0.67729 | 0.30478
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0:54 | 0.00036093 | 0.00032484
68 | 2021-07-12 | 11:41 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 1 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20kV defect intre T 21765 si T 21730 | Timisoara: zona Aradului, zona Bucovina | 5630 | 1 | 0 | 0 | 1382 | 0:10 | 0.47449 | 0.079081 | 1.168 | Remediat 12.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 261 | 0:13 | 0.08961 | 0.019416
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 3694 | 0:46 | 1.2686 | 0.97261
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 292 | 0:58 | 0.10025 | 0.096912
69 | 2021-07-14 | 10:15 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | L 20kV Maderat - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect neidentificat | Arad: Tarnova Arad, Chier, Siria, Silindia, Maderat, Mocrea | 5664 | 1 | 0 | 3 | 3016 | 0:12 | 0.64809 | 0.12962 | 1.1939
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 541 | 0:25 | 0.11635 | 0.04848
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 2100 | 2:15 | 0.45145 | 1.0158
70 | 2021-07-15 | 1:28 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV BALTA SARATA | L 20kV Caransebes - functionat protectia homopolara dir 1 | b | Cablu 20kV defect intre PT6036 - PT6023 | Caransebes Centru | 5711 | 1 | 0 | 1 | 809 | 0:03 | 0.1415 | 0.007075 | 1.0837 | Rremediat in: 18.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3595 | 1:04 | 0.62819 | 0.67007
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1304 | 1:47 | 0.22797 | 0.40655
71 | 2021-07-15 | 5:19 | Timis | MT | Statia 110/20 kV CETATE | LES 3 20kV - functionat protectia maximala de curent 3 | d | Cablu 20kV defect intre T 41701 - T 52168 | Timisoara: Circumvalatiunii, Bucovina | 5886 | 1 | 0 | 0 | 3051 | 0:07 | 0.71106 | 0.082957 | 0.47067 | Remediat: 21.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2354 | 0:33 | 0.54909 | 0.302
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 477 | 0:46 | 0.11117 | 0.08523
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 1:03 | 0.00046612 | 0.00048942
72 | 2021-07-16 | 0:36 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Neidentificata | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 6161 | 1 | 0 | 1 | 3097 | 0:15 | 1.0057 | 0.25142 | 0.77682 | Conditii meteorologice deosebite : COD GALBEN - perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25...40 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1150 | 0:16 | 0.37332 | 0.099551
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1095 | 0:17 | 0.35546 | 0.10071
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 219 | 1:12 | 0.071092 | 0.085311
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 598 | 1:14 | 0.19445 | 0.23982
73 | 2021-07-16 | 10:18 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | b | Defect trecator | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5664 | 1 | 0 | 1 | 1156 | 0:07 | 0.22266 | 0.025977 | 0.86891 | Conditii meteorologice deosebite : COD PORTOCALIU perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Vor fi averse torențiale, vijelii, grindină și frecvente descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși local 35...50 l/mp și pe arii restrânse 60...80 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1860 | 0:14 | 0.35833 | 0.08361
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 541 | 0:50 | 0.10411 | 0.08676
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 709 | 1:39 | 0.13683 | 0.22577
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1391 | 1:40 | 0.26788 | 0.44647
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 1:42 | 0.00019244 | 0.00032715
74 | 2021-07-16 | 21:10 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Defect intre SS 32223/191 si IBT 12516/236. | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 6161 | 1 | 0 | 1 | 1762 | 0:06 | 0.75831 | 0.075831 | 0.62615 | Conditii meteorologice deosebite : COD PORTOCALIU perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Vor fi averse torențiale, vijelii, grindină și frecvente descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși local 35...50 l/mp și pe arii restrânse 60...80 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1123 | 0:07 | 0.48303 | 0.056354
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1362 | 0:08 | 0.58583 | 0.078111
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1372 | 0:10 | 0.59056 | 0.098427
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 540 | 1:22 | 0.23227 | 0.31743
75 | 2021-07-17 | 15:00 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20/6 kV BALTA SARATA | LES 20 kV CARANSEBES functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT6023 - PT6080. | Judet Caras Severin: Caransebes zona centru si zona iesire Balta Sarata. | 5711 | 1 | 0 | 2 | 4122 | 0:04 | 1.1048 | 0.073656 | 0.21772 | Remediat: 18.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 282 | 0:10 | 0.075549 | 0.012591
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 570 | 0:22 | 0.15297 | 0.05609
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 734 | 0:23 | 0.19664 | 0.075379
76 | 2021-07-19 | 18:58 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV HATEG | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia plp bare. | b | Defect neidentificat | Judet Hunedoara: Hateg partial, Densus, Salasu de Sus, Pui, Sintamaria-Orlea, Rachitova, General Berthelot, Totesti, Sarmisegetuza, Riu de Mori, Breta Romana. | 11744 | 1 | 0 | 11 | 4729 | 0:03 | 1.3723 | 0.068614 | 0.27139 | Conditii meteorologice deosebite - COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 35-50l/mp, izolat 60-80l/mp si intensificari ale vantului.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 6998 | 0:06 | 2.0277 | 0.20277
77 | 2021-07-19 | 19:20 | Caras-Severin | MT | Statia 110/20 kV CRUSAVAT | LEA 20 kV MEHADIA - functionat protectia maximala de curent 2. | b | Defect pe LEA 20 kV Bozovici intre SS stalp 1 si SS stalp 59. | Judet Caras Severin: Mehadia, Lapusnicel, Eftimie Murgu, Bozovici, Bania, Iablanita, Prigor, Cornea. | 7274 | 1 | 0 | 2 | 3470 | 0:08 | 0.73029 | 0.097373 | 0.39171 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Mehadia prelua partial LEA 20 kV Bozovici. Conditii meteorologice deosebite - COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 35-50l/mp, izolat 60-80l/mp si intensificari ale vantului. In data de 21.07.2021 s-au efectuat defrisari in culoarul LEA.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 2401 | 0:13 | 0.50649 | 0.10974
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 667 | 0:19 | 0.1403 | 0.044427
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 727 | 0:55 | 0.15292 | 0.14017
78 | 2021-07-19 | 19:51 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Padurea Verde | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | *Cablu 20 kV defect intre SR 32242/194/3/43A/1 si SP 32243/194/3/43A/2 ; *Coarba arsa la IMS 12464/184. | Judetul Timis: Ghiroda, Remetea Mare, Bucovat, Recas. | 5768 | 1 | 0 | 3 | 1815 | 0:09 | 1.2576 | 0.18864 | 11.8275 | Conditii meteorologice deosebite - COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 35-50l/mp, izolat 60-80l/mp si intensificari ale vantului. Remediat: 20.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 14 | 1672 | 0:14 | 1.1663 | 0.27213
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1098 | 5:18 | 0.76023 | 4.0292
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 1160 | 9:06 | 0.80519 | 7.3273
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1 | 14:48 | 0.00069175 | 0.010238
79 | 2021-07-19 | 21:03 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Padurea Verde | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Teaca electroizolanta conturnata la stalpul 36/16,C.1441/269. | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 6161 | 1 | 0 | 2 | 5036 | 0:21 | 2.0688 | 0.72409 | 3.2283 | Conditii meteorologice deosebite - COD ROSU averse torențiale care vor acumula peste 40...50 l/mp, în zonă s-au acumulat local cantități de apă de peste 40...50 l/mp, izolat grindină, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Remediat: 19.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 209 | 5:25 | 0.085825 | 0.46489
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 914 | 5:26 | 0.37533 | 2.0393
80 | 2021-07-24 | 9:45 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | d | Defect neidentificat | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5664 | 1 | 0 | 7 | 5657 | 0:04 | 1.12 | 0.065333 | 0.065333
81 | 2021-07-27 | 8:18 | Arad | MT | Statia 110/20 kV MURESEL | LES 20 kV nr.26 - functionat protectia maximala de curent 3. | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti intre PT 8398 si PT 8399. | Judet Arad: zona Arad Micalaca, Arad Centru, Aradul Nou. | 6552 | 1 | 0 | 0 | 536 | 0:10 | 0.10717 | 0.017861 | 0.4027 | Remediat 30.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3903 | 0:12 | 0.78076 | 0.15615
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 974 | 0:13 | 0.19474 | 0.042194
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 617 | 0:38 | 0.12336 | 0.078129
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 242 | 1:02 | 0.048385 | 0.049998
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 278 | 1:03 | 0.055583 | 0.058362
82 | 2021-08-02 | 8:10 | Timis | MT | Statia 110/20 kV VENUS | LEA+LES 20 kV NR.10 - functionat protectia maximala de curent 2. | b | Defect izolat. Descarcari atmosferice in zona. | Judet Timis: Timisoara zona Fabric, Lugojului, Plopi, Ciarda Rosie, Soarelui, Giroc, Ghiroda. | 5498 | 1 | 0 | 2 | 2174 | 0:05 | 0.94987 | 0.079156 | 0.22417 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - perioade cu vijelii, frecvente descărcări electrice, averse torențiale și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25...30 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 3313 | 0:06 | 1.4501 | 0.14501
83 | 2021-08-02 | 14:26 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV lovit de terti intre T 12362 si T 12345. | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 6162 | 1 | 0 | 1 | 1763 | 0:16 | 0.64125 | 0.171 | 1.2532 | Remediat: 02.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2124 | 0:25 | 0.77248 | 0.32187
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1123 | 0:27 | 0.40823 | 0.1837
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 853 | 0:51 | 0.31008 | 0.26357
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 297 | 2:54 | 0.10796 | 0.3131
84 | 2021-08-03 | 7:25 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV IRUM DEVA | PA 4/1- functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT231-PA 4 Deva. | Judet Hunedoara: partial Deva. | 6423 | 1 | 0 | 1 | 2649 | 0:02 | 0.74677 | 0.024892 | 0.16784 | Remediat: 03.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3131 | 0:04 | 0.88232 | 0.058821
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 315 | 0:06 | 0.088767 | 0.0088767
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 326 | 0:49 | 0.092149 | 0.075255
85 | 2021-08-03 | 15:08 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 20 kV rupt de catre terti intre T12345 si T12346. | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 6162 | 1 | 0 | 1 | 577 | 0:06 | 0.21668 | 0.021668 | 0.94995 | Remediat: 03.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2521 | 0:07 | 0.94507 | 0.11026
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1372 | 0:11 | 0.51471 | 0.094363
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 540 | 0:12 | 0.20243 | 0.040487
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1023 | 1:12 | 0.3835 | 0.4602
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 127 | 4:41 | 0.04761 | 0.22297
86 | 2021-08-04 | 10:37 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV DEVA CFR | PA 3 GOJDU- functionat protectia homopolara de curent dir.4. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 105 - PT 50. | Judet Hunedoara: zona Deva CFR, Deva Decebal. | 8710 | 1 | 0 | 3 | 5306 | 0:04 | 1.4994 | 0.099963 | 0.5355 | Remediat: 05.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1044 | 0:13 | 0.29514 | 0.063948
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1183 | 0:22 | 0.33412 | 0.12251
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 339 | 0:38 | 0.095745 | 0.060639
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 834 | 0:48 | 0.23555 | 0.18844
87 | 2021-08-05 | 0:04 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Pasare moarta la stalpul 201/64. | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 6162 | 1 | 0 | 1 | 3098 | 0:07 | 1.036 | 0.12087 | 0.52453 | Remediat: 05.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1150 | 0:09 | 0.38445 | 0.057668
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1314 | 0:12 | 0.43928 | 0.087856
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 596 | 1:17 | 0.19925 | 0.2557
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 2 | 2:26 | 0.0010029 | 0.0024404
88 | 2021-08-05 | 15:55 | Arad | MT | Statia 110/20 KV CURTICI | LEA 20 KV ORAS CURTICI - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | b | Teaca electroizolanta conturnata la stalpul 20/7. | Judet Arad: Curtici, Sofronea, Macea. | 5587 | 1 | 0 | 9 | 2438 | 0:07 | 1.4453 | 0.16862 | 1.2916 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina, precipitatii ce pot acumula 25-30l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 70-80km/h. Remediat: 05.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2569 | 0:11 | 1.5192 | 0.27851
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 162 | 1:16 | 0.098049 | 0.1242
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 401 | 3:02 | 0.23744 | 0.72025
89 | 2021-08-16 | 14:09 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV nr.11 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | c | Cablu 20 kV defect intre T 51831 si T 51923 - Cablu strapuns - autori necunoscuti. | Judet Timis: Dumbravita, Timisoara zona Aradului. | 6616 | 1 | 0 | 0 | 1570 | 0:08 | 0.83531 | 0.11137 | 3.1332 | Conditii meteorologice deosebite: Cablu strapuns - autori necunoscuti. COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade. Remediat: 22.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2130 | 0:09 | 1.1338 | 0.17007
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 2193 | 1:34 | 1.1673 | 1.8288
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 721 | 2:40 | 0.3836 | 1.0229
90 | 2021-08-16 | 16:59 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara de curent 5 evolutiva. | d | Defect neidentificat | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5665 | 1 | 0 | 2 | 1819 | 0:04 | 0.40181 | 0.026787 | 0.10833 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 38-40 grade.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 2362 | 0:05 | 0.52229 | 0.043524
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1476 | 0:07 | 0.3259 | 0.038022
91 | 2021-08-17 | 10:46 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia maximala de curent 1. | b | Vegetatie in retea intre SP 9595 si PT 959. | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5665 | 1 | 0 | 2 | 1751 | 0:05 | 0.35586 | 0.029655 | 1.3055 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 25-40l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 50-60km/h.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1197 | 0:06 | 0.2434 | 0.02434
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 541 | 1:05 | 0.11003 | 0.1192
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 2059 | 2:20 | 0.41859 | 0.9767
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 109 | 7:02 | 0.022127 | 0.15563
92 | 2021-08-24 | 12:51 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 6162 | 1 | 0 | 2 | 6160 | 0:03 | 2.12 | 0.106 | 0.106 | COD GALBEN de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 25-40l/mp si intensificari ale vantului.
93 | 2021-08-26 | 18:18 | Timis | MT | Statia 110/20 kV DETA | LEA 20 kV Ghilad | d | Izolator spart stp. 91/26 | Judet Timis: Giera, Ciacova, Jebel, Ghilad, Parta, Sanmartinu Sarbesc, Foeni, Deta, Sag, Peciu Nou, Giulvaz, Ciacova rural, Livezile | 8567 | 1 | 0 | 15 | 4822 | 0:12 | 2.1653 | 0.43307 | 2.3021 | LEA 20kV Ghilad din Deta alimenta bara 20kV Giulvaz. S-au facut separatii pe LEA 20kV aferente st. Giulvaz si s-au preluat partial clientii pe LEA 20kV Freidorf/Fratelia prin LEA 20kV Foieni. Se functiona in ASN cu Trafo 110/20kV din st Giulvaz retras din exploatare pentru lucrari de inlocuire Trafo. S-a remediat in 26.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1561 | 0:26 | 0.70179 | 0.30411
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 2157 | 1:37 | 0.96719 | 1.5636
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 2:58 | 0.00044757 | 0.0013278
94 | 2021-08-30 | 21:31 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT | d | Defect trecator | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5665 | 1 | 0 | 2 | 1819 | 0:11 | 0.47102 | 0.086354 | 0.85903
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2100 | 0:14 | 0.54396 | 0.12692
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1197 | 1:04 | 0.31039 | 0.33109
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 525 | 2:14 | 0.1358 | 0.30328
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 16 | 2:45 | 0.0041386 | 0.011381
95 | 31.08.2021 | 9:37 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | d | Cablu 20 kV defect intre SS 9348 si PT 9434. | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5665 | 1 | 0 | 2 | 1819 | 0:04 | 0.36002 | 0.024001 | 1.4934 | Remediat: 09.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2100 | 1:40 | 0.41577 | 0.69296
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1197 | 2:06 | 0.23705 | 0.4978
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 541 | 2:36 | 0.10716 | 0.27861
96 | 31.08.2021 | 12:33 | Timis | MT | Statia 110/20 kV GATAIA | RAR (+) LEA 20 kV GATAIA - declansare prin DASf LEA 20 kV Banloc, LEA 20 kV Panel, LEA 20 kV Deta din st.Deta; | d | Defect neidentificat | Judet Timis: Denta, Ghilad, Jebel, Birda, Livezile, Deta, Banloc, Ciacova, Gataia, Opatita. | 10725 | 1 | 0 | 25 | 6765 | 0:00 | 1.836 | 0.00153 | 0.24752 | Se functiona cu abatere de la schema normala: barele 20kV din st.Deta preluate din st.Gataia prin LEA 20kV Gataia; LEA 20 kV Voiteni din st. Deta preluata pe LEA 20 kV Sipet din st. Gataia. S-a conectat prin Tc: LEA 20 kV Panel, LEA 20 kV Deta in st.Deta. Refuz conectare prin Tc, LEA 20 kV Banloc in st. Deta - s-a conectat Tc dupa interventia PO.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1230 | 0:07 | 0.33286 | 0.038833
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 2700 | 0:17 | 0.73115 | 0.20716
97 | 2021-09-04 | 16:46 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cutie terminala defecta la stalpul 248/6 spre stalpul 261. | Judetul Timis: Ghiroda, Remetea Mare, Bucovat, Recas. | 5768 | 1 | 0 | 15 | 2853 | 0:11 | 1.3972 | 0.25615 | 3.1417 | Remediat: 04.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1120 | 1:23 | 0.54807 | 0.75816
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 994 | 1:53 | 0.48522 | 0.91383
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 272 | 3:06 | 0.13251 | 0.41078
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 507 | 3:15 | 0.247 | 0.80274
98 | 2021-09-07 | 9:08 | Arad | MT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 20 kV Gurahont - functionat protectia homopolara de curent dir.2. | d | Defect neidentificat. | Judet Arad: Almas, Chisindia, Buteni, Revetis-Rosia, Joia Mare, Gurahont, Dieci. | 5522 | 1 | 0 | 3 | 5519 | 0:06 | 1.34 | 0.12432 | 0.12432 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV S.Gurahont contra alimenteaza pe LEA 20 kV Vf.Gurahont prin IBT 10454 pana la IST 10385 deschis - lucrare planificată, defrisare în culoar LEA.
99 | 2021-09-13 | 14:47 | Arad | MT | Statia 110/20 kV SEBIS | LEA 20 kV BIRSA - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Defect neidentificat. | Judet Arad: Maderat, Taut, Zaran-Cigher, Prunisor, Tarnova Arad, Barsa, Mocrea, Sicula, Ineu, Iermata-Moroda, Cuied, Beliu, Carand, Archis, Seleus, Rapsig, Bocsig, Pancota, Sebis, Hasmas, Silindia, Chier, Siria. | 19487 | 1 | 0 | 24 | 12537 | 0:03 | 2.791 | 0.13955 | 0.24215 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Birsa si LEA 20 kV Prunisor din statia Sebis alimenteaza LEA 20 kV Mocrea, Sicula si Maderat din statia Pancota, datorita RT celula 110kV Arad in statia Pancota.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 6915 | 0:04 | 1.539 | 0.1026
100 | 2021-09-15 | 13:42 | Timis | MT | Statia 110/20 kV BUCOVINA | LES 20 kV nr.11 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T51830 - T 51831. | Judet Timis: Dumbravita, Timisoara zona Aradului. | 6616 | 1 | 0 | 1 | 2598 | 0:06 | 1.701 | 0.1701 | 1.3338 | Remediat: 16.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1102 | 0:09 | 0.72123 | 0.10818
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 707 | 0:10 | 0.46271 | 0.077119
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1486 | 0:31 | 0.97255 | 0.50248
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 383 | 0:52 | 0.25132 | 0.21781
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 338 | 1:10 | 0.22121 | 0.25808
101 | 2021-09-16 | 6:49 | Arad | IT | Statia 110/20 kV VARFURILE | LEA 110 kV VARFURILE-SEBIS - ramas fara tensiune st. 110/20 kV SEBIS. | d | Defect neidentificat | Judet Arad: Rapsig, Hasmas, Almas, Revetis-Rosia, Moneasa, Avram Iancu, Dieci, Barsa, Craiva Sate, Ignesti, Buteni, Prunisor, Carand, sebis, Chisnadia, Cuies, Cermei, Ineu, Archis, Bocsig, Beliu, Dezna, Joia Mare. | 17004 | 1 | 0 | 5 | 6002 | 0:06 | 1.3778 | 0.13778 | 0.62623 | Ramas fara tensiune din 110 kV, statia110/20 kV SEBIS. Bara MT din st. Sebis a fost preluata pe MT din st. Pancota. In urma controlului efectuat nu s-au identificat cauzele declansarii. In 16.09.2021 la ora 17:53 s-a redat in exploatare.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2091 | 0:10 | 0.47982 | 0.079969
[11 empty] | 3 | 0 | 24 | 8881 | 0:12 | 2.0424 | 0.40849
102 | 2021-09-16 | 9:58 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MOCREA | c | Pasare in retea, la SS10183. | Judet Arad: Cuied, Zarand-Cigher, Sebis, Mocrea, Hasmas, Seleus, Maderat, Chier, Taut, Ineu, Pancota, Tarnova Arad, Rapsig, Archis, Carand, Barsa, Beliu, Silindia, Bocsig, Prunisor, Iermata-Moroda, Siria. | 15757 | 1 | 0 | 8 | 5657 | 0:04 | 0.89881 | 0.05992 | 0.54527 | Se functiona cu abatere de la schema normala cauzata de indisponibilitatea LEA 110 kV Varfurile - Sebis. Bara MT din st. Sebis era preluata pe MT din st. Pancota. Remediat: 16.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 5227 | 0:06 | 0.83058 | 0.083058
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1631 | 0:09 | 0.25973 | 0.038959
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1372 | 0:12 | 0.21784 | 0.043568
[11 empty] | 5 | 0 | 6 | 1412 | 0:52 | 0.22498 | 0.19498
[11 empty] | 6 | 0 | 3 | 426 | 1:50 | 0.068065 | 0.12479
103 | 2021-09-16 | 13:27 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV SICULA | d | Defect neidentificat. | Judet Arad: Ineu, Seleus, Craiva sate, Sicula, Silindia, Ineu, Barsa, Zarand-Cigher, Beliu, Prunisor, Craiva Centru, Cuied, Taut, Bocsig, Mocrea, Avram Iancu, Chier, Cermei, Tarnova Arad, Iermata-Moroda, Archis, Siria, Rapsig, Sebis, Maderat, Hasmas, Carand, Apateu, Pancota. | 27177 | 1 | 0 | 31 | 21327 | 0:03 | 1.9646 | 0.098232 | 0.14765 | Se functiona cu abatere de la schema normala cauzata de indisponibilitatea LEA 110 kV Varfurile - Sebis. Bara MT din st. Sebis era preluata pe MT din st. Pancota.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 3962 | 0:05 | 0.36546 | 0.030455
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1412 | 0:06 | 0.13044 | 0.013044
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 426 | 0:09 | 0.039462 | 0.0059193
104 | 2021-09-17 | 18:45 | Hunedoara | IT | Statia 220/110 kV MINTIA | LEA 110 kV MINTIA-ILIA - functionat protectia de distanta. Ramas fara tensiune statia 110/20 kV Ilia. | b | Copac cazut pe LEA in deschiderea stalpilor 54-55. | Judet Hunedoara: Lapugiu de Jos, Burjuc, Zam, Gurasada, Ilia, Vorta, Bransica, Dobra, Vetel, Margina. | 9149 | 1 | 0 | 35 | 9114 | 0:09 | 3 | 0.45 | 0.45 | Ramas fara tensiune statia 110/20 kV Ilia - alimentati toti utilizatori aferenti barelor 20 kV st. 110/20 kV Ilia, din alte surse MT. In data de 18.09.2021 - indepartat copac din reteaua IT si revenit la schema normala.
105 | 2021-09-17 | 20:14 | Hunedoara | MT | Statia 110/20 kV PAULIS | LEA 20 kV DECEBAL - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Conductor rupt si cazut la pamant la stalpul 132 din LEA 20kV Ilia - Deva. | Judet Hunedoara: Margina, Zam, Gurasada, Branisca, Ilia, Dobra, Vorta, Vetel, Lapugiu de Jos, Burjuc. | 9047 | 1 | 0 | 9 | 1558 | 0:58 | 0.40011 | 0.38677 | 23.2121 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Decebal din st. Paulis prelua consumul st. Ilia. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - Frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 60-65 km/h, vijelie, averse care vor depăși 15-20 l/mp. Remediat: 18.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 1870 | 8:33 | 0.47952 | 4.0999
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 928 | 10:05 | 0.23848 | 2.4047
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 2167 | 13:39 | 0.55433 | 7.5666
[11 empty] | 5 | 0 | 7 | 1448 | 13:43 | 0.37151 | 5.0959
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1042 | 13:45 | 0.26606 | 3.6583
106 | 2021-09-22 | 14:40 | Timis | IT | Statia 110/20 kV VENUS | TRAFO 110/20 kV - declansat prin protectia pentru P.P. bare MT. | c | Cauza primara: cablu lovit de terti intre T52176 -T12221 aferent LES 20 kV nr. 9. Cauza asociata: declansare Trafo 110/20 kV Venus. | Judet Timis: Timisoara zona complex studentesc stadion, zona Girocului, zona Ciarda Rosie, zona Soarelui, Giroc. | 14381 | 1 | 0 | 9 | 4252 | 0:06 | 2.0444 | 0.20444 | 1.2472 | Remediat: 23.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2123 | 0:07 | 1.0191 | 0.11889
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 5147 | 0:08 | 2.4724 | 0.32965
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1818 | 0:16 | 0.87228 | 0.23261
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 469 | 0:17 | 0.22503 | 0.063757
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 556 | 1:07 | 0.26677 | 0.29789
107 | 2021-09-23 | 3:41 | Hunedoara | IT | Statia 110/20 kV DECEBAL | TRAFO 2 110/20 kV - declansat prin protectia pentru P.P. bare MT. | d | Cauza primara: cablu defect intre PT132-PT147 , aferent LES 20 kV Deva 2. Cauza asociata: declansare trafo 2 110/10 kV. | Judet Hunedoara: Vetel, Cerbal, Batrana, Soimus, zona Deva Decebal, Exterior si CFR. | 13200 | 1 | 0 | 12 | 10880 | 0:02 | 3.2181 | 0.10727 | 0.2169 | Remediat:24.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1053 | 0:04 | 0.3123 | 0.02082
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 501 | 0:05 | 0.1495 | 0.012458
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 582 | 0:09 | 0.17284 | 0.025926
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 160 | 1:04 | 0.047273 | 0.050424
108 | 2021-10-01 | 13:21 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV SURGANI - functionat protectia maximala de curent 3. | c | Cablu 20 kV lovit de catre terti intre SS 32425/38A si SS 32426/38B. | Judet Timis: Dragsina, Ghiroda, Bucovat, Mosnita Noua, Recas rural, Cheveresu Mare, Remetea Mare. | 5831 | 1 | 0 | 4 | 2508 | 0:07 | 0.93915 | 0.10957 | 0.68442 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Surgani prelua partial LEA 20 kV Urseni. Remediat: 01.10.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 577 | 0:09 | 0.21609 | 0.032414
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 817 | 0:15 | 0.30582 | 0.076455
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1095 | 0:32 | 0.40938 | 0.21834
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 828 | 0:48 | 0.30956 | 0.24765
109 | 2021-10-04 | 10:20 | Caras-Severin | MT | Statia 110/6 kV HUNEDOARA ORAS | PA 3 - functionat protectia homopolara dir.1. | c | Cablu 6 kV lovit de catre terti intre st. Hunedoara Oras - PA 3. | Judet Hunedoara: zona Hunedoara Micro. | 5400 | 1 | 0 | 1 | 5399 | 0:15 | 1.14 | 0.285 | 0.285 | Remediat: 05.10.2021.
110 | 2021-10-09 | 10:41 | Timis | MT | Statia 110/20 kV Padurea Verde | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Conductor cu papuc topit la borna IMS-ului 22461. | Judetul Timis: Ghiroda, Remetea Mare, Bucovat, Recas. | 5768 | 1 | 0 | 12 | 1670 | 0:09 | 1.1285 | 0.16928 | 0.99485 | Remediat: 09.10.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1098 | 0:12 | 0.73737 | 0.14747
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1817 | 0:18 | 1.2218 | 0.36654
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 1076 | 0:23 | 0.72395 | 0.27751
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 85 | 0:35 | 0.058372 | 0.03405
111 | 2021-10-13 | 15:48 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LEA 20 kV URSENI - functionat protectia homopolara dir.1. | d | LEA 20 kV Silagiu - izolator spart la stalpul 291 si stalpul 279/11. | Judet Timis: Sipet, Unip, Mosnita Noua, Sacasu Turcesc, Giroc, Cerna, Uliuc. | 5658 | 1 | 0 | 6 | 4349 | 0:01 | 1.4394 | 0.023989 | 0.54616 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Urseni prelua partial LEA 20 kV Silagiu. Remediat: 13.10.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 576 | 0:27 | 0.19037 | 0.085667
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 725 | 1:49 | 0.24028 | 0.4365
112 | 2021-10-19 | 19:03 | Timis | MT | Statia 110/20 kV PADUREA VERDE | LEA 20 kV GHIRODA - functionat protectia homopolara dir.4. | c | Corp strain intre SP 22283/142/8/1 si T 2425. | Judetul Timis: Ghiroda, Remetea Mare, Bucovat, Recas. | 5768 | 1 | 0 | 11 | 1976 | 0:06 | 1.502 | 0.1502 | 1.2548 | Remediat: 19.10.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 2609 | 0:09 | 1.9767 | 0.2965
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1161 | 0:55 | 0.88062 | 0.80723
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:11 | 0.00075589 | 0.00089448
113 | 2021-10-21 | 18:21 | Timis | IT | Statia 110/20 kV ORTISOARA | TRAFO 1 110/20 kV | d | Defect trecator | Judet Timis: Sagu sate, Vinga centru, Ortisoara, Dudestii Noi, Pischia, Fibis, Satchinez, Sanandrei, Masloc, Bogda. | 9608 | 1 | 0 | 5 | 1647 | 0:02 | 1.4787 | 0.049289 | 0.4576 | S-a retras din exploatare Trafo 1 si s-au efectuat verificari - totul functioneaza corect.
[11 empty] | 2 | 0 | 16 | 4438 | 0:03 | 3.9867 | 0.19934
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 3497 | 0:04 | 3.1346 | 0.20897
114 | 2021-10-29 | 14:49 | Hunedoara | MT | Statia 110/6 kV HUNEDOARA OXIGEN | PA 3 - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Cablu 6 kV defect intre statia Oxigen - PA3. | Judet Hunedoara: Hunedoara centru. | 14093 | 1 | 0 | 1 | 2060 | 0:22 | 0.36414 | 0.13352 | 1.2174 | Se functiona cu abatere de la schema normala: preluat partial consum st. 110/6 kV Hunedoara Oras, datorita lucrarilor Transelectrica de modernizare st. 220/110kv Hasdat. Remediat: 30.10.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1320 | 0:23 | 0.23322 | 0.089402
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2542 | 0:30 | 0.44913 | 0.22456
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 8169 | 0:32 | 1.4435 | 0.76987
115 | 2021-11-02 | 13:58 | Arad | IT | Statia 110/20 kV TEBA | TRAFO 2 | d | Declansare intempestiva Intrerupator 20 kV aferent Trafo 2 110/20 kV. | Judet Arad: zona Arad centru, Aurel Vlaicu, Faleza Sud. | 13125 | 1 | 0 | 12 | 13113 | 0:04 | 5.5 | 0.36667 | 0.36667 | In statia Teba se efectuau lucrari de revizie la Bateria de acumulatori 110Vcc.
116 | 2021-11-06 | 12:07 | Caras-Severin | IT | Statia 110/20 kV ORAVITA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PP bare | d | Defect neidentificat | Judet Caras Severin: Oravita, Ciuchici, Ciclova Romana, Naidas, Latunas-Jamu Mare, Racasdia, Vrani, Socol, Berliste, Pojejena, Sasca Montana, Forotic, Gradinari, Varadia, Ticvaniu Mare, Goruia, Dognecea, Comoraste, Calina. | 14003 | 1 | 0 | 2 | 1940 | 0:06 | 0.7489 | 0.07489 | 0.77666
[11 empty] | 2 | 0 | 22 | 4256 | 0:07 | 1.6497 | 0.19247
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 1963 | 0:08 | 0.75854 | 0.10114
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 3141 | 0:10 | 1.212 | 0.20201
[11 empty] | 5 | 0 | 9 | 2664 | 0:12 | 1.0308 | 0.20616
117 | 2021-11-08 | 11:49 | Arad | MT | Statia 110/20 kV PANCOTA | LEA 20 kV MADERAT - functionat protectia maximala de curent 2. | d | Copac cazut pe LEA, intre stalpii 100/33/7/45-46 si conductoare rupte. | Judet Arad: Tarnova Arad, Mocrea, Maderat, Chier, Silindia, Taut, Siria. | 5665 | 1 | 0 | 4 | 2641 | 0:07 | 0.55094 | 0.064277 | 0.33919 | Remediat: 08.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1197 | 0:08 | 0.24975 | 0.0333
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1156 | 0:14 | 0.241 | 0.056233
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 639 | 1:00 | 0.13331 | 0.13331
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 24 | 10:25 | 0.0049991 | 0.052074
118 | 2021-12-03 | 10:21 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV FRATELIA | LES 20 kV nr.4 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre T 21737 si T 31769. | Judet Timis: Timisoara zona Sagului. | 5304 | 1 | 0 | 1 | 1442 | 0:04 | 0.38088 | 0.025392 | 0.19274 | Remediat: 05.12.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1004 | 0:05 | 0.26501 | 0.022084
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 274 | 0:07 | 0.072323 | 0.0084377
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1969 | 0:08 | 0.51972 | 0.069296
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 614 | 0:25 | 0.16207 | 0.067528
119 | 2021-12-08 | 19:29 | Timis | IT | Statia 110/20/10 kV DUMBRAVITA | TRAFO 1 110/20/10 kV - functionat protectia maximala de curent | c | Cauza primara: defect releu protectie Trafo 1 Cauza asociata: defect instalatie utilizator RATT pe LES 10kV Cb 39 | Judet Timis: Timisoara zona Aradului, Centrala, Bucovina, Lipovei, Lugojului, Circumvalatiunii, Fabric. | 15494 | 1 | 0 | 25 | 15468 | 0:14 | 11 | 2.5667 | 2.5667 | Declansare Trafo 1 in statia Dumbravita, concomitent cu declansare LES 10 kV nr.39 - cu defect in instalatia utilizatorului.
120 | 2021-12-23 | 11:51 | Timis | MT | Statia 110/20/10 kV VICTORIA | LES 10 kV - Cb 4 Azur prin protectie maximala de curent pe MT si Cb.1 si Cb.9 in CTE 10 kV. Ramas fara tensiune utilizatorii aferenti barelor 10 kV statia Victoria si CTE 10 kV. | d | Cauza neidentificata, in curs de analiza. | Judet Timis: Timisoara zona Lugojului, Girocului, Centrala, Soarelui, Elisabetin, Plopi, Ciarda Rosie, Fabric, Complex Studentesc Stadion. | 13258 | 1 | 0 | 19 | 13239 | 0:19 | 9 | 2.85 | 2.85 | Se functiona cu abatere de la schema normala: barele 10 kV din statia Victoria preluate din statia Azur, Cb.4 si prin CTE 10 kV din statia Dumbravita Cb.22A+B; Trafo 1 110/10 kV statia Victoria - retras pentru presiune scazuta IO 110 kV. Declansare la preluarea in bucla a LES 10kV cab.11 Victoria pe LES10kV cab.4 Azur.
1)Întreruperile vor fi încadrate în categorii astfel: b.întrerupere neplanificată cauzată de evenimente meteorologice deosebite; c.întrerupere neplanificată cauzată de utilizatori/terţi; d.întrerupere neplanificată, alta decât întreruperile de la lit. b) şi c). 2)Se va detalia cauza primară a declanşării întreruperii (de exemplu: izolator rupt, conductor căzut pe consolă, LES defect etc.) 3)Energia nelivrată se estimează pe baza puterii înregistrate imediat înaintea producerii evenimentului.

## EDD
Anexa nr. 2.3 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2020 în rețeaua de distributie din gestiunea E-Distribuție Dobrogea
Nr. Crt. | Data/Ora declansare incident deosebit |  | Localizare declansare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localitati afectate) | Nr. total utilizatori afectati | Intreruperi | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalatie electrica | Element afectat | Categ. Intr. 1) (b/c/d) | Cauza declansarii incidentului 2) |  |  | Transa nr. | Nr. utilizatori intrerupti |  |  | Durata intreupere (ore:min) | Putere intrerupta (MWh) | Energie nelivrata (MWh) | Total energie nelivrata (MWh)3)
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 09.01.2021 | 23:58 | Constanta | IT | Statia 110/20 KV BABA NOVAC | LES 20kV 2725 | d | Cauza primara: cablu 20 KV defect intre PT 361 - PT 563 aferent LES 20 KV 2725 . Cauza asociata: LES 20 kV 2729 si feeder 20 kV dintre Bara veche 20 kV si Bara noua 20 kV. | Judet Constanta: municipiul Constanta zona Bulevardul Tomis-Centru, Tomis Nord, Coiciu. | 5750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:02 | 0.0002713 | 9.0435e-06 | 0.23284 | In statia de transformare 110/20 kV se efectueaza lucrari de modernizare echipamente primare / secundare. Schema 20 kV de functionare provizorat in etapa a 3-a de modernizare este urmatoarea: Bara veche 20 kV este alimentata din Trafo 2 25 MVA 110/20 kV cu tratarea retelei prin RN. Din Bara veche 20 kV se alimenteaza Bara noua 20 kV prin feeder 20 kV cu 5 linii de 20 kV, cu tratarea retelei prin RN. Remediat: 25.01.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1536 | 0:03 | 0.41672 | 0.020836
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 30 | 0:04 | 0.0081391 | 0.00054261
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 3754 | 0:08 | 1.0185 | 0.1358
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 429 | 0:39 | 0.11639 | 0.075653
2 | 2021-01-13 | 7:19 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV OLTENITA NORD | TRAFO 2 110/20 KV - functionat protectia pp bare | d | Defect neidentificat. | Judet Calarasi: Mitreni, Ulmeni, Chiselet, Curcani, Plataresti, Oltenita zona Sud str. Marasesti, Spantov, Manastirea, Chirnogi, Oltenita zona Nord str. Marasesti, Cascioarele. | 6084 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0:09 | 0.0035897 | 0.00053846 | 0.49865 | In data de 14.01.2021 - s-au retras din exploatare pentru verificari echipamante primare/secundare, aferent celulelor: L 20 kV Dunarica 2, L 20 kV Dorobantu 1 si L 20 kV Mitreni si nu s-a gasit nimic deosebit.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 2627 | 0:13 | 0.67641 | 0.14656
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 13 | 0:17 | 0.0038462 | 0.0010897
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 3409 | 0:24 | 0.87615 | 0.35046
3 | 2021-01-16 | 13:38 | Calarasi | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Conductor rupt si cazut la pamant la stalpul nr. 122 pe derivatia Patru Frati ( dupa ST 5068). | Judet Ialomita: Moldoveni, Dridu-Snagov, Jilavele, Armasesti, Fierbintii de Sus, Malu Rosu, Slatioarele, Patru-Frati, Nenisori, Fierbinti-Targ, Dridu, Barbulesti. | 8636 | 1 | 0 | 3 | 2943 | 0:04 | 1.2008 | 0.080052 | 0.95419 | Remediat: 16.01.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1001 | 0:07 | 0.40882 | 0.047696
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 533 | 0:10 | 0.21725 | 0.036208
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 3272 | 0:11 | 1.3377 | 0.24525
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 871 | 1:32 | 0.35542 | 0.54498
4 | 2021-01-18 | 21:48 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9116 functionat protectia homopolara dir.4. | d | LES 20 kV defect intre st.. Tulcea Oras - PC33. | Judet Tulcea: Tulcea zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei. | 5411 | 1 | 0 | 0 | 190 | 0:26 | 0.083219 | 0.036062 | 1.1127 | Remediat: 21.01.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2294 | 0:27 | 1.0056 | 0.45254
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1136 | 0:28 | 0.498 | 0.2324
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1787 | 0:30 | 0.7827 | 0.39135
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0:47 | 0.000438 | 0.0003431
5 | 2021-01-20 | 3:14 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9115 - functionat protectia homopolara de curent dir.4. | d | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre PC 88-PT 166 pe LES 20 kV 88.01 din distribuitorul PC 88. Cauza asociata: nu au functionat protectiile in cel. LES 20 kV 8801, din PC 88. | Judet Tulcea: Zona Sud Mircea Voda-Mahmudiei si Zona Sud-Vest Taberei-Mircea-Voda. | 6537 | 1 | 0 | 4 | 4215 | 0:06 | 1.2908 | 0.12908 | 0.76649 | Remediat: 21.01.2021 pentru cablu 20 kV intre PC 88-PT 166. Verificat protectii: 28.01.2020
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 407 | 0:11 | 0.12452 | 0.022829
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 734 | 0:58 | 0.22457 | 0.21708
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 467 | 1:02 | 0.14288 | 0.14764
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 235 | 1:05 | 0.071898 | 0.07789
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 475 | 1:11 | 0.14533 | 0.17197
6 | 20.01.2021 | 9:06 | Constanta | MT | Statia 110/20/10 kV CENTRU 1 | LES 20 kV 0325 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT424 si PT 361A. | Judet Constanta: municipiul Constanta zona Tomis Nord si Coiciu. | 5379 | 1 | 0 | 0 | 2236 | 0:05 | 0.83138 | 0.069282 | 0.29376 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV 0325 alimenta integral LES 20 kV 2723 din st. 110/20 kV Baba Novac, provizorat realizat ca urmare a lucrarilor de modernizare din st. Baba Novac. Remediat: 01.02.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1926 | 0:06 | 0.71612 | 0.071612
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 196 | 0:12 | 0.072876 | 0.014575
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 791 | 0:16 | 0.29411 | 0.078428
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 230 | 0:42 | 0.085518 | 0.059862
7 | 24.01.2021 | 3:40 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 kV CALARASI | TRAFO 4 110/20 kV - functionat protectia PP bare. | d | Cauza primara: Cablu 20 kV defect intre PCZ 3517 - PCZ 3284, aferent LES 20 kV FNC. Cauza asociata: declansare trafo 4 110/20 kV. | Judet Calarasi: Calarasi zona Industriala varianta Nord, Calarasi str. Cuza Voda spre Siderurgic, Calarasi str. Cuza Voda spre Modelu, Modelu, Dichiseni, Gradistea, Independenta, Cuza Voda, Modelu zona Negru Voda, Stefan Voda, Roseti. | 23849 | 1 | 0 | 27 | 21492 | 0:01 | 7.9403 | 0.15219 | 0.2893 | Remediat: 31.01.2021 pentru cablu 20 kV defect intre PCZ 3517 - PCZ 3284.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1839 | 0:08 | 0.67857 | 0.090476
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 437 | 0:10 | 0.16125 | 0.026875
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 34 | 0:12 | 0.012915 | 0.0025829
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 19 | 2:27 | 0.0070108 | 0.017176
8 | 07.02.2021 | 2:45 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV OLTENITA SUD | TRAFO 2 110/20 KV - functionat protectia maximala de curent 1 | b | Cauza primara: bobina arsa in celula 20 kV Moara Dunarea si izolatori bara conturnati in PT 2596 aferent LES 20 kV Siloz. Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV. | Judet Calarasi: Ulmeni, Chiselet, Oltenita zona Sud str. Marasesti, Oltenita zona Nord str. Marasesti, Oltenita zona Industriala Port, Spantov, Manastirea. | 18622 | 1 | 0 | 1 | 3508 | 0:08 | 0.83476 | 0.1113 | 3.9018 | La ora 02:45 in st. 110/20 kV Oltenita Sud a declansat LES 20 kV Moara Dunarea. La ora 02:46 in st. 110/20 kV Oltenita Sud a declansat LES 20 kV Siloz. La ora 03:12 in st. 110/20 kV Oltenita Sud a declansat Trafo 2 110/20 kV. Remediat in data de 07.02.2021 - bobina arsa in celula 20 kV Moara Dunarea. Remediat in data de 08.02.2021 - izolatori bara conturnati in PT 2596 aferent LES 20 kV Siloz.
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 12218 | 0:56 | 2.9094 | 2.7154
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 2499 | 1:30 | 0.59568 | 0.89352
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 358 | 1:46 | 0.085165 | 0.15046
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 20 | 6:13 | 0.0049957 | 0.031057
9 | 17.02.2021 | 7:28 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV VLAD TEPES | LEA 20 kV MIHAI VITEAZU - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cordon retezat la IMS 1592. | Judet Calarasi: Lehliu-Gara, Dor Marunt, Lupsanu, Vlad Tepes, Lehliu-Gara zona sate. | 6735 | 1 | 0 | 0 | 471 | 0:07 | 0.3098 | 0.036144 | 3.6117 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Mihai Viteazu prelua partial LEA 20 kV Lehliu Gara, datorita unui conductor rupt intre IMS 1074 si IMS 1018. Remediat: 17.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 637 | 0:35 | 0.41899 | 0.24441
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2042 | 0:36 | 1.3431 | 0.80589
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 3229 | 1:03 | 2.1305 | 2.237
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 345 | 1:16 | 0.22758 | 0.28827
10 | 17.02.2021 | 21:46 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara de curent dir.4. | d | Reductor de tensiune 20 kV defect la STC-5066. | Judet Tulcea: Macin, Luncavita, Grindu, Jijila, Vacareni. | 5140 | 1 | 0 | 18 | 3628 | 0:04 | 1.1491 | 0.076609 | 1.0286 | Remediat 26.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 4 | 0:07 | 0.0028366 | 0.00033093
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1485 | 2:02 | 0.46804 | 0.95167
11 | 18.02.2021 | 12:23 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV BABADAG | TRAFO 2 110/20 kV | d | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre SS 3160 si PT 226 aferent LEA 20 kV 109.07 Cauza asociata: intrerupator 20 kV cel. LEA 20 kV 109.03 si declansare Trafo 2 110/20 kV. | Judet Tulcea: Sarichioi, Babadag, Mihai Bravu. | 6137 | 1 | 0 | 0 | 889 | 0:02 | 0.43313 | 0.014438 | 0.42695 | La ora 12:23 in statia 110/20 kV Babadag a declansat LEA 20 kV 109.07, avand cablu 20 kV defect intre SS 3160 si PT 226 si la ora 12:36 a declansat LEA 20 kV 109.11, avand cablu 20 kV defect intre st. Zebil si SS0 3215. Pentru identificare defect de pe LEA 20 kV 109.07 s-a utilizat LEA 20 kV 109.03, iar ca urmare refuzului de declansare in statie, la ora 13:15 a declansat trafo 2 110/20 kV. Remediat: 18.02.2021, pentru IO 20 kV cel. LEA 20 kV 109.03.Remediat: 25.02.2021, pentru cablu 20 kV defect intre SS 3160 si PT 226 si cablu 20 kV defect intre st. Zebil si SS0 3215.
[11 empty] | 2 | 0 | 23 | 4155 | 0:04 | 2.0356 | 0.1357
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 439 | 0:07 | 0.21486 | 0.025067
[11 empty] | 4 | 0 | 5 | 67 | 0:23 | 0.035079 | 0.013447
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 329 | 0:46 | 0.16029 | 0.12289
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 224 | 1:02 | 0.10913 | 0.11277
[11 empty] | 7 | 0 | 3 | 1 | 1:21 | 0.0019488 | 0.0026309
12 | 20.02.2021 | 9:07 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV Navodari | LES 20 kV 5306 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Defect trecator | Judet Constanta: Navodari, Mamaia. | 5654 | 1 | 0 | 2 | 3011 | 0:02 | 1.4122 | 0.047073 | 0.10896 | LES 20 kV 5306 alimenteaza sectia B de bare 20 kV din statia de conexiuni 20 kV Mamaia, cu LES 20 kV 5004 si LES 20 kV 5005.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 2634 | 0:03 | 1.2378 | 0.061891
13 | 22.02.2021 | 0:42 | Constanta | IT | Statia 110/6 kV MEDGIDIA NORD | TRAFO 1 110/6 kV - functionat protectia maximala curent 1 MT. | d | Cauza primara: refuz declansare in statie, IO 6 kV aferent cel. LES 6 KV 5806 (la care a functionat protectia maximala de curent) si cablu 6 kV defect intre PT 82 - PT 24. Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/6 kV | Judet Constanta: Cuza Voda, Castelu, zona Medgidia Nord si Medgidia Sud. | 5762 | 1 | 0 | 14 | 5745 | 0:02 | 5.0973 | 0.16991 | 0.17004 | In data de 22.02.2021 s-au efectuat probe cu mecanismul IO 6 kV aferent cel. LES 6 kV 5806 - totul normal. Remediat: 23.02.2021 cablu 6 kV intre PT 82 - PT 24.
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 0 | 0:03 | 0.0026553 | 0.00013277
14 | 25.02.2021 | 8:22 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | LES 20 kV BORA - functionat protectia maximala de curent 1. | d | IO 20 kV defect | Judet Ialomita: partial Slobozia. | 5241 | 1 | 0 | 1 | 818 | 0:06 | 0.20002 | 0.020002 | 0.4477 | Pentru identificare defect pe LES 20 kV Bora s-a utilizat LES 20 kV Ciulnita.Remediat: 25.02.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 655 | 0:11 | 0.16021 | 0.029373
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 575 | 0:17 | 0.14043 | 0.039789
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 612 | 0:21 | 0.14947 | 0.052314
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2139 | 0:29 | 0.5224 | 0.2525
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 440 | 0:30 | 0.10746 | 0.05373
15 | 09.03.2021 | 22:44 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 kV CENTRU 1 | TRAFO 2 110/20 KV - functionat protectia maximala de curent IT. | d | Cap terminal 20 kV faza T si celula 20 kV aferenta TRAFO 2. | Judet Constanta: zona Bulevardul Tomis - Centru, Bulevardul Mamaia, Coiciu. | 18017 | 1 | 0 | 3 | 5248 | 0:06 | 2.3024 | 0.23024 | 1.0297 | Consumul statie 20 kV s-a alimentat din trafo 3 10/20 kV.Remediat: 10.03.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 5494 | 0:08 | 2.4107 | 0.32143
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 7268 | 0:09 | 3.1868 | 0.47803
16 | 16.03.2021 | 15:41 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5305 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre PT 1329 si PT 1282. | Judet Constanta: partial Navodari. | 5505 | 1 | 0 | 2 | 2516 | 0:05 | 0.74099 | 0.061749 | 0.9884 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV 5305 prelua partial LES 20 kV 5300, care era retrasa din exploatare pentru o lucrare planificata.Remediat: 17.03.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 619 | 0:09 | 0.18216 | 0.027324
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 415 | 0:23 | 0.12213 | 0.046815
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1952 | 1:29 | 0.57472 | 0.85251
17 | 01.04.2021 | 15:37 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 kV TABACARIE | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia pp bare. | d | Cauza primaara: cablu defect pe LES 20 kV 0222 intre PT 11M si PT 64M. Refuz declansare LES 20 KV 0222. Cauza asociata: declansarea de Trafo 1 110/20 kV. | Judet Constanta: Mamaia, Constanta- Bulevardul Mamaia. | 6441 | 1 | 0 | 10 | 3580 | 0:03 | 1.3934 | 0.069671 | 0.16382 | Remediat 05.04.2021 ptr. cablu 20 kV intre PT 11M - PT 64M si data de 06.04.2021 pentru verificari protectii la celula LES 20 kV 0222 .
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2695 | 0:04 | 1.046 | 0.069736
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 97 | 0:22 | 0.038426 | 0.014089
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 55 | 0:28 | 0.022124 | 0.010324
18 | 03.04.2021 | 21:51 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Izolator spart dupa SD 5079, aferent PT 22. | Judet Tulcea: Macin, Luncavita, Grindu, Jijila, Vacareni. | 5141 | 1 | 0 | 13 | 3286 | 0:05 | 1.0781 | 0.089839 | 0.90611 | Remediat: 04.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 1521 | 1:06 | 0.50031 | 0.55034
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 311 | 2:37 | 0.10163 | 0.26593
19 | 04.04.2021 | 0:02 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | LES 20 kV DRAGI 2 - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Calarasi zona strada Cuza Voda spre Siderurgic. | 5270 | 1 | 0 | 0 | 5270 | 0:09 | 0.84 | 0.126 | 0.126 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV Dragi 2 prelua partial LES 20 kV 395 Apartamente, datorita unui izolator conturnat in PT 3348.
20 | 04.04.2021 | 0:37 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | LES 20 kV DRAGI 2 - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Calarasi zona strada Cuza Voda spre Siderurgic. | 5270 | 1 | 0 | 0 | 2665 | 0:02 | 0.39444 | 0.013148 | 0.053137 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV Dragi 2 prelua partial LES 20 kV 395 Apartamente, datorita unui izolator conturnat in PT 3348.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1012 | 0:05 | 0.14978 | 0.012482
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1593 | 0:07 | 0.23578 | 0.027507
21 | 2021-04-04 | 2:51 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | LES 20 kV DRAGI 2 - functionat protectia maximala de curent 3. | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Calarasi zona strada Cuza Voda spre Siderurgic. | 5270 | 1 | 0 | 0 | 5270 | 0:03 | 0.78 | 0.039 | 0.039 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV Dragi 2 prelua partial LES 20 kV 395 Apartamente, datorita unui izolator conturnat in PT 3348.
22 | 2021-04-07 | 9:32 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 kV EFORIE | LEA 110 kV EFORIE-COSTINESTI-NEPTUN | d | Defect neidentificat | Judet Constanta: Eforie Nord-Eforie Sud, Mangalia, Statiuni, Negru Voda, Albesti, Amzacea, Topraisar, Comana, Mereni, Chirnogeni, Costinesti, 23 August, Limanu, Pecineaga, Arsa-Albesti. | 33965 | 1 | 0 | 17 | 6823 | 0:04 | 4.9742 | 0.33161 | 5.4019 | Au ramas nealimentate din 110 kV statiile: Costinesti, Neptun, Mangalia Nord, SN Mangalia si Tataru. In data de 07.04.2021 s-a efectuat control pe LEA 110 Kv Eforie-Costinesti-Neptun si nu s-a identificat nici o neconformitate. Remediat: 13.04.2021 - verificare si analiza circuite secundare in statia 110/20/10 kV Eforie.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2624 | 0:10 | 1.9097 | 0.31828
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 3093 | 0:11 | 2.2544 | 0.4133
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 16349 | 0:16 | 11.8937 | 3.1716
[11 empty] | 5 | 0 | 7 | 3280 | 0:17 | 2.3904 | 0.67727
[11 empty] | 6 | 0 | 7 | 1750 | 0:23 | 1.2777 | 0.48979
23 | 2021-04-16 | 19:32 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5306 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | c | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre PT1633 si PT1815, rupt de catre terti; Cauza asociata: CTI defecta in PT 1815 sosire din PT 1633. | Judet Constanta: Navodari, Mamaia. | 5656 | 1 | 0 | 3 | 141 | 0:04 | 0.061103 | 0.0040736 | 0.3527 | LES 20 kV 5306 alimenteaza sectia B de bare 20 kV din statia de conexiuni 20 kV Mamaia, cu LES 20 kV 5004 si LES 20 kV 5005. Remediat 17.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2182 | 0:07 | 0.92758 | 0.10822
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1208 | 0:08 | 0.51259 | 0.068345
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1123 | 0:09 | 0.47737 | 0.071605
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 804 | 0:12 | 0.34116 | 0.068232
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 133 | 0:17 | 0.056436 | 0.01599
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 56 | 0:41 | 0.023762 | 0.016238
24 | 2021-04-20 | 2:29 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Defect intre separator zona si separator A2/A4 -indepartare cuib pasare la separator cablu intrare in PT 898, aferent LEA 20 kV 0423. | Judet Constanta: Valu lui Traian, Cumpana, Constanta Abator - Faleza Sud. | 5106 | 1 | 0 | 3 | 5102 | 0:09 | 0.64987 | 0.097481 | 0.098873 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV 0724 alimenta o portiune din LEA 20 kV 0423. In 9 minute au fost alimentati un nr. de 5105 clienti iar in 656 minute - 1 client ( iluminat public stradal - autostrada). Remediat 20.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:56 | 0.0001273 | 0.0013918
25 | 2021-04-20 | 4:27 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV OLTENITA NORD | TRAFO 2 110/20 KV - functionat protectia maximala de curent 1 IT, pe ambele infasurari. | d | Cauza primara: intrerupator 20 kV defect in celula LEA 20 kV Dunarica 2; Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV. | Judet Calarasi: Ulmeni, Manastirea, Plataresti, Spantov, Mitreni, Oltenita Zona Sud Strada Marasesti, Chiselet, Chirnogi, Curcani, Oltenita Zona Nord Strada Marasesti, Cascioarele. | 6153 | 1 | 0 | 20 | 6117 | 0:03 | 3.3912 | 0.18746 | 0.20145 | Remediat: 20.04.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 9 | 1:27 | 0.0066309 | 0.0096148
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4 | 1:59 | 0.0022103 | 0.0043838
26 | 2021-04-27 | 20:42 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PP bare. | d | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre S 3382 si PT 3516 pe L 20 kV Chiciu; Cauza asociata: declansare trafo 1 110/20 kV. | Judet Calarasi: zona Calarasi strada Cuza Voda spre Siderurgic, Calarasi strada Cuza Voda spre Modelu, Calarasi zona Industriala Varianta Nord, Jegalia. | 13085 | 1 | 0 | 19 | 12872 | 0:02 | 6.2066 | 0.20689 | 0.21924 | La ora 20:39 in statia de transformare 110/20 kV Mircea Voda, a declansat L 20 kV Chiciu, prin protectie maximala de curent 3. La ora 20:42:01, in timpul lichidarii avariei, la conectarea pentru proba a L 20 kV Chiciu, a declansat Trafo 1 110/20 kV. La ora 20:43:35 s-a conectat trafo 1 110/20 kV, normal, alimentand toate liniile de 20 kV, mai putin L 20 kV Chiciu, cu defect.Remediat: 04.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 183 | 0:04 | 0.090516 | 0.0067887
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:07 | 0.00096293 | 0.0010753
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:46 | 0.00048147 | 0.00085059
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 0 | 2:31 | 0.0014444 | 0.0036351
27 | 2021-05-07 | 16:59 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5303 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1832 si PT1885. | Judet Constanta: Navodari, Mamaia. | 7383 | 1 | 0 | 10 | 5647 | 0:01 | 1.8389 | 0.030649 | 0.15799 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV 5303 alimenta LES 20 kV 5003, care era sursa pentru sectia B de bare 20 kV din statia de conexiuni 20 kV Mamaia. Remediat: 09.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1581 | 0:12 | 0.51491 | 0.10298
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 109 | 0:18 | 0.035758 | 0.010727
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | 0.0013003 | 0.00043343
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 28 | 1:27 | 0.009102 | 0.013198
28 | 2021-05-09 | 12:31 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA NORD | LES 20 kV SPITAL - functionat protectia homopolara de curent dir.5 evolutiva. | c | Defect in instalatie client la DG Spital Slobozia. | Judet Ialomita: zona Slobozia blocuri. | 8809 | 1 | 0 | 17 | 5252 | 0:01 | 1.2142 | 0.010793 | 0.079835 | In timpul manevrelor de lichidare incident pe LES kV 20 Spital, a declansat LES 20 kV Oras, in statia Slobozia Nord.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 796 | 0:04 | 0.18344 | 0.012229
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1727 | 0:05 | 0.39798 | 0.033165
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1013 | 0:06 | 0.23367 | 0.023367
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 2 | 0:23 | 0.00046089 | 0.00017668
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:27 | 0.00023045 | 0.0001037
29 | 2021-05-12 | 8:37 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV BAIA | TRAFO 1 110/20 kV | d | Functionat eronat protectia max. temperatura ulei. | Judet Tulcea: Beidaud, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Slava Cercheza, Ciucurova, Baia, Stejaru. | 5920 | 1 | 0 | 31 | 5887 | 0:01 | 1.6994 | 0.028324 | 0.028429
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:11 | 0.00057432 | 0.00010529
30 | 2021-05-18 | 14:01 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV Urziceni | LES 20 kV Fierbinti - functionat protectia maximala de curent pe partea de MT | b | Pom cazut in retea, conductoare rupte in LEA 20 kV intre S 5213 si PT 5051 | Judet Ialomita: zona Malu Rosu, Armasesti, Patru Frati, Barbulesti, Dridu, Slatioarele, Fierbinti Targ, Fierbintii de Sus, Nenisori, Dridu-Snagov, Moldoveni, Jilavele | 8792 | 1 | 0 | 2 | 2998 | 0:08 | 1.1704 | 0.15605 | 0.70289 | Vant puternic. Remediat: 22.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 5425 | 0:12 | 2.1211 | 0.42422
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 352 | 0:53 | 0.13811 | 0.12199
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1 | 1:35 | 0.00039013 | 0.0006177
31 | 2021-05-18 | 15:59 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV Budesti | Declansat Trafo 2 110/20 kVprin protectie de PLP bare 20 kV | b | Cauza neidentificata | Jud Calarasi: Vasilati, Fundeni, Radovanu, Plataresti, Soldanu, Sohatu, Mitreni, Budesti Sate, Luica, Frumusani Popas, Nana, Budesti, Frumusani Mihalin | 18749 | 1 | 0 | 5 | 8656 | 0:04 | 1.9864 | 0.13242 | 0.93928 | In momentul declansarii Trafo 2 110/20 kv a declansat si TFN-SA 2 20/0,4 kV prin protectie homopolara directionata 2 fara semnalizari de la liniile 20 kV ; vant puternic
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1442 | 0:05 | 0.33117 | 0.027598
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2075 | 0:08 | 0.47589 | 0.063452
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 497 | 0:13 | 0.11421 | 0.024746
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 3178 | 0:20 | 0.72909 | 0.24303
[11 empty] | 6 | 0 | 4 | 1743 | 0:30 | 0.40067 | 0.20033
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 828 | 0:37 | 0.19013 | 0.11725
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 315 | 1:48 | 0.072473 | 0.13045
32 | 2021-05-25 | 20:46 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | LES 20kV Bora declansat prin protectie homopolara de curent temporizata + CL 20kV | d | Cauza primara: Cablu L 20kV Bora defect intre PT8043 si PT 8568 Cauza asociata: Declansare CL 20 kV in statia 110/20 kV Slobozia Sud. | Judet Ialomita: Slobozia Blocuri, Slobozia Case Viilor, Bora | 11712 | 1 | 0 | 4 | 3614 | 0:01 | 11.1209 | 0.18535 | 9.9234 | CL 20 kV in statia 110/20 kV Slobozia Sud, a declansat simultan cu L 20kV Canalizare, linie care a fost folosita pentru lichidarea incidentului de pe L 20 kV Bora deoarece intrerupatorul 20 kV din cel L 20 kV Bora a fost cu dispozitivul MRI blocat. Remediat in data de 26.05.2021 dispozitiv MRI la intrerupator 20 kV aferent cel. L 20 kV Bora in st. 110/20 kV Slobozia Sud. Remediat: 28.05.2021 cablu L 20 kV Bora intre PT8043 si PT 8568
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3671 | 0:02 | 11.2869 | 0.37623
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1052 | 0:26 | 3.2336 | 1.4012
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1230 | 0:35 | 3.7807 | 2.2054
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 586 | 0:38 | 1.8012 | 1.1408
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 659 | 0:42 | 2.0256 | 1.4179
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 194 | 0:47 | 0.59631 | 0.46711
[11 empty] | 8 | 0 | 1 | 700 | 1:16 | 2.1547 | 2.7293
33 | 2021-05-26 | 19:47 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV Movilita | LEA 20kV Hagiesti declansat prin protectie homopolara directionata de curent | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Rasimnicea, Fierbintii de jos, Fierbintii Targ, Fierbientii de sus, Movilita, Dridu, Brazi, Grecii de Jos, Maia, Nuci | 6127 | 1 | 0 | 15 | 6112 | 0:13 | 3.12 | 0.6755 | 0.6755 | Furtuna in zona cu descarcari electrice. LEA 20kV Hagiesti prelua partial consum aferent LEA 20kV Fierbinti 1.
34 | 26.05.2021 | 20:17 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV Urziceni | LES 20kV Fierbinti 1 declansat prin protectie maximala de curent 2 | c | Conductor rupt in instalatia utilizatorului | ARMASESTI, FIERBINTI - TARG, DRIDU, JILAVELE, DRIDU-SNAGOV,SLATIOARELE, BARBULESTI, MOLDOVENI, PATRU FRATI, NENISORI, FIERBINTII DE SUS, MALU ROSU | 7540 | 1 | 0 | 1 | 1862 | 0:23 | 0.58558 | 0.22447 | 3.7636 | Furtuna cu descarcari electrice in zona. Defect in aval de IMS 5444, ramas nealimentat PT 5390, post client RATCA. Identificat conductor faza T cazuta peste izolator faza S la SPT 5390 - instalatie gestiune client.
[11 empty] | 2 | 0 | 12 | 5665 | 1:59 | 1.7844 | 3.5391
35 | 2021-05-28 | 10:23 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5306 - functionat protectia maximala de curent 2. | d | In PT 1254 celula LES 20 kV 5306 sosire SC 1 - defecta. | Judet Constanta: Navodari, Mamaia. | 5657 | 1 | 0 | 10 | 4200 | 0:10 | 0.74421 | 0.12404 | 0.18489 | Remediat: 31.05.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 449 | 0:12 | 0.079371 | 0.015874
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 483 | 0:14 | 0.085381 | 0.019922
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 250 | 0:16 | 0.044193 | 0.011785
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 265 | 0:17 | 0.046845 | 0.013273
36 | 2021-06-02 | 9:51 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Defect trecator. | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 13 | 6360 | 0:04 | 4.4289 | 0.29526 | 0.60757 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 397 | 0:05 | 0.27659 | 0.023049
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 609 | 0:06 | 0.42392 | 0.042392
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1261 | 0:15 | 0.87703 | 0.21926
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 149 | 0:16 | 0.10355 | 0.027613
37 | 2021-06-03 | 19:21 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cordon retezat la SS6. | Judet Constanta: Cumpana. | 5015 | 1 | 0 | 1 | 1762 | 0:01 | 0.31639 | 0.0052732 | 0.49631 | Remediat: 03.06.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1287 | 0:02 | 0.23097 | 0.0076989
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 214 | 0:45 | 0.038405 | 0.028804
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1083 | 1:03 | 0.19436 | 0.20407
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 238 | 1:35 | 0.042712 | 0.067627
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 396 | 2:22 | 0.071067 | 0.16819
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 34 | 2:24 | 0.0061017 | 0.014644
38 | 2021-06-04 | 18:32 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre SC5-PT619. Cauza asociata: separator cablu SC5 - blocat in pozitia inchis. | Judet Constanta: Cumpana, zona Constanta Abator - Faleza Sud, zona Depozite-Bratianu, Valu lui Traian. | 5164 | 1 | 0 | 4 | 56 | 0:01 | 0.012665 | 0.00021108 | 0.9507 | Pentru lichidare incident pe LEA 20 kV 0724, s-au efectuat probe atat din LEA 20 kV 0724 cat si din LEA 20 kV 0423 (datorita separatorului SC5 blocat). Remediat: 05.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 88 | 0:06 | 0.018786 | 0.0018786
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1299 | 0:16 | 0.27419 | 0.073117
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2142 | 0:17 | 0.45213 | 0.1281
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 524 | 0:59 | 0.11082 | 0.10897
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 1049 | 2:53 | 0.22142 | 0.63843
39 | 2021-06-11 | 13:56 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre SC5 si PT619. | Judet Constanta: Cumpana, zona Constanta Abator - Faleza Sud. | 5104 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0:22 | 0.013078 | 0.0047953 | 0.49705 | Remediat: 16.06.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1299 | 0:35 | 0.19088 | 0.11135
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2162 | 0:36 | 0.31769 | 0.19062
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1553 | 0:50 | 0.22835 | 0.19029
40 | 2021-06-13 | 13:29 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Indepartat vegetatie de pe Trafo 20/0,4 kV la PTA 5156 , identificat si indepartat pasare din retea de la stalp nr.11 pe racodul lui PTA 5156. | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 11 | 3362 | 0:03 | 0.90924 | 0.045462 | 0.32345 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 25...30 l/mp și izolat 35...40 l/mp.Remediat: 13.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1862 | 0:06 | 0.5022 | 0.05022
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 676 | 0:08 | 0.18249 | 0.024333
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 857 | 0:09 | 0.23129 | 0.034693
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1145 | 0:11 | 0.30892 | 0.056635
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 725 | 0:12 | 0.1957 | 0.039141
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 149 | 1:49 | 0.040165 | 0.072966
41 | 2021-06-15 | 19:25 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV CERNAVODA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala de crt.1 IT. | b | Cauza primara: defect trecator pe LEA 20 kV 5606; Cauza asociata: a declansat trafo 1 110/20 kV. | Judet Constanta: Cernavoda, Seimenii Mari-Seimeni. | 6675 | 1 | 0 | 7 | 844 | 0:05 | 0.33148 | 0.027623 | 0.31562 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 25-35l/mp si izolat 50-60l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 55-65km/h. La ora 19:25:16 a declansat trafo 1 110/20 kV si liniile de 20 kV: 5600, 5604, 5609 si 5606 (care a declansat la ora 19:25:19, cu o intarziere de 3 secunde). In timp de 10 minute s-a preluat integral consumul st. Cernavoda, din reteaua de distributie MT.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 3013 | 0:06 | 1.1779 | 0.11779
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 366 | 0:07 | 0.14334 | 0.016723
[11 empty] | 4 | 0 | 13 | 665 | 0:09 | 0.26409 | 0.039613
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 1753 | 0:10 | 0.68321 | 0.11387
42 | 15.06.2021 | 22:22 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA NORD | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia de plp bare. | b | Cauza primara: DRV defect la PT 8564 / LEA 20 KV Paltinis - instalatie client. Cauza asociata: declansare trafo 1 110/20 kV. | Judet Ialomita: Slobozia blocuri, Stejaru, Slobozia zona Industriala Vest, Slobozia case Viilor, Fundata, Amara Oras Nou, Misleanu, Amara Oras Vechi, Iazu, Perieti, Slobozia Noua, Paltinisu, Buesti, Gheorghe Doja. | 9532 | 1 | 0 | 5 | 1977 | 0:03 | 1.1436 | 0.057181 | 0.3638 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 25-35l/mp si izolat 50-60l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 55-65km/h. Verificat in data de 16.06.2021 celula LEA 20 KV Paltinis: nu s-au gasit neconformitati.
[11 empty] | 2 | 0 | 11 | 5855 | 0:04 | 3.3847 | 0.22565
[11 empty] | 3 | 0 | 19 | 1665 | 0:05 | 0.97167 | 0.080973
43 | 2021-06-20 | 7:09 | Calarasi | MT | Statia 110/20/6 kV CALARASI | LES 20 KV ORAS 1 | b | Defect neidenticat | Judet Calarasi: Calarasi zona Industriala Varianta Nord, zona strada Cuza Voda spre Modelu, zona strada Cuza Voda spre Siderurgic. | 5972 | 1 | 0 | 7 | 5965 | 0:06 | 1.31 | 0.131 | 0.131 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de ploi abundente si instabilitate atmosferică accentuată. Declansare simultana cu lichidarea incidentului de pe LEA 20 KV Modelu 1.
44 | 2021-06-20 | 7:24 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV NICOLAE BALCESCU | RAR (-) LEA 110 kV Medgidia Nord - ramas fara tensiune st. N. Balcescu, st. Galbiori, CEE Mireasa si CEE N.Balcescu. | b | Defect trecator | Judet Constanta: M.Kogalniceanu, Nicolae Balcescu, Tirgusor, Dropia-Tortomanu, Crucea, Seimenii Mari, Silistea, Pantelimon. | 6459 | 1 | 0 | 14 | 3620 | 0:02 | 1.13 | 0.034695 | 0.078645 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de ploi abundente, furtuna cu descarcari electrice.
[11 empty] | 2 | 2 | 20 | 2803 | 0:03 | 0.87 | 0.043949
45 | 2021-06-20 | 8:26 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 kV CALARASI | TRAFO 4 110/20 KV - functionat protectia plp bare 20 kV | b | Cauza primara: cablu 20 kV defect intre PT 3082 - PT 3023, aferent LEA 20 kV Modelu 1 Cauza asociata: declansare Trafo 4 110/20 kV din st. 110/20/6 kV Calarasi | Judet Calarasi: Gradistea, Modelu zona Radu Negru, Dichiseni, Calarasi zona Industriala, Calarasi zona strada Cuza Voda, Cuza Voda, Independenta, Stefan Voda, Roseti, Modelu, Dragalina, Calarasi strada Cuza Voda spre Modelu, Modelu. | 26153 | 1 | 0 | 31 | 23421 | 0:03 | 7.0841 | 0.35027 | 1.2475 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de ploi abundente si instabilitate atmosferică accentuată. Remediat in data de 21.06.2021- cablu 20 kV intre PT 3082 - PT 3023, aferent LEA 20 kV Modelu 1.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 405 | 0:15 | 0.12234 | 0.030584
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 939 | 0:34 | 0.28394 | 0.1609
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 283 | 1:41 | 0.085485 | 0.1439
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1073 | 1:44 | 0.32412 | 0.56181
46 | 2021-06-20 | 8:28 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | RAR (-) LEA 20 kV 9903 - functionat protectia maximala de curent 1. | b | Defect trecator | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Jijila, Macin. | 5141 | 1 | 0 | 23 | 5118 | 0:04 | 1.06 | 0.070667 | 0.070667 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de ploi abundente si instabilitate atmosferică accentuată. La ora 08:37 LEA 20 kV 9903 a declansat definitiv cu RAR(-) maximala curent 1 - identificat izolator rupt si siguranta arsa la PT 355 - instalatie terti.
47 | 2021-06-20 | 8:37 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | RAR (-) LEA 20 kV 9903 - functionat protectia maximala de curent 1. | b | Cauza primara: siguranta MT arsa la PT355 (PT client) Cauza asociata: izolator rupt la stalpul 332 - instalatie client | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Jijila, Macin. | 5141 | 1 | 0 | 15 | 3321 | 1:01 | 0.68784 | 0.6993 | 2.9978 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de ploi abundente si instabilitate atmosferică accentuată.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 481 | 1:38 | 0.10021 | 0.16367
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 919 | 7:28 | 0.18969 | 1.4164
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 397 | 8:44 | 0.081856 | 0.71487
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 0 | 8:50 | 0.00041237 | 0.0036426
48 | 2021-06-20 | 16:25 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV LUMINA | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala de curent 1 IT. | d | Cauza primara: defect neidentificat la celula LEA 20 kV 4303 Cauza asociata: declansare trafo 2 110/20 kV | Judet Constanta: Kogalniceanu, Ovidiu, Lumina, Navodari. | 5375 | 1 | 0 | 14 | 1528 | 0:04 | 0.51639 | 0.033996 | 0.23117 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de ploi abundente si instabilitate atmosferică accentuată.Trafo 2 110/20 kV a declansat la conectarea pentru proba a LEA 20 kV 4303, care a declansat cu RAR (-), prin protectie homopolara directionata 5.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 3826 | 0:09 | 1.2836 | 0.19718
49 | 2021-06-21 | 9:58 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LEA 20 kV 5306 - functionat protectia maximala de curent 2. | b | Defect trecator. | Judet Constanta: Mamaia, Navodari. | 5658 | 1 | 0 | 2 | 3011 | 0:01 | 2.5721 | 0.042868 | 0.15576
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 2637 | 0:03 | 2.2579 | 0.1129
50 | 2021-06-21 | 15:32 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | RAR (-) LEA 20 kV 9903 - functionat protectia maximala de curent 1. | b | Defect in instalatie client - derivatie PT355. | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Jijila, Macin. | 5141 | 1 | 0 | 5 | 1809 | 0:05 | 0.4834 | 0.040284 | 0.63801 | In data de 22.06.2021 s-a dezlegat din axul LEA 20 kV 9903, derivatia PT 355 din gestiune terti.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 481 | 0:06 | 0.12951 | 0.012951
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 1512 | 0:07 | 0.40559 | 0.047319
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 919 | 0:14 | 0.24517 | 0.057205
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 397 | 4:31 | 0.10633 | 0.48025
51 | 2021-06-22 | 7:18 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV OLTENITA NORD | TRAFO 2 110/20 KV - functionat protectia pp bare | d | Cauza primara: intrerupator 20 kV defect in celula LEA 20 kV Dunarica 2 Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV | Judet Calarasi: Chirnogi, Chiselet, Cascioarele, Manastirea, Curcani, Oltenita zona Sud strada Marasesti, Ulmeni, Oltenita zona Nord strada Marasesti, Spantov, Plataresti, Mitreni. | 6153 | 1 | 0 | 10 | 2673 | 0:02 | 1.2645 | 0.042151 | 0.12812 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 25...50 l/mp. Remediat 22.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 3446 | 0:03 | 1.6289 | 0.081443
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 9 | 0:41 | 0.0056558 | 0.0038648
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0:42 | 0.00094263 | 0.00065984
52 | 2021-06-22 | 21:04 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia maximala de curent 1. | b | Conductor rupt la stalpul nr.56 dupa IMS 5068. | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 14 | 7366 | 0:04 | 1.9642 | 0.13095 | 0.67787 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 25...50 l/mp. Remediat:22.06.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 536 | 0:08 | 0.14292 | 0.019056
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 874 | 2:16 | 0.23288 | 0.52787
53 | 2021-06-23 | 20:14 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | LES 20 kV DRAGI 2 - functionat protectia maximala de curent 3. | b | Defect necunoscut | Judet Calarasi: zona Calarasi strada Cuza Voda spre Siderurgic. | 6592 | 1 | 0 | 0 | 1911 | 0:03 | 0.63198 | 0.030897 | 0.20849 | In timpul manevrelor de lichidare incident pe LES 20 kV Dragi 2, datorita nefunctionarii prin TC a IMS 3560 din PT 3516, care a refuzat inchiderea, lichidarea a fost continuata din LES 20 kV 1064 Apartamente. Nu s-au identificat defecte si s-a revenit la schema normala. Remediat in data 24.06.2021 - IMS 3560 din PT3516. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși 25....40 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 4681 | 0:07 | 1.548 | 0.17759
54 | 2021-06-24 | 0:35 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 kV PIETROIU | LEA 110 kV Stefan cel Mare - Pietroiu cu derivatia Jegalia a declansat cu RAR(-) in st. Stefan cel Mare prin protectie distanta 1 si a refuzat declansarea in st. Pietroiu. | b | Cauza primara: conductor rupt si cazut la sol faza T si izolator conturnat la stalpul nr. 34. Cauza asociata: contact imperfect in cheia de RAR la celula LEA 110 kV Stefan cel Mare - Jegalia, in st. Pietroiu. | Judet Calarasi: Jegalia, Borcea, Unirea, Fetesti. | 5821 | 1 | 0 | 7 | 5605 | 0:03 | 0.99302 | 0.05765 | 0.066279 | In st. Pietroiu LEA 110 kV Stefan cel Mare cu derivatia Jegalia, a refuzat declansarea. In aceste conditii au declansat: in st. Fetesti - LEA 110 kV Pietroiu, in st. Calarasi - LEA 110 kV Pietroiu, in st. Mircea Voda - LEA 110 kV Calarasi si in st. Pelicanu - LEA 110 kV Calarasi. Ramas nealimentate statiile: 110/20/6 kV Pietroiu, timp de 3 minute si st.110/20/6 kV Jegalia, timp de 14 minute. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat. Remediat: 24.06.2021 ambele cauze.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 203 | 0:14 | 0.036982 | 0.008629
55 | 2021-06-27 | 7:59 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 2 | 2998 | 0:06 | 0.43676 | 0.043676 | 0.22486 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 25...30 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1006 | 0:07 | 0.14675 | 0.017121
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 1617 | 0:12 | 0.23614 | 0.047228
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 496 | 0:13 | 0.072648 | 0.01574
[11 empty] | 5 | 0 | 3 | 1249 | 0:14 | 0.18227 | 0.042531
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 1261 | 0:17 | 0.18373 | 0.052057
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 149 | 0:18 | 0.021692 | 0.0065077
56 | 2021-06-27 | 19:46 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 20 kV 0724 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Defect trecator | Judet Constanta: Constanta zona Abator - Faleza Sud, Cumpana. | 5104 | 1 | 0 | 2 | 5102 | 0:05 | 0.94 | 0.080161 | 0.080161 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 25...30 l/mp.
57 | 2021-06-28 | 17:45 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 | d | Defect trecator | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Jijila. | 5135 | 1 | 0 | 2 | 1806 | 0:06 | 0.57039 | 0.057039 | 0.17949 | Aparut in TC semnalizarea STC-5259 "DESCHIDERE ASN" (protectiile erau in functiune) si s-au anulat protectiile- STC-5259 inchidere refuzata. S-au facut manevre de realimentare cu energie electrica a utilizatorilor.
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 3309 | 0:07 | 1.0496 | 0.12245
58 | 2021-07-01 | 21:06 | Ialomita | MT | Statia 110/20 KV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia maximala de curent 1. | b | Defect trecator | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 5 | 5414 | 0:05 | 1.4423 | 0.12019 | 0.26562 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Vor fi vijelii puternice, intensificări ale vântului cu rafale de peste 80...90 km/h, grindină și frecvente descărcări electrice. Aversele vor fi torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși local 35...50 l/mp și izolat 60...70 l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 1970 | 0:09 | 0.52618 | 0.078927
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1135 | 0:10 | 0.30288 | 0.05048
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 257 | 0:14 | 0.068667 | 0.016022
59 | 2021-07-02 | 1:59 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 | b | Defect trecator | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Jijila. | 5135 | 1 | 0 | 20 | 5115 | 5:30 | 1.09 | 5.995 | 5.995 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 35-50l/mp, izolat 60-70l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 80-90km/h.
60 | 2021-07-05 | 4:12 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9115 - functionat protectia homopolara de curent dir.3. | d | Cablu 20 kV defect intre PT213 si PT90 pe LES 20 kV 88.01 din distribuitorul PC88. | Judet Tulcea: Zona Sud Mircea Voda-Mahmudiei si Zona Sud-Vest Taberei-Mircea-Voda. | 6696 | 1 | 0 | 1 | 1610 | 0:03 | 0.36089 | 0.018044 | 0.19149 | Remediat: 07.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 266 | 0:04 | 0.059588 | 0.0039725
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1880 | 0:07 | 0.42137 | 0.04916
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2332 | 0:10 | 0.5224 | 0.087067
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 465 | 0:14 | 0.10439 | 0.024358
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 139 | 0:17 | 0.031362 | 0.0088859
61 | 2021-07-07 | 7:18 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV TATARU | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala de curent 1 MT. | d | Cauza primara: defecte pe LEA 20 kV 1703: conductor rupt la stalpul 243 intre ST si ST 1+ defect dispozitiv actionare IO - LEA 20 kV 1703 + celule linie in PTAB 6615 cu izolatori conturnati si sparti; Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/20 kV. | Judet Constanta: Mereni, Negru Voda, Comana, Amzacea, Topraisar, Albesti Constanta, Chirnogeni. | 6898 | 1 | 0 | 7 | 2584 | 0:15 | 0.75123 | 0.18781 | 1.2834 | Remediat: 07.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 7 | 2436 | 0:21 | 0.70832 | 0.24791
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1564 | 0:26 | 0.45404 | 0.19675
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 298 | 7:32 | 0.086402 | 0.65089
62 | 2021-07-11 | 14:41 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20kV 9903 - functionat protectia homopolara dir. 1. | b | Defect trecator. Furtuna cu descarcari electrice. | Judet Tulcea: Macin, Vacareni, Grindu, Jijila, Luncavita | 5141 | 1 | 0 | 5 | 1489 | 0:03 | 0.82532 | 0.041266 | 0.22911
[11 empty] | 2 | 0 | 10 | 1832 | 0:04 | 1.0176 | 0.067837
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1400 | 0:07 | 0.7767 | 0.090616
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 397 | 0:08 | 0.22042 | 0.029389
63 | 2021-07-11 | 15:14 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20kV Fierbinti - functionat protectia homopolara dir. 1. | b | Cordon retezat la descarcator, de la priza de pamant cazut pe faza la IMS 5508 | Judet Ialomita:Slatioarele. Dridu-Snagov, Dridu, Armasesti, Fierbinti-Targ, Nenisori, Malu Rosu, Moldoveni, Patru Frati, Fierbintii de Sus, Jilavele, Barbulesti | 8792 | 1 | 0 | 13 | 4772 | 0:04 | 1.09 | 0.072396 | 0.7252 | Remediat: 11.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1862 | 0:12 | 0.42 | 0.084561
[11 empty] | 3 | 0 |  | 609 | 0:40 | 0.14 | 0.092141
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1533 | 1:22 | 0.35 | 0.4761
64 | 2021-07-11 | 17:15 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV URZICENI | TRAFO 1- 110 / 20 kV - functionat protectia maximala de curent 1 IT. | d | Refuz declansare L 20 kV Oras 1. Mecanism de actionare IO 20kV blocat | Judet Ialomita: Urziceni, Fierbinti Targ, Dridu-Snagov, Malu, Brosteni, Fierbintii de Sus, Ion Roata, Barcanesti, Jilavele, Dridu, Moldoveni, Patru Frati, Malu Rosu, Nenisori, Alexeni, Barbulesti, Manasia, Butoiu, Slatioarele, Cosereni, Armasesti | 20169 | 1 | 0 | 18 | 8790 | 0:03 | 4.4981 | 0.22491 | 1.5754 | Remediat: 11.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2790 | 0:04 | 1.4248 | 0.094987
[11 empty] | 3 | 0 | 22 | 5208 | 0:08 | 2.6709 | 0.35612
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1526 | 0:18 | 0.7793 | 0.23379
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 1205 | 0:26 | 0.6164 | 0.26711
[11 empty] | 6 | 0 | 5 | 603 | 1:17 | 0.3105 | 0.39847
65 | 2021-07-13 | 11:06 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV SACELE | TRAFO 2- 110 / 20 kV - functionat protectia maximala de curent 1MT. | d | Defect neidentificat | Judet Constanta: Corbu, Navadari, Kogalniceanu, Istria, Cogealac, Sacele | 5896 | 1 | 0 | 45 | 5851 | 0:04 | 1.5 | 0.1 | 0.1
66 | 2021-07-14 | 15:46 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20kV 9115 - functionat protectia Homopolara Dir 3 | d | Cablu 20kV defect intre PT-213 si PT-205 | TULCEA ZONA DE SUD MIRCEA VODA - MAHMUDIEI, TULCEA ZONA DE SUD-VEST TABEREI - MIRCEA VODA | 6696 | 1 | 0 | 2 | 6088 | 0:03 | 3 | 0.15028 | 0.17548 | Remediat: 16.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 604 | 0:05 | 0.3 | 0.024883
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:38 | 0 | 0.00031258
67 | 2021-07-19 | 7:18 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | TRAFO 1 110/20 kV | d | Cauza primara: refuz declansare L 20 kV Tandarei 2 - mecanism de actionare intrerupator 20 kV defect Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/20 kV | Judet Ialomita: Bora, Bucu, Ciulnita, Slobozia Noua, Slobozia Case Viilor, Bucu, Slobozia Blocuri, Cosambesti. | 10518 | 1 | 0 | 6 | 474 | 0:03 | 0.17342 | 0.0086708 | 0.54546 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - de vreme rea pentru canicula si discomfort termic. In data de 19.07.2021 s-a remediat defect mecanism de actionare I 20 KV aferent celulei L 20 kV Tandarei 2.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 154 | 0:05 | 0.055638 | 0.0046365
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 578 | 0:08 | 0.20918 | 0.027891
[11 empty] | 4 | 0 | 8 | 9297 | 0:09 | 3.3618 | 0.50426
68 | 2021-07-20 | 16:05 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9116 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Cablu 20 kV defect intre PT-110 si PT-52. | Judet Tulcea: Tulcea zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei, zona Tulcea Sud Est Mahmudiei - Orizontului. | 10782 | 1 | 0 | 1 | 4988 | 0:01 | 2.1331 | 0.035552 | 0.48872 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV 9116 prelua si LES 20 kV 9222, pentru rezervarea pe MT a statiilor Tulcea Oras si Marmura, ca urmare a indisponibilitatii celulei LEA 110 kV Marmura in st. Tulcea Oras. Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - averse torențiale ce vor depăși 35...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelie. Remediat: 21.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1465 | 0:06 | 0.62638 | 0.062638
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1628 | 0:08 | 0.69693 | 0.092924
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 1025 | 0:09 | 0.43911 | 0.065866
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 1206 | 0:10 | 0.51564 | 0.08594
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 465 | 0:44 | 0.19882 | 0.1458
69 | 2021-07-21 | 6:12 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV FETESTI | CL 20 kV | b | Cauza primara: cordon retezat la stalpul 120 racord S 3466 pe LEA 20 kV Pod 2. Cauza asociata: declansare CL 20 kV prin prot homop 1. | Judet Calarasi si Ialomita: Buliga, Fetesti Oras, Vlasca, Fetesti-Gara, Maltezi, Stelnica, Cegani, Borcea. | 7815 | 1 | 0 | 5 | 7779 | 0:07 | 1.9921 | 0.23241 | 0.26189 | Zona greu accesibila. Remediat: 23.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 27 | 0:18 | 0.0074216 | 0.0022265
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2 | 53:15 | 0.00051184 | 0.027255
70 | 2021-07-21 | 16:40 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | TRAFO 1 110/20 kV | d | Redresoare 110 Vcc + BA 110 Vcc - defecte. | Judet Calarasi: zona Calarasi strada Cuza Voda spre Modelu, Calarasi zona Industriala Varianta Nord, Calarasi strada Cuza Voda spre Siderurgic. | 15169 | 1 | 0 | 2 | 47 | 0:14 | 0.029072 | 0.0067836 | 11.5374 | In statia de transformare 110/20 kV Mircea Voda disparut tensiune operativa 0,4 kV curent alternativ. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru grindina, intensificari ale vantului, precipitatii ce pot acumula 20-30l/mp. Remediat: 21.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 215 | 0:16 | 0.12756 | 0.034017
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 4681 | 1:00 | 2.7773 | 2.7773
[11 empty] | 4 | 0 | 14 | 8969 | 1:26 | 5.3298 | 7.6393
[11 empty] | 5 | 0 | 10 | 1230 | 1:28 | 0.73571 | 1.079
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 0 | 1:31 | 0.00059332 | 0.00089986
71 | 2021-07-24 | 0:19 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV BAIA | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia PP bare MT. | d | Cauza primara: Reductor de curent defect la cel LEA 20 kV 9603 kV in st Baia Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/20 kV. | Judet Tulcea: Beidaud, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Slava Cercheza, Ciucurova, Baia, Stejaru. | 5918 | 1 | 0 | 18 | 2182 | 0:09 | 0.81784 | 0.12268 | 0.74806 | In timp de 12 minute s-au alimentat toate liniile aferente Trafo 1 110/20 kV din st. Baia, cu exceptia LEA 20 kV 9603 unde s-a izolat defectul intre statie si ST3732. Remediat: 24.07.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1008 | 0:11 | 0.37621 | 0.068971
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1542 | 0:12 | 0.57435 | 0.11487
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 951 | 0:41 | 0.35576 | 0.2431
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 204 | 2:37 | 0.075836 | 0.19844
72 | 2021-07-24 | 19:19 | Constanta | MT | Statia 110/20/6 KV PETROL SUD | LEA 20 kV 0724 - functionat RAR N, protectia homopolara de curent dir.1. | d | Defect trecator | Judet Constanta: Constanta zona Abator - Faleza Sud, Cumpana. | 5104 | 1 | 0 | 2 | 5102 | 0:03 | 0.94 | 0.051439 | 0.051439
73 | 2021-07-24 | 23:03 | Calarasi | IT | *Statia 110/20 kV FETESTI, *Statia 110/20 kV STEFAN CEL MARE *Statia 110/20/6 kV CALARASI | LEA 110 kV Pietroiu - functionat protectia de distanta 1. - Ramas fara tensiune statiile: Pietroiu si Jegalia. | d | Defect necunoscut | Judet Calarasi: Borcea, Unirea, Jegalia, Stefan Voda, Perisoru. Judet Ialomita: Fetesti Oras. | 5821 | 1 | 0 | 7 | 5605 | 0:04 | 5.3025 | 0.33435 | 0.37719 | In timp de 3'47" s-au alimentat utilizatorii st. 110/20 kV Pietroiu si in 13'01" s-au alimentat utilizatorii st. 110/20 kV Jegalia. In data de 26 si 27.07.2021 s-au verificat cel. LEA 110 kV Fetesti si cel. LEA 110 kV Stefan cel Mare si nu s-au identificat neconformitati.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 203 | 0:13 | 0.19747 | 0.042841
74 | 2021-07-25 | 20:07 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20kV Fierbinti - functionat protectia homopolara dir. 1. | c | Barza cazuta la stalpul nr. 62 pe racord PTA 5139. | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 0 | 843 | 0:07 | 0.23587 | 0.027518 | 1.4013 | Remediat: 25.07.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2155 | 0:14 | 0.60353 | 0.14082
[11 empty] | 3 | 0 | 13 | 4772 | 0:21 | 1.3388 | 0.46859
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 397 | 1:06 | 0.11136 | 0.1225
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 609 | 3:46 | 0.1704 | 0.64183
75 | 2021-07-28 | 23:02 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20kV Fierbinti - functionat protectia maximala de curent 1. | b | Defect neidentificat | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 1 | 1862 | 0:10 | 0.47465 | 0.079108 | 0.9684 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU - vijelie puternică cu rafale de peste 65 - 75 km/h, frecvente descărcări electrice, averse ce vor acumula 20 - 25 l/mp, grindină. Zona de padure greu accesibila.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1533 | 0:12 | 0.39108 | 0.078217
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 1249 | 0:26 | 0.31898 | 0.13823
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 3636 | 0:31 | 0.92815 | 0.47955
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 495 | 1:30 | 0.12637 | 0.18955
[11 empty] | 6 | 0 | 2 | 0 | 2:12 | 0.00050955 | 0.001121
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 1 | 10:20 | 0.00025478 | 0.0026327
76 | 2021-07-29 | 12:16 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV MOVILITA | LEA 20kV Hagiesti - functionat protectie homopolara directionata de curent 1. | c | 2 pasari moarte (berze) - stalpul 15 dupa RAT 35021. | Judet Ialomita: Fierbintii de Jos, Nenisori, Dridu-Snagov, Grecii de Jos, Fierbinti Targ, Moldoveni, Mivilita, Patru Frati, Fierbintii de Sus, Malu Rosu, Armasesti, Rasimnicea, Slatioarele, Brazii, Dridu, Jilavele, Maia, Nuci. | 10733 | 1 | 0 | 5 | 93 | 0:06 | 0.034423 | 0.0034423 | 5.7341 | Remediat: 29.07.2021 - indepartat berzele din reteaua MT.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1084 | 1:31 | 0.38111 | 0.57802
[11 empty] | 3 | 0 | 16 | 7981 | 1:32 | 2.809 | 4.3071
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1552 | 1:33 | 0.5455 | 0.84552
77 | 2021-07-30 | 3:47 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TULCEA ORAS | LES 20 kV 9116 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT52 si PT92. | Judet Tulcea: Tulcea zona Sud Vest Taberei - Mircea Voda, zona Sud Mircea Voda - Mahmudiei. | 5793 | 1 | 0 | 1 | 192 | 0:05 | 0.049974 | 0.0041645 | 0.17251 | Remediat: 01.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 3806 | 0:06 | 0.98628 | 0.098628
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 585 | 0:07 | 0.15148 | 0.017672
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1206 | 0:10 | 0.31227 | 0.052046
78 | 2021-07-31 | 19:34 | Calarasi | IT | Statia 220/110/20 kV MOSTISTEA | RAR (-) LEA 110 kV CIORNULEASA - functionat protectia de distanta. Ramas fara tensiune statiile: Oltenita Nord, Oltenita Sud si Budesti. | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Luica, Radovanu, Vasilati, Sohatu, Mitreni, Budesti, Budesti Sate, Soldanu, Frumusani Popas, Frumusani Mixalin, Nana, Cascioarele, Oltenita zona Nord si Sud strada Marasesti, Oltenita zona Industriala Port, Chiselet, Curcani, Plataresti, Ulmeni, Spantov, Manastirea, Chirnogi. | 34001 | 1 | 0 | 42 | 21184 | 0:02 | 10.3005 | 0.34335 | 1.1571 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU averse torenţiale ce vor depăşi 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice,vijelii, grindină.In timp de 2'12" s-a alimentat st. Oltenita Nord, in 2'16" s-a alimentat st. Oltenita Sud si in 8'31" st. Budesti.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 4096 | 0:06 | 1.9887 | 0.19887
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2075 | 0:08 | 1.007 | 0.13426
[11 empty] | 4 | 0 | 11 | 6591 | 0:09 | 3.2038 | 0.48057
79 | 2021-08-01 | 12:43 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia maximala U bara MT. | d | Cauza primara: Defect pe LEA 20 kV Drajna in PT 8066, separator 20 kV plecare Trafo, defect. Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/20 kV | Judet Ialomita: Bucu, Slobozia Case Viilor, Cosambesti, Ciulnita, Slobozia Noua, Bora, Slobozia Blocuri. | 10519 | 1 | 0 | 9 | 10029 | 0:01 | 2.8628 | 0.047714 | 0.052296 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU val de căldură persistent și disconfort termic deosebit de accentuat. Remediat: 01.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 474 | 0:02 | 0.1369 | 0.0045632
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:04 | 0.0002852 | 1.9013e-05
80 | 2021-08-04 | 20:00 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | RAR (-) LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | b | Creanga cazuta la stalpul 139 dupa STC-5104. | Judet Tulcea: Jijila, Macin, Luncavita, Vacareni, Grindu. | 5141 | 1 | 0 | 5 | 1489 | 0:06 | 0.46206 | 0.046206 | 0.41794 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 25-30l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 70-80km/h. Remediat: 04.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 2117 | 0:07 | 0.65722 | 0.076675
[11 empty] | 3 | 0 | 4 | 978 | 0:11 | 0.30371 | 0.05568
[11 empty] | 4 | 0 | 6 | 534 | 1:26 | 0.16701 | 0.23938
81 | 2021-08-05 | 6:03 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV MIRCEA VODA | Declansare simultana: LES 20 kV Dragi 2 / LES 20 kV Liceul Metalurgic / LES 20 kV Avicola / LES 20 kV 395 Apartamente / LES 20 kV 1064 Apartamente / LES 20 kV Garsoniere / LES 20 kV Uzina de Apa / LEA 20 kV Siderurgie. | b | LES 20 kV Uzina de Apa - cablu 20 kV defect intre PT 3365 - PT 3601. LEA 20 kV Siderurgie - la PTA 3153 descarcatori strapunsi si cordoane de la descarcatori impletite. | Judet Calarasi: partial Calarasi, Jegalia. | 15079 | 1 | 0 | 0 | 6592 | 0:03 | 1.8798 | 0.09399 | 0.91327 | In data de 05.08.2021 la ora 06:03 in statia de transformare 110/20 kV Mircea Voda au declansat simultan urmatoarele linii: LES 20 kV Dragi - functionat protectia homopolara de curent dir. 3, LES 20 kV Liceul Metalurgic - functionat protectia maximala de curent 3, LES 20 kV Avicola - functionat protectia maximala de curent 3, LES 20 kV 395 Apartamente - functionat protectia maximala de curent 3, LES 20 kV 1064 Apartamente - functionat protectia maximala de curent 3, LES 20 kV Garsoniere - functionat protectia maximala de curent 3, LES 20 kV Uzina de Apa - functionat protectia homopolara dir.3, LEA 20 kV Siderurgie - functionat protectia homopolara dir.3. Remediat in data de 05.08.2021 defectul de pe LEA 20 kV Siderurgie . Remediat in data de 06.08.2021 - cablu 20 kV intre PT 3365 - PT 3601 de pe LES 20 kV Uzina de Apa.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 6857 | 0:04 | 1.9557 | 0.13038
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 183 | 0:05 | 0.053611 | 0.0044676
[11 empty] | 4 | 0 | 7 | 253 | 0:11 | 0.074143 | 0.013593
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 215 | 1:07 | 0.06131 | 0.068463
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 617 | 2:04 | 0.17623 | 0.36421
[11 empty] | 7 | 0 | 0 | 348 | 2:24 | 0.099237 | 0.23817
82 | 2021-08-05 | 22:10 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20kV Fierbinti - functionat protectia maximala de curent 1. | d | Defect trecator | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 16 | 8776 | 0:03 | 3.52 | 0.19751 | 0.19751 | Conditii meteorologice deosebite: COD PORTOCALIU de vreme rea pentru grindina , precipitatii ce pot acumula 25-30l/mp, izolat 40-60l/mp si intensificari ale vantului cu viteze de 80-100km/h.
83 | 2021-08-09 | 12:10 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5304 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Defect trecator | Judet Constanta: Navodari. | 5934 | 1 | 0 | 1 | 2046 | 0:27 | 0.67612 | 0.30426 | 1.0076 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 34-38 grade.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2406 | 0:28 | 0.79503 | 0.37101
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 545 | 0:37 | 0.18001 | 0.11101
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 935 | 0:43 | 0.30883 | 0.22133
84 | 2021-08-09 | 13:15 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV LUMINA | LEA 110 kV din statiile adiacente statiei Lumina si sistem 1 Bare 110 kV din statia Constanta Nord (gestiune Transelectrica). Ramase nealimentate statiile: Depozite si Baba Novac. | d | Cauza primara: manevra gresita efectuata de PO in statia Lumina. Cauza asociata: declansare LEA 110 kV in statiile adiacente statiei Lumina si functionare protectie diferentiale bare la sistem 1 Bare 110 kV . | Judet Constanta: partial Constanta. | 20467 | 1 | 0 | 17 | 12760 | 0:03 | 13.4219 | 0.62263 | 1.1634 | La ora 13:15 – St. Constanta Nord 400/110 kV ( gestiune Transelectrica), a functionat PDB la sistem bara 1 110 kV si au declansat : Tr1 440/110 kV, CT 110 kV si LEA 110 kV Depozite 1, Tomis 1, CET Palas 1, Polus, Medgidia Nord, Lumina – Bara 1 110 kV a ramas fara tensiune. In st. Lumina:au au fost afectate: SB 2 110 kV cu cutite afectate; SB 1 110 kV cu doua cleme topite si contact topit la CLP. In data de 10.08.2021, in statia Constanta Nord la celula LEA 110 kV Lumina s-au completat circuitele secundare aferente releului REL 511 cu un fir de comanda de anclansare a IO 110 kV (fir lipsa de la retehnologizarea in statiei).Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 34-38 grade.Remediat: 10.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 29 | 7661 | 0:04 | 8.0781 | 0.54079
85 | 2021-08-10 | 7:27 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5304 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT1329 si PT 1282. | Judet Constanta: Navodari. | 5934 | 1 | 0 | 1 | 4359 | 0:09 | 0.94048 | 0.14107 | 0.25773 | Remediat: 11.08.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 628 | 0:10 | 0.13568 | 0.022613
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 415 | 0:26 | 0.089518 | 0.038791
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 530 | 0:29 | 0.11432 | 0.055257
86 | 2021-08-10 | 11:26 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5304 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1336 - PT 1331. | Judet Constanta: Navodari. | 5404 | 1 | 0 | 1 | 2879 | 0:07 | 0.9966 | 0.11627 | 0.29833 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 34-38 grade. Remediat: 11.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1043 | 0:08 | 0.36127 | 0.048169
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 545 | 0:10 | 0.18859 | 0.031432
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 935 | 0:19 | 0.32355 | 0.10246
87 | 2021-08-11 | 23:22 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 kV Pietroiu | Bara 110 kV a statiei 110/20/6 kV si LEA 110 kV Pietroiu - Fetesti. - Ramas fara tensiune statiile: Pietroiu si Jegalia | d | Izolator la separator bara 110 kV aferent Trafo 2 110/20/6kV conturnat in statia Pietroiu. Conductor activ rupt pe LEA 110 kV Pietroiu faza S intre stalpii 46 - 49. | Judet Calarasi: Unirea, Borcea, Jegalia, Perisoru, Stefan Voda, Fetesti. | 5815 | 1 | 0 | 7 | 5605 | 0:03 | 10.1334 | 0.57141 | 0.60206 | Remediat in data de 12.08.2021 - izolator la separator bara 110 kV aferent Trafo 2 110/20/6 kV conturnat in statia Pietroiu.Remediat in data de 13.08.2021 - conductor activ rupt pe LEA 110 kV Pietroiu faza S intre stalpii 46 - 49. S-a gasit barza electrocutata la baza stalpului.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 198 | 0:05 | 0.36655 | 0.030648
88 | 2021-08-17 | 14:48 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV URZICENI | TRAFO 1- 110 / 20 kV - functionat protectia plp bare. | d | Cauza primara: refuz declansare LES 20 kV Oras 1 Cauza asociata: declansare Trafo 1 110/20 kV | Judet Ialomita: Dridu, Manasia, Ion Roata, Urziceni, Barcanesti, Jilavele, Patru Frati, Brosteni, Cosereni, Butoiu, Slatioarele, Fierbinti-Targ, Moldoveni, Malu, Nenisori, Armasesti, Alexeni, Malu Rosu, Barbulesti, Dridu-Snagov. | 17379 | 1 | 0 | 16 | 8776 | 0:12 | 5.059 | 1.0118 | 2.9137 | S-a identificat cablu defect pe LES 20 kV Oras 2 intre PT 5351 - PT 5394 iar la lichidarea incidentului pe LES 20 kV Oras 2, s-a utilizat si LES 20 kV Oras 1. Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru canicula si discomfort termic, cu temperaturi maxime intre 34-37 grade. Remediat: 18.02 2021
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 686 | 0:15 | 0.39818 | 0.099545
[11 empty] | 3 | 0 | 15 | 4522 | 0:17 | 2.6106 | 0.73968
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 3348 | 0:33 | 1.9322 | 1.0627
89 | 2021-08-28 | 7:52 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV Medgidia 1 | Trafo 2 110/20kV- functionat protectie diferentiala | c | Izolator faza “S” conturnat - pasare pe podul de bare | Judet Constanta: Medgidia Nord, Medgidia Sud | 7261 | 1 | 0 | 3 | 5075 | 0:10 | 2.0281 | 0.33802 | 0.5124 | COD Portocaliu - furtună puternică, cu rafale de peste 70 ... 90 km / h, descărcări electrice frecvente, grindină de medie și mari dimensiuni, ploi torențiale locale care vor acumula peste 25 l / mp Remediat: 29.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2182 | 0:12 | 0.87188 | 0.17438
90 | 2021-08-29 | 2:45 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV Urziceni | Trafo 1 110/20kV- functionat protectie maximala curent 1 | b | In Celula L20kV Ceramica - I.O - 20kV faza “T” arsa. | Judet Ialomita: Urziceni, Dridu-Snagov, Brosteni, Nenisori, Fierbintii de sus, Fierbinti-Targ, Malu, Barcanesti, Patru Frati, Barbulesti, Malu Rosu, Cosereni, Jilavele, Manasia, Armasesti, Slatioarele, Alexeni, Ion Roata, Dridu, Moldoveni, Butoiu | 20168 | 1 | 0 | 16 | 8776 | 0:03 | 3.2695 | 0.16348 | 1.5227 | COD Portocaliu - furtună puternică, cu rafale de peste 70 ... 90 km / h, descărcări electrice frecvente, grindină de medie și mari dimensiuni, ploi torențiale locale care vor acumula peste 25 l / mp Remediat: 30.08.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 1902 | 0:07 | 0.71028 | 0.082866
[11 empty] | 3 | 0 | 7 | 5597 | 0:18 | 2.084 | 0.6252
[11 empty] | 4 | 0 | 11 | 3571 | 0:23 | 1.3321 | 0.51062
[11 empty] | 5 | 0 | 5 | 275 | 1:21 | 0.10413 | 0.14057
91 | 2021-09-05 | 20:25 | Tulcea | IT | Statia 400/110/20 kV TULCEA VEST | LEA 110 kV TULCEA VEST-SARINASUF-VALEA NUCARILOR - functionat protectia de diferentiala. Ramas fara tensiune: st. Crisan, st. Sarinasuf, CEE Valea Nucarilor. | c | Intre stalpii 37-38 fazele 1 si 2 perlat, intre stalpii 41-42 fazele 2 si 3 perlat, la stalpul 84 barza electrocutata pe consola si distantieri interfazici cazuti intre stalpii 116-117, 128-132, 136-138 si 185-186. | Judet Tulcea: Chilia Veche, C.A.Rosetti, Sulina, Crisan, Sfantu Gheorghe, Pardina, Mahmudia, Valea Nucarilor, Murighiol. | 9665 | 1 | 0 | 22 | 4470 | 0:02 | 2.14 | 0.055824 | 0.26096 | Consumul st. Sarinasuf a fost preluat pe reteaua MT in timp de 1'34" si in timp de 4'30" consumul st. Crisan. In timp de 9 minute s-a conectat LEA 110 kV Tulcea Vest - Sarinasuf- Valea Nucarilor. In cursul zilei de 06.09.2021 in urma controlului efectuat pe LEA 110 kV Tulcea Vest - Sarinasuf- Valea Nucarilor, s-au identificat: intre stalpii 37-38 fazele 1 si 2 perlat, intre stalpii 41-42 fazele 2 si 3 perlat, la stalpul 84 barza electrocutata pe consola si distantieri interfazici cazuti intre stalpii 116-117, 128-132, 136-138 si 185-186.
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 5154 | 0:05 | 2.46 | 0.20513
[11 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:09 | 0 | 0
92 | 2021-09-09 | 14:11 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | RAR (+) LEA 20kV 9903 - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | Defect trecator. | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Macin, Jijila. | 5141 | 1 | 0 | 20 | 3802 | 0:04 | 1.1598 | 0.077317 | 0.11734
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 1316 | 0:06 | 0.40024 | 0.040024
93 | 2021-09-10 | 23:00 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV BUDESTI | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia maximala de curent IT. | c | Barza cazuta la baza stalpului 33 pe LEA 110 KV Mostistea-Oltenia Nord derivatie Budesti. | Judet Calarasi: Frumusani Popas, Vasilati, Budesti, Radovanu, Nana, Plataresti, Frumusani Mixalin, Luica, Soldanu, Mitreni, Fundeni, Sohatu. | 18932 | 1 | 0 | 2 | 4096 | 0:04 | 1.8399 | 0.12266 | 0.7888 | In data de 11.09.2021 s-au efectuat masuratori / verificari la trafo 2 110/20 kV - nu s-au depistat neconformitati. In perioada 13-15.09.2021 s-a efectuat control pe LEA 110 kV Oltenita Nord-Mostistea-Budesti si LEA 110 kV Ciornuleasa - Budesti - identificat barza cazuta in retea. In data de 15.09.2021 - DET Bucuresti a transmis dispozitiile de reglaje D111 si D112, privind modificari de reglaje in statiile 110/20 kV Budesti si Oltenita Nord.
[11 empty] | 2 | 0 | 15 | 14801 | 0:06 | 6.652 | 0.6652
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 18 | 0:07 | 0.0080816 | 0.00094285
94 | 2021-09-14 | 17:49 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | d | Izolator conturnat la stalpul 221. | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 11 | 3362 | 0:04 | 0.65603 | 0.043735 | 0.48521 | Remediat: 14.09.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1862 | 0:06 | 0.36234 | 0.036234
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1136 | 0:07 | 0.22114 | 0.0258
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 1410 | 0:31 | 0.27443 | 0.14179
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 397 | 0:34 | 0.077409 | 0.043865
[11 empty] | 6 | 0 | 1 | 609 | 1:38 | 0.11864 | 0.19378
95 | 2021-09-23 | 9:38 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5306 - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 1872 si PT 1607, aferent LES 20 kV 5303. | Judet Constanta: Navodari, Mamaia. | 5530 | 1 | 0 | 7 | 781 | 0:10 | 0.33771 | 0.056286 | 0.89388 | In schema normala de functionare LES 20 kV 5306 alimenteaza sectia B de bare 20 kV din statia de conexiuni 20 kV Mamaia Nord, cu LES 20 kV 5006, 5005, 5004 si 5003. Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV 5303 era alimentata din LES 20 kV 5306, prin LES 20 kV 5003 (lucrare planificata). Remediat: 24.09.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 3812 | 0:14 | 1.6359 | 0.3817
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 924 | 1:09 | 0.39643 | 0.45589
96 | 2021-09-30 | 21:39 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir. 1. | d | CTI defecta in PT 409. | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Macin, Jijila. | 5141 | 1 | 0 | 6 | 1319 | 0:08 | 0.45103 | 0.060137 | 0.47319 | Remediat: 01.10.2021.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1486 | 0:09 | 0.50652 | 0.075977
[11 empty] | 3 | 0 | 10 | 1832 | 0:12 | 0.62702 | 0.1254
[11 empty] | 4 | 0 | 3 | 232 | 0:37 | 0.079994 | 0.04933
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 249 | 1:54 | 0.085441 | 0.16234
97 | 2021-10-10 | 15:29 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | PA BOX 8726 - provizorat - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator. | Judet Ialomita: Slobozia partial, Bora. | 8637 | 1 | 0 | 4 | 8112 | 0:03 | 1.8418 | 0.092088 | 0.10235 | Urmare a lucrarilor de modernizare celule 20 kV, in statia de transformare 110/20 kV Slobozia Sud, feederul 20 kV alimenteaza in schema de provizorat, punctul de alimentare PA BOX 8726, din incinta statiei de transformare 110/20 kV Slobozia Sud, cu urmatoarele linii de 20 kV: Abator, Epurare, Bora, Canalizare si Avicola.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 512 | 0:05 | 0.11619 | 0.0096824
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 8 | 0:17 | 0.0020424 | 0.00057867
98 | 2021-10-20 | 9:08 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | PA BOX 8726 - provizorat - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator. | Judet Ialomita: Slobozia partial, Bora. | 8637 | 1 | 0 | 4 | 4961 | 0:09 | 1.5751 | 0.23626 | 0.57031 | Urmare a lucrarilor de modernizare celulelor 20 kV, in statia de transformare 110/20 kV Slobozia Sud, feederul 20 kV alimenteaza in schema de provizorat, punctul de alimentare PA BOX 8726, din incinta statiei de transformare 110/20 kV Slobozia Sud, cu urmatoarele linii de 20 kV: Abator, Epurare, Bora, Canalizare si Avicola. Dispecerul DEDL Slobozia a efectuat manevre cu echipamentele din TC pe LEA 20 kV Abator si LEA 20 kV Canalizare pentru identificare zona cu defect. In final s-au alimentat toti utilizatorii fara identificare zona cu defect.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1144 | 0:14 | 0.36324 | 0.084756
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 865 | 0:18 | 0.27441 | 0.082324
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 1662 | 0:19 | 0.52725 | 0.16696
99 | 2021-10-23 | 2:10 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara de curent dir. 2. | c | Pasare in retea la S 5581. | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 11 | 3363 | 0:04 | 0.82508 | 0.055005 | 0.69743 | Remediat: 23.10.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2998 | 0:08 | 0.73362 | 0.097816
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1006 | 0:10 | 0.2465 | 0.041083
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 535 | 1:27 | 0.13083 | 0.1897
[11 empty] | 5 | 0 | 1 | 874 | 1:28 | 0.21397 | 0.31383
100 | 2021-10-23 | 8:49 | Constanta | MT | Statia 110/20 kV NAVODARI | LES 20 kV 5304 - functionat protectia homopolara de curent dir.1. | d | Defect trecator. | Judet Constanta: Navodari. | 5938 | 1 | 0 | 3 | 5935 | 0:18 | 1.37 | 0.411 | 0.411
101 | 2021-10-23 | 22:54 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV URZICENI | LEA 20 kV FIERBINTI 1 - functionat protectia homopolara de curent dir. 1. | d | Izolatori conturnati - la stalpul nr. 4 pe racordul lui S 5214 si la SPTA 5242. | Judet Ialomita: Dridu, Fierbintii de Sus, Barbulesti, Moldoveni, Jilavele, Malu Rosu, Slatioarele, Patru Frati, Armasesti, Fierbinti-Targ, Dridu-Snagov, Nenisori. | 8792 | 1 | 0 | 5 | 5414 | 0:04 | 1.7689 | 0.11793 | 0.33747 | Remediat: 24.10.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1617 | 0:08 | 0.52947 | 0.070597
[11 empty] | 3 | 0 | 6 | 1602 | 0:10 | 0.5249 | 0.087484
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 143 | 1:19 | 0.04668 | 0.061462
102 | 2021-10-29 | 18:13 | Ialomita | MT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | LES 20 kV CIULNITA - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Cablu 20 kV defect intre PT 8425 si PT 8345. | Judet Ialomita: Ciulnita, Slobozia Blocuri, Slobozia Case Viilor. | 5303 | 1 | 0 | 1 | 4421 | 0:02 | 1.5093 | 0.05031 | 0.077001 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LES 20 kV Ciulnita preia partial consumul LES 20 kV Bora, pentru descarcare feeder 20 kV provizorat din st. 110/20 kV Slobozia Sud. Remediat: 30.10.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 210 | 0:04 | 0.073724 | 0.004915
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 162 | 0:05 | 0.055293 | 0.0046078
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 502 | 0:06 | 0.17168 | 0.017168
103 | 2021-11-02 | 8:00 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV BAIA | TRAFO 2 110/20 KV - declansat prin protectia maximala de curent 1 pe IT | d | Cauza primara: declansare LEA 20 kV 9604 prin protectie homopolara de curent 3 cu izolatori trecere pod bare 20 kV conturnati. Cauza asociata: declansare Trafo 2 110/20 kV prin protectia maximala de curent 1 pe IT. | Judet Tulcea: Jurilovca, Beidaud, Stejaru, Ceamurlia de Jos, Baia, Slava Cercheza, Ciucurova. | 5921 | 1 | 0 | 4 | 754 | 0:16 | 0.19203 | 0.051208 | 1.445 | Trafo 2 110/20 kV a declansat prin protectie maximala de curent 1 pe IT, dupa 5 secunde de la declansarea LEA 20 kV 9604 prin protectie homopolara de curent 3. Remediat: 02.11.2021 - Izolatori conturnati pod bare 20 kV la celula LEA 20 kV 9603 (1 buc), la celula LEA 20 kV 9605 ( 2 buc), la celula LEA 20 kV 9606 (2 buc). In data de 03.11.2021 - in celula LEA 20 kV 9603 a fost inlocuit DV 901.
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1175 | 0:24 | 0.29894 | 0.11957
[11 empty] | 3 | 0 | 14 | 3705 | 1:07 | 0.94216 | 1.0521
[11 empty] | 4 | 0 | 11 | 176 | 2:04 | 0.047374 | 0.097906
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 77 | 6:22 | 0.019507 | 0.12419
104 | 2021-11-09 | 12:57 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV OLTENITA NORD | LEA 20 kV MITRENI - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Izolator spart la stalpul 7, inainte de separator PT 2853. | Judet Calarasi: Oltenita zona Nord si zona Sud strada Marasesti, Curcani, Mitreni, Nana, Soldanu, Luica. | 5332 | 1 | 0 | 8 | 3473 | 0:03 | 1.5864 | 0.079321 | 0.15282 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Mitreni prelua partial LEA 20 kV Curcani. Remediat: 09.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1843 | 0:04 | 0.83993 | 0.055995
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 8 | 4:48 | 0.0036459 | 0.0175
105 | 2021-11-17 | 12:22 | Constanta | IT | Statia 110/10 kV MANGALIA NORD | TRAFO 2 110/10 kV - functionat protectia maximala de curent 1 IT | d | Cauza primara: cutie terminală de interior în celula LES 10kV 1402, cu afectarea intrerupator 10 kV . Cauza asociata: declansare trafo 2 110/10 kV | Judet Constanta: Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia, Statiuni. | 16356 | 1 | 0 | 0 | 2774 | 0:03 | 1.4416 | 0.072081 | 8.9934 | Remediat: 18.11.2021 - la cel. LES 10 kV 1402 s-au inlocuit coloanele conturnate la intrerupatorul 10 kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2288 | 0:18 | 1.189 | 0.35671
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1006 | 0:54 | 0.52332 | 0.47099
[11 empty] | 4 | 0 | 4 | 2823 | 1:28 | 1.4692 | 2.1548
[11 empty] | 5 | 0 | 0 | 6469 | 1:31 | 3.3619 | 5.0988
[11 empty] | 6 | 0 | 0 | 264 | 1:32 | 0.1372 | 0.21037
[11 empty] | 7 | 0 | 1 | 725 | 1:40 | 0.37729 | 0.62882
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 1 | 1:42 | 0.00051969 | 0.00088347
106 | 2021-11-17 | 20:19 | Constanta | IT | Statia 110/20 kV NICOLAE BALCESCU | LEA 110 kV MEDGIDIA NORD-CUZA VODA - NICOLAE BALCESCU - ramas fara tensiune st. N. Balcescu, st. Galbiori, CEE Mireasa si CEE N.Balcescu | d | Defect trecator | Judet Constanta: M.Kogalniceanu, Nicolae Balcescu, Tirgusor, Dropia-Tortomanu, Crucea, Seimenii Mari, Silistea, Pantelimon. | 6451 | 1 | 1 | 13 | 3613 | 0:03 | 2.7 | 0.12066 | 0.22685 | In st. Nicolae Balcescu, declansat LEA 110kV Medgidia Nord prin protectie dieferentiala - nu afunctionat RAR. In st. Medgidia Nord a declansat LEA 110 kV Nicolae Balcescu prin protectie diferentiala, homopolara si distanta - functionat RAR. In timp de 2'41" au fost alimentati utilizatorii aferenti st. N. Balcescu si in timp de 3'02", utilizatorii st. Galbiori.
[11 empty] | 2 | 1 | 20 | 2803 | 0:03 | 2.1 | 0.10619
107 | 2021-11-29 | 10:15 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir. 3. | b | Defect intre STC-5167, STC-5170 si RAT442 - conductor rupt la S-5052. | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Macin, Jijila. | 5142 | 1 | 0 | 5 | 1489 | 0:20 | 0.46197 | 0.15399 | 4.4475 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru grindina, intensificari ale vantului cu viteze de 60-70km/h si precipitatii ce pot acumula 15-20l/mp. Remediat: 29.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1796 | 0:31 | 0.5569 | 0.28773
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 321 | 7:00 | 0.10019 | 0.70131
[11 empty] | 4 | 0 | 10 | 1513 | 7:01 | 0.47094 | 3.3044
108 | 2021-11-29 | 13:29 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TRAIAN | LEA 20 kV 10305 - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Defect trecator | Judet Tulcea: Cerna, Baia, Horia, Hamcearca, Ciucurova, Alba si Iulia, Slava Cercheza. | 5139 | 1 | 0 | 19 | 5120 | 0:03 | 0.72 | 0.036 | 0.036 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru grindina, intensificari ale vantului cu viteze de 60-70km/h si precipitatii ce pot acumula 15-20l/mp.
109 | 2021-11-29 | 15:31 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TRAIAN | LEA 20 kV 10305 - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Defect trecator | Judet Tulcea: Cerna, Baia, Horia, Hamcearca, Ciucurova, Alba si Iulia, Slava Cercheza. | 5139 | 1 | 0 | 15 | 4868 | 0:03 | 1.1592 | 0.057961 | 0.19409 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru grindina, intensificari ale vantului cu viteze de 60-70km/h si precipitatii ce pot acumula 15-20l/mp.
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 77 | 2:01 | 0.018517 | 0.037343
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 175 | 2:20 | 0.041782 | 0.097492
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 2:43 | 0.0004748 | 0.0012899
110 | 2021-11-30 | 8:40 | Calarasi | MT | Statia 110/20 kV DOROBANTU | RAR (+) LEA 20 kV AVICOLA - functionat protectia homopolara dir.1. | d | Defect trecator | Judet Calarasi: Chiselet, Manastirea, Spantov. | 5126 | 1 | 0 | 7 | 5119 | 0:06 | 1.4 | 0.14 | 0.14 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Avicola prelua partial LEA 20 kV Manastirea.
111 | 2021-11-30 | 10:43 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TRAIAN | LEA 20 kV 10305 - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Izolator rupt la stalpul 75 in ax. | Judet Tulcea: Cerna, Baia, Horia, Hamcearca, Ciucurova, Alba si Iulia, Slava Cercheza. | 5139 | 1 | 0 | 16 | 4945 | 0:06 | 0.6661 | 0.06661 | 0.17774 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru intensificări ale vantului, cu rafale cuprinse între 55 și 75 km/h. Remediat: 30.11.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 175 | 4:39 | 0.0239 | 0.11113
112 | 2021-12-04 | 10:38 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV TRAIAN | LEA 20 kV 10305 - functionat protectia homopolara dir.1. | b | Defect trecator | Judet Tulcea: Cerna, Baia, Horia, Hamcearca, Ciucurova, Alba si Iulia, Slava Cercheza. | 5139 | 1 | 0 | 0 | 910 | 0:04 | 0.2603 | 0.017354 | 0.82613 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru intensificări temporare ale vântului cu rafale de peste 55...60 km/h.
[11 empty] | 2 | 0 | 6 | 1954 | 0:07 | 0.56065 | 0.06541
[11 empty] | 3 | 0 | 9 | 1427 | 1:08 | 0.41076 | 0.46553
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 673 | 1:09 | 0.19251 | 0.22139
[11 empty] | 5 | 0 | 4 | 156 | 1:14 | 0.045768 | 0.056447
113 | 2021-12-12 | 5:35 | Calarasi | IT | Statia 110/20 kV BUDESTI | TRAFO 2 110/20 kV - functionat protectia homopolara. | d | Cauza primara: trafo 20/0,4kV, defect in PTA 2441 pe LEA 20kV Fundeni datorita unui corp strain pe bornele trafo; Cauza asociata: declansarea TRAFO 2 110/20 kV in statia 110/20 kV BUDESTI prin functionare protectie homopolara. | Judet Calarasi: Vasilati, Soldanu, Budesti Sate, Budesti, Radovanu, Plataresti, Fundeni, Mitreni, Sohatu, Frumusani Popas, Luica, Nana | 16467 | 1 | 0 | 13 | 16436 | 0:03 | 6.6927 | 0.33463 | 0.33512 | Remediat in data de 12.12.2021 - inlocuit trafo 20/0,4 kV pe LEA 20 kV Fundeni. In data de 13.12.2021 - verificare circuite primare/secundare, aferente cel. LEA 20 kV Fundeni si cel. LEA 20 kV Postavari.
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 18 | 0:04 | 0.0073237 | 0.00048825
114 | 2021-12-13 | 18:09 | Ialomita | IT | Statia 110/20 kV SLOBOZIA SUD | TRAFO 1 110/20 kV - declansat prin protectia maximala de curent 1+2 pe IT si maximala de curent 1 pe MT | d | In Statia 110/20kV Slobozia Sud izolatori de trecere bara A - 20 kV conturnati in celula 20 kV aferent trafo 1. | Judet Ialomita: Bora, Ciulnita, Ion Ghica, Slobozia Case Viilor, Slobozia blocuri, Slobozia Noua, Bucu, Bucu C1, Cosambesti | 6399 | 1 | 0 | 7 | 551 | 0:03 | 0.1308 | 0.0065401 | 0.09782 | Remediat: 13.12.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 5836 | 0:04 | 1.3692 | 0.09128
115 | 2021-12-15 | 9:29 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV BAIA | TRAFO 2 110/20 kV - declansat prin punere la pamant pe bare | d | Reductor de curent TC 20 kV faza S defect in cel. 20 kV aferenta T2 110/20 kV. | Judet Tulcea: Beidaud, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Baia, Stejaru, Slava Cercheza, Ciucurova | 5919 | 1 | 0 | 5 | 888 | 0:02 | 1.0712 | 0.035706 | 0.74763 | S-au facut masuratori si ridicat diagrama fazoriala la TR 2. Remediat: in data de 15.12.2021 s-a inlocuit reductor de curent TC 20 kV faza S defect in cel 20 kV aferenta TR 2 110/20 kV.
[11 empty] | 2 | 0 | 24 | 3457 | 0:04 | 4.1756 | 0.27837
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 1542 | 0:14 | 1.8521 | 0.43215
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 0 | 1:10 | 0.0011995 | 0.0013994
116 | 2021-12-15 | 10:11 | Constanta | IT | Statia 110/20/10 kV Depozite | Trafo 2 110/20 kV declansat prin functionare protectie maxima tensiune bare MT. | d | Dispozitiv de actionare comutator ploturi defect la T2 110/20 kV. | Judet Constanta: Constanta-Tomis Nord, Cumpana, Constanta-Zona Coiciu, Constanta-Zona Depozite-Bratianu, Valu lui Traian, Constanta-Gara-Petrol, Constanta Zona Industriala Palas-km 4-5 | 11934 | 1 | 0 | 13 | 1212 | 0:05 | 1.3344 | 0.1112 | 2.1506 | Se functiona cu Trafo 2 110/20 kV si Trafo 3 20/10 kV. Trafo 1 110/10 kV retras din exploatare, lucrare programata. Urmare a tensiunii scazute pe bara de 10 kV (9,7 kV) s-a dat comanda de crestere ploturi la trafo 2 110/20 kV iar comutatorul de ploturi s-a dus la maximum de cursa si au declansat Trafo 3 20/10 kV si Trafo 2 110/20 kV prin functionare protectie maxima tensiune bare MT. Remediat: in data de 15.12.2021 - s-au curatat contactele de la comutatorul de ploturi si s-au efectuat probe functionale. Totul normal.
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3919 | 0:08 | 4.2712 | 0.5695
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 252 | 0:10 | 0.27451 | 0.045752
[11 empty] | 4 | 0 | 27 | 6507 | 0:12 | 7.1176 | 1.4235
[11 empty] | 5 | 0 | 2 | 0 | 0:16 | 0.0021786 | 0.00058097
117 | 2021-12-22 | 15:34 | Calarasi | IT | Statia 110/20/6 kV TAMADAU | TRAFO 1 110/20 kV - functionat protectia diferentiala | d | Clema defecta, faza R, in circuitele secundare ale protectiei diferentiala la TR-1-110/20 kV. | Judet Calarasi: Tamadau Mare, Rosiori, Fundulea, Ileana, Valea Bisericii, Belciugatele, Fundulea zona sate, Chiroiu-Pamanteni, Bitina-Pamanteni, Dragoesti, Bita-Ungureni, Movilita, Sarulesti. | 7170 | 1 | 0 | 25 | 7145 | 0:04 | 4.08 | 0.272 | 0.272 | Se functiona cu abatere de la schema normala: LEA 20 kV Rosiori 1 din st. 110/20 kV Movilita, era preluata integral pe LEA 20 kV Gostile din st. 110/20/6 kV Tamadau, deoarece erau tensiuni mici pe st. 110/20 kV Movilita. Remediat: 22.12.2021
118 | 2021-12-27 | 1:12 | Tulcea | MT | Statia 110/20 kV MACIN | LEA 20 kV 9903 - functionat protectia homopolara dir. 3. | b | Contact imperfect la SS1-5051 - cutite perlate. | Judet Tulcea: Vacareni, Grindu, Luncavita, Macin, Jijila. | 5142 | 1 | 0 | 12 | 1834 | 0:26 | 0.40208 | 0.17424 | 0.63679 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN - precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie și local depuneri de polei. Remediat: 27.12.2021
[11 empty] | 2 | 0 | 8 | 1797 | 0:29 | 0.39315 | 0.19002
[11 empty] | 3 | 0 | 3 | 965 | 0:50 | 0.21084 | 0.1757
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 523 | 0:51 | 0.11392 | 0.096829
119 | 2021-12-27 | 11:16 | Tulcea | IT | Statia 110/20 kV ISACCEA | RAR(-) LEA 110 kV MACIN - functionat protectia de distanta. Ramas fara tensiune: st. 110/20 kV Macin, st. 110/20 kV Traian, st. 110/20 kV Ostrov, CEE Cerna. | d | Defect trecator. Galopaj conductoare, pe LEA si chiciura depusa pe conductoare intre stalpi nr. 1 – 8. | Judet Tulcea: Smardan, Macin, I.C.Bratianu, Turcoaia, Greci, Carcaliu, Peceneaga, Cerna, Alba si Iulia, Ciucurova, Ostrov, Horia Tulcea, Hamcearca, Dorobantu, Topolog, Daeni. | 16373 | 1 | 0 | 33 | 8146 | 0:09 | 3.75 | 0.56198 | 1.1875 | Conditii meteorologice deosebite: COD GALBEN de vreme rea pentru depuneri de polei.
[11 empty] | 2 | 1 | 33 | 8160 | 0:10 | 3.75 | 0.6255

## DEO
Anexa nr. 2.4 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2020 în rețeaua de distributie din gestiunea Distributie Energie Oltenia
Nr. Crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori | [7 empty] | Observatii
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2021-01-11 | 11:12 | Arges | IT | LEA 110 kV Patroaia - Mozaceni si LEA 110 kV Preajba - Mozaceni | LEA 110 kV | b | Defect pe LEA 110 kV Patroaia - Mozaceni si LEA 110 kV Preajba - Mozaceni (gheata pe conductoare) | Jud. Arges: Mozaceni, Stefan cel Mare, Izvoru, Recea, Negrasi, Popesti, Raca | 7883 | 1 | - | 1 | 1699 | 1:50 | 2 | 3.6667 | 15
[11 empty] | 2 | - | 31 | 6152 | 2:16 | 5 | 11.3333
[11 empty] | 3 | - | - | -
2 | 2021-03-01 | 9:55 | Valcea | IT | Decl. LEA 110 kV Marcea-Dragasani-CHE Zavideni | St. Marcea: Separator Sectionare Sectia 1 - 110 kV | d | Izolator rupt, faza R (pol sub tensiune), aferent Separator Sectionare Sectia 1 - 110 kV | Jud. Valcea: loc.Babeni, Olanu, Scundu, Ionesti, Stoilesti, Orlesti, Dragoiesti, Galicea, N. Balcescu, Popesti, Milcoiu, Sirineasa | 17838 | 1 | - | 75 | 17762 | 0:10 | 7.5 | 1.25 | 2.5833
[11 empty] | 2 | 1 | - | - | 0:10 | 8 | 1.3333
[11 empty] | 3 | - | - | -
3 | 2021-03-06 | 9:24 | Olt | MT | Decl. Trafo 1 - 25 MVA, 110/20 kV prin protectie homopolara de tensiune | St. Caracal Sud: Trafo 1 - 25 MVA, 110/20 kV | d | Punere la pamant pe Bara 20 kV din St. Caracal Sud, in urma unor defecte pe liniile de MT | Jud. Olt: Caracal (partial), Stoenesti, Farcasele | 11992 | 1 | - | 4 | 5902 | 0:16 | 1.2 | 0.32 | 1.9217
[11 empty] | 2 | - | 2 | 3653 | 0:35 | 0.9 | 0.525
[11 empty] | 3 | - | 30 | 2342 | 1:19 | 0.7 | 0.92167
[11 empty] | 4 | - | 7 | 52 | 1:33 | 0.1 | 0.155
4 | 2021-04-06 | 18:37 | Mehedinti | MT | LEA 20 kV Vanju Mare - Botosesti Paia 1 | Racord 20 kV PTA 3 Slasoma | d | Sârmă pe rețea la stalp 9 din racord 20 kV PTA 3 Slasoma | Jud. Mehedinti: Orevita Mare, Balacita, Carpen, Padina, Vladaia | 5940 | 1 | - | 1 | 1188 | 1:09 | 0.3 | 0.345 | 3.2042
[11 empty] | 2 | - | 8 | 2648 | 1:50 | 0.7 | 1.2833
[11 empty] | 3 | - | 3 | 1987 | 2:49 | 0.5 | 1.4083
[11 empty] | 4 | - | 0 | 105 | 3:21 | 0.05 | 0.1675
5 | 2021-04-22 | 1:49 | Arges | MT | Decl. Trafo 2 - 40 MVA, 110/20 kV prin protectie homopolara de tensiune | St. Mioveni: Trafo 2 - 40 MVA, 110/20 kV | d | Defect CTE aferent cablu 20 kV Trafo 2 | Jud. Arges: Mioveni, Stalpeni, Clucereasa, Titesti, Darmanesti, Maracineni, Micesti, Davidesti | 27413 | 1 | - | 99 | 27314 | 0:38 | 10 | 6.3333 | 6.3333
[11 empty] | 2 | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | -
6 | 2021-04-26 | 6:25 | Mehedinti | MT | Decl. Trafo 2 - 25 MVA, 110/20 kV | Satia Cujmir: Trafo 2 - 25 MVA, 110/20 kV | d | Pasare moarta sub pod Bare MT _ Trafo 2 | Jud. Mehedinti: Cujmir, Garla Mare, Vrata, Darvari, Salcia, Oprisor, Vanatori, Punghina | 10632 | 1 | - | 35 | 10597 | 0:23 | 3.5 | 1.3417 | 1.3417
[11 empty] | 2 | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | -
7 | 2021-05-17 | 22:44 | Gorj | MT | LEA 20 kV Carbunesti - Novaci | Racord 20 kV PCZ Liceu Novaci | b | Copac cazut pe Racord 20 kV PCZ Liceu Novaci | Jud. Gorj: Novaci, Bumbesti-Pitic, Bengesti-Ciocadia, Sacelu, Scoarța | 8848 | 1 | - | 10 | 2593 | 0:49 | 0.55 | 0.44917 | 2.9692
[11 empty] | 2 | - | 0 | 182 | 1:28 | 0.1 | 0.14667
[11 empty] | 3 | - | 0 | 296 | 1:32 | 0.15 | 0.23
[11 empty] | 4 | - | 1 | 10 | 1:34 | 0.05 | 0.078333
[11 empty] | 5 | - | 12 | 5744 | 1:58 | 1.05 | 2.065
8 | 2021-05-19 | 16:22 | Arges | MT | Decl. Trafo 2 - 16 MVA, 110/20 kV | St. Topoloveni: Trafo 2 - 16 MVA, 110/20 kV | d | Refuz declansare I20 kV la un defect pe L MT | Jud. Arges: Topoloveni, Leordeni, Dobrești, Beleți-Negrești, Călinești | 13212 | 1 | - | 1 | 0 | 0:06 | 0.1 | 0.01 | 1.6133
[11 empty] | 2 | - | 14 | 4928 | 0:12 | 2.3 | 0.46
[11 empty] | 3 | - | 8 | 2166 | 0:16 | 1.1 | 0.29333
[11 empty] | 4 | - | 9 | 6086 | 0:17 | 3 | 0.85
9 | 2021-06-08 | 22:05 | Arges | IT | Statia 110/20 kV Electroarges | LEA 110 kV V Danului - Electroarges, Electroarges - CHE Cerbureni & CHE Oiesti - CHE Albesti | b | Defect trecator in conditii meteo deosebite (furtuna cu descarcari electrice) | Jud. Arges: Curtea de Arges, Valea Iasului, Domnesti, Nucsoara, Musatesti, Albesti, Cicanesti, Cerbureni | 13041 | 1 | - | 36 | 13003 | 0:10 | 5.5 | 0.91667 | 5.6583
[11 empty] | 2 | 1 | - | - | 0:25 | 5 | 2.0833
[11 empty] | 3 | 1 | - | - | 0:29 | 5.5 | 2.6583
10 | 2021-06-11 | 12:44 | Teleorman | IT | Statia 110/20 kV Magura | Bara 110 kV aferenta Statiei Magura | b | Decl. LEA 110 kV Magura - Alexandria in urma unui defect trecator, descarcari electrice | Jud. Teleorman: Alexandria, Olteni, Orbeasca, Marzanesti, Vitanesti | 16463 | 1 | - | 13 | 3853 | 0:06 | 1 | 0.1 | 0.96
[11 empty] | 2 | - | 0 | 2408 | 0:10 | 0.8 | 0.13333
[11 empty] | 3 | - | 12 | 6962 | 0:13 | 2.2 | 0.47667
[11 empty] | 4 |  | 8 | 3207 | 0:15 | 1 | 0.25
11 | 2021-06-22 | 15:12 | Arges | MT | Statia 110/20 kV Valcele | Trafo 1 - 25 MVA, 110/20 kV | b | Defect in celula 20 kV Manicesti 1 din Statia Valcele | Jud. Arges: Malureni, Baiculesti, Valcele, Merisani, Musetesti, Moraresti, Draganu, Bascov | 6657 | 1 | - | 72 | 6585 | 0:11 | 2.7 | 0.495 | 0.495
12 | 2021-07-03 | 6:26 | Teleorman | MT | Statia 110/20 kV Videle | Trafo 1 - 25 MVA, 110/20 kV | d | Defect (plp cu intermitenta) pe LEA 20 kV Baciu | Jud. Teleorman: Videle, Blejesti, Mereni, Botoroaga, Furculesti | 10955 | 1 | - | 35 | 10920 | 0:19 | 2.7 | 0.855 | 0.855
13 | 2021-07-17 | 8:07 | Teleorman | MT | LEA 20kV Pietrisu - Pietrosani | LEA MT | d | Izolator varfar retezat si conductor pe consola la stalp 196 din ax LEA | Jud. Teleorman: Pietrosani, Bujoru, Frumoasa, Bragadiru | 6231 | 1 | - | 4 | 3334 | 1:08 | 0.65 | 0.73667 | 2.3333
[11 empty] | 2 | - | 2 | 968 | 1:43 | 0.2 | 0.34333
[11 empty] | 3 | - | 0 | 1109 | 2:20 | 0.25 | 0.58333
[11 empty] | 4 | - | 2 | 812 | 4:28 | 0.15 | 0.67
14 | 2021-07-17 | 19:28 | Mehedinti | MT | Declansat Trafo 1 40 MVA 110/20 kV | Statie Banovita: Trafo 1 40 MVA 110/20 kV | d | Scurt circuit trifazic in celula 20 kV ridicare bare S1 Banovita | Jud. Mehedinti: Malovat, Cerneti, Simian, Balta, Husnicioara, Drobeta Tr.Severin | 6788 | 1 | - | 0 | 2113 | 0:10 | 1 | 0.16667 | 1.15
[11 empty] | 2 | - | 3 | 981 | 0:13 | 0.5 | 0.10833
[11 empty] | 3 | - | 20 | 1810 | 0:26 | 0.85 | 0.36833
[11 empty] | 4 | - | 12 | 1849 | 0:32 | 0.95 | 0.50667
15 | 2021-07-18 | 20:48 | Mehedinti | MT | LEA 20 kV Vanju Mare - Botosesti Paia 1 | LEA MT | b | Defect izloat in timpul manevrelor, in conditii meteo deosebite | Jud. Mehedinti: Carpen, Padina, Balacita | 5940 | 1 | - | 12 | 5928 | 0:24 | 1.4 | 0.56 | 0.56
[11 empty] | 2 | -
[11 empty] | 3 | -
16 | 2021-07-31 | 13:16 | Gorj | MT | LEA 20 KV Pojaru - Novaci | LEA MT | c | Copac taiat si cazut pe conductoare la stalpul 92, pe derivatia Valea Galbenului | Jud. Gorj: BAIA DE FIER, SARBESTI, NOVACI | 6823 | 1 | - | 16 | 6807 | 1:11 | 1.7286 | 2.0455 | 2.0455
[11 empty] | 2 | -
[11 empty] | 3 | -
17 | 2021-08-05 | 18:49 | Gorj | MT | LEA 20 KV Pojaru - Novaci | LEA MT | b | 1. In ax LEA rupti stalpi de beton 600,601,602; 2. Racord PTA Schela 7 stalpi beton rupti; 3. Deriv. Valea Galbenului, brad cazut stalpii 16-17, de la stalp 39 conductoare rupte si 2 console rupte; 4. Racord PTA Polovragi 4, consola rupta la stalp 4; 5. Defect pe racord CHEMP Oltet 1+2; | Jud. Gorj: BAIA DE FIER, POLOVRAGI, NOVACI, SARBESTII | 5193 | 1 | - | 0 | 436 | 3:23 | 0.0872 | 0.29503 | 13.5161
[11 empty] | 2 | - | 0 | 1284 | 3:58 | 0.2568 | 1.0186
[11 empty] | 3 | - | 0 | 336 | 5:54 | 0.0968 | 0.57112
[11 empty] | 4 | - | 8 | 1241 | 8:26 | 0.4594 | 3.8743
[11 empty] | 5 | - | 1 | 213 | 17:31 | 0.0526 | 0.92138
[11 empty] | 6 | - | 3 | 1128 | 18:07 | 0.2676 | 4.848
[11 empty] | 7 | - | 1 | 370 | 22:17 | 0.084 | 1.8718
[11 empty] | 8 | - | 0 | 172 | 1:41 | 0.0688 | 0.11581
18 | 2021-08-05 | 18:54 | Teleorman | MT | LEA 20kV TURNU MAGURELE-Olteanca | LEA MT | b | Conductoare rupte la stalpul 3 si 4 pe derivatia Prundu | Jud. Teleorman: LUNCA, LITA, OLTEANCA, PRUNDU | 7631 | 1 | - | 19 | 7610 | 0:49 | 1.825 | 1.4904 | 1.4914
[11 empty] | 2 | - | 0 | 2 | 2:24 | 0.0004 | 0.00096
[11 empty] | 4 | -
19 | 2021-08-06 | 6:49 | Gorj | MT | LEA 20 kV Carbunesti - Novaci | LEA MT | d | Stalpi 8-9-10, conductor rupt pe o faza si izolatori ISNS sparti | Jud. Gorj: SACELU, BALCESTI, NOVACI | 7298 | 1 | - | 5 | 3233 | 0:34 | 0.7298 | 0.41355 | 1.9304
[11 empty] | 2 | - | 11 | 3081 | 0:35 | 1.0584 | 0.6174
[11 empty] | 3 | - | 3 | 965 | 4:02 | 0.223 | 0.89943
[11 empty] | 4 | -
20 | 2021-08-09 | 18:03 | Olt | IT | Declansat Trafo 2 16 MVA 110/20 kV | Statie Icoana: Trafo 2 16 MVA 110/20 kV | d | Placi electronice in releul Trafo 2 16 MVA 110/20 kV, tip releu: ABB REF 542+ | Jud. Olt: Crimpoia, Sinesti, Milcoveni, Barla, Corbu, Icoana, Tufeni | 11761 | 1 | - | 24 | 4600 | 0:09 | 1.43 | 0.2145 | 2.7196
[11 empty] | 2 | - | 4 | 2274 | 0:10 | 0.4948 | 0.082467
[11 empty] | 3 | - | 51 | 4808 | 1:32 | 1.58 | 2.4227
21 | 2021-08-11 | 16:36 | Valcea | MT | LEA 20 kV CAZANESTI-COSTESTI | LEA MT | b | Stalpii nr. 23 si 24 rupti pe deriv. 20 kV Barcane , vegetatie in retea. | Jud. Valcea: BARCANE, PIETRARI, SMEURAT, TALVACI | 6721 | 1 | - | 3 | 1062 | 0:07 | 0.2424 | 0.02828 | 1.7415
[11 empty] | 2 | - | 2 | 3759 | 0:25 | 0.7718 | 0.32158
[11 empty] | 3 | - | 0 | 14 | 0:34 | 0.0028 | 0.0015867
[11 empty] | 4 | - | 2 | 715 | 2:49 | 0.163 | 0.45912
[11 empty] | 5 | - | 2 | 359 | 3:04 | 0.0918 | 0.28152
[11 empty] | 6 | - | 0 | 803 | 4:02 | 0.161 | 0.64937
22 | 2021-08-14 | 6:52 | Arges | MT | St. Pitesti Nord - Trafo 2 - 40 MVA | Celula 20 kV PA-Prundu | d | Refuz declansare I 20 kV aferent celulei PA Prundu | Jud. Arges: BASCOV, PITESTI, VALEA URSULUI, PAPUCESTI, Gavana. | 10550 | 1 | - | 31 | 1893 | 0:18 | 1.982 | 0.5946 | 3.4608
[11 empty] | 2 | - | 2 | 2620 | 0:21 | 1.82 | 0.637
[11 empty] | 3 | - | 3 | 2931 | 0:22 | 2.286 | 0.8382
[11 empty] | 4 | - | 2 | 0 | 0:23 | 0.02 | 0.0076667
[11 empty] | 5 | - | 3 | 1 | 0:24 | 0.0304 | 0.01216
[11 empty] | 6 | - | 0 | 303 | 0:26 | 0.8912 | 0.38619
[11 empty] | 7 | - | 5 | 2756 | 0:30 | 1.97 | 0.985
23 | 2021-08-24 | 1:29 | Dolj | MT | Statia 110/20 kV Filiasi | CL - 20 kV | d | TC faza T defect in celula 20 kV Turceni | Jud. Dolj: Filiasi, Almaj, Bralostita, Argetoaia, Bradesti, Butoiesti, Scaesti | 12485 | 1 | - | 3 | 829 | 0:31 | 0.15 | 0.0775 | 2.4017
[11 empty] | 2 | - | 6 | 4215 | 0:37 | 1 | 0.61667
[11 empty] | 3 | - | 19 | 7254 | 0:55 | 1.8 | 1.65
[11 empty] | 4 | - | 0 | 159 | 1:09 | 0.05 | 0.0575
24 | 2021-09-05 | 20:02 | Teleorman | MT | LEA 20 kV Pietrisu - Pietrosani | LEA MT | d | Izolator spart si cazut pe consola la stalp 372 din ax LEA | Jud. Teleorman: Pietroșani, Bujoru, Frumoasa, Bragadiru, Conțești | 6231 | 1 | - | 0 | 1185 | 0:30 | 0.3 | 0.15 | 3.13
[11 empty] | 2 | - | 4 | 2889 | 1:12 | 0.9 | 1.08
[11 empty] | 3 | - | 4 | 2149 | 3:10 | 0.6 | 1.9
25 | 2021-09-22 | 0:13 | Gorj | MT | LEA 20 kV Pojaru - Novaci | LEA MT | c | Pom cazut in LEA intre stp. 519 si 520, consola beton cazuta si conductoare rupte la stp. 520 din ax LEA | Jud. Gorj: Alimpesti, Bustuchin, Baia de Fier, Polovragi, Novaci | 6823 | 1 | - | 3 | 1627 | 0:22 | 0.4 | 0.14667 | 5.6617
[11 empty] | 2 | - | 5 | 2692 | 2:15 | 0.7 | 1.575
[11 empty] | 3 | - | 7 | 1749 | 5:58 | 0.4 | 2.3867
[11 empty] | 4 | - | 1 | 739 | 7:46 | 0.2 | 1.5533
26 | 2021-10-01 | 4:33 | Gorj | MT | LEA 20 KV Pojaru - Novaci | LEA MT | c | Doua cordite trecere izolatori dubla sustinere rupte si conductor activ pe consola la stp.257 in urma unui accident auto | Jud. Gorj: Alimpesti, Bustuchin, Baia de Fier, Polovragi, Novaci | 6823 | 1 | - | 13 | 5180 | 1:30 | 1.2 | 1.8 | 3.3925
[11 empty] | 2 | - | 2 | 978 | 1:32 | 0.35 | 0.53667
[11 empty] | 3 | - | 0 | 246 | 2:44 | 0.1 | 0.27333
[11 empty] | 4 |  | 0 | 149 | 3:09 | 0.05 | 0.1575
[11 empty] | 5 | - | 1 | 254 | 6:15 | 0.1 | 0.625
27 | 2021-10-17 | 20:56 | Dolj | MT | Statie 110/20 kV Nedeia | Declansat Trafo 1 25 MVA | c | Sobolan in celula 20 kV TSI2, si CTI defecte aferent L20 kV L3 Bailesti. | Jud. Arges: NEDEIA, MACESU DE SUS, Birca. | 6533 | 1 | - | 16 | 6223 | 0:34 | 1.4046 | 0.79594 | 0.96091
[11 empty] | 2 | - | 4 | 290 | 1:41 | 0.098 | 0.16497
[11 empty] | 3 | -

## DGG
Anexa nr. 2.5 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2020 în rețeaua de distributie din gestiunea Delgaz Grid
Nr. Crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 2021-01-06 | 12:29 | Iasi | IT | STATIA 110/20 kV GALATA, TRAFO T2 | circuite secundare de curent continuu | d | Declansare eronata trafo T2- 25MVA prin protectie BPN- B 20kV, deficiente circuite secundare de curent continuu | Judetul Iasi - partial municipiul Iasi | 18547 | 1 | - | 3 | 4553 | 0:25 | 1.6 | 0.66667 | 3.5
[11 empty] | 2 | - | 4 | 13987 | 0:34 | 5 | 2.8333
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
2 | 26.01.2021 | 16:03 | Botosani | MT | LEA 20 KV HUDUM - TRUSESTI | fara elemt defect | c | defect pe Racord 20 KV PTA Cabana Rediu -gestiune tert | judet Botosani:Baluseni, Cosuleni,Cristesti,Curtesti, Draxini, Hudum, Silistea, Stauceni, Tocileni, Tulbureni, Victoria, Zaicesti, Blândesti, Victoria,Siliscani, Socrujeni, Burlesti, Cherchejeni, Gorbanesti, Soldanesti, Mihai Eminescu, George Cosbuc. | 7338 | 1 | - | 3 | 343 | 0:03 | 0.1038 | 0.00519 | 2.3536
[11 empty] | 2 | - | 9 | 3839 | 1:44 | 1.1544 | 2.001
[11 empty] | 3 | - | 2 | 2775 | 0:20 | 0.8331 | 0.2777
[11 empty] | 4 |  | 1 | 366 | 0:38 | 0.1101 | 0.06973
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
3 | 08.02.2021 | 1:20 | Iasi | MT | LEA 20 KV FAI-NEGRESTI | conductoare | b | conductor rupt la stalp 113 din Bucla 20 KV Scheia datorita chiciurii/depunerilor inghetate de pe conductoare | judet Iasi:Poiana Scheii; Mironeasa; Cioca Boca; Satu Nou; Bacu; Ipatele; Alexesti; Cuza Voda; Draguseni; Grajduri; Padureni; Ciocirlesti; Scanteia; Borosesti; Scanteia Noua; Bodesti; Cauesti; Scheia; Valea Satului; Lunca Rates; Negresti | 5336 | 1 | - | 3 | 3189 | 0:06 | 0.8973 | 0.08973 | 1.8776
[11 empty] | 2 | - | 0 | 1828 | 1:58 | 0.51387 | 1.0106
[11 empty] | 3 | - | 0 | 316 | 8:45 | 0.088831 | 0.77727
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
4 | 08.02.2021 | 23:03 | Suceava | MT | LEA 20 KV Itcani - Adancata | conductoare | b | conductor rupt intre stalpii 217 - 218 din ax linie datorita chiciurii/depunerilor inghetate de pe conductoare | judet Suceava : Calugareni; Mitoc; Adancata; Mitocu Dragomirnei; Beresti; Serbanesti; Slobozia Zvoristea; Buda; Dealu; Mitocasi; Dragomirna; Hintesti; Lipoveni; Poiana Zvoristea; Stancuta; Zvoristea; Stanca | 6890 | 1 | - | 6 | 6131 | 0:11 | 1.87 | 0.34283 | 4.4483
[11 empty] | 2 | - | 1 | 752 | 17:51 | 0.23 | 4.1055
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
5 | 12.02.2021 | 7:53 | Botosani | MT | LEA 20 kV HUDUM- LITENI | fara element afectat | c | sârmà in axul liniei la stâlp 140. | judet Botosani: Agafton, Baisa,Brehuiesti, Chiscovata,Corni, Icuseni,Joldesti, Manastirea Doamnei,Mesteacan, Poiana, Sarafinesti, Stancesti,Tudora, Vercicani, Vorona,Vorona Mare, Vorona -Teodoru. | 8614 | 1 | - | 4 | 1327 | 0:03 | 0.2662 | 0.01331 | 1.7855
[11 empty] | 2 | - | 7 | 7276 | 1:13 | 1.4566 | 1.7722
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
6 | 12.03.2021 | 16:03 | Vaslui | MT | LEA 20 KV MUNTENI - BLESCA | izolatoare | d | Izolator ISNS rupt la stalp 12 din Derivatie 20 KV Harsoveni | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Chitoc, Puscasi, Poiana lui Alexa, Laza, Oprisita, Poenesti, Frasin, Brosteni, Ivanesti, Valea Mare, Burlaceni, Harsoveni, Cosesti, Valea Oanei, Armasoaia, Blesca, Iiezerel, Buscata, Ursoaia, Dragomiresti, Stejaru, Doagele, Poiana Petrei, Belzeni, Vladia, Babuta, Semenea, Tulesti, Radeni, Ciuperca, Popesti, | 5819 | 1 | - | - | 1595 | 0:08 | 0.2741 | 0.036547 | 0.77386
[11 empty] | 2 | - | 3 | 1797 | 0:12 | 0.30933 | 0.061866
[11 empty] | 3 | - | 1 | 343 | 1:15 | 0.059117 | 0.073896
[11 empty] | 4 |  | 1 | 1822 | 1:28 | 0.31328 | 0.45948
[11 empty] | 5 |  | - | 257 | 3:13 | 0.044166 | 0.14207
7 | 2021-04-09 | 12:42 | Suceava | MT | LEA 20kV Frasin - Prisaca Dornei | stalpi conductoare | c | Stalpii 86 si 87 rupti de un arbore ajuns in retea in urma taierii acestuia de persoane terte | jud .Suceava - loc. Molid, Vama, Frumosu, Dragosa, Vatra Moldovitei, Paltinu, Moldovita, Demacusa, Argel, Debiusca, Rasca, Ciumarna, Deia, | 5588 | 1 | - | - | 2563 | 0:05 | 0.83 | 0.069167 | 2.711
[11 empty] | 2 | - | 3 | 1541 | 1:38 | 0.5 | 0.81667
[11 empty] | 3 | - | 3 | 1478 | 3:53 | 0.47 | 1.8252
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 |  | - |  |  |  | 0
8 | 2021-04-18 | 43939.4569 | Bacau | IT | STATIA BACAU SUD - BARA 2 110 KV | izolatoare | c | Izolator sustinere conturnat la bara 2 110 kV din ST. Bacau Sud (gestiune TRANSELECTRICA )in urma unui arc electric provocat de o pasare | jud . Bacau -Bacau, Letea Veche, Secuieni, Traian, Zapodia, Bijghir, Holt, Bogdanesti, Prajesti, Hertioana | 14101 | 1 | - | 22 | 7932 | 0:05 | 2.4816 | 0.2068 | 1.6011
[11 empty] | 2 | - | 8 | 2260 | 0:31 | 0.70759 | 0.36559
[11 empty] | 3 | - | 13 | 3866 | 0:51 | 1.2102 | 1.0287
[11 empty] | 4 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - | - | - |  |  | 0
9 | 2021-04-21 | 16:00 | Botosani | MT | LEA 20 KV TRUSESTI - TODIRENI | stalpi | c | Derivatia 20 KV PTA1 Buimaceni - stalpii 9 si 10 rupti de un utilaj agricol | jud . Botosani - loc. Costiugeni, Jijia, Zlatunoaia, Todireni, Cernesti, Girbesti, Selistea, Ionaseni, Buimaceni, Iuresti, Albesti, Floresti, Victoria, Dragalina, Pogarasti, Stolniceni, Doina, Hlipiceni, Rauseni, Rediu, Tudor Vladimirescu | 6276 | 1 | - | 4 | 4233 | 0:04 | 0.79663 | 0.053109 | 1.005
[11 empty] | 2 | - | 0 | 1755 | 0:59 | 0.32997 | 0.32447
[11 empty] | 3 | - | 0 | 284 | 11:45 | 0.053397 | 0.62742
[11 empty] | 4 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - | - | - |  |  | 0
10 | 2021-05-03 | 7:25 | Iasi | IT | STATIA GALATA- TRAFO T1 | cablu | d | LES 20kV Galata-RATC S5- I defect, LES 20kV Galata-PT 803, portiunea PT424-PT643, defect | Judet Iasi: partial municipiul Iasi, Valea Adanca, Miroslava, Lunca Cetatuii, Ezareni, Horpaz, Ciurea | 24922 | 1 | - | 1 | 4109 | 0:50 | 0.91 | 0.75833 | 5.6713
[11 empty] | 2 | - | 0 | 9354 | 1:00 | 2 | 2
[11 empty] | 3 | - | 3 | 7541 | 1:01 | 1.66 | 1.6877
[11 empty] | 4 | - | 5 | 2612 | 0.046528 | 0.6 | 0.67
[11 empty] | 5 | - | 0 | 1297 | 1:59 | 0.28 | 0.55533
11 | 2021-05-17 | 13:07 | Iasi | MT | LEA 20 KV TG. FRUMOS - MADIRJESTI | conductoare | d | conductoare rupte intre stalpii 17 si 18 din Derivatia 20 KV Filiasi | Judet Iasi: Razboieni, Madirjesti, Baltati, Prigoreni, Rediu, Albesti, Cristesti, Buda, Braiesti, Vadu Oilor, Gucea, Podis, Filiasi, Podu Iloaiei, Scobalteni, Sirca, Budai, Erbiceni, Cotargaci, Goiesti, Lungani, Bocnita, Osoi, Sinesti, Stornesti, Crucea, Zmeu. | 9628 | 1 | - | 6 | 2879 | 0:08 | 0.47943 | 0.063925 | 0.61446
[11 empty] | 2 | - | 5 | 3119 | 0:09 | 0.51915 | 0.077873
[11 empty] | 3 | - | 3 | 3189 | 0:14 | 0.53045 | 0.12377
[11 empty] | 4 | - | 0 | 427 | 0.20486 | 0.07096 | 0.34889
[11 empty] | 5 | - |  |  |  |  | 0
12 | 2021-05-20 | 13:07 | Iasi | IT | LEA 110 KV TG. FRUMOS - PODU ILOAIEI | fara element afectat | d | Manevra gresita - PO din Statia Podu Iloaiei a actionat accidental SB 110 KV din Celula Tg. Frumos | Judet Iasi: Madirjesti, Podu Iloaiei, Scobalteni, Sirca, Budai, Erbiceni, Cotargaci, Goiesti, Lungani, Bocnita, Osoi, Sinesti, Stornesti, Crucea, Zmeu, Spranceana, Cositeni, Hoisesti, Banu, Letcani, Popesti, Vama, Cogeasca, Dumesti, Padureni, Pausesti, Doroscani, Obrijeni, Chilisoaia, Harpasesti. | 11231 | 1 | - | 20 | 11211 | 0:05 | 3 | 0.25 | 0.25
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - |  |  |  |  | 0
13 | 2021-05-31 | 11:34 | Iasi | MT | LES 6 KV BURLARGA - PA190 IASI | fara element afectat | d | Manevra gresita efectuata de PO la SR 118 din LEA 6 KV Ciric | Judet Iasi: partial municipiul Iasi | 5084 | 1 | - | 1 | 5083 | 0:13 | 1.3 | 0.28167 | 0.28167
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - |  |  |  |  | 0
14 | 2021-06-07 | 18:30 | Iasi | MT | LEA 6 KV GALATA - PT5 VALEA ADANCA | izolatoare | d | Izolator compozit conturnat la stalp 275 din ax linie | Judet Iasi: Cornesti; Dancas; Proselnici; Ciubesti; Ciurea; Manjesti;Mogosesti; Curaturi; Piciorul Lupului; Bordea; Santa; Dumbrava; Lunca Cetatuii; Barnova; Slobozia | 5810 | 1 | - | 1 | 5246 | 0:07 | 0.81279 | 0.094825 | 0.68819
[11 empty] | 2 | - | 0 | 245 | 5:54 | 0.037952 | 0.22392
[11 empty] | 3 | - | 1 | 317 | 7:30 | 0.04926 | 0.36945
[11 empty] | 4 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - |  |  |  |  | 0
15 | 2021-06-08 | 4:56 | Iasi | MT | LEA 20 KV BELCESTI - FOCURI | fara element afectat | d | defect disparut in timpul manevrelor | Judet Iasi: Ciortesti; Rusi; Satu Nou; Belcesti; Focuri; Munteni; Coarnele Caprei; Pietrosica; Forasti; Gropnita; Malaiesti; Fantanele; Arama; Bulbucani. | 5765 | 1 | - | 4 | 5761 | 0:14 | 0.8 | 0.18667 | 0.18667
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - |  |  |  |  | 0
16 | 2021-06-08 | 5:38 | Vaslui | MT | LEA 20 KV MUNTENI - BLESCA | cablu | d | cablu iesire din statie defect | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Chitoc, Puscasi, Poiana lui Alexa, Laza, Oprisita, Poenesti, Frasin, Brosteni, Ivanesti, Valea Mare, Burlaceni, Harsoveni, Cosesti, Valea Oanei, Armasoaia, Blesca, Iiezerel, Buscata, Ursoaia, Dragomiresti, Stejaru, Doagele, Poiana Petrei, Belzeni, Vladia, Babuta, Semenea, Tulesti, Radeni, Ciuperca, Popesti, | 5819 | 1 | - | 5 | 4624 | 0:05 | 0.972 | 0.081 | 0.22683
[11 empty] | 2 | - | - | 1190 | 0:35 | 0.25 | 0.14583
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - |  |  |  |  | 0
17 | 2021-06-17 | 9:11 | Iasi | MT | STATIA GALATA - CUPLA LONGITUDINALA CL -2C 20 KV | izolatoare; cutii terminale; separatoare de bara | b | defecte simultane pe liniile LES 20 KV Galata-PT607 Iasi, LES 20 KV Galata-PT566 Iasi, LES Galata - PT803 Iasi - descarcari si conturnari ale izolatiei provocate de infiltratiile de apa si umezeala excesiva din posturile de transformare aferente acestor linii | jud . Iasi- partial municipiul Iasi si localitatile Horpaz, Valea Adanca | 10558 | 1 | - | 5 | 10553 | 0:05 | 5.1 | 0.425 | 0.425
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - |  |  |  |  | 0
18 | 2021-06-18 | 9:11 | Bacau | MT | STATIA ONESTI 35 - CELULA 20 KV MANASTIREA CASIN | intrerupator | d | Refuz declansare I 20KV la un defect pe LEA 20 KV Onesti 35 - Manastirea Casin (izolator rupt la stalp 7 din Derivatia 20 KV PT38 Onesti) | jud . Bacau - Albele, Bahna, Bălăneasa(Livezi), Bârsanesti, Bârzulesti, Berzunti, Bogdanesti, Bratesti, Bratila, Buciumi, Buda(Berzunți), Calcâi, Caraclau, Casin, Cetatuia, Coman, Curita, Dărmănești, Deleni, Dofteana, Dragomir, Drăgugești(Helegiu), Ferăstrău-Oituz, Filipești, Filipesti (Bogdanesti), Hârja, Helegiu, Iaz, Larguta, Livezi, Luizi-Călugăra, Lupesti, Manastirea Casin, Marginea (Oituz), Mateiesti, Moinești, Oituz, Onești, Orasa, Pârvulesti, Perchiu, Petricica, Poiana (Livezi), Poiana Sărată, Prajoaia, Prisaca, Racauti, Răchitișu, Sanduleni, Satu Nou (Pârgaresti), Scariga, Scorteni, Scutari, Scutaru, Strugari, Stufu, Târgu Trotus, Tîrgu Ocna, Valea Seaca (Nicolae Balcescu), Versesti, Zemeș | 18813 | 1 | - | 27 | 18786 | 0:24 | 4.2 | 1.68 | 1.68
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 5 | - |  |  |  |  | 0
19 | 2021-06-22 | 23:31 | Iasi | MT | STATIA PASCANI - CELULA 20 KV CUPLA LONGITUDINALA | celula ; izolatoare; | b | a declansat CL 20 KV prin protectie maximala de curent ca urmare a suprapunerii evenimentelor de pe LES 20 KV PA73-2( celula sosire in PA73 defecta) si LEA 20 KV Tg. Neamt (izolator spart la stalp 220) | judet Iasi : loc. Pascani, Mogosesti, Izvoarele, Rachiteni, Ursaresti, Iugani, Mircesti, Halaucesti, Muncel, Stolniceni Prajescu, Cozmesti, Bratesti, Gastesti, Cristesti, Homita, Motca, Topile; | 15732 | 1 | - | 2 | 1789 | 0:51 | 0.42122 | 0.35804 | 4.9062
[11 empty] | 2 | - | 15 | 11157 | 1:05 | 2.6275 | 2.8465
[11 empty] | 3 | - | 3 | 6 | 1:32 | 0.0021167 | 0.0032456
[11 empty] | 4 | - | 0 | 1 | 0.084028 | 0.00023519 | 0.0004743
[11 empty] | 5 | - | 5 | 2754 | 2:37 | 0.64889 | 1.6979
20 | 27.06.2021 | 3:42 | Vaslui | MT | STATIA 110/ 20 KV BIRLAD - TRAFO T1 | separator de bare | d | Celula 20kV PT5 Birlad, tija electroizolanta defecta la separatorul de bare | jud .Vaslui - loc. Simila, Barlad, Ciocani, Simila, Drujesti, Bacani, Suseni, Vulpasesti, Putu Olarului, Ibanesti, Bohodeni, Manzati, Buda, Gavanu, Morareni, Ghicani, Al. Vlahuta, Cepesti, Radaesti, Coroiesti, Bogdanita, Schitu, Cartibasi, Tunsesti, Bogdana, Verdes, Arsita, Suceveni,Valea Seaca, Perieni, Pogana, Tomesti, Fagaras, Halaresti, Silistea, Lunca, Gherghesti, Soci, Dragominesti, Corodesti, Retegiu, Fundu Vaii, Floresti, Poenesti, Gadeasa, Lacu Babei, Chetrosu, Draxeni, Rugaria, Lazu, Iana, Iezer, Puiesti, Galtesti, Rusi, Rotari, Mocani, Razesi, Cetatuia, Cristesti, Lalesti, Fulgu, Fantanele, Marasesti, Calimanesti, Avramesti, Uricani, Voinesti, Bancesti, Stancaseni, Corobanesti, Gardesti, Obarseni, Lingurari, Simila, Zorleni, Salciooara, 30 Decembrie, Gara Banca, Banca, Popeni, Barlad, Dealu Mare, Trestiana, Grajdeni, Fruntiseni, Odaia Bursicani, Bradesti, Docani, Docaneasa,Gara Talasmani, Vinderei, Valea Lunga, Obarseni. | 25666 | 1 | - | - | 2404 | 0:19 | 0.38 | 0.12033 | 3.2934
[11 empty] | 2 | - | 31 | 19891 | 0:48 | 3.1 | 2.48
[11 empty] | 3 | - | - | 2075 | 1:14 | 0.32 | 0.39467
[11 empty] | 4 | - | 1 | 1239 | 0.061806 | 0.196 | 0.29073
[11 empty] | 5 | - | 4 | 21 | 1:55 | 0.004 | 0.0076667
21 | 26.06.2021 | 22:09 | Iasi | MT | LEA 20kV TIRGU FRUMOS - MICLAUSENI | trafo | c | PT 30 Targu Frumos, trafo 20/0.4 kV defect | Judetul Iasi - PT 30 Tg. Frumos, PT 52 Agroilmar Tg. Frumos, PT 54 Tg. Frumos, PT 11 Tg. Frumos, PT 46 Tg. Frumos, PT 48 Tg. Frumos, PT 10 Strunga, PT 4 Strunga, PT 9 Strunga, PT 3 Strunga, PT Crivesti, PT Gura Vaii, PT 1 Miclauseni, PT Trei Iazuri, PT 1 Habasesti, PT 2 Habasesti, PT 3 Habasesti, PT 1 Bratulesti, PT 1 Fedeleseni, PT 1 Hindresti, PT 1 Oteleni, PT 2 Fedeleseni, PT 2 Hindresti, PT 4 Hindresti, PT 2 Oteleni, PT 4 Oteleni, PT 3 Bratulesti, PT 5 Oteleni, PT 3 Hindresti, PT 3 Oteleni, PT 1 A.I.Cuza, PT 4 A.I.Cuza, PT 1 Scheia, PT Kogalniceanu, PT 2 A.I.Cuza, PT Volintiresti, PT 2 Scheia, PT 3 A.I.Cuza, PT 1 Butea, PT 5 Butea, PT 2 Butea, PT6 Butea, PT 2 Miclauseni, PT 3 Butea, PT 4 Butea, PTA 7 Butea, PT 1 Buznea, PT 3 Buznea, PT 1 Ganesti, PT 2 Buznea, PT 4 Buznea, PTA 2 Ganesti, PT 2 Strunga, PT 7 Strunga, PT 8 Strunga, PT 1 Strunga, PT 6 Strunga | 5990 | 1 | - | 6 | 5984 | 0:31 | 0.9 | 0.465 | 0.465
2
3
4
5
22 | 29.06.2021 | 44011.616 | Bacau | MT | LEA 20kV Onesti 35- Poiana Sarata | conductoare | b | conductoare rupte intre stalpii 64- 67 si consola cazuta de pe stalpul 66, in portiunea R3966 - stalp 8 din ax | jud . Bacau - Onesti, Bogdanesti, Oituz, Ferastrau, Poiana Sarata, Filipesti,Bahna,Marginea,Calcai,Harja | 5008 | 1 | - | 8 | 4597 | 6:08 | 0.91953 | 5.6398 | 6.5692
[11 empty] | 2 |  | 3 | 400 | 11:33 | 0.080471 | 0.92944
[11 empty] | 3 |  | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 4 |  | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 5 |  | - | - |  |  | 0
23 | 30.06.2021 | 15:04 | Iasi | MT | STATIA 110/20kV VATRA, TRAFO T2 | conductor | b | conductor rupt la stalpul 3 din axul LEA 20kV Vatra- Ruginoasa | jud . Iasi - Blagesti, Pascani, Harmanesti Vechi, Todiresti, Boldesti, Dumbravita, Ruginoasa, Harmanesti Noi, Vascani, Barbatesti, Baiceni, Stroiesti | 9062 | 1 | - | 7 | 4375 | 0:09 | 2.1277 | 0.31915 | 3.66
[11 empty] | 2 |  | 5 | 3514 | 0:16 | 1.7086 | 0.45563
[11 empty] | 3 |  | 1 | 873 | 3:25 | 0.42437 | 1.4499
[11 empty] | 4 |  | 1 | 286 | 0.42917 | 0.13935 | 1.4353
[11 empty] | 5 |  | - | - | - | - | -
24 | 01.07.2021 | 0:19 | Iasi | MT | LEA 20kV TIRGU_FRUMOS - MICLAUSENI | conductor | b | Strap rupt si conductor faza T cazut pe conductorul de pe faza S | Bratulesti Buznea Crivesti Fedeleseni Ganesti Gura Vaii Habasesti Hindresti Oteleni Strunga Tg. Frumos | 5990 | 1 | - | 6 | 5984 | 2:41 | 1.3 | 3.4883 | 3.4883
[11 empty] | 2 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
25 | 01.07.2021 | 3:08 | Vaslui | MT | TRAFO T1-16 MVA din Statia 110/20 kV BIRLAD | fara element afectat | d | defect disparut in timpul manevrelor | jud .Vaslui - loc. Simila, Barlad, Valea Seaca, Perieni, Pogana, Tomesti, Fagaras, Halaresti, Silistea, Lunca, Gherghesti, Soci, Dragominesti, Corodesti, Retegiu, Fundu Vaii, Floresti, Poenesti, Gadeasa, Lacu Babei, Chetrosu, Draxeni, Rugaria, Lazu, Iana, Iezer, Puiesti, Galtesti, Rusi, Rotari, Mocani, Razesi, Cetatuia, Cristesti, Lalesti, Fulgu, Fantanele, Marasesti, Calimanesti, Avramesti, Uricani, Voinesti, Bancesti, Stancaseni, Corobanesti, Gardesti, Obarseni, Lingurari, Simila, Zorleni, Salciooara, 30 Decembrie, Gara Banca, Banca, Popeni, Barlad, Dealu Mare, Trestiana, Grajdeni, Fruntiseni, Odaia Bursicani, Bradesti, Docani, Docaneasa,Gara Talasmani, Vinderei, Valea Lunga, Obarseni, | 13837 | 1 | - | 128 | 13709 | 0:06 | 2.49 | 0.249 | 0.249
[11 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
26 | 2021-07-01 | 18:10 | Suceava | MT | LEA 20kV Radauti - Granicesti | fara element afectat | b | trafo defect la PTM 4 Tibeni- gestiune consumator. vegetatie in LEA in portiunea stp. 79-80; 86-88 din ax. | jud .Suceava - loc. Radauti, Badeuti, Satu Mare, Milisauti, Tibeni, Granicesti, Dumbrava, Iacobesti, Romanesti, Brehoaia, Slobozia, Gura Solcii, | 5347 | 1 | - | 18 | 2284 | 0:05 | 0.86 | 0.071667 | 4.2717
[11 empty] | 2 | - | 1 | 66 | 0:57 | 0.02 | 0.019
[11 empty] | 3 | - | 3 | 2975 | 3:46 | 1.11 | 4.181
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
27 | 05.07.2021 | 11:33 | Iasi | IT | LEA 110kV CET Holboca - Comarna - Raducaneni - Gorban | fara element afectat | b | defect disparut in timpul manevrelor | Belcesti, Blaga, Bohotin, Bradicesti, CIORTESTI, Coltu Cornii, Comarna, Coropceni, Costuleni, Covasna, Cozia, COZMESTI, Cozmesti (Stolniceni-Prajescu), Curagau, Deleni (Ciortesti), Dobrovat, Dolhesti, Dorobant, Draguseni, Dumitrestii Galatii, Gorban, Grozesti, Gura Bohotin, HILITA, Isaiia, Moreni, Mosna, Osoi (Comarna), Pietris, Pocreaca, Podolenii de Jos, Podolenii de Sus, Podu Hagiului, Poiana (Schitu Duca), Poieni, Pribesti, Prisacani, Raducaneni, Rosu, Rotaria, Salageni, Satu Nou (Belcesti), Satu Nou (Schitu Duca), Schitu Duca, Scoposeni (Gorban), Serbesti, SLOBOZIA (SCHITU DUCA), Tabara, Tomesti(IS), Zberoaia | 15418 | 1 | - | 9 | 15409 | 0:08 | 16 | 2.1333 | 2.1333
[11 empty] | 2 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
28 | 2021-07-07 | 44011.5972 | Bacau | IT | LEA 110 kV TG.TROTUS - GUTINAS-T1 ONESTI | Fara element afectat | b | Scurcircuit bifazic in LEA | jud . Bacau -Agas, Albele, Apa Asau, Arini, Asau, BACAU, Bahna, BALANEASA(LIVEZI)BC, Balcani, Bârsanesti, Bârzulesti, Beleghet, Berzunti, Bogata, Bogdana, Bogdanesti, Boistea, Boistea de Jos, BORZESTI, Bratesti, Bratila, Buciumi, BUDA(BERZUNTI)BC, Caiuti, Calcâi, Capata, Caraclau, CASIN (BC), CERDAC(BC), Cetatuia, Ciobanus, Ciresoaia(BC), Coman, COMANESTI(BC), Cotumba, Cucuieti (Dofteana), Curita, Darmaneasca, DARMANESTI(BC), Deleni, Diaconesti, DOFTEANA, Dragomir, DRAGUGESTI(HELEGIU)BC, Dumbrava (Gura Vaii), Dumbrava (Iteşti), FERESTRAU-OITUZ(BC), FILIPESTI, Filipesti (Bogdanesti), Floresti (Caiuti), Goioasa, Gura Vaii, Gura Vaii (Racova), Gutinas, Haghiac (Dofteana), Hândresti, Hârja, Helegiu, Heltiu, HOLT, Iaz, Lapos, Larga, Larguta, LIVEZI(BC), LUIZI-CALUGARA(BC), Lunca Asau, Lupesti, Manastirea Casin, Marginea (Oituz), Mateiesti, MOINESTI(BC), Motocesti, Negoiesti, Nicoresti, OITUZ(BC), ONESTI, Orasa, Paltinata, Paltinis, Pârâu Boghii, Pârgaresti, Pârvulesti, Perchiu, Petricica, Plopu (Darmanesti), PODU TURCULUI(BC), Poiana (Livezi), POIANA SARATA(BC), Poieni (Parincea), Poieni(TG.Ocna)(BC), Prajoaia, Preluci, Prisaca, Racauti, RACHITISU, Radeana, Radomiresti, Salatruc, Sanduleni, Satu Nou (Pârgaresti), Satu Nou (Urechesti), Scariga, Scorteni, Scutari, Scutaru, Seaca, Sesuri, SLANIC MOLDOVA(BC), Slobozia (Onesti), STEFAN CEL MARE, Stefan Voda, Straja, Strugari, Stufu, Sulta, Târgu Trotus, Temelia, TIRGU OCNA(BC), Tuta, Vâlcele (Târgu Ocna), Valea Seaca (Nicolae Balcescu), Vermesti(BC), Versesti, Viforeni, Viisoara (Stefan cel Mare), Viisoara (Târgu Trotus), Vrânceni, ZEMES(BC) | 70658 | 1 | 1 | 74 | 39736 | 0:10 | 10.71 | 1.785 | 4.6865
[11 empty] | 2 | - | 30 | 30817 | 0:21 | 8.29 | 2.9015
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
29 | 08.07.2021 | 8:36 | Vaslui | MT | LES 20 kV Barlad-Perieni | cablu | d | Portiunea LES 20 kV Statie-SS227 stalp 2/ cablu AOSB 3x150 mmp | jud .Vaslui - loc. Valea Seaca, Perieni, Pogana, Tomesti, Fagaras, Halaresti, Silistea, Lunca, Gherghesti, Soci, Dragominesti, Corodesti, Retegiu, Fundu Vaii, Floresti, Poenesti, Gadeasa, Lacu Babei, Chetrosu, Draxeni, Rugaria, Lazu, Iana, Iezer, Puiesti, Galtesti, Rusi, Rotari, Mocani, Razesi, Cetatuia, Cristesti, Lalesti, Fulgu, Fantanele, Marasesti, Calimanesti, Avramesti, Uricani, Voinesti, Bancesti, Stancaseni, Corobanesti, Gardesti, Obarseni, Lingurari, | 8030 | 1 | - | 1 | 1514 | 0:07 | 0.29 | 0.033833 | 0.56367
[11 empty] | 2 | - | 1 | 608 | 0:10 | 0.12 | 0.02
[11 empty] | 3 | - | 3 | 449 | 0:11 | 0.09 | 0.0165
[11 empty] | 4 | - | 3 | 2764 | 0.0097222 | 0.65 | 0.15167
[11 empty] | 5 | - | 2 | 2685 | 0:41 | 0.5 | 0.34167
30 | 10.07.2021 | 7:51 | Iasi | MT | LEA 20kV PASCANI - LESPEZI | fara element afectat | d | defect disparut in timpul manevrelor | Belcesti, Blaga, Bohotin, Bradicesti, CIORTESTI, Coltu Cornii, Comarna, Coropceni, Costuleni, Covasna, Cozia, COZMESTI, Cozmesti (Stolniceni-Prajescu), Curagau, Deleni (Ciortesti), Dobrovat, Dolhesti, Dorobant, Draguseni, Dumitrestii Galatii, Gorban, Grozesti, Gura Bohotin, HILITA, Isaiia, BUDA(LESPEZI), Bursuc-Deal, Bursuc-Vale, Contesti, Cristesti(IS), Gastesti(IS), Heci, Homita, Iorcani, LESPEZI, Pascani(IS), Pietrosu, Tatarusi, Topile, Uda, Vâlcica, Valea Seaca | 5876 | 1 | - | 4 | 3483 | 0:07 | 1.2 | 0.14 | 0.17833
[11 empty] | 2 | - | 2 | 1623 | 0:05 | 0.4 | 0.033333
[11 empty] | 3 | - | 0 | 764 | 0:03 | 0.1 | 0.005
[11 empty] | … | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
31 | 2021-07-11 | 10:59 | Suceava | MT | LEA 20kV Vicov - Putna | fara element afectat | d | defect disparut in timpul manevrelor | jud .Suceava - loc. Bilca, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Galanesti, Remezau, Bivolarie, Gura Putnei, Putna, | 6588 | 1 | - | 15 | 6573 | 0:40 | 2.3 | 1.5333 | 1.5333
[11 empty] | 2 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
32 | 13.07.2021 | 0:43 | Vaslui | MT | TRAFO T1-16 MVA din Statia 110/20 kV BIRLAD | protectii | d | dioda defecta in releul de protectii | jud .Vaslui - loc. Simila, Barlad, Valea Seaca, Perieni, Pogana, Tomesti, Fagaras, Halaresti, Silistea, Lunca, Gherghesti, Soci, Dragominesti, Corodesti, Retegiu, Fundu Vaii, Floresti, Poenesti, Gadeasa, Lacu Babei, Chetrosu, Draxeni, Rugaria, Lazu, Iana, Iezer, Puiesti, Galtesti, Rusi, Rotari, Mocani, Razesi, Cetatuia, Cristesti, Lalesti, Fulgu, Fantanele, Marasesti, Calimanesti, Avramesti, Uricani, Voinesti, Bancesti, Stancaseni, Corobanesti, Gardesti, Obarseni, Lingurari, Simila, Zorleni, Salciooara, 30 Decembrie, Gara Banca, Banca, Popeni, Barlad, Dealu Mare, Trestiana, Grajdeni, Fruntiseni, Odaia Bursicani, Bradesti, Docani, Docaneasa,Gara Talasmani, Vinderei, Valea Lunga, Obarseni, Floreni,Epureni,Suletea,Fedesti,Jigalia,Rascani,Fedesti,Miclesti,Tifu,Stoisesti,Ghermanesti,Dodesti,Viisoara,Viltotesti,Valeni,Barlalesti,Epureni,Horga,Bursuci,Bujoreni | 31124 | 1 | - | 49 | 31075 | 0:09 | 6 | 0.9 | 0.9
[11 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
33 | 2021-07-13 | 44025.7604 | Bacau | MT | LES 20 kV Bacovia - PT 48 | cutii terminale | d | PT 205 Bacau- cutii terminale defecte in celula 20 kV PT 206, celula 20 kV PT 262 si celula 20 kV trafo | jud . Bacau - Municipiul Bacau | 10502 | 1 | - | 3 | 6376 | 0:15 | 2.12 | 0.53 | 1.639
[11 empty] | 2 | - | 1 | 3789 | 0:41 | 1.26 | 0.861
[11 empty] | 3 | - | - | 333 | 2:04 | 0.12 | 0.248
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
Observații / comentarii: Bara 20 kV Statie Partizanu era preluata din LES 20 kV St. Bacovia - PT 48
34 | 2021-07-13 | 44025.7701 | Bacau | MT | Statia Bacovia- Celula 20 kv CL | Fara element afectat | d | Defect disparut in timpul manevrelor | jud . Bacau - Municipiul Bacau | 6516 | 1 | - | 2 | 6514 | 0:15 | 4.5 | 1.125 | 1.125
[11 empty] | 2 | - | - | - | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
35 | 2021-07-13 | 44025.7722 | Bacau | MT | Statia Partizanu Trafo 3 - 20/10 kV | Fara element afectat | d | Defect disparut in timpul manevrelor | jud . Bacau - Municipiul Bacau | 6161 | 1 | - | 2 | 6159 | 0:06 | 0.68 | 0.068 | 0.068
[11 empty] | 2 | - | - | - | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
36 | 14.07.2021 | 18:57 | Vaslui | IT | TRAFO T1-16 MVA din Statia 110/20 kV BIRLAD | protectii | d | dioda defecta in releul de protectii | jud .Vaslui - loc. Simila, Barlad, Valea Seaca, Perieni, Pogana, Tomesti, Fagaras, Halaresti, Silistea, Lunca, Gherghesti, Soci, Dragominesti, Corodesti, Retegiu, Fundu Vaii, Floresti, Poenesti, Gadeasa, Lacu Babei, Chetrosu, Draxeni, Rugaria, Lazu, Iana, Iezer, Puiesti, Galtesti, Rusi, Rotari, Mocani, Razesi, Cetatuia, Cristesti, Lalesti, Fulgu, Fantanele, Marasesti, Calimanesti, Avramesti, Uricani, Voinesti, Bancesti, Stancaseni, Corobanesti, Gardesti, Obarseni, Lingurari, Simila, Zorleni, Salciooara, 30 Decembrie, Gara Banca, Banca, Popeni, Barlad, Dealu Mare, Trestiana, Grajdeni, Fruntiseni, Odaia Bursicani, Bradesti, Docani, Docaneasa,Gara Talasmani, Vinderei, Valea Lunga, Obarseni, Floreni,Epureni,Suletea,Fedesti,Jigalia,Rascani,Fedesti,Miclesti,Tifu,Stoisesti,Ghermanesti,Dodesti,Viisoara,Viltotesti,Valeni,Barlalesti,Epureni,Horga,Bursuci,Bujoreni | 25666 | 1 | - | 36 | 25630 | 0:23 | 5 | 1.9167 | 1.9167
[11 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
37 | 2021-07-15 | 9:38 | Suceava | MT | LEA 20kV Suceava - Bosanci | conductoare stalpi | c | 2 conductoare rupte intre stalpii 126 ,127 si stalpii 126, 127 fisurati de catre o autobasculanta | jud .Suceava - loc. Bosanci, Ipotesti, Luncusoara, Rusi Manastioara, Reuseni, Securiceni, Plavalari, Udesti, Chiliseni, Stirbat, Racova, Liteni, | 6048 | 1 | - | 8 | 2045 | 0:04 | 0.68 | 0.045333 | 6.3358
[11 empty] | 2 | - | 2 | 2466 | 0:03 | 0.81 | 0.0405
[11 empty] | 3 | - | 5 | 1522 | 12:30 | 0.5 | 6.25
[11 empty] | … | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
38 | 17.07.2021 | 22:09 | Iasi | IT | LEA 110kV CET Holboca - Comarna - Raducaneni - Gorban | fara element afectat | d | defect disparut in timpul manevrelor | Belcesti, Blaga, Bohotin, Bradicesti, CIORTESTI, Coltu Cornii, Comarna, Coropceni, Costuleni, Covasna, Cozia, COZMESTI, Cozmesti (Stolniceni-Prajescu), Curagau, Deleni (Ciortesti), Dobrovat, Dolhesti, Dorobant, Draguseni, Dumitrestii Galatii, Gorban, Grozesti, Gura Bohotin, HILITA, Isaiia, Moreni, Mosna, Osoi (Comarna), Pietris, Pocreaca, Podolenii de Jos, Podolenii de Sus, Podu Hagiului, Poiana (Schitu Duca), Poieni, Pribesti, Prisacani, Raducaneni, Rosu, Rotaria, Salageni, Satu Nou (Belcesti), Satu Nou (Schitu Duca), Schitu Duca, Scoposeni (Gorban), Serbesti, SLOBOZIA (SCHITU DUCA), Tabara, Tomesti(IS), Zberoaia | 15418 | 1 | - | 9 | 15409 | 0:05 | 16 | 1.3333 | 1.3333
[11 empty] | 2 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
39 | 18.07.2021 | 4:27 | Iasi | MT | LEA 20kV IASI SUD - PC CIUREA | cablu | d | LES 20kV PT SUGT-PT ROMTEC defect | Baisesti, Barnova(IS), Budesti, CERCU, Ciurbesti, Ciurea(IS), Cornesti, Cornu Luncii (SV), Curaturi, Dancas, Dumbrava (Ciurea), Grajduri, Hadâmbu, Hlincea, Horpaz(IS), Iasi(IS), Lunca Cetatuii(IS), Mânjesti, Miroslava(IS), Mogosesti, Padureni (Grajduri), Picioru Lupului, Pietraria(IS), Poiana cu Cetate, Proselnici, Rediu(IS), Slobozia (Ciurea), Tomesti(IS), Valea Adanca(IS), VISAN, Vladiceni(IS) | 6849 | 1 | - | 11 | 6090 | 0:07 | 1.6 | 0.18667 | 0.3765
[11 empty] | 2 | - | 5 | 670 | 1:26 | 0.13 | 0.18633
[11 empty] | 3 | - | 2 | 54 | 0:05 | 0.02 | 0.0016667
[11 empty] | … | - | 2 | 15 | 0.076389 | 0.001 | 0.0018333
[11 empty] | … | -
40 | 20.07.2021 | 6:05 | Iasi | MT | LEA 20kV PASCANI - LESPEZI | conductor | b | Strap rupt la SS784 stalp 3 | Belcesti, Blaga, Bohotin, Bradicesti, CIORTESTI, Coltu Cornii, Comarna, Coropceni, Costuleni, Covasna, Cozia, COZMESTI, Cozmesti (Stolniceni-Prajescu), Curagau, Deleni (Ciortesti), Dobrovat, Dolhesti, Dorobant, Draguseni, Dumitrestii Galatii, Gorban, Grozesti, Gura Bohotin, HILITA, Isaiia, BUDA(LESPEZI), Bursuc-Deal, Bursuc-Vale, Contesti, Cristesti(IS), Gastesti(IS), Heci, Homita, Iorcani, LESPEZI, Pascani(IS), Pietrosu, Tatarusi, Topile, Uda, Vâlcica, Valea Seaca | 5876 | 1 | - | 5 | 4330 | 0:08 | 0.9 | 0.12 | 0.27333
[11 empty] | 2 | - | 1 | 1540 | 0:23 | 0.4 | 0.15333
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
41 | 2021-07-21 | 6:04 | Neamt | MT | LEA 20 kV ROMAN LAMINOR - SLOBOZIA | fara element afectat | b | Creanga in retea la stp. 105 | jud. Neamt : com.Tamaseni; Doljesti; Sagna; Gadinti; Stanita; Bara; Boghicea | 8971 | 1 |  | 14 | 8957 | 44398.0361 | 2 | 1.73 | 1.73
2
3
…
…
Observații / comentarii: A declansat R2696 de la stalp 93 ax linie
42 | 2021-07-24 | 12:53 | Neamt | MT | LEA 20 kV ROMAN LAMINOR - SLOBOZIA | fara element afectat | c | Defect pe Racord 20 kV PT 5 Buruienesti - gestiune consumator | jud. Neamt : com.Tamaseni; Doljesti; Sagna; Gadinti; Stanita; Bara; Boghicea | 8971 | 1 | - | 6 | 2808 | 44401.0021 | 0.438 | 0.0219 | 0.6299
[11 empty] | 2 | - | 8 | 6149 | 44401.0264 | 0.96 | 0.608
[11 empty] | 3 | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
Observații / comentarii: A declansat R2696 de la stalp 93 ax linie
43 | 28.07.2021 | 1:24 | Botosani | MT | LEA 20 KV TRUSESTI-TODIRENI | conductor izolatoare | b | Derivatia 20 KV PT 2 Ionasani - conductor rupt intre stalpii 13-14; Racord 20 KV PT 1 Jijia- izolator rupt la stalpul 2; | judet Botosani:Albesti, Buimaceni, Cernesti, Costiugeni, Doina, Dragalina, Floresti, Garbanesti, Hlipiceni, Ionaseni, Iuresti, Jijia, Mascateni, Pogorasti, Rauseni,Rediu, Silistea, Stolniceni, Todireni, Tudor Vladimirescu, Victoria, Zlatunoaia | 6276 | 1 | - | 4 | 5647 | 0:31 | 1.0737 | 0.55474 | 1.4022
[11 empty] | 2 | - | 0 | 221 | 3:09 | 0.04199 | 0.13227
[11 empty] | 3 | - | 0 | 0 | 7:35 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | 0 | 404 | 0.38819 | 0.07676 | 0.71515
[11 empty] | … | -
44 | 29.07.2021 | 18:06:00 AM | Iasi | MT | LEA 20kV FAI - POPRICANI | fara element afectat | b | defect disparut in timpul manevrelor | Cârniceni, Cotu Morii, POPRICANI, Rediu Mitropoliei, Tipilesti, Valea Lupului(IS), Vanatori(Popricani)(IS), VICTORIA (IS) | 8121 | 1 | - | 11 | 7403 | 0:26 | 2.1 | 0.91 | 1.792
[11 empty] | 2 | - | 1 | 706 | 3:09 | 0.28 | 0.882
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
45 | 02.08.2021 | 12:46 | Iasi | MT | LEA 20kV FAI - SCINTEIA | conductor | b | Strap rupt la stalp 2 din Derivatia 20kV MFA Galata | Balciu(IS), BRATULENI, Ciurbesti, Ciurea(IS), Cornesti, Gaureni, Horpaz(IS), Iasi(IS), Lunca Cetatuii(IS), Miroslava(IS), Mogosesti, Pascani(IS), Picioru Lupului, Proselnici, Uricani(IS), Valea Adanca(IS), Valea Ursului, VISAN, Voinesti, Vorovesti | 8958 | 1 | - | 6 | 7944 | 0:30 | 1.2 | 0.6 | 0.9744
[11 empty] | 2 | - | 0 | 1008 | 5:12 | 0.072 | 0.3744
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
46 | 02.08.2021 | 12:49 | Iasi | MT | LEA 20kV FAI - POPRICANI | fara element afectat | b | defect disparut in timpul manevrelor; vant puternic; | ARONEANU, Barlad(VS), Botosana, Cârniceni, Cirlig, Cotu Morii, CUZA VODA (POPRICANI), Dorobant, Horpaz(IS), Iasi(IS), Letcani(IS), Moimesti, POPRICANI, Rediu Aldei, Rediu Mitropoliei, Rediu(IS), Sorogari, Tipilesti, Uricani(IS), Valea Adanca(IS), Valea Lupului(IS), Vânatori, Vanatori(Popricani)(IS), VICTORIA (IS), Vladiceni(IS), Vulturi | 6066 | 1 | - | 9 | 6057 | 0:17 | 1.2 | 0.34 | 0.34
[11 empty] | 2 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
47 | 02.08.2021 | 12:55 | Iasi | MT | LEA 20kV IASI SUD - PC CIUREA | TT | b | TT defect la STC2110/223 ax | Baisesti, Barnova(IS), Budesti, CERCU, Ciurbesti, Ciurea(IS), Cornesti, Cornu Luncii (SV), Curaturi, Dancas, Dumbrava (Ciurea), Grajduri, Hadâmbu, Hlincea, Horpaz(IS), Iasi(IS), Lunca Cetatuii(IS), Mânjesti, Miroslava(IS), Mogosesti, Padureni (Grajduri), Picioru Lupului, Pietraria(IS), Poiana cu Cetate, Proselnici, Rediu(IS), Slobozia (Ciurea), Tomesti(IS), Valea Adanca(IS), VISAN, Vladiceni(IS) | 6849 | 1 | - | 18 | 6828 | 2:04 | 1.2 | 2.48 | 2.8257
[11 empty] | 2 | - | 0 | 3 | 4:04 | 0.085 | 0.34567
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
48 | 2021-08-05 | 19:57 | Suceava | MT | LEA 20kV Frasin - Prisaca Dornei | izolatoare | b | izolator spart la stp. 82 în porțiunea DC | jud .Suceava - loc. Molid, Vama, Frumosu, Dragosa, Vatra Moldovitei, Paltinu, Moldovita, Demacusa, Argel, Debiusca, Rasca, Ciumarna, Deia, | 6141 | 1 | - | 5 | 4041 | 0:10 | 1.65 | 0.275 | 2.5133
[11 empty] | 2 | - | 1 | 2094 | 2:38 | 0.85 | 2.2383
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
49 | 05.08.2021 | 20:37 | Botosani | MT | LEA 20 KV HUDUM-LITENI | fara element deteriorat | b | defect disparut in timpul manevrelor; vant puternic; | judet Botosani:Agafton, Baisa, Brehuiesti, Chiscovata, Corni, Icuseni, Joldesti, Manastirea Doamnei, Mesteacan, Poiana, Sarafinesti,Stâncesti, Tudora, Vercicani, Vorona, Vorona Mare,Vorona-Teodoru | 8614 | 1 | - | 6 | 3011 | 0:35 | 0.9051 | 0.52797 | 2.7108
[11 empty] | 2 | - | 5 | 5592 | 1:18 | 1.6791 | 2.1828
[11 empty] | 3 | - | - | - |  | 0 | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  | 0 | 0
[11 empty] | … | - | - | -
50 | 08.08.2021 | 9:28 | Iasi | MT | LEA 20kV TIRGU_FRUMOS - MICLAUSENI | conductor stalp beton | c | Derivatia 20KV Miclauseni - conductor rupt intre stalpii14 si 15 ; stalp 15 rupt de terti. | Baisesti, Barnova(IS), Budesti, CERCU, Ciurbesti, Ciurea(IS), Cornesti, Cornu Luncii (SV), Curaturi, Dancas, Dumbrava (Ciurea), Grajduri, Hadâmbu, Hlincea, Horpaz(IS), Iasi(IS), Lunca Cetatuii(IS), Mânjesti, Miroslava(IS), Mogosesti, Padureni (Grajduri), Picioru Lupului, Pietraria(IS), Poiana cu Cetate, Proselnici, Rediu(IS), Slobozia (Ciurea), Tomesti(IS), Valea Adanca(IS), VISAN, Vladiceni(IS) | 5790 | 1 | - | 2 | 5788 | 10:12 | 1.796 | 18.3192 | 18.3192
[11 empty] | 2 | - | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
51 | 2021-08-15 | 18:06 | Neamt | MT | LEA 20 kV ROMAN LAMINOR - SLOBOZIA | fara element afectat | c | CTE defecta la stalp 3 din Racord 20kV PT 5 Buruienesti - gestiune tert. | jud. Neamt : com.Tamaseni; Doljesti; Sagna; Gadinti; Stanita; Bara; Boghicea | 8971 | 1 | - | 6 | 2808 | 44423.0021 | 0.532 | 0.03 | 1.17
[11 empty] | 2 | - | 8 | 6149 | 44423.041 | 1.165 | 1.14
[11 empty] | 3 | -
[11 empty] | … | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
Observații / comentarii: A declansat R2696 de la stalp 93 ax linie.
52 | 16.08.2021 | 13:49 | Iasi | MT | LES 6kV BULARGA - PA 180-II | cablu | d | LES 6kV PA190-PA106 defect | Iasi(IS) | 6275 | 1 | - | 0 | 304 | 0:33 | 1 | 0.55 | 1.0637
[11 empty] | 2 | - | 0 | 2937 | 0:13 | 0.9 | 0.195
[11 empty] | 3 | - | 0 | 2425 | 0:05 | 0.9 | 0.075
[11 empty] | 4 | - | 0 | 609 | 0.023611 | 0.43 | 0.24367
[11 empty] | … | -
53 | 2021-08-16 | 22:30 | Neamt | MT | TRAFO 1-110 /20 kV din Statia 110/20 kV POIANA TEIULUI | fara element afectat | d | In urma controlului s-a gasit jder cazut sub bara 20 kV | Jud. Neamt : loc. Bicaz, Buhalnita, Chiriteni, Grozavesti, Hangu, Izvorul Alb, Petru Voda, Poiana Largului, Potoci, Ruginesti, Secu, Poiana Teiului, Topoliceni, Borca, Dreptu, Farcasa, Frumosu, Galu, Lunca, Madei, Piriul Cirjei, Piriul Fagului, Piriul Pintei, Popesti, Roseni, Ruseni, Sabasa, Savinesti, Soci, Stejaru | 9566 | 1 | - | 13 | 4377 | 44423.0062 | 1.418 | 0.21 | 0.76
[11 empty] | 2 | - | 3 | 2580 | 44423.0097 | 0.836 | 0.2
[11 empty] | 3 | - | 8 | 2585 | 0:25 | 0.838 | 0.35
[11 empty] | … | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | -
54 | 2021-08-18 | 44061.5931 | Bacau | MT | LES 6 kV Statia Onesti 110 - Onesti 35 | cablu | c | LES 6kV Onesti 110-Onesti 35 rupt la sapaturi | jud . Bacau -municipiul Onesti | 6242 | 1 | - | 2 | 6240 | 0:22 | 1.6 | 0.58667 | 0.58667
[11 empty] | 2 | - | - | - | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
55 | 18.08.2021 | 16:02 | Iasi | IT | TRAFO 2-25 MVA Statia 110/20kV GALATA | fara element afectat | c | Pasare pe CLP la BPN 20kV (T2 110/20kV) | BRATULENI, Ciurea(IS), Cornesti, Curaturi, Dumbrava (Ciurea), Gaureni, Hlincea, Horpaz(IS), Iasi(IS), Lunca Cetatuii(IS), Miroslava(IS), Pascani(IS), Proselnici, Valea Adanca(IS), Valea Ursului | 23196 | 1 | - | 3 | 4616 | 0:03 | 1.7 | 0.085 | 0.42333
[11 empty] | 2 | - | 5 | 14462 | 0:03 | 2.8 | 0.14
[11 empty] | 3 | - | 1 | 4109 | 0:07 | 1.7 | 0.19833
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | -
56 | 2021-08-24 | 44067.8104 | Bacau | MT | LES 6kV Onesti 110 - PA 31 L2 | cablu | d | LES 6 kV Onesti 110 - PA 31 L2 defect | jud . Bacau -municipiul Onesti | 5650 | 1 | - | 4 | 5646 | 1:00 | 1.8 | 1.8 | 1.8
[11 empty] | 2 | - | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
57 | 26.08.2021 | 12:30 | Vaslui | MT | LEA 20 kV VASLUI-PT7 BALTENI | conductoare | d | Doua strapuri rupte la stp.1 LEA 20kV PT7 Balteni si doua strapuri rupte la SC1081 cupla cu LEA 20kV Vaslui-Rediu | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Maraseni, Delea, Balteni, Portari, Pandele, Feresti, Velnita, Tatarani, Bereasa, Botoaia, Rascani, Danesti, Ghergheleu, Emil Racovita, Iaz, Serbotesti, Codaesti, Brodoc, Rediu, Rediu Galian | 8026 | 1 | - | 6 | 7516 | 0:13 | 2.7 | 0.585 | 1.263
[11 empty] | 2 | - | - | 504 | 3:46 | 0.18 | 0.678
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
Observații / comentarii: A declansat Trafo 1 - 16 MVA din statia Vaslui
58 | 30.08.2021 | 8:49 | Vaslui | MT | LEA 20 kV MUNTENI-BLESCA | fara element afectat | d | neidentificata | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Chitoc, Puscasi, Poiana lui Alexa, Laza, Oprisita, Poenesti, Frasin, Brosteni, Ivanesti, Valea Mare, Burlaceni, Harsoveni, Cosesti, Valea Oanei, Armasoaia, Blesca, Iiezerel, Buscata, Ursoaia, Dragomiresti, Stejaru, Doagele, Poiana Petrei, Belzeni, Vladia, Babuta, Semenea, Tulesti, Radeni, Ciuperca, Popesti, | 6097 | 1 | - | 5 | 6092 | 0:08 | 1 | 0.13333 | 0.13333
[11 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
59 | 31.08.2021 | 11:17 | Iasi | MT | LEA 20 KV NEGRESTI - FAI | conductoare | c | actiuni ale tertilor asupra LEA | jud. Iasi-loc. Mironeasa, Bicu, Poiana Scheii, Ipatele, Draguseni, Padureni, Grajduri, Scanteia, Borosesti, Bodesti, Cauesti, Scheia, Carbunari, Valea Satului, Lunca Rates, Ciocarlesti | 5417 | 1 | - | 2 | 5414 | 0:15 | 1.3 | 0.325 | 0.325
[11 empty] | 2 | - | 1 | - | 1:27 | 0.02 | -
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
60 | 01.09.2021 | 0:46 | Iasi | MT | LES 20kV VATRA - PA 85-1 | cablu | c | LES 20 kV ST. Vatra - PA 85-I defect | Baiceni (Cucuteni), Baiceni (Todiresti), Barbatesti, Blagesti(IS), Boldesti, Cucuteni, Dumbravita, Harmanestii Noi, Harmanestii Vechi, Lunca (Pascani), Pascani(IS), RUGINOASA, Stroesti, Targu Frumos(IS), Todiresti, Vascani | 9062 | 1 | - | 2 | 386 | 0:11 | 4.89 | 0.8965 | 1.5632
[11 empty] | 2 | - | 11 | 8661 | 0:04 | 10 | 0.66667
[11 empty] | 3 | - | 1 | 1 | 0:26 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | 0 | 0 | 0:00
61 | 02.09.2021 | 12:27 | Vaslui | IT | Trafo-T2 16 MVA din Statia 220/110/20kV MUNTENI | descarcatoare | c | DRV20 kV faza "R" defect - gestiune TRANSELECTRICA | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Tanacu, Muntenii de Jos, Bacaoani, Manjesti, Bahnari, Viisoara, Secuia, Vaslui, Chitoc, Puscasi, Poiana lui Alexa, Laza, Oprisita, Poenesti, Frasin, Brosteni, Ivanesti, Valea Mare, Burlaceni, Harsoveni, Cosesti, Valea Oanei, Armasoaia, Blesca, Iiezerel, Buscata, Ursoaia, Dragomiresti, Stejaru, Doagele, Poiana Petrei, Belzeni, Vladia, Babuta, Semenea, Tulesti, Radeni, Ciuperca, Popesti, Lipovat, Corbu, | 10454 | 1 | - | 4 | 1605 | 0:19 | 0.32 | 0.10133 | 0.86833
[11 empty] | 2 | - | 19 | 8826 | 0:26 | 1.77 | 0.767
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
62 | 19.09.2021 | 9:39 | Iasi | MT | STATIA TUTORA - CELULA 20kV LEA IASI SUD | intrerupator | d | intrerupator IO defect | Bosia, Bran, CHICEREA, Chiperesti, Cilibiu, Coada Stâncii, Comarna, Cristesti(IS), GOLAIESTI, Gradinari, Holboca(IS), Iasi(IS), Lunca Cetatuii(IS), Macaresti, Moreni, Opriseni, Osoi (Comarna), Oteleni, Podu Jijiei, Prisacani, Stânca (Comarna), Tomesti(IS), Tutora, Ungheni, Valea Lupului(IS), Vladiceni(IS) | 5115 | 1 | - | 5 | 5102 | 0:15 | 2 | 0.5 | 0.505
[11 empty] | 2 | - | 2 | 6 | 0:15 | 0.02 | 0.005
[11 empty] | 3 | - | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | 0 | 0 | 0:00
63 | 01.10.2021 | 11:06 | Iasi | IT | TRAFO 1-16 MVA Statia 110/20kV COMARNA | intrerupator | d | intrerupator IO defect | Blaga, Bohotin, Bradicesti, CIORTESTI, Comarna, Coropceni, Dobrovat, Dolhesti, Dorobant, Dumitrestii Galatii,HILITA, Isaiia, Moreni, Mosna, Osoi (Comarna), Pietris, Pocreaca, Poiana (Schitu Duca), Poieni, Pribesti, Rotaria, Satu Nou (Schitu Duca), Schitu Duca, Serbesti, SLOBOZIA (SCHITU DUCA) | 7267 | 1 | - | 5 | 7262 | 0:08 | 1.4 | 0.18667 | 0.18667
[11 empty] | 2 | - | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | - | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | 0 | 0 | 0:00
64 | 11.11.2021 | 8:27 | Vaslui | MT | LES 20 Kv PA1-PT138 VASLUI | cablu | c | LES 20 kV PT138-PT235 Vaslui / cablu A2YSY 3x1x150 mmp rupt de terti | jud .Vaslui - partial municipiul Vaslui | 7058 | 1 | - | 5 | 3277 | 0:15 | 0.69 | 0.1725 | 0.47718
[11 empty] | 2 | - | 3 | 3760 | 0:23 | 0.79 | 0.30283
[11 empty] | 3 | - | - | 12 | 0:37 | 0.003 | 0.00185
[11 empty] | … | - | - | 1 | 0.027778 | 0 | 0
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
65 | 07.12.2021 | 12:44 | Iasi | MT | PA 105 Iasi | celula | d | Celula 6 kV PA 104 si bara II 6 kV afectata in PA 105 | jud. Iasi - partial municipiul Iasi | 5089 | 1 | - | 1 | 1181 | 0:41 | 2.2 | 1.5033 | 2.015
[11 empty] | 2 | - | 0 | 2211 | 0:06 | 3 | 0.3
[11 empty] | 3 | - | 0 | 534 | 0:05 | 2.1 | 0.175
[11 empty] | 4 | - | 0 | 1162 | 0.0013889 | 1.1 | 0.036667
[11 empty] | … | - | 0 | 0 | 0:00
66 | 08.12.2021 | 44173.3944 | Bacau | MT | Trafo-2 110/6 kV Statia Onesti 110 | Fara element afectat | d | Defect disparut in timpul manevrelor | jud . Bacau -municipiul Onesti | 10266 | 1 | - | 6 | 10260 | 0:29 | 3 | 1.45 | 1.45
[11 empty] | 2 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
[11 empty] | … | - | - | - |  |  | 0
67 | 16.12.2021 | 1:33 | Vaslui | MT | LEA 20 kV MUNTENI-BLESCA | cablu | d | LES 20 kV Munteni-SS101(2) / cablu A2YSY 3x1x150 mmp defect | jud .Vaslui - loc. Vaslui, Chitoc, Puscasi, Poiana lui Alexa, Laza, Oprisita, Poenesti, Frasin, Brosteni, Ivanesti, Valea Mare, Burlaceni, Harsoveni, Cosesti, Valea Oanei, Armasoaia, Blesca, Iiezerel, Buscata, Ursoaia, Dragomiresti, Stejaru, Doagele, Poiana Petrei, Belzeni, Vladia, Babuta, Semenea, Tulesti, Radeni, Ciuperca, Popesti, | 6097 | 1 | - | 5 | 4902 | 0:08 | 0.9 | 0.12 | 0.332
[11 empty] | 2 | - | - | 1190 | 0:53 | 0.24 | 0.212
[11 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | … | - | - | - | - | - | -

## DEER_MN
Anexa nr. 2.6 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2020 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Muntenia Nord
Nr. Crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet -localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori realimentati |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[13 empty] | MT | JT
1 | 04.01.2021 | 14:20 | Gl | IT | Statia Schela 110/20 kV Trafo 1 110/20 kV | nu este cazul | d | defect trecator | jud. Gl, localitatile: Slobozia Conachi, Cuza Voda, Piscu, Vames, Negrea, Cismele, Odaia, Manolache, Independenta, Branistea, Serbesti, Traian Sat, Schela | 10742 | 1 | 0 | 5 | 2412 | 0:11 | 1.18 | 0.21633 | 1.6233
[11 empty] | 2 | 0 | 18 | 8307 | 0:21 | 4.02 | 1.407
2 | 11.01.2021 | 1:35 | Bz | MT | Statia 110/20/6 kV Buzau Nord | CT barele 1-2 6 kV, declansata prin PMC in statia 110/20/6 kV Buzau Nord | d | in curs de cercetare | jud. Buzau, nordul municipiului Buzau | 7422 | 1 | 0 | 29 | 7393 | 0:11 | 4.562 | 0.83637 | 0.83637
3 | 11.01.2021 | 7:46 | Ph | MT | LEA 20 kV Malaiesti | LEA 20 kV Malaiesti de la SD1C la capat copac in linie | b | Conditii meteo deosebite - Avertizare meteorologica COD GALBEN Fenomene vizate: ninsori abundente, strat de zăpadă consistent, intensificări ale vântului nr. 6 / 10.01.2021 | jud. Prahova loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Sfarleanca, Dumbravesti, Plopeni, Valcanesti, Cosmina, Tiparesti, Goruna, Cocorastii Mislii | 5740 | 1 | 0 | 16 | 5318 | 0:08 | 1.2 | 0.16 | 0.62
[11 empty] | 2 |  |  | 406 | 2:18 | 0.2 | 0.46
4 | 11.01.2021 | 8:09 | Ph | MT | LEA 20 kV Potigrafu | LEA 20 kV Potigrafu, copaci cazuti intre LEA 20kV Potigrafu intre R88 si R18 | b | Conditii meteo deosebite - Avertizare meteorologica COD GALBEN Fenomene vizate: ninsori abundente, strat de zăpadă consistent, intensificări ale vântului nr. 6 / 10.01.2021 | Jud Prahova : Barcanesti, Romanesti , Puscasi, Pietrosani, Puchenii Mari, Puchenii Mosneni, Fanari, Gorgota,Potigrafu, Curcubeu, Balta Doamnei, Lacul Turcului, Bara | 6314 | 1 |  | 13 | 6301 | 0:57 | 1.8 | 1.71 | 1.71
5 | 17.01.2021 | 17:08 | Gl | MT | Statia 110/20/6 kV Galati Nord - celula 6 kV CT Bara 2-1 A | releu intermediar R13 | d | intrerupere circuit comanda la celula CT A 6 kV (releu intermediar R13) si siguranta arsa; pp neta in cc polaritate (-) in circuite secundare, sir cleme aferente CT B 6 kV | jud. Galati, mun. Galati partial | 13907 | 1 | 0 | 8 | 13899 | 0:27 | 10.53 | 4.7385 | 4.7385
6 | 20.01.2021 | 0:30 | Gl | MT | Statia 110/20/6 kV Galati Nord - CT A 6 kV | nu este cazul | d | in statia Galati Nord 110/20/6 kV a declansat CT A 6 kV fara semnalizare | jud. Galati, mun. Galati partial | 13907 | 1 | 0 | 8 | 13899 | 0:24 | 9.56 | 3.824 | 3.824
7 | 21.01.2021 | 21:14 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia | LEA 20 kV Plavia cu defect LES 20 kV Plavia intre statia Urlati si SS1 | d | LES 20 kV Plavia intre statia Urlati si SS1 | jud. Ph, localitatile: Urlati, Iordacheanu, Tomsani, Plavia, Apostolache, Lapos, Chiojdeanca, Sangeru, Butuci | 8278 | 1 | 0 | 15 | 8263 | 0:41 | 3.5 | 2.3917 | 2.3917
8 | 25.01.2021 | 13:25 | Ph | MT | LEA 20 kV Zanoaga | LEA 20 kV ZANOAGA intre R90 la SD1B, izolator rupt la stp16 | b | Conditii meteo deosebite - Avertizare meteorologica COD GALBEN nr. 12 / 25.01.2021 | Jud Prahova : Gherghita, Rafov, Puchenii Mari, Buda Palanca, Berceni, Moara Domneasca Goga, Olari | 5556 | 1 | 0 | 2 | 1167 | 0:13 | 0.6 | 0.13 | 2.9183
[11 empty] | 2 | 0 | 3 | 2383 | 0:58 | 1.1 | 1.0633
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 2001 | 1:55 | 0.9 | 1.725
9 | 01.02.2021 | 14:14 | Vn | MT | LEA 20 kV Ceramica | stalp MT | c | stalp nr.92 din ax LEA 20 kV Ceramica, rupt de autobasculanta - accident auto | jud. Vrancea - loc. Odobesti, loc. Faraoanele, loc. Vartescoiu, loc. Unirea-Odobesti, com. Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti | 7298 | 1 | 0 | 11 | 7287 | 6:37 | 7.2 | 47.64 | 47.64
10 | 01.02.2021 | 17:46 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic | LEA 20 kV Comarnic, derivatia PT 9643 | d | conductor rupt pe derivatia PT 9643 | jud Prahova: Poiana Campina, Breaza, Cornu, Lunca Cornului | 5499 | 1 | 0 | 18 | 5481 | 0:33 | 4.4 | 2.42 | 2.42
11 | 01.02.2021 | 17:58 | Vn | MT | LEA 20 kV Andreiasu | defect trecator | d | Declanseaza R47TLC din LEA 20 kV Andreiasu | jud. Vrancea - loc. Odobesti, com. Andreiasu, com. Reghiu, com. Mera, com. Brosteni, com. Pitulusa, com. Vartescoiu, loc. Unirea-Odobesti, com. Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti | 9048 | 1 | 0 | 11 | 9037 | 0:14 | 8.7 | 2.03 | 2.03
12 | 04.02.2021 | 14:09 | Vn | MT | LEA 20 kV Campuri | stalp rupt si conductor rupt | b | stalp tip SE5 nr.8 rupt de copac cazut in retea - deriv.20 kV Verdea-Racoasa, conductor electric rupt intre st.93-st.94 - ax LEA 20 kV Campuri | jud. Vrancea - com. Vidra, Viisoara, Vizantea, Campuri, Soveja | 7575 | 1 | 0 | 8 | 6217 | 0:15 | 1.6 | 0.4 | 2.39
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1350 | 6:38 | 0.3 | 1.99
13 | 04.02.2021 | 14:55 | Bz | IT | Statia 220/110/20 kV Stalpu | Izolator suport faza T la SB2-110 kV la Cel LEA 110 kV Sahateni. Barele 20 kV în staţia 220/110/20 kV Stâlpu rămân nealimentate - avarie în IT | c | La manevra de revenire la SN cu B2-110 kV s-a rupt izolator suport faza T la SB2-110 kV la Cel LEA 110 kV Sahateni. B2-110 kV + cel LEA 110 kV Buzau N.+cel LEA 110 kV Buzau S. 2 erau retr. din expl., furca de sep. la Trafo2 (eveniment înregistrat în instalațiile aflate în gestiunea TRANSELECTRICA SA). | jud .Buzau, loc. situate in sudul judetului | 20663 | 1 | 0 | 115 | 20548 | 0:24 | 15.45 | 6.18 | 6.18
14 | 05.02.2021 | 0:14 | Ph | MT | LEA 20 kV Malaiesti | izolator rupt la stalpul nr. 2 din derivatia 20 kV Tiparesti | b | vant puternic | jud. Prahova, localitatile: Cotofenesti, Malaiesti, Sfarleanca, Dumbravesti, Plopeni, Valcanesti, Cosmina, tiparesti, Goruna, Cocorastii Mislii | 5759 | 1 | 0 | 11 | 4237 | 1:47 | 2.45 | 4.3692 | 4.7257
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 1506 | 3:50 | 0.093 | 0.3565
15 | 12.02.2021 | 13:07 | Db | IT | statia 110/20 kV Titu | TRAFO 1 - 110/20 kV | d | defect trecator izolat in timpul manevrelor | jud. Db, localitati: Titu, Odobesti, Branistea, Salcioara, Costestii din Vale, Produlesti | 10725 | 1 | 0 | 42 | 10683 | 0:12 | 7.5 | 1.5 | 1.5
16 | 13.02.2021 | 18:10 | Vn | MT | LEA 20 kV Soveja | izolator spart | b | izolator spart faza R la ST 38 din deriv. 20 kV Tauca | jud. Vn, localitati: Vidra, Tulnici, Nereju, Naruja, Paltin | 15441 | 1 | 0 | 11 | 14149 | 0:09 | 4 | 0.6 | 2.9733
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 1044 | 1:28 | 0.6 | 0.88
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 237 | 14:56 | 0.1 | 1.4933
17 | 14.02.2021 | 15:07 | Vn | IT | Statia 110/20 kV Magura | TRAFO 1 | c | Se deconecteaza la solcitare ISU,T1 in Statia 110/20 kV Magura si LEA 110 kV DC Focsani Nord-Magura 1+2,persoana straina urcata pe stalp LEA 110 kV Focsani Nord-Magura circ.1 si 2 | jud. Vn, mun. Focsani (partial), com. Vanatori, com. Milcov | 9412 | 1 | 0 | 79 | 9333 | 0:07 | 8.5 | 0.99167 | 0.99167
18 | 17.02.2021 | 8:54 | Vn | IT | Statia 110/20 kV Magura | TRAFO 1 - 110/20 kV | d | declanseaza TRAFO 1 in statia 110/20 kV Magura, a functionat protectia de arc, a declansat simultan celula sursa TRAFO 1 si cel. 20 kV | jud. Vn, mun. Focsani (partial), com. Vanatori, com. Milcov | 9412 | 1 | 0 | 79 | 9333 | 0:07 | 10 | 1.1667 | 1.1667
19 | 19.02.2021 | 2:58 | Gl | MT | Statia 110/20/6 kV Dunarea, Bara 2 - 20 kV | izolatori de trecere si TC faza R conturnat | d | la SB 2 CT 20 kV izolatorii de trecere spre bara 2 - 20 kV conturnati si TC faza R conturnat | judet Gl, mun. Galati (partial) | 10252 | 1 | 0 | 4 | 10248 | 0:29 | 10.43 | 5.0412 | 5.0412
20 | 20.02.2021 | 11:28 | Bz | IT | Statia 110/20 kV Pogoanele | Declanseaza prin protecție maximală de curent trafo.1_110/20kV în staţia 110/20 kV Pogoanele. La control în stație s-au gasit demaraje de protecție maximală de curent la LEA 20 kV Padina și la CT 20 kV, dar ambele întrerupătoare conectate | d | refuz declansare IO 20 kV Padina | jud. Buzau, localitatile situate in sudul judetului | 15040 | 1 | 0 | 72 | 14968 | 0:15 | 4.5 | 1.125 | 1.125
21 | 25.02.2021 | 18:12 | Vn | IT | Statia 110/20 kV Magura | TRAFO 2 | d | Declanseaza TRAFO 2 in Statia 110/20 kV Magura - a functionat protectia de arc | jud. Vrancea - mun.Focsani (partial), com.Vanatori, Milcov, Precistanu, Garoafa | 15344 | 1 | 0 | 68 | 15276 | 0:09 | 9 | 1.35 | 1.35
22 | 02.03.2021 | 11:00 | Vn | MT | LEA 20 kV Campuri | copac cazut in retea | d | copac cazut in retea 20 kV racord PTA 5338 Vizantea Razaseasca 3 | jud. Vrancea - com.Vidra, Viisoara, Vizantea, Campuri, Soveja | 6276 | 1 | 0 | 8 | 6268 | 0:41 | 2.2 | 1.5033 | 1.5033
23 | 02.03.2021 | 10:40 | Ph | IT | Statia 110/20 kV Mizil | TRAFO 2 110/20 kV | d | declansare prin "protectie de arc exterior" cauzata de lucrarile de retehnologizare efectuata in statie | jud. Prahova loc.:Mizil, Ciorani, Fulga, Fantanele, Gura Vadului, Jugureni, Calugareni, Baba Ana, Ceptura, Tataru, Vadu Sapat | 18084 | 1 | 0 | 52 | 18032 | 0:07 | 7 | 0.81667 | 0.81667
24 | 08.03.2021 | 18:01 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic | LEA 20 kV Comarnic derivatia PT 370 si PT 327 | d | copac cazut in retea 20 kV derivatia PT 370 si PT 327 | jud. Ph, localitatile: Poiana Campina, Breaza, Cornu, Lunca Cornului | 5499 | 1 | 0 | 18 | 5481 | 0:07 | 2 | 0.23333 | 0.23333
25 | 11.03.2021 | 14:03 | Vn | IT | statia 110/20 kV Focsani Vest - gestiune OTS | TRAFO 1 | c | declanseaza TRAFO 1 in statia 110/20 kV Focsani Vest prin protectia de supratemperatura ulei | jud. Vrancea - oras.Focsani (partial), com.Golesti(partial), com.Andreiasu, com.Mera, Odobesti, Unirea Odobesti, com.Jaristea, com.Gagesti, com.Bolotesti, com.Brosteni | 16029 | 1 | 0 | 47 | 15982 | 1:28 | 4 | 5.8667 | 5.8667
26 | 11.03.2022 | 16:34 | Vn | IT | statia 110/20 kV Focsani Vest - gestiune OTS | TRAFO 1 | c | declanseaza TRAFO 1 in statia 110/20 kV Focsani Vest prin protectia de supratemperatura ulei | jud. Vrancea - oras.Focsani (partial), com.Golesti(partial), com.Andreiasu, com.Mera, Odobesti, Unirea Odobesti, com.Jaristea, com.Gagesti, com.Bolotesti, com.Brosteni | 10963 | 1 | 0 | 33 | 10930 | 0:06 | 3.2 | 0.32 | 0.32
27 | 12.03.2021 | 6:02 | Vn | MT | LEA 20 kV Dumitresti | LEA 20 kV | b | copac cazut in retea 20 kV intre stilp 213-stilp 214 din LEA 20 kV Dumitresti si vegetatie intre st.201-st.202 | jud. Vrancea -Bordesti, Bordestii de Sus, Bordesti, Bordestii de Jos, Lupoaia, Galoesti, Dumitresti, Bicestii de Sus, Dumitrestii de Sus, Motnau, Trestia, Chiojdeni, Poduri, Tulburea, Jitia de Jos, Jitia, Jitia de Sus, Magura, Dealul Sarii, Bahnele, Neculele, Cerbu, Vintileasca, Poiana Stoichii | 6250 | 1 | 0 | 3 | 6247 | 6:27 | 3.7 | 23.865 | 23.865
28 | 12.03.2021 | 10:03 | Vn | MT | LEA 20 kV Cotesti | LEA 20 kV | b | Izolator tip ISNS spart ,faza S la stilp nr.173 din ax LEA 20 kV Cotesti | jud. Vrancea - loc. Urechesti, Budesti, Carligele, Cotesti cu localitatile aferent, Mahriu, Podul Lacului, Petreanu, Taratu, Lacul lui Baban | 5241 | 1 | 0 | 8 | 5233 | 1:27 | 3.68 | 5.336 | 5.336
29 | 12.03.2021 | 21:49 | Gl | IT | STATIA TECUCI 110/20/6 kV TRAFO 3 110/20 kV | releu protectie cel 20 kV Petrol si consola orizontala rupta in ax LEA 20 kV Petrol | d | refuz de protectie celula 20 kV Petrol in statie. La stp. 45 in ax LEA 20 kV Petrol, consola orizontala rupta din bratari | jud. Gl, mun. Tecuci, Matca, Corod, Blanzi, Bratulesti, Carapcesti, Carlomanesti, Certesti, Cotoroaia, Ciurestii Noi, Ciurestii Vechi, Balasesti, Pupezeni, Silistea, Condrea, Malul Alb, Draganesti, Barcea, Podoleni, Umbraresti, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia | 39236 | 1 | 0 | 44 | 34054 | 0:32 | 10.41 | 5.552 | 8.1755
[11 empty] | 2 | 0 | 13 | 5125 | 1:39 | 1.59 | 2.6235
30 | 15.03.2021 | 18:30 | Gl | IT | Statia 110/20/6 kV Tecuci - TRAFO 3 110/20 kV | nu este cazul | b | defecte in reteaua MT - cod galben conform mesaj ANM nr. 34/14.03.2021 | jud. Galati: mun. Tecuci, Matca, Corod, Blanzi, Bratulesti, Carpenesti, Carlomanesti, Certesti, Cotoroaia, Ciurestii Noi, Ciurestii Vechi, Balasesti, Pupezeni, Silistea, Condrea, Malul Alb, Draganesti, Barcea, podoleni, Umbraresti, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia | 39236 | 1 | 0 | 57 | 39179 | 0:13 | 14 | 3.0333 | 3.0333
31 | 24.03.2021 | 20:30 | Ph | IT | Statia 110/20 kV Maneciu | TRAFO 1 110/20 kV | d | declanseaza TRAFO 1 prin PMC tr. 1 pe 110 kV si pe 20 kV | jud. Prahova, localitatile: Maneciu Ungureni, Maneciu Pamanteni, Cheia, Crasna, Slanic, Izvoarele, Homoraciu, Schiulesti | 9477 | 1 | 0 | 19 | 9458 | 0:38 | 7.1 | 4.4967 | 4.4967
32 | 27.03.2021 | 6:40 | Gl | IT | Statia 110/20 kV SCHELA, TRAFO 110/20 kV | sigurante MT arse in statia de conexiuni Serbesti la masura sectia A 20 kV | d | defect in reteaua de medie tensiune si refuz intreruptor pe LEA 20 kV Serbesti 2 | jud. Galati, localitatile: Slobozia Conachi, Cuza Voda, Piscu, Vames, Negrea, Cismele, Odaia Manolache, Independenta, Branistea, Serbesti, Traian Sat, Schela | 10742 | 1 | 0 | 23 | 10719 | 1:20 | 4.6 | 6.1333 | 6.1333
33 | 31.03.2021 | 23:15 | Ph | MT | LEA 20 kV FCA statia Valeni | LEA 20 kV FCA derivatia 20 kV de la R 107 la capat | d | Stalp inclinat nr.74 tip SC 15014 (alunecare teren) si izolatori sparti ISNS la stalpi nr 73 si 75 derivatia 20 kV de la R107 la capat | jud. Prahova, localitatile: Starchiojd, Posesti, Batrani, Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 | 0 | 8 | 6199 | 0:07 | 2.8 | 0.32667 | 11.6867
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2863 | 9:28 | 1.2 | 11.36
34 | 2021-04-01 | 9:11 | Braila | IT | separatorul de bara SB-2 Trafo nr.2 110/6kV | capă superioară ruptă, faza R, SB-2 110kV Trafo 2 110/6kV | d | Capa superioară ruptă la faza „R”, polul spre bară de la separatorul de bară SB-2 110kV – Trafo nr.2 110/6kV | jud .Braila - parțial municipiul Brăila si parțial localitățile Chiscani, Vărsătura, Lacu Sărat | 22927 | 1 | 0 | 43 | 22884 | 0:14 | 14 | 3.2667 | 3.2667
35 | 02.04.2021 | 7:33 | Braila | MT | statia 110/20/6 kV Braila Sud partea de 20 kV | LES 20 kV PT Viziru 1 - PA Dorobanti, bara I 20 kV | d | refuz declansare intreruptor celula 20 kV Kaufland - statia 110/20/6 kV Braila Sud | jud. Braila, mun. Braila partial | 17970 | 1 | 0 | 40 | 10915 | 0:12 | 8 | 1.6 | 3.5933
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 3663 | 0:58 | 1 | 0.96667
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 3350 | 1:28 | 0.7 | 1.0267
36 | 02.04.2021 | 17:40 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia statia Urlati | LES 20 kV intre statia Urlati si SS1 LEA 20 kV Plavia | d | LES 20 kV intre statia Urlati si SS1 LEA 20 kV Plavia | jud. Ph, loc. Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Sangeru, Lapos | 8321 | 1 | 0 | 15 | 8306 | 1:03 | 3 | 3.15 | 3.15
37 | 07.04.2021 | 13:25 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia statia Urlati | LES 20 kV intre statia Urlati si SS1 LEA 20 kV Plavia | d | LES 20 kV defect intre statia Urlati si SS1 LEA 20 kV Plavia | jud. Ph, loc. Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Sangeru, Lapos | 8321 | 1 | 0 | 15 | 8306 | 0:18 | 1.8 | 0.54 | 0.54
38 | 13.04.2021 | 15:32 | Vn | MT | LEA 20 kV Dumitresti | transformator de putere in PTA 4221 Dealul Sarii | d | transformator de putere in PTA 4221 Dealul Sarii | jud. Vn, localitatile: Bordesti, Bordestii de Sus, Bordestii de Jos, Lupoaia, Galoesti, Dumitresti, Bicestii de Sus, Dumitrestii de Sus, Motnau, Trestia, Chiojdeni, Poduri, Tulburea, Jitia de Jos, Jitia, Jitia de Sus, Magura, Dealul Sarii, Bahnele, Neculele, Cerbu, Vintileasca, Poiana Stoichii | 6250 | 1 | 0 | 3 | 6247 | 4:12 | 3.8 | 15.96 | 15.96
39 | 18.04.2021 | 12:48 | Bz | MT | LEA 20 kV SCURTEȘTI alimentată din staţia 110/20/6 kV Buzău Nord | defect trecator | d | RAR (-) și declanșează LEA 20 kV SCURTEȘTI în staţia 110/20/6 kV Buzău Nord prin protecție maximală de curent | jud .Buzau, loc. situate in S-V judetului | 6915 | 1 | 0 | 14 | 6901 | 0:07 | 2.38 | 0.27767 | 0.27767
40 | 16.04.2021 | 17:23 | Br | MT | LES 20kV Braila Sud - PT Kaufland | LES 20kV PT D1 Viziru 3 – PT D3 Viziru 3 | d | Defect pe LES 20kV PT D1 Viziru 3 – PT D3 Viziru 3 | jud .Braila - partial municipiul Braila | 7004 | 1 | 0 | 1 | 3599 | 0:06 | 0.9 | 0.09 | 0.72
|  | 12:48 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 2598 | 0:49 | 0.5 | 0.40833
|  | 12:48 | [8 empty] | 3 | 0 | 1 | 266 | 0:54 | 0.1 | 0.09
|  | 12:48 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 539 | 1:19 | 0.1 | 0.13167
41 | 23.04.2021 | 15:25 | Ph | MT | LEA 20 kV Zanoaga | LEA 20 kV Zanoaga, deivatia 20 kV PTA 2076 Vadu Parului | d | Izolator ISNS rupt la stalpul nr. 6 din deivatia 20 kV PTA 2076 Vadu Parului | jud. Prahova, loc.: Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 | 0 | 5 | 5203 | 0:52 | 2.57 | 2.2273 | 2.5898
|  | 12:48 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 348 | 2:25 | 0.15 | 0.3625
42 | 26.04.2021 | 11:43 | Vn | MT | LEA 20 kV Dumitresti | defect trecator | d | defect trecator | jud. Vrancea -Bordesti, Bordestii de Sus, Bordestii de Jos, Lupoaia, Galoesti, Dumitresti, Bicestii de Sus, Dumitrestii de Sus, Motnau, Trestia, Chiojdeni, Poduri, Tulburea, Jitia de Jos, Jitia, Jitia de Sus, Magura, Dealul Sarii, Bahnele, Neculele, Cerbu, Vintileasca, Poiana Stoichii | 6250 | 1 | 0 | 3 | 6247 | 0:09 | 3.6 | 0.54 | 0.54
43 | 29.04.2021 | 12:20 | Db | IT | LEA 110 kV Potlogi-Mavrodin | statia 110/20/6 kV Butimanu, statia 110/20 kV Potlogi, statia 110/20 kV Ulmi. | d | faza S IUP 110 kV Mavrodin (contact mobil rupt) | jud .Dambovita - loc. Niculesti, Crevedia, Potlogi, Corbii Mari, Brezoaele, Lunguletu -partial, Slobozia Moara. | 15263 | 1 | 0 | 7 | 1959 | 0:07 | 2 | 0.23333 | 2.725
[11 empty] | 2 | 0 | 36 | 13260 | 0:18 | 7 | 2.1
[11 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:47 | 0.5 | 0.39167
44 | 30.04.2021 | 17:03 | Db | IT | Statia 110/20 kV Pucioasa trafo-1 110/20 kV | trafo-1 110/20 kV | d | pasare electrocutata la pod bare 20 kV trafo-1 | jud. Db, loc: Pucioasa, Branesti, Glodeni | 8582 | 1 | 0 | 15 | 8567 | 0:32 | 2 | 1.0667 | 1.0667
45 | 03.05.2021 | 13:08 | Db | IT | statia 110/20 kV Titu | trafo-1 110/20 kV | d | cordon retezat cazut pe consola la SD – 20 kV al PTA 6110 Merisu din LEA 20 kV FNC; refuz declansare I-20 kV din celula 20 kV FNC (preluat consum pe celula 20 kV Brancoveanu). | jud .Dambovita - loc. Titu, Odobesti, Branistea, Salcioara, Costestii din Vale, Produlesti | 10725 | 1 | 0 | 42 | 10683 | 0:17 | 8 | 2.2667 | 2.2667
46 | 08.05.2021 | 6:49 | Ph | MT | LEA 20 kV FCA Statia Valeni | LEA 20 kV FCA derivatia 20 kV PT 53 intre SS2 si SS3 | d | Creanga cazuta pe linie derivatia 20 kV PT 53 si izolator ISNS ruptl a stalpul nr. 10 spre separatorul SB FCA- Drajna | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti, Batrani, Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 | 0 | 0 | 311 | 1:41 | 0.15 | 0.2525 | 11.4057
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1596 | 2:11 | 1.25 | 2.7292
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 6327 | 2:31 | 2.88 | 7.248
[11 empty] | 4 | 0 | 2 | 828 | 3:16 | 0.36 | 1.176
47 | 10.05.2021 | 14:57 | Gl | MT | LES 20 kV Statia Filesti-PT 1 Sider | LES MT | d | defect LES 20 kV PT 3 IC Frimu-PT 7 IC Frimu | jud. Gl, mun. Gl (partial) | 5567 | 1 | 0 | 1 | 427 | 0:19 | 0.21 | 0.0665 | 1.5713
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 3452 | 0:29 | 1.69 | 0.81683
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1686 | 0:48 | 0.86 | 0.688
48 | 12.05.2021 | 22:39 | Pl | IT | Statia 110/20 kV Mizil | a declansat Trafo-1 110/20 kV din statia Mizil | d | Semnalizare "protectie de arc exterior" Declansare accidentala cauzata de lucrarile de retehnologizare efectuata in statie | jud. Prahova loc.: Mizil, Ciorani, Fulga, Fantanele, Gura Vadului, Jugureni, Calugareni, Baba Ana, Ceptura, Tataru, Vadu Sapat | 18084 | 1 | 0 | 52 | 18032 | 0:07 | 6 | 0.7 | 0.7
49 | 14.05.2021 | 10:23 | Vn | MT | LEA 20 kV Soveja | R01 TLC defect | d | R01 TLC defect | jud. Vrancea - com.Vidra, Tulnici, Nereju, Naruja, Paltin | 6085 | 1 | 0 | 6 | 6079 | 3:30 | 1.1 | 3.85 | 3.85
50 | 15.05.2021 | 4:30 | Gl | IT | statia 110/20/6 kV Tecuci, TRAFO-3 110/20 kV | nu este cazul | d | Declansat TRAFO-3 110/20 kV in Statia Tecuci 110/20/6 kV fara semnalizari | jud. Gl, mun. Tecuci, Matca, Corod, Blanzi, Bratulesti, Carapcesti, Carlomanesti, Certesti, Cotoroaia, Ciurestii Noi, Ciurestii Vechi, Balasesti, Pupezeni, Silistea, Condrea, Malul Alb, Draganesti, Barcea, Podoleni, Umbraresti, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia | 39236 | 1 | 0 | 57 | 39179 | 0:13 | 8.5 | 1.8417 | 1.8417
51 | 27.05.2021 | 7:05 | Gl | IT | statia 110/20/6 kV Tecuci, TRAFO 3 110/20 kV | nu este cazul | b | declansat TRAFO 3 - statia 110/20 kV Tecuci, fara semnalizari, simultan cu LEA 110 kV CHE Movileni. Defect trecator pe LEA 110 kV Tecuci-CHE Movileni, conditii meteo deosebite conform mesaj ANM/25.05.2021 | jud. Gl, mun. Tecuci, Matca, Corod, Blanzi, Bratulesti, Carapcesti, Carlomanesti, Cotoroaia, Ciurestii Noi, Ciurestii Vechi, Balasesti, Pupezeni, Silistea, Condrea, Malul Alb, Draganesti, Barcea, Podoleni, Umbraresti, Torcesti, Salcia | 39236 | 1 | 0 | 57 | 39179 | 0:25 | 9.5 | 3.9583 | 3.9583
52 | 27.05.2021 | 9:01 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia | LEA 20 kV Plavia, intre SS 6 si SS 7 | b | conductor rupt (coarba) la SS 7 - descarcari atmosferice | jud. Ph, loc. Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 8321 | 1 | 0 | 15 | 8306 | 0:23 | 2.2 | 0.84333 | 0.84333
53 | 28.05.2021 | 3:47 | Db | IT | statia 110/20 kV Dragaesti - Trafo-2 110/20 kV | statia 110/20 kV Dragaesti - Trafo-2 110/20 kV | d | defect trecator (in data de 28.05.2021 se fac verificari pentru identificarea defectului) | jud .Dambovita - loc. Manesti, Voinesti, Candesti, Rau Alb, Tatarani, Dragomiresti, Barbuletu, Pietrari, Malu cu Flori, Valeni Dambovita, Pucheni. | 17128 | 1 | 0 | 58 | 17070 | 0:25 | 4.8 | 2 | 2
54 | 28.05.2021 | 16:20 | Ph | MT | LEA 20 kV Plavia | LEA 20 kV Plavia de la SD 4B la capat | b | izolator tip ISNS, faza S rupt la stalp 129 | jud. Ph, localitatile: Urlati, Iordacheanu, Plavia, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos, Pietriceaua, Mires | 8321 | 1 | 0 | 15 | 8306 | 1:07 | 1.2 | 1.34 | 1.34
55 | 01.06.2021 | 8:17 | Vn | MT | LEA 20 kV Campuri | LEA 20 kV Campuri | b | copac cazut in retea - LEA 20 kV Campuri intre st 196-197 | jud. Vn, loc.: Vidra, Viisoare, Vizantea, Campuri, Soveja | 6383 | 1 | 0 | 7 | 6376 | 2:59 | 1.5 | 4.475 | 4.475
56 | 2021-06-01 | 0:43 | Ph | MT | LEA 20 kV Malaiesti | LEA 20 kV Malaiesti de la SS8 la capat | b | Copac cazut pe linie la st.315 | jud. Ph, loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni | 5761 | 1 |  | 16 | 5104 | 0:07 | 2 | 0.23333 | 1.4933
[11 empty] | 2 |  | 0 | 641 | 4:12 | 0.3 | 1.26
57 | 2021-06-02 | 4:45 | Ph | MT | LEA 20 kV Malaiesti | LEA 20 kV Malaiesti de la SS9 la capat | b | Conductoare rupte intre stalpi 386 si 387 | jud. Ph, loc.: Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni | 5761 | 1 |  | 16 | 4861 | 0:15 | 0.3 | 0.075 | 5.463
[11 empty] | 2 |  | 0 | 468 | 1:23 | 0.3 | 0.415
[11 empty] | 3 |  | 0 | 416 | 7:06 | 0.13 | 0.923
58 | 04.06.2021 | 20:53 | Br | MT | statia 110/20/6 kV Braila Sud | celula 20 kV TRAFO 1 - 110/20 kV | d | Șoarece care a amorsat un arc electric în celula 20 kV Trafo 1-110/20 kV - stația 110/20/6kV Brăila Sud | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 18012 | 1 | 0 | 42 | 17970 | 0:27 | 9 | 4.05 | 4.05
59 | 08.06.2021 | 14:23 | Bz | MT | statia 220/110/20 kV Stalpu | Bara 1_20 kV rămane nealimentată, celulele LEA 20 kV de la bara 1_20 kV nu au semnalizat nimic. | c | Declanșează CT 1-2_20 kV în staţia 220/110/20 kV Stâlpu prin protecție maximală de curent tr. Bara 1_20 kV rămane nealimentată, celulele LEA 20 kV de la bara 1_20 kV nu au semnalizat nimic (eveniment înregistrat în instalațiile aflate în gestiunea TRANSELECTRICA S.A.) | jud .Buzau, loc. situate in sudul judetului | 15755 | 1 | 0 | 67 | 15688 | 0:07 | 11.7 | 1.365 | 1.365
60 | 12.06.2021 | 13:20 | Bz | MT | LEA 20 kV Racoviteni alimentata din statia 110/20 kV Ramnicu Sarat | defect trecator | b | Declanșează LEA 20 kV RACOVIȚENI în staţia 110/20 kV RÂMNICU SĂRAT prin protecție maximală de curent | jud .Buzau, loc. situate in zona de vest a judetului | 8697 | 1 | 0 | 16 | 8681 | 0:15 | 3.411 | 0.85275 | 0.85275
61 | 16.06.2021 | 10:32 | Vn | MT | LEA 20 kV Petresti | izolator faza R si SB 20 kV cel 4 in PTZ 2654 Depozit Fructe | b | izolator faza R si SB 20 kV cel 4 in PTZ 2654 Depozit Fructe | jud. Vn, loc.: Focsani - partial | 6033 | 1 | 0 | 38 | 5995 | 2:46 | 5.1 | 14.11 | 14.11
62 | 2021-06-23 | 20:16 | Vrancea | MT | LEA 20kV CAMPURI | cablu 20kV racord PTA 5482 | d | defect cablu 20kV racord PTA 5482 Pompe apa Soveja | jud. Vrancea - com.Vidra, Viisoara, Vizantea,Campuri,Soveja | 6036 | 1 | 0 | 6 | 6030 | 1:50 | 2.4 | 4.4 | 4.4
63 | 2021-06-24 | 11:25 | Galati | MT | LEA 20 kV PA 2 Liesti | Nu este cazul | b | Deseu cablu gasit pe bornele TRAFO aferent PTA 4172 CFR Ivesti, COD Galben conform mesaj emis de ANM | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti, Podoleni, Malul Alb | 10634 | 1 | 0 | 9 | 5440 | 3:38 | 3.49 | 12.6803 | 12.6803
64 | 25.06.2021 | 7:18 | Vn | MT | LEA 20 kV CCR Padureni | izolatori intindere | b | lanturi izolatoare intindere deteriorate la st. 8, deriv. 20 kV Viile Noi | jud. Vrancea - loc.Panciu, Haret, Sarbi, Batinesti, Tifesti, Tisita, Olesesti, com.Garoafa | 5188 | 1 | 0 | 17 | 5168 | 1:01 | 7.1 | 7.2183 | 7.7383
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | 0.1 | 0.52
65 | 26.06.2021 | 4:19 | Bz | MT | LEA 20 kV Scurtesti | defect trecator | b | Declanșează LEA 20 kV SCURTEȘTI în staţia 110/20/6 kV Buzău Nord prin protecție maximală de curent (avertizare meteorologică cod portocaliu, mesaj ANM nr.78) | jud .Buzau, loc. situate in S-V judetului | 6914 | 1 | 0 | 14 | 6900 | 0:38 | 2.38 | 1.5073 | 1.5073
66 | 28.06.2021 | 19:52 | Vn | MT | LEA 20 kV Ceramica | LES 20 kV PT 3309-PT 3302, izolator ISNS la st.95 deriv.20 kV Releu Magura | b | defect LES 20 kV PT 3309-PT 3302, izolator rupt la st.95 din deriv.20 kV Releu Magura | jud. Vrancea - loc. Odobesti, Faraoanele, Vartescoiu, Unirea-Odobesti, com.Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti | 7329 | 1 | 0 | 14 | 7315 | 3:03 | 3.1 | 9.455 | 9.455
67 | 28.06.2021 | 20:00 | Vn | MT | LEA 20 kV Andreiasu | defect LES 20 kV PTZ 3301-PTZ 3302 | b | defect LES 20 kV PTZ 3301-PTZ 3302 | jud. Vrancea - loc.Odobesti, com.Andreiasu, com.Reghiu, com.Mera, com.Brosteni, com.Pitulusa, com.Vartescoiu, loc. Unirea-Odobesti, com.Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti | 5731 | 1 | 0 | 17 | 5714 | 3:33 | 1.6 | 5.68 | 5.68
68 | 29.06.2021 | 14:40 | Ph | IT | Statiile 110/20/6 kV Sinaia, Busteni, Azuga | nu este cazul | d | incident in instalatiile operatorului de transport | jud. Prahova, localitatile: Sinaia, Busteni, Azuga | 16831 | 1 | 0 | 41 | 16790 | 0:04 | 7.6 | 0.50667 | 0.50667
69 | 29.06.2021 | 16:32 | Vn | MT | LEA 20 kV Ceramica | LES 20 kV PT 3309-PT 3310 | b | defect LES 20 kV PT 3309-PT 3310 | jud. Vrancea - loc. Odobesti, Faraoanele, Vartescoiu, Unirea-Odobesti, com.Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti | 7331 | 1 | 0 | 14 | 7317 | 1:38 | 2.5 | 4.0833 | 4.0833
70 | 30.06.2021 | 1:42 | Gl | IT | statia 110/20/6 kV Filesti - TRAFO 4 110/20 kV | nu este cazul | d | sobolan electrocutat in celula LES 20 kV PT 3 Bujor 1 | jud. Galati, mun. Galati (partial) | 31585 | 1 | 0 | 16 | 31569 | 0:29 | 7 | 3.3833 | 3.3833
71 | 30.06.2021 | 15:12 | Vn | MT | LEA 20 kV Dumitresti | defect trecator | b | defect trecator | jud. Vrancea -loc.: Bordesti, Bordestii de Sus, Bordestii de Jos, Lupoaia, Galoesti, Dumitresti, Bicestii de Sus, Dumitrestii de Sus, Motnau, Trestia, Chiojdeni, Poduri, Tulburea, Jitia de Jos, Jitia, Jitia de Sus, Magura, Dealul Sarii, Bahnele, Neculele, Cerbu, Vintileasca, Poiana Stoichii | 6250 | 1 | 0 | 3 | 6247 | 0:09 | 3.7 | 0.555 | 0.555
72 | 2021-07-01 | 5:30 | Ph | MT | LEA 20 kV FCA st. Valeni | LEA 20 kV FCA st. Valeni derivatia 20 kV PT 40 Drajna de Jos | d | izolator ISNS rupt la stalpul 3 din derivatia 20 kV PT 40 Drajna de Jos | jud. Ph, loc.: Starchiojd, Posesti, Batrani, Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 | 0 | 1 | 623 | 1:32 | 0.25 | 0.38333 | 3.8998
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 7456 | 2:12 | 1.1 | 2.42
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 612 | 2:51 | 0.29 | 0.8265
[11 empty] | 4 | 0 | 1 | 371 | 4:30 | 0.06 | 0.27
73 | 2021-07-02 | 13:38 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic ST Campina | Derivatie 20 kV PT 327 si PT 370 | d | Crengi cazute pe linie deriv.20 kV PT 327 si PT 370 LEA 20 kV Comarnic | jud.PH, loc: Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 18 | 5481 | 1:58 | 2.5 | 4.9167 | 4.9167
74 | 2021-07-02 | 12:04 | Ph | MT | LEA 20 kV Comune ST 20/6 kV Slanic | Derivatie 20 kV PT 2035 Podul Ursului | d | Copaci cazut pe linie deriv.20 kV PT 2035 LEA 20 kV Comune | jud.PH, loc: Alunis, Bertea, Stefesti, Pietriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 2 | 6734 | 1:46 | 1.4 | 2.4733 | 2.4733
75 | 2021-07-02 | 11:50 | Ph | MT | LEA 20 kV FCA ST Valeni | LEA 20 kV FCA intre SS6 si R4 | d | Copac cazut pe linie intre SS6 si R4 LEA 20 kV FCA | jud.PH, loc: Starchiojd, Posesti, Batrani, Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 8 | 9062 | 1:54 | 4.65 | 8.835 | 8.835
76 | 2021-07-03 | 8:14 | Buzau | MT | LEA 20 kV RACOVIȚENI alimentată din staţia 110/20 kV RÂMNICU SĂRAT. | Trafo defect la PTA 0041 Babeni | b | Dezechilibru pe barele staţiei 110/20 kV RÂMNICU SĂRAT, s-a deconectat LEA 20 kV RACOVIȚENI si pp dispare. | jud .Buzau, loc. situate in zona de vest judetului | 8697 | 1 | - | 15 | 5428 | 1:01 | 2.51 | 2.5518 | 6.9948
[11 empty] | 2 | - | 1 | 2811 | 4:33 | 0.84 | 3.822
[11 empty] | 3 | - | 0 | 442 | 10:21 | 0.06 | 0.621
77 | 2021-07-05 | 8:14 | Galati | MT | LEA 20kV TECUCI - CIORASTI | lea mt | c | la stp . 62-63 din LEA MT Tecuci - Ciorasti conductor agatat si rupt de constructor . | Munteni, Tepu, Berheci, Nartesti, Gohor, Brahasesti, Corcioveni, Priponesti, Ciorasti Sat, Ghidigeni | 6696 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:50 | 0.01 | 0.0083333 | 17.0337
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 6678 | 3:46 | 4.52 | 17.0253
78 | 06.07.2021 | 18:15 | Dambovita | MT | statia 110/20/6 kV Valea Voievozilor | LES 20 kV Eternitatii | d | cablul 20 kV defect intre PTZ 1010 Bloc G8 si PTZ 1001 Micro XI | jud .Dambovita - loc. Targoviste -partial | 5736 | 1 |  | 1 | 5735 | 0:20 | 0.8 | 0.26667 | 0.26667
79 | 2021-07-08 | 17:14 | Ph | MT | LEA 20 kV Zanoaga, st.V.Calugareasca | Separator bucla 20 kV LEA 20 kV Zanoaga | d | Racord flexibil deteriorat separator bucla LEA 20 kV Zanoaga - LEA 20 kV Dumbrava | jud.PH, loc: Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 5 | 5551 | 0:06 | 1.35 | 0.135 | 0.135
80 | 2021-07-09 | 13:28 | Braila | MT | stația 110/20/6 kV Brăila Sud | cap terminal | d | cap terminal pe LES 20 kV PT Fabrica de Case – PT TURK ROMSAN | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 22927 | 1 | 0 | 39 | 21266 | 0:07 | 9 | 1.05 | 2.15
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 1618 | 1:06 | 1 | 1.1
81 | 10.07.2021 | 5:53 | Ph | MT | LES 20 kV PT 442 Statia Columbia | LES 20 kV PT 419- PT 9116 ST. Troleu | d | LES 20kV PT419 - PT 9116 ST Troleu defect | jud. Prahova loc : Ploiesti cartier Malu Rosu | 6283 | 1 |  | 2 | 6281 | 0:45 | 2.851 | 2.1383 | 2.1383
82 | 11.07.2021 | 15:44 | Gl | MT | LEA 20 kV Bujoru-Beresti | nu este cazul | b | defect trecator, cod galben conform mesaj ANM11.07.2021 | jud. Gl, beresti, Prodanesti, Saseni, Puricani, Aldesti, Ganesti, Cristesti, Pupezeni, Cavadinesti, Vadeni, Grapeni, Suceveni, Radesti, Bursucani, Adam, Balintesti, Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 1:36 | 2.41 | 3.856 | 3.856
83 | 12.07.2021 | 12:04 | Ph | MT | LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC | Derivatie 20 kV 1C ; LES 20 kV St. Slanic 20/6 kV si SS1 | b | Copac cazut pe linie derivatie 20 kV 1C si LES 20 kV defect intre St. Slanic si SS1 | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 1 | 2227 | 0:35 | 0.8 | 0.46667 | 6.93
[11 empty] | 2 |  | 1 | 3858 | 4:56 | 1.15 | 5.6733
[11 empty] | 3 |  | 0 | 649 | 15:48 | 0.05 | 0.79
84 | 2021-07-12 | 14:17 | Vrancea | MT | CTV 20kV St. Adjud | defect trecator | d | defect trecator | jud. Vrancea -oras Adjud (partial), sat Calimanesti, Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti. | 9025 | 1 | - | 20 | 9005 | 0:05 | 3.2 | 0.26667 | 0.26667
85 | 2021-07-13 | 15:10 | Galati | IT | Statia Pechea 110/20kV trafo 2 110/20kV | descarcatori MT | b | Descarcatori explodati la stp 1 pe LEA 20 kV Pechea - Pechea 1 , refuz de intreruptor pe LEA 20kV Pechea - Pechea 1, cod galben conform mesan ANM/13.07.2021 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7039 | 1 | 0 | 4 | 7035 | 1:00 | 2.82 | 2.82 | 2.82
86 | 13.07.2021 | 16:57 | Ph | MT | LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC | Derivatie 20 kV SD4A (S.61) LEA 20 kV Comune | d | Defect trecator | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 2 | 6261 | 0:51 | 2.21 | 1.8785 | 2.4235
[11 empty] | 2 |  | 0 | 473 | 5:27 | 0.1 | 0.545
87 | 2021-07-15 | 19:47 | Galati | MT | LES 6 kV FILESTI ~ PT 10 MR 16 | Nu e cazul | d | Defect trecator | partial orasul Galati | 6967 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1:53 | 0.06 | 0.113 | 6.099
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 6824 | 2:03 | 2.92 | 5.986
88 | 2021-07-17 | 9:53 | Vrancea | MT | LEA 20kV Sonde 1 St. Adjud | izolator deteriorat la st. 256 | d | izolator îmbatrânit | jud. Vrancea - Sat Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti. | 5954 | 1 | - | 16 | 5938 | 1:16 | 2.1 | 2.66 | 2.66
89 | 2021-07-20 | 1:28 | Vrancea | MT | LEA 20kV LEA Câmpuri stația Vidra | defect trecator | b | vegetatie in retea | jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti | 6306 | 1 | - | 7 | 6299 | 3:15 | 4.24 | 13.78 | 13.78
90 | 20.07.2021 | 17:43 | Ph | MT | LEA 20 kV CIORANI Statia Mizil | L 20 kV CIORANI de la R 28 la capat | d | Pasare electrocutata si izolator conturnat la stalpul nr. 369 | jud. Prahova loc : Conduratu, Baba Ana, Fulga, Ciorani, Salciile | 7173 | 1 |  | 8 | 4013 | 0:31 | 2.1 | 1.085 | 3.335
[11 empty] | 2 |  | 13 | 3139 | 2:15 | 1 | 2.25
91 | 21.07.2021 | 9:40 | Ph | MT | LEA 20 kV FCA STATIA VALENI | L 20 kV FCA derivatia 20 kV PT 194 Valea Mierlei | d | Copac cazut pe linie derivatia 20 kV PT 194 Valea Mierlei | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 8 | 8950 | 0:47 | 1.47 | 1.1515 | 1.2315
[11 empty] | 2 |  |  | 112 | 2:40 | 0.03 | 0.08
92 | 2021-07-22 | 13:03 | Vrancea | MT | Statia Focsani Vest | defect trecator | d | Defect in circuitele secundare ale Trafo2-110/20kV | Focsani-partial, Golesti -partial,Odobesti,Bolotesti,Brosteni,Mera,Scinteia,Beciu,Pitulusa,Mera,Reghiu,Andreeasu,Butucoasa,Dalhauti,Faraoane | 13906 | 1 | - | 36 | 13870 | 0:13 | 8 | 1.7333 | 1.7333
93 | 24.07.2021 | 3:11 | Ph | MT | LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC | Derivatie 20 kV SD4A (S.61) LEA 20 kV Comune | d | Copac cazut pe linie derivatie 20 kV PT 151 | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6736 | 1 |  | 2 | 6261 | 1:52 | 2.31 | 4.312 | 4.757
[11 empty] | 2 |  | 0 | 473 | 4:27 | 0.1 | 0.445
94 | 2021-07-26 | 11:06 | Galati | MT | LEA 20kV TECUCI - LIESTI | LEA MT | d | Cordita retezata la DCP, cazuta pe consola la S rac. 1/103 Malul Alb 2 | Malul Alb, Draganesti, Barcea, Podoleni,Umbraresti, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia | 5584 | 1 | 0 | 6 | 3740 | 0:09 | 1.64 | 0.246 | 2.9657
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 1837 | 3:19 | 0.82 | 2.7197
95 | 30.07.2021 | 17:00 | Ph | MT | LEA 20 kV COMUNE ST. 20/6 kV SLANIC | Stalpul nr.140 axul liniei 20 kV Comune | d | Stalpul de lemn nr. 140 sustinere rupt LEA 20 kV Comune | jud. Prahova loc : Alunis, Bertea, Stefesti Pitriceaua, Varbilau, Poiana Varbilau | 6136 | 1 |  | 2 | 4371 | 0:30 | 0.6 | 0.3 | 1.05
[11 empty] | 2 |  | 0 | 1763 | 2:30 | 0.3 | 0.75
96 | 2021-07-31 | 13:19 | Vrancea | MT | LEA 20kV SOVEJA | Izolator ISNS conturnat si cazut pe consola | b | Izolator ISNS conturnat si cazut pe consola la st.1 din deriv.20kV Barsesti | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Nereju,Naruja,Paltin | 5305 | 1 | 0 | 6 | 5299 | 5:19 | 1.2 | 6.38 | 6.38
97 | 2021-08-02 | 9:45 | Vrancea | IT | Statia 110/20kV Vulturu | T2 | d | Declanseaza T2 in Statia 110/20kV Vulturu a functionat protectia PMC tr.2 | jud. Vrancea - Com.Nanesti,Gologanu,Suraia,Vulturu | 6759 | 1 | - | 11 | 6748 | 0:17 | 3.3 | 0.935 | 0.935
98 | 2021-08-02 | 16:13 | Vrancea | MT | LEA 20kV MOVILITA | creanga in retea la st.207 | b | creanga in retea la st.207 din LEA 20kV MOVILITA | jud. Vrancea -loc. Panciu,Straoane,Muncelu,Crucea de Sus, Trotusanu,Movilita,Ciolanesti,Fitionesti, Ghimicesti,Zabrauti | 6004 | 1 | - | 4 | 6000 | 1:37 | 2 | 3.2333 | 3.2333
99 | 2021-08-02 | 19:49 | Vrancea | MT | LEA 20kV MOVILITA | creanga in retea la st.258 | b | creanga in retea la st.258 din LEA 20kV MOVILITA | jud. Vrancea -loc. Panciu,Straoane,Muncelu,Crucea de Sus, Trotusanu,Movilita,Ciolanesti,Fitionesti, Ghimicesti,Zabrauti | 6004 | 1 | - | 4 | 6000 | 3:24 | 2 | 6.8 | 6.8
100 | 02.08.2021 | 23:32 | Ph | MT | LES 20 kV PT 442 Statia Columbia | LES 20 kV PT 431-PT 434 | d | LES 20 kV PT 431-PT 434 | mun. Ploiesti, cart Malu Rosu | 6283 | 1 | - | 2 | 6281 | 0:48 | 2.851 | 2.2808 | 2.2808
101 | 03.08.2021 | 12:20 | Galati | MT | STATIA DUNAREA 110/20/6 kV BARA 2 20kV | Nu e cazul | d | refuz protectie la cel. 20 kV PT I1 M20 din St. Dunarea | partial Orasul Galati | 10252 | 1 | 0 | 2 | 7569 | 0:19 | 7.69 | 2.4352 | 7.2302
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2679 | 1:45 | 2.74 | 4.795
102 | 03.08.2021 | 15:38 | Ph | MT | LEA 20 kV POTIGRAFU Statia Tatarani | LEA 20 kV Potrigrafu intre SS 3 si R 88 | d | Izolatori ISNS sparti la stalpii 65 si 68 | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 1 | 1228 | 0:46 | 0.41 | 0.31433 | 3.9147
[11 empty] | 2 |  | 4 | 577 | 1:08 | 0.15 | 0.17
[11 empty] | 3 |  | 8 | 4521 | 2:44 | 1.255 | 3.4303
103 | 05.08.2021 | 22:34 | Prahova | IT | Statia 110/20 kV Doftana | TRAFO 4 110/ 20 kV statia Doftana a declansat | b | Declansare I 110 kV Trafo 4 110/20 kV prin protectia de rezerva a barelor de medie tensiune | Judetul Prahovaloc: Brebu, Telega, Campina, Melicesti, Bustenari | 6072 | 1 | 0 | 16 | 6056 | 0:09 | 1.2 | 0.18 | 0.18
104 | 05.08.2021 | 22:46 | Ph | MT | LEA 20 kV ZANOAGA STATIA V. CALUG. | LEA 20 kV Zanoaga | b | Izolator ISNS rupt la stalpul nr.92 | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 5 | 5551 | 4:12 | 1.7 | 7.14 | 7.14
105 | 2021-08-06 | 0:47 | Vrancea | MT | LEA 20kV Sonde 1 St. Adjud | cablu 20kV defect | d | LES 20kV st.88-PTA 6102 ANGHELESTI 4 | jud. Vrancea - Sat Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti. | 5871 | 1 | - | 17 | 5854 | 1:52 | 2.1 | 3.92 | 3.92
106 | 07.08.2021 | 540:00 | Ph | MT | LEA 20 kV ZANOAGA STATIA V. CALUG. | LEA 20 kV Zanoaga | c | Defect L20 kV CEF PT 9976 Dumbrava 2 din PC 6091 prop consumator | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 5 | 5551 | 0:10 | 2.566 | 0.42767 | 0.42767
107 | 2021-08-08 | 20:52 | Galati | MT | STATIA DUNAREA 110/20/6kV BARA 2 20kV | Nu e cazul | d | Nu s-a evidentiat defectul | partial Orasul Galati | 10252 | 1 | 0 | 4 | 8144 | 0:15 | 9.16 | 2.29 | 4.3045
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 2104 | 0:51 | 2.37 | 2.0145
108 | 11:08.2021 | 18:17 | Vrancea | MT | LEA 20kV Câmpuri | izolator ISNS virfar rupt la st.462 | b | izolator ISNS virfar rupt la st.462 LEA 20kV Campuri | jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti | 6384 | 1 | 0 | 7 | 6377 | 5:44 | 4.3 | 24.6533 | 24.6533
109 | 2021-08-11 | 19:25 | Vrancea | MT | LEA 20kV SOVEJA | conductor rupt +vegetatie la st.344 deriv.20kV Chiricari | b | conductor rupt +vegetatie la st.344 deriv.20kV Chiricari | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Nereju,Naruja,Paltin | 12819 | 1 | 0 | 10 | 12809 | 3:25 | 3.6 | 12.3 | 12.3
110 | 12.08.2021 | 15:02 | Prahova | IT | Statia 110/20/10 kV Campina | TRAFO 1 110/20/10 kV | b | A declansat TRAFO 1 110/20/10 kV datorita dascarcarilor atmosferice pe bara de 110 kV.scaderea tensiunii pe bara de medie tensiune 10 kV si intrarea in functiune AAR | jud. Prahova loc.: Campina | 10504 | 1 | 0 | 14 | 10490 | 0:42 | 3.5 | 2.45 | 2.45
111 | 2021-08-13 | 5:08 | Galati | MT | STATIA DUNAREA 110/20/6kV BARA 2 20kV | Nu e cazul | d | Nu s-a evidentiat defectul | partial Orasul Galati | 10252 | 1 | 0 | 4 | 10248 | 0:16 | 13.64 | 3.6373 | 3.6373
112 | 18.08.2021 | 18:36 | Prahova | IT | Statia 110/20/ kV COLUMBIA | TRAFO 1 110/20/10 kV | d | A declansat TRAFO 2 110/20 kV prin protectie diferentiala si suprasarcina | jud. Prahova loc.: Ploiesti, Tg Vechi | 32676 | 1 | 0 | 43 | 32633 | 0:07 | 16 | 1.8667 | 1.8667
113 | 18.08.2021 | 21:55 | Ph | MT | LEA 20 kV MALAIESTI STATIA VALENI | LEA 20 kV MALAIESTI de la SS 6, SS 7 si SD 1A | b | Crengi cazute pe linie | jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni | 5761 | 1 |  | 14 | 3811 | 1:04 | 1.85 | 1.9733 | 9.3033
[11 empty] | 2 |  | 2 | 1934 | 12:13 | 0.6 | 7.33
114 | 19.08.2021 | 3:01 | Prahova | IT | LEA 110 kV BAICOI- FLORESTI | Conductoarele liniei 110 kV | b | Conductor rupt intre stalpi 16 si 17 LEA 110 kV BAICOI -FLORESTI statia 110/20 kV Baicoi a ramas fara tensiune | jud. Prahova loc.:Baicoi, Plopeni, Tintea, Scorteni, Mislea Floresti | 10340 | 1 | 0 | 65 | 10275 | 0:08 | 4 | 0.53333 | 0.53333
115 | 21.08.2021 | 9:44 | Ph | MT | LEA 20 kV ZANOAGA STATIA V. CALUG. | LEA 20 kV Zanoaga de la SS 13 la capat | d | Izolator ISNS spart la stalpul nr. 416 | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 2 | 2345 | 0:08 | 1.1 | 0.14667 | 1.6757
[11 empty] | 2 |  |  | 2196 | 0:54 | 1 | 0.9
[11 empty] | 3 |  | 3 | 1010 | 1:42 | 0.37 | 0.629
116 | 2021-08-20 | 14:31 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | LES 20kV PT 3308-PT 3309 | d | defect LES 20kV PT 3308-PT 3309 | jud. Vrancea - loc.Odobesti,loc.Faraoanele,loc. Vartescoiu,loc. Unirea-Odobesti, com.Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti, | 7329 | 1 | 0 | 14 | 7315 | 0:42 | 7.7 | 5.39 | 5.39
117 | 22:08.2021 | 19:12 | Vrancea | MT | LEA 20kV Câmpuri | defect trecator(vegetatie in retea) | d | defect trecator(vegetatie in retea ) | jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti | 6239 | 1 | 0 | 6 | 6233 | 0:19 | 1.1 | 0.34833 | 0.34833
118 | 23:08.2021 | 8:59 | Vrancea | MT | LEA 20kV Câmpuri | izoltaor ISNS rupt | d | izolator ISNS rupt +strap rupt la st.274 din LEA 20kV Campuri | jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti | 6068 | 1 | 0 | 5 | 6063 | 2:35 | 1.3 | 3.3583 | 3.3583
119 | 25.08.2021 | 18:20 | Ph | MT | LEA 20 kV FCA STATIA VALENI | Intrerupator 20 kV celula LEA 20 kV FCA St. Valeni | d | Defect trecator, intrerupator defect LEA 20 kV FCA in St. Valeni | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 8 | 9062 | 0:21 | 2.5 | 0.875 | 0.875
120 | 2021-08-26 | 11:58 | Vrancea | MT | LEA 20kV Câmpuri | LES 20kV S3TLC-PTZ 20/0,4kV nr.5203 Complex Sud | d | defect LES 20kV S3TLC-PTZ nr.5203 Complex Soveja | jud. Vrancea - Viisoara, Vizantea, Campuri, Racoasa, Verdea, Marasti, Gura Vaii, rotilesti, Dragosloveni de Soveja, Rucareni, Negrilesti | 6218 | 1 | 0 | 8 | 6210 | 1:47 | 4.3 | 7.6683 | 7.6683
121 | 28.08.2021 | 19:40 | Ph | MT | LEA 20 kV FCA STATIA VALENI | LEA 20 kV FCA | d | Defect trecator | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 8 | 9062 | 0:26 | 1.7 | 0.73667 | 0.73667
122 | 30.08.2021 | 9:38 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic ST. Campina | LES 20 kV SD 3E la PT 214 | c | LES 20 kV SD 3E la PT 214 defect lovit la sapaturi | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 17 | 4464 | 1:00 | 3.45 | 3.45 | 9.9803
[11 empty] | 2 |  | 1 | 1017 | 4:34 | 1.43 | 6.5303
123 | 2021-08-25 | 2:40 | Galati | IT | LEA 110kV VANATORI - FOLTESTI + RACORD FRUMUSITA | Nu e cazul | d | Nu s-a evidentiat defectul | Virlezi, Urlesti, Baleni, CEE Virlezi, Slivna, Ganesti,Comanesti,Prodanesti,Puricani,Saseni,Cavadinesti,Suceveni,Vadeni, Oras Bujoru, Viile,Umbraresti, Oras Beresti, Radesti, Lungesti, Balabanesti,Adam,Bursucani,Cauesti,Slivna,Ganesti,Cavadinesti,Suceveni,Grapeni, Oancea, Foltesti, Mastacani, Chiraftei,branesti, Vladesti, Draculesti | 25179 | 1 | 0 | 50 | 25129 | 0:45 | 5 | 3.75 | 3.75
124 | 2021-08-26 | 9:27 | Galati | MT | STATIA DUNAREA 110/20/6kV CT 20kV | Nu e cazul | d | Defect trecator pe LEA 20kV Abator (pasari la groapa de gunoi la PTA Deseuri Menajere Tirighina s-a observant o flama informeaza terti ) | partial Orasul Galati | 10847 | 1 | 0 | 4 | 10589 | 0:30 | 8.19 | 4.095 | 4.2883
[11 empty] | 2 | 0 | 0 | 254 | 0:58 | 0.2 | 0.19333
125 | 2021-08-26 | 20:07 | Galati | MT | STATIA 110/20kV Beresti bara 20kV | Nu e cazul | d | defect trecator | Beresti,Prodanesti,Saseni,Puricani,Aldesti,Ganesti,Cristesti,Pupezeni.Cavadinesti,Vadeni,Grapeni,Suceveni,Radesti,,Bursucani,Adam,Balintesti,Jorasti | 7231 | 1 | 0 | 12 | 7219 | 2:47 | 2.41 | 6.7078 | 6.7078
126 | 2021-08-28 | 8:49 | Galati | MT | LEA 20kV PA 2 Liesti | Nu e cazul | d | Defect trecator, vegetatie pe racord 20kV Balastiera Bucesti | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb | 5449 | 1 | 0 | 9 | 5440 | 0:29 | 3.49 | 1.6868 | 1.6868
127 | 2021-08-28 | 20:36 | Galati | IT | STATIA DUNAREA 110/20/6kV TRAFO 1 110/20/6kV | Nu e cazul | d | Defect trecator pe LEA 20kV Abator | Partial orasul Galati | 14595 | 1 | 0 | 10 | 14585 | 0:15 | 5.3 | 1.325 | 1.325
128 | 2021-08-30 | 12:11 | Galati | IT | STATIA DUNAREA 110/20/6kV TRAFO 1 110/20/6kV | izolator conturnat | d | La SB 2 - 20 kV aferent Trafo 1 -110/20/6 kV izolator conturnat | Partial orasul Galati | 14356 | 1 | 0 | 13 | 14343 | 0:23 | 4 | 1.5333 | 1.5333
129 | 2021-09-04 | 16:25 | Galati | MT | LEA 20kV Liesti - PA 2 Liesti | Nu e cazul | d | Defect trecator | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb | 5449 | 1 | 0 | 9 | 5440 | 0:51 | 3.49 | 2.9665 | 2.9665
130 | 2021-09-10 | 0:54 | Vrancea | MT | LEA 20kV SOVEJA | izolatori ISNS rupti | d | izolator ISNS rupt la st.55 din derivatie 20kV Tauca si la STE 20kV st.29/1 racord PTA 20/0,4kV nr.5172 Spinesti nr.2 | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti | 6083 | 1 | 0 | 4 | 6079 | 10:31 | 3.4 | 35.7567 | 35.7567
131 | 17.09.2021 | 8:52 | Ph | MT | LEA 20 kV POTIGRAFU Statia Tatarani | LEA 20 kV Potrigrafu derivatie 20 kV 1D | d | Izolator ISNS spart la stalpul nr.73 derivatie 20 kV 1D | jud. Prahova loc : Barcanesti , Romanesti, Pietrosani, Puchenii Mari, Potigrafu, Balta Doamnei | 6339 | 1 |  | 13 | 5232 | 0:05 | 3.2 | 0.26667 | 1.6667
[11 empty] | 2 |  |  | 1094 | 2:20 | 0.6 | 1.4
132 | 2021-09-17 | 23:53 | Galati | MT | LEA 20kV TECUCI - LIESTI | izolator | b | izolator ISNS spart, conductor pe consola la stp. 18 pe Derv.DGRS Barcea, cod galben conform mesaj ANM/17.09.2021 | Malul Alb, Draganesti, Barcea, Podoleni,Umbraresti, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia | 5584 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0:11 | 0.13 | 0.023833 | 2.644
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2638 | 0:13 | 1.07 | 0.23183
[11 empty] | 3 | 0 | 5 | 2597 | 2:05 | 1.06 | 2.2083
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 9:00 | 0.02 | 0.18
133 | 18.09.2021 | 5:01 | Prahova | IT | TRAFO 1 110/20 kV ST. BAICOI | A declansat TRAFO 1 110/20 kV prin PHC | d | A declansat Trafo 1 110/20 kV simultan cu LES 20 kV PT 2071 Baicoi | Judetul Prahova loc: Baicoi, Mislea, Scorteni | 10342 | 1 | 0 | 67 | 10275 | 0:09 | 5 | 0.75 | 0.75
134 | 26.09.2021 | 4:56 | Dambovita | MT | statia 110/20/6 kV Valea Voievozilor | LES 20 kV Eternitatii | d | cablul 20 kV defect intre PTZ 1048 Micro XI si PTZ 1039 Micro XI | jud .Dambovita - loc. Targoviste -partial | 5736 | 1 |  | 1 | 5735 | 0:37 | 1.37 | 0.84483 | 0.84483
135 | 18.09.2021 | 23:51 | Ph | IT | LEA 110 kV CET BRAZI FLORESTI | ST.110/20 kV Floresti, ST. 110/6 kV UAV Floresti si TRAFO 4 110/ 20 kV statia Doftana | d | Lant dublu izolatori sustinere rupt si conductor cazut la sol faza S si izolator deteriorat faza T la stalpul nr 25 | Judetul Prahova loc: Brebu, Telega, Campina, Melicesti, Bustenari,Floresti, Filipesti de Padure, Aricesti Rahtivani, | 17553 | 1 |  | 76 | 11404 | 0:39 | 0.5 | 0.325 | 13.7583
[11 empty] | 2 |  | 16 | 6056 | 0:52 | 3 | 2.6
[11 empty] | 3 |  | 1 |  | 2:10 | 5 | 10.8333
136 | 2021-10-13 | 16:00 | Galati | MT | LEA 20kV TECUCI - LIESTI | izolator | d | la stalpul 125 din LEA izolator ISNS la virfar rupt – conductor pe consola | Malul Alb, Draganesti, Barcea, Podoleni,Umbraresti, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia | 5584 | 1 | 0 | 5 | 3417 | 0:15 | 1.5 | 0.375 | 2.935
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 2160 | 2:40 | 0.96 | 2.56
137 | 16.10.2021 | 12:32 | Ph | MT | LEA 20 kV ZANOAGA STATIA V. CALUG. | LEA 20 kV Zanoaga | d | Izolator ISNS rupt la stalpul nr.63 | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  | 5 | 5203 | 0:05 | 1 | 0.083333 | 0.19167
[11 empty] | 2 |  |  | 348 | 1:05 | 0.1 | 0.10833
138 | 2021-10-18 | 16:01 | Galati | IT | Statia Pechea 110/20kV trafo 2 110/20kV | Nu e cazul | d | defect trecator, RAR reusit pe LEA 20kV Schela si LEA 20kV Cudalbi 2 | Costache Negri partial, Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Plevna | 7039 | 1 | 0 | 0 | 1212 | 0:10 | 0.25 | 0.041667 | 1.4792
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 5823 | 1:09 | 1.25 | 1.4375
139 | 2021-10-29 | 15:18 | Vrancea | MT | LEA 20KV SOVEJA | LES 20KV rupt de utilaj tert | c | LES 20KV ST.110/20kv Vidra -SS 20KV st.1 din LEA 20KV SOVEJA-rupt de utilaj tert | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti | 12446 | 1 | 0 | 11 | 12435 | 0:41 | 8.4 | 5.74 | 5.74
140 | 04.11.2021 | 6:48 | Ph | IT | TRAFO 1 110/20 kV si TRAFO 2 110/20 kV ST. VEGA | A declansat prin PMC si diferentiala TRAFO 1 si TRAFO 2 110/20 kV | d | Intrrupator 20 kV defect celula 20 kV PT 662 cu estindere defect la intrerupator 20 kV Trafo 2 ,barele 1 si 2 20 kV | Judetul Prahova loc: Ploiesti, Blejoi, Tantareni, Moara Noua | 12159 | 1 |  | 29 | 12128 | 1:13 | 13.25 | 16.1208 | 25.6583
[11 empty] | 2 |  | 2 |  | 5:27 | 1.75 | 9.5375
141 | 04.11.2021 | 13:07 | Prahova | IT | Statia 110/20 kV Mizil | TRAFO 2 110/ 20 kV statia Mizil a declansat prin PHT | d | Declansare trafo 2 prin PHT simultan cu TSI 2 prin PHC datorita neeliminarii unui defect pe MT | jud. Prahova loc.:Mizil, Gura Vadului, Jugureni, Calugareni, Baba Ana | 5677 | 1 | 0 | 18 | 5659 | 0:11 | 3.1 | 0.56833 | 0.56833
142 | 06.11.2021 | 17:35 | Ph | MT | LEA 20 kV MALAIESTI STATIA VALENI | LEA 20 kV MALAIESTI derivatie 20 kV PT 9213 UM Plopeni | d | Crengi cazute pe linie | jud. Prahova loc : Cotofenesti, Malaiesti, Dumbravesti, Valcanesti, Cosmina, Plopeni | 5761 | 1 |  | 3 | 989 | 0:07 | 0.85 | 0.099167 | 1.5658
[11 empty] | 2 |  | 13 | 4756 | 0:55 | 1.6 | 1.4667
143 | 09.11.2021 | 11:09 | PH | IT | Statia 110/20 kV Mizil | TRAFO 2 110/ 20 kV statia Mizil a declansat prin PHT | d | Declansare trafo 2 prin PHT simultan cu TSI 2 prin PHC datorita unui defect pe LEA 20 kV Tohani- Inotesti | Declansare trafo 2 prin PHT simultan cu TSI 2 prin PHC datorita unui defect pe LEA 20 kV Tohani- Inotesti | 5677 | 1 |  | 18 | 5659 | 0:16 | 3 | 0.8 | 0.8
145 | 2021-11-16 | 16:04 | Galati | MT | LES 6kV STATIA GALATI NORD - PA 9 MICRO 39B F1 | LES MT | d | defect pe LES 6 kV PA 9-PT T8 M39 | partial orasul Galati | 7029 | 1 | 0 | 1 | 4561 | 1:14 | 2.27 | 2.7997 | 5.4623
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 892 | 1:34 | 0.44 | 0.68933
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 1571 | 2:28 | 0.8 | 1.9733
146 | 2021-11-17 | 1:53 | Braila | MT | stația 110/20 kV Port Brăila | Celula 20 kV Teatru de Stat - conturnata | d | șobolan intrat în celula 20 kV Teatrul de Stat | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 13921 | 1 | 0 | 1 | 1669 | 0:57 | 1.3 | 1.235 | 13.3
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 12234 | 2:07 | 5.7 | 12.065
147 | 2021-11-17 | 2:29 | Vrancea | IT | Statia 110/20kV TATARANU | LEA 110kV +T2 | c | Scc LEA 110kV VEST ,Declanseaza LEA 110kV Focsani Vest-Tataranu, in Statia 110/20kV Focsani Vest a functionat protectia de distanta si PH.In Statia 110/20kV Tataranu nu au functionat protectiile | jud. Vrancea -com.Maicanesti,com.Tataranu. | 5725 | 1 | - | 13 | 5712 | 0:15 | 1.4 | 0.35 | 0.35
148 | 2021-11-17 | 2:29 | Vrancea | IT | Statia 110/20kV CEIL | LEA 110kV +T3 | c | Scc LEA 110kV VEST ,Declanseaza LEA 110kV Focsani Vest-Tataranu,T3 110/20kV din STATIA CEIL ramina fara tensiune | jud. Vrancea -loc.Focsani ,Golesti. | 11390 | 1 | - | 87 | 11303 | 0:08 | 3.5 | 0.46667 | 0.46667
149 | 2021-11-21 | 18:34 | Vrancea | MT | LEA 20kV CAMPURI | LES 20kV ST.VIDRA-S156TLC | d | defect LES 20kV ST.VIDRA-S156 TLC-LEA 20kV CAMPURI | jud. Vrancea - com.Campuri,Soveja | 6206 | 1 | 0 | 7 | 6199 | 9:27 | 2.5 | 23.625 | 23.625
150 | 2021-11-21 | 18:37 | Vrancea | MT | LEA 20kV SOVEJA | LES 20kV ST.VIDRA-SS20kV St.1 ax | d | defect LES 20kV ST.VIDRA-SS20kV ST.1 AX-LEA 20kV SOVEJA | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Soveja,Nereju,Campuri,Nistoresti,Naruja | 12685 | 1 | 0 | 11 | 12674 | 9:31 | 4.5 | 42.825 | 42.825
151 | 2021-11-22 | 7:58 | Braila | MT | stația 110/20 kV Port Brăila | Celula 20 kV PT 4 Docuri - conturnata | d | refuz declansare IO-20 kV cel 20 kV PT4 Docuri | jud .Braila - parțial municipiul Brăila | 13921 | 1 | 0 | 18 | 13903 | 0:51 | 7 | 5.95 | 5.95
152 | 2021-11-23 | 13:39 | Vrancea | MT | LEA 20kV SONDE 1 | izolator ISNS rupt | d | izolator ISNS rupt la st.46 racord PTA 6257 Copacesti | jud. Vrancea - Sat Pufesti, Domnesti, Copacesti, Ruginesti, Surlea, Novacesti, Anghelesti, Paunesti, Bostanesti. | 5871 | 1 | - | 17 | 5854 | 2:42 | 1.97 | 5.319 | 5.319
153 | 25.11.2021 | 17:42 | Prahova | IT | Statia 110/20/ kV COLUMBIA | TRAFO 3 110/20/kV | d | A declansat TRAFO 3 110/20 kV prin protectie PHC si CL A-C 20 kV la proba defect LES 20 kV PT 416 | jud. Prahova loc.: Ploiesti, Tg Vechi | 35634 | 1 | 0 | 53 | 35583 | 0:27 | 17 | 7.65 | 7.9083
154 | 2021-11-30 | 19:12 | Vrancea | MT | LEA 20kV SOVEJA | izolator ISNS rupt | b | izolator ISNS rupt la st.11 din derivatie 20kV Tauca | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti | 11273 | 1 | - | 6 | 5526 | 0:05 | 3.1 | 0.25833 | 3.3717
[11 empty] | 2 |  | 0 | 553 | 13:44 | 0.1 | 1.3733
155 | 29.11.2021 | 10:20 | Ph | MT | LEA 20 kV Comarnic ST. Campina | LES 20 kV derivatie 20 kV PT 336 | c | LES 20 kV derivatie PT 336 defect lovit la sapaturi | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 18 | 5170 | 0:36 | 2.9 | 1.74 | 2.0983
[11 empty] | 2 |  |  | 311 | 3:35 | 0.1 | 0.35833
156 | 2021-12-03 | 5:49 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | LES 20kV PTz 3307-PTz 3308 | d | defect LES 20kV PTZ 3307-PTZ 3308 | jud. Vrancea - loc.Odobesti,loc.Faraoanele,loc. Vartescoiu,loc. Unirea-Odobesti, com.Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti, | 7330 | 1 | 0 | 14 | 7316 | 1:37 | 4 | 6.4667 | 6.4667
157 | 2021-12-07 | 23:51 | Galati | MT | LEA 20kV Liesti - PA 2 Liesti | Nu e cazul | b | Vegetatie crescuta in retea, ploaie torentiala cu vânt puternic in rafale | Liesti, Bucesti, Ivesti, Torcesti, Umbraresti, Draganesti. Podoleni, Malul Alb | 5449 | 1 | 0 | 7 | 3894 | 1:23 | 2.45 | 3.3892 | 7.3065
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 1546 | 3:46 | 1.04 | 3.9173
158 | 12.12.2021 | 6:00 | PH | MT | LEA 20 kV Comarnic ST. Campina | LES 20 kV derivatie 20 kV SD 2E | b | Izolator ISNS rupt la stalpul nr.6 derivatie 20 kV SD 2 E | jud. Prahova loc : Poiana Campina, Lunca Cornului, Cornu, Breaza | 5499 | 1 |  | 18 | 5114 | 2:44 | 4.68 | 12.792 | 14.1187
[11 empty] | 2 |  |  | 385 | 6:38 | 0.2 | 1.3267
159 | 12.12.2021 | 8:00 | PH | MT | LEA 20 kV PLAVIA STATIA URLATI | LEA 20 KV PLAVIA de la SD 4B la capat | b | Conductor rupt intre stalpii 252-253 axul liniei datorita ruperii unui copac pe linie | jud. Prahova loc :Urlati, Iordacheanu, Gornet Cricov, Apostolache, Chiojdeanca, Salcia, Singeru, Lapos | 8321 | 1 |  | 14 | 2841 | 1:23 | 1.56 | 2.158 | 15.5913
[11 empty] | 2 |  | 1 | 5465 | 6:43 | 2 | 13.4333
160 | 2021-12-12 | 18:47 | Vrancea | MT | LEA 20kV Ceramica | S56 TLC | b | izolator faza T rupt la S56 TLC | jud. Vrancea - loc.Odobesti,loc.Faraoanele,loc. Vartescoiu,loc. Unirea-Odobesti, com.Jaristea, com.Bolotesti, com.Gagesti, | 7330 | 1 | - | 4 | 3061 | 3:23 | 1.5 | 5.075 | 6.9
[11 empty] | 2 |  | 10 | 4255 | 1:13 | 1.5 | 1.825
161 | 2021-12-13 | 11:39 | Vrancea | MT | LEA 20kV SOVEJA | izolatori cutit fix+mobil faza R rupti la STE 20kV st.29/1 | d | izolatori cutit fix+mobil faza R rupti la STE 20kV st.29/1 racord PTA 5172 Spinesti nr.2 | jud. Vrancea - com.Vidra,Tulnici,Paulesti,Gresu,Naruja,Nistoresti,Nereju | 12818 | 1 | - | 12 | 12806 | 2:02 | 3.8 | 7.7267 | 10.0933
162 | 19.12.2021 | 4:04 | Ph | IT | trafo 1 110/20/6 kV si trafo 2 110/20/6 kV st 110/20/6 Sinaia | au declansat trafo 1 si trafo 2 prin PMC | d | intreruptor 6 kV defect celula 6 kV PT 1081 refuz deblocare ramas conectat la defect LES 6 kV st. Sinaia - PT 1081 | jud. Ph, localitatea Sinaia | 7642 | 1 | - | 7 | 5663 | 1:11 | 2 | 2.3667 | 3.8
[11 empty] | 2 |  | 5 | 1979 | 1:26 | 1 | 1.4333
163 | 2021-12-22 | 10:25 | Vrancea | MT | LEA 20kV DUMITRESTI | defect trecator | d | defect trecator(vegetatie) | jud. Vrancea -Bordesti,Bordestii de Sus,Bordesti,Bordestii de Jos,Lupoaia,Galoesti,Dumitresti,Bicestii de Sus,Dumitrestii de Sus,Motnau,Trestia,Chiojdeni,Poduri,Tulburea,Jitia de Jos,Jitia,Jitia de Sus,Magura,Dealul Sarii,Bahnele,Neculele,Cerbu,Vintileasca,Poiana Stoichii | 6250 | 1 | - | 4 | 6534 | 2:16 | 3.3 | 7.48 | 7.48
164 | 27/12/2021 | 7:24 | Ph | MT | LEA 20 kV ZANOAGA STATIA V. CALUG. | LEA 20 kV Zanoaga | b | Conductor rupt la stalpul nr. 202 | jud. Prahova loc : Vadu Parului, Zanoaga, Rafov, Olari, Gherghita, Hatcarau | 5556 | 1 |  |  | 348 | 0:04 | 0.2 | 0.013333 | 5.3803
[11 empty] | 2 |  | 4 | 3605 | 0:53 | 1.5 | 1.325
[11 empty] | 3 |  | 1 | 1598 | 4:42 | 0.86 | 4.042
165 | 2021-12-28 | 3:05 | Vrancea | MT | LEA 20kV SILOZ | conductor rupt | b | conductor rupt la st.22 din LEA 20kV Gologanu,conductoare 110kV cazute pe conductoare 20kV derivatie Maluri | jud. Vrancea -com.Vulturu,Suraia,Botirlau,Hangulesti. | 5464 | 1 | 0 | 6 | 2464 | 0:19 | 2.1 | 0.665 | 6.3567
[11 empty] | 2 | 0 | 1 | 2649 | 2:03 | 2.2 | 4.51
[11 empty] | 3 | 0 | 0 | 344 | 11:49 | 0.1 | 1.1817
166 | 31.12.2021 | 5:31 | PH | MT | LEA 20 kV FCA STATIA VALENI | LES 20 kV PT 9094 defect | d | LES 20 kV PT 9094 defect | jud. Prahova loc : Starchiojd, Posesti , Batrani ,Nucsoara, Drajna, Cerasu, Slon, Ogretin | 9070 | 1 |  | 6 | 9062 | 2:07 | 1.4 | 2.9633 | 3.2617
[11 empty] | 2 |  | 2 |  | 2:59 | 0.1 | 0.29833
167 | 2021-12-21 | 6:17 | Buzau | IT | Staţia 110/20 kV Costieni și respectiv staţia 110/20/6 kV Râmnicu Sărat | LEA 110 kV Stalpu - Rm Sarat -Simileasca (RAR era anulat) și LEA 110 kV Costieni - Gugesti (RAR nereusit) | b | Declanșează simltan LEA 110 kV Stalpu - Rm Sarat -Simileasca (RAR era anulat) și LEA 110 kV Costieni - Gugesti (RAR nereusit). | jud .Buzau, municipiul Râmnicu Sărat și comunele adiacente. | 37975 | 1 | - | 126 | 37849 | 0:12 | 18.176 | 3.6352 | 3.6352
168 | 2021-12-26 | 6:34 | Buzau | MT | Staţia 110/6 kV Buzău Sud | CT 6 kV 1-2B | d | Declanșează CT 6 kV 1-2B. | Parțial municipiul Buzau. | 7149 | 1 | - | 63 | 7086 | 0:28 | 6.007 | 2.8033 | 2.8033
169 | 2021-12-27 | 8:24 | Buzau | IT | Stația 110/20 kV Pogoanele | Declanșează IO 110 kV la trafo1-110/20 kV, prin protectie maximala de curent | b | Declanșează IO 110 kV la trafo1-110/20 kV, prin protectie maximala de curent. | jud .Buzau, loc. Situate in sudul judetului | 15040 | 1 | - | 72 | 14968 | 0:16 | 4.102 | 1.0939 | 1.0939
170 | 2021-12-28 | 1:05 | Buzau | IT | Staţia 110/20 kV Costieni. | Declanșează cu RAR(+) LEA 110 kV Costieni - Gugesti în stația Costieni și RAR (-) în stația Gugești. | b | Conductoare rupte în panoul 302 – 304 din LEA 110 kV Costieni - Gugesti, ploaie înghețată în zonă. | jud .Buzau, municipiul Râmnicu Sărat și comunele adiacente. | 17310 | 1 | - | 39 | 17271 | 0:12 | 2.5 | 0.5 | 0.5
171 | 2021-12-28 | 6:00 | Buzau | IT | Stația 110/20 kV Sătuc | Trafo 1-110/20kV | b | Declanșează I 110 kV în stația 110/20 kV Sătuc, prin protecție maximală de curent tr.1. După verificari PRAM IP, s-a găsit în releul de protecție o "bifă" în plus. | jud .Buzau, loc. Situate in centrul judetului | 14245 | 1 | - | 32 | 14213 | 0:10 | 7 | 1.1667 | 1.1667
Note on B38: Andreea Cristina CALIN: RAI SCANAT COMUN si pt cel de la ora 16:34
Note on D64: Andreea Cristina CALIN: scan RAI comun cu 44 si 45
Note on F67: Andreea Calin: statia 110/20 kV Pucioasa
Note on B146: Andreea Cristina CALIN: St 110/20 kV Vulturu+LEA 20kV Movilita+LEA 20 kV Movilita - scan comun la RAI
Note on B147: Andreea Cristina CALIN: St 110/20 kV Vulturu+LEA 20kV Movilita+LEA 20 kV Movilita - scan comun la RAI
Note on B148: Andreea Cristina CALIN: St 110/20 kV Vulturu+LEA 20kV Movilita+LEA 20 kV Movilita - scan comun la RAI
Note on K165: Andreea Calin: gresit calcul sr
Note on K168: Andreea Calin: gresit calcul sr

## DEER_TN
Anexa nr. 2.7 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2020 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Transilvania Nord
Nr. Crt. | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Intreruperi
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere (ore:min) | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 04.02.2021 | 10:26 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Negresti - Bixad | LEA 20 kV Negresti - Bixad | b | conductoare rupte in conditii meteo cu vant puternic | judetul Satu Mare, localitatile Tur, Bixad, Certeze, Huta Certeze, Moiseni, Tarsolt, Camarzana, Aliceni, Boinesti | 7443 | 1 |  | 22 | 7421 | 1:01 | 2.1 | 2.135 | 2.8683
[11 empty] | 2 |  | 16 | 2363 | 0:55 | 0.8 | 0.73333
2 | 16.02.2021 | 3:15 | Satu Mare | MT | Statia 220/110/20 kV Vetis | Trafo 2 - 110/20 kV - 16 MVA | c | coloana 20 kV trafo - cap terminal strapuns faza S, trafo 2 - 16 MVA - 110/20 kV | judetul Satu Mare, municipiul Satu Mare partial, localitatile Madaras, Ardud, Ratesti, Vetis, Oar, Decebal, Doba, Paulean, Dacia, Boghis, Gara Ghilvaci, Piscari, Terebesti, Gelu, Moftin, mun. Carei-partial | 9051 | 1 |  | 74 | 8977 | 0:09 | 6.5 | 0.975 | 0.975
3 | 25.03.2021 | 10:44 | Cluj | IT | Statia 110/20/10 kV Campului | Trafo 1 - 110/20/10 kV - 25 MVA | d | defect cu caracter trecator in zona diferentiala a trafo 1 - 110/20/10 Kv | judetul Cluj,partial zona cartier Manastur din municipiul Cluj Napoca | 23256 | 1 |  |  | 3199 | 0:02 | 0.5 | 0.016667 | 1.5267
[11 empty] | 2 |  |  | 2845 | 0:03 | 0.8 | 0.04
[11 empty] | 3 |  |  | 1712 | 0:04 | 0.8 | 0.053333
[11 empty] | 4 |  |  | 15500 | 0:17 | 5 | 1.4167
4 | 19.05.2021 | 1:48 | Satu Mare | IT | Statia 110/20 kV Turt | I-110 kV - trafo 2 - 110/20 kV - 16 MVA | d | Releu electromecanic de curent RC2, identificat blocat | judetul Satu Mare, Turt si localitatile limitrofe | 9584 | 1 |  | 40 | 9544 | 0:07 | 0.8 | 0.093333 | 0.093333
5 | 19.05.2021 | 2:10 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Halmeu | LEA 20 kV Halmeu | d | pp pe barele 20 kV din Statia 110/20 kV Turt | judetul Satu Mare - localitatile: Tarna Mare, Socea, Bocicau,Valea Seaca,Sirlau, Comlousa, Batarci, Tamaseni, Halmeu, Dabolt, Babesti, Turulung, Draguseni, Cidreag, Porumbesti, Bercu | 5995 | 1 |  | 30 | 5965 | 0:07 | 0.5 | 0.058333 | 0.058333
6 | 19.05.2021 | 21:37 | Bistrita Nasaud | MT | LEA 20 kV Rodna-Lunca Ilvei | LEA 20 kV Rodna-Lunca Ilvei | c | conductor rupt de terti | judetul Bistrita Nasaud, localitatile Rodna, Magura Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei | 6013 | 1 |  | 12 | 6001 | 0:49 | 1.1 | 0.89833 | 0.89833
7 | 23.05.2021 | 5:23 | Cluj | IT | LES + LEA 110 kV Nadas-Baciu | LES + LEA 110 kV Nadas-Baciu | d | defect cu caracter trecator | judetul Cluj,partial mun. Cluj Napoca si zona rurala limitrofa, loc. Baciu, Apahida, Chinteni, Deusu, Borsa | 18327 | 1 |  | 7 | 4032 | 0:16 | 0.8 | 0.21333 | 3.4167
[11 empty] | 2 |  | 2 | 5868 | 0:18 | 1.3 | 0.39
[11 empty] | 3 |  | 5 | 2011 | 0:24 | 0.6 | 0.24
[11 empty] | 4 |  | 5 | 200 | 0:25 | 0.5 | 0.20833
[11 empty] | 5 |  | 5 | 500 | 0:41 | 0.5 | 0.34167
[11 empty] | 6 |  |  | 3875 | 0:44 | 1 | 0.73333
[11 empty] | 7 |  | 5 | 812 | 0:46 | 0.5 | 0.38333
[11 empty] | 8 |  |  | 1000 | 1:08 | 0.8 | 0.90667
8 | 23.05.2021 | 19:24 | Bihor | IT | Statia 110/6 kV Oradea Vest | Defect electric la circuitul de declansare al MOP aferent IO 110 kV Palota din statia Oradea Vest, si functionare DRRI 110 kV (gestionar Primaria Mun. Oradea), cu impact in Statia 110/20 kV Palota (gestiune OD) alimentata radial din Statia 110 kV Oradea Vest | c | Refuz de declansare pe LEA 110 kV Palota in statia 110/6 kV Oradea Vest | judetul Bihor, localitatile Santandrei, Bors, Toboliu, Girisu de Cris si partial str. Borsului din Oradea | 8066 | 1 |  | 96 | 7970 | 0:32 | 2.5 | 1.3333 | 1.3333
9 | 25.05.2021 | 23:22 | Maramures | MT | LEA 20 kV Viseu- Rozavlea | LEA 20 kV Viseu- Rozavlea | b | Copac cazut pe LEA, conductoare rupte; izolator deteriorat | judetul Maramures - loc. Viseu de Sus, Moisei, Sacel, Sieu, Salistea de Sus, Dragomiresti, Bogdan Voda, Ieud, Rozavlea | 11210 | 1 |  | 20 | 10990 | 0:56 | 1 | 0.93333 | 3.1967
[11 empty] | 2 |  |  | 200 | 11:19 | 0.2 | 2.2633
10 | 29.05.2021 | 5:07 | Cluj | MT | Statia 400/110/10 Cluj Est | Distribuitori medie tensiune din statia 400/110/10 kV Cluj Est | c | Functionat eronat DASf in statia de transformare 400/110/10 kV Cluj Est, gestiune Transelectrica | judetul Cluj, zona de est a municipiului Cluj Napoca, partial cartierele Marasti, Bulgaria, Someseni, Iris ; | 10200 | 1 |  | 7 | 1334 | 0:08 | 0.5 | 0.066667 | 1.0067
[11 empty] | 2 |  | 8 | 3415 | 0:09 | 2.5 | 0.375
[11 empty] | 3 |  | 3 | 4083 | 0:10 | 2.4 | 0.4
[11 empty] | 4 |  |  | 1350 | 0:11 | 0.9 | 0.165
11 | 30.05.2021 | 0:17 | Cluj | MT | Statia 400/110/10 Cluj Est | Celula 10 kV Ceramica 1 | c | incendiu in celula 10 kV Ceramica 1 ( afectata finala cablu si izolatori suport )din statia de transformare 400/110/10 kV Cluj Est | judetul Cluj,zona de est a municipiului Cluj Napoca, partial cartierele Marasti, Bulgaria, Someseni, Iris ; | 16962 | 1 |  | 10 | 5198 | 0:49 | 1.4 | 1.1433 | 5.9367
[11 empty] | 2 |  | 30 | 3120 | 0:50 | 1.6 | 1.3333
[11 empty] | 3 |  | 11 | 5200 | 0:57 | 2.4 | 2.28
[11 empty] | 4 |  | 16 | 3377 | 0:59 | 1.2 | 1.18
12 | 13.06.2021 | 7:58 | Bistrita Nasaud | IT | LEA 110 kV Nasaud - Rodna | LEA 110 kV Nasaud - Rodna | b | Defect cauzat de conditii meteo nefavorabile, furtuna cu descarcari atmosferice, vant si ploi puternice. | judetul Bistrita Nasaud,localitatile Sangeorz Bai, Rodna, Lunca Ilvei, Ilva Mare, Sant, Magura Ilvei, Ilva Mica, Maieru | 16263 | 1 |  | 104 | 16159 | 0:29 | 1 | 0.48333 | 0.48333
13 | 25.06.2021 | 23:56 | Bistrita Nasaud | IT | LEA 110 kV Nasaud - Rodna | LEA 110 kV Nasaud - Rodna | b | Defect cu caracter trecator cauzat de conditii meteo nefavorabile, furtuna cu descarcari atmosferice, vant si ploi puternice. | judetul Bistrita Nasaud,localitatile Sangeorz Bai, Rodna, Lunca Ilvei, Ilva Mare, Sant, Magura Ilvei, Ilva Mica, Maieru | 16263 | 1 |  | 104 | 16159 | 0:06 | 4.8 | 0.48 | 0.48
14 | 27.06.2021 | 10:45 | Salaj | MT | Statia 110/20 kV Cehu | Trafo 1 - 110/20 Kv | d | Defect TC faza R aferent distribuitor 20 kV Tricotaje | judetul Salaj, localitatile Cehu Silvaniei, Dobrin, Salatig, Benesat | 6637 | 1 | 0 | 6 | 6626 | 0:10 | 2.1 | 0.35 | 1.1017
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 0 | 0:41 | 1.1 | 0.75167
15 | 2021-06-26 | 2:09 | Satu Mare | MT | LEA 20 kV Halmeu | LEA 20 kV Halmeu | b | Declansat I-20 kV Halmeu din Statia 110/20 kV Turt, in conditii meteo deosebite ( vant puternic, descarcari electrice si ploi abundente ) | judetul Satu Mare - localitatile: Tarna Mare, Socea, Bocicau,Valea Seaca,Sirlau, Comlousa, Batarci, Tamaseni, Halmeu, Dabolt, Babesti, Turulung, Draguseni, Cidreag, Porumbesti, Bercu | 5995 | 1 |  | 30 | 5965 | 0:23 | 1.542 | 0.5911 | 0.5911
16 | 01.07.2021 | 8:01 | Bistrita Nasaud | IT | LEA 110 kV Nasaud - Rodna | LEA 110 kV Nasaud - Rodna | b | Defect cauzat de conditii meteo nefavorabile, furtuna cu descarcari atmosferice, vant si ploi puternice. Copaci cazuti pe linie. | judetul Bistrita Nasaud, localitatile Sangeorz Bai, Rodna, Lunca Ilvei, Ilva Mare, Sant, Magura Ilvei, Ilva Mica, Maieru | 16263 | 1 |  | 104 | 16159 | 0:06 | 3.5 | 0.35 | 0.35
17 | 12.07.2021 | 17:26 | Salaj | MT | Statia conexiuni Simleu | LEA 20 kV Inter 1 - Zalau | d | Defect LES 20 kV intre Statia conexiuni Simleu - SS 7310 | judetul Salaj,localitatile Varsolt, Marin, Simleu Silvaniei, Badacin, Bic, Pericei, Crasna, Horoatu Crasnei, Starci, Pria, Plesca, Huseni, Seredei, Pecei, Ban, Banisor, Ratin | 9130 | 1 | 0 | 10 | 9120 | 0:10 | 4.19 | 0.69833 | 3.2717
[11 empty] | 2 | 0 | 5 | 6825 | 0:12 | 3.12 | 0.624
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 5112 | 0:43 | 2.72 | 1.9493
18 | 27.07.2021 | 6:32 | Cluj | IT | Statia 110/20/10 kV Baciu Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA | Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA | d | La manevre de aducere in functiune a LEA 110 kV Baciu, aflata in rezerva calda, declanseaza trafo 2-110/20 kV. Parametrizare eronata a releului de protectie de rezerva Siemens 7SJ85, de catre executantul lucrarii | judetul Cluj, partial mun. Cluj Napoca si zona rurala limitrofa, localitatile Baciu,Apahida,Chinteni,Deusu,Borsa,Vultureni,Aschileu Mare | 7532 | 1 | 0 | 39 | 7493 | 0:08 | 2 | 0.26667 | 0.26667
19 | 30.07.2021 | 12:56 | Bistrita Nasaud | IT | Statia 110/20 kV Prundu Bargaului Trafo 1-110/20 kV - 16 MVA | Trafo 1-110/20 kV - 16 MVA | d | Defect in circuite secundare (executie gresita efectuata de constructor la modernizare ) | judetul Bistrita Nasaud,localitatile Prundu Bargaului,Piatra Fantanele, Colibita, Tiha Bargaului, Bistrita Bargaului | 6532 | 1 | 0 | 39 | 6493 | 0:09 | 5.5 | 0.825 | 0.825
20 | 05.08.2021 | 12:54 | Bihor | IT | Statia 110/20 kV Biharia | Trafo 2-110/20 kV - 16 MVA | b | Declansare prin protectia PDLH, in conditii meteo deosebite ( furtuna puternica in zona-cod portocaliu) | judetul Bihor, localitatile Biharia, Paleu, Cetariu, Salard, Sarbi, Ciuhoi, Bors | 11410 | 1 | 0 | 55 | 11355 | 0:06 | 4.8 | 0.48 | 0.48
21 | 17.10.2021 | 13:29 | Maramures | IT | Statia 110/20 kV Seini | Trafo 2-110/20 kV - 25 MVA | d | A functionat protectia de gaze | judetul Maramures - loc. Seini, Viile Apei, Cicarlau, Ilba, Bargau, Iba Handal, Ardusat, Salsig, Farcasa, Sarbi, Tamaia, Gardani, Buzesti, Tohat. jud. Satu Mare - loc. Pomi, Borlesti, Bicau, Poiana Codrului, Birsau, Rosiori, Crucisor, Iegheriste, Apa, Iojib, Someseni, Livada | 15947 | 1 |  | 62 | 15885 | 0:06 | 6 | 0.6 | 0.6
22 | 24.11.2021 | 12:11 | Cluj | IT | Statia 110/20 kV Gherla | Trafo -2 110/20 Kv | d | functionare eronata automatizare DRRI | judetul Cluj, partial municipiul Gherla si localitati limitrofe | 20601 | 1 |  | 10 | 20591 | 0:12 | 7 | 1.4 | 1.4
23 | 30.11.2021 | 23:47 | Cluj | MT | Statia 110/20 kV Huedin Trafo 1-110/20 kV - 16 MVA | Trafo 1-110/20 kV - 16 MVA | d | Declansare I-20 kV aferent trafo 1-110/20 kV, ca urmare a unui refuz de declansare a I-20 kV LEA 20 kV Huedin-Aghires | judetul Cluj - oras Huedin cu localitatile limitrofe | 12503 | 1 |  | 14 | 12489 | 0:05 | 6.5 | 0.54167 | 0.54167

## DEER_TS
Anexa nr. 2.8 - Incidente deosebite înregistrate in cursul anului 2020 în rețeaua de distributie din gestiunea DEER Transilvania Sud
Nr. Crt | Data/ora declanșare incident deosebit |  | Localizare declanșare incident deosebit | [5 empty] | Zone afectate (judet - localități afectate) | Nr. total utilizatori afectați | Tranșe reconectare utilizatori
|  |  | Judet | Nivel de tensiune | Instalație electrică | Element afectat | Categ. într.1) (b/c/d) | Cauza declanșării incidentului2) |  |  | Tranșa nr. | Nr. utilizatori întrerupți |  |  | Durată întrerupere | Putere întreruptă [MW] | Energie nelivr. [MWh] | Total Energie nelivrata 3) [MWh]
[12 empty] | IT | MT | JT
1 | 08.01.2021 | 10:28 | Sibiu | IT | LEA 110 kV Sibiu Sud – Sibiu Nord circ. -1 | Declansat prin protectii LEA 110 kV Sibiu Sud – Sibiu Nord | b | LEA 110 kV Sibiu Sud – Sibiu Nord circ. -1 la stapul 26, intindere simpla faza ‘R’conductor cordita intrerupt | Municipiul Sibiu partial | 23935 | 1 | 1 | 92 | 23842 | 0:05 | 45.6 | 3.8 | 3.8
0
2 | 08.01.2021 | 15:21 | Sibiu | IT | LEA 110 kV Ucea -Sibiu Sud -circ 2 | LEA 110 kV Ucea-Sibiu Sud -circ 2 declansat prin protectie de distanta, ramasi nealimentati utilizatorii aferenti statiilor: Copsa Mica, Sibiu Nord, Aeroport Dumbrava si Orlat | c | Perturbatii in RET cu efecte asupra retelei de 110 kV si 20 kV din RED | Municipiul Sibiu partial Fântânele, Sibiel, Săcel, Mag, Vale, Săliște, Gales, Tilisca, Amnaș, Aciliu, Apoldu de Sus, Dobârca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sângătin, Topârcea, Poiana, Jina, Rod, Șura Mică, Orlat, Cristian, Rusciori,Copșa Mică, Micăsasa, Chesler, Șeica Mică, Țapu, Șoroștin, Axente Sever, Agîrbiciu, Șeica Mare, Călvaser, Boarta, Veseud, Ruși, Ștenia, Buia, Mighindoala, Petiș, Valea Viilor, Motiș, Șoala | 78796 | 1 |  | 176 | 78620 | 0:20 | 67 | 22.3333 | 31.4167
[11 empty] | 2 |  | 166 | 70442 | 0:07 | 63 | 7.35
[11 empty] | 3 |  | 97 | 42935 | 0:02 | 38 | 1.2667
[11 empty] | 4 |  | 45 | 14211 | 0:04 | 7 | 0.46667
| 08.01.2021 | 17:09 | Sibiu | IT | LEA 110 kV Ucea -Sibiu Sud -circ 2 | LEA 110 kV Ucea-Sibiu Sud -circ 2 declansat prin protectie de distanta, ramasi nealimentati utilizatorii aferenti statiilor: Copsa Mica, Sibiu Nord, Aeroport Dumbrava , Cisnadie si Orlat | c | Perturbatii in RET cu efecte asupra retelei de 110 kV si 20 kV din RED | Municipiul Sibiu partial Fântânele, Sibiel, Săcel, Mag, Vale, Săliște, Gales, Tilisca, Amnaș, Aciliu, Apoldu de Sus, Dobârca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sângătin, Topârcea, Poiana, Jina, Rod, Șura Mică, Orlat, Cristian, Rusciori,Copșa Mică, Micăsasa, Chesler, Șeica Mică, Țapu, Șoroștin, Axente Sever, Agîrbiciu, Șeica Mare, Călvaser, Boarta, Veseud, Ruși, Ștenia, Buia, Mighindoala, Petiș, Valea Viilor, Motiș, Șoala,Cisnadie | 95008 | 1 |  | 234 | 94774 | 0:04 | 71 | 4.7333 | 29.9333
[11 empty] | 2 |  | 166 | 70442 | 0:24 | 63 | 25.2
3 | 18.01.2021 | 18:02 | Mures | MT | LEA 20 kV Ungheni-Miercurea Niraj | Conductor de faza (T) | c | Conductorul retelei de 20 kV, faza T, intre SD1 - stp. 2 deriv. 20 k¦V Cerghid afectat de un utilaj cu bena ridicata | jud. Mures - loc. Ungheni (partial), Cerghid, Cerghizel, Acatari, Murgesti, Ilieni, Roteni, Cinta, Tirimioara, Cornesti, Craciunesti, Ciba, Nicolesti, Valeni, Gruisor, Galateni, Pasareni, Bolintineni, Sanvasai, Bedeni, Troita, Galesti, Maiad, Leordeni, Gh. Doja) | 5877 | 1 |  | 11 | 5866 | 0:56 | 3.12 | 2.912 | 2.912
4 | 06.02.2021 | 02:56 | Mures | IT | Statia 110/20 kV Tg. Mures; Trafo 2 110/20 kV | Trafo 2 110/20 kV - St 110/20 kV Tg. Mures | d | 1. CTE faza T defecta la SS18A LES 20 kV Tg. Mures-Fider PA41 pentru incidentul primar 2. RTPa-5 aferent PHCR Trafo 2 110/20 kV pentru incidentul asociat | mun.Tg. Mures partial | 16487 | 1 |  | 4 | 16483 | 0:17 | 3.5 | 0.99167 | 1.1542
[11 empty] | 2 |  |  | 337 | 1:05 | 0.15 | 0.1625
3
5 | 18.02.2021 | 8:28 | Brasov | MT | Statia 110/20/6 kV Tractorul | Cap terminal LES 20 kV in Cel. 20 kV Trafo2 110/20 kV | d | Cap terminal LES 20 kV defect in Cel. 20 kV Trafo2 110/20 kV | Brașov parțial, | 6285 | 1 | 0 | 7 | 6278 | 0:22 | 3.8 | 1.3933 | 1.9017
[11 empty] | 2 |  | 4 | 5455 | 0:14 | 2.1 | 0.49
[11 empty] | 3 |  | 3 | 646 | 0:02 | 0.35 | 0.011667
[11 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0:04 | 0.1 | 0.0066667
6 | 24.03.2021 | 06:02 | Mures | IT | Statia 110/20 kV Raciu, Trafo 110/20 kV | Declansat Trafo 1 110/20 kV | d | Releul de curent, de tip RC-2, faza T din circuitul PRBM defect - contact blocat in pozitie inchis | Sincai, Ulies, Fanate Band, Raciu, Nima Raciului, Sabed (partial), Valea Sanmartin, Hagau, Valea Mare, Draculea Band, Dumbravioara, Milasel, Toldal, Merisor, Pacureni, Paingeni, Glodeni, Negreni, Pogaceaua, Valea Seaca, Pusta, Sincai Fanate, Craiesti, Coasta Mare, Lefaia, Bord, Paraul Crucii, Istantau, Barlibasi, Sarmasel Gara, Dambu, Deleni, Grebenis, Valea Sanpetrului, Lorinta Grebenisului, Macicasesti, Razoare, Mihes, Valeni, Sangeorz, Satu Nou, Tusin, Saulia Padure, Saulita,Lorinta Sauliei | 9000 | 1 |  | 13 | 8987 | 0:18 | 4.66 | 1.398 | 1.398
7 | 25.03.2021 | 17:29 | Alba | MT | Statia 110/20/6kV Cugir | izolatori ceramici deteriorati in cel.6kV Trafo 2 | d | Izolatori ceramici deteriorati in cel.6 kV Trafo 2 | Oras Cugir | 9553 | 1 | 0 | 14 | 9539 | 0:10 | 2 | 0.33333 | 0.33333
8 | 01.04.2021 | 14:27 | Sibiu | MT | LEA 20kV Orlat-Saliste | Derivatia 20kV PT13 Saliste | c | DRVL faza S afectat (explodat) si coarda aferenta fazei S atingere cu coarda aferenta fazei T (PT 13 apartine Primariei Saliste) | 19 localitati integral: Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea, Poiana, Jina, Rod si 1 localitate partial: Orlat | 10964 | 1 | - | 22 | 10942 | 0:58 | 3.8 | 3.6733 | 5.8242
[11 empty] | 2 | - | 18 | 8972 | 0:02 | 3.2 | 0.10667
[11 empty] | 3 | - | 16 | 8536 | 0:41 | 2.8 | 1.9133
[11 empty] | 4 |  | 5 | 6847 | 0:03 | 1.9 | 0.095
[11 empty] | 5 |  | 1 |  | 0:43 | 0.05 | 0.035833
9 | 02.04.2021 | 14:53 | Sibiu | MT | LEA 20kV Orlat-Saliste | Derivatia 20kV PT3 Aciliu | b | Conductoarele aferente fazelor R,S,T rupte si cazute la sol intre SP1 si PT3 Aciliu, in conditii de ploaie in zona | 11 localitati integral: SÎNGĂTIN, POIANA, JINA, ACILIU, AMNAS, MIERCUREA SIBIULUI, ROD, TOPÎRCEA, APOLDU DE SUS, APOLDU DE JOS, DOBÎRCA si 1 localitate partial: SĂLIȘTE | 7547 | 1 | - | 6 | 7541 | 0:17 | 1.5 | 0.425 | 0.62333
[11 empty] | 2 | - | 0 | 554 | 3:58 | 0.05 | 0.19833
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
10 | 06.04.2021 | 10:30 | Brasov | MT | Statia 110/20 kV Fagaras -Trafo 2 110/20 kV | LES 20 kV PT 64 – PT 78 Fagaras | d | Defect LES 20 kV PT 64 – PT 78 Fagaras | Făgăraș parțial, Beclean, Dridif, Voila, Cincșor, Cincu, Calbor, Boholt, Rotbav, Șoarș, Selistat, Bărcut, Hurez, Berivoi, Dejani, Gura Văii, Breaza, Recea, Ileni parțial, Harseni, Copacel, Berivoi, Sebeș, Margineni, Bucium, Șercăița, Ohaba, Șinca Veche, Șona, Șercaia parțial | 14583 | 1 | 0 | 44 | 14539 | 0:15 | 8.16 | 2.04 | 2.77
[10 empty] | 4118 | 2 |  | 1 | 4118 | 0:30 | 1.46 | 0.73
11 | 10.04.2021 | 12:55 | Sibiu | MT | Stația 400/220/ 110/20 kV Sibiu Sud -LES 20kV PA5-2 | LES 20kV PA5-2 | d | Defect LES 20kV PT93-PT131 Sibiu | Municipiul Sibiu Cartier Vasile Aaron - partial si Cartier Hipodrom - partial | 11386 | 1 | - | 7 | 11379 | 0:05 | 1.3 | 0.10833 | 0.26417
[11 empty] | 2 | - | 0 | 3220 | 0:20 | 0.4 | 0.13333
[11 empty] | 3 | - | 0 | 621 | 0:10 | 0.06 | 0.01
[11 empty] | 4 | - | 0 | 487 | 0:15 | 0.05 | 0.0125
12 | 24.04.2021 | 18:55 | Sibiu | MT | Stația 400/220/ 110/20 kV Sibiu Sud LES 20kV PA5-1 | LES 20kV PA5-1 | d | Defect LES 20kV PT154-PT30 Sibiu | Municipiul Sibiu Cartier Vasile Aaron - partial si Cartier Hipodrom - partial | 6580 | 1 | - | 15 | 6565 | 0:23 | 1.2 | 0.46 | 0.74
[11 empty] | 2 | - | 11 | 4369 | 0:08 | 0.9 | 0.12
[11 empty] | 3 | - | 1 | 1709 | 0:46 | 0.2 | 0.15333
[11 empty] | 4 | - | - | 241 | 0:08 | 0.05 | 0.0066667
13 | 28.04.2021 | 23:40 | Sibiu | MT | Statia 110/20 kV Medias - L 20kV PA2-1 | L 20kV PA2-1 | d | Defect LES 20kV PT75-PT43 Medias | Municipiul Mediaș parțial | 6478 | 1 | - | 0 | 6478 | 0:05 | 1 | 0.083333 | 0.88667
[11 empty] | 2 | - | 0 | 2567 | 1:57 | 0.4 | 0.78
[11 empty] | 3 | - | 0 | 1133 | 0:07 | 0.2 | 0.023333
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 5 | [5 empty] | 0
14 | 12.05.2021 | 18:02 | Mures | IT | Statia 110/20 kV Sighisoara - TRAFO 2 110/20 kV | Declansat TRAFO 2 110/20 kV - bara 2 20 kV fara tensiune | d | Defect releu intermediar in schema AAR pe fondul unui defect trecator in instalatiile OTS | Sighisoara (partial), Apold, Albesti, Cloasterf, Cris, Dumbraveni, Danes, Feleag, Mihai Viteazu, Muresni, Saes, Saschiz, Stajareni, Vanatori | 12459 | 1 |  | 15 | 12444 | 0:14 | 6 | 1.4 | 1.4
…
15 | 13.05.2021 | 05:52 | Mures | IT | LEA 110 kV Ungheni - Raciu - racord 110 kV Band | Declansare LEA 110 kV prin PHD | b | Defect trecator pe LEA 10 kV Ungheni - Raciu | Sincai, Ulies, Fanate Band, Raciu, Nima Raciului, Sabed (partial), Valea Sanmartin, Hagau, Valea Mare, Draculea Band, Dumbravioara, Milasel, Toldal, Merisor, Pacureni, Paingeni, Glodeni, Negreni, Pogaceaua, Valea Seaca, Pusta, Sincai Fanate, Craiesti, Coasta Mare, Lefaia, Bord, Paraul Crucii, Istantau, Barlibasi, Sarmasel Gara, Dambu, Deleni, Grebenis, Valea Sanpetrului, Lorinta Grebenisului, Macicasesti, Razoare, Mihes, Valeni, Sangeorz, Satu Nou, Tusin, Saulia Padure, Saulita,Lorinta Sauliei | 9000 | 1 |  | 13 | 8987 | 0:05 | 3 | 0.25 | 0.2499
16 | 16.05.2021 | 15:58 | Sibiu | MT | LEA 20kV Orlat-Saliste | CTE 20 kV fazele R, S, T aferente LES 20 kV stalpul 135-PA 1 Săliște | c | La stalpul nr.135 din LEA 20kV, urmare actiuni unor pasari (berze) , prin angrenarea de corpuri straine/crengi, cazute peste CTE 20kV fazele R,S,T aferente LES 20kV stalpul nr.135-PA1 Saliste. | 1 localitate partial: Orlat si 19 localitati integral: Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea, Poiana, Jina, Rod | 10964 | 1 | - | 22 | 10942 | 0:11 | 2.8 | 0.51333 | 2.3567
[11 empty] | 2 | - | 18 | 8972 | 0:02 | 2.2 | 0.073333
[11 empty] | 3 | - | 16 | 8536 | 0:59 | 1.8 | 1.77
17 | 17.05.2021 | 9:18 | Alba | MT | St.110/20kV Sebes-LEA 20kV Apold | Separator Racord 1 al PT Vila Elena | d | Defect izolator sustinere, separator racord 20kV PT Vila Elena | Sebes partial, Dostat, Spring, Cilnic, Cut, Girbova, Daia Romana, Berghin, Ohaba si Rosia de Secas partial | 7353 | 1 | 0 | 10 | 7343 | 0:08 | 2.7 | 0.36 | 0.72333
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 879 | 0:21 | 0.5 | 0.175
[11 empty] | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:53 | 0.1 | 0.18833
18 | 20.05.2021 | 14:04 | Sibiu | MT | Stația 400/220/ 110/20 kV Sibiu Sud -LES 20kV PA5-1 | LES 20kV PA5-1 | d | Defect LES 20kV PT 30-PT 154 Sibiu | Municipiul Sibiu Cartier Vasile Aaron - partial si Cartier Hipodrom - partial | 6580 | 1 | - | 15 | 6565 | 0:22 | 1.2 | 0.44 | 0.62167
[11 empty] | 2 | - | 11 | 4369 | 0:03 | 0.9 | 0.045
[11 empty] | 3 | - | 1 | 1709 | 0:41 | 0.2 | 0.13667
19 | 02.06.2021 | 20:57 | Covasna | IT | Statia 110/20 kV Intorsura Buzaului | Trafo 1 110/20 kV declansat prin PDL pe 110 kV si 20 kV | d | Defect monofazat pe LEA 110 kV Covasna - Intorsura Buzaului | ALMAS, BARCANI, BRADET, CHICHIRAU, CIUMERNIC, CRASNA, CREMENEA, FLOROAIA MARE, FLOROAIA MICA, GAURENI, INT. BUZAULUI LADAUTI, SARAMAS SCRADOASA, SITA BUZAULUI, ZABRATAU | 5934 | 1 | 0 | 5 | 5929 | 0:41 | 3.2 | 0.0015185 | 0.0015185
20 | 09.06.2021 | 10:22 | Alba | IT | St. 220/110/20kV Alba Iulia (stație în gestiunea Transelectrica) | Trafo 1 110/20kV declansat prin protectii | c | Pasare (cotofana) electrocutata in zona pod bare 20kV trafo 1 110/20 kV | Mun. Alba Iulia (partial) | 18370 | 1 | 0 | 19 | 18351 | 0:10 | 8 | 1.3333 | 2.4833
[11 empty] | 2 | 0 | 17 | 15204 | 0:09 | 6 | 0.9
[11 empty] | 3 | 0 | 14 | 13087 | 0:03 | 5 | 0.25
21 | 19.06.2021 | 05:00 | Mures | IT | LEA 110 kV Ungheni - Raciu - racord 110 kV Band | Declansare LEA 110 kV prin Protectie de distanta | b | Conditii meteo deosebite - cod galben de instabilitate atmosferica + ploi insemnate cantitativ | Sincai, Ulies, Fanate Band, Raciu, Nima Raciului, Sabed (partial), Valea Sanmartin, Hagau, Valea Mare, Draculea Band, Dumbravioara, Milasel, Toldal, Merisor, Pacureni, Paingeni, Glodeni, Negreni, Pogaceaua, Valea Seaca, Pusta, Sincai Fanate, Craiesti, Coasta Mare, Lefaia, Bord, Paraul Crucii, Istantau, Barlibasi, Sarmasel Gara, Dambu, Deleni, Grebenis, Valea Sanpetrului, Lorinta Grebenisului, Macicasesti, Razoare, Mihes, Valeni, Sangeorz, Satu Nou, Tusin, Saulia Padure, Saulita,Lorinta Sauliei | 9000 | 1 |  | 13 | 8987 | 0:10 | 2.5 | 0.41667 | 0.41667
22 | 22.06.2021 | 19:08 | Brasov | IT | Statia 110/20 kV Codlea - Trafo 2 110/20 kV | St.Codlea: Cel. 110 kV Brasov | d | TC 110kV , faza “S” deteriorat | Codlea partial, Dumbravita Holbav, Vulcan, Vladeni | 6601 | 1 | 0 | 7 | 6594 | 0:48 | 10.5 | 8.4 | 8.4
[11 empty] | 2 | -
[11 empty] | 3 | -
23 | 24.06.2021 | 10:07 | Alba | IT | Statia 110/20kV Aiud | intreruptor tip IO 110kV Ocna Mures | d | Deteriorare coloana izolanta aferenta IO 110kV Ocna Mures, faza S | jud. Alba, oras Aiud si comunele invecinate : Miraslau, Hoparta (partial), Lopadea Noua, Radesti, Rimetea, Rimet, Livezile, Ponor | 18269 | 1 | 1 | 31 | 18237 | 0:04 | 12.07 | 0.80467 | 4.7522
[11 empty] | 2 | 1 | 30 | 18237 | 0:15 | 12.05 | 3.0125
[11 empty] | 3 | 0 | 30 | 18237 | 0:02 | 8.05 | 0.26833
[11 empty] | 4 | 0 | 29 | 18237 | 0:05 | 8 | 0.66667
24 | 25.06.2021 | 23:20 | Mures | MT | LEA 20 kV Ungheni - Miercurea Niraj | Declansat prin protectii I 20 kV Ungheni-M Nirajului | b | Izolator ISNS 20 kV defect in conditii meteo deosebite - cod portocaliu vijelii puternice, grindina, cantitati de apa insemnate | jud. Mures - loc. Ungheni (partial), Cerghid, Cerghizel, Acatari, Murgesti, Ilieni, Roteni, Cinta, Tirimioara, Cornesti, Craciunesti, Ciba, Nicolesti, Valeni, Gruisor, Galateni, Pasareni, Bolintineni, Sanvasai, Bedeni, Troita, Galesti, Maiad, Leordeni, Gh. Doja) | 5877 | 1 |  | 11 | 5866 | 3:51 | 2.67 | 10.2795 | 17.9175
[11 empty] | 2 |  | 2 | 1473 | 11:24 | 0.67 | 7.638
3
25 | 28.06.2021 | 9:55 | Brasov | IT | Statia 110/20 kV Racadau | Declansare LEA 110 kV Zizin IABv | d | Operatie gresita in cadrul lucrarilor programate normal. | Mun. Brasov partial | 13091 | 1 | 0 | 5 | 13086 | 0:14 | 7.1 | 1.6567 | 3.1085
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2271 | 0:31 | 2.81 | 1.4518
3
4
26 | 29.06.2021 | 14:40 | Brasov | IT | Reteaua de transport Transelectrica | Statii 110 kV /mt din judetele Brasov, Covasna si Harghita fara tensiune | c | Incident pe LEA 400 kV Brasov-Gutinas | Judetul Brasov cu exceptia zonei Fagarasului ( Mun. Fagaras cu imprejurimi) | 195741 | 1 | 10 | 473 | 195258 | 0:10 | 265.85 | 44.3083 | 61.212
[11 empty] | 2 | 5 | 359 | 136981 | 0:03 | 157.03 | 7.8515
[11 empty] | 3 | 4 | 224 | 56771 | 0:01 | 110.13 | 1.8355
|  |  | Covasna | [5 empty] | Judetul Covasna - 5 orase: Mun. Sf. Gheorghe, Mun. Tg. Secuiesc, Covasna, Intorsura Buzaului, Baraolt si 129 loc | 96571 | 1 | 2 | 242 | 96327 | 0:10 | 41.3 | 6.8833
|  |  | Harghita | [5 empty] | Judetul Harghita: Orasul Baile Tusnad, com Tusnad (Tusnad, Tusnadu-Nou, Vrabia), com. Sansimion (Sansimion, Cetatuia), com. Cozmeni (Cozmeni, Lazaresti), com. Plaiesii de Jos (Plaiesii de Jos, Plaiesii de Sus, Casinu Nou, Imper, Iacobeni), com. Sanmartin (Sanmartin,Cinod), com. Ciucsangeorgiu (Eghersec) | 6477 | 1 | 0 | 17 | 6460 | 0:10 | 2 | 0.33333
27 | 06.07.2021 | 21:00 | Covasna | MT | Statia 110/20 kV Covasna - cel. 20 kV Trafo 2 110/20 kV | Releu de curent de tip RC2 | d | Defectarea releului de curent | Covasna, Brates, Pachia, Tufalau, Telechia, Surcea, Tamasfalau, Chiurus, Papauti, Zagon, Doboli de Sus, Valea Mare, Valea Mica, Borosneu Mic, Borosneu Mare, Comandau, Pava, Zabala, Peteni, | 12050 | 1 | 0 | 34 | 12016 | 0:10 | 5 | 0.83333 | 0.83333
28 | 11.07.2021 | 18:51 | Brasov | MT | LEA 20 kV St. Hoghiz - IF Homorod | L 20 kV St. Hoghiz - IF Homorod intre SST 5 RA – PT 30 MOL – SS 7 | d | Izolator ISNS spart | Rupea partial, Bunesti, Criț, Dacia, Fiser, Hoghiz partial, Jibert, Meșendorf, Ungra, Roadeș, Viscri. | 5227 | 1 | 0 | 21 | 5206 | 0:06 | 1.6 | 0.16 | 1.1453
[11 empty] | 2 | 0 | 9 | 2780 | 1:04 | 0.9 | 0.96
[11 empty] | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:38 | 0.04 | 0.025333
29 | 19.07.2021 | 14:16 | Sibiu | MT | LEA 20kV Orlat-Saliste | PA 1 Săliște celula 20kV Tilișca | d | I 20kV si TC 20kV conturnati | 19 localitati integral: Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea, Poiana, Jina, Rod si 1 localitate partial: Orlat | 10964 | 1 | - | 22 | 10942 | 0:05 | 2.1 | 0.175 | 1.3783
[11 empty] | 2 | - | 18 | 8972 | 0:38 | 1.9 | 1.2033
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
30 | 22.07.2021 | 13:07 | Sibiu | MT | Stația 400/220/ 110/20 kV Sibiu Sud LES 20kV PA5-1 | Declansat prin PH LES 20kV PA5-1 | d | LES 20kV PT30-PT154 Sibiu defect | Municipiul Sibiu Cartier Vasile Aaron - partial si Cartier Hipodrom - partial | 6581 | 1 | - | 15 | 6566 | 0:22 | 1.2 | 0.44 | 0.70917
[11 empty] | 2 | - | 11 | 4369 | 0:12 | 0.9 | 0.18
[11 empty] | 3 | - | 1 | 1709 | 0:26 | 0.2 | 0.086667
[11 empty] | 4 | - | - | 133 | 0:03 | 0.05 | 0.0025
31 | 27.07.2021 | 02:11 | Mures | IT | LEA 110 kV Ungheni-Raciu-racord Band | Declansare LEA 110 kV prin Protectie de distanta | d | Conductor faza S rupt in zona clemei de sustinere la stalp | Sincai, Ulies, Fanate Band, Raciu, Nima Raciului, Sabed (partial), Valea Sanmartin, Hagau, Valea Mare, Draculea Band, Dumbravioara, Milasel, Toldal, Merisor, Pacureni, Paingeni, Glodeni, Negreni, Pogaceaua, Valea Seaca, Pusta, Sincai Fanate, Craiesti, Coasta Mare, Lefaia, Bord, Paraul Crucii, Istantau, Barlibasi, Sarmasel Gara, Dambu, Deleni, Grebenis, Valea Sanpetrului, Lorinta Grebenisului, Macicasesti, Razoare, Mihes, Valeni, Sangeorz, Satu Nou, Tusin, Saulia Padure, Saulita, Lorinta Sauliei, Sarmasu (partial) | 8987 | 1 |  | 14 | 8973 | 0:13 | 3 | 0.65 | 0.65
32 | 30.07.2021 | 18:54 | Alba | MT | LEA 20kV Apold din St.110/20kV Sebes | Conductor rupt intre stp.3-4 derivatie Rahau | c | conductor rupt de utilaj agricol | Sebes partial, Dostat, Spring, Cilnic, Cut, Girbova, Daia Romana, Berghin, Ohaba si Rosia de Secas partial | 7473 | 1 | 0 | 10 | 7463 | 0:10 | 2.7 | 0.45 | 0.63333
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 460 | 1:50 | 0.1 | 0.18333
33 | 31.07.2021 | 20:27 | Covasna | MT | St. 110/35/20/6 kV Capeni - Trafo 4 | Decl I - 6 kV trafo 4 20/6 kV | d | Defectarea releului de timp din Celula 20 kV Batani care a dus la declansarea I 6 kV trafo 4 20/6 kV | AITA MARE, AITA MEDIE, AITA SEACA, AUGUSTIN, BARAOLT, BATANII MARI, BATANII MICI, BELIN, BELIN VALE, BIBORTENI, BODOS, BRADUT, CAPENI, COLONIA CAPENI, DOBOSENI, FILIA, HERCULIAN, MICLOSOARA, OZUNCA BAI, RACOSUL DE SUS, TALISOARA, VALEA ZALAN, VIRGHIS | 10382 | 1 |  | 17 | 10365 | 0:04 | 2.5 | 0.16667 | 0.16667
34 | 06.08.2021 | 2:10 | Sibiu | MT | Stația 400/220/ 110/20 kV Sibiu Sud LES 20kV PA5-2 | Declansat I 20 kV LES PA5-2 | d | Defect LES 20kV PT198-PT197 Sibiu | Municipiul Sibiu - partial, Șelimbăr, Bungard | 8934 | 1 | - | 11 | 8923 | 0:07 | 1.9 | 0.22167 | 0.435
[11 empty] | 2 | - | 0 | 2751 | 0:36 | 0.3 | 0.18
[11 empty] | 3 | - | 0 | 2115 | 0:10 | 0.2 | 0.033333
35 | 10.08.2021 | 13:51 | Mures | IT | Statia 110/20 kV Reghin; TRAFO 2 110/20 kV | Declansat Trafo 2 110/20 kV prin protectii | d | Defecte multiple in reteaua de 20 kV | Jud. Mures - Reghin (partial), Alunis, Baita, Batos, Beica de Jos, Brancovenesti, Breaza, Chiheriu de Jos, Cozma, Faragau, Gornesti, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibanesti, Ideciu de Jos, Larga, Lunca, Monor, Petelea, Rusi Munti, Solovastru, Suseni, Vatava, Voivodeni | 38530 | 1 |  | 39 | 38491 | 0:14 | 10.8 | 2.52 | 2.52
36 | 17.08.2021 | 14:46 | Brasov | IT | Statia 110 kV Hoghiz - cel 110 kV Capeni | Celula 110 kV Capeni in statia 110 kV Hoghiz | d | Declansare LEA 110 kV | AITA MARE AITA MEDIE AITA SEACA AUGUSTIN BARAOLT (partial) BATANII MARI BATANII MICI BELIN BELIN-VALE BIBORTENI BODOS BRADUT CAPENI DOBOSENI FILIA HERCULIAN MICLOSOARA RACOSUL DE SUS TALISOARA VALEA ZALANULUI OZUNCA BAI | 10382 | 1 | 0 | 17 | 10365 | 0:28 | 5.3 | 2.4733 | 2.4733
37 | 20.08.2021 | 12:50 | Mures | IT | Statia 110/20 kV Tarnaveni - Sistem de Bare S1 110 kV | SB1 110 kV Celula 110 kV Micasasa | d | Rupere izolator la SB1 110 kV, Celula 110 kV Micasasa | Jud. Mures - Tarnaveni, Iernut (partial), Adamus, Bagaciu, Bahnea (partial), Bobohalma, Botorca, Cucedea, Custelnic, Deag, Mica, Ogra (partial), Salcud, Viisoara, Zagar, Suplac. | 18713 | 1 |  | 10 | 18703 | 0:17 | 10 | 2.8333 | 2.8333
38 | 20.08.2020 | 8:50 | Alba | MT | Statia 110/20 kV Barabant | Celula 20kV GMB - B | d | Functionare intempestiva a protectiei impotriva arcului electric din celula 20kV GMB-B | jud. Alba, mun.Alba Iulia (partial) si localitati limitrofe | 14302 | 1 | 0 | 56 | 14246 | 0:14 | 10.5 | 2.45 | 11.7533
[11 empty] | 2 | 0 | 55 | 12917 | 0:06 | 10.2 | 1.02
[11 empty] | 3 | 0 | 54 | 11193 | 0:06 | 9.5 | 0.95
[11 empty] | 4 | 0 | 54 | 10353 | 0:02 | 9.1 | 0.30333
[11 empty] | 5 | 0 | 41 | 7524 | 0:05 | 7.7 | 0.64167
[11 empty] | 6 | 0 | 29 | 4194 | 0:04 | 5.5 | 0.36667
[11 empty] | 7 | 0 | 23 | 2968 | 0:14 | 4.9 | 1.1433
[11 empty] | 8 | 0 | 20 | 2952 | 0:09 | 2.8 | 0.42
[11 empty] | 9 | 0 | 20 | 1879 | 0:32 | 2.6 | 1.3867
[11 empty] | 10 | 0 | 5 | 1702 | 1:57 | 1.5 | 2.925
[11 empty] | 11 | 0 | 0 | 346 | 0:44 | 0.2 | 0.14667
39 | 30.08.2021 | 17:10 | Alba | IT | Statia 110/20kV Sebes - conexiunea 110 kV | Conexiunea 110kV: izolator compozit din lantul dublu de intindere al conductorului activ, faza S - aferent barei 1-110 kV Conexiunea 20kV: Bara 20kV Sectia A : deteriorat aparataj primar si secundar deteriorat (TT 20kV , DRV 20kV , sigurante MT si izolatori suport din celula 20kV GMB –A , izolatorii de protectie brosa , paravane de protectie dintre TT 20kV si DRV 20kV ;-Bara 20kV Sectia B: deteriorat TT 20kV Faza S din celula 20kV GMB –B ; circuite secundare aferente 3xTT 220kV deteriorate; conductoarele de racordare aferente DRV 20kV deteriorate faza S si T , izolatori de protectie brosa ;-celula 20kV Trafo 2 : TC 20kV faza T , izolator protectie brosa inferioara faza T al I 20kV, I 20kV Trafo 2 brosa inferioara faza T (bloc comun cu intreruptorul). | d | Defect izolator compozit din lantul dublu de intindere al conductorului activ, faza S - aferent barei 1-110 kV” | mun.Sebes, Dostat, Spring, Cilnic, Cut, Girbova, Daia Romana, Berghin, Ohaba, Rosia de Secas, Tonea, Vintu de Jos, Pianu de Jos | 25411 | 1 | 1 | 48 | 9794 | 0:14 | 8.1 | 1.89 | 44.975
[11 empty] | 2 | 0 | 85 | 25326 | 1:08 | 14 | 15.8667
[11 empty] | 3 | 0 | 81 | 20763 | 0:06 | 13.1 | 1.31
[11 empty] | 4 | 0 | 64 | 18957 | 0:14 | 12.1 | 2.8233
[11 empty] | 5 | 0 | 53 | 15860 | 0:23 | 11.1 | 4.255
[11 empty] | 6 | 0 | 46 | 11674 | 0:09 | 10.2 | 1.53
[11 empty] | 7 | 0 | 46 | 10121 | 0:02 | 9.5 | 0.31667
[11 empty] | 8 | 0 | 32 | 7426 | 0:23 | 7.5 | 2.875
[11 empty] | 9 | 0 | 31 | 5820 | 0:24 | 7.1 | 2.84
[11 empty] | 10 | 0 | 27 | 5238 | 0:33 | 4.1 | 2.255
[11 empty] | 11 | 0 | 25 | 4676 | 2:02 | 3.6 | 7.32
[11 empty] | 12 | 0 | 9 | 1230 | 0:35 | 1.6 | 0.93333
[11 empty] | 13 | 0 | 6 | 1230 | 0:07 | 1.5 | 0.175
[11 empty] | 14 | 0 | 1 | 1229 | 0:57 | 0.5 | 0.475
[11 empty] | 15 | 0 | 0 | 101 | 1:06 | 0.1 | 0.11
40 | 24.09.2021 | 15:34 | Sibiu | MT | St 110/20 kV Copsa Mica - C.L. 1-3 20kV | LES 20kV PT18-PT19 Copsa | d | Defect LES 20kV PT18-PT19 Copsa | Copșa Mică, Micăsasa, Chesler, Șeica Mică, Țapu, Șoroștin, Axente Sever, Agîrbiciu, Șeica Mare, Călvaser, Boarta, Veseud, Ruși, Ștenia, Buia, Mighindoala, Petiș, Valea Viilor, Motiș, Șoala | 7203 | 1 | - | 18 | 7186 | 0:10 | 2.4 | 0.4 | 0.63833
[11 empty] | 2 | - | 14 | 5441 | 0:02 | 2 | 0.066667
[11 empty] | 3 | - | 9 | 3521 | 0:01 | 1.2 | 0.02
[11 empty] | 4 | - | - | 1040 | 0:13 | 0.4 | 0.086667
[11 empty] | 5 | - | - | 50 | 0:39 | 0.1 | 0.065
41 | 28.09.2021 | 16:12 | Sibiu | MT | LEA 20kV PA1 Saliste -Apold | Derivatia 20kV Apold-Gusu | d | La stalpul nr.104 este 1 izolator spart si conductorul aferent fazei S cazut pe consola. | Săliște parțial, Sângătin, Poiana, Jina, Aciliu, Păuca, Amnaș, Miercurea Sibiului, Rod, Topârcea, Apoldu de Sus, Apoldu de Jos, Dobîrca | 7547 | 1 | - | 18 | 7529 | 0:39 | 1.5 | 0.975 | 3.0417
[11 empty] | 2 | - |  | 1657 | 1:26 | 0.7 | 1.0033
[11 empty] | 3 | - |  | 1248 | 0:47 | 0.7 | 0.54833
[11 empty] | 4 |  | - | 447 | 1:43 | 0.3 | 0.515
42 | 30.09.2021 | 6:59 | Sibiu | MT | LEA 20kV PA1 Saliste -Apold | Separatorul telecomandat SA106 din LEA 20kV Orlat-Saliste | d | Coardă ruptă de la separatorul telecomandat SA106 din LEA 20kV Orlat-Saliste | Săliște parțial, Sângătin, Poiana, Jina, Aciliu, Păuca, Amnaș, Miercurea Sibiului, Rod, Topârcea, Apoldu de Sus, Apoldu de Jos, Dobîrca | 7547 | 1 | - | 18 | 7529 | 0:53 | 1.8 | 1.59 | 3.5083
[11 empty] | 2 | - | 16 | 5890 | 0:39 | 1.2 | 0.78
[11 empty] | 3 | - | 14 | 5393 | 0:16 | 1.1 | 0.29333
[11 empty] | 4 |  | - | 766 | 2:49 | 0.3 | 0.845
…
43 | 04.10.2021 | 14:57 | Harghita | MT | Stația 110/20 kV Miercurea Ciuc- cel 20 kV Trafo 2 | Trafo 1-110/20KV si CT 20kV | d | In celula 20kV Trafo 2 110/20kV amorsat arc electric la manevre revenire | Municipiul Miercurea Ciuc -partial,Racu, Sandominic ,Pauleni Ciuc,Soimeni,Frumoasa Barzava, Lunca de Sus, Lunca de Jos, Nicolesti,V. Ugra,Fagetel, V.Garbea, Paltinis Ciuc, V. Trotus, Delnita,Comiat,Sancraieni,Santimbru Bai, Santimbru Sansimion ,Harghita Bai ,Ciceu, Racu Siculeni, Madaras, Mihaileni, Livezi, Nadejdea, Vacaresti,Misentea,Ciucsangeorgiu,Armaseni,Bancu,Ciaracio,Leliceni | 11456 | 1 | - | 13 | 4056 | 0:02 | 3.6 | 0.12 | 0.32
[11 empty] | 2 | - | 36 | 7351 | 0:05 | 2.4 | 0.2
44 | 06.10.2021 | 3:52 | Sibiu | MT | Stația 400/220/ 110/20 kV Sibiu Sud LES 20kV PA5-2 | LES 20kV PA5-2 | d | Defect LES 20kV PT141-PT158 Sibiu | Municipiul Sibiu Cartier Vasile Aaron - partial si Cartier Hipodrom - partial | 11386 | 1 | - | 7 | 11379 | 0:05 | 1.3 | 0.10833 | 1.221
[11 empty] | 2 | - | 0 | 3220 | 2:46 | 0.4 | 1.1067
[11 empty] | 3 | - | 0 | 621 | 0:06 | 0.06 | 0.006
45 | 07.10.2021 | 12:24 | Covasna | MT | Statia 110/20 kV Targu Secuiesc - I. 20 kV Trafo 1 | Releu tip RZS 3F element de curent defect | d | Defect pe LEA 20 kV Lunga cu functionare eronata a releului tip RSZ 3F la celula 20 kV Trafo 1 | Mun. Tg. Secuiesc (partial), Ruseni, Tinoasa, Sasausi, Lunga, Lemnia, Martanus, Bretcu, Oituz, Ghelinta (partial), Sanzieni, Poian, Belani, Valea Scurta, Estelnic, Lutoasa, Mereni, Petriceni | 9114 | 1 | 0 | 23 | 9091 | 0:09 | 4.5 | 0.675 | 0.675
46 | 17.10.2021 | 16:23 | Covasna | MT | Statia 110/20 kV Targu Secuiesc - I. 20 kV Trafo 1 | Releu tip RZS 3F element de curent defect | d | Defect pe LEA 20 kV Amidon cu functionare eronata a releului tip RZS 3F la celula 20 kV Trafo 1 | Mun. Tg. Secuiesc (partial), Ruseni, Tinoasa, Sasausi, Lunga, Lemnia, Martanus, Bretcu, Oituz, Ghelinta (partial), Sanzieni, Poian, Belani, Valea Scurta, Estelnic, Lutoasa, Mereni, Petriceni | 9114 | 1 | 0 | 23 | 9091 | 0:08 | 3 | 0.00027778 | 0.00027778
47 | 19.10.2021 | 9:21 | Alba | IT | Statia 110/20 kV Teius | Trafo 1 110/20kV din st.Teius declansat prin protectie de gaze | d | Cauza neidentificata | jud.Alba, oras Teius si partial comunele invecinate (Galda de Jos, Stremt, Santimbru, Rimet, Mihalt) | 7287 | 1 | 0 | 27 | 7260 | 0:31 | 7 | 3.6167 | 5.1367
[11 empty] | 2 | 0 | 4 | 2231 | 0:48 | 1.9 | 1.52
48 | 12.11.2021 | 12:08 | Sibiu | MT | LEA 20kV Orlat-Saliste | LEA 20 kV Orlat-Saliste | d | Defect trecător pe LEA 20kV Orlat-Saliste | 19 localitati integral: Fantanele, Sibiel, Sacel, Mag, Vale, Saliste, Gales, Tilisca, Amnas, Aciliu, Apoldul de Sus, Dobarca, Miercurea, Apoldu de Jos, Sangatin, Toparcea, Poiana, Jina, Rod si 1 localitate partial: Orlat | 10976 | 1 | - | 25 | 10951 | 0:46 | 2.8 | 2.1467 | 2.1467
[11 empty] | 2 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 3 | - |  |  |  |  | 0
[11 empty] | 4 | [5 empty] | 0
49 | 27.11.2021 | 22:47 | Mures | MT | Statia 110/20 kV Tarnaveni, BARA 1 20 kV | Bara 1 20 kV | d | Patrundere animal mic in celula 20 kV Ludus | Tarnaveni (partial), Atintis, Bichis, Botez, Cecalaca, Gambut, Gheja, Istif=haza, Nandra, Deleni (patial), ozd, Petrilaca, Saniacob, Ludus (partial), Chincius, Dambau, Herepea, Lepindea, Abus, Adamus, Bahnea (partial), Bernadea, Capalana de Sus, Ceuas, Custelic, Deaj, Hatranglab, Idrufaia, Mica, paucisoara, Seuca, Somostelnic, Subpadure) | 14526 | 1 |  | 4 | 14522 | 0:12 | 3 | 0.6 | 0.74293
[11 empty] | 2 |  | 1 | 3890 | 0:32 | 0.268 | 0.14293
50 | 21.12.2021 | 11:55 | Alba | MT | St. 220/110/20 kV Alba Iulia (Transelectrica) | Decl. CT 20 kV in st. 220/110/20 kV Alba | c | Refuz decl I 20 kV PT90 in st. 220/110/20 kV Alba (Trans) | mun Alba Iulia (partial) | 11895 | 1 |  | 9 | 11886 | 0:12 | 3.8 | 0.76 | 0.925
[11 empty] | 2 |  | 7 | 2469 | 0:03 | 0.8 | 0.04
[11 empty] | 3 |  | 2 | 483 | 0:50 | 0.15 | 0.125