ORDIN nr. ……/………….2016

privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale

vehiculate în România

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) și lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, și

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale vehiculate în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici titulari ai licențelor de operare a sistemelor de transport, distribuție înmagazinare subterană, titulari ai licențelor de operare a conductelor de alimentare din amonte sistemelor de distribuție a gazelor naturale, proprietarii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale precum și ceilalți participanți la piața gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin iar entitățile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileț

Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale

vehiculate în România

- DISPOZIŢII GENERALE

- Scop și domeniu de aplicare

- Prezentul regulament stabileşte condiţiile de măsurare şi de conversie în unităţi de energie a cantităţilor de gaze naturale vehiculate în România.

- (1) Gazele naturale comercializate între producători, transportator, distribuitori, furnizori şi clienții finali de gaze naturale se măsoară în punctele de predare-preluare comercială a gazelor naturale.

(2) Sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale ce se utilizează pentru măsurarea gazelor naturale pe teritoriul României îndeplinesc cerinţele tehnice, funcţionale şi de montaj minime precizate în prezentul regulament.

- Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa gazelor naturale.

- (1) Prezentul regulament se aplică măsurării gazelor naturale în punctele de predare-preluare comercială, după cum urmează:

- la intrarea în sistemul național de transport al gazelor naturale din câmpurile de producţie şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- la ieşirea din sistemul național de transport al gazelor naturale, respectiv la intrarea în sistemele de distribuţie a gazelor naturale, în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau direct la clienții finali racordaţi direct la sistemul național de transport al gazelor naturale;

- la ieşirea din conductele de alimentare din amonte, respectiv la intrarea în sistemele de distribuţie a gazelor naturale sau la clienții finali racordaţi direct la conductele de alimentare din amonte;

- la ieşirea din sistemele de distribuţie a gazelor naturale, respectiv la intrarea la clienții finali casnici sau noncasnici ori la alte sisteme de distribuţie;

- la ieşirea din sistemul de transport/sistemul de distribuţie al/a gazelor naturale, respectiv la intrarea în staţiile de producere a gazelor naturale comprimate pentru autovehicule;

- la ieşirea din conductele de alimentare din amonte sau din punctele de import, în cazul măsurării cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate prin magistralele directe.

(2) Prezentul regulament nu se aplică în următoarele situații:

- la măsurarea gazelor naturale în punctele de import de interconectare cu sistemele vecine, pentru transportul internațional de gaze naturale, unde se respectă prevederile acordurilor de operare încheiate pentru punctele de interconectare ale României;

- la măsurarea cantităţilor de gaze naturale comprimate pentru vehicule, la ieşirea din staţiile de producere/stocare/distribuire a acestora.

- (1) În sensul prezentului regulament următorii termeni, expresii și abrevieri se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- BRML - Biroul Român de Metrologie Legală;

- CA – conductă de alimentare din amonte;

- ISO - Organizaţia Internaţională de Standardizare;

- OCA – operatorul conductelor de alimentare din amonte;

- OI – operatorul de înmagazinare a gazelor naturale;

- OSD – operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- OTS – operatorul sistemului de transport al gazelor naturale;

- PM - postul de măsurare a gazelor naturale;

- SD – sismte de distribuție a gazelor naturale;

- SM - staţie de măsurare a gazelor naturale;

- SNT - sistemul naţional de transport al gazelor naturale;

- SR - standard român;

- SRM - staţie de reglare-măsurare a gazelor naturale;

- SRMP – stație de reglare măsurare predare a gazelor naturale;

- ZCG - zona de calitate a gazelor naturale;

- clasă de exactitate - clasă mijloacelor de măsurare a gazelor naturale care satisfac anumite condiţii metrologice, destinate să menţină erorile în limitele specificate;

- condiţii de bază - condiţii specificate la care este transformată cantitatea de gaz măsurat (T = 288,15 K; p = 1,01325 bar (101325 Pa))

- condiţii de referinţă - condiţii de utilizare prescrise pentru încercarea funcţionării unui mijloc de măsurare sau pentru intercompararea rezultatelor măsurării;

- contor de gaze naturale  - aparatul de măsurare a gazelor naturale care are funcţia de a măsura, memora şi de a afişa cantitatea de gaze naturale care a trecut prin el;

- contor de gaze naturale cu membrană - contorul de gaze naturale în care volumul de gaze naturale se măsoară prin umplerea şi golirea succesivă a camerelor sale cu pereţi deformabili;

- contor de gaze naturale cu pistoane rotative - contorul de gaze naturale în care se formează un compartiment rigid între pereţii unei camere staţionare şi un element/elemente în mişcare; fiecare ciclu de rotaţie al elementului/elementelor deplasează un volum cunoscut de gaze naturale care este înregistrat cumulativ şi indicat de un dispozitiv indicator;

- contor de gaze naturale cu turbină - contorul de gaze naturale în care forţele dinamice ale gazelor naturale aflat în mişcare produc rotaţia unei turbine cu o viteză proporţională cu volumul de gaze naturale care trece prin turbină; numărul de rotaţii ale turbinei este semnalul de măsurare pentru volumul de gaze naturale care a trecut prin contor;

- contor de gaze naturale cu ultrasunete – contorul de gaze naturale care măsoară timpul de propagare a ultrasunetelor prin gazele naturale aflate în curgere, între una sau mai multe perechi de traductoare ultrasonice; timpul de propagare este semnalul de măsurare pentru indicarea volumului de gaze naturale care a trecut prin contor;

- convertor de volum - dispozitiv electronic conectat la un contor de gaze naturale care transformă automat volumul de gaze naturale măsurat în condiţii de lucru în volum de gaz în condiţii de bază;

- domeniu de debit - intervalul cuprins între debitul maxim şi cel minim pentru care eroarea de justeţe a contorului de gaze naturale este cuprinsă între limite specificate; se mai poate folosi termenul de rangeabilitate;

- incertitudine de măsurare - parametrul asociat rezultatului unei măsurări, care caracterizează împrăştierea valorilor ce în mod rezonabil ar putea fi atribuite măsurandului;

- indice Wobbe - puterea calorifică superioară volumică în condiţii de referinţă specificate, împărţită la rădăcina pătrată din densitatea relativă în aceleaşi condiţii de referinţă specificate la măsurare;

- mijloc de măsurare - toate măsurile, aparatele, contoarele, dispozitivele, instalaţiile, precum şi mostrele de materiale şi substanţe care materializează şi conservă unităţi de măsură şi furnizează informaţii de măsurare;

- punct de predare/preluare comercială a gazelor naturale - ansamblul instalaţiilor care asigură măsurarea gazelor naturale din punctul în care acestea trec din proprietatea/custodia OCA/OTS/furnizorului în cea a OSD/OI/clientului final;

- punctul de rouă al apei - temperatura peste care condensarea vaporilor de apă nu se produce la presiune specificată; pentru orice presiune mai mică decât presiunea specificată nu există condensare la această temperatură;

- punctul de rouă al hidrocarburilor - temperatura deasupra căreia nu se mai produce condensarea hidrocarburilor la o presiune specificată;

- putere calorifică inferioară - Hi - cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităţi specificate de gaze naturale, astfel încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere sunt aduşi la aceeaşi temperatură specificată ca şi reactanţii, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă; temperatura şi presiunea menţionate mai sus trebuie specificate;

- putere calorifică superioară - Hs - cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităţi specificate de gaze naturale, astfel încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere sunt aduşi la aceeaşi temperatură specificată ca şi reactanţii, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă, cu excepţia apei formate prin combustie, care este condensată la starea lichidă la temperatura menţionată mai sus. temperatura şi presiunea menţionate mai sus trebuie specificate;

- sistem de măsurare a gazelor naturale - ansamblul mijloacelor de măsurare şi alte echipamente, reunite pentru efectuarea unor măsurări ale gazelor naturale;

- staţie de măsurare a gazelor naturale - ansamblul instalaţiilor de măsurare a debitului de gaze naturale, filtrare şi odorizare, conectate printr-un racord la CA, SNT sau la SD şi care alimentează un SD/clienți finali;

- staţie de reglare-măsurare predare - ansamblul instalaţiilor de reducere şi reglare a presiunii, de măsurare a debitului de gaze naturale, filtrare şi odorizare, prin care gazele naturale din SNT intră în SD; prevederile din regulament la SRM vizează în special contoarele/echipamentele şi sistemele de măsurare care concură la realizarea măsurării gazelor naturale;

- traductor de măsurare - dispozitiv care stabilește o corespondență între valorile unei mărimi de intrare și valorile unei mărime de ieşire.

(2) Termenii, expresiile și abrevierile de la alin. (1) se completează cu termenii prevăzuți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- Cerinţe generale

- (1) Măsurarea comercială a gazelor naturale se realizează prin intermediul sistemelor de măsurare sau al mijloacelor de măsurare montate în punctele de predare-preluare comercială SRMP/SRM/SM/PM.

(2) Sistemele/mijloacele de măsurare utilizate la măsurarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piața a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 14 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cerințele minime tehnice și funcționale ale sistemelor/mijloacelor de măsurare noi care nu se supun controlului metrologic al statului sunt convenite între părți, cu respectarea prevederilor alin. (2).

- Sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale utilizate trebuie să corespundă parametrilor de curgere, respectiv viteză, debit, presiune și temperatura gazelor naturale precum și , numărul Reynolds, de calitate a gazelor naturale măsurate şi de mediu în care acestea sunt montate.

- SM/SRM trebuie să fie proiectate, construite, exploatate şi întreţinute în conformitate prevederile prezentului regulament, cu normele şi reglementările tehnice europene şi internaţionale aplicabile și cu instrucţiunile producătorilor de contoare/sisteme şi echipamente de măsurare a gazelor naturale.

- (1) Pentru gazele naturale măsurate pe piaţa gazelor naturale este obligatorie conversia volumelor măsurate în condiţii de lucru la condiţiile de bază, cu excepţia situaţiei precizate la art. 33 alin. (2).

(2) Temperatura de combustie pentru determinarea compoziţiei chimice a gazelor naturale este de 15°C.

(3) Trecerea la alte condiţii de bază pentru conversia volumelor măsurate în condiţii de lucru, respectiv p = 1,01325 bar (101325 Pa), T = 273,15 K şi temperatura de combustie pentru determinarea compoziţiei chimice a gazelor naturale de 25°C, se va face ulterior, la un termen precizat de ANRE în urma consultărilor din sectorul gazelor naturale.

- Clasa de exactitate a mijloacelor de măsurare a gazelor naturale trebuie să fie mai bună sau cel puţin egală cu cea precizată în prezentul regulament şi reprezintă cerinţă minimă contractuală.

- Caracteristicile fiecărei componente ale sistemului de măsurare a gazelor naturale trebuie să corespundă caracteristicilor măsurandului căruia i se adresează, astfel încât să fie asigurată incertitudinea necesară.

- Regimul de proprietate

- (1) Sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale sunt în proprietatea titularului de licenţă de operare care predă gazele naturale, respectiv OCA/OI/OTS/OSD, după caz.

(2) Sistemele/mijloacele de măsurare precizate la alin. (1) sunt sisteme de măsurare a gazelor naturale pentru decontare fiscală şi sunt denumite sisteme de bază.

- (1) Proprietarul/operatorul sistemelor de bază, la solicitarea celeilalte părţi, acceptă, pe baza unei documentaţii tehnice avizate de proprietarul/operatorul sistemelor de bază, ca acesta să monteze în SM sau SRM sisteme de măsurare a gazelor naturale proprii, numite sisteme de control, cu aceeaşi clasă de exactitate ca a celor de bază.

(2) Măsurarea gazelor naturale cu sistemele de control nu este opozabilă măsurării cu sistemele de bază.

- În cazul în care sistemele de măsurare de bază puse în funcţiune înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sunt în proprietatea altei părţi decât a OCA/IO/OTS/OSD, după caz, care predă gazele naturale sau în cazul în care se convine ca sistemul de control să devină sistem de bază, la solicitarea OCA/IO/OTS/OSD, proprietarul poate să predea în exploatare/proprietate aceste mijloace de măsurare la OCA/IO/OTS/OSD, după caz.; condiţiile predării bunurilor se stabilesc de comun acord între părţi.

- Partenerii de tranzacţie au drept de acces la SM sau la SRM, pentru controlul sistemelor de bază, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și/sau cu prevederile contractuale.

- (1) Proprietarul/operatorul punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale trebuie să permită, la cererea celeilalte părţi, instalarea de echipamente pentru transmiterea la distanţă a datelor de exploatare (presiune, temperatură, debit instantaneu, index al aparatului de măsurare etc.) acolo unde nivelul tehnic al instalaţiilor permite, fără a fi afectată corectitudinea măsurării.

(2) Pentru punctele de predare/preluare comercială, acolo unde proprietarul SM a  instalat echipamente pentru transmiterea la distanță a datelor de exploatare (presiune, temperatură, debit instantaneu, index al aparatului de măsurare etc), acesta asigură acces online partenerului de tranzacție.

- CARACTERISTICILE METROLOGICE ALE SISTEMELOR DE MĂSURARE UTILIZATE PE PIAŢA GAZELOR NATURALE

- Părţile implicate în tranzacţiile comerciale au obligaţia de a stabili standardele aplicabile sistemelor de măsurare.

- (1) Sistemul de măsurare a gazelor naturale cu element deprimogen este alcătuit din următoarele componente:

- tronsoane de conducte amonte şi aval;

- element primar:

- element deprimogen de tipul:

- diafragmă cu prize de presiune în unghi;

- diafragmă cu prize de presiune la flanşe;

- diafragmă cu prize de presiune la D şi D/2,

unde diafragmele se pot monta în dispozitive port-diafragmă;

- prize de presiune;

- element secundar, care poate fi:

  - traductor de presiune statică;

  - traductor de presiune diferenţială;

  - traductor de temperatură;

  - traductor multivariabil;

  - termorezistenţă;

  - traductor de densitate;

  - cromatograf de linie;

- element terţiar, respectiv calculator de debit;

- elemente auxiliare, care sunt ţevi de impuls pentru preluarea parametrilor gazelor naturale.

(2) Incertitudinea de măsurare a volumelor de gaze naturale cu sistemele, prevăzute la alin. (1), respectiv eroarea maximă tolerată a sistemului trebuie să fie de maximum ± 1,5%.

(3) Elementele secundare din sistemul de măsurare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (1) lit. c), nu trebuie să depăşească  erorile maxime tolerate corespunzătoare clasei de exactitate, respectiv a incertitudinii de măsurare a sistemului de măsurare, conform prevederilor Normei de metrologie legala NML 018-07 Sisteme de măsurare continuă și dinamică a cantităților de fluide (de volum și de masă), aprobată prin Ordinul BRML nr. 125/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 1 august 2007.

(4) Elementul terţiar al sistemului de măsurare a gazelor naturale, prevăzut la alin. (1) lit. d), , trebuie să aibă eroarea maximă admisă de calcul a volumului de gaze naturale corectat de o cincime din eroarea maximă tolerată a sistemului, conform prevederilor Normei de metrologie legala NML 018-07 Sisteme de măsurare continuă și dinamică a cantităților de fluide (de volum și de masă), aprobată prin Ordinul BRML nr. 125/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 1 august 2007.

(5) Eroarea maximă tolerată pentru calculul fiecărei mărimi caracteristice a gazelor naturale este egală cu două cincimi din eroarea maximă tolerată a traductorului corespunzător, conform prevederilor Normei de metrologie legala NML 018-07 Sisteme de măsurare continuă și dinamică a cantităților de fluide (de volum și de masă), aprobată prin Ordinul BRML nr. 125/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 1 august 2007.

- (1) Sistemul de măsurare cu contoare cu pistoane rotative sau cu turbină se poate efectua cu mijloace de măsurare în două configuraţii:

- configurația 1:

  - contor cu pistoane rotative sau contor cu turbină;

  - convertor electronic de volum de gaz, care poate fi de două tipuri:

    - complet (cu traductoare integrate);

    - cu traductoare externe;

  - calculator de debit.

- configurația 2:

- contor cu pistoane rotative sau contor cu turbină;

- traductoare:

    - de presiune statică şi de temperatură;

    - de densitate;

- calculator de debit.

(2) OCA/OI/OTS/OSD care exploatează sistemele de măsurare a gazelor naturale ia toate măsurile necesare pentru efectuarea măsurării cantităților de gaze naturale (în volume) cu o incertitudine de măsurare de msximum ± 1,5%.

(3) Convertoarele de volum, respectiv calculatoarele de debit, trebuie să fie în conformitate cu normativele europene și/sau internaționale în vigoare.

(4) Erorile maxime admise la verificarea metrologică iniţială pentru contoarele cu pistoane rotative sau cu turbină sunt:

  - pentru Qmin ≤ Q < Qt, eroarea maximă este de ± 2%;

  - pentru Qt ≤ Q ≤ Qmax, eroarea maximă este de ± 1%;

unde:

- Qmax - debitul maxim de gaze naturale la care echipamentul furnizează indicaţii care satisfac cerinţele cu privire la erorile maxime admise;

- Qmin - debitul minim de gaze naturale la care echipamentul furnizează indicaţii care satisfac cerinţele cu privire la erorile maxime admise;

- Qt - debitul de tranzit; este debitul care desparte domeniul de debit în două zone distincte, care au erori maxime admise diferite.

(5) Valoarea debitului de tranzit Qt este funcţie de raportul Qmax/Qmin, conform Tabelului nr. 1.

Tabelul nr. 1

| Contoare cu turbină |  | Contoare cu pistoane rotative |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport Qmax/Qmin | Qt | Raport Qmax/Qmin | Qt |
| 10:1 | 0,20 Qmax | < 20:1 | 0,20 Qmax |
| 20:1 | 0,20 Qmax | 30:1 | 0,15 Qmax |
| 30:1 | 0,15 Qmax | 50:1 | 0,10 Qmax |
| ≥ 50:1 | 0,10 Qmax | > 50:1 | 0,05 Qmax |

(6) Dacă verificarea metrologică iniţială/periodică este realizată de un stand de verificare certificat pentru presiuni mai mari de 4 bar (4×105 Pa), erorile maxime admise sunt următoarele:

  - pentru Qmin ≤ Q < Qt, eroarea maximă este de ± 1%;

  - pentru Qt ≤ Q ≤ Qmax, eroarea maximă este de ± 0,5%;

(7) Erorile maxime admise la verificarea metrologică iniţială pentru convertoarele electronice sunt:

  - ± 0,5%, pentru condiţii de referinţă;t = 20± 5°C şi p = 1,01325 bar (101325 Pa);

  - ± 1%, pentru condiţii de lucru.

- (1) Sistemul de măsurare a gazelor naturale cu contoare cu ultrasunete este alcătuit din:

- contor cu ultrasunete;

- traductoare, care pot fi:

    - de presiune statică şi de temperatură;

    - de densitate;

- calculator de debit.

(2) Erorile maxime admise la verificarea metrologică inițială a contoarelor cu ultrasunete sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2

| Debit | Eroare maximă admisă |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dn < 12” | Dn < 12” |
| Qmin ≤ Q < Qt | ± 1,4% | ± 1,4% |
| Qt ≤ Q ≤ Qmax | ± 1% | ± 0,7% |

Unde:

    - Dn reprezintă diametrul nominal al conductei de gaze naturale la intrarea în contor;

    - Qmax - debitul maxim de gaze naturale la care echipamentul furnizează indicaţii care satisfac cerinţele cu privire la erorile maxime admise;

    - Qmin - debitul minim de gaze naturale la care echipamentul furnizează indicaţii care satisfac cerinţele cu privire la erorile maxime admise;

    - Qt - debitul de tranzit; este debitul care desparte domeniul de debit în două zone distincte, care au erori maxime admise diferite.

- (1) Se recomandă ca din punct de vedere constructiv contoarele de gaze naturale cu membrană, respectiv cu pereţi deformabili, să fie conforme cu prevederile SR EN 1359:2004/A1:2006.

(2) Erorile maxime admise la verificarea metrologică  inițială pentru contoarele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

| Debit | Verificare metrologică iniţială |
| --- | --- |
| Qmin ≤ Q < Qmax | ± 3% |
| 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax | ± 1,5% |

unde:

- Qmax - debitul maxim la care echipamentul furnizează indicaţii care satisfac cerinţele cu privire la erorile maxime admise;

- Qmin - debitul minim la care echipamentul furnizează indicaţii care satisfac cerinţele cu privire la erorile maxime admise.

(3) Erorile maxime admise la verificarea metrologică a contoarelor cu membrană prevăzute cu dispozitiv de conversie a volumului de gaze naturale măsurat în funcție de temperatura gazelor naturale se majorează în conformitate cu prevederile Normei de metrologie legala NML 018-07 Sisteme de măsurare continuă și dinamică a cantităților de fluide (de volum și de masă), aprobată prin Ordinul BRML nr. 125/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 1 august 2007.

- În cadrul sistemelor prevăzute la art. 18 ÷ 20 se pot instala gazcromatografe online.

- CERINŢE TEHNICE ŞI FUNCŢIONALE PENTRU SISTEMELE DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

- Cerinţe tehnice pentru sistemele de măsurare a gazelor naturale

- Toate mijloacele de măsurare a gazelor naturale trebuie să fie realizate de către producători care deţin un sistem al calităţii certificat.

- Pe piaţa gazelor naturale se pot folosi şi alte tipuri de mijloace/sisteme de măsurare pentru care prezentul regulament nu prevede cerinţe tehnice şi funcţionale minime; acestea trebuie să respecte prevederile legislaţiei metrologice şi se folosesc numai cu acordul părţilor participante la tranzacţie.

- Contoarele de gaze naturale cu pistoane rotative, cu turbină sau cu ultrasunete trebuie să funcţioneze corespunzător şi în cazul măsurării unui debit de gaze naturale de 1,2 Qmax timp de minimum o oră.

- Contoarele de gaze naturale, în funcţie de clasa de exactitate, trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

| Clasa contorului | Qmax/Qmin | Qmax/Qt | Qr/Qmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | ≥ 150 | ≥ 10 | 1,2 |
| 1,0 | ≥ 20 | ≥ 5 | 1,2 |

unde:

    - Qmax - cea mai mare valoare a debitului la care contorul de gaze naturale furnizează indicaţii ce îndeplinesc cerinţele privind erorile maxime tolerate;

    - Qmin - cea mai mică valoare a debitului la care contorul de gaze naturale furnizează indicaţii ce îndeplinesc cerinţele privind erorile maxime tolerate;

    - Qt - debitul de tranzit; este debitul situat între debitul maxim şi debitul minim la care domeniul de debit este împărţit în două zone, "zona inferioară" şi "zona superioară"; fiecare zonă are o eroare maximă tolerată caracteristică;

    - Qr - debitul de suprasarcină; este cea mai mare valoare a debitului la care contorul de gaze naturale funcţionează într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze.

- (1) Proprietarul/operatorul punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale alege echipamentul de măsurare a gazelor naturale în funcţie de domeniul de debit şi de parametrii de livrare.

(2) Dacă un singur echipament de măsurare a gazelor naturale nu poate acoperi întregul domeniu de debit se alege două sau mai multe mijloace de măsurare a gazelor naturale, instalate în paralel, care pot fi utilizate simultan sau alternativ în funcţie de debitul solicitat în anumite perioade, astfel încât înregistrarea consumului de gaze naturale livrate să nu fie afectată de debitele extreme.

- Limitele domeniului de temperatură a gazelor naturale măsurat trebuie să între -20°C ... +50°C.

- Contoarele de gaze naturale trebuie să fie proiectate şi executate pentru condiţii climatice de lucru în domeniu de cel puţin -20°C ... +40°C.

- Dispozitivul indicator trebuie să aibă un număr de cifre suficient astfel încât cantitatea de gaze naturale măsurată timp de 8.000 de ore la Qmax să nu aducă cifrele la valoarea iniţială.

- Cerinţe funcţionale pentru contoare de gaze naturale cu preplată sau cu teletransmisie de date

- (1) În cazul utilizării contoarelor de gaze naturale alimentate cu energie electrică, respectiv contoarele cu preplată sau teletransmisie, bateria trebuie verificată; după consumarea a 90% din energia bateriei, un semnal de avertizare corespunzător se afişează pe ecranul contorului și bateria trebuie schimbată.

(2) Unele din contoarele de gaze naturale prevăzute la alin. (1) au și memorie electronică care poate fi utilizată în situația în care afișajul contorului se stinge.

- Cartelele utilizate la acest tip de contor au posibilitatea de reîncărcare şi de îmbunătăţire a performanţelor, operaţie asigurată de OSD.

- În cazul utilizării contoarelor de gaze naturale cu teletransmisie, OSD asigură gestionarea unei baze de date care să asigure păstrarea valorilor a cel puţin 20 de citiri în regim operativ şi minimum pentru 3 ani pe suport extern.

- CONVERTOARE ELECTRONICE, TRADUCTOARE ŞI CALCULATOARE DE DEBIT

- Convertoare electronice de volum

- (1) Montarea convertoarelor de volum este obligatorie pentru toate contoarele, cu excepţia celor precizate la alin. (2).

(2) La contoarele cu membrană pentru presiuni de lucru sub 50 mbar (5000 Pa) montarea convertoarelor de volum nu este obligatorie.

- Se recomandă ca factorul de compresibilitate Z să se calculeze în conformitate cu SR EN ISO 12213-1:2010, SR EN ISO 12213-2:2010, SR EN ISO 12213-3:2010.

- (1) Convertorul trebuie să afişeze toate datele relevante ale măsurării gazelor naturale fără utilizarea unor echipamente adiţionale; afişarea volumului corectat trebuie să se facă, de regulă, la nivel de unitate de volum;prin acordul părţilor implicate în măsurarea gazelor naturale, pentru indicarea volumului corectat se pot utiliza afişaje de tipul 10n unităţi de volum.

(2) Pentru a se evita situațiile în care pot apărea diferențe între impulsurile transmise de contor și cele preluate de convertor, acesta din urmă trebuie configurat astfel încât valoarea volumului de gaze naturale necorectat să fie aceeași cu valoarea afișată de indexul contorului; în cazul în care după alinierea acestora se constată decalări acestea se corectează corespunzător și se adăugă la cantitățile de gaze naturale măsurate și se iau măsuri de identificare și remediere a cauzelor care au generat decalajul de index.

- Convertorul nu trebuie să influenţeze funcţionarea corectă a contorului.

- (1) Convertorul trebuie să sesizeze funcţionarea în afara domeniului de măsurare a diverşilor parametri a gazelor naturale (temperatură, presiune, debit); în acest caz, echipamentul oprește contorizarea volumului corectat şi contorizează în alt registru de memorie volumul necorectat înregistrat de contor sau corectat cu valori de presiune şi temperatură de substituţie presetate.

(2) Valorile de presiune şi temperatură de substituţie se stabilesc de comun acord de către operatorul, care predă gazele naturale, şi de beneficiar.

- (1) Bateria de alimentare a convertorului trebuie să aibă o durată de viaţă de minimum 5 ani.

(2) Proprietarul SM/SRM are obligația de a verifica periodic starea bateriei.

(3) La consumarea a 90% din durata de viaţă a acesteia, convertorul trebuie să afişeze un semnal de avertizare vizibil pe ecran și bateria urmează să fie schimbată.

- (1) Convertoarele electronice de volum şi mecanismele indicatoare ale contoarelor de gaze naturale cu pistoane rotative sau cu turbină trebuie să aibă un grad de protecţie de cel puţin IP 64.

(2) În cazul montării într-o incintă, este permisă şi utilizarea contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de măsurare a gazelor naturale care au un grad de protecţie IP 54.

- (1) Convertoarele electronice de volum şi accesoriile lor sunt în construcţie antiex dacă locul de montaj o impune.

(2) Convertoarele electronice de volum trebuie să ofere posibilitatea tehnică pentru descărcarea rapoartelor cantitative orare, zilnice si lunare, rapoarte de eroare și rapoarte de configurare; înregistrările convertoarelor trebuie analizate și arhivate de OCA/OI/OTS/OSD, după caz.

(3) În cazul în care nivelul tehnic și legislația metrologică, inclusiv documentele de legalitate metrologică, permit configurarea de la distanță a compoziției gazelor naturale, aceasta poate fi realizată cu acordul OCA/OI/OTS/OSD, după caz, pe baza buletinului de analiza lunar sau a analizelor online realizate de  gazcromatograful corespunzător zonei de calitate în care se află sistemul de măsurare a gazelor naturale.

- Traductoare şi calculatoare de debit

- Traductoarele de presiune statică, de presiune diferenţială, de temperatură, multivariabile şi de densitate sunt construite din materiale rezistente la solicitările la care sunt supuse în timpul funcţionării.

- Elementele componente care alcătuiesc traductorul, aflate în zona de contact cu mediul ambiant şi cu fluidul de lucru, trebuie să aibă acoperiri de protecţie sau să fie executate din materiale care să reziste la acţiunea corosivă a acestora.

- (1) Pentru a evita erorile introduse de variaţia presiunii atmosferice, pentru măsurarea presiunii statice se utilizează traductoare de presiune absolută; pentru presiuni absolute ale gazelor naturale de peste 21 bar (21×105 Pa) se pot utiliza şi traductoare de presiune relativă.

(2) Pentru o determinare cât mai corectă a presiunii absolute se configurează în calculatorul de debit presiunea atmosferică calculată, luând în considerare altitudinea locului de instalare.

- Elementul sensibil al termorezistenţei trebuie să fie alcătuit din metale pure; termorezistenţa este, cel puţin, de tip cu 3 fire.

- Toate traductoarele utilizate sunt în construcţie antiex corespunzătoare cerinţelor impuse de locul de montaj.

- (1) Calculatoarele de debit se echipează cu imprimantă în vederea tipăririi raportului de configurare, a consumurilor sau a parametrilor de livrare ai gazelor naturale și trebuie să dispună de o interfaţă la care, prin conectarea unui calculator, să poată fi citiţi indicatorii menţionaţi și descărcate rapoartele cantitative orare, zilnice și lunare, rapoartele de eroare și rapoartele de configurare.

(2) În cazul în care  nivelul tehnic și legislația metrologică, inclusiv documentele de legalitate metrologică, permit configurarea calculatoarelor de debit de la distanță a compoziției gazelor naturale aceasta poate fi realizată cu acordul OCA/OI/OTS/OSD, după caz, pe baza buletinului de analiză lunar sau a mediei lunare a analizelor online realizate de  gazcromatograful corespunzător zonei de calitate în care se află sistemul de măsurare, fără a afecta legalitatea metrologică.

(3) Calculatoarele de debit care au posibilitatea să utilizeze liniarizarea polinomială a erorilor rezultate la verificarea efectuată la standul de verificări la presiune înaltă, sunt configurate astfel încât să utilizeze această facilitate.

- Calculatoarele de debit afişează separat consumul înregistrat în timpul alarmelor.

- (1) Pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică a sistemelor de măsurare electronice, acestea sunt prevăzute cu surse neîntreruptibile de tensiune cu autonomie de cel puţin 8 ore.

(2) În cazul în care sistemul de măsurare este echipat cu grup electrogen automat, autonomia sursei neîntreruptibile de tensiune trebuie să fie de cel puţin două ore.

(3) Intrarea în funcțiune a surselor neîntreruptibile trebuie să fie înregistrată într-un jurnal de evenimente și semnalizată la distanță sub forma unui semnal de alarmă.

- PROIECTAREA SM ŞI SRM

- SM sau SRM sunt proiectate în conformitate cu reglementările în vigoare.

- (1) SM sau SRM sunt proiectate astfel încât să fie asigurată funcţionarea lor corectă pentru întregul domeniu de debite, presiuni şi temperaturi specificate în acordul tehnic de racordare la CA/SNT/SD și/sau în tema de proiectare, în limitele de variaţie a compoziţiei chimice a gazelor naturale.

(2) Pentru cazul în care sunt prezente impurităţi solide şi lichide în gazele naturale, se prevede din faza de proiectare separatoare şi filtre adecvate.

- (1) SM sau SRM sunt proiectate astfel încât să asigure continuitatea în furnizare în condiţii de siguranţă şi în timpul efectuării operaţiunilor de întreţinere.

(2) În cazuri extreme, trebuie să fie posibilă separarea staţiei de conducta din amonte şi aval prin robinete de secţionare cu închidere rapidă, în condiţii de siguranţă.

- Sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale se montează, de regulă, într-o/într-un încăpere/incintă/cofret; este permisă şi montarea în aer liber, cu condiţia ca o astfel de instalare să nu influenţeze exactitatea acestor aparate.

- Pentru cazurile în care este posibilă o curgere bidirecţională a gazelor naturale prin sistemul de măsurare şi acest lucru este de natură să afecteze măsurarea corectă, este obligatorie montarea unei clapete de curgere unisens.

- (1) La proiectarea SM şi SRM, diametrul interior al conductelor situate în amonte de dispozitivul de reglare a presiunii se calculează astfel încât viteza de curgere a gazelor naturale să fie de maximum 30 m/s;  excepţia fac SM amplasate în SD unde viteza de curgere a gazelor naturale trebuie să fie de maximum 20 m/s; pentru determinarea diametrului interior al conductelor situate în aval de organul de reglare se ia în calcul o viteză de curgere a gazelor naturale de maximum 20 m/s.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac conductele situate în amonte/aval de elementul deprimogen sau de contorul de gaze naturale, prin care, indiferent dacă se află înainte sau după elementul de reglare a presiunii, se limitează viteza de curgere a gazelor naturale la maximum 20 m/s.

(3) Se acceptă viteze de curgere a gazelor naturale mai mari în cazul liniilor de măsurare cu debitmetre cu ultrasunete, în conformitate cu recomandările producătorului.

(4) Robinetele din amonte şi aval de sistemul de măsurare a gazelor naturale sunt cu deschidere completă la dimensiunea diametrului interior al conductelor; această condiţie nu este obligatorie în cazul utilizării contoarelor de gaze naturale cu pistoane rotative.

- Proiectele de SM sau SRM sunt realizate în baza avizului tehnic de racordare la CA/SNT/SD, după caz, și/sau a temei de proiectare date de OCA/OI/OTS/OSD, care urmează să predea gazele naturale în punctul respectiv,  care cuprinde cel puţin următoarele precizări:

  - destinaţia;

  - locaţia de amplasare;

  - compoziţia gazelor naturale, tipul şi nivelul impurităţilor;

  - fişa tehnică care cuprinde parametrii de intrare şi ieşire ai gazelor naturale livrate, şi anume:

    - debitul de gaze naturale maxim şi minim;

    - presiunea maximă/minimă a gazelor naturale, presiunile reglate;

    - temperatura gazelor naturale la intrarea în SM/SRM, şi temperatura la ieşirea din SM/SRM;

    - căderea maximă de presiune admisă pe SM/SRM şi pe fiecare echipament;

    - cerinţele funcţionale ale SM/SRM (grad de automatizare, cu/fără personal operativ, monitorizare parametri, teletransmisie de date).

- Tabelul nr. 5 prezintă unele cerinţe recomandate la proiectarea SM sau SRM, în funcţie de mărimea debitului vehiculat.

Tabelul nr. 5

| Nr. crt. | Dotare/Debit, m3/h (condiţii de bază) | ≥ 500 | ≥ 5.000 | ≥ 10.000 | ≥ 100.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posibilitate de interconectare a unui sistem de control |  |  | X | X |
| 2. | Corecţie de volum cu temperatura şi presiunea | X | X | X | X |
| 3. | Corecţie de volum cu factor de compresibilitate |  | X | X | X |
| 4. | Alternativă la 2, 3: corecţie de volum cu densitatea |  |  | X | X |

- În cazul proiectării mai multor linii de măsurare a gazelor naturale, numărul acestora trebuie să fie ales astfel încât debitul maxim pe staţie să poată fi măsurat cu o linie închisă şi cu celelalte linii funcţionând în condiţiile specificate.

- Odorizarea gazelor nu trebuie să influenţeze performanţele mijloacelor de măsurare; punctul de injecţie al odorizantului este în aval de sistemul de măsurare a gazelor naturale.

- Orice echipament periferic care se conectează la mijloacele de măsurare a gazelor naturale nu trebuie să influenţeze exactitatea măsurării.

- În funcţie de necesităţi, SM sau SRM pot fi echipate cu următoarele componente principale:

- mijloace de măsurare pentru determinarea cantităţilor de gaze naturale;

- echipament pentru determinarea compoziţiei gazelor naturale;

- robinete de izolare;

- sisteme de monitorizare;

- filtre şi separatoare;

- încălzitoare de gaze naturale;

- echipamente pentru reducerea zgomotului;

- echipament de reglare a debitului a gazelor naturale;

- echipamente de reducere a pulsaţiilor şi vibraţiilor;

- flanşe electroizolante;

- aparate indicatoare;

- aparate de determinarea a punctului de rouă al apei și a hidrocarburilor.

- MONTAREA MIJLOACELOR DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

- Condiţii de montaj al mijloacelor de măsurare

- (1) La sistemele de măsurare a gazelor naturale cu element deprimogen se recomandă respectarea condiţiilor de montaj prevăzute în SR EN ISO 5167-1, SR EN ISO 5167-2, SR EN ISO 5167-3 şi SR EN ISO 5167-4.

(2) Elementele secundare se montează astfel încât să poată fi izolate de proces, pentru a putea fi verificate pe teren.

- (1) La sistemele de măsurare cu contoare de gaze naturale cu pistoane rotative, cu turbină şi ultrasonice, pentru a asigura un profil uniform al curgerii, se prevăd porţiuni de conductă rectilinii, fără obstacole, deviaţii, prize de presiune în amonte şi în aval de contor.

(2) Dacă producătorul de contoare de gaze naturale nu recomandă altfel, lungimile tronsoanelor conductelor din amonte şi din aval de contor recomandate de SR EN 1776 sunt date în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6

| Tip sistem de măsurare a gazelor naturale | Tronson conductă din amonte, Dn | Tronson conductă din aval, Dn |
| --- | --- | --- |
| Contor de gaze naturale cu pistoane rotative | 4 | 2 |
| Contor de gaze naturale cu turbină | 5 | 2 |
| Contor ultrasonic de gaze naturale | 10*) | 3*) |

*) În cazul în care contorul ultrasonic este amplasat astfel încât să măsoare fluxul de gaze naturale bidirecţional, lungimile tronsoanelor conductelor din ambele capete ale contorului au lungimea 10 Dn.

(3) Pentru mijloacele de măsurare a gazelor naturale aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament, lungimile tronsoanelor conductelor din amonte/aval pot rămâne neschimbate.

(4) Lungimile tronsoanelor rectilinii pot fi reduse prin montarea de dispozitive de uniformizare a curgerii, conform standardelor aplicabile fiecărei metode de măsurare în parte.

(5) Contoarele de gaze naturale cu ultrasunete utilizate pe piaţa gazelor naturale se montează în conformitate cu indicaţiile producătorului.

- Montarea traductoarelor de temperatură, de presiune statică, de presiune diferenţială, multivariabile şi de densitate

- (1) Traductoarele electronice de presiune statică, de presiune diferenţială, de temperatură, multivariabile şi de densitate se pot monta în cofrete termostatate, pentru a asigura o temperatură de lucru corespunzătoare exactităţii indicaţiilor, dacă prin documentele de asigurare a legalității metrologice nu se specifică altfel.

(2) Amplasarea traductoarelor se face în conformitate cu indicaţiile din documentele de asigurare a legalității metrologice.

- Pentru sisteme de măsurare a gazelor naturale, altele decât cele cu contoare de gaze naturale cu pistoane rotative, sondele de temperatură se montează în aval de contor pentru a evita deformarea profilului curgerii.

- (1) Pentru asigurarea măsurării corecte a temperaturii, teaca pentru sonda termometrică trebuie să pătrundă în interiorul conductei aproximativ o treime din diametrul conductei; la conducte cu diametrul mai mare de 300 mm este permisă reducerea lungimii de inserţie la minimum 75 mm; teaca pentru sonda termometrică se proiectează şi se execută de aşa manieră încât să fie redus la minimum riscul apariţiei vibraţiilor în acest element.

(2) Teaca de temperatură se montează conform aprobării de model.

(3) La panourile existente cu contoare de gaze naturale cu pistoane rotative unde lungimea tronsoanelor nu permite montarea tecii în amonte se admite montarea acesteia în aval, cu condiţia ca sistemul de măsurare a gazelor naturale să deţină aprobare de model cu precizarea expresă a posibilităţii de măsurare a temperaturii gazelor naturale în aval de elementul deprimogen.

(4) Cu ocazia modernizării acestor panouri, teaca pentru măsurarea temperaturii se montează în amonte de elementul deprimogen.

- Pentru a asigura măsurarea corectă a temperaturii gazelor naturale poate fi necesară izolarea părţii exterioare a traductorului de temperatură şi a unor porţiuni de conductă din amonte şi aval de contor/elementul deprimogen, în funcţie de precizia dorită a măsurării.

- Traductoarele de presiune statică, de presiune diferenţială, de temperatură şi multivariabile se montează astfel încât să poată fi izolate de proces, pentru a putea fi verificate şi calibrate; robinetele de izolare trebuie să aibă posibilitatea de sigilare pentru a preîntâmpina închideri accidentale care afectează calitatea măsurării.

- În cazul utilizării traductoarelor de densitate, trebuie îndeplinite prevederile normativelor europene şi/sau internaţionale în vigoare.

- În cazul în care se utilizează un alt sistem de măsurare decât cel cu element deprimogen, proba de gaz pentru traductorul de densitate trebuie prelevată de la priza de presiune a contorului marcată ”pm”.

- Conducta de legătură între punctul de prelevare ”pm” şi traductorul de densitate trebuie să fie izolată termic pentru a minimiza efectul temperaturii exterioare.

- În cazul în care se utilizează traductoare de densitate care se montează în conductă, acestea se montează numai în aval de contor/sistem sau echipamentul de măsurare, pentru a evita deformarea profilului curgerii; această regulă nu este obligatorie în cazul contoarelor de gaze naturale cu pistoane rotative.

- EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA MIJLOACELOR DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE

- Exploatarea SM şi SRM are la bază condiţia precizată la art. 8.

- Pentru toate operaţiile efectuate în cadrul SM şi SRM, OCA/OI/OTS/OSD întocmește şi actualizează prin revizii periodice, sau ori de câte ori este cazul, un set de proceduri de lucru conforme cu Sistemul de management al calităţii propriu.

- Toate persoanele care desfăşoară activităţi de operare şi întreţinere în cadrul SM şi SRM trebuie nominalizate, iar obligaţiile şi responsabilităţile lor trebuie bine precizate.

- OCA/OI/OTS/OSD care au în operare SM şi SRM se preocupă de şcolarizarea şi perfecţionarea personalului responsabil cu măsurarea gazelor naturale şi cu formarea de specialişti în domeniul măsurării.

- Toate activităţile de exploatare şi întreţinere trebuie realizate în conformitate cu legislaţia referitoare la siguranţa şi protecţia muncii.

- La contoarele de gaze naturale cu pistoane rotative şi cu turbină se  utilizează pentru lubrifiere numai ulei recomandat de producător.

- La contoarele de gaze naturale cu pistoane rotative este permisă instalarea unui dispozitiv pentru urmărirea valorii căderii de presiune pe contor; creşterea acesteia peste valoarea normală dată de producător semnifică apariţia unei defecţiuni mecanice sau a unui blocaj.

- (1) În cazul în care apar anomalii în funcţionarea contorului de gaze naturale cu turbină sau a contorului de gaze naturale cu ultrasunete, de exemplu: zgomote deosebite, diferenţe semnificative la măsurarea parametrilor de proces faţă de valorile aşteptate), se procedează fie la montarea contorului de control şi compararea celor două seturi de indicaţii, fie la demontarea şi examinarea contorului în cauză; se verifică integritatea dispozitivului de laminare a curgerii şi a turbinei;.d se verifică dacă există depuneri pe peretele interior al corpului contoarelor, pe lamelele turbinei sau pe traductoarele ultrasonice; Aaestea se îndepărtează conform procedurilor specifice.

(2) Responsabilul cu măsurarea gazelor naturale decide, după caz, dacă este necesară verificarea metrologică a contorului; în funcție de rezultatul verificării metrologice a contorului se stabilește corecția cantităților de gaze naturale măsurate eronat.

- La sistemele cu element deprimogen se verifică, în plus faţă de prevederile din LO, în funcţie de condiţiile concrete, în special referitoare la calitatea gazelor naturale (impurităţi lichide şi solide), următoarele:

  - diametrul d al elementului deprimogen;

  - integritatea muchiilor elementului deprimogen;

  - existenţa depunerilor în conductele amonte şi aval de elementul deprimogen şi pe feţele diafragmei;

  - concentricitatea diafragmei cu conductele amonte şi aval;

  - planeitatea diafragmei;

  - rugozitatea suprafețelor diafragmei.

- Se recomandă efectuarea de verificări la un interval cuprins între 3 şi 6 luni ale punctului de zero al traductoarelor de presiune statică şi presiune diferenţială sau al traductorului multivariabil din cadrul sistemelor de măsurare cu element deprimogen.

- Cu ocazia verificărilor periodice se face întreţinerea specifică fiecărui tip de mijloc de măsurare a gazelor naturale.

- Toate echipamentele electrice utilizate trebuie să aibă protecţie antiex în funcţie de zona cu pericol de explozie în care sunt montate; clasificarea zonelor cu pericol de explozie din staţii este precizată prin proiect.

- CONVERSIA CANTITĂŢILOR DE GAZE ÎN UNITĂŢI DE ENERGIE

- Prevederi generale

- Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face aplicând formula:

E = Vb x Hs ,	unde:

    - E –   energia gazelor naturale, exprimată în kWh;

    - Vb –  volumul de gaze naturale corectat, respectiv volumul de gaze naturale măsurat în condiţii de bază, exprimat în m3;

    - Hs – puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 150C, exprimată în kWh/m3.

- Pentru determinarea puterii calorifice se utilizează gazcromatografe online sau de laborator.

- Aparatele utilizate la determinarea puterii calorifice superioare trebuie să îndeplinească prevederile Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012, aprobate prin Ordinul BRML nr. 148/2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 mai 2012.

- În cazul utilizării cromatografelor pentru analiza compoziţiei gazelor naturale, se pot lua în considerare prevederile seriei de standarde SR EN ISO 6974, iar calculul puterii calorifice se poate face în conformitate cu prevederile SR ISO 6976+C2.

- În situaţia în care se utilizează gazcromatografe care determină puterea calorifică superioară la o temperatură de combustie de 0°C sau 25°C, valoarea puterii calorifice superioare astfel determinată se corectează ţinând cont de factorul de corecţie specificat în SR ISO 13443.

- Zone de calitate

- (1) Gazele naturale intrate în SNT din producţia internă şi din import se amestecă în conductele de transport, astfel încât la ieşirea din SNT acestea pot avea putere calorifică superioară, diferită de cea a surselor alocate prin contract.

(2) În anumite cazuri, SD pot fi alimentate din surse multiple, cu puteri calorifice superioare diferite.

- (1) ZCG reprezintă zona pentru care calitatea gazelor naturale se consideră omogenă şi constantă pentru o perioadă determinată de timp, alimentată prin una sau mai multe SRM, noduri tehnologice sau panouri de măsurare, prin SNT sau de la producători; pentru fiecare ZCG se alocă zilnic o putere calorifică superioară de OTS.

(2) ZCG sunt stabilite de OTS pe baza analizei surselor, fluxurilor şi consumurilor de gaze naturale.

(3) ZCG şi sursele de alimentare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Pentru fiecare localitate alimentată cu gaze naturale din mai multe surse în acelaşi timp, prin mai multe SRM, căreia îi sunt alocate Hs diferite, se constituie câte o ZCG individuală.

(5) ZCG prevăzute la alin. (4), precum şi sursele de alimentare a acestora sunt precizate în anexa nr. 2.

(6) Anexele nr. 1 și nr. 2 se comunică și se actualizează, ori de cât este nevoie, de fiecare OCA/OTS/OSD, după caz, la ANRE.

- (1) Puterea calorifică superioară corespunzătoare fiecărei ZCG se determină ca medie ponderată a puterilor calorifice superioare aferente fiecărui punct de livrare prin care se alimentează ZCG.

(2) Puterea calorifică superioară corespunzătoare fiecărei ZCG se determină utilizându-se următoarea formulă:

Hs=i=1nHSi×Vii=1nVi , unde:

    - HS – puterea calorifică superioară medie ponderată pentru ZCG;

    - HSi – puterea calorifică superioară a surselor ce alimentează ZCG;

    - Vi – volumele de gaze naturale corectate, volume de gaze naturale măsurate în condiţii de bază, ce alimentează ZCG.

- Obligaţii ale operatorilor economici referitoare la determinarea energiei și a puterii calorifice superioare

- (1) Determinarea puterii calorifice superioare este obligaţia OCA/OI/OS/OSD, după caz, care predă gazele naturale în punctele de intrare în ZCG.

(2) În cazul utilizării gazcromatografelor on-line, pentru calculul volumului corectat de gaze naturale măsurat în condiţii de bază se utilizează valoarea densităţii gazelor naturale, determinată de gazcromatograful on-line.

- (1) Determinarea puterii calorifice superioare se face cu gazcromatografe on-line sau cu gazcromatografe de laborator.

(2) Intervalul maxim de timp la care se efectuează conversia în unități de energie a  volumelor de gaze naturale tranzacţionate este prezentat în tabelul nr. 7.

Tabel nr. 7

| Nr. crt. | Consumul anual de energie | Interval |
| --- | --- | --- |
| 1. | > 116.277,79 MWh | Zilnic |
| 2. | 11.627,79 MWh - 116.277,79 | Decadal |
| 3. | < 11.627,78 MWh | O dată lunar |

(3) Calculul energiei pentru clienții finali care au un consum anual de energie mai mare de 116.277,79 MWh se face utilizând relaţia:

unde:

    - EZ – energia gazelor naturale calculată zilnic, rotunjită la șase zecimale;

    - VZi – volumul corectat de gaze naturale măsurat zilnic, în condiții de bază, rotunjit prin scădere la trei zecimale;

    - HSZi – puterea calorifică superioară alocată zilnic ZCG, conform prevederilor art. 92 alin. (2), rotunjită la șase zecimale;

    - n - numărul de zile din luna respectivă.

(4) Calculul energiei pentru clienții finali care au un consum anual de energie cuprins între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh se face utilizând relaţia:

unde:

    - ED – energia gazelor naturale calculată decadal, rotunjită la șase zecimale;

    - VDi – volumul corectat măsurat în fiecare decadă, rotunjit prin scădere la trei zecimale;

    - HSDi – puterea calorifică superioară calculată decadal conform relaţiei:

unde:

    - HSZi – puterea calorifică superioară alocată zilnic ZCG, conform prevederilor art. 92 alin. (2), rotunjită la șase zecimale;

    - Vi – volumul corectat, măsurat zilnic în staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale aferentă SD, rotunjit prin scădere la trei zecimale ;

    - n – numărul de zile aferente decadei.

(5) Calculul energiei pentru clienții finali care au un consum anual de energie mai mic de 11.627,79 MWh se face utilizând relaţia:

unde:

    - EL – energia gazelor naturale, rotunjită la șase zecimale;

    - VL – volumul de gaze naturale măsurat lunar, rotunjit prin scădere la trei zecimale;

    - HSL – puterea calorifică superioară calculată lunar conform relaţiei:

unde:

    - HSLi – puterea calorifică superioară alocată zilnic ZCG, conform prevederilor art. 92 alin. (2), rotunjită la șase zecimale;

    - Vi – volumul de gaze naturale corectat, măsurat zilnic în staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale aferentă SD, rotunjit prin scădere la trei zecimale;

    - n – numărul de zile aferente lunii.

(6) În cazul în care, pentru clienții finali prevăzuți la alin. (4) şi (5), în staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale nu sunt comunicate zilnic volumele de gaze naturale, HS se calculează astfel:

unde:

    - HSi – puterea calorifică superioară alocată zilnic ZCG, conform prevederilor art. 92 alin. (2), rotunjită la șase zecimale ;

    - n – numărul de zile aferente decadei/lunii.

(7) În cazul ZCG din nexa nr. 2, puterea calorifică superioară zilnică utilizată de OSD la facturarea cantităţilor de energie livrate clienților finali se calculează astfel:

unde:

    - Vi – volumul corectat măsurat pentru fiecare sursă, rotunjit prin scădere la trei zecimale;

    - HSi – puterea calorifică superioară determinată pentru fiecare sursă, rotunjită la șase zecimale.

(8) Valoarea puterii calorifice superioare, prevăzută la alin. (7) se utilizează în relaţiile de calcul precizate la alin. (3), (4) şi (5), după caz, pentru calculul energiei livrate clienților finali.

(9) În cazul interfeţei dintre OCA şi OTS, pentru situaţiile în care livrarea către SNT se face dintr-o singură sursă, cantitatea de energie se calculează astfel:

unde:

    - Ei – energie gazelor naturale calculată, rotunjită la șase zecimale;

    - VZi – volumul corectat de gaze naturale măsurat zilnic, rotunjit prin scădere la trei zecimale;

    - HS – puterea calorifică superioară determinată decadal, rotunjită la șase zecimale.

(10) Puterea calorifică superioară HS prevăzută la alin. (9) se determină în următoarele perioade:

- prima determinare: în intervalul cuprins între 1 şi 5 ale lunii, valoare folosită pentru perioada 1-10 ale lunii în curs;

- a  determinare: în intervalul cuprins între 11 şi 15 ale lunii, valoare folosită pentru perioada 11-20 ale lunii în curs;

- a treia determinare: în intervalul cuprins între 21 şi 25 ale lunii, valoare folosită pentru perioada 21 - sfârşitul lunii în curs.

(11) Intervalul de timp dintre prima şi a doua determinare, respectiv a doua şi a treia determinare, prevăzute la alin. (10), este de maximum 10 zile; transmiterea datelor referitoare la valorile puterii calorifice superioare se face în ziua următoare determinării.

(12) Ținând cont de prevederile alin. (9) ÷ (11) se determină cantitatea de energie aferentă perioadei de facturare cu relaţia:

(13) Pentru SD alimentate direct din CA sau clineții finali racordaţi direct la aceasta, determinarea puterii calorifice superioare se face astfel:

- zilnic pentru un consum anual mai mare de 1.162.777.87 MWh;

- decadal pentru un consum anual cuprins între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh; în situația în care măsurătorile decadale efectuate timp de 6 luni consecutive, arată că puterea calorifică superioară determinată nu a înregistrat variații mai mari de ± 2% atunci determinarea puterii calorifice superioare, pentru următoarele 6 luni se face lunar;

- lunar pentru un consum anual mai mic de 116.277,80 MWh; în situația în care măsurătorile lunare efectuate timp de 6 luni consecutive, arată că puterea calorifică superioară determinată a înregistrat variații mai mari de ± 2%, atunci determinarea puterii calorifice superioare, pentru următoarele 6 luni se face decadal;

- la 2 luni pentru un consum anual mai mic de 1.162,79 MWh;

- în situațiile în care livrarea se face dintr-o singură sursă, indiferent de debitul livrat determinarea puterii calorifice superioare se va putea face lunar, cu excepția cazurilor prevăzute la lit. c) când determinarea puterii calorifice se va face la 2 luni.

(14) Luând în considerare prevederile alin. (13) calculul cantităţilor de energie se face astfel:

a) pentru clienții finali care au un consum anual de energie mai mare de 116.277,79 MWh se aplică prevederile alin. (9);

b) pentru clienții finali care au un consum anual de energie cuprins între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh se utilizează relaţia:

unde:

    - EA – energia gazelor naturale, rotinjită la șase zecimale;

    - Vi – volumul corectat de gaze naturale măsurat, rotunjit prin scădere la trei zecimale;

    - HSi – puterea calorifică superioară, rotinjită la șase zecimale;

c) pentru clienții finali care au un consum anual de energie mai mic de 11.627,79 MWh se utilizează relaţia:

unde:

    - EB – energia gazelor naturale, rotinjită la șase zecimale;

    - VL – volumul de gaze naturale măsurat lunar, rotunjit prin scădere la trei zecimale;

    - HSi – puterea calorifică superioară, rotinjită la șase zecimale.

- (1) Puterea calorifică superioară utilizată de OSD la facturarea serviciilor de distribuţie prestate beneficiarilor săi se determină conform prevederilor art. 94 alin. (3)÷(7), după caz.

(2) Puterea calorifică superioară utilizată de furnizor la facturarea consumului de energie pentru clienții săi finali se determină conform prevederilor art. 94 alin. (3)÷(7), după caz.

(3) OSD au obligaţia ca pentru clienții finali situaţi în ZCG din anexa nr. 2, cu un consum mai mare de 11.627,78 MWh/an, să determine zilnic/decadal, conform intervalelor precizate la art. 94 alin. (2), puterea calorifică superioară, în vederea facturării serviciilor prestate.

(4) Puterea calorifică superioară utilizată de OTS la facturarea serviciilor de transport prestate beneficiarilor săi o reprezintă media ponderată a puterilor calorifice superioare aferente ZCG pentru fiecare punct de ieşire din SNT, corespunzător acestora, la intervalele precizate la art. 94 alin. (2), aferente perioadei de facturare.

(5) OI utilizează la facturarea serviciilor de înmagazinare prestate beneficiarilor săi media ponderată a puterilor calorifice superioare, determinată la interfaţa SNT cu depozitul de înmagazinare.

- În situaţia în care măsurătorile efectuate de OSD, realizate timp de 12 luni consecutive, arată că puterea calorifică superioară determinată conform prevederilor art. 95 alin. (3) nu a înregistrat variaţii mai mari de ± 2%, la facturare se poate utiliza aceeaşi putere calorifică superioară pentru toţi clienții finali situaţi în acea zonă delimitată.

- (1) În cazul determinării puterii calorifice cu gazcromatrografe on-line,  rezultatele analizelor se păstrează timp de minimum 24 de luni pe suport electronic.

(2) În cazul utilizării gazcromatografelor de laborator, buletinele cromatografice de laborator se păstrează timp de minimum 24 de luni pe suport electronic.

- În cazul în care un client final doreşte să achiziţioneze şi să monteze pe cheltuială proprie un cromatograf de linie în instalaţia de utilizare a gazelor naturale pentru determinarea puterii calorifice superioare în timp real, iar aparatul îndeplineşte toate condiţiile legale de funcţionare, acesta se consideră aparat de control, iar indicaţiile sale nu sunt opozabile indicaţiilor furnizate de aparatul operatorului de sistem.

- (1) Acolo unde este cazul, OCA şi OI au obligaţia să transmită la termenele precizate la art. 94 OTS şi , OSD (în ultimul caz, numai pentru SD racordate direct la CA) datele necesare pentru stabilirea puterilor calorifice superioare aferente ZCG; datele se transmit în format electronic, conform modelului precizat în tabelul nr. 8.

Tabelul nr. 8

| Punct de intrare în SNT |  |  |  |  | V (m3) | Buletin de analiză a gazelor naturale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZCG | Denumirea punctului de predare-primire SM | Codul punctului de predare-primire | Codul SIRUTA superior | Codul SIRUTA inferior |  | Nr. şi data buletinului de analiză*) | Puterea calorifică superioară |  | Presiunea gazelor în punctul de prelevare |
|  |  |  |  |  |  |  | MWh/m3 | GJ/m3 |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

*) Numai pentru cromatografele de laborator

Notă: Valorile PCS sunt exprimate în MWh/m3, cu 6 zecimale..

(2) Pentru clienții finali alimentaţi direct din CA, valorile puterii calorifice superioare se comunică de OCA, la termenele precizate la art. 94, furnizorilor care au încheiate contracte în respectivele zone.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) și (2) determinate pentru ziua n se transmit de OCA în ziua n+1 până la ora 800.

- (1) Valorile puterii calorifice superioare pentru fiecare ZCG dintre cele menţionate în anexa nr. 1 sunt calculate de OTS şi sunt transmise de acesta, la termenele precizate la art. 94, furnizorilor, clienţilor finali direct racordaţi în SNT şi OSD interesaţi; modul de transmitere atât a  datelor cât și a buletinelor de analiză cromatografică, în cazul utilizării gazcromatografelor de laborator, este în format electronic editabil.

(2) Valorile puterii calorifice superioare pentru fiecare ZCG dintre cele menţionate în anexa nr. 2 sunt calculate de OSD care deţine licenţă pentru acea localitate, pe baza datelor transmise de OTS şi de OCA.

(3) Datele menţionate în anexele nr. 1 şi 2, referitoare la puterea calorifică superioară, sunt transmise, în format electronic, de OTS şi de OCA, conform formatului prevăzut în tabelul nr. 9.

(4) Datele prevăzute la alin. (3) determinate pentru ziua n se transmit în ziua n+1de:

- OCA până la ora 800;

- OTS până la ora 1000.OTS

(5) În cazul în care valorile PCS nu sunt transmise datorită unei defecţiuni tehnice, în conformitate cu prevederilor prezentului articol, se utilizează ultima valoare comunicată, timp de maximum 48 de ore; OTS și OSD implicaţi iau toate măsurile necesare ca după trecerea acestui interval să poată efectua determinarea PCS.

Tabelul nr. 9

| Punct de intrare în SNT |  |  |  |  | Opera-tor de distri-buţie | V (mc) |  | Buletin de analiză a gazelor naturale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZCG | Denu-mirea SRM | Codul SRM | Codul SIRUTA superior | Codul SIRUTA inferior |  |  | Denumirea punctului de măsură | Nr. şi data buletinului de analiză | Presiunea gazelor în punctul de prelevare | Puterea calorifică superioară |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWh/mc | GJ/mc |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

- OCA/OI/OTS/OSD, după caz, care determină puterea calorifică superioară a gazelor naturale livrate au obligaţia să arhiveze buletinele de analiză cromatografică pentru o perioadă de minimum 24 de luni.

- (1) OSD transmit utilizatorilor SD valoarea puterii calorifice superioare şi volumele de gaze naturale sau cantitatea de energie care trebuie luată în considerare pentru facturarea clienţilor lor.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) determinate pentru ziua n se transmit de OSD în ziua n+1 până la ora 1200.

(3) OTS transmite utilizatorilor SNT valoarea puterii calorifice superioare şi volumele de gaze naturale sau cantitatea de energie care trebuie luată în considerare pentru facturarea clienţilor finali racordaţi direct la SNT.

(4) Datele prevăzute la alin. (3) determinate pentru ziua n se transmit de OTS în ziua n+1 până la ora 1000. (5) Valoarea cantității de energie a gazelor naturale se exprimă în MWh, rotunjită la  șase zecimale; volumul corectat al gazelor naturale măsurat în condiții de bază se exprimă în mii m3 rotunjit prin scădere la trei zecimale; valorile puterii calorifice superioare se exprimă MWh/m3 cu 6 zecimale.

- (1) Periodic, OCA, OTS și OSD pot efectua analize de control pentru determinarea puterii calorifice superioare aferente ZCG respective; în cazul în care pentru aceeași ZCG, 3 analize consecutive efectuate la un interval de 7-10 zile între ele stabilesc o putere calorifică superioară diferită cu mai mult de ± 2% faţă de valoarea folosită la facturare, este necesară modificarea ZCG.

(2) Pentru verificarea caracteristicilor metrologice ale cromatografelor de linie se efectuează verificări ale indicaţiilor acestora cu ajutorul buteliilor de gaz etalon, sau cu a unui cromatograf de laborator cel puţin o dată la 6 luni.

- (1) În situaţia în care apare necesitatea modificării unei ZCG, OTS  reconfigurează ZCG.

(2) După modificarea ZCG, OTS are obligaţia de a actualiza corespunzător anexele nr. 1 și nr. 2.

(3) OTS are obligaţia, ca în termen de 5 zile de la reconfigurarea ZCG, să transmită în scris la ANRE orice modificare referitoare la anexele nr. 1 şi 2.

- (1) OSD are obligaţia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzătoare fiecărei localităţi pentru care deţin licenţa de operare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale;OSD are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare, calculate în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (3)÷(7), aferente fiecărei perioade de facturare a cantităţilor de energie livrate clienților finali, utilizată la facturare.

(2) OTS are obligaţia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzătoare fiecărui punct de ieşire din SNT, corespunzător ZCG menţionate în anexele nr. 1 şi nr. 2.

(3) OI are obligaţia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzătoare fiecărui punct fizic de ieșire din SNT aferent ZCG prevăzute în anexa nr. 1.

- Furnizorii au obligaţia de a asigura comunicarea, prin intermediul facturilor lunare, către clienții finali a informaţiilor legate de accizarea gazelor naturale, consumul de gaze naturale exprimat în metri cubi, valoarea puterii calorifice superioare folosită la facturare şi cantitatea totală de energie consumată.

- Calitatea gazelor

- Cerinţele minime de calitate a gazelor naturale vehiculate prin SNT și SD, inclusiv pentru gazele naturale predate/injectate în aceste sisteme, sunt prezentate în anexa nr. 3.

- (1) Punctul de rouă al apei şi al hidrocarburilor se determină şi se transmite lunar sau la un interval convenit între părți.

(2) Parametrii prevăzuți la alin. (1) se consideră valabili până la următoarea determinare.

(3) OCA/OI/OTS/OSD, după caz, care operează sistemele de bază pentru măsurarea gazelor naturale au obligația ca, până în data de 5 ale lunii următoare, să efectueze descărcărilor lunare de la toate sistemele de măsurare și de la gazcromatografele de linie, precum și transmiterea acestora celeilalte părți; descărcările conțin rapoartele cantitative, calitative, rapoartelor de eroare și rapoartele de configurare.

- Documente şi înregistrări

- Fiecare punct de predare-preluare comercială de pe piaţa gazelor naturale trebuie să posede o arhivă (în responsabilitatea operatorului punctului de predare-preluare comercială a gazelor naturale), care să conţină cel puţin următoarele documente:

  - cartea tehnică a instalaţiei, care să conţină cel puţin:

- descrierea generală a instalaţiei tehnologice, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi a anului punerii în funcţiune;

- schema tehnologică a instalaţiei tehnologice;

- configuraţia geometrică a panoului de măsurare, cu precizarea dimensiunilor;

- sistemul de măsurare utilizat, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi metrologice ale tuturor componentelor;

- delimitarea zonelor de exploatare, cu evidenţierea zonelor clasificate ca fiind arii periculoase;

- documente care atestă conformitatea sistemului de măsurare cu cerinţele legislaţiei metrologice în vigoare;

  - procese-verbale încheiate cu ocazia instalării şi a punerii în funcţiune a contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de măsurare a gazelor naturale;

  - jurnal de configurare;

  - jurnal de calibrare;

  - jurnal de înregistrări lunare;

  - jurnal de avarii;

  - rapoarte de neconformitate încheiate cu ocazia auditurilor efectuate;

  - procese-verbale încheiate cu ocazia soluţionării neconformităţilor.

- Înregistrările care trebuie să existe la fiecare punct de tranzacţie comercială pe piaţa gazelor naturale sau la sediul operatorului punctului respectiv sunt:

  - numărul şi seria tuturor instrumentelor instalate;

  - data şi ora înlocuirii instrumentelor defecte şi citirea ultimilor indicaţii ale mecanismelor integratoare ale acestora (unde este cazul);

  - data şi ora de început şi de sfârşit al calibrărilor şi/sau al verificărilor efectuate;

  - rezultatele verificărilor şi/sau al calibrărilor efectuate;

  - data şi ora la care s-au efectuat modificări în setarea convertoarelor sau a calculatoarelor de debit şi care sunt acestea;

  - data, ora şi motivul apariţiei alarmelor; data şi ora dispariţiei alarmelor.

- Toate rapoartele de întreţinere şi verificare a mijloacelor de măsurare a gazelor naturale trebuie semnate de persoana care a efectuat operaţiile respective.

- SECURITATEA MĂSURĂRILOR

- (1) În vederea asigurării securităţii măsurării, mijloacele de măsurare a gazelor naturale sunt sigilate prin acordul părţilor.

(2) Proprietarul/operatorul sistemului de măsurare a gazelor naturale are obligația asigurării securității măsurării prin aplicarea de sigilii cu serie unică tuturor componentelor aparținând sistemului de măsurare gaze naturale și a tuturor robinetelor aflate pe linia de măsurare, ocolitorul liniei de măsurare, ocolitorul stației precum și alte conducte ocolitoare care fac posibilă ocolirea sistemului de măsurare gaze naturale (robineți critici).

(3) În situațiile în care punctele de sigilare pentru sigilii cu serie unică coincid cu poziția altor tipuri de sigilii, respectiv aprobare de model etc., trebuie să fie aplicate ambele tipuri de sigilii.

(4) Suplimentar, OCA/OI/OTS/OSD, după caz, poate solicita aplicarea de sigilii cu serie unică acolo unde constată că proprietarul/operatorul sistemului de măsurare a gazelor naturale nu a asigurat în totalitate securitatea măsurărilor.

- Accesul OCA/OI/OTS/OSD, după caz, în SM/SRM se face numai de către personalul menţionat pe lista de personal înaintată de acesta către proprietarul/operatorul staţiei, pe baza legitimaţiei şi a ordinului de serviciu, numai în prezenţa reprezentantului autorizat al operatorului SM/SRM.

- În cazul existenţei liniilor de măsurare aflate în rezervă, acestea sunt izolate etanş prin închiderea şi sigilarea robinetelor; la SM/SRM automatizate, poziţia închis/deschis a robinetelor este indicată vizual pe sistemul de monitorizare.

- Robinetele din amonte şi aval de sistemul de măsurare a gazelor naturale aflat în funcţiune se sigilează în poziţia complet deschis; la SM/SRM automatizate, poziţia închis/deschis a robinetelor este indicată vizual pe sistemul de monitorizare.

- (1) Sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale se montează la limita de proprietate a clienților finali, într-o încăpere, incintă sau într-un cofret, cu acces din afara proprietăţii; acestea se închid şi se sigilează de operatorul economic care exploatează sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale.

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale cu preplată sau cu teletransmisie de date care pot fi amplasate şi în interiorul proprietăţii clientului final.

- La înlocuirea racordurilor, montarea mijloacelor de măsurare a gazelor naturale se realizează cu respectarea prevederilor art. 116.

- (1) În cazul teletransmisiei de date trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

  - securitatea şi integritatea transmisiilor de date se realizează conform prevederilor legale în vigoare;

  - datele înregistrate trebuie protejate prin parole software;

  - valorile preluate ale parametrilor de proces prin convertoare/calculatoare de debit trebuie să fie de tip "numai citire", neputând fi modificate prin intervenţii pe oricare dintre căile de acces (locală sau de la distanţă).

(2) Proprietarul/operatorul sistemului de masurare are obligația să efectueze, odată la 3 ani, auditarea tuturor sistemelor de măsurare proprii.

- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

- Anexele nr. 1÷3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

ZONE DE CALITATE A GAZELOR

| Nr. crt. | Nr. zonă | Punct de măsurare a compoziţiei gazelor | Punct de măsură | Cod SRM | Siruta | Sirsup | Loc. SRM | Judeţul | Sistem | Client final | Tip | Siruta Loc. Alim. | Den. Loc. Alim. | Tip ob. | Distrib. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anexa nr. 2

la regulament

ZONE DE CALITATE A GAZELOR

PENTRU LOCALITĂŢI CU ALIMENTĂRI MULTIPLE

| Nr. zonă | Punct de măsurare a compoziţiei gazelor | Nr. crt. | Punct de măsură | PCS (kJ/ m3) | PCS (kWh/ m3) | Cod SRM | Siruta | Sirsup | Loc. SRM | Ju-de-ţul | Sis-tem | Con-su-ma-tor | Tip | Siruta Loc. Alim. | Den. Loc. Alim. | Tip ob. | Distrib. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anexa nr. 3

la regulament

CERINŢELE MINIME DE CALITATE A GAZELOR NATURALE VEHICULATE PRIN SNT ȘI SD, INCLUSIV PENTRU GAZELE NATURALE PREDATE/INJECTATE ÎN ACESTE SISTEME

1. Compoziţia chimică a gazelor naturale

| Denumirea şi formula chimică a componenţilor | Conţinut în % molare |
| --- | --- |
| metan [C(1)] | minimum 70 |
| etan [C(2)] | maximum 10 |
| propan [C(3)] | maximum 3,5 |
| butan [C(4)] | maximum 1,5 |
| pentan [(C5)] | maximum 0,5 |
| hexan [C(6)] | maximum 0,1 |
| heptan [C(7)] | maximum 0,05 |
| octan [C(8)] şi hidrocarburi superioare [C(9)] | maximum 0,05 |
| azot [N(2)] | maximum 10 |
| dioxid de carbon [CO(2)] | maximum 8 |
| oxigen [O(2)] | maximum 0,02 |
| hidrogen sulfurat [H(2)S] | maximum 6,8 mg/mc |
| etilmercaptan [C(2)H(5)SH]*1) | minimum 8 mg/mc |
| sulf total pe o perioadă scurtă | maximum 100 mg/mc |

*1) Cu excepţia gazelor livrate pentru chimizare, pentru care gradul de odorizare se stabileşte de comun acord.

2. Punct de rouă al apei (°C): maximum -15°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comercială *2)

*2) Cu excepţia livrărilor de gaze naturale către consumatorii racordaţi direct la conductele colectoare din amonte.

3. Punct de rouă al hidrocarburilor (°C): maximum 0° C, la presiunea din punctul de predare/preluare comercială*3)

-----------

*3) Cu excepţia livrărilor de gaze naturale către consumatorii racordaţi direct la conductele colectoare din amonte.

4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum este 7.840 Kcal/mc

5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: 50°C

6. Conţinutul de impurităţi mecanice (g/mc): maximum 0,05

-------