Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru generatoare sincrone

CUPRINS

| CAPITOLUL I | - Scop | 3 |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL II | - Domeniu de aplicare | 3 |
| CAPITOLUL III | - Glosar: Acronime și Definiții | 6 |
| CAPITOLUL IV | - Documente de referință | 14 |
| CAPITOLUL V | - Cerințe generale pentru grupuri sincrone cu puteri instalate mai mici de 0,8 kW | 15 |
| CAPITOLUL VI | - Cerințe pentru generatoare sincrone de tip A - Anexa 1 GS - A | 17 21 |
| CAPITOLUL VII | - Cerințe pentru generatoare sincrone de tip B - Anexa 1 GS - B | 24 32 |
| CAPITOLUL VIII | - Cerințe pentru generatoare sincrone de tip C - Anexa 1 GS - C | 35 53 |
| CAPITOLUL IX | - Cerințe pentru generatoare sincrone de tip D - Anexa 1 GS – D - Anexa 2 GS - D | 59 79 85 |

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1.

- Prezenta normă tehnică implementează prevederile legislației europene respectiv a Regulamentului (CE) 631/2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (art. 17,18,19) în ceea ce priveşte cerinţele tehnice minimale pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a grupurilor generatoare sincrone.

(2)	Prezenta normă tehnică înlocuiește din capitolul 5 aferent Codului tehnic al reţelei electrice de transport - Condiţii de racordare la reţeaua electrică de transport subcapitolul 5.4 - Cerințe impuse utilizatorilor RET, punctul 5.4.1 integral, din subcapitolul 5.4.2 articolul 176 şi subcapitolul 5.4.4 integral. De asemenea, prezenta normă tehnică înlocuiește subpunctul 4.4.1. din capitolul 4 al Codului tehnic al reţelei electrice de distribuţie - Condiţii de racordare la rețelele electrice de distribuţie. Astfel, se acoperă problematica conectării la rețea a unităților generatoare cu cerințele actuale ale legislației europene.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2.

(1) Cerinţele de racordare stabilite în prezenta normă se aplică (art. 3 alin 1):

- generatoarelor sincrone noi în conformitate cu prevederile privind categoria din care acestea fac parte;

- unităţilor generatoare din centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare. Unităţile generatoare din centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare cu variator de viteză îndeplinesc cerinţele aplicabile generatoarelor sincrone din categoria din care fac parte, cerințe prevăzute în Regulamentul (CE) 631/2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (denumit în continuare Regulament), dacă se încadrează în tipul B, C sau D.

(2) OTS sau OD după caz, refuză să permită racordarea generatoarelor sincrone care nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta normă şi care nu sunt acoperite de o derogare acordată conform prevederilor Procedurii privind obţinerea derogărilor de la Regulament, indiferent de stadiul la care se constată nerespectarea cerinţelor de mai sus. OTS sau OD după caz comunică în scris acest refuz, prin intermediul unei adrese motivate, gestionarului instalaţiei de producere a energiei electrice şi autorităţii de reglementare.

(3) Prezenta normă  nu se aplică (art. 3 alin 2):

(a) generatoarelor sincrone racordate la reţeaua de transport şi/sau la rețeaua de distribuţie, și care aparțin, integral sau parţial unor insule ale căror sisteme nu funcţionează în sincronism cu zona sincronă Europa Continentală (art. 3 alin 2 (a));

(b)  generatoarelor sincrone montate pentru a funcţiona o perioadă foarte scurtă de timp, şi care funcţionează în paralel cu sistemul mai puţin de cinci minute într-o lună calendaristică, sistemul aflându-se în stare normală de funcționare. Funcţionarea în paralel cu sistemul în timpul probelor de întreţinere sau punere în funcţiune a respectivului generator sincron nu se contorizează pentru limita de cinci minute într-o lună (art. 3 alin 2 (b));

(c)  generatoarelor sincrone care nu au un punct de racordare permanent şi sunt utilizate temporar/ocazional de operatorii de reţea (OTS sau OD după caz), atunci când capacitatea normală a sistemului este parţial sau complet indisponibilă. (art. 3 alin 2 (c));

(d) dispozitivelor de stocare, cu excepţia generatoarelor sincrone din centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare (art. 3 alin 2 (d));

(e)  generatoarelor sincrone clasificate drept tehnologie emergentă în conformitate cu prevederile articolului 66, cu excepţia articolului 30 din Regulament.

(4) Cerinţele prezentului regulament referitoare la capacitatea de a se menţine constantă producţia de putere activă sau de a regla, cu excepţia cerinţelor din Regulament de la Articolul 13, alin (2) şi (4), nu se aplică grupurilor generatoare sincrone ale centralelor cu cogenerare, integrate în reţelele platformelor industriale, în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele criterii:

- scopul principal al respectivelor instalaţii este de a produce căldură pentru procesele de producţie ale platformelor industriale respective;

- producerea de energie termică este indisolubil legată de producerea de energie electrică, şi anume orice schimbare a producţiei de energie termică determină involuntar modificarea producţiei de putere activă şi viceversa;

- generatoarele sincrone sunt de categoria A, B sau C, conform clasificării generatoarelor sincrone (Ordinul ANRE nr. 79 din 2016). Unităţile generatoare în cogenerare se evaluează în categoriile semnificative A, B, C şi D în funcție de puterea electrică maximă ce poate fi debitată în SEN.

Art. 3. Aplicarea la generatoarele sincrone existente

(1)  Un generator sincron este considerat existent în sensul prezentei norme atunci când (art. 4 alin 2):

(a)  este deja racordat la reţea la data intrării în vigoare a prezentului regulament (art. 4 alin 2 (a)); sau

(b)  gestionarul instalaţiei de producere a încheiat un contract definitiv şi obligatoriu pentru achiziţionarea echipamentelor principale de generare a energiei în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului (17.05.2018). Gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice informează Operatorul de rețea (OTS sau OD după caz) asupra încheierii contractului, în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului (17.11.2018) (art. 4 alin 2 (b)).

- au loc modernizări ale echipamentelor principale de producere a energiei:

- generatorului sincron;

- turbinei;

- sistemelor de reglaj a excitaţiei, regulatorului automat de tensiune (RAT), regulatorului automat de viteză (RAV) și automatizării cazanului.

(2)  Cerinţele prezentei norme nu se aplică generatoarelor sincrone existente, cu excepţia cazului în care (art. 4 alin 1):

(a) un generator sincron de categorie C sau D a fost supus unei modernizări/retehnologizări într-o asemenea măsură încât certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare trebuie să fie actualizat în conformitate cu (art. 4 alin 1 (a)):

i)  	modificarea capacitaţilor tehnice ale generatoarelor sincrone. În acest caz, gestionarul transmite în prealabil cererea de actualizare a ATR/CfR/proiectele Operatorului de reţea relevant (OTS sau OD după caz) (art. 4 alin 1 (a) - i);

ii)  	modernizări/retehnologizări de tipul:

- schimbarea generatoarelor sincrone sau modificarea sistemelor de reglaj al puterii active/reactive, regulatorului de viteză, regulatorului de tensiune, schimbarea PSS, modificarea reactanţelor sincrone şi tranzitorii, modificarea diagramei P-Q incluzând noile echipamente de compensare, sisteme de excitaţie,

- modificarea instalaţiei de racordare ca urmare a sporului de putere survenit datorită dezvoltării activității energetice.

iii) 	dacă Operatorul de reţea relevant (OTS sau OD după caz) consideră că modernizarea sau înlocuirea echipamentelor este de natură să conducă la actualizarea/modificarea certificatului tehnic de racordare/avizul tehnic de racordare, acesta notifică gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice şi la autoritatea naţională de reglementare cerinţele pe care gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să le îndeplinească conform încadrării în categoriile semnificative de generatoare A, B C şi D şi prevederilor prezentei norme (art. 4 alin 1 (a) - ii); şi

iv) 	autoritatea naţională de reglementare decide dacă trebuie actualizat certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare existent în cazul în care gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice nu se conformează solicitărilor Operatorului de transport şi sistem sau Operatorului de distribuţie, şi decide privind obligativitatea respectării  în mod integral sau parțial a cerinţelor din prezenta normă și stabilite de către Operatorul de reţea relevant (OTS sau OD după caz) (art. 4 alin 1 (a) - iii).

(3) 	Autoritatea naţională de reglementare poate stabili dacă generatorul sincron trebuie considerat a fi o unitate existentă sau o unitate nouă, în situația în care gestionarul generatorului sincron şi Operatorul de reţea relevant nu cad de acord asupra acestui aspect.

(4) 	OTS poate propune la ANRE luând în considerare extinderea aplicării cerinţelor din prezenta normă la generatoare sincrone existente, pentru a lua în considerare schimbări importante şi concrete ale evoluţiei cerinţelor sistemului, integrarea surselor de energie regenerabile, reţelele inteligente, producerea distribuită sau variaţia cererii de energie electrică, în urma unei consultări publice desfaşurate cu participarea OTS sau OD după caz şi a gestionarilor instalaţiilor de producere a energiei electrice.

(5) 	În vederea extinderii aplicării cerinţelor din prezenta normă la generatoare sincrone existente, OTS efectuează o analiză cantitativă solidă şi transparentă a raportului cost-beneficiu, în conformitate cu articolele 38 şi 39 din cadrul Regulamentului, care include:

(a) 	costurile, în ceea ce priveşte generatoare sincrone existente, pe care le presupune punerea în conformitate cu prezenta normă;

(b) beneficiile socio-economice care rezultă din aplicarea cerinţelor prevazute în prezenta normă; şi

(c) 	posibilitatea unor măsuri alternative prin care să se atingă performanţele necesare.

(6) Înainte de a efectua analiza cantitativă cost-beneficiu menţionată la alineatul (3), OTS:

(a) efectuează o comparaţie calitativă preliminară a costurilor şi beneficiilor;

(b) obţine aprobarea ANRE pentru efectuarea analizei cost beneficiu.

(7) ANRE decide cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme la generatoarele sincrone existente în termen de şase luni de la primirea raportului şi a recomandării OTS în conformitate cu articolul 38 din Regulament, alineatul (4). Decizia ANRE cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme la generatoarele sincrone existente se publică.

(8) OTS ţine seama de aşteptările legitime ale gestionarilor instalaţiilor de producere a energiei electrice, pentru evaluarea aplicării cerințelor prezentei norme la generatoarele sincrone existente.

(9) 	OTS poate evalua aplicarea unora sau a tuturor dispoziţiilor din prezenta normă la generatoare sincrone existente la fiecare trei ani, în conformitate cu criteriile şi procedurile prevăzute la art. 3 pct. (5)-(7).

CAPITOLUL III

GLOSAR

Art. 4.

- În prezenta normă tehnică se utilizează termenii și expresiile definite în Codul tehnic al rețelei electrice de transport şi Codul tehnic al reţelei electrice de distribuţie. În plus, în sensul prezentei norme se definesc termenii și acronimele prezentate mai jos.

| - Acronime: |  |
| --- | --- |
| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| ATR | Aviz tehnic de racordare |
| CC-IT | Sistem de transport în curent continuu la înaltă tensiune |
| CGM | Model comun de rețea (Common Grid Model) |
| CGMM | Metodologia pentru realizarea modelului comun de rețea (Common Grid Model Methodology) |
| Cod RED | Codul tehnic al rețelei electrice de distribuție |
| Cod RET | Codul tehnic al rețelei electrice de transport |
| CfR | Certificat de racordare |
| DEC | Dispecerul Energetic Central |
| DET | Dispecerul Energetic Teritorial |
| DMS-SCADA | SCADA operatorului de distribuţie (Distribution Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |
| EMS | Sistem de management al energiei (Energy Management System) |
| EMS-SCADA | SCADA operatorului de transport (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) |
| ENTSO-e | Organizația Europeană a Operatorilor de transport și de sistem (European Network of Transmission System Operators for Electricity) |
| GLDPM | Metodologia pentru furnizarea datelor privind productia și consumul (Generation and Load Data Provision Methodology) |
| IGM | Model individual de rețea (Individual Grid Model) |
| LVRT | Capacitate de trecere peste un defect (Low voltage ride through) |
| OD | Operator de distribuţie poate fi operatorul de distribuţie concesionar sau un alt operator care deţine o reţea electrică de distribuţie |
| OR | Operator de rețea; operatorul de rețea poate fi operatorul de transport și de sistem sau un operator de distribuție |
| OTS | Operatorul de transport şi de sistem |
| PCC | Punct comun de cuplare |
| PIF | Punere în funcţiune |
| PSS | Stabilizator de oscilații de putere interzonale |
| RAR | Reanclanşare Automată Rapidă |
| RAT | Regulator automat de tensiune |
| RAV | Regulator automat de viteză |
| RED | Rețea electrică de distribuție |
| RET | Rețea electrică de transport |
| RFA | Reglaj de frecvență activ – răspuns la abaterile de frecvență |
| RFA-CR | Reglaj de frecvență activ – limitat la creșterea frecvenței |
| RFA-SC | Reglaj de frecvență activ – limitat la scăderea frecvenței |
| SCADA | Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date a unui proces tehnologic sau instalaţii |
| SEN | Sistemul electroenergetic naţional |
| UnO-DEN | Unitatea Operațională – Dispecerul Energetic Național |
| u.r. | Unitate relativă |

- Definiții:

| acumulare prin pompare |  | o unitate hidroelectrică care poate creşte nivelul apei în amonte prin pomparea apei, în vederea stocării pentru producerea de energie electrică |
| --- | --- | --- |
| aviz tehnic de racordare |  | aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către Operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere |
| banda moartă de frecvenţă |  | un domeniu de frecvenţă în care reglajul de frecvenţă este dezactivat în mod voit |
| capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem |  | capacitatea de repornire a unui generator sincron după o cădere totală de tensiune cu ajutorul unei surse auxiliare de alimentare dedicate, fără ca generatorul sincron să beneficieze de nici o sursa de alimentare externă |
| capacitatea de trecere peste defect (FRT sau LVRT) |  | capacitatea dispozitivelor electrice de a rămâne conectate la reţea şi de a funcţiona pe perioada golurilor de tensiune din punctul de racordare cauzate de defectele eliminate |
| certificatul echipamentului |  | înseamnă un document emis de un organism de certificare autorizat pentru echipamentele utilizate de o unitate generatoare, de o unitate consumatoare, de un Operator de distribuţie, de un loc de consum sau de sistemul CC-IT. Certificatul echipamentului defineşte domeniul valabilitaţii sale la nivel național sau la alt nivel care necesită o valoare specifică din intervalul permis la nivel european. În scopul înlocuirii anumitor parţi din procesul de asigurare a conformităţii, certificatul echipamentului poate include modele matematice care au fost verificate comparativ cu rezultatele reale de testare. |
| certificat de racordare (CfR) |  | documentul unic emis de către Operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului, şi prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare |
| componenta de regim tranzitoriu a curentului de defect |  | un curent injectat de un generator sincron sau de o reţea CC-IT în timpul şi după o abatere de tensiune provocată de un defect electric, cu scopul de a facilita acţionarea sistemelor de protecţie a reţelei în etapa iniţială a defectului şi de a contribui la menţinerea tensiunii în sistem într-o etapă ulterioară a defectului şi la restabilirea tensiunii după eliminarea defectului |
| defect eliminat | un defect care este eliminat cu succes, potrivit criteriilor de planificare ale Operatorului de sistem |
| diagrama de capabilitate P-Q | o diagramă care descrie capabilitatea de generare de putere reactivă a unui generator sincron la variaţii ale puterii active în punctul de racordare |
| diagrama Pmax/U-Q | o diagramă care reprezintă capabilitatea de producere de putere reactivă a generatorului sincron pentru diferite variaţii de tensiune în punctul de racordare |
| dispoziţie | orice comandă dată, în limita autoritaţii sale, de un Operator de sistem unui gestionar de instalaţie de producere, unui Operator de distribuţie sau unui gestionar de sistem CC-IT pentru a îndeplini o acţiune |
| elemente principale de generare | unul sau mai multe echipamente care sunt necesare pentru convertirea sursei primare de energie în electricitate |
| factor de putere | raportul dintre valoarea absolută a puterii active şi a puterii aparente |
| frecvenţa | frecvenţa sistemului electric exprimată în Herzi, care poate fi masurată în toate punctele zonei sincrone, considerată ca valoare cvasiconstantă în sistem pe o durată de ordinul secundelor, cu existenţa doar a unor diferenţe minore între punctele de măsurare diferite. Valoarea nominală a frecvenţei este 50 Hz |
| functie de stabilizare a puterii de tip PSS sau „PSS” | o funcţie suplimentară a RAT al unui grup de generatoare sincrone, al cărui scop este atenuarea oscilaţiilor de putere interzonale |
| funcţionare în compensator sincron | operarea unui generator fără utilizarea sursei primare de energie în scopul a regla continuu tensiunea, prin producţia sau absorbţia puterii reactive |
| funcţionare izolată pe servicii proprii | funcţionarea care asigură că instalaţiile de generare a energiei electrice pot continua să alimenteze serviciile proprii în cazul incidentelor din reţea care determină deconectarea de la reţea a generatoarelor sincrone |
| gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice | persoană fizică sau juridică, care realizează o unitate generatoare sau o centrală compusă din module generatoare şi solicită avizul tehnic de racordare la reţea a acesteia, sau care operează o unitate generatoare sau o centrală compusă din module generatoare racordată la reţea |
| grup generator sincron | un set indivizibil de instalaţii care pot produce energie electrică astfel încât frecvenţa tensiunii generate, turaţia generatorului şi frecvenţa tensiunii reţelei să se afle într-un raport constant şi, prin urmare, să fie sincrone |
| inerţie | capacitatea unui echipament rotativ, cum ar fi rotorul unui generator, de a-şi menţine mişcarea de rotaţie uniformă şi momentul cinetic, atât timp cât nu se aplică un cuplu extern |
| inerţie artificială | o facilitate furnizată de centrala de generare modulară sau de un sistem CC-IT pentru a înlocui efectul de inerţie al generatoarelor sincrone la un nivel de performanţă prescris |
| insensibilitate în frecvenţă | o caracteristică intrinsecă a unui sistem de reglaj definită ca valoarea minimă a abaterii de frecvenţă sau a semnalului de intrare care determină o variaţie a puterii active sau a semnalului de ieşire |
| instalaţie de producere a energiei electrice | o instalaţie care converteşte energia primară în energie electrică şi care este compusă dintr-una sau mai multe unităţi generatoare a energiei electrice conectate la o reţea într-unul sau mai multe puncte de conectare |
| limitator de supraexcitaţie | un element de reglaj aparţinând regulatorului automat de tensiune care împiedică intrarea în suprasarcină a rotorului unui generator prin limitarea curentului de excitaţie |
| Operator de reţea relevant | un Operator de transport şi de sistem (OTS) sau un Operator de distribuţie (OD) la al cărui sistem/reţea este sau va fi racordat un unitate generatoare, un loc de consum, o reţea de distribuţie sau un sistem CC-IT |
| pantă (sau rampă) | raportul dintre variaţia de tensiune raportată la tensiunea de referinţă de 1 u.r. şi puterea reactivă absorbită, raportată la puterea reactivă maximă |
| punct de racordare | punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator, în sensul prezentei norme tehnice putând reprezenta interfaţa la care generatorul sincron, locul de consum, reţeaua de distribuţie sau sistemul CC-IT este conectat la o reţea de transport, la o reţea offshore, la o reţea de distribuţie, inclusiv la reţele de distribuţie închise, sau sistemul CC-IT, astfel cum au fost identificate în cadrul avizului tehnic de racordare (ATR ) |
| putere activă | componenta reală a puterii aparente la frecvenţa fundamentală, exprimată în wați sau în multiplii lor de ordinul kilowaților („kW”) sau megawaților („MW”) |
| putere aparentă | produsul dintre tensiunea de linie şi curentul de fază, la frecvenţa fundamentală, multiplicat cu rădacina pătrată din trei, în cazul sistemelor trifazate, exprimat de obicei în kilovolţi-amperi („kVA”) sau în megavolţi-amperi („MVA”) |
| putere instalată | putere activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant şi reprezintă Pmax la care se face referire în cadrul normei tehnice |
| putere instalată totală | sumă a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor pentru un loc de producere |
| putere reactivă | componenta imaginară a puterii aparente la frecvenţa fundamentală, exprimată de obicei în kilovari („kVAr”) sau în megavari („MVAr”) |
| puterea minimă de funcţionare stabilă | puterea activă minimă, prevăzută în ATR/CfR sau convenită între Operatorul de reţea relevant şi gestionarul instalaţiei de producere, la care generatorul sincron poate funcţiona în condiţii de stabilitate pe o durată nelimitată |
| puterea minimă de reglaj | puterea activă minimă, specificată în ATR/CfR sau convenită cu Operatorul de reţea relevant şi gestionarul instalaţiei de producere, până la care poate fi reglată puterea activă a generatorului sincron |
| regim de funcţionare insularizat | înseamnă funcţionarea independentă a unei reţele întregi sau a unei părţi a unei reţele care este izolată după ce a fost separată de la sistemul interconectat, având cel puţin un generator sincron sau un sistem CC-IT care furnizează energie în această reţea şi controlează frecvenţa şi tensiunea |
| reglaj de frecvenţă | capacitatea unui generator sincron sau a unui sistem CC-IT de a-şi ajusta producţia de putere activă ca reacţie la o abatere a frecvenţei sistemului faţă de o valoare de referinţă, în scopul stabilizării frecvenţei sistemului |
| reglaj de frecvenţă activ – limitat la creşterea frecvenţei („RFA-CR”) | modul de funcţionare al unui generator sincron sau al unui sistem CC-IT, care are drept rezultat reducerea puterii active ca răspuns la o creştere a frecvenţei sistemului peste o anumită valoare |
| reglaj de frecvenţă activ – limitat la scăderea frecvenţei („RFA-SC ”) | modul de funcţionare al unui generator sincron sau al unui sistem CC-IT, care are drept rezultat creşterea puterii active ca răspuns la o scadere a frecvenţei sistemului sub o anumită valoare |
| reglaj de frecvenţă activ – răspuns la abaterile de frecvenţă sau „RFA” | modul de funcţionare al unui generator sincron sau al unui sistem CC-IT în care producţia de putere activă se modifică ca reacţie la abaterea frecvenţei sistemului, astfel încât aceasta să contribuie la restabilirea frecvenţei la valoarea de referinţă |
| regulator automat de tensiune sau „RAT” | echipamentul automat care acţionează în permanenţă reglând tensiunea la borne a unuia sau mai multor grupuri generatoare sincrone prin compararea valorii reale a tensiunii măsurate la borne cu o valoare de referinţă şi prin reglajul curentului de excitaţie |
| reţea | înseamnă centrale şi aparatajul aferent, conectate împreună pentru a transporta sau distribui energie electrică |
| sistem de reglaj al excitaţiei | un sistem de reglaj referitor la generatorul sincron şi sistemul său de excitaţie |
| sistem de transport în curent continuu la înaltă tensiune (CC-IT ) | un sistem electroenergetic care transportă energie în curent continuu şi la tensiuni mari (≥110 kV) între două sau mai multe noduri de curent alternativ şi care cuprinde cel puţin două staţii de conversie CA/CC cu linii de transport sau cabluri CC între staţii |
| stabilitate statică (la mici perturbaţii) | capacitatea unei reţele sau unui ansamblu de grupuri generatoare (sistem electroenergetic) de a reveni la o funcţionare stabilă şi de a o menţine după un incident minor (echivalent cu capacitatea unui sistem electroenergetic de a ajunge într-o stare de regim permanent, identic cu regimul iniţial sau foarte aproape de acesta, în urma unei perturbaţii mici oarecare) |
| stabilitate dinamică (tranzitorie) | capacitatea unei reţele sau a unui ansamblu de grupuri generatoare (sistem electroenergetic) de a reveni la o stare de funcţionare sincronă, după una sau mai multe perturbaţii majore |
| statism (s2) | raportul între abaterea relativă a frecvenţei şi variaţia relativă a puterii active rezultată ca răspuns la abaterea de frecvenţă, în regim permanent, exprimat în procente. Abaterea relativă de frecvenţă se raportează la frecvenţa nominală şi variaţia relativă a puterii active se raportează la capacitatea maximă (pentru generatoare sincrone) sau la puterea activă reală în momentul atingerii pragului RFA-CR respectiv capacitatea maximă (pentru modulele generatoare, așa după cum prevede OTS) s2 [%] = 100× (f/ fn)× (PmaxP ) |
| stator | partea unui mecanism rotativ care include componente magnetice staţionare cu înfăşurările aferente |
| tensiune | diferenţa de potenţial electric între două puncte |
| unitate generatoare | un grup generator sincron sau un modul generator |
| valoare de referinţă | valoarea prescrisă ca referinţă pentru oricare parametru folosit în sistemele de reglaj |
| zona sincronă | o zonă operată de OTS interconectaţi sincron, cum ar fi zonele sincrone din Europa Continentală („CE”), din Regatul Unit („GB”), din Irlanda-Irlanda de Nord („IRE”) şi din Europa de Nord („NE”) şi sistemele energetice din Lituania, Letonia şi Estonia, denumite în continuare „zona baltică”, care fac parte dintr-o zonă sincron mai extinsă |

CAPITOLUL IV

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Art. 5.

Aplicarea prezentei norme tehnice se face prin coroborarea cu prevederile următoarelor  acte normative:

- Regulamentul (CE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare - denumit în continuare: Regulament.

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare.

- Codul tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat  prin Ordinul președintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările ulterioare.

- Codul tehnic al rețelei electrice de distribuție, aprobat  prin Ordinul președintelui ANRE nr. 128/2008.

- Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 129/2008.

- Standardul de performanță pentru serviciile de transport și de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 12/2016.

- Regulamentul general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune – NTE 009/10/00-RGM/2010.

- IGD – ENTSO-E guidance document for national implementation for network codes on grid connection:

- Parameters related to frequency stability;

- Parameters of Non-exhaustive requirements;

- Instrumentation, simulation models and protection;

- Making non-mandatory requirements at European level mandatory at national level;

- Cost Benefit Analyses;

- Fault current contribution from PPMS & HVDC; - Harmonisation;

- Need for synthetic inertia (SI) for frequency regulation;

- Parameters related to voltage issues;

- Post-fault active power recovery;

- Reactive power control modes for PPM & HVDC;

- Reactive power management at T – D interface;

- Reactive power requirement for PPMS & HVDC at low / zero power;

- Real time data and communication;

- Rate of Change of Frequency (ROCOF) withstand capability;

- Selecting national MW bounderies;

- Special issues associated with type ‘A’ generators.

NOTĂ:  1.  	În cadrul prezentei norme, articolele menționate între parenteze, de la fiecare articol în parte, fac corespondența cu articolele din Regulamentul (CE) 2016/631 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare.

2. 	Cerinţele specifice naţionale completează cerinţele generale.

CAPITOLUL V

CERINȚE GENERALE PENTRU GRUPURI GENERATOARE SINCRONE CU PUTERI INSTALATE MAI MICI DE 0,8 kW

Art. 6. 	Generatoarele sincrone cu puteri instalate mai mici de 0,8 kW îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

  - rămân conectate la rețea și funcționează în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1 (art. 13 alin 1 (a) - i).

Tabelul 1. Durata minimă de timp în care un generator sincron cu putere instalată mai mică de 0,8 kW trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la  valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Cel puțin 30 de minute (art. 13 alin 1 (a) – i şi ii) |
| 48,5 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | 30 de minute |

Art. 7. 	Generatoarele sincrone cu puteri instalate mai mici de 0,8 kW trebuie să poată fi conectate şi deconectate prin comanda de la distanţă într-un timp de maxim cinci secunde.

Art. 8. 	OR relevant stabilește condițiile în care generatorul sincron cu putere instalată mai mică de 0,8 kW se conectează automat la rețea. Aceste condiții includ (art. 13 alin 7):

- domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată și timpul de întârziere asociat (art. 13 alin 7 (a)).

Conectarea se poate face automat, cu excepția cazului în care se stabilește altfel de către Operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS.

Art. 9. 	Domeniul de tensiune în care generatorul sincron cu putere instalată mai mică de 0,8 kW funcționează, este definit de OR la punerea în funcțiune.

Art. 10.   Generatoarele sincrone cu puteri instalate mai mici de 0,8 kW trebuie să funcţioneze în paralel cu reţeaua fără a produce variaţii de tensiune mai mari de ±4% din tensiunea nominală la medie şi înaltă tensiune  şi de ± 5% din tensiunea nominală la joasă tensiune.

Art. 11. Să respecte condiţiile de calitate a energiei electrice produse, stabilite de OR, conform normelor tehnice în vigoare.

Art. 12. 		Deţinătorul generatorului sincron cu putere instalată mai mică de 0.8 kW este obligat să asigure protejarea unităţii şi a instalaţiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalaţiile proprii sau de impactul reţelei electrice asupra acestora la acţionarea corectă a protecţiilor de declanşare a generatoarelor sincrone ori la incidentele de reţea (scurtcircuite cu şi fără puneri la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.) cât şi în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.

Art. 13. 	Soluţia de racordare a generatoarelor sincrone cu puteri instalate mai mici de 0.8 kW, nu trebuie să permită funcţionarea în regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să declanşeze generatoarele sincrone cu puteri instalate mai mici de 0.8 kW la apariţia unui asemenea regim.

Art. 14. 	În situaţii justificate, evidenţiate prin studii proprii, OR poate impune condiţii suplimentare celor prevăzute în cadrul acestei secţiuni sau mai restrictive, la racordarea generatoarelor sincrone cu puteri instalate mai mici de 0.8 kW, în scopul asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a reţelei electrice.

Art. 15. 	OR este îndreptățit să solicite instalarea unui contor dublu sens la punerea în funcțiune a generatoarelor sincrone cu puteri instalate mai mici de 0.8 kW.

CAPITOLUL VI

CERINȚE GENERALE PENTRU GENERATOARELE SINCRONE DE TIP A

Art. 16. 	Generatoarele sincrone de tip A îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1A (art. 13 alin 1 (a) – i);

- generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței de 2,5 Hz/sec (art. 13 alin 1 (b) - i).

Tabelul 1A. Durata minimă de timp în care un generator sincron trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Nelimitată (art. 13 alin 1 (a) – i şi ii) |
| 48,5 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | - de minute |

Art. 17.  Generatoarele sincrone au capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvență – respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13 alin 2):

- la creșterile de frecvență, generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă generată, corespunzător variației de frecvență în conformitate cu figura 1A, și următorii parametrii (art. 13 alin 2 (a)):

- pragul de frecvență de la care generatorul sincron asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13. alin 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % și este dispus de Operatorul de rețea prin dispoziții de dispecer pentru fiecare generator sincron (art. 13 alin 2 (d)).

- generatorul sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială mai mică de 2 secunde (art. 13 alin 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul instalației de producție a energiei electrice justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS.

(b)  la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvență, generatorul sincron este capabil să (art. 13 alin 2 (f)):

- funcționeze în continuare la acest nivel (art. 13 alin 2 (f) – i);

- reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu propria caracteristică tehnică transmisă odată cu datele tehnice și care nu se abate de la caracteristicile funcționale ale generatoarelor sincrone de același tip (art. 13 alin 2 (f) – ii).

- generatorul sincron este stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR va prevala asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13 alin 2 (g)).

Fig. 1A. Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență pentru generatoarele sincrone în modul RFA-CR

în care: Pref este referința de putere activă la care se referă ΔP; ΔP este variația puterii active produsă de generatorul sincron; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz), generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art.18. Generatorul sincron trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, cu excepția cazului în care generatoarele sincrone răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere la scăderea frecvenței în conformitate cu prevederile articolelor 17 și 19 (art. 13 alin 3).

Art.19. 	Reducerea de putere activă față de puterea maximă, ca urmare a scăderii frecvenței este admisă în limitele marcate în figura 2A, astfel (art. 13 alin 4):

- sub 49 Hz, se admite scăderea puterii active produse cu o rampă de 2 % din puterea  maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru o scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13 alin 4 (a));

- sub 49,5 Hz, se admite scăderea puterii active produse cu o rampă de 10 % din puterea maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru o scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13 alin 4 (b)).

Art. 20. În cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, reducerea de putere activă față de puterea maximă generată considerată admisibilă tine seama de (art. 13 alin 5):

- condiţiile de mediu aplicabile generatoarelor sincrone (art. 13 alin 5 (a));

- capabilitatea tehnică a generatoarelor sincrone (art. 13 alin 5 (b)).

Fig. 2A. Limitele în care reducerea de putere poate fi stabilită de Operatorul de rețea în cazul scăderii frecvenţei

Art. 21. Generatorul sincron trebuie prevăzut cu o interfață logică în scopul de a reduce puterea activă până la oprire într-un timp de maxim cinci secunde de la recepționarea comenzii de deconectare. Cerinţele tehnice pentru interfaţă şi conectarea acesteia cu sistemul SCADA al Operatorului de reţea se stabileşte de către acesta şi se transmit gestionarului (art. 13 alin 6).

Art.22. Operatorul de rețea relevant stabilește condițiile în care un generator sincron se conectează automat la rețea. Aceste condiții includ (art. 13 alin 7):

- domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată și timpul de întârziere asociat, de regulă domeniul de frecvență admis este domeniul de funcționare și timpul de 15 minute (art. 13 alin 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare, de regulă 10-30%Pnominal/min (indicată de producătorul turbinei- agregatul primar) (art. 13 alin 7 (b)).

Parametrii de la articolul 22 punctele a și b se stabilesc prin dispoziții de dispecer, de către Operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS.

CERINȚE SPECIFICE NAȚIONALE PENTRU GENERATOARELE SINCRONE DE TIP A

Art. 23. Să fie capabile să producă pe durată nelimitată, în punctul de racordare, simultan  puterea activă şi reactivă nominală, în conformitate cu diagrama P-Q echivalentă, în banda de frecvenţă 49,5÷50,5 Hz şi în banda admisibilă a tensiunii (art. 153 și 154  Cod RET).

Art. 24. Operatorul de rețea are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA a unor mărimi de stare și eventual a măsurii de putere activă. Calea de comunicație este precizată de Operatorul de rețea care specifică aceste cerințe prin ATR. Integrarea în sistemul DMS-SCADA se face prin grija gestionarului generatorului sincron.

Art. 25. Gestionarul generatorului sincron asigură echipamentele de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul teleinformaţional al Operatorului de rețea la caracteristicile solicitate de acesta pentru îndeplinirea strictă a prevederilor de la articolul 24.

ANEXA 1 GS - A

Date tehnice ale generatoarelor sincrone de tip A

Datele tehnice solicitate a fi puse la dispoziție de gestionarul generatorului sincron, se referă la articolele prezentei norme. În cadrul procedurii de notificare și conformitate se vor solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și conformitate.

Datele standard de planificare, date comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile de soluție (fişele) (S) reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează generatorul sincron de clasă A.

Datele detaliate pentru planificare, (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie și dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor și alte date necesare în programare operativă operativă şi trebuie furnizate cu minim 6 luni inainte de PIF.

Datele validate și completate la punerea în funcțiune și confirmate în procesul de verificare a conformității (R).

Tabelul  1: Date pentru generatoarele sincrone

| Descrierea datelor | Unități de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare la rețea | Text, schemă | S, D, R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | D,R |
| Tensiunea nominală la punctul de racordare | kV | S, D, R |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | kV | S, D, R |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | diagramă | S,D,R |
| Putere reactivă maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D, R |
| Puterea activă minimă produsă | MW | S, D, R |
| Constanta de inerţie a turbogeneratorului (H) sau momentul de inerție (GD2) | MWs/MVA | D, R |
| Turația nominală | rpm | D, R |
| Raportul de scurtcircuit |  | D, R |
| Curent statoric nominal | A | D, R |
| Reactanţe saturate şi nesaturate ale generatoarelor sincrone: |  |  |
| Reactanța nominală [tensiune nominală2/putere aparentă nominală] | ohm | S, D, R |
| Reactanța sincronă longitudinală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța tranzitorie longitudinală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța supra-tranzitorie longitudinală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța sincronă transversală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța tranzitorie transversală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța supra-tranzitorie transversală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța de scăpări statorică % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța de secvență zero % din reactanța nominală | % | S, D, R |
| Reactanța de secvență negativă % din reactanța nominală | % | S, D, R |
| Reactanța Potier % din reactanța nominală | % | D, R |
| Constante de timp ale generatoarelor sincrone: |  |  |
| Tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul închis (Td’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul închis (Td”) | s | D, R |
| Tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul deschis (Td0’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul deschis (Td0”) | s | D, R |
| Tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul deschis, pe axa q (Tq0’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (Tq0”) | s | D, R |
| Diagrama de capabilitate P-Q | Date grafice | D, R |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  | R |

CAPITOLUL VII

CERINȚE GENERALE PENTRU GENERATOARELE SINCRONE DE TIP B

Art. 26. Generatoarele sincrone de tip B îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1B (art. 13 alin 1 (a) - i);

  - generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței de 2,5 Hz/sec (art. 13 alin 1 (b) - i).

Tabelul 1B. Durata minimă de timp în care un generator sincron trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Nelimitată (art. 13 alin 1 (a) – i și ii) |
| 48,5 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | - de minute |

Art. 27. Generatoarele sincrone asigură  un răspuns limitat la abaterile de frecvență – respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13 alin 2):

(a) la creșterile de frecvență, generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă generată, corespunzător variației de frecvență în conformitate cu figura 1A, și următorii parametrii (art. 13 alin 2 (a)):

i)   pragul de frecvență de la care generatorul sincron asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13. alin 2 (c));

ii)  valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 %, este stabilit la punerea în funcţiune a generatorului sincron şi poate fi modificat de Operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer (art. 13 alin 2 (d)).

- generatorul sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență, cu o întârziere iniţială (denumită timp mort și notată t1 în figura 1B) cât mai mică (art. 13 alin 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul instalației de producție a energiei electrice justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS .

(b)  la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvență, generatorul sincron este capabil să (art. 13 alin 2 (f)):

- funcționeze în continuare la acest nivel (art. 13 alin 2 (f) - i);

- reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale generatoarelor sincrone de același tip (art. 13 alin 2 (f) - ii).

  - generatorul sincron este stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR va prevala asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13 alin 2 (g)).

Fig. 1B. Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență pentru generatoarele sincrone în modul RFA-CR

în care: Pref este referința de putere activă la care se referă ΔP; ΔP este variația puterii active produsă de generatorul sincron; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz) , generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art.28. Generatorul sincron trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, cu excepția cazului în care generatoarele sincrone răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere la scăderea frecvenței în conformitate cu prevederile articolelor 27 și 29 (art. 13 alin 3).

Art. 29. Reducerea de putere activă față de puterea maximă, ca urmare a scăderii frecvenței este admisă în limitele marcate în figura 2B, astfel (art. 13 alin 4):

- sub 49 Hz, se admite scăderea puterii active produse cu o rampă de 2 % din puterea  maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru o scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13 alin 4 (a));

- sub 49,5 Hz, se admite scăderea puterii active produse cu o rampă de 10 % din puterea maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru o scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13 alin 4 (b)).

Art. 30. Reducerea de putere activă admisibilă față de puterea maximă generată ține seama de (art. 13 alin 5):

(a) Diagrama dependenței puterii active generate în funcție de condițiile de mediu.  Această dependență este transmisă în faza de studiu de soluție împreună cu datele tehnice solicitate în Anexa 1 GS - B (art. 13 alin 5 (a));

(b) Capabilitatea tehnică a generatoarelor sincrone. Această capabilitate este transmisă în faza de studiu de soluție împreună cu datele tehnice solicitate în Anexa 1 GS - B (art. 13 alin 5 (b)).

Fig. 2B. Limitele în care reducerea de putere poate fi stabilită de Operatorul de rețea relevant în cazul scăderii frecvenţei

Art. 31.  Generatorul sincron trebuie prevăzut cu o interfață logică sau protecții aferente în scopul de a reduce puterea activă până la oprire într-un timp de maxim cinci secunde de la recepționarea comenzii de deconectare la nivelul interfeţei. Cerinţele tehnice pentru interfaţă şi conectarea acesteia cu sistemul SCADA al Operatorului de reţea se stabileşte de către acesta şi se transmit gestionarului (art. 13 alin 6).

Art. 32.  Operatorul de rețea relevant stabilește condițiile în care un generator sincron se conectează automat la rețea. Aceste condiții includ (art. 13 alin 7):

- domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată și timpul de întârziere asociat (art. 13 alin 7 (a));

- rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare, de regulă 10-30% Pnominal/min (indicată de producătorul turbinei - agregatul primar) (art. 13 alin 7 (b)).

Parametrii de la articolul 32 punctele a și b se stabilesc prin dispoziții de dispecer, de către Operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS.

Art. 33. Pentru a regla puterea activă produsă:

(a) generatorul sincron este echipat cu o interfață (port de intrare) care să permită  recepționarea unui consemn de putere în sensul de reducere (art. 14 alin 2 (a)); și

(b) Operatorul de rețea relevant are dreptul de a stabili cerințele pentru echipamente suplimentare care să permită reglajul de la distanță al puterii active (art. 14 alin 2 (b)).

Art. 34. Generatoarele sincrone de tip B îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare (art. 14 alin 3):

- în ceea ce priveşte capacitate de trecere peste defect a generatoarelor sincrone (art. 14 alin 3 (a)):

- generatorul sincron este capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect eliminat corect în reţea, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 3B raportată la punctul de racordare (art. 14 alin 3 (a) - i);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp exprimă o limită inferioară a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare în timpul unui defect simetric, ca funcție de timp înainte, în timpul defectului și după defect (art. 14 alin 3 (a) - ii);

- OTS stabilește și face publice condițiile înainte şi după defect pentru capacitatea de trecere peste defect în ceea ce privește (art. 14 alin 3 (a) - iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect în punctul de racordare;

- punctul de funcționare al generatorului sincron ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare și tensiunea în punctul de racordare; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect în punctul de racordare;

- la solicitarea unui gestionar de generator sincron, Operatorul de rețea relevant furnizează condițiile înainte și după defect care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect ca rezultat al calculelor din punctul de racordare, așa cum se prevede la art. 34 alin (a) - (iii) privind:

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare înainte de defect al generatorului sincron, exprimat în putere activă și putere reactivă în punctul de racordare și tensiune în punctul de racordare; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare, exprimată în MVA.

Fig. 3B. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect al unui generator sincron

*Diagrama din fig. 3B. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție a tensiunii în timp în punctul de racordare, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință a tensiunii, exprimată în unități relative , înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală la punctul de racordare în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului.

Tabelul 2B. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la generatoare sincrone

| Parametrii tensiunii [PU] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,3 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0,7 | trec1: | 0,25 |
| Urec1: | 0,7 | trec2: | 0,7 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 1,5 |

- generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile inainte și dupa defect de la alineatul (3) litera (a) punctul (iii) şi (iv), depășește limita inferioară prevăzută la alineatul (3) litera (a) punctul (ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele si setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14 alin 3 - vi);

- cu luarea în considerare a cerinţelor din alineatul precedent, gestionarul generatorului sincron stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită în punctul de racordare) în conformitate cu cea mai largă capacitate tehnică a generatorului sincron, cu excepția cazului în care Operatorul de rețea relevant solicită un domeniu mai restrâns, în conformitate cu punctul 11 litera (b). Setările sunt justificate de gestionarul generatorului sincron în conformitate cu acest principiu (art. 14 alin 3 - vii);

- în cazul defectelor asimetrice, capacitatea de trecere peste defect respectă cerințele de la art. 34 alin (a) - i (art. 14 alin 3 (b)).

- generatorul sincron trebuie să asigure revenirea puterii active după defect la valoarea produsă înainte de defect, imediat după eliminarea defectului (art. 17 alin 3 (a)).

Art. 35. Generatoarele sincrone de tip B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește restaurarea sistemului (art. 14 alin 4):

(a)  OTS definește condițiile în care un generator sincron este capabil să se reconecteze la rețea, după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea, conform dispozițiilor de dispecer (art. 14 alin 4 (a)); și

(b)  instalarea sistemelor de reconectare automată este supusă unei avizări prealabile de către Operatorul de rețea relevant care specifică și condițiile de reconectare automată.

Art. 36. Generatoarele sincrone de tip B îndeplinesc următoarele condiții generale de operare (art. 14 alin 5):

- în ceea ce privește schemele de control și automatizare cu setările aferente:

- schemele de control și automatizare ca de exemplu RAV, RAT și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie cunoscute, coordonate și agreate de către OTS, de către Operatorul de rețea relevant și de către gestionarul generatorului sincron (art. 14 alin 5 (a) - i);

- orice modificări ale schemelor de control si automatizare și a setărilor aferente, menționate la punctul i), ale diverselor dispozitive de control ale generatorului sincron trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, Operatorul de rețea și gestionarul generatorului sincron (art. 14 alin 5 (a) - ii).

- în ceea ce privește schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14 alin 5 (b)):

- Sistemele de protecție necesare pentru generatorul sincron și pentru rețea, precum și setările relevante pentru generatorul sincron trebuie să fie coordonate și agreate de către Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron. Sistemele de protecție și setările pentru defectele electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța unui generator sincron. Sistemele de protecții vor asigura:

- Sistemul de protecții electrice aferente unei instalații de producere a energiei electrice cu generatoare sincrone de clasa B, trebuie să asigure protecția împotriva defectelor interne generatorului sincron, și împotriva defectelor si regimurilor anormale de funcționare din rețea unde este racordat.

- Sistemul de protecții electrice trebuie să fie performant, de fiabilitate ridicată și organizat în grupe, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe,  separate fizic și galvanic, de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Echipamentele de protecții electrice vor fi prevăzute cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoza și cu funcții de înregistrare evenimente și oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere si control.

- Sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne va fi capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit generator, asimetria de curenți, suprasarcini electrice stator și rotor, pierderea excitației generatorului, maximă/minimă tensiune la bornele generatorului, frecvența maximă/minimă la bornele generatorului.

- Sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă va fi capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua unde este racordat, asimetria de curenți, trecerea în regim de motor, suprasarcini electrice de curent si tensiune (art. 14 alin 5 (b) – i).

- protecția electrică a generatorului sincron are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului cât și de atenuarea oricărei avarii survenite la generatorul sincron (art. 14 alin 5 (b) - ii).

- sistemele de protecție acoperă, cel puțin, următoarele aspecte (art. 14 alin 5 (b) - iii):

- protecțiile generatorului sincron asigurate de către gestionarul generatorului sincron:

  - defecte interne ale generatorului sincron (scurtcircuite sau puneri la pământ);

  - scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de racord;

  - scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea – ca protecție de rezervă;

  - tensiune maximă și minimă la bornele generatorului;

- protecții asigurate de gestionarul instalației de generare cu generator sincron și /sau Operatorul de rețea , după caz:

  - scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare;

  - tensiune maximă și minimă în punctul de racordare;

  - frecvență maximă și minimă în punctul de racordare;

  - scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea – ca protecție de rezervă;

- modificările schemelor de protecție necesare pentru generatorul sincron și rețea și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin între Operatorul de rețea și gestionarul generatorului sincron (art. 14 alin 5 (b) - iv);

- gestionarul generatorului sincron își organizează dispozitivele de protecție și control în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14 alin 5 (c)):

- protecția rețelei și a generatorului sincron;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii.

- referitor la schimbul de informații (art. 14 alin 5 (d)):

- generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să schimbe informații în timp real sau periodic cu marcarea timpului cu Operatorul de rețea relevant sau în cadrul unei agregări de unități. În cazul agregărilor, respectând funcțiile convenite a fi agregate, informațiile schimbate vor fi aduse la cunoștința Operatorului de rețea și OTS (art. 14 alin 5 (d) - i);

- Operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații care conțin cel puțin: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare.

Art. 37. Generatoarele sincrone de tip B trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 17 punctul 2):

(a)  Operatorul de rețea relevant stabilește capabilitatea generatoarelor sincrone de tip B de a furniza putere reactivă. Această capabilitate trebuie să asigure cel puțin puterea reactivă corespunzătoare unui factor de putere 0,9 inductiv/capacitiv (art. 17 alin 2 (a));

(b)  Generatorul sincron de tip B trebuie să fie prevăzut cu un sistem de reglaj automat al excitației (RAT), capabil să regleze în mod continuu tensiunea la bornele generatorului sincron la orice valoare de referință din domeniul de funcționare (art. 17 alin 2 (b) art. 168 din Cod RET).

CERINȚE SPECIFICE NAȚIONALE PENTRU GENERATOARELE SINCRONE DE TIP B

Art. 38. Gestionarul generatorului sincron trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare enumerate la articolul 36 punctul (d), către Operatorul de reţea. Generatorul sincron se integrează în sistemul DMS-SCADA al Operatorului de rețea relevant şi asigură cel puţin semnalul de putere activă. Operatorul de rețea are dreptul să solicite integrarea în DMS-SCADA şi a altor mărimi. Calea de comunicație este precizată de Operatorul de rețea. Integrarea în sistemul DMS-SCADA se face prin grija gestionarului generatorului sincron.

Art. 39. Gestionarul generatorului sincron are obligaţia de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul teleinformaţional al Operatorului de rețea relevant la caracteristicile solicitate de acesta.

ANEXA 1 GS - B

Date tehnice ale generatoarelor sincrone de tip B

Datele tehnice solicitate a fi puse la dispoziție de gestionarul generatorului sincron, se referă la articolele prezentei norme. În cadrul procedurii de notificare și conformitate se vor solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și conformitate.

Datele standard de planificare, date comunicate prin cererea de racordare și utilizate în studiile de soluție (S) reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează generatorul sincron de clasă B.

Datele detaliate pentru planificare, (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie și dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor și alte date necesare în programare operativă şi trebuie furnizate cu minim 6 luni inainte de PIF.

Datele, validate și completate la punerea în funcțiune și confirmate în procesul de verificare a conformității (R).

Tabelul  2: Date pentru generatoarele sincrone

| Descrierea datelor | Unități de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Punctul de racordare la rețea | Text, schemă | S, D,R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | D, R |
| Tensiunea nominală la punctul de racordare | kV | S, D, R |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | kV | S, D, R |
| Frecvența maximă/minimă de funcționare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | diagramă | S,D,R |
| Putere reactivă maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D, R |
| Puterea activă minimă produsă | MW | S, D, R |
| Constanta de inerție a turbogeneratorului (H) sau momentul de inerție (GD2) | MWs/MVA | D, R |
| Turația nominală | rpm | D, R |
| Raportul de scurtcircuit |  | D, R |
| Curent statoric nominal | A | D, R |
| Reactanţe saturate şi nesaturate ale generatoarelor sincrone: |  |  |
| Reactanța nominală [tensiune nominală2/putere aparentă nominală] | ohm | S, D, R |
| Reactanța sincronă longitudinală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța tranzitorie longitudinală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța supra-tranzitorie longitudinală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța sincronă transversală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța tranzitorie transversală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța supra-tranzitorie transversală % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța de scăpări statorică % din reactanța nominală | % | D, R |
| Reactanța de secvență zero % din reactanța nominală | % | S, D, R |
| Reactanța de secvență negativă % din reactanța nominală | % | S, D, R |
| Reactanța Potier % din reactanța nominală | % | D, R |
| Constante de timp ale generatoarelor sincrone: |  |  |
| Tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul închis (Td’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul închis (Td”) | s | D, R |
| Tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul deschis (Td0’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul deschis (Td0”) | s | D, R |
| Tranzitorie a înfășurării de excitație cu statorul deschis, pe axa q (Tq0’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfășurării de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (Tq0”) | s | D, R |
| Diagrama de capabilitate P-Q | Date grafice | D, R |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  |  |

CAPITOLUL VIII

CERINȚE GENERALE PENTRU GENERATOARELE SINCRONE DE TIP C

Art. 40. Generatoarele sincrone de tip C îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1C (art. 13 alin 1 (a) - i);

(b)  generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței de 2,5 Hz/sec (art. 13 alin 1 (b) - i).

Tabelul 1C. Durata minimă de timp în care un generator sincron trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Nelimitată (art. 13 alin 1 (a) – i şi ii) |
| 48,5 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | - de minute |

Art. 41. Generatorul sincron asigură un răspuns limitat la abaterile de frecvență – respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13 alin 2):

(a) la creșterile de frecvență, generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă generată, corespunzător variației de frecvență în conformitate cu figura 1C, și următorii parametrii (art. 13 alin 2 (a)):

- pragul de frecvență de la care generatorul sincron asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13. alin 2 (c));

- valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 %, este stabilit la punerea în funcţiune a generatorului sincron şi poate fi modificat de Operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer (art. 13 alin 2 (d)).

- generatorul sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere inițială (denumită timp mort și notată t1 în figura 5C), cât mai mică (art. 13 alin 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul instalației de producție a energiei electrice justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS.

(b)  la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvență, generatorul sincron este capabil să (art. 13 alin 2 (f)):

- funcționeze în continuare la acest nivel (art. 13 alin 2 (f) – i);

- reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale generatoarelor sincrone de același tip (art. 13 alin 2 (f) - ii).

- generatorul sincron este stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR va prevala asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13 alin 2 (g)).

Fig. 1C. Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență pentru generatorul sincron în modul RFA-CR

în care: Pref este referința de putere activă la care se referă ΔP; ΔP este variația puterii active produsă de generatorul sincron; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz)  , generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art. 42. Generatorul sincron trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, cu excepția cazului în care generatoarele sincrone care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere la scăderea frecvenței în conformitate cu prevederile articolelor 41 și 43 (art. 13 alin 3).

Art. 43.  Reducerea de putere activă față de puterea maximă, ca urmare a scăderii frecvenței este admisă în limitele marcate în figura 2C, astfel (art. 13 alin 4):

- sub 49 Hz, se admite scăderea puterii active produse cu o rampă de 2 % din puterea  maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru o scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13 alin 4 (a));

- sub 49,5 Hz, se admite scăderea puterii active produse cu o rampă de 10 % din puterea maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru o scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13 alin 4 (b)).

Art. 44.   Reducerea de putere activă admisibilă față de puterea maximă generată ține seama de (art. 13 alin 5):

(a)  Diagrama dependenței puterii active generate în funcție de condițiile de mediu. Această dependență este transmisă în faza de studiu de soluție împreună cu datele tehnice solicitate în Anexa 1 GS - C (art. 13 alin 5 (a));

(b) capabilitatea tehnică a generatoarelor sincrone. Această capabilitate este transmisă în faza de studiu de soluție împreună cu datele tehnice solicitate în Anexa 1 GS - C (art. 13 alin 5 (b)).

Fig. 2C. Limitele în care reducerea de putere poate fi stabilită de Operatorul de rețea în cazul scăderii frecvenţei

Art. 45. Sistemul de reglaj al puterii active al generatorului sincron trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului generatorului sincron de către Operatorul de rețea relevant sau OTS. Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul 2-10 % Pn / min în funcţie de tehnologie, timpul mort (timpul scurs până la mișcarea motorului primar) este de 2 secunde și toleranța de realizare a referinței este de 1% Pn (art. 15 alin. 2 (a)).

Art. 46.  În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15 alin. 2 (b)).

Art. 47. Operatorul de rețea relevant stabilește condițiile în care un generator sincron se conectează automat la rețea. Aceste condiții includ (art. 13 alin 7):

(a)  domeniile de frecvență în care este admisă conectarea automată și timpul de întârziere asociat conform articolul 40 punctul (a) și articolul 41 punctul (a) - iii (art. 13 alin 7 (a));

(b)  rampa admisă pentru creșterea puterii active după conectare de minim 1% Pn (art. 13 alin 7 (b)).

Parametrii de la articolul 47 punctele (a) și (b) se stabilesc prin dispoziții de dispecer, de către Operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS.

Art. 48. Generatoarele sincrone asigură răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15 alin 2 (c)) :

- generatorul sincron trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub un prag de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare generatorul sincron, la punerea în funcţiune sau prin dispoziţii în limitele 2÷12%,  în conformitate cu figura 3C (art. 15 alin 2 (c) – i);

- furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), ține seama, după caz, de (art. 15 alin 2 (c) - ii):

- diagrama dependenței puterii active generate în funcție de condițiile de mediu;

- condițiile de funcționare ale generatorului sincron, în special limitările privind funcționarea în apropierea capacității maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare în conformitate cu punctele 4 şi 5;

- disponibilitatea surselor de energie primară.

- activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență de către generatorul sincron nu va fi întârziată în mod nejustificat. În cazul în care această întârziere,  denumită timp mort și notată cu t1 în figura 5C este mai mare de două secunde, gestionarul generatorului sincron trebuie să justifice această întârziere în fața OTS (art. 15 alin 2 (c) - iii);

- la funcţionarea în modul RFA-SC – reglaj de frecvenţă activ la scăderea frecvenţei (RFA-SC), generatorul sincron trebuie să asigure o creștere de putere până la capacitatea maximă (art. 15 alin 2 (c) - iv);

- generatorul sincron trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15 alin 2 (c) - v).

Fig. 3C. Capacitatea de răspuns la scăderea frecvenței a generatoarelor sincrone (RFA-SC)

în care: Pref este referința de putere activă la care se referă ΔP și ΔP este variația puterii active produsă de generatorul sincron; fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic -200 mHz , generatorul sincron trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul s2.

Art. 49. Atunci când este  activ modul de reglaj de frecvență RFA, în plus față de cele de mai sus, se aplică în mod cumulativ conform figurii nr. 4C, următoarele condiții (art. 15 alin 2 (d)):

- generatorul sincron furnizează un răspuns frecvență/putere activă (RFA), în conformitate cu parametrii stabiliți de către OTS (în domeniile de valori menționate în tabelul 2C), astfel (art. 15 alin 2 (d) - i):

- în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la nivelul minim de reglare a puterii active;

- în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitată la puterea maximă disponibilă;

- furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare a generatorului sincron în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea în apropierea puterii maxime și de disponibilitatea sursei de energie primară.

Tabelul 2C. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (art. 15 alin 2 (d) – i tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la capacitatea maximă |  | 1,5 – 10 % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 0 mHz |
| Statism în funcție de tipul centralei (hidro, termo, ciclu combinat, etc.) |  | 2 – 12 % |

Fig. 4C. Capacitatea de răspuns la abaterile de frecvență a generatoarelor sincrone în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero. Pref este referința de putere activă care determină variația de putere activă P. P este variația puterii active produsă de generatorul sincron. fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și f este abaterea  frecvenței în rețea.

- banda moartă în frecvență și statismul pot fi modificate la dispoziția Operatorului de rețea (art. 15 alin 2 (d) – ii);

- în cazul variației treaptă a frecvenței, generatorul sincron trebuie să fie capabil să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5C, în conformitate cu parametri specificați  în tabelul 5C și anume: cu un timp mort (t1) de 2 secunde si un timp de activare de maxim 30 secunde (t2) (art. 15 alin 2 (d) – iii);

- durata de activare a puterii active ca răspuns la abaterile de frecvență (timpul mort) nu va fi mai mare de două secunde şi nu va fi întârziată în mod nejustificat (art. 15 alin 2 (d) – iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială este mai mare de două secunde, gestionarul generatorului sincron furnizează dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;

- generatorul sincron trebuie să aibă capacitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de 30 de minute în funcţie de sursa de energie primară (art. 15 alin 2 (d) – v);

- reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență al generatoarelor sincrone (art. 15 alin 2 (d) – vi).

Fig. 5C. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

în care: Pmax este capacitatea maximă la care se referă variația de putere activă mobilizată P; P este variația de putere activă a generatorului sincron. Generatorul sincron trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1,t1 și t2 fiind specificate de OTS în conformitate cu tabelul 3C; t1 este întârzierea inițială (timpul mort); t2 este durata până la activarea completă.

Tabelul 3C. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5C)

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la capacitatea maximă (domeniul răspuns la variația de frecvență) | 1,5 – 10 % |
| Pentru generatoarele sincrone cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise perioade mai lungi de activare de către OTS în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul generatorului sincron | 2 secunde |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise perioade mai lungi de activare de către OTS din motive de stabilitate a sistemului | 30 de secunde |

- pentru participarea la procesul de restabilirea a frecvenței la valoarea sa nominală sau/și a puterilor de schimb la valorile program, generatorul sincron trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS (art. 15 alin 2 (e));

- în ceea ce priveşte deconectarea pe criteriul de frecvență minimă, instalația de producere a energiei electrice care are atât generatoare sincrone, cât și consumatori, inclusiv unitățile generatoare din centralele hidroelectrice cu acumulare și pompare, trebuie să își poată deconecta consumul la scăderea frecvenței. Cerința menționată la prezentul punct nu se aplica la alimentarea serviciilor proprii (art. 15 alin 2 (f)).

Art. 50. În ceea ce privește monitorizarea în timp real a răspunsului automat la abaterile de frecvenţă (art. 15 alin 2 (g)):

(a) generatoarele sincrone asigură monitorizarea funcționării la abaterile de frecvență printr-o interfață de comunicare capabilă să transmită în timp real și în mod securizat de la generatorul sincron la centrul de dispecer al Operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15 alin 2 (g) - i):

- semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

- puterea activă de referință (programată);

- valoarea reală a puterii active;

- banda moartă.

(b)  	Operatorul de rețea relevant precizează semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către generatorul sincron pentru dispozitivele de monitorizare și înregistrare pentru a verifica performanța furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență (art. 15 alin 2 (g) – ii). Acestea sunt: frecvența în punctul de racordare, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare. Gestionarul generatorului sincron asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, dintre care cel puţin calea principală va fi asigurată prin suport de fibră optică. După caz, se vor asigura prin măsurători în sistemele de reglaj locale înregistrarea următorilor parametri: presiune, debit și temperatura abur la intrarea în turbină, debit gaze, deschidere aparat director și pale rotor, deschidere ventile de reglaj etc.

- setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

Art. 51. Generatoarele sincrone de tip C îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare (art. 14 alin 3):

(a)   în ceea ce priveşte capacitate de trecere peste defect a generatoarelor sincrone (art. 14 alin 3 (a)):

- generatorul sincron este capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect eliminat corect în reţea, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6C raportată la punctul de racordare, descrisă de parametrii din tabelul 4C (art. 14 alin 3 (a) - iii);

- diagrama de evoluție a tensiunii în timp exprimă o limită inferioară a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare în timpul unui defect simetric, ca funcție de timp înainte, în timpul defectului și după defect (art. 14 alin 3 (a) – ii);

- OTS stabilește și face publice condițiile înainte și după defect pentru capacitatea de trecere peste defect în ceea ce privește (art. 14 alin 3 (a) – iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect la punctul de racordare

- punctul de funcționare al generatorului sincron ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare și tensiunea în punctul de racordare; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect la punctul de racordare.

- La solicitarea unui gestionar de generator sincron, Operatorul de rețea relevant furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) care se iau în considerare pentru capacitatea de trecere peste defect ca rezultat al calculelor din punctul de racordare, așa cum se prevede la art. 51 alin (a) – iii, privind (art. 14 alin 3 (a) – v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare înainte de defect al generatorului sincron, exprimat în putere activă și putere reactivă în punctul de racordare și tensiune în punctul de racordare; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare, exprimată în MVA.

Fig. 6C. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unui generator sincron

*Diagrama din fig. 6C. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție a tensiunii în timp în punctul de racordare, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală la punctul de racordare în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului.

Tabelul 4C. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la generatoarele sincrone

| Parametrii tensiunii [PU] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0,3 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0.7 | trec1: | 0.25 |
| Urec1: | 0.7 | trec2: | 0,7 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 1,5 |

- generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile înainte și după defect de la articolul 51 punctul (a) - iii) şi iv), depășește limita inferioară prevăzută la articolul 51 punctul (a) - ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14 alin 3 – vi);

- cu luarea în considerare a cerinţelor din alineatul precedent, gestionarul generatorului sincron stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare) în conformitate cu cea mai largă capacitate tehnică a generatorului, cu excepția cazului în care Operatorul de rețea relevant solicită un domeniu mai restrâns, în conformitate cu articolul 53 punctul (b). Setările sunt justificate de gestionarul generatorului sincron în conformitate cu acest principiu (art. 14 alin 3 – vii);

(b) 	în cazul defectelor asimetrice capacitatea de trecere peste defect rămâne identică cu forma și parametrii definiți anterior la art. 51 alin (a) - i, pentru defecte simetrice (art. 16 alin 3 (c));

(c) 	generatorul sincron trebuie să asigure revenirea puterii active după defect la valoarea produsă înainte de defect, imediat după eliminarea defectului (art. 17 alin 3 (a));

- în cazul oscilațiilor de putere, generatoarele sincrone trebuie să își mențină funcţionarea stabilă în orice punct al diagramei de capacitate P-Q (art. 15 alin 4 (a));

- generatoarele sincrone rămân conectate la rețea fără a reduce puterea, atâta timp cât tensiunea și frecvența se încadrează în limitele specificate în limitele specificate în tabelul 2C respectiv +/- 10% Un (art. 15 alin 4 (b));

- generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR (reanclanşare automată rapidă) monofazat sau trifazat a liniilor pe liniile din rețeaua buclată la care sunt conectate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu Operatorul de rețea relevant (art. 15 alin 4 (c)).

Art. 52. Generatoarele sincrone de tip C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește restaurarea sistemului (art. 14 alin 4):

(a) OTS definește condițiile în care un generator sincron este capabil să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea (art. 14 alin 4 (a)); și

(b)  instalarea sistemelor de reconectare automată este supusă unei avizări prealabile de către Operatorul de rețea relevant, cu informarea OTS,  care specifică și condițiile de reconectare automată. Cerințele și condițiile pentru reconectarea automată sunt aduse la cunoștința gestionarului generatorului sincron în procesul de racordare la rețea (art. 14 alin 4 (b)).

(c)   În ceea ce privește capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem (art. 15 alin 5 (a)):

- capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem nu este obligatorie dar poate fi solicitată de către OTS în etapa de racordare la rețea în scopul asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului (art. 15 alin 5 (a) – i);

- gestionarii generatoarelor sincrone, la cererea OTS, fac o ofertă pentru furnizarea capacității de pornire fără sursă de tensiune din sistem. În cazul în care consideră că siguranța în funcționare a sistemului este în pericol din cauza lipsei de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în aria de control în care se află generatorul sincron, OTS poate face o astfel de solicitare (art. 15 alin 5 (a) – ii);

- un generator sincron cu capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să fie capabil să pornească din starea oprit fără a utiliza nicio sursă de alimentare cu energie electrică externă într-un interval de timp stabilit de către OTS, de regulă 15-30 minute de la momentul primirii dispoziției (art. 15 alin 5 (a) – iii);

- un generator sincron cu capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să se poată sincroniza în domeniul de frecvență 47,5÷51,5 Hz şi în domeniul de tensiune specificat de Operatorul de rețea  de 0,9÷1,1 Un (art. 15 alin 5 (a) - iv);

- un generator sincron cu capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să poată regla automat tensiunea inclusiv variaţiile de tensiune care pot apărea în procesul de restaurare (art. 15 alin 5 (a) – v);

- un generator sincron cu capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie (art. 15 alin 5 (a) – vi):

- să fie capabil să regleze puterea produsă în cazul conectărilor unor consumatori;

- să fie capabil să participe la variațiile de frecvență atât la creșterea peste 50,2 Hz (în modul RFA-CR) cât și la scăderea acesteia sub 49,8 Hz (în modul RFA-SC);

- să participe la stabilizarea frecvenței în cazul creșterii sau scăderii frecvenței în întreg domeniul  de putere activă livrate, între nivelul puterii active minime și puterea maximă, precum și în funcționarea pe servicii proprii (în funcţionarea izolat pe servicii proprii);

- să poată să funcționeze în paralel cu alte generatoare sincrone ce debitează în insulă;

- să regleze automat tensiunea în timpul restaurării sistemului în domeniul +/- 10 % Un.

(d) În ceea ce privește capabilitatea de a funcționa în regim de funcționare insularizat (art. 15 alin 5 (b)):

- Generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să funcționeze în regim de funcționare insularizat sau să participe la operarea insulei dacă acest lucru este solicitat de Operatorul de rețea relevant (art. 15 alin 5 (b) - i ) şi

- domeniul de frecvență la funcționarea în regim insularizat de 47,5÷51,5 Hz;

- domeniul de tensiune la funcționarea în regim insularizat este:

Un  ± 10 % pentru tensiuni <110 kV.

- Generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să funcționeze cu reglaj de frecvență activ în timpul funcționării în regim insularizat. În cazul unui excedent de putere, generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să reducă puterea activă livrată din punctul de funcționare anterior în orice nou punct de funcționare al diagramei de capabilitate P-Q. În această privință, generatorul sincron trebuie să fie capabil să reducă puterea activă până la limita posibilă din punct de vedere tehnic, dar până la cel puțin 55 % din capacitatea sa maximă (art. 15 alin 5 (b) – ii);

- metoda de detectare a trecerii de la funcționarea în sistem interconectat la funcționarea în regim insularizat se stabilește de comun acord între gestionarul generatorului sincron și Operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS. Metoda de detectare poate fi activă sau pasivă și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție a aparatajului de comutație ale Operatorului de sistem (art. 15 alin 5 (b) – iii);

- generatoarele sincrone trebuie să poate funcționa în regim de răspuns limitat la variațiile de frecvență la creștere și scădere (RFA-CR si RFA-SC), aşa cum e stabilit de comun acord cu OTS.

(e) În ceea ce privește capacitatea de resincronizare rapidă (art. 15 alin 5 (c)):

i)  în cazul deconectării de la rețea, generatorul sincron trebuie să se poată resincroniza rapid, în conformitate cu planul de protecții convenit cu Operatorul de rețea relevant (art. 15 alin 5 (c) – i);

ii)   un generator sincron cu un timp minim de resincronizare mai mare de 15 de minute, după deconectarea de la rețea (sistem) trebuie să treacă în funcţionare izolare pe servicii proprii din orice punct de funcționare a diagramei sale de capabilitate P-Q. În acest caz, identificarea regimului de izolare pe servicii proprii nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție a aparatajului de comutație din punctul de racord al Operatorului de sistem (art. 15 alin 5 (c) – ii);

iii) generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să funcționeze continuu după izolarea pe servicii proprii și să suporte variațiile de putere ale serviciilor proprii. Durata minimă de funcționare pe servicii proprii este specificată de Operatorul de rețea în coordonare cu OTS, de regulă cel puțin 1 oră, în funcţie de caracteristicile tehnologiei sursei/agregatelor primare (art. 15 alin 5 (c) – iii).

Art. 53. Generatoarele sincrone de tip C îndeplinesc următoarele condiții generale de operare (art. 14 alin 5):

- În ceea ce privește schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14 alin 5 (a)):

i)   schemele de control și automatizare ca de exemplu RAV, RAT și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie cunoscute în procesul de racordare, coordonate și agreate de către OTS, de către Operatorul de rețea relevant și de către gestionarul generatorului sincron (art. 14 alin 5 (a) – i);

ii)  orice modificări ale schemelor de control si automatizare și a setărilor aferente, menționate la punctul (i), ale diverselor dispozitive de control generatorului sincron trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, Operatorul de rețea și gestionarul generatorului sincron, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la articolul 53 punctul (a) -i) (art. 14 alin 5 (a) – ii).

- În ceea ce privește schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14 alin 5 (b)):

- Sistemele de protecție necesare pentru generatorul sincron și pentru rețea, precum și setările relevante pentru generatorul sincron trebuie să fie coordonate și agreate de către Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron. Sistemele de protecție și setările pentru defecțiunile electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța unui generator sincron, în conformitate cu cerințele stabilite în prezenta normă. Schemele de protecție și automatizare respectă cel puțin:

- Sistemul de protecții electrice aferente unei instalații de producere a energiei electrice cu generatoare sincrone de clasa C, trebuie sa asigure protecția împotriva defectelor interne generatorului sincron, si sa asigure protecție de rezerva împotriva defectelor si regimurilor anormale de funcționare din rețea unde este racordat.

- Sistemul de protecții electrice trebuie să fie performant, de fiabilitate ridicată și organizat în grupe cu funcționalitate redundantă, selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe,  separate fizic și galvanic, de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor. Echipamentele de protecții electrice vor fi prevăzute cu funcții extinse de autotestare și auto-diagnoza și cu funcții de înregistrare evenimente și oscilografiere. Sistemul de protecții electrice trebuie prevăzut cu interfețe standard de comunicație pentru integrarea la un sistem local de achiziție date, supraveghere si control.

- Sistemul de protecții electrice poate fi organizat în două grupe de protecții generator independente și redundante, și, după caz a racordului spre rețea.

- Sistemul de protecții electrice împotriva defectelor interne va fi capabil să sesizeze, cel puțin curenții de scurtcircuit generator, asimetria de curenți, suprasarcini electrice stator și rotor, pierderea excitației generatorului, maximă/minimă tensiune la bornele generatorului, frecvența maximă/minimă la bornele generatorului.

- Sistemul de protecții electrice împotriva defectelor externe, ca protecții de rezervă va fi capabil să sesizeze, cel puțin scurtcircuitele simetrice și asimetrice din rețeaua unde este racordat, oscilațiile de putere și mersul asincron, asimetria de curenți, trecerea în regim de motor, suprasarcini electrice de curent si tensiune (art. 14 alin 5 (b) – i).

- Protecția electrică a generatorului sincron are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului cât și de atenuarea oricărei avarii survenite la generatorul sincron (art. 14 alin 5 (b) – ii).

- În urma coordonării şi convenirii între Operatorul de reţea relevant şi gestionarul generatorului sincron, sistemele de protecție acoperă, cel puțin,următoarele aspecte (art. 14 alin 5 (b) – iii):

- protecțiile generatorului sincron, ale transformatorului ridicător și a transformatorului de servicii proprii, asigurate de către gestionarul generatorului sincron:

  - defecte interne ale generatorului sincron, ale transformatorului ridicător și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite sau puneri la pământ);

  - defecte interne ale transformatorului de evacuare a generatorului sincron;

  - scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare a puterii în reţeaua electrică;

  - scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea – ca protecție de rezervă;

  - tensiune maximă și minimă la bornele generatorului;

- protecții asigurate de gestionarul instalației de generare cu generator sincron și /sau Operatorul de rețea, după caz:

  - scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare;

  - tensiune maximă și minimă în punctul de racordare;

  - frecvență maximă și minimă în punctul de racordare;

  - scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea – ca protecție de rezervă;

- modificările schemelor de protecție necesare pentru generatorul sincron și rețea și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin între Operatorul de rețea și gestionarul generatorului sincron (art. 14 alin 5 (b) – iv);

- Gestionarul generatorului sincron își organizează dispozitivele de protecție și control în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14 alin 5 (c)):

- protecția rețelei și a generatorului sincron;

- reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

- restricții de putere;

- limitarea rampelor de variație a puterii.

- Referitor la schimbul de date:

- generatoarele sincrone trebuie să fie capabile schimbe informații în timp real sau periodic cu marcarea timpului cu Operatorul de rețea relevant (art. 14 alin 5 (d) – i);

- Operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, inclusiv o listă exactă a datelor care trebuie furnizate de către acesta. Datele transmise în timp real sunt: frecvența în punctul de racordare, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare. Gestionarul generatorului sincron asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente,  dintre care cel puţin calea principală va fi asigurată prin suport de fibră optică.

- Generatorul sincron trebuie să se poată deconecta de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare de tipul detectarea mersului asincron, pierderea excitației, regimului de motor, protecția împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze,  se convin între gestionarul grupului sincron, Operatorul de rețea și OTS.

- În ceea ce privește dispozitivele de măsură și control (art. 15 alin 6 (b)):

- generatoarele sincrone trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, de regulă osciloperturbograf sau echipamente care pot înlocui funcţiile asigurate de osciloperturbograf. Aceste dispozitive înregistrează următorii parametri (art. 15 alin 6 (b) – i):

- tensiunea;

- putere activă;

- putere reactivă;

- frecvența.

Operatorul de rețea relevant are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție, cu condiția convenirii prealabile.

- setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul generatorului sincron și Operatorul de rețea relevant la momentul punerii în funcțiune și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu de pornire bazat pe oscilații, stabilit de Operatorul de sistem în coordonare cu OTS (art. 15 alin 6 (b) – ii);

- Operatorul de rețea, de comun acord cu  OTS și cu gestionarul stabilesc pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului dacă trebuie să includă un criteriu de pornire bazat pe oscilații, stabilit de Operatorul de sistem în coordonare cu OTS, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15 alin 6 (b) – iii);

- sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului  trebuie să permită accesul la informații al gestionarului generatorului sincron și al Operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul generatorului sincron, Operatorul de rețea relevant și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15 alin 6 (b) – iv).

(g)   În ceea ce privește modelele de simulare a funcționării grupului sincron (art. 15 alin 6 (c)):

i)  	La solicitarea Operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul generatorului sincron furnizează modele de simulare a funcționării grupului sincron care să reflecte comportamentul generatorului sincron, atât în regim staționar cât și dinamic (inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii dacă este solicitat). Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Pentru generatorul sincron sau motoare termice ce antrenează generatoare sincrone, se vor transmite Operatorului de reţea sau OTS rezultatele testelor de tip,  dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 15 alin 6 (c) – i);

ii)  modelele furnizate de gestionarul generatorului sincron trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15 alin 6 (c) – ii):

- generator și agregat primar;

- reglajul vitezei și al puterii active;

- reglajul tensiunii, și sistemul de reglaj al excitației;

- modelele protecțiilor generatorului sincron, așa cum au fost convenite între Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron.

- La solicitarea Operatorului de rețea relevant, menționată la punctul k),  OTS specifică (art. 15 alin 6 (c) – iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

- gestionarul generatorului sincron furnizează înregistrări ale performanțelor generatorului sincron Operatorului de rețea relevant la cerere. Operatorul de rețea relevant sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15 alin 6 (c) – iv).

(h) În ceea ce privește montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care Operatorul de rețea relevant sau OTS consideră că este necesar să instaleze dispozitive suplimentare (de exemplu fast valving) la un generator sincron pentru a menține sau restabili funcționarea acestuia sau siguranța în funcționare a sistemului, Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron studiază și convin asupra soluției adecvate (art. 15 alin 6 (d));

(i)   Operatorul de rețea relevant stabilește, în coordonare cu OTS, limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active (limitele rampelor) în ambele direcții la creștere și la scădere pentru generatorul sincron, luând în considerare caracteristicile sursei primare De regulă această viteză de variație este în gama 1÷20 % Pn/min, egală în ambele direcții) (art. 15 alin 6 (e));

(j)  Legarea la pământ a punctului neutru pe partea de rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile Operatorului de rețea relevant (art. 15 alin 6 (f)).

Art. 54. Generatorul sincron de tip C trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 18 alin 2):

(a)  generatorul sincron de tip C trebuie să fie prevăzut cu un sistem de reglaj automat al excitației (RAT), capabil să regleze în mod continuu tensiunea la bornele generatorului sincron la orice valoare de referință din domeniul de funcționare (art. 17 alin 2 (b) și art. 168 din Cod RET).

- generatoarele sincrone trebuie să fie capabile a se deconecta automat atunci când tensiunea la punctul de racodare depășește nivelurile specificate de Operatorul de rețea relevant (art. 15 alin 3). Condițiile și setările pentru deconectarea automată a generatoarelor sincrone se stabilesc de către Operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS.

- în ceea ce privește capabilitatea de furnizare a puterii reactive, Operatorul de rețea relevant stabileşte o putere reactivă suplimentară care trebuie furnizată dacă punctul de racordare al generatorului sincron nu se află nici la bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune, nici la bornele generatorului în cazul în care nu există un transformator ridicător de tensiune. Această putere reactivă suplimentară trebuie să compenseze puterea reactivă a liniei sau cablului de înaltă tensiune între bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune al generatorului sincron sau bornele generatorului, în cazul în care nu există un transformator ridicător de tensiune, și punctul de racordare și este furnizată de gestionarul responsabil al respectivei linii sau cablu (art. 18 alin 2 (a));

- în ceea ce privește capabilitatea de producere de putere reactivă la capacitate maximă (art. 18 alin 2 (b)):

- OR relevant în colaborare cu OTS stabilesc cerinţele referitoare la capabilitatea de furnizare a puterii reactive la variaţiile de tensiune. În acest sens, se stabilește un contur al diagramei U-Q/Pmax, care poate lua orice formă în limitele căreia generatorul sincron este capabil să furnizeze puterea reactivă la capacitatea sa maximă. Se admite ca gestionarul generatorului sincron să propună un contur al diagramei U-Q/Pmax care va fi analizat şi aprobat de OTS în consultare cu Operatorul de reţea relevant.

- diagrama U-Q/Pmax este stabilită de Operatorul de rețea în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 18 alin 2 (b) – ii):

— conturul U-Q/Pmax nu depășeşte conturul diagramei U-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 7C;

— dimensiunile conturului diagramei U-Q/Pmax (intervalul Q/Pmax și domeniul de tensiune) se încadrează în valorile maxime stabilite în tabelul 5C;

—  poziționarea diagramei U-Q/Pmax se încadrează în conturul exterior fix din figura 7C; și

—  diagrama U-Q/Pmax stabilită pentru generatorul sincron poate avea orice formă, luând în considerare posibilele costuri de realizare a capacității de furnizare a puterii reactive la scăderi de tensiune și consumul de putere reactivă la creșteri de tensiune (art. 18 alin 2 (b) – i).

Fig. 7C Diagrama U-Q/Pmax a unui generator sincron

Figura reprezintă limitele diagramei U-Q/Pmax ca dependență între  tensiunea în punctul de racordare, exprimată ca raportul dintre valoarea reală și valoarea de referință în unități relative,  și raportul dintre puterea reactivă (Q) și capacitatea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei sunt orientative.

Tabelul 5C: Parametrii pentru înfășurătoarea interioară din figura 7C

| Intervalul maxim de Q/Pmax | Domeniul maxim al nivelului de tensiune în regim permanent exprimat în unități relative pu |
| --- | --- |
| 0,95 | 0,200 |

- cerința privind capacitatea de furnizare a puterii reactive se aplică referitor la punctul de racordare. Pentru alte forme ale conturului decât cele dreptunghiulare, domeniul de tensiune reprezintă valorile limită cele mai mari și cele mai mici. Prin urmare, nu se preconizează ca întregul interval de putere reactivă să fie disponibil în domeniul de tensiuni în regim permanent (art. 18 alin 2 (b) – iii);

- generatoarele sincrone trebuie să își poată modifica punctul de funcționare în orice punct al diagramei U-Q/Pmax în intervale de timp corespunzătoare atingerii referinței solicitate de Operatorul de rețea relevant de regula 1-20 % Pn/ minut pentru variația puterii active și pana la 10 % puterea reactivă corespunzătoare puterii active din diagrama P-Q, pe minut (art. 18 alin 2 (b) – iv).

- atunci când funcționează la o putere activă sub puterea maximă (P < Pmax), generatorul sincron de tip C trebuie să fie capabil să funcționeze în orice punct al diagramei de capabilitate P-Q, cel puțin până la puterea minimă de funcționare stabilă. Chiar și la o putere activă redusă, furnizarea de putere reactivă în punctul de racordare trebuie să corespundă în totalitate diagramei P-Q, ținând cont, dacă este cazul, de mijloacele de compensare auxiliare și de pierderile de putere activă și reactivă ale transformatorului ridicător de tensiune (art. 18 alin 2 (c)).

CERINȚE SPECIFICE NAȚIONALE PENTRU GENERATOARELE SINCRONE DE TIP C

Art. 55. Gestionarul generatorului sincron trebuie să asigure continuitatea transmiterii mărimilor de stare şi de funcţionare către Operatorul de reţea. Generatorul sincron se integrează în sistemul DMS-SCADA al Operatorului de rețea şi asigură cel puţin schimbul de semnale: puterea activă, puterea reactivă, tensiunea și frecvența în punctul de racordare, consemne pentru puterea activă şi puterea reactivă, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare. Gestionarul generatorului sincron asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente,  dintre care cel puţin calea principală va fi asigurată prin suport de fibră optică.

Art. 56. Gestionarul generatorului sincron are obligaţia de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul teleinformaţional al Operatorului de rețea relevant la caracteristicile solicitate de acesta.

Art. 57.   În situaţia conectării mai multor generatoare sincrone în acelaşi nod electric (bară), pentru care suma puterii instalate a tuturor surselor de generare depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare.

ANEXA 1 GS – C

Date tehnice ale generatoarelor sincrone de tip C

Datele tehnice solicitate a fi puse la dispoziție de gestionarul generatorului sincron, se referă la articolele prezentei norme. În cadrul procedurii de notificare și conformitate se vor solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și conformitate.

Datele standard de planificare, date comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție (S) reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează generatorul sincron de clasă C.

Datele detaliate pentru planificare, (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie și dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor și alte date necesare în programare operativă. operativă şi trebuie furnizate cu minim 6 luni inainte de PIF.

Datele, validate și completate la punerea în funcțiune și confirmate în procesul de verificare a conformității (R).

Tabelul  3: Date pentru generatoarele sincrone

| ## Descrierea datelor | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Centrala electrică: |  |  |
| Punctul de racordare la reţea | Text, schemă | S, D,R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | D, R |
| Tensiunea nominală la punctul de racordare | kV | S, D, R |
| Puterea totală netă a centralei electrice | MW | S, D, R |
| În punctul de racordare: |  |  |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit: |  |  |
| - Simetric | kA | D |
| - Nesimetric | kA | D |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit: |  |  |
| - Simetric | kA | D |
| - Nesimetric | KA | D |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D,R |
| Tensiunea nominală | kV | S, D, R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Consumul serviciilor proprii la puterea produsă maximă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea reactivă maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere activă minimă produsă | MW | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | diagramă | S,D,R |
| Constanta de inerţie a turbogeneratorului(H) | MWs/MVA | D, R |
| Raportul de scurtcircuit |  | D, R |
| Curent statoric nominal | A | D, R |
| Reactanţe saturate şi nesaturate ale generatoarelor sincrone: |  |  |
| Reactanţa nominală [tensiune nominală 2/ putere aparentă nominală] |  | S, D, R |
| Reactanţa sincronă longitudinală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa tranzitorie longitudinală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa supratranzitorie longitudinală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa sincronă transversală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa tranzitorie transversală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa supratranzitorie transversală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa de scăpări statorică % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa de secvenţă zero % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa de secvenţă negativă % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa Poitier % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Constante de timp ale generatoarele sincrone: |  |  |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul închis (Td’) | s | S, D,R |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul închis (Td”) | s | S, D, R |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis (Td0’) | s | S, D, R |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis (Td0”) | s | S, D, R |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis, pe axa q (Tq0’) | s | S, D, R |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (Tq0”) | s | S, D, R |
| Diagrame pentru generatoarele sincrone: |  |  |
| Diagrama de capabilitate | Date grafice | S, D, R |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  | R |
| Capabilitatea generatorului sincron din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |
| Putere reactivă în regim inductiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, R |
| Putere reactivă în regim inductiv la putere minimă generată | MVAr generat | S, R |
| Putere reactivă în regim inductiv pe timp scurt la valorile nominale pentru putere,tensiune şi frecvenţă | MVAr | R |
| Putere reactivă în regim capacitiv la putere maximă / minimă generată | MVAr absorbit | S, R |
| Sistemul de excitaţie al generatorului sincron: |  |  |
| Tipul sistemului de excitaţie | Text | S, D, R |
| Tensiunea rotorică nominală (de excitaţie) | V | R |
| Tensiunea rotorică maximă (plafonul de excitaţie) | V | R |
| Durata maximă admisibilă a menţinerii plafonului de excitaţie | s | S, D, R |
| Schema de reglaj al excitaţiei | V/V | S, R |
| Viteza maximă de creştere a tensiunii de excitaţie | V/s | S, D, R |
| Viteza maximă de reducere a tensiunii de excitaţie | V/s | S, D, R |
| Dinamica caracteristicilor de supraexcitaţie | Text | S, D, R |
| Dinamica caracteristicilor de subexcitaţie | Text | S, D, R |
| Limitatorul de excitaţie | Schema bloc | S, D, R |
| Regulatorul de viteză: |  |  |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a regulatorului de viteză, valori şi unităţi de măsură | Text | S |
| Funcţia de transfer echivalentă, valori şi unităţi de măsură, conform proiect tehnic | Text | D, R |
| Timpul de închidere / deschidere al ventilului de reglaj al turbinei | s | R |
| Răspunsul la scăderea de frecvenţă | diagrama | R |
| Răspunsul la creșterea de frecvenţă | diagrama | R |
| Domeniul de setare al statismului | % | R |
| Valoarea statismului s1 | % | R |
| Banda moartă | % | R |
| Timpul de întârziere (timpul mort –t1) | secunde | R |
| Timpul de răspuns (t2) | secunde | R |
| Zona de insensibilitate | mHz | R |
| Capabilitatea de insularizare | MW | S, D, R |
| Detalii asupra regulatorului de viteză prezentat în schema bloc referitor la funcţiile de transfer a elementelor individuale şi unităţile de măsură | Schema | R |
| Schema bloc şi parametrii pentru regulatorul automat de viteză generator-turbină, (eventual cazan), la grupurile termoelectrice şi nuclear. | Text | R |
| Regulatorul de tensiune (RAT): |  |  |
| Tipul regulatorului | Text | D, R |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a regulatorului de tensiune, valori şi unităţi de măsură | Text | S |
| Funcţia de transfer echivalentă, valori şi unităţi de măsură, conform proiect tehnic | Text | D, R |
| Date asupra protecţiilor: |  |  |
| Posibilitatea funcţionării în regim asincron fără excitaţie (pierderea excitaţiei) – puterea activă maximă şi durata | Text | D, R |
| Excitaţie minimă | Text, diagrama | D, R |
| Excitaţie maximă | Text, diagrama | D, R |
| Diferenţială | Text | D, R |
| Protecţia contra funcţionării în regim asincron cu excitaţia conectată | Text | D, R |
| Stabilirea următoarelor reglaje: |  |  |
| Limitatorul de excitaţie maximă | Text, diagrama | R |
| Limitatorul de excitaţie minimă | Text, diagrama | R |
| Limitatorul de curent statoric | Text, diagrama | R |
| Unități de transformare: |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text | S,D,R |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S, D, R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S, D, R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D, R |
| Domeniu de reglaj | kV-kV | S, D, R |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longotransversal) | Text, diagrama | D, R |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize | % | S, D, R |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU | D, R |
| Tratarea neutrului | Text, diagrama | S, D, R |
| Curba de saturaţie | Diagrama | R |

CAPITOLUL IX

CERINȚE GENERALE PENTRU GENERATOARELE SINCRONE DE TIP D

Art. 58. Generatoarele sincrone de tip D îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență:

(a) generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp specificate în tabelul 1D (art. 13 alin 1 (a) – i);

(b)   generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței de 2,5 Hz/sec (art. 13 alin 1 (b) – i).

Tabelul 1D. Durata minimă de timp în care un generator sincron trebuie să fie capabil să rămână conectat la rețea și să funcționeze la frecvențe care se abat de la valoarea nominală

| Domeniul de frecvențe | Perioada de funcționare |
| --- | --- |
| 47,5 Hz – 48,5 Hz | Nelimitată ( art. 13 alin 1 (a) – i şi ii) |
| 48,5 Hz – 51,0 Hz | Nelimitată |
| 51,0 Hz – 51,5 Hz | - de minute |

Art. 59. Generatoarele sincrone asigură  un răspuns limitat la abaterile de frecvență – respectiv la creșterile de frecvență peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR) astfel (art. 13 alin 2):

(a)  la creșterile de frecvență, generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă generată, corespunzător variației de frecvență în conformitate cu figura 1D, și următorii parametrii (art. 13 alin 2 (a)):

i)  pragul de frecvență de la care un generator sincron asigură răspunsul la creșterea de frecvență este 50,2 Hz (art. 13 alin 2 (c));

ii)  	valoarea statismului setat se situează între 2 % și 12 % este stabilit la punerea în funcţiune a generatorului sincron şi poate fi modificat de Operatorul de rețea relevant prin dispoziții de dispecer (art. 13 alin 2 (d)).

iii) generatorul sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variației de frecvență cu o întârziere iniţială (denumită timp mort și notată t1 în figura 5D), cât mai mică (art. 13 alin 2 (e)). În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul instalației de producție a energiei electrice justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS.

(b) 	la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvență, generatorul sincron este capabil să (art. 13 alin 2 (f)):

i) funcționeze în continuare la acest nivel (art. 13 alin 2 (f) – i);

ii) reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziției de dispecer și în conformitate cu caracteristicile funcționale ale generatoarelor sincrone de același tip (art. 13 alin 2 (f) – ii).

(c) 	generatorul sincron este stabil pe durata funcționării în modul RFA-CR, la creșteri ale frecvenței peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR va prevala asupra oricărei referințe a puterii active (art. 13 alin 2 (g)).

Fig. 1D. Capacitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvență pentru generatorul sincrone în modul RFA-CR

în care:  este referința de putere activă la care se referă ΔP; ΔP este variația puterii active produse de generatorul sincron; este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul creșterilor de frecvență, unde Δf este mai mare de +200 mHz față de valoarea nominală (50 Hz)   generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul s2

Art. 60. Generatorul sincron trebuie să poată menține constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variațiile de frecvență, cu excepția cazului  în care generatoarele sincrone care intră în componența centralei răspund la creșterile de frecvență sau au reduceri acceptabile de putere la scăderea frecvenței în conformitate cu prevederile articolelor 59 și 61 (art. 13 alin 3).

Art. 61. Reducerea de putere activă față de puterea maximă, ca urmare a scăderii frecvenței este admisă în limitele marcate în figura 2D, astfel (art. 13 alin 4):

(a)   sub 49 Hz, se admite scăderea puterii active produse cu o rampă de 2 % din puterea  maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru o scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13 alin 4 (a));

(b)  sub 49,5 Hz, se admite scăderea puterii active produse cu o rampă de 10 % din puterea maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru o scădere a frecvenței cu 1 Hz (art. 13 alin 4 (b)).

Art. 62.  Reducerea de putere activă admisibilă față de puterea maximă generată ține seama de:

(a)  diagrama dependenței puterii active generate în funcție de condițiile de mediu. Această dependență este transmisă în faza de studiu de soluție împreună cu datele tehnice solicitate în Anexa 1 GS – D (art. 13 alin 5 (a));

(b) capabilitatea tehnică a generatoarelor sincrone. Această capabilitate este transmisă în faza de studiu de soluție împreună cu datele tehnice solicitate în Anexa 1 GS – D (art. 13 alin 5 (b)).

Fig. 2D. Limitele în care reducerea de putere poate fi stabilită de Operatorul de rețea în cazul scăderii frecvenţei

Art. 63. Sistemul de reglaj al puterii active al generatorului sincron trebuie să permită modificarea referinței de putere activă în conformitate cu dispozițiile date gestionarului generatorului sincron de către Operatorul de rețea relevant sau OTS. Timpul de atingere a referinței de putere activă sau viteza de variație a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul 2÷10 % Pn / min în funcţie de tehnologie, timpul mort (timpul scurs până la mișcarea motorului primar) este de 2 secunde și toleranța de realizare a referinței este de 1% Pn (art. 15 alin 2 (a)).

Art. 64.  În cazul în care echipamentele automate de reglaj la distanță sunt indisponibile, se permite reglajul local (art. 15 alin 2 (b)).

Art. 65.  Generatoarele sincrone asigură răspunsul limitat la abaterile de frecvență în cazul  scăderii frecvenței (RFA-SC) astfel (art. 15 alin 2 (c)):

(a) 	generatorul sincron trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenței sub un prag de frecvență de 49,8 Hz și cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare generator sincron, la punerea în funcţiune sau prin dispoziţii în limitele 2÷12%,  în conformitate cu figura 3D (art. 15 alin 2 (c) – i);

(b) 	furnizarea puterii active ca răspuns la scăderea frecvenței (în modul RFA-SC), ține seama, după caz, de (art. 15 alin 2 (c) – ii):

i) 		diagrama dependenței puterii active generate în funcție de condițiile de mediu;

ii)  	condițiile de funcționare a generatorului sincron, în special limitările privind funcționarea în apropierea capacității maxime în cazul unei frecvențe scăzute și impactul condițiilor externe de funcționare în conformitate cu articolele 61 şi 62;

iii) 	disponibilitatea surselor de energie primară.

(c)  	activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență de către generatorul sincron nu va fi întârziată în mod nejustificat. În cazul în care această întârziere,  denumită timp mort și notată cu t1 în figura 5D. este mai mare de două secunde, gestionarul generatorului sincron trebuie să justifice această întârziere în fața OTS (art. 15 alin 2 (c) – iii);

(d) la funcţionarea în modul RFA-SC – reglaj de frecvenţă activ la scăderea frecvenţei (RFA-SC), generatorul sincron trebuie să asigure o creștere de putere până la capacitatea maximă (art. 15 alin 2 (c) – iv);

(e) generatorul sincron trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz (art. 15 alin 2 (c) – v).

Fig. 3D. Capacitatea de răspuns la scăderea frecvenței a generatoarelor sincrone (RFA-SC)

în care: Pref este referința de putere activă la care se referă ΔP și ΔP este variația puterii active produse de generatorul sincron; este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și Δf este abaterea frecvenței în rețea. În cazul scăderilor de frecvență sub 49,8 Hz, unde Δf este mai mic -200 mHz  generatorul sincron trebuie să crească puterea activă în conformitate cu statismul .

Art. 66. Atunci când este  activ modul de reglaj de frecvență RFA, se aplică în mod cumulativ conform figurii nr. 4D, următoarele condiții (art. 15 alin 2 (d)):

(a) generatorul sincron furnizează un răspuns frecvență/putere activă (RFA), în conformitate cu parametri stabiliți de către OTS (în domeniile de valori menționate în tabelul 2D), astfel (art. 15 alin 2 (d) – i):

i)    	în cazul creșterii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitat la  nivelul minim de reglare a puterii active;

ii)   	în cazul scăderii frecvenței faţă de valoarea de 50 Hz, răspunsul în putere activă la abaterea de frecvență este limitată la puterea maximă disponibilă;

iii) furnizarea efectivă a răspunsului în putere activă la abaterea de frecvență depinde de condițiile externe și de funcționare a generatorului sincron în momentul mobilizării puterii active, în particular de limitările date de funcționarea în apropierea puterii maxime și de disponibilitatea sursei de energie primară.

Tabelul 2D. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvență (art. 15 alin 2 (d) – i tabelul 4)

| Parametri |  | Intervale |
| --- | --- | --- |
| Variația puterii active raportată la capacitatea maximă |  | 1,5 – 10 % |
| Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 10 mHz |
|  |  | 0,02 – 0,06 % |
| Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvență |  | 0 mHz |
| Statism în funcție de tipul centralei (hidro, termo, ciclu combinat, etc.) |  | 2 – 12 % |

Fig. 4D. Capacitatea de răspuns la abaterile de frecvență a generatoarelor sincrone în regim RFA în cazul în care zona de insensibilitate și bandă moartă sunt zero. Pref este referința de putere activă care determină variația de putere activă P. P este variația puterii active produsă de generatorul sincron. fn este frecvența nominală (50 Hz) în rețea și f este abaterea  frecvenței în rețea.

(b)  banda moartă în frecvență și statismul pot fi modificate la dispoziția Operatorului de rețea (art. 15 alin 2 (d) – ii);

(c)  în cazul variației treaptă a frecvenței, generatorul sincron trebuie să fie capabil să activeze integral puterea activă necesară ca răspuns la abaterea de frecvență, la sau peste linia din figura 5D, în conformitate cu parametrii specificați  în tabelul 5D și anume: cu un timp mort (t1) de 2 secunde si un timp de activare de maxim 30 secunde (t2) (art. 15 alin 2 (d) – iii);

(d) durata de activare a puterii active ca răspuns la abaterile de frecvență (timpul mort) nu va fi mai mare de două secunde şi nu va fi întârziată în mod nejustificat (art. 15 alin 2 (d) – iv). În cazul în care întârzierea la activarea inițială este mai mare de două secunde, gestionarul generatorului sincron furnizează dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;

(e) generatorul sincron trebuie să aibă capacitatea de a furniza puterea activă corespunzător abaterii de frecvență pe o durată de 30 de minute în funcţie de sursa de energie primară (art. 15 alin 2 (d) – v);

(f)   reglajul puterii active nu trebuie să aibă niciun impact negativ asupra răspunsului la abaterile de frecvență al generatoarelor sincrone (art. 15 alin 2 (d) – vi).

Fig. 5D. Capabilitatea de răspuns la abaterile de frecvență

în care: Pmax este capacitatea maximă la care se referă variația de putere activă mobilizată P; P este variația de putere activă a generatorului sincron. Generatorul sincron trebuie să activeze o putere activă P până la punctul P1 în conformitate cu timpii t1 și t2, valorile P1,t1 și t2 fiind specificate de OTS în conformitate cu tabelul 3D; t1 este întârzierea inițială (timpul mort); t2 este durata până la activarea completă.

Tabelul 3D. Parametrii pentru activarea integrală a puterii active ca răspuns la abaterea treaptă de frecvență (explicație pentru figura 5D)

| Parametri | Intervale sau valori |
| --- | --- |
| Variația de putere activă mobilizată raportată la capacitatea maximă (domeniul răspuns la variatia de frecvență) | 1,5 – 10 % |
| Pentru generatoarele sincrone cu inerție, întârzierea inițială maximă admisibilă , cu excepția cazului în care sunt admise perioade mai lungi de activare de către OTS în baza dovezilor tehnice furnizate de gestionarul generatorului sincron | 2 secunde |
| Valoarea maximă admisibilă a timpului de activare integrală , cu excepția cazului în care sunt admise perioade mai lungi de activare de către OTS din motive de stabilitate a sistemului | 30 de secunde |

(g) 	pentru participarea la procesul de restabilirea a frecvenței la valoarea sa nominală sau/și a puterilor de schimb la valorile program, generatorul sincron trebuie să asigure funcții specifice pentru realizarea acestor servicii, stabilite prin proceduri elaborate de OTS (art. 15 alin 2 (e));

(h) în ceea ce privește deconectarea pe criteriul de frecvență minimă, instalația de producere a energiei electrice care are atât generatoare sincrone, cât și consumatori, inclusiv unitățile generatoare din centralele hidroelectrice cu acumulare și pompaj, trebuie să își poată deconecta consumul la scăderea frecvenței. Cerința menționată la prezentul punct nu se aplica la alimentarea serviciilor proprii (art. 15 alin 2 (f)).

Art. 67. În ceea ce privește monitorizarea în timp real a răspunsului automat la abaterile de frecvenţă (art. 15 alin 2 (g)):

(a) 	generatoarele sincrone asigură monitorizarea funcționării la abaterile de frecvență printr-o interfață de comunicare capabilă să transmită în timp real și în mod securizat de la unitatea generatoare sincronă la centrul de dispecer al Operatorului de rețea relevant, la cererea acestuia, cel puțin a următoarelor semnale (art. 15 alin 2 (g) – i):

i) semnalul de stare de funcționare cu/fără răspuns automat la abaterile de frecvență;

ii) 	puterea activă de referință (programată);

iii) valoarea reală a puterii active;

iv) banda moartă.

(b) Operatorul de rețea relevant precizează care sunt semnalele suplimentare care urmează să fie furnizate de către generatorul sincron pentru dispozitivele de monitorizare și înregistrare pentru a verifica performanța furnizării răspunsului în putere activă la abaterile de frecvență a generatorului sincron (art. 15 alin 2 (g) – ii). Acestea sunt: frecvența în punctul de racordare, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare. Gestionarul generatorului sincron asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente,  dintre care cel puţin calea principală va fi asigurată prin suport de fibră optică. După caz se vor asigura prin măsurători în sistemele de reglaj locale înregistrarea următorilor parametri: presiune, debit și temperatura abur la intrarea în turbină, debit gaze, deschidere aparat director și pale rotor, deschidere ventile de reglaj etc.

(c) setările parametrilor aferenţi modului reglaj de frecvență activă și statismul se stabilesc prin dispoziții de dispecer.

Art. 68. Generatoarele sincrone de tip D îndeplinesc următoarele cerințe de stabilitate în funcționare (art. 16 alin 3 şi art. 14 alin 3):

(a) în ceea ce priveşte capacitate de trecere peste defect a generatoarelor sincrone (art. 16 alin 3 (a) și art. 14 alin 3 (a)):

i)   generatorul sincron este capabil să rămână conectat la rețea, continuând să funcționeze în mod stabil după un defect eliminat corect în reţea, în conformitate cu dependența tensiune-timp descrisă în figura 6D raportată la punctul de racordare, descrisă de parametrii din tabelul 4D (art. 14 alin 3 (a) - iii));

ii)  	diagrama de evoluție a tensiunii în timp exprimă o limită inferioară a evoluției tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare în timpul unui defect simetric, ca funcție de timp înainte, în timpul defectului și după defect (art. 16 alin 3 (a) – i);

iii) OTS stabilește și face publice condițiile înainte și după defect pentru capacitatea de trecere peste defect în ceea ce privește (art. 16 alin 3 (a)  - ii şi art. 14 alin 3 (a) – iv):

- calculul puterii minime de scurtcircuit înainte de defect la punctul de racordare;

- punctul de funcționare al generatorului sincron ca putere activă și reactivă înainte de defect în punctul de racordare și tensiunea în punctul de racordare; și

- calculul puterii minime de scurtcircuit după defect la punctul de racordare.

iv) 	La solicitarea unui gestionar de generator sincron, Operatorul de rețea relevant furnizează condițiile înainte și după defect (ca valori relevante rezultate din cazuri tipice) pentru curba de trecere peste defect relativă la punctul de racordare, rezultate din (art. 14 alin 3 (a) – v):

- puterea minimă de scurtcircuit înainte de defect în fiecare punct de racordare, exprimată în MVA;

- punctul de funcționare înainte de defect al generatorului sincron, exprimat în putere activă și putere reactivă în punctul de racordare și tensiune în punctul de racordare; și

- puterea minimă de scurtcircuit după defect în punctul de racordare, exprimată în MVA.

Fig. 6D. Diagrama de capabilitate privind trecerea peste defect a unui generator sincron

*Diagrama din fig. 6D. reprezintă limita inferioară a graficului de evoluție a tensiunii în timp în punctul de racordare, exprimată ca raport între valoarea curentă și valoarea de referință exprimată în unități relative, înainte, în timpul și după eliminarea unui defect. Tensiunea Uret este tensiunea reziduală la punctul de racordare în timpul unui defect, tclear este momentul în care defectul a fost eliminat. Urec1, Urec2, trec1, trec2 și trec3 specifică anumite puncte ale limitelor inferioare ale tensiunii reziduale după eliminarea defectului.

Tabelul 4D. Parametrii referitori la capacitatea de trecere peste defect la generatoarele sincrone

| Parametrii tensiunii [PU] |  | Parametrii de timp [secunde] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uret: | 0 | tclear: | 0,25 |
| Uclear: | 0,25 | trec1: | 0.45 |
| Urec1: | 0,7 | trec2: | 0,7 |
| Urec2: | 0,85 | trec3: | 1,5 |

v)  	generatorul sincron trebuie să rămână conectat la rețea și să continue să funcționeze stabil în cazul în care variația reală a tensiunii de linie a rețelei în punctul de racordare, pe durata unui defect simetric, având în vedere condițiile înainte și după defect de la articolul 68 punctul (a) - iii) şi iv), depășește limita inferioară prevăzută la articolul 68 punctul (a) - ii), cu excepția declanșărilor prin protecțiile împotriva defectelor electrice interne. Schemele și setările sistemelor de protecție împotriva defectelor electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța capacității de trecere peste defect (art. 14 alin 3 – vi);

vi) cu luarea în considerare a cerinţelor din alineatul precedent, gestionarul generatorului sincron stabileşte protecția la tensiune minimă (fie capacitatea de trecere peste defect, fie tensiunea minimă definită la punctul de racordare) în conformitate cu cea mai largă capacitate tehnică a generatorului, cu excepția cazului în care Operatorul de rețea relevant solicită un domeniu mai restrâns, în conformitate cu articolul 70 punctul (f). Setările sunt justificate de gestionarul generatorului sincron în conformitate cu acest principiu (art. 14 alin 3 – vii);

(b)  în cazul defectelor asimetrice, capacitatea de trecere peste defect rămâne identică cu forma și parametrii definiți anterior la art. 68 alin (a) - i, pentru defecte simetrice (art. 16 alin 3 (c));

(c) generatorul sincron trebuie să asigure revenirea puterii active după defect la valoarea produsă înainte de defect, imediat după eliminarea defectului (art. 17 alin 3 (a));

(d) în cazul oscilațiilor de putere, generatoarele sincrone trebuie să își mențină funcţionarea stabilă, în orice punct al diagramei de capacitate P-Q (art. 15 alin 4 (a));

(e)  generatoarele sincrone rămân conectate la rețea fără a reduce puterea, atâta timp cât tensiunea și frecvența se încadrează în limitele specificate în tabelul 2D respectiv tabelul 6D (art. 15 alin 4 (b));

(f)  generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să rămână conectate la rețea în cazul acţiunii RAR (reanclanşare automată rapidă) monofazat sau trifazat a liniilor pe liniile din rețeaua buclată la care sunt conectate. Detaliile tehnice specifice fac obiectul coordonării și dispoziţiilor privind sistemele de protecție și setările convenite cu Operatorul de rețea relevant (art. 15 alin 4 (c)).

Art. 69. Generatoarele sincrone de tip D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește restaurarea sistemului (art. 14 alin 4):

(a) OTS definește condițiile în care un generator sincron este capabil să se reconecteze la rețea după o deconectare accidentală cauzată de un eveniment în rețea (art. 14 alin 4 (a)); și

(b) 	instalarea sistemelor de reconectare automată este supusă unei avizări prealabile de către Operatorul de rețea relevant, cu informarea OTS, care specifică și condițiile de reconectare automată. Cerințele și condițiile pentru reconectarea automată sunt aduse la cunoștința gestionarului generatorului sincron în procesul de racordare la rețea (art. 14 alin 4 (b)).

(c)   În ceea ce privește capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem (art. 15 alin 5 (a)):

i)   capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem nu este obligatorie, dar poate fi solicitată de către OTS în etapa de racordare la rețea, în scopul asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului (art. 15 alin 5 (a) – i);

ii)  gestionarii generatoarelor sincrone, la cererea OTS, fac o ofertă pentru furnizarea capacității de pornire fără sursă de tensiune din sistem. În cazul în care consideră că siguranța în funcționare a sistemului este în pericol din cauza lipsei de capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem în aria de control în care se află generatorul sincron, OTS  poate face o astfel de solicitare (art. 15 alin 5 (a) – ii);

iii)  un generator sincron cu capacitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să fie capabil să pornească din starea oprit fără a utiliza nicio sursă de alimentare cu energie electrică externă într-un interval de timp stabilit de către OTS de regulă 15-30 minute de la momentul primirii dispoziției (art. 15 alin 5 (a) – iii);

iv)  un generator sincron cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să se poată sincroniza în domeniul de frecvență 47,5÷51,5 Hz şi în domeniul de tensiune specificat de Operatorul de rețea de 0,9÷1,1 Un pentru tensiuni nominale mai mici de 110 kV, iar pentru tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV conform celor prevăzute la articolul  71 punctul (e).

v)   un generator sincron cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie să poată regla automat tensiunea inclusiv variaţiile de tensiune care pot apărea în procesul de restaurare (art. 15 alin 5 (a) – v);;

vi)  un generator sincron cu capacitatea de pornire fără sursă de tensiune din sistem trebuie (art. 15 alin 5 (a) – vi):

- să fie capabil să regleze puterea produsă în cazul conectărilor de consumatori;

- să fie capabil să participe la variațiile de frecvență atât la creșterea peste 50,2 Hz (în modul RFA-CR) cât și la scăderea acesteia sub 49,8 Hz (în modul RFA-SC);

- să participe la stabilizarea frecvenței în cazul creșterii sau scăderii frecvenței în întreg domeniul de putere activă livrate, între nivelul puterii active minime și puterea maximă, precum și în funcționarea pe servicii proprii (în funcţionarea izolată izolat pe servicii proprii);

- să poată să funcționeze în paralel cu alte generatoare sincrone ce debitează în insulă;

- să regleze automat tensiunea în timpul restaurării sistemului, în domeniul de tensiune prevăzut.

(d)  În ceea ce privește capabilitatea de a funcționa în regim de funcționare insularizat (art. 15 alin 5 (b)):

i)  	La separarea de SEN, grupurile generatoare sincrone trebuie să fie capabile să treacă în regim izolat (pe servicii proprii) din orice punct de funcționare al diagramei P–Q şi să funcţioneze cu alimentarea serviciilor proprii cel puţin 1 oră,  în vederea participării la restaurarea SEN. La trecerea în funcționare în condiţii de insularizare, grupurile generatoare sincrone trebuie să fie capabile să funcționeze peste valoarea puterii minime stabile și să regleze tensiunea și frecvența în domeniul normat (conform datelor din tabel 2D si tabel 6D) pentru o durată de cel puţin 3 ore, până la resincronizarea la SEN.

ii)   	Generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să funcționeze în regim de funcționare insularizat sau să participe la operarea insulei dacă acest lucru este solicitat de Operatorul de rețea relevant (art. 15 alin 5 (b) – i) şi

- domeniul de frecvență la funcționarea în regim insularizat de 47,5÷51,5 Hz;

- domeniul de tensiune la funcționarea în regim insularizat este:

- pentru tensiuni <110 kV;

- Conform tabelului 6D  pentru tensiuni mai mari de 110 kV.

iii)  Generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să funcționeze cu reglaj de frecvență activ în timpul funcționării în regim insularizat. În cazul unui excedent de putere, generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să reducă puterea activă livrată din punctul de funcționare anterior în orice nou punct de funcționare al diagramei de capabilitate-P-Q. În această privință, generatorul sincron trebuie să fie capabil să reducă puterea activă până la limita posibilă din punct de vedere tehnic, dar până la cel puțin 55 % din capacitatea sa maximă (art. 15 alin 5 (b) – ii);

iv)   metoda de detectare a trecerii de la funcționarea în sistem interconectat la funcționarea în regim insularizat se stabilește de comun acord între gestionarul generatorului sincron și Operatorul de rețea relevant în coordonare cu OTS. Metoda de detectare  poate fi activă sau pasivă și nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție a aparatajului de comutație ale Operatorului de sistem (art. 15 alin 5 (b) – iii);

- generatoarele sincrone trebuie să poate funcționa în regim de răspuns limitat la variațiile de frecvență la creștere și scădere (RFA-CR și RFA-SC), aşa cum e stabilit de comun acord cu OTS (art. 15 alin 5 (b) – iv).

(e)    În ceea ce privește capacitatea de resincronizare rapidă (art. 15 alin 5 (c)):

i)   în cazul deconectării de la rețea, generatorul sincron trebuie să se poată resincroniza rapid, în conformitate cu planul de protecții convenit cu Operatorul de rețea relevant (art. 15 alin 5 (c) – i);

ii)   un generator sincron cu un timp minim de resincronizare mai mare de 15 de minute, după deconectarea de la rețea (sistem) trebuie să treacă în funcţionare izolare pe servicii proprii din orice punct de funcționare a diagramei sale de capabilitate P-Q. În acest caz, identificarea regimului de izolare pe servicii proprii nu trebuie să se bazeze exclusiv pe semnalele de poziție a aparatajului de comutație din punctul de racord al Operatorului de sistem (art. 15 alin 5 (c) – ii);

iii) 	generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să funcționeze continuu după izolarea pe servicii proprii și să suporte variațiile de putere ale serviciilor proprii. Durata minimă de funcționare pe servicii proprii este specificată de Operatorul de rețea în coordonare cu OTS, de regulă cel puțin 1 oră, în funcţie de caracteristicile tehnologiei sursei/agregatelor primare (art. 15 alin 5 (c) – iii).

Art. 70. Generatoarele sincrone de tip D îndeplinesc următoarele condiții generale de operare ale sistemului (art. 16 alin 4):

- Pornirea unui generator sincron şi sincronizarea se realizează de către gestionarul generatorului sincron doar după aprobarea din partea Operatorului de rețea relevant (art. 16 alin 4 (a));

- Generatorul sincron este prevăzut cu echipamentele de sincronizare necesare (art. 16 alin 4 (b));

- Sincronizarea generatoarelor sincrone este posibilă în domeniul de frecvență prevăzut în tabelul 1D (art. 16 alin 4 (c));

- Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron convin și stabilesc, înaintea punerii în funcțiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare. Se convine asupra următoarelor elemente (art. 16 alin 4 (d)):

i)   domeniul de tensiune;

ii)  domeniul de frecvență;

iii) domeniul de defazaj;

iv)  succesiunea fazelor;

v)   diferența de tensiune și de frecvență.

- În ceea ce privește schemele de control și automatizare cu setările aferente (art. 14 alin 5 (a)):

i) schemele de control și automatizare ca de exemplu RAV, RAT și setările acestora, inclusiv parametrii de reglaj, necesare calculelor de stabilitate a rețelei și analizei măsurilor de urgență, trebuie să fie cunoscute în procesul de racordare, coordonate și agreate de către OTS, de către Operatorul de rețea relevant și de către gestionarul generatorului sincron (art. 14 alin 5 (a) – i);

ii)	orice modificări ale schemelor de control și automatizare și a setărilor aferente, menționate la punctul (i), ale diverselor dispozitive de control ale generatorului sincron trebuie să fie coordonate și convenite între OTS, Operatorul de rețea și gestionarul generatorului sincron, în special în cazul în care acestea se aplică în situațiile prevăzute la articolul 70 punctul (e) – i (art. 14 alin 5 (a) – ii).

- În ceea ce privește schemele de protecție electrică și setările aferente (art. 14 alin 5 (b)):

i)  Operatorul de rețea relevant definește schemele de control și automatizare și setările necesare în vederea protejării rețelei, ținând seama de caracteristicile generatorului sincron. Acesta le face cunoscute gestionarului generatorului sincron în procesul de racordare. Sistemele de protecție necesare pentru generatorul sincron și pentru rețea, precum și setările relevante pentru generatorul sincron trebuie să fie coordonate și agreate de către Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron. Sistemele de protecție și setările pentru defecțiunile electrice interne nu trebuie să pericliteze performanța unui generator sincron, în conformitate cu cerințele stabilite în prezenta normă (art. 14 alin 5 (b) – i);

ii) protecția electrică a generatorului sincron are întâietate față de dispozițiile de dispecer, ținând seama de siguranța în funcționare a sistemului, de sănătatea și securitatea personalului și a publicului cât și de atenuarea oricărei avarii survenite de acestea (art. 14 alin 5 (b) – ii).

iii) În urma coordonării şi convenirii între Operatorul de reţea relevant şi  gestionarul generatorului sincron, sistemele de protecție acoperă, cel puțin,următoarele aspecte (art. 14 alin 5 (b) – iii):

- protecțiile generatorului sincron, ale transformatorului ridicător și a transformatorului de servicii proprii, asigurate de către gestionarul generatorului sincron:

  - defecte interne ale generatorului sincron, ale transformatorului ridicător și eventual ale transformatorului de servicii proprii (scurtcircuite sau puneri la pământ);

  - defecte interne ale transformatorului ridicător a generatorului sincron;

  - scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare a puterii în reţeaua electrică;

  - scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea – ca protecție de rezervă;

  - tensiune maximă și minimă la bornele generatorului;

- protecții asigurate de gestionarul instalației de generare cu generator sincron și/sau Operatorul de rețea, după caz:

  - scurtcircuite sau puneri la pământ pe linia de evacuare;

  - tensiune maximă și minimă în punctul de racordare;

  - frecvență maximă și minimă în punctul de racordare;

  - scurtcircuite sau puneri la pământ în rețea – ca protecție de rezervă;

iv)  modificările schemelor de protecție necesare pentru generatorul sincron și rețea și ale setărilor relevante pentru elementele de generare se convin între Operatorul de rețea și gestionarul generatorului sincron (art. 14 alin 5 (b) – iv);

- Gestionarul generatorului sincron își organizează dispozitivele de protecție și control în conformitate cu următoarea ierarhie a priorităților (art. 14 alin 5 (c)):

i)   protecția rețelei și a generatorului sincron;

ii)  reglajul de frecvență (în cadrul reglajului puterii active);

iii) restricții de putere;

iv) limitarea rampelor de variație a puterii.

- Referitor la schimbul de date:

i) generatoarele sincrone trebuie să fie capabile schimbe informații în timp real sau periodic cu marcarea timpului cu Operatorul de rețea (art. 14 alin 5 (d) – i);

ii) Operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS, stabilește conținutul schimburilor de informații, inclusiv o listă exactă a datelor care trebuie furnizate de către generatorul sincron (art. 14 alin 5 (d) – ii). Datele transmise în timp real sunt: frecvența în punctul de racordare, semnale de stare şi comenzi: poziţie întreruptor şi poziţie separatoare. Gestionarul generatorului sincron asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente,  dintre care cel puţin calea principală va fi asigurată prin suport de fibră optică. După caz, se va asigura transmiterea la cerere a datelor din sistemele de reglaj locale și anume: presiune, debit și temperatura abur la intrarea în turbină, debit gaze, deschidere aparat director și pale rotor, deschidere ventile de reglaj.

- Generatorul sincron trebuie să se poată deconecta de la rețea în mod automat la pierderea stabilității în funcționare. Criteriile de deconectare de tipul detectarea mersului asincron, pierderea excitației, regimului de motor, protecția împotriva asimetriei de curent, a întreruperii unei faze,  se convin între gestionarul grupului sincron, Operatorul de rețea și OTS (art. 15 alin 6 (a)).

- În ceea ce privește dispozitivele de măsură și control (art. 15 alin 6 (b)):

i) Generatoarele sincrone trebuie să fie dotate cu dispozitive care să asigure înregistrarea defectelor și monitorizarea comportamentului dinamic în sistem, de regulă, osciloperturbograf sau echipamente care pot înlocui funcţiile asigurate de osciloperturbograf. Aceste dispozitive înregistrează următorii parametri (art. 15 alin 6 (b) – i):

- tensiunea;

- putere activă;

- putere reactivă;

- frecvența.

Operatorul de rețea relevant are dreptul să stabilească performanțele parametrilor puși la dispoziție, cu condiția convenirii prealabile.

ii) 	setările echipamentului de înregistrare a defectelor, inclusiv criteriile de pornire a înregistrării și ratele de eșantionare se stabilesc de comun acord între gestionarul generatorului sincron și Operatorul de rețea relevant la momentul punerii în funcțiune și se consemnează prin dispoziții scrise. Acestea cuprind și un criteriu e pornire bazat pe oscilații, stabilit de Operatorul de sistem în coordonare cu OTS (art. 15 alin 6 (b) – ii);

iii) monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului trebuie să includă un criteriu de pornire bazat pe oscilații, stabilit de Operatorul de sistem în coordonare cu OTS, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) Operatorul de rețea, de comun acord cu  OTS și cu gestionarul stabilesc pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului dacă trebuie să includă un criteriu de pornire bazat pe oscilații, stabilit de Operatorul de sistem în coordonare cu OTS, cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate) (art. 15 alin 6 (b) – iii);

iv)	sistemul de monitorizare trebuie să permită accesul la informații al gestionarului generatorului sincron și al Operatorului de rețea relevant. Protocoalele de comunicare pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul generatorului sincron, Operatorul de rețea relevant și OTS înainte de alegerea echipamentelor pentru monitorizare (art. 15 alin 6 (b) – iv).

(k) În ceea ce privește modelele de simulare a funcționării grupului sincron (art. 15 alin 6 (c)):

i) 	la solicitarea Operatorului de rețea relevant sau a OTS, gestionarul generatorului sincron furnizează modele de simulare a funcționării grupului sincron care să reflecte comportamentul generatorului sincron, atât în regim staționar cât și dinamic. Modelele furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate. Pentru echipamentele principale cum ar fi invertoarele, generatoare sincrone, motoare, se vor transmite rezultatele testelor de tip dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat (art. 15 alin 6 (c) – i);

ii) modelele furnizate de gestionarul generatorului sincron trebuie să conțină următoarele sub-modele, în funcție de componentele individuale (art. 15 alin 6 (c) – ii):

- generator sincron și agregat primar;

- reglajul vitezei și al puterii active;

- reglajul tensiunii, inclusiv, dacă este cazul, funcția de stabilizator de putere (PSS) și sistemul de reglaj al excitației;

- modelele protecțiilor generatorului sincron, așa cum au fost convenite între Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron;

- la solicitarea Operatorului de rețea relevant, menționată la punctul k),  OTS  specifică (art. 15 alin 6 (c) – iii):

- formatul în care urmează să fie furnizate modelele inclusiv programul de calcul utilizat;

- documentația privind structura unui model matematic și schema electrică;

- estimarea puterii minime și maxime de scurtcircuit în punctul de racordare, exprimată în MVA, ca echivalent de rețea.

- gestionarul generatorului sincron furnizează înregistrări ale performanțelor  generatorului sincron Operatorului de rețea relevant la cerere. Operatorul de rețea relevant sau OTS poate face o astfel de solicitare, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare (art. 15 alin 6 (c) – iv).

(l)  În ceea ce privește montarea de dispozitive pentru operarea sistemului și a dispozitivelor pentru siguranța în funcționare a sistemului, în cazul în care Operatorul de rețea relevant sau OTS consideră că este necesar să instaleze dispozitive suplimentare (de exemplu fast valving) la un generator sincron pentru a menține sau restabili funcționarea acestuia sau siguranța în funcționare a sistemului, Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron studiază și convin asupra soluției adecvate (art. 15 alin 6 (d));

(m) Operatorul de rețea relevant stabilește, în coordonare cu OTS, limitele minime și maxime pentru viteza de variație a puterii active (limitele rampelor) în ambele direcții la creștere și la scădere pentru generatorul sincron, luând în considerare caracteristicile sursei primare. De regulă aceasta viteză de variație este în gama 1÷20 % Pn/min, egală în ambele direcții (art. 15 alin 6 (e));

(n)  Legarea la pământ a punctului neutru pe partea de rețea a transformatoarelor ridicătoare de tensiune trebuie să respecte specificațiile Operatorului de rețea relevant (art. 15 alin 6 (f)).

Art. 71. Generatoarele sincrone de tip D trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de tensiune (art. 16 alin 2):

- generatorul sincron de tip D trebuie să fie prevăzut cu un sistem de reglaj automat al excitației (RAT), capabil să regleze în mod continuu tensiunea la bornele generatorului sincron la orice valoare de referință din domeniul de funcționare (art. 17 alin 2 (b) și art. 168 din Cod RET);

- în ceea ce privește capabilitatea de furnizare a puterii reactive, Operatorul de rețea relevant stabileşte o putere reactivă suplimentară care trebuie furnizată dacă punctul de racordare al generatorului sincron nu se află nici la bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune, nici la bornele generatorului în cazul în care nu există un transformator ridicător de tensiune. Această putere reactivă suplimentară trebuie să compenseze puterea reactivă a liniei sau cablului de înaltă tensiune între bornele de înaltă tensiune ale transformatorului ridicător de tensiune al generatorului sincron sau bornele generatorului, în cazul în care nu există un transformator ridicător de tensiune, și punctul de racordare și este furnizată de gestionarul responsabil al respectivei linii sau cablu (art. 18 alin 2 (a));

- în ceea ce privește capabilitatea de producere de putere reactivă la capacitate maximă (art. 18 alin 2 (b)):

i)  Operatorul de rețea relevant în colaborare cu OTS stabilesc o putere reactivă suplimentară necesară compensării puterii reactive a liniei de racord. Valoarea puterii reactive a liniei este dată de gestionarul liniei de racord. În acest sens, se stabilește un contur al diagramei U-Q/Pmax, care poate lua orice formă şi în limitele căreia generatorul sincron este capabil să furnizeze puterea reactivă la capacitatea sa maximă (art. 18 alin 2 (b) – i);

ii) diagrama U-Q/Pmax este stabilită de Operatorul de rețea în colaborare cu OTS, în conformitate cu următoarele principii (art. 18 alin 2 (b) – ii):

— conturul U-Q/Pmax nu depășeşte conturul diagramei U-Q/Pmax, reprezentat de conturul interior din figura 7D;

— dimensiunile conturului diagramei U-Q/Pmax(intervalul Q/Pmax și domeniul de tensiune) se încadrează în valorile maxime stabilite în tabelul 5D;

—  poziționarea diagramei U-Q/Pmax se încadrează în conturul exterior fix din figura 7D; și

—  diagrama U-Q/Pmax stabilită pentru generatoare sincrone poate avea orice formă, luând în considerare posibilele costuri de realizare a capacității de furnizare a puterii reactive la creșteri de tensiune și consumul de putere reactivă la scăderi de tensiune (art. 18 alin 2 (b) – i).

Fig. 7D Diagrama U-Q/Pmax a unui generator sincron

Figura reprezintă limitele diagramei U-Q/Pmax ca dependență între  tensiunea în punctul de racordare, exprimată ca raportul dintre valoarea reală și valoarea de referință în unități relative,  și raportul dintre puterea reactivă (Q) și capacitatea maximă (Pmax). Poziția, dimensiunea și forma înfășurătoarei sunt orientative.

Tabelul 5D: Parametrii pentru înfășurătoarea interioară din figura 7D

| Intervalul maxim de Q/Pmax | Domeniul maxim al nivelului de tensiune în regim permanent exprimat în unități relative pu |
| --- | --- |
| 0,95 | 0,225 |

iii)  cerința privind capacitatea de furnizare a puterii reactive se aplică referitor la punctul de racordare. Pentru alte forme ale conturului decât cele dreptunghiulare, domeniul de tensiune reprezintă valorile limită cele mai mari și cele mai mici. Prin urmare, nu se preconizează ca întregul interval de putere reactivă să fie disponibil în domeniul de tensiuni în regim permanent (art. 18 alin 2 (b) – iii);

iv)  generatoarele sincrone trebuie să își poată modifica punctul de funcționare în orice punct al diagramei U-Q/Pmax în intervale de timp corespunzătoare atingerii referinței solicitate de Operatorul de rețea (art. 18 alin 2 (b) – iv).

- atunci când funcționează la o putere activă sub capacitatea maximă (P < Pmax), generatorul sincron de tip D trebuie să fie capabil să funcționeze în orice punct al diagramei de capabilitate P-Q, cel puțin până la puterea minimă de funcționare stabilă. Chiar și la o putere activă redusă, furnizarea de putere reactivă în punctul de racordare trebuie să corespundă în totalitate diagramei P-Q, ținând cont, dacă este cazul, de mijloacele de compensare auxiliare și de pierderile de putere activă și reactivă ale transformatorului ridicător de tensiune (art. 18 alin 2 (c)).

- În ceea ce priveşte domeniile de tensiune (art. 16 alin 2 (a) - i şi ii):

- fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 68 alineatul (a) în ceea ce priveşte capacitatea de trecere peste defect, un generator sincron trebuie să poată rămâne conectat la rețea și să funcționeze în domeniul de tensiune în punctul de racordare, exprimate în unități relative ca raport între tensiunea din punctul de racordare față de valoarea de referință a tensiunii de 1 u.r. corespunzător duratelor indicate în tabelele 6D și 7D;

- OTS poate stabili perioade mai scurte de timp în care generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să rămână conectate la rețea în cazul prezenței simultane a unei tensiuni maxime cu o frecvență scăzută sau a unei tensiuni minime cu o frecvență de valoare mare.

Tabelul 6D. Durata minimă de funcționare a unui generator sincron pentru tensiunea de 110 kV respectiv 220 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 pu – 0,90 pu | 60 de minute |
| 0,90 pu – 1,118 pu | Nelimitată |
| 1,118 pu – 1,15 pu | 60 de minute |

*Tabelul 6D. arată duratele minime de timp în care un generator sincron trebuie să fie capabil să funcționeze fără a se deconecta la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea de nominală, în unități relative, în punctul de racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valoarea de referință este 110 kV și 220 kV.

Tabelul 7D. Durata minimă de funcționare a unui generator sincron pentru tensiunea de 400 kV

| Domeniu de tensiune | Perioadă de funcționare |
| --- | --- |
| 0,85 pu – 0,90 pu | 60 de minute |
| 0,90 pu – 1,05 pu | Nelimitată |
| 1,05 pu – 1,10 pu | 60 de minute |

*Tabelul 7D. arată duratele minime de timp în care un generator sincron trebuie să fie capabilă să funcționeze fără a se deconecta la tensiuni de rețea care se abat de la valoarea de referință, în unități relative, în punctul de racordare, în cazul în care tensiunea considerată pentru valoarea de referință este 400 kV.

(f)  domenii de tensiune mai extinse sau duratele minime mai mari de funcționare pot fi convenite între Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron, în coordonare cu OTS. Dacă domeniile de tensiune mai extinse sau duratele minime mai mari de funcționare sunt fezabile din punct de vedere economic și tehnic, gestionarul generatorului sincron nu va refuza în mod nerezonabil să îşi dea acordul (art. 16 alin 2 (b));

(g) fără a aduce atingere literei (f), Operatorul de rețea în coordonare cu OTS, are dreptul de a preciza valorile tensiunii din punctul de racordare la care un generator sincron este capabil de deconectare automată. Condițiile și parametrii pentru deconectarea automată se convin între Operatorul de rețea relevant și gestionarul generatorului sincron (art. 16 alin 2 (c));

(h)  parametrii și valorile prescrise ale componentelor sistemului de reglaj al tensiunii se stabilesc de comun acord între gestionarul generatorului sincron și Operatorul de rețea relevant, în coordonare cu OTS (art. 19 alin 2 (a));

(i)  acordul menționat la litera (h) cuprinde cerințele și performanțele unui regulator automat de tensiune (RAT) cu privire la reglajul tensiunii în regim permanent și tranzitoriu, precum și specificațiile și performanțele sistemului de reglaj al excitației. Acestea includ (art. 19 alin 2 (b)):

i)  	limitarea domeniului semnalului de ieșire, pentru a se asigura că cea mai mare frecvență de răspuns nu poate amorsa oscilațiile de torsiune la alte unități generatoare racordate la rețea;

ii) 	un limitator de subexcitație pentru a împiedica regulatorul automat de tensiune (RAT) să reducă excitația generatorului sincron până la un nivel care ar periclita stabilitatea sincronă;

iii)  un limitator de supraexcitație pentru a se asigura că excitația generatorului nu se limitează sub valoare  maximă care poate fi atinsă, asigurându-se în același timp că grupul generator sincron funcționează în limitele sale de proiectare;

iv)  un limitator de curent statoric; și

- o funcție de stabilizator de putere (PSS), pentru a reduce oscilațiile de putere, dacă dimensiunea generatorului sincron este mai mare decât capacitatea maximă stabilită de OTS. De regulă, această limită este de 150 MW.

(j) 	OTS si gestionarul instalației de producere a energiei electrice trebuie să încheie un acord care va preciza măsurile și/sau echipamentele care se impun a fi achiziționate pentru asigurarea capacității tehnice a grupului generator de a susține stabilitatea unghiulară în condiții de defect (art. 19 alin 3)  Acest acord cuprinde soluția tehnică agreată pentru asigurarea stabilității tranzitorii inclusiv enumerarea echipamentelor suplimentare necesare a fi instalate de către gestionarul generatorului sincron.

(k) 	Sistemul de reglaj al excitaţiei, inclusiv RAT şi sistemele de stabilizare cu rol de atenuare a oscilaţiilor interzonale de putere activă (PSS), atunci când acestea sunt necesare din condiţii de sistem, se specifică în procesul de racordare la retea. Setările sistemelor de stabilizare se fac conform dispoziţiei OTS (art. 169 Cod RET).

CERINȚE SPECIFICE NAȚIONALE PENTRU GENERATOARELE SINCRONE DE TIP D

Art. 72. 	Generatorul sincron trebuie să aibă capacitatea de a seta viteza de variaţie a puterii active generate la valoarea impusă de OTS (MW/minut), de minimum 1% Pi/minut.

Art. 73. 	Gestionarul GS este obligat să asigure protejarea instalațiilor și echipamentelor componente ale GS şi a instalaţiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalaţiile proprii sau de impactul reţelei electrice asupra acestora la acţionarea corectă a protecţiilor de declanşare a GS sau la incidentele din reţea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.), cât şi în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.

Art. 74. 	Gestionarul generatorului sincron trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor de monitorizare, reglaj și de transmitere a datelor de la articolul 77 astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin trei ore după pierderea sursei de alimentare a acestora (art. 176 Cod RET).

Art. 75. 	Gestionarul generatorului sincron trebuie să asigure, la performanţele cerute de OTS respectiv de Operatorul de rețea, în conformitate cu articolul 77, căi de comunicaţie cu rezervare, de la instalaţiile de monitorizare sau instalaţiile de reglaj ale generatorului sincron până la interfaţa cu OTS aflată într-o amplasare acceptată de aceasta. Construirea şi întreţinerea căii de comunicaţie între generatorul sincron şi interfaţa OTS respectiv a Operatorului de rețea, este în sarcina gestionarului generatorului sincron sau de Operatorul de rețea (art. 177 Cod RET).

Art. 76. 	Integrarea în sistemele, după caz: EMS-SCADA, DMS-SCADA și de monitorizare a energiei electrice se face prin grija gestionarului generatorului sincron.

Art. 77. 	Gestionarul generatorului sincron are obligaţia de a permite accesul la ieşirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvenţă, puteri active şi reactive şi la informaţiile referitoare la echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informaţii către interfaţa cu sistemul de control şi achizitii de date, sistemul de  telemăsurare / RET (art. 188 Cod RET).

Anexa 1 GS – D

Date tehnice ale generatoarelor sincrone de tip D

Datele tehnice solicitate a fi puse la dispoziție de gestionarul generatorului sincron, se referă la articolele prezentei norme. În cadrul procedurii de notificare și conformitate se vor solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare și conformitate.

Datele standard de planificare, date comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile de soluție (S) reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează generatorul sincron de clasă D.

Datele detaliate pentru planificare, (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică și tranzitorie și dimensionarea instalațiilor de automatizare și reglajul protecțiilor și alte date necesare în programare operativă şi trebuie furnizate cu minim 6 luni înainte de PIF.

Datele, validate și completate la punerea în funcțiune și confirmate în procesul de verificare a conformității (R).

Tabelul  4: Date pentru grupurile generatoare

| ## Descrierea datelor | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Centrala electrică: |  |  |
| Punctul de racordare la reţea | Text, schemă | S, D, R |
| Condițiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice | Text | R |
| Tensiunea nominală la punctul de racordare | kV | S, D, R |
| Puterea totală netă a centralei electrice | MW | S, D, R |
| În punctul de racordare: |  |  |
| Valoarea curentului maxim de scurtcircuit: |  |  |
| - Simetric | kA | D,R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Valoarea curentului minim de scurtcircuit: |  |  |
| - Simetric | kA | D, R |
| - Nesimetric | kA | D, R |
| Generatoare sincrone: |  |  |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală produsă la borne | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, R |
| Tensiunea nominală | KV | S, D, R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | S, D, R |
| Consumul serviciilor proprii la puterea produsă maximă la borne | MW | S, D,R |
| Puterea reactivă maximă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D, R |
| Putere activă minimă produsă | MW | S, D, R |
| Capabilitatea de trecere peste defect LVRT | diagramă | S, D,R |
| Constanta de inerţie a turbogeneratorului(H) sau momentul de inerție (GD2) | MWs/MVA | S, D, R |
| Turația nominală | rpm | D, R |
| Raportul de scurtcircuit |  | D,R |
| Curent statoric nominal | A | D,R |
| Reactanţe saturate şi nesaturate ale generatoarelor sincrone: |  |  |
| Reactanţa nominală [tensiune nominală 2/ putere aparentă nominală] |  | S, D, R |
| Reactanţa sincronă longitudinală % din reactanţa nominală | % | S, D,R |
| Reactanţa tranzitorie longitudinală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa supratranzitorie longitudinală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa sincronă transversală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa tranzitorie transversală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa supratranzitorie transversală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa de scăpări statorică % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa de secvenţă zero % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa de secvenţă negativă % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa Poitier % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Constante de timp ale generatoarelor sincrone: |  |  |
| Tranzitorie a înfaşurării de excitaţie cu statorul închis (Td’) | s | S, D, R |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul închis (Td”) | s | S, D, R |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis (Td0’) | s | S, D, R |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis (Td0”) | s | S, D, R |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis, pe axa q (Tq0’) | s | S, D, R |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (Tq0”) | s | S, D, R |
| Diagrame pentru generatoarele sincrone: |  |  |
| Diagrama de capabilitate | Date grafice | S, D, R |
| Diagrama de variație a datelor tehnice în funcție de abaterile față de condițiile standard de mediu |  | R |
| Capabilitatea generatorului sincrone din punct de vedere al puterii reactive: |  |  |
| Putere reactivă în regim inductiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv la putere minimă generată | MVAr generat | S, D, R |
| Putere reactivă în regim inductiv pe timp scurt la valorile nominale pentru putere,tensiune şi frecvenţă | MVAr | R |
| Diagrama P-Q funcție de U | Date grafice | S, D, R, |
| Putere reactivă în regim capacitiv la putere maximă / minimă generată | MVAr absorbit | S, D, R |
| Sistemul de excitaţie al generatorului sincron: |  |  |
| Tipul sistemului de excitaţie | Text | R |
| Tensiunea rotorică nominală (de excitaţie) | V | R |
| Tensiunea rotorică maximă (plafonul de excitaţie) | V | R |
| Durata maximă admisibilă a menţinerii plafonului de excitaţie | s | S, D, R |
| Schema de reglaj al excitaţiei | V/V | R |
| Viteza maximă de creştere a tensiunii de excitaţie | V/s | R |
| Viteza maximă de reducere a tensiunii de excitaţie | V/s | R |
| Dinamica caracteristicilor de supraexcitaţie | Text | R |
| Dinamica caracteristicilor de subexcitaţie | Text | R |
| Limitatorul de excitaţie | Schema bloc | R |
| Regulatorul de viteză (RAV): |  |  |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a regulatorului de viteză, valori şi unităţi de măsură | Text | S |
| Funcţia de transfer echivalentă, valori şi unităţi de măsură, conform proiect tehnic | Text | D, R |
| Timpul de închidere / deschidere al ventilului de reglaj al turbinei | s | R |
| Răspunsul la scăderea de frecvenţă | diagrama | R |
| Răspunsul la creșterea de frecvenţă | diagrama | R |
| Domeniul de setare al statismului | % | R |
| Valoarea statismului s1 | % | R |
| Banda moartă | % | R |
| Timpul de întârziere (timpul mort –t1) | secunde | R |
| Timpul de răspuns (t2) | secunde | R |
| Zona de insensibilitate | mHz | R |
| Capabilitatea de insularizare | MW | D,R |
| Detalii asupra regulatorului de viteză prezentat în schema bloc referitor la funcţiile de transfer a elementelor individuale şi unităţile de măsură | Schema | R |
| Schema bloc şi parametrii pentru regulatorul automat de viteză generator-turbină, (eventual cazan), la grupurile termoelectrice şi nuclear. | Text | R |
| Regulatorul de tensiune (RAT): |  |  |
| Tipul regulatorului | Text | S, D, R |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a regulatorului de tensiune, valori şi unităţi de măsură | Text | S |
| Funcţia de transfer echivalentă, valori şi unităţi de măsură, conform proiect tehnic | Text | D, R |
| Date asupra protecţiilor: |  |  |
| Posibilitatea funcţionării în regim asincron fără excitaţie (pierderea excitaţiei) – puterea activă maximă şi durata | Text | D, R |
| Excitaţie minimă | Text, diagrama | D, R |
| Excitaţie maximă | Text, diagrama | D, R |
| Diferenţială | Text | D, R |
| Protecţia contra funcţionării în regim asincron cu excitaţia conectată | Text | D, R |
| Stabilirea următoarelor reglaje: |  |  |
| Limitatorul de excitaţie maximă | Text, diagrama | D, R |
| Limitatorul de excitaţie minimă | Text, diagrama | D, R |
| Limitatorul de curent statoric | Text, diagrama | D, R |
| Unitati de transformare: |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text | S,D, R |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S, D, R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S, D, R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D, R |
| Domeniu de reglaj | kV-kV | S, D, R |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longotransversal) | Text, diagrama | D, R |
| Mărimea treptei de reglaj şi număr prize | % | S, D, R |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU | D, R |
| Tratarea neutrului | Text, diagrama | S, D, R |
| Curba de saturaţie | Diagrama | R |

ANEXA 2 GS - D

Date structurale

- Gestionarii generatoarelor sincrone, inclusiv a compensatoarelor sincrone și a pompelor furnizează datele relevante prevăzute în prezenta notă tehnică. Generatoare sincrone se modelează detaliat dacă sunt racordate la

  - 220 kV sau la tensiuni nominale mai mari de 220 kV;

  - sub 220 kV dacă datele sunt utilizate în analiza regională de siguranță în funcționare.

- Mai multe generatoare sincrone identice sau similare pot fi modelate în detaliu prin agregare dacă această abordare privind modelarea este suficientă pentru analiza regională a siguranței în funcționare. În cazul generatoarelor sincrone modelate detaliat prin agregare, un model echivalent se include în IGM. Gestionarii generatoarelor sincrone individuale oferă date detaliate privind generatoarele, iar OD relevant furnizează date detaliate privind racordările la rețeaua electrică astfel încât OTS să poată calcula modelul echivalent.  Alternativ, modelul echivalent complet este furnizat către OTS.

- Operatorii de distribuție și operatorii sistemelor de distribuție închise furnizează datele relevante prevăzute în prezenta normă tehnică, pentru capacitatea de producere nemodelată detaliat. Această capacitate de producere este modelată ca agregări separate pe tipuri de surse primare de energie și separat de consum.

- Atât pentru generatoarele sincrone modelate detaliat, cât și pentru agregările de capacități de producere separate pe tipuri de surse primare de energie și separat de consum, se furnizează următoarele date:

- Punctul de racordare;

- Sursa primară de energie.

- În cazul generatoarelor sincrone modelate detaliat se furnizează următoarele date:

- Puterea activă maximă și puterea activă minimă; acestea reprezintă valorile între care generatorul sincron poate regla. În cazul generatoarelor din centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare, se modelează două cicluri și se furnizează două înregistrări - una pentru modul de producere, cealaltă pentru modul de pompare;

- Tipul modului de reglaj, fiind unul dintre următoarele: dezactivat, reglajul tensiunii, reglajul factorului de putere, reglajul puterii reactive și barele la care se realizează reglajul la o valoare de consemn, utilizând generatoarele cu reglaj de tensiune;

- Valorile maxime și minime pentru puterea reactivă atunci când se livrează putere activă minimă și maximă, precum și curba de capacitate aferentă;

- Consumul serviciilor interne al generatorului sincron, reprezentând cererea internă a generatorului, modelată ca o sarcină neconformă în punctul de racordare a generatorului.

- În cazul generatoarelor sincrone modelate prin agregare se furnizează următoarele date:

- Agregări ale capacității de producere separate pe tipuri de surse primare de energie și separate de consum în părțile corespunzătoare ale rețelei electrice, menționate la art. 5, defalcate pe stațiile electrice aferente modelului echivalent sau stațiile la care sunt racordate părțile corespunzătoare ale rețelei electrice.

- În cazul generatoarelor sincrone modelate prin agregare și administrate de un agregator ale căror date sunt utilizate în analiza regională a siguranței în funcționare, agregatorul furnizează următoarele date:

- Agregări ale capacității de producere separate pe tipuri de surse primare de energie și separate de consumul administrat de un agregator în părțile corespunzătoare ale rețelei electrice defalcate pe stații ale modelului echivalent sau stații în care sunt racordate părțile corespunzătoare ale rețelei electrice.

Date solicitate ocazional (rar)

- Gestionarii de generatoare sincrone modelate detaliat sau, în cazul generatoarelor sincrone modelate detaliat agregat, gestionarii generatoarelor sincrone individuale furnizează următoarele date care se schimbă rar, pentru generatoare menționate în art. 8:

  - Cerințele aplicabile privind dispecerizarea cu prioritate.

- Informațiile prevăzute la alin (1) lit. a) constituie informații relevante disponibile privind modul în care se dispecerizează generatoarele sincrone, conform art. 16 alin 3 litera (d) din Regulamentul 1222/2015 și se folosesc doar în scopul calculării capacității.

## Date variabile

- Gestionarii generatoarelor sincrone modelate detaliat sau, în cazul generatoarelor sincrone modelate detaliat prin agregare, gestionarii generatoarelor sincrone individuale furnizează următoarele date variabile pentru generatoarele menționate la art. 8:

  - Informații despre rezervele de putere activă la creștere și la scădere și despre alte tipuri de servicii tehnologice de sistem;

  - Programele de retragere din exploatare;

  - Programe de probe;

  - Indisponibilitatea programată;

  - Orice limitări ale capacitatății de putere activă;

  - Cele mai recente notificări de piață disponibile;

  - Prognoza producției de putere activă.

- Datele menționate la alin (1) literele (a) ÷ (g) constituie informații relevante disponibile privind modul în care se dispecerizează generatoarele sincrone, conform prevederilor art. 16 alin 3 litera (d) din Regulamentul 1222/2015 și se utilizează doar în scopul calculării capacității.

- Agregatorii generatoarelor sincrone ale căror date sunt utilizate pentru analiza regională de siguranță în funcționare furnizează următoarele date variabile:

- Cele mai recente notificări de piață disponibile.