METODOLOGIE DE CALCUL

PENTRU STABILIREA CANTITǍŢILOR DE ENERGIE ELECTRICǍ PRODUSE ÎN COGENERARE DE EFICIENŢǍ ÎNALTǍ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII PRIN GARANŢII DE ORIGINE

# CAPITOLUL I

# Dispoziţii generale

## SECŢIUNEA 1

## Scop

- - Prezenta Metodologie stabileşte cerinţele şi procedura de Autoevaluare pentru certificare a unei Configuraţii de producţie în cogenerare, aplicabile producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare în vederea obţinerii, la cerere, a garanţiilor de origine pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, într-o anumită perioadă de timp.

## SECŢIUNEA a 2-a

## Domeniu de aplicare

- - (1) Prezenta Metodologie se aplică de către ANRE şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare cu una din următoarele  tehnologii:

- ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termicǎ;

- turbină cu abur de contrapresiune;

- turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare;

- turbină cu gaze prevǎzută cu recuperarea de energie termicǎ;

- motor cu combustie internǎ;

- microturbine;

- motoare Stirling;

- pile de combustie;

- motoare cu abur;

- cicluri Rankine pentru fluide organice;

- orice alt tip de tehnologie de producere combinată a energiei electrice şi termice, sau combinaţii ale acestora;

(2) Prezenta Metodologie creează cadrul procedural pentru certificarea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de eficienţă înaltă, care pot beneficia de garanţii de origine, la solicitarea producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare.

(3) Prezenta Metodologie are la bază prevederile următoarelor documente:

- Legea energiei electrice nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014;

- Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;

- Decizia Comisiei Europene 2008/952/CE de stabilire a orientǎrilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE;

- Hotarârea Guvernului nr. 1461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electricǎ produsǎ în cogenerare de eficienţǎ înaltǎ;

- Ordinul nr. 38/2012 al preşedintelui ANRE pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional;

- Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 114/2013.

## SECŢIUNEA a 3-a

## Definiţii şi abrevieri

- – (1) Termenii folosiţi sunt definiţi în Hotǎrârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerǎrii bazate pe cererea de energie termicǎ utilǎ, în Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electricǎ produsǎ în cogenerare de eficienţǎ înaltǎ, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr. 1461/2008 precum şi în Regulament.

(2) În înţelesul prezentei Metodologii, termenii specifici utilizaţi au urmǎtoarele semnificaţii:

- Autoevaluare pentru certificare: evaluarea făcută de Responsabilul de Configuraţie, pe baza procedurilor prevăzute de prezenta Metodologie, a unei Configuraţii de producţie în cogenerare, în scopul stabilirii cantitǎţii de energie electricǎ produsă de aceasta în cogenerare de eficienţă înaltă, într-o anumită perioadă de timp, pentru care pot fi emise garanţii de origine;

- Certificare: atestare, conform prevederilor prezentei Metodologii, în vederea obţinerii garanţiilor de origine, a unei cantităţi de energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă de o Configuraţie de producţie în cogenerare;

- Cogenerare de eficienţă înaltă : procesul de cogenerare care realizează o producţie de energie termică utilă şi energie electrică şi eventual mecanică ce îndeplineşte condiţiile de certificare referitoare la eficienţa globală şi Economia de Energie Primară, conform prevederilor prezentei Metodologii ;

- Economie de Energie Primară (EEP): economia de energie primară (de combustibil), calculată conform prevederilor prezentei Metodologii, realizată de o Configuraţie/unitate de producţie în cogenerare faţă de producerea separată, cu tehnologii alternative, a aceloraşi cantităţi de energie termică utilă şi energie electrică şi/sau mecanică;

- Eficienţă globală: suma producţiilor de energie termică utilă şi de energie electrică şi/sau mecanică, raportată la cantitatea de energie primară (de combustibil) utilizată pentru producerea acestor energii, pe perioada de calcul, într-un proces de cogenerare;

- Înregistrare: înscriere a unei/unor centrale/capacităţi de producere energie termică utilă şi electrică și/sau mecanică pe lista Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare, conform prevederilor Regulamentului ;

- Ordin cu valori de referinţă : Ordinul nr.38/2012 al preşedintelui ANRE pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional;

- Regulament : Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 114/2013;

- Solicitant: producător de energie electrică şi termică în cogenerare în numele căruia Responsabilul de Configuraţie solicită garanţii de origine conform prevederilor prezentei Metodologii.

(3) Abrevierile utilizate sunt:

  - ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

  - CAF – cazan de apă fierbinte;

  - CAI – cazan de abur industrial;

  - CPTP – consum propriu tehnologic din producţia proprie ;

  - EEP – economie de energie primară ;

  - GO – garanţii de origine;

  - PIF – punere în funcţiune;

  - TA – turbină cu abur.

# CAPITOLUL II

# Autoevaluarea pentru certificare a Configuraţiilor de producţie în cogenerare

## SECŢIUNEA 1

## Condiţii de certificare prin garanţii de origine a unei cantităţi de energie electrică produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare

- – (1) Stabilirea prin calcul de autoevaluare a cantitǎţii de energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, care poate beneficia de garanţii de origine precum şi a Economiei de Energie Primară la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de eficienţă înaltă este obligatorie pentru obţinerea garanţiilor de origine solicitate de producǎtorii de energie electrică şi termică în cogenerare.

(2) Calculul de autoevaluare pentru certificare se face separat pentru fiecare unitate de cogenerare din Configuraţia înregistrată de Responsabilul de Configuraţie conform prevederilor Regulamentului şi separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită garanţii de origine.

(3) Certificarea în vederea obţinerii garanţiilor de origine a unei cantităţi de energie electrică produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare se poate face numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  - respectiva Configuraţie a fost înregistrată conform prevederilor din Capitolul II al Regulamentului şi

  - Responsabilul de Configuraţie demonstrează producerea respectivei cantităţi de energie electrică  în cogenerare de eficienţă înaltă, conform prevederilor prezentei  Metodologii şi

  - cantitatea de energie termică produsă în cogenerare a avut o întrebuinţare utilă, iar cantitatea de energie electrică certificată în vederea obţinerii garanţiilor de origine a fost livrată (vândută).

- – Energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă de o unitate de cogenerare se determină pe baza datelor de exploatare realizate de respectiva unitate în perioada pentru care se solicita garanţii de origine.

- – Producţia de energie electrică a unei unităţi de cogenerare se consideră ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, care poate beneficia de garanţii de origine dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile:

- Eficienţa globală a respectivei unităţi de cogenerare, este de cel puţin 75 % în cazul unităţilor de cogenerare care utilizează una din tehnologiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit.  b), d), e), f), g) şi h) şi de cel puţin 80 % în cazul unităţilor de cogenerare care utilizează una din tehnologiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c); în cazul unităţilor de micro-cogenerare, comparaţia se poate face cu valorile certificate de furnizorii de echipamente pentru respectivele unităţi;

- Economia de Energie Primară realizată de respectiva unitate de cogenerare, este mai mare sau egală cu 10 %, cu excepţia unităţilor de cogenerare de mică putere şi/sau unităţilor de micro-cogenerare pentru care Economia de Energie Primară realizată trebuie să fie mai mare ca 0 %.

- - În cazul în care o unitate de cogenerare nu îndeplineşte, în perioada pentru care se solicită garanţii de origine, condiţia prevăzută la art. 6 lit. a), pentru stabilirea cantităţii de energie electrică ce poate fi certificată, consumurile/producţiile/livrările totale de energie se ajustează conform prevederilor din Capitolul III.

## SECŢIUNEA a 2-a

## Principii, etape şi documente necesare certificării

- - (1) Perioada de timp pentru care se solicită garanţii de origine poate fi :

  - cel puţin o luna calendaristicǎ;

  - mai multe luni calendaristice succesive;

  - cel mult un an calendaristic.

(2) Producǎtorii de energie electricǎ şi termică în cogenerare, prin Responsabilii de Configuraţie, pot solicita garanţii de origine în termen de cel mult 90 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care solicitǎ aceste garanţii, dar nu înainte de finalizarea proceselor de măsurare şi, după caz, corectare/comunicare/convenire între părţile implicate a cantităţilor de energie intrate şi/sau ieşite din Configuraţiile/unităţile de producţie în cogenerare pe care aceştia le deţin sau exploatează comercial.

- - (1) Certificarea unei cantităţi de energie electrică produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare se face în baza documentaţiei de certificare, transmisă la ANRE de Responsabilul de Configuraţie.

(2) Documentaţia de certificare a unei cantităţi de energie electrică produsă de o Configuraţie de producţie în cogenerare trebuie să cuprindă:

- cererea de emitere a garanţiilor de origine, întocmită conform modelului din Anexa 1 la Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electricǎ produsǎ în cogenerare de eficienţǎ înaltǎ, aprobată prin Hotǎrârea Guvernului nr. 1461/2008;

- informaţiile necesare pentru emiterea garanţiilor de origine pentru energia electricǎ produsǎ în cogenerare de eficienţǎ înaltǎ, completate conform modelului din Anexa 2 la Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electricǎ produsǎ în cogenerare de eficienţǎ înaltǎ aprobată prin Hotǎrârea Guvernului nr. 1461/2008;

- declaraţia de conformitate, întocmită conform modelului din Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, cu menţionarea Responsabilului de Configuraţie şi a numerelor unice de înregistrare ale Configuraţiei/unităţilor de producţie în cogenerare, aşa cum au fost stabilite la înregistrarea respectivei Configuraţii;

- datele privind consumurile, producţiile şi livrările lunare de energie realizate de/măsurate pe fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie în perioada pentru care se solicită GO, care se completează conform machetelor prezentate în Tabelele 1, 2, 3 şi 4 din Anexa nr. 2 la Regulament; datele au aceeaşi semnificaţie cu cele prevăzute în Regulament, și se vor prezenta defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie; se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru consumurile de energie primară (energie din combustibil), cantităţile de energie electrică produsă şi cantităţile de energie termică utilă livrate;

- producţiile de energie electrică şi livrările de energie termică realizate de/măsurate pe fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie, în orele de funcţionare (din perioada pentru care se solicită GO) cu cele mai mari sarcini termice şi debit minim de căldură evacuată la condensator/sisteme de răcire; datele se completează orar conform machetei prezentate în Tabelul 5 din Anexa nr. 1 la Regulament, pentru un număr de ore care reprezintă minim 10 % din totalul orelor de funcţionare a fiecărei unităţi în perioada pentru care se solicită GO (în ordinea descrescătoare a sarcinii termice totale a unităţii);

- datele de referinţă pentru certificare, care se completează conform machetelor prezentate în Tabelele 1, 2 şi 3 din Anexa nr. 3 la Regulament; datele au aceeaşi semnificaţie cu cele prevăzute în Regulament, dar toate se vor prezenta defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie şi pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită GO;

- rezultatele calculelor de autoevaluare pentru certificare, prezentate conform tabelului din Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, total şi defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie şi pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită GO;

(3) În cazul în care, datorită schemelor termomecanice de funcţionare şi dotării cu mijloace de măsurare a unităţilor de cogenerare din Configuraţie, unele dintre datele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) nu pot fi rezultatul unor măsurători directe, pe fiecare unitate, este obligatorie prezentarea într-un Raport separat, în detaliu, a algoritmului de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile măsurate pe configuraţie/centrală precum şi a tuturor datelor de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

- - (1) În cazul unei Configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare la care au apărut modificări semnificative ale datelor de înregistrare transmise/actualizate conform prevederilor Regulamentului, la solicitarea de obţinere a garanţiilor de origine, odată cu documentaţia de certificare, Responsabilul de Configuraţie trebuie să transmită şi datele şi informaţiile modificate din documentaţia de înregistrare.

(2) Documentaţia de certificare se completează obligatoriu cu datele de înregistrare actualizate privind valoarea reală a Raportului energie electrică/energie termică, C, specific fiecărei unităţi de cogenerare din Configuraţie în cazul în care sunt disponibile date mai recente de exploatare în regim de cogenerare maximă a unităţilor din respectiva Configuraţie.

(3) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de certificare se transmit pe suport hîrtie şi în format electronic – fişiere tip Microsoft Excel.

- - ANRE verificǎ dacǎ documentaţia de certificare este corect întocmită, completǎ, corelată cu documentaţia de înregistrare a respectivei Configuraţii/unităţi şi respectă toate condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei de certificare, ANRE poate solicita Responsabilului de Configuraţie, dacă este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru soluţionarea cererii în condiţiile prevăzute de prezenta Metodologie.

- - În cazul primirii unei solicitări de corectare/completare a documentaţiei depuse, Responsabilul de Configuraţie trebuie să transmită la ANRE datele/informaţiile solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. La cererea motivată a Responsabilului de Configurație, ANRE poate prelungi acest termen.

- – Documentația de certificare se consideră complet constituită după primirea tuturor datelor/informaţiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE.

## SECŢIUNEA a 3-a

## Validarea Autoevaluărilor pentru certificare şi emiterea deciziilor de certificare

- – (1) Certificarea se face pe baza analizării şi numai în condiţiile validării de către ANRE a datelor şi calculelor din documentaţiile de certificare transmise de Responsabilii de Configuraţie în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii, prin emiterea de către preşedintele ANRE a deciziilor de certificare.

(2) În termen de maxim 30 de zile de la constituirea documentației complete de certificare, ANRE realizează validarea acesteia şi emite decizia de certificare a cantitǎţii de energie electricǎ produsǎ în cogenerare de eficienţǎ înaltă, care poate beneficia de garanţii de origine, pe care o comunică Solicitantului.

- - Decizia de certificare a unei cantităţi de energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă din una sau mai multe Configuraţii amplasate într-o centrală poate conţine următoarele tipuri de informaţii:

  - denumirea operatorului economic care deţine sau exploatează comercial respectiva centrală și adresa amplasamentului centralei;

  - unitǎţile de cogenerare incluse în fiecare Configuraţie si caracteristicile acestora: denumire/tip, capacitate electricǎ instalatǎ, capacitate termicǎ maxim simultană, an PIF, tipul de tehnologie de cogenerare utilizată, raportul energie electrică/energie termică;

  - cantitatea de energie electricǎ certificată care poate beneficia de garanţii de origine;

  - cantitatea de energie electricǎ produsǎ în cogenerare de eficienţǎ înaltǎ în perioada pentru care se solicită garanţii de origine;

  - cantitatea de energie electricǎ total produsǎ de Configuraţia/Configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită garanţii de origine;

  - cantitatea de energie electrică livrată din Configuraţia/Configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită garanţii de origine;

  - cantitatea de energie termică utilă produsǎ de Configuraţia/Configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită garanţii de origine;

  - tipul de utilizare a  energiei termice utile produse de Configuraţia/Configuraţiile de producţie în cogenerare;

  - tipul şi puterea calorificǎ inferioarǎ a combustibililor utilizaţi de unităţile de cogenerare din fiecare Configuraţie;

  - intervalul calendaristic în care s-a produs cantitatea de energie electricǎ certificată;

  - Eficienţa globalǎ a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de eficienţă înaltă;

  - Economia de Energie Primarǎ, în valori procentuale şi absolute, realizată de producţia de energie electrică şi termică în cogenerare de eficienţǎ înaltǎ;

  - perioada de valabilitate a certificării.

- - (1) Dacă documentația de certificare nu este validată, ANRE transmite Solicitantului motivele nevalidării.

(2) În cazul în care documentația de certificare nu a fost validată, Solicitantul poate depune contestaţie la ANRE în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii motivelor nevalidǎrii. În termen de 15 zile  lucrătoare de la depunerea unei contestaţii, ANRE o analizează şi stabileşte modul de soluţionare, pe care îl comunică Solicitantului.

- - ANRE ţine evidenţa deciziilor de certificare emise şi a tuturor datelor şi informaţiilor relevante din documentațiile de certificare primite.

# CAPITOLUL III

# Calcule de autoevaluare pentru certificare a unei Configuraţii de producţie în cogenerare

## SECŢIUNEA 1

## Determinarea energiei electrice produse în cogenerare

- - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configuraţia de producţie în cogenerare, eficienţa globală se determină cu relaţia:

gl,k = (EEk + ETk) / Bk

unde:

EEk este energia electrică produsă de unitatea de cogenerare k din Configuraţie în perioada pentru care se solicită garanţii de origine [MWh];

ETk este energia termică utilă produsă de unitatea de cogenerare k din Configuraţie în perioada pentru care se solicită garanţii de origine [MWh];

Bk este energia din combustibil, determinată pe baza puterii calorifice inferioare, consumată de unitatea de cogenerare k din Configuraţie în perioada pentru care se solicită garanţii de origine [MWh].

- - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configuraţia de producţie în cogenerare, se determină eficienţele producţiei de energie electrică şi termică, e,k  respectiv t,k , astfel:

e,k = EEk / Bk

t,k = ETk / Bk .

- - Producţia de energie electrică a unei unităţi de cogenerare k inclusă în Configuraţia de producţie în cogenerare, care se evaluează ca energie electrică produsă în cogenerare, Ecog,k , se determină astfel:

  - în cazul unităţilor de cogenerare pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor de la art. 18, respectă condiţia de la art. 6 lit. a):

Ecog,k = EEk 	;

  - în cazul unităţilor de cogenerare pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor de la art. 18, nu respectă condiţia de la art. 6 lit. a):

Ecog,k = min[EEk , (Ck * ETk)]

unde:

Ck este valoarea reală a Raportului energie electrică/energie termică corespunzătoare unităţii de cogenerare k din Configuraţie, actualizată conform prevederilor de la art. 10 alin. (2). Valoarea reală Ck , declarată conform machetei prezentate în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la Regulament, este determinatǎ pe bazǎ de mǎsurǎtori/rezultate din exploatare la funcţionarea unităţii în regim de cogenerare maximă. În cazuri justificate în care producǎtorul nu a putut realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformităţi, pentru calculele de autoevaluare se va consideră o valoare Ck egală cu minimul dintre:

  - valoarea medie a Raportului C calculată pe baza datelor privind producţiile de energie electrică şi livrările de energie termică din unitatea de cogenerare k în orele de funcţionare cu cele mai mari sarcini termice şi debit minim de căldură evacuată (aruncată) la condensator/sisteme de răcire, incluse în documentaţia de certificare conform prevederilor de la art. 9 alin. (2) lit. e) şi

  - valoarea prestabilită a Raportului C aleasă, după caz, dintre valorile prevăzute la art. 22 alin. (1), funcţie de tipul tehnologiei de cogenerare utilizată de unitatea k, sau conform prevederilor art. 22 alin. (2).

- - În cazul unităţilor de cogenerare k incluse în Configuraţia de producţie în cogenerare, pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor de la art. 18, nu respectă condiţia de la art. 6 lit. a), se determină eficienţa producţiei de energie electrică ce nu poate fi evaluată ca fiind produsă în cogenerare,  e,non_cog,k , astfel:

  - pentru unităţile de cogenerare care nu includ TA cu condensator:

e,non_cog,k = e,k ;

  - pentru unităţile de cogenerare care includ TA cu condensator:

e,non_cog,k = cd,k

unde:

cd,k este Eficienţa producerii în regim de condensaţie corespunzătoare unităţii de cogenerare k din Configuraţie, care include TA cu condensator. Valoarea cd,k declarată conform machetei prezentate în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la Regulament este determinatǎ pe baza datelor de exploatare sau măsurătorilor de performanţă la funcţionarea unităţii în regim de condensaţie maximă. În cazuri justificate în care producǎtorul nu a putut realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformităţi, cd,k se poate calcula pe baza Caracteristicilor de consum incluse în documentaţia de înregistrare.

- – (1) Valorile prestabilite ale Raportului energie electrică/energie termică sînt următoarele :

  - pentru unităţi de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică, C = 0,95 ;

  - pentru unităţi de cogenerare cu turbină cu abur de contrapresiune, C = 0,45 ;

  - pentru unităţi de cogenerare cu turbină cu abur, de condensaţie cu prize de termoficare, C = 0,45 ;

  - pentru unităţi de cogenerare cu turbinǎ cu gaze, prevăzută cu recuperare de energie termică, C = 0,55 ;

  - pentru unităţi de cogenerare cu motor cu combustie internǎ, C = 0,75 .

(2) Pentru unităţile de cogenerare aflate în primul an de exploatare comercială sau în etape intermediare de extindere/dezvoltare, se pot considera drept valori prestabilite valorile de proiect (determinate pe baza datelor de proiect) ale Raportului energie electrică/energie termică.

- - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configuraţia de producţie în cogenerare se determină consumul de combustibil aferent producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare, Bcog,k , astfel:

Bcog,k = Bk – (EEk – Ecog,k) / e,non_cog,k		[MWh] .

- - (1) Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configuraţia de producţie în cogenerare se determină noile eficienţe ale producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare, e,cog,k respectiv t,cog,k , astfel:

e,cog,k = Ecog,k / Bcog,k

t,cog,k = ETk / Bcog,k .

(2) Valoarea eficienţei globale a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare a unităţii k din Configuraţie este:

gl,cog,k = e,cog,k + t,cog,k .

## SECŢIUNEA a 2-a

## Determinarea energiei electrice produse în cogenerare de eficienţă înaltă şi a economiilor de energie primară la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de eficienţă înaltă

- - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configuraţia de producţie în cogenerare se determină Economia de Energie Primară a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare cu formula:

[%]

unde:

e,ref,k este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din Configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului cu valori de referinţă, precum şi ale Regulamentului;

ppierd.evit este factorul de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzător Configuraţiei de producţie în cogenerare din care face parte unitatea de cogenerare k; se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului cu valori de referinţă, precum şi ale Regulamentului;

t,ref,k este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din Configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului cu valori de referinţă, precum şi ale Regulamentului;

0,005 reprezintă factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România faţǎ de condiţiile ISO (15 °C), conform prevederilor Ordinului cu valori de referinţă.

- - Cu valorile gl,cog,k şi EEPk stabilite conform prevederilor de la art. 24 şi art 25, pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configuraţia de producţie în cogenerare se verifică îndeplinirea condiţiilor de la art. 6. Pentru certificarea energiei electrice produse în cogenerare de eficienţă înaltă se procedează astfel:

- în cazul în care ambele condiţii sunt îndeplinite, se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, cantitatea Ecog,k ;

- în cazul în care una sau ambele condiţii nu sunt îndeplinite, nu se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă nici o cantitate de energie electrică.

- - Pentru unităţile de cogenerare incluse în Configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea Ecog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, conform prevederilor art. 26, se determină Economia de Energie Primară în valori absolute astfel:

EEPabs,k = Bcog,k * EEPk / (100 - EEPk)			[MWh] .

## SECŢIUNEA a 3-a

## Determinarea cantităţii de energie electrică certificată care poate beneficia de garanţii de origine

- - Pentru toate unităţile de cogenerare incluse în Configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea Ecog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă conform prevederilor art. 26, se determină cantitatea de energie electricǎ certificată care poate beneficia de garanţii de origine, EGO astfel :

EGO = min(Elivrat ,  Ecog,k)			[MWh]

unde:

Elivrat este energia electrică livrată (vândută) din Configuraţia de producţie în cogenerare în perioada pentru care se solicită garanţii de origine;

reprezintă suma pentru toate unităţile de cogenerare incluse în Configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea Ecog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă conform prevederilor art. 26.

# CAPITOLUL IV

# Dispoziţii finale

- – Datele de exploatare şi calculele de Autoevaluare pentru certificare transmise la ANRE conform prevederilor prezentei Metodologii trebuie să respecte condiţiile pentru măsurători şi calcule prevăzute în Capitolul VI din Regulament.

- – (1) Responsabilul de Configuraţie îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor transmise conform prevederilor prezentei Metodologii precum şi pentru respectarea cerinţelor prevăzute la art. 29.

(2) Responsabilul de Configuraţie are obligaţia să pună la dispoziţia ANRE toate informaţiile cerute de aceasta şi care sunt relevante pentru efectuarea analizei şi validarea documentațiilor de certificare, sau pentru soluţionarea contestaţiilor.

- - (1) Toate datele transmise la ANRE în cursul procesului de certificare în vederea obţinerii garanţiilor de origine, care au fost identificate de Responsabilii de Configuraţie ca fiind confidenţiale, vor fi tratate de ANRE ca informaţii confidenţiale, dacă acest lucru nu contravine legii.

(2) Responsabilii de Configuraţie vor asigura păstrarea tuturor valorilor măsurate, datelor şi informaţiilor transmise la ANRE pentru certificare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

(3) ANRE, direct, sau prin reprezentanţi împuterniciţi, poate efectua controale la sediile şi în instalaţiile operatorilor economici care au solicitat şi obţinut garanţii de origine, pentru verificarea datelor şi informaţiilor transmise de Responsabilii de Configuraţie în cursul procesului de certificare.

- Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Anexa nr. 1

Rezultate autoevaluare pentru certificare

| Unitatea de cogenerare / rezultat calcul | Unitatea nr. …… | …… | Unitatea nr. …… | Total Configuraţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică total produsă [MWh] |  |  |  |  |
| Energie termică utilă produsă [MWh] |  |  |  |  |
| Consum total de energie din combustibil [MWh] |  |  |  |  |
| Autoconsum [MWh] |  |  |  |  |
| CPTP [MWh] |  |  |  |  |
| Eficienţă electrică [%] |  |  |  |  |
| Eficienţă termică [%] |  |  |  |  |
| Eficienţă globală [%] |  |  |  |  |
| Eficienţa globală minimă [%] |  |  |  |  |
| Eficienţa electrică non-cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Raport energie electrică/energie termică |  |  |  |  |
| Energie electrică în cogenerare |  |  |  |  |
| Consum de combustibil în cogenerare |  |  |  |  |
| Eficienţa electrică în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficienţa termică în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficienţa globală în cogenerare [%] |  |  |  |  |
| Eficienţa electrică de referinţă [%] |  |  |  |  |
| Eficienţa termică de referinţă [%] |  |  |  |  |
| Factor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice |  |  |  |  |
| EEP [%] |  |  |  |  |
| EEP minim [%] |  |  |  |  |
| Energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă [MWh] |  |  |  |  |
| Consum de combustibil în cogenerare de înaltă eficienţă [MWh] |  |  |  |  |
| EEP în valoare absolută [MWh] |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată [MWh] |  |  |  |  |
| Energie electrică pentru care se pot emite GO [MWh] |  |  |  |  |

NOTĂ: Calculele se efectuează separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită GO.

Anexa nr. 2

# Model Declaraţie de conformitate

# [ANTET SOCIETATE]

Declaraţie de conformitate privind Autoevaluarea pentru certificare a unei/unor Configuraţii de producţie în cogenerare

Număr Configuraţii : …………

- Detalii privind amplasarea şi componenţa Configuraţiei/Configuraţiilor [se completează un tabel pentru fiecare Configuraţie]

Configuraţia de producţie în cogenerare nr. ……………… [numărul de înregistrare al Configuraţiei]

| Denumire amplasament |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire operator economic |  |  |  |  |  |  |
| Adresă |  |  |  |  |  |  |
| Oraş |  |  |  |  |  |  |
| Judeţ |  |  |  | Cod poştal : ………. |  |  |
| Licenţa de Producǎtor de Energie Electricǎ |  | Nr. : ........... |  | Data : .................... |  |  |
| Licenţa de Producǎtor de Energie Termicǎ |  | Nr. : ........... |  | Data : .................... |  |  |
| Licența de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare |  | Nr. : ........... |  | Data : .................... |  |  |
| Date de identificare ale operatorului de reţea la care sunt racordate unităţile de cogenerare ale Configuraţiei |  |  |  |  |  |  |
| Numărul unităţilor de cogenerare incluse în Configuraţie : ……………. |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitate electrică instalată : ………. [MW] |  | Capacitate termică maxim simultană : ……… [MW] |  | Tipul tehnologiei de cogenerare : …………… | Tipul combustibililor utilizaţi : ……………. |
| Unitatea de cogenerare tip ……. nr. …….. [numărul de înregistrare al unităţii] |  |  |  |  |  |  |
| Unitatea de cogenerare tip ……. nr. …….. [numărul de înregistrare al unităţii] |  |  |  |  |  |  |
| [se completează datele pentru fiecare unitate de cogenerare inclusă în Configuraţie] |  |  |  |  |  |  |

- Responsabilul de Configuraţie nominalizat

Detalii privind societatea nominalizată ca responsabil pentru managementul energetic al Configuraţiei/ Configuraţiilor şi detalii privind persoana fizică de contact.

| Denumire operator economic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele persoanei de contact |  |  | Poziţie deţinută |
| Adresă |  |  |  |
| Oraş |  |  |  |
| Judeţ |  | Cod poştal : …………. |  |
| Nr. telefon | …………… | Nr. Fax : …………… |  |
| E-mail |  |  |  |

Confirm că, din ceea ce ştiu, sunt singurul solicitant pentru certificarea în vederea emiterii garanţiilor de origine a energiei electrice produse de Configuraţia/Configuraţiile susmenţionate şi că detaliile conţinute în Autoevaluarea pentru certificare anexată sunt corecte.

Semnătură_____________________			Dată		     __________________

Nume	       ____________________				Poziţie deţinută  __________________