Proiect de ordin

pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art. 5 alin. (1) lit. c), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art.I. Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 și nr. 36 bis  din 20 ianuarie 2020, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (31), cu următorul cuprins:

”(31) Rezultatul analizei de risc elaborate în conformitate cu prevederile alin. (2) stă la baza emiterii avizului de amplasament favorabil/favorabil condiţionat şi la stabilirea măsurilor necesare emiterii acestuia; analiza de risc devine anexă la avizul de amplasament.”

2. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (4) Eventualele neînţelegeri ale părților implicate, legate de analiza de risc prevăzută la alin. (2), la emiterea avizului de amplasament, se soluţionează de către ANRE conform reglementărilor în vigoare.”

3. La Anexa nr. 6, Capitolul II, după punctul 2.1 se introduce un punct nou, punctul 2.11, cu următorul cuprins:

##### ”2.1.1 (1) Dimensiunile culoarelor de trecere (de funcţionare), a zonelor de protecţie şi a zonelor de siguranţă se stabilesc conform prevederilor din acest capitol.

(2) Pentru o LEA culoarul de trecere (de funcţionare), zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid.”

4. La Anexa nr. 6, Capitolul II, punctul 2.8 se modifică și va avea următorul cuprins:

”2.8.  Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi reduse față de cele calculate cu formula de la pct. 2.3 numai în cazul în care se proiectează şi se execută o LEA nouă. Reducerea dimensiunilor culoarului de trecere se justifică pe baza unei analize de risc şi trebuie acceptată de toate părţile implicate.”

5. La Anexa nr. 6, Capitolul III, alineatele (4) și (5) ale punctului 3.9.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(4) Traversarea LEA peste clădirile locuite prevăzute la alin. (1) se poate admite numai în cazuri obligate, de comun acord cu părţile implicate şi cu respectarea următoarelor condiții:

a) tensiunea nominală a LEA trebuie să fie mai mare sau egală cu 110 kV;

b) învelitoarea acoperişului clădirii trebuie să fie incombustibilă, clasă de reacție la foc A1;

c) în cazul învelitorilor metalice este obligatorie legarea lor la o priză de pământ cu valoarea recomandată a rezistenței de dispersie de maximum 4 Ω. Valorile necesare pentru rezistențelede dispersie ale prizelor de pământ se stabilesc de la caz la caz, în cadrul analizelor de risc, astfel încât să asigure protecția persoanelor și bunurilor.

(5)Traversările menţionate la alin. (4), precum şi apropierile LEA faţă de clădiri, trebuie să respecte prevederile tabelului nr. 13 şi figura nr. 10. Excepţie fac clădirile destinate instalaţiilor electrice care trebuie să respecte prevederile normativului PE 101/85.”

6. La Anexa nr. 6, Capitolul III, alineatul (1) al punctului 3.9.2 se abrogă.

7. La Anexa nr. 6, Capitolul III, alineatul (4) al punctului 3.9.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4)Traversările și apropierile LEA față de construcții de producție și/sau depozitare, încadrate în categoria A, B sau C de pericol de incendiu, care au acordul operatorului de rețea, trebuie să respecte prevederile pct. 3.15.”

8. La Anexa nr. 6, Capitolul III, punctul 3.15.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

## ”3.15.1. Se interzic traversările LEA peste construcții de producție și/sau depozitare încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu.”

9. La Anexa nr. 6, Capitolul III, punctul 3.15.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

” În cazul apropierilor LEA față de construcții de producție și/sau depozitare, încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu, care au acordul operatorului de rețea, trebuie să se respecte o distanță minimă pe orizontală între axul LEA și orice parte a depozitului/instalației egală cu:

- înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere, plus 3 m pentru depozite deschise cu substanţe combustibile solide;

- 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere pentru depozite de lichide sau gaze combustibile;

- 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere pentru depozite şi instalaţii cu pericol de explozie sau incendiu, precum şi depozitele de muniţii.”

10. La Anexa nr. 6, Capitolul III, punctul 3.15.3 se abrogă.

11. Tabelul nr. 13 din Anexa nr. 6 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

II. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Anexa

Tabelul 13. Traversările şi apropierile LEA faţă de construcţii (clădiri)

| Tipul clădirii | Traversări |  |  |  |  |  |  | Apropieri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tensiunea nominală a liniei | Măsuri de siguranță și protecție | Distanța între conductorul LEA în orice poziție și orice parte a clădirii [m] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Condiții de calcul | Distanța până la: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Simbol | Orice parte a clădirii | Simbol | Antena |  |  |  |
| Clădiri locuite | 1 kV < U(n) < 110 kV | Se interzice trecerea LEA cu 1 kV < U(n) < 110 kV peste clădiri locuite |  |  |  |  |  | Distanțe |  | Măsuri de siguranță și protecție*2) |
|  | U(n) = 110 kV | La LEA: - Protecție mărită conform tabelului 1 din prezenta anexă. - Lanțuri duble de izolatoare.*1) La clădiri: - Acoperișurile metalice se vor lega la pământ conform prevederilor cap. III, pct. 3.9.1 alin. (4) din prezenta anexă. | Săgeata maximă | H(1) | 4,00 | H(2) | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  | Ruperea unui conductor în deschiderea vecină | H(1) | 3,00 | H(2) | 2,00 | d ≥ D(ma) | Se iau masuri de siguranță și protecție*2) pentru clădiri locuite |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d < D(ma) | Aceste apropieri se vor trata ca traversări |  |
|  | U(n) = 220 kV |  | Săgeata maximă | H(1) | 5,00 | H(2) | 4,00 | d - distanța între conductorul extrem al LEA, la deviația lui maximă și cea mai apropiată parte a clădirii fără să constituie traversare. D(ma) - distanța minimă de apropiere conform tabelului de mai jos: |  |  |
|  |  |  | Ruperea unui conductor în deschiderea vecină | H(1) | 4,00 | H(2) | 3,00 |  |  |  |
|  | U(n) = 400 kV |  | Săgeata maximă | H(1) | 7,00 | H(2) | 5,00 | Tensiunea nominală a liniei | D(ma) [m] |  |
|  |  |  | Ruperea unui conductor într-o deschidere vecină | H(1) | 5,00 | H(2) | 4,00 |  | Clădiri locuite | Clădiri nelocuite |
| Clădiri nelocuite | 1 kV < U(n) < 110 kV | La LEA: - Nivel de izolație mărit conform cap. I, pct. 1.5. din prezenta anexă.*1) - Interzicerea înnădirilor. | Săgeata maximă | H(1) | 3,00 | - |  | 1 kV < U(n) ≤ 20 kV | 3,00 | 3,00 |
|  | U(n) = 110 kV |  | Săgeata maximă | H(1) | 3,00 | - |  | 20 kV < U(n) ≤ 110 kV | 4,00 | 3,00 |
|  | U(n) = 220 kV |  | Săgeata maximă | H(1) | 4,00 | - |  | U(n) = 220 kV | 5,00 | 4,00 |
|  | U(n) = 400 kV |  | Săgeata maximă | H(1) | 6,00 | - |  | U(n) = 400 kV | 7,00 | 6,00 |

*1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanţuri multiple, din considerente mecanice.

*2) Conform Tabel 1 din prezenta anexă.