Anexă la referat

SINTEZA OBSERVAȚIILOR la proiectul de

Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015

Data finalizării procesului de consultare publică: 06.04.2020

| Forma inițială a Procedurii | Forma propusă consultării publice | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Având în vederea prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul Ordin |  |  | Având în vederea prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul Ordin |
|  | - Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 28 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează: |  |  | - Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 28 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează: |
| Art. 2 - (1) Prezenta procedură se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care funcționează în regim de medie, redusă sau joasă presiune. (2) Prezenta procedură nu se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care funcționează în regim de înaltă presiune. | Art. 2 - (1) Prezenta procedură se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P ≤ 10·105 Pa (10 bar). (2) Prezenta procedură nu se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P > 10·105 Pa (10 bar). | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Așa cum am precizat în anul 2015 la momentul aprobării acestei Proceduri, există o serie de instalații de utilizare industriale (cu presiuni până în 6 bar) care nu se supun acestor prevederi, respectiv locurile de consum care au alimentare duală ...din amonte precum și din distribuție ( ex: rafinării) |  | Articolul 2 se modică și va avea următorul cuprins; „Art. 2 - (1) Prezenta procedură se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P ≤ 10·105 Pa (10 bar). (2) Prezenta procedură nu se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv P > 10·105 Pa (10 bar) .” |
|  | Art. 3 - (11) Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare. | Delgaz Grid S.A. (11) Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale sunt în obligația clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare. Comentarii Propunem reformularea având în vedere cerintele legale referitoare la faptul că OE autorizații au dreptul de a realiza reparații la IU. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou două noi alin., alineatul (11) și alineatul (12), cu următorul cuprins: (11) Nemodificat (12) Neefectuarea operatiilor de verificare sau revizie a instalatiei de utilizare în termenele legale, precum și neremedierea deficiențelor constatate la acestea, atrage în mod direct răspunderea clientului final pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea și utilizarea instalațiilor de utilizare. Comentarii Acest nou alin. propus aduce o clarificare în cazul în care clientul ignoră să-și îndeplinează obligațiile sale. | Delgaz Grid S.A. Nu se acceptă În conformitate cu prevederile art. 8, obligația clientului final este de a asigura funcționarea instalației de utilizare în condiții de siguranță. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Se acceptă parțial. | La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins: „(11) Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.” |
|  |  |  |  | După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 cu următorul cuprins: „Art. 31 - Verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care expiră pe perioada stării de urgență sunt considerate valabile pe întreg teritoriul României, până la încetarea stării de urgență, urmând a fi efectuate într-un termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.” |
|  |  | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins: (41) Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (3) lit. a) înlocuiește verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (2) lit. a) din anul respectiv. Comentarii Pentru clarificare, având în vedere că nu putem obliga clientul final să realizeze două inspecții ale instalației de utilizare a gazelor naturale în același an, operațiunile desfășurate în cadrul reviziei tehnice cuprinzându-le pe cele din cadrul verificării tehnice a instalației de utilizare și altele suplimentare (probe de presiune). | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă Cele două activități nu pot fi înlocuite. |  |
| Art. 4 – (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezenta procedură se definesc după cum urmează:[…] c) OE - operator economic autorizat de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 98/2015;[…] | Art. 4 – (1) c) OE - operator economic autorizat de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare; |  | Nu mai este necesară modificarea acestei litere se subînțelege că actul poate a suferit modificări |  |
| Art. 4 - (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezenta procedură se definesc după cum urmează:[…] g) instalaţie comună de utilizare - parte a instalaţiei de utilizare care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia/postul de reglare a presiunii şi toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalaţia comună de utilizare este proprietatea comună a clienţilor finali deserviţi;[…] |  | Engie Servicii S.R.L Propunere suplimentară La articolul 4 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: ”g) instalaţie comună de utilizare - parte a instalaţiei de utilizare care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între (i) staţia/postul de reglare a presiunii sau robinetul de bransament şi (ii) toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalaţia comună de utilizare este proprietatea comună a clienţilor finali deserviţi”; Comentarii Există situatii în care instalația de utilizare este delimitată de branșament prin robinetul de branșament. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: „ g) instalaţie comună de utilizare - parte a instalaţiei de utilizare care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia/postul de reglare a presiunii sau robinetul de branșament şi toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalaţia comună de utilizare este proprietatea comună a clienţilor finali deserviţi;” Comentarii Așa cum v-am comunicat prin adresa noastră nr.497/02-02-2016, definiția actuală din Procedură nu acoperă situația instalațiilor de utilizare comună la care regimul de presiune este același cu cel al obiectivelor de distribuție din amonte, punctul de delimitare fiind robinetul de branșament. | Engie Servicii S.R.L Nu se acceptă – nu a fost supusă consultării publice Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – nu a fost supusă consultării publice |  |
| Art. 4 - (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezenta procedură se definesc după cum urmează:[…] i) întrerupere a utilizării instalaţiei - întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare |  | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 4 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins: i) întrerupere a utilizării instalaţiei - întreruperea vehiculării gazelor naturale prin instalaţia de utilizare, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare ori ca urmare a deconectării locului de consum realizată de OR sau OE. Comentarii Este necesară revizuirea definiției în sensul extinderii cu situaţiile în care întreruperea a fost efectuată de OE sau OR, ca urmare a unor incidente tehnice sau alte situaţii care au condus la întrerupere ( conform art. 11 , si OE are dreptul sa intrerupa utilizarea instalatiei fara ridicarea mijlocului de masurare). | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – nu a fost supusă consultării publice |  |
| Art. 4 – (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezenta procedură se definesc după cum urmează:[…] | Art. 4 – (1) j) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare. |  | Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 89/2019 |  |
|  |  | Engii Servicii S.R.L. Propunere suplimentară La articolul 5, dupa alineatul (3), se introduce un alineat nou, alin. (31), cu urmatorul cuprins: ”(31) In situatiile prevazute la art.3, alin. (3), lit. b) si c), notificarea privind efectuarea reviziei tehnice periodice, intocmita conform Anexei nr. 1, nu este obligatorie pentru efectuarea operatiunii de Revizie tehnica la instalatia de utilizare a gazelor naturale, daca elementele necesare stabilirii conformitatii instalatiei sunt suficiente sau sunt reconstituite. Reluarea alimentarii cu gaze naturale in aceste situatii de face de catre OSD impreuna cu si in prezenta OE si a clientului, care permite instalatorului autorizat al OE sa faca toate demersurile necesare realimentarii individuale a aparatelor consumatoare din instalatie.” Comentarii Există în practică situații în care după remedierea unui defect local și stabilirea de probe de presiune parțiale pe zona cu reparație, reluarea alimentării cu gaze se face în toată instalația de utilizare, inclusiv către acele instalații individuale de utilizare la care clienții au scadențele operațiunilor de v/r iugn depășite | Engie Servicii S.R.L. Nu se acceptă – nu a fost supus procesului de consultare publică |  |
| Art. 5 - (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite în termen de: a) maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) şi c); |  | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3)Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se transmite în termen de: a)maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru situaţiaile prevăzutăe la art. 3 alin. (3) lit. b) şi c); Comentarii În cazul reviziilor ca urmare a unor incidente tehnice, din experiența aplicării acestei prevederi (....fapt comunicat și prin adresa noastră nr.497/02-02-2016), am constatat că timpul pentru adresare la furnizor/OR și emiterea notificării poate genera întârzieri pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, în special în sezonul rece. Astfel propunem ca realizarea reviziei tehnice să nu fie condiționată de emiterea unei notificări de către OR. În fapt în aceste cazuri, în peste 90% din cazuri, măsura sigilării este dispusă de OR, având trasabilitatea sigilării consemnată în ordinele de servici Obs. Trebuie modificat corespunzător și art. 6, alin. (3) | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – nu a fost supus procesului de consultare publică |  |
| Art. 5 - (4) Conținutul minimal al notificării, este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură. | Art. 5 - (4) Conținutul minimal al notificării, menționate la alin. (1), este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură. |  |  | La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Conținutul minimal al notificării, prevăzute la alin. (1), este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.” |
| Art. 5 - (6) Informaţiile cu privire la verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare se comunică de către furnizorul de gaze şi/sau OS numai către clientul final sau OE cu care acesta a încheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, fiind interzisă diseminarea din oficiu a acestor informaţii către alţi OE, inclusiv către operatorii economici afiliaţi definiţi conform prevederilor Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. |  | Engie Servicii S.R.L. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (6) Informaţiile cu privire la verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare se comunică de către furnizorul de gaze şi/sau OS numai către clientul final sau OE cu care acesta a încheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, fiind interzisă diseminarea din oficiu a acestor informaţii către alţi OE,”. Comentarii Considerăm necesară această modificare, respectiv eliminarea sintagmei ”inclusiv către operatorii economici afiliaţi definiţi conform prevederilor Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare”, pentru a elimina riscul unor interpretari eronate, ținând cont de faptul că există situații în care un operator afiliat deține și calitatea de OE, în sensul prezentei reglementări și, în această calitate, poate avea contract de prestări servicii cu clienți finali. | Engie Servicii S.R.L. – nu se acceptă. Prevederea asigură nedivulgarea informațiilor care pot fi sensibile din punct de vedere comercial către toți operatorii economici care nu sunt implicați în activitatea de verificare și revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. |  |
| Art. 6 - (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, dar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, următoarele documente: a) releveul construcţiei pe care se trasează instalaţia de utilizare; b) schema izometrică a instalaţiei de utilizare; c) memoriul tehnic cu privire la respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare. |  | Engie Servicii S.R.L. La articolul 6, alineatul (6) se modifica dupa cum urmeaza: ”(6) În situația în care documentația tehnică a instalatiei de utilizare nu poate fi pusa la dispozitia OE, iar datele privind tipul și debitul aparatelor consumatoare de combustibili gazoși gasiti in functionare in instalatie corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, sau debitele se incadreaza in ATR, clienții finali au obligația să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip PDIB, pe baza contractuala, următoarele documente: - schema izometrică a instalației de utilizare a gazelor naturale; - memoriul tehnic cu privire la condițiile de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de funcționare în siguranță. Continutul minim al unei Reconstituiri Documentatie Tehnica a instalatiei de utilizare este prezentat in Anexa nr. 8. Documentatia reconstituita va fi prelucrata de OSD in scopul completarii bazelor de date cu aparatele de consum in fucntiune in instalatiilede utilizare”; Comentarii Această situatie este des întâlnită în practică; există instalații de utilizare în funcțiune iar în evidențele OSD nu apar aparatele consumatoare. De asemenea de cele mai multe ori OSD nu regăsește în arhivele sale Documentația tehnic a instalațiilor atunci când acestea sunt soliciate, așteptarea unui răspuns la o eventuală cerere ar conduce la întârzieri în execuția lucrăilor de verificare revizie tehnică periodică; Există și situații în care revizia este urgentă, datorită sezonului ți o întrerupere îndelungată de alimentare cu gaz ar produce efecte sociale importante. | Engie Servicii S.R.L. - nu se acceptă – nu a fost supusă procesului de consultare publică. Reveleul construcției conține informații privind tipul construcției, la amplasarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, trebuie luate în considerare prevederile Ordinului 89/2018. Obligația de deținere a documentației tehnice revine clientului care o pune la dispozție operatorului economic care verifică instalația, în conformitate cu art. 6 alin. (4) din Procedură. |  |
| Art. 6 - (7) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare. | Art. 6 - (7) În situația prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare nu deține documentația tehnică, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, clientul final are obligația să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice. | Engie Servicii S.R.L. La articolul 6, alineatul (7) se modifica dupa cum urmeaza: (7) În situația în care documentația tehnică a instalatiei de utilizare nu mai există și datele privind tipul și debitul aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, nefiind indeplinita conditia de la punctul precedent, clienții finali au obligația să procedeze în conformitate cu una din următoarele variante: - să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, tip PDIB, în baze contractuale, documentația tehnică privind modificările survenite, conform prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul gazelor naturale, inclusiv prin solicitarea catre OSD de refacere a ATR; - să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare a gazelor naturale executată fără forme legale, prin intermediul unui OE autorizat de ANRE, în baze contractuale. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Articolul 6 alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă OS sau operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică, iar tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar este mai mic sau cel mult egal cu debitul maxim din ATR, clientul final are obligaţia să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentaţia tehnică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Normelor tehnice. Comentarii Astfel există posibilitatea reconstituirii documentației în lipsa datelor inițiale la OR,dar fără depășirea debitului maxim aprobat de acesta printr-un document anterior, precum și a capacității SRM/PRM existente, respectiv cu încadrarea în debitului maxim pe care poate să-l înregistreze mdm-ul montat la locul de consum. | Engie Servicii S.R.L. - nu se acceptă Proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale se va face în baza unui ATR nou/actualizat emis de OSD pentru situația actualizată, în conformitate cu prevederile Ordinului 89/2018. Condițiile de dezafectare a tronsonului sunt stipulate la art. 11 alin. (3). Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 89/2019 Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – este necesară consultarea publică |  |
| Art. 6 - (8) În situaţia în care clientul final deţine documentaţia prevăzută la alin. (4), tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, clientul final are obligaţia să procedeze în conformitate cu una dintre următoarele variante: a) să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare;[…] | Art. 6 - (8) a) să întocmească, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice; |  | Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 89/2019 |  |
| Art. 6 - (9) Clientul final are obligația să prezinte OE documente din care: a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către operatori economici autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare;[…] | Art. 6 - (9) Clientul final are obligația să prezinte OE documente din care: a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare; | Megaconstruct S.A. Ar trebui clarificat la acest articol cine specializează/califică acest personal în activități de coșerit. | Megaconstruct S.A. – Nu se acceptă Propunerea este venită din partea Asociației coșarilor din România și este în corelare cu prevederile Ord. ANRE nr. 83/2014. Condițiile de specializare/calificare a personalului care efectuează activități de coșerit/curățarea coșurilor de fum nu se tratează în prezenta Procedură. | La articolul 6 alineatul (9), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) să rezulte că a fost efectuată curăţarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare;” |
|  |  | Delgaz Grid S.A. Propunere suplimentară: Art 7, alin (101): În situația în care clienții finali nu procedează conform alin (1), verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare comune trebuie realizată odată cu fiecare verificare/revizie tehnică a instalațiilor de utilizare individuale. Comentarii Există multe situații în care clienții finali nu sunt constituiți într-o asociație de proprietari sau nu se hotărăsc să efectueze la aceeași dată verificarea și revizia instalației comune de utilizare. Astfel, considerăm că se elimină riscul ca IU comună să rămână neverificată/neconformități legate de verificare IU comună, de natură a conduce la scapări de gaze naturale, situație în care OSD este solicitat la intervenție si nu are o altă posibilitate decât de întrerupere a alimentării cu gaze naturale pe întreaga instalație. | Delgaz Grid S.A. Nu se acceptă – nu a fost supusă consultării publice |  |
| Art. 8 - (1) Clientul final are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare. | Art. 8 - (1) Clientul final și/sau membrii asociaților de proprietari au/are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare. | Delgaz Grid S.A. Art. 8 – (1) Clientul final și/sau membrii asociațiilor de proprietari/locatari au/are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare. Comentarii Propunem includerea și a sintagmei locatari, având în vedere situațiile specifice. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 8, alineatul (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: „Art. 8 – (1) Clientul final și/sau membrii asociaților de proprietari au/are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare individuale, precum și a instalației de utilizare comune în cazul în care locul de consum al clientului final este racordată la sistem, printr-o astfel de instalație de utilizare comună. --------------------- (5) Clientul final/membrul asociației de proprietari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.” Comentarii Simpla trimitere la “locul de consum” nu acoperă și obligațiile față de instalația de utilizare comună. ( definiția din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali. | Delgaz Grid S.A. Se acceptă – s-a reformulat Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – din context reiese acest fapt. Propunerea este redundantă | La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 8 – (1) Clientul final și/sau membrii asociaților de proprietari/locatari au/are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare.” --------------------- |
|  | Art. 8 - (41) Înlocuirea racordului flexibil prevăzut la alin. (4) se realizează de un OE sau o persoana fizică autorizată de ANRE, deținător al autorizației destinate racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip RPFA, selectat de clientul final, în baza unui contract de prestări servicii. | Energoinstal „(41) Înlocuirea racordului flexibil prevăzut la alin. (4) se realizează de un OE sau o persoana fizică autorizată de ANRE, deținător al autorizației destinate racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip RPFA, selectat de clientul final, în baza unui contract de prestări servicii.” Propunem eliminarea conditionarii existentei autorizatiei destinate racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip RPFA intrucat pentru inlocuirea racordului flexibil se poate face de catre personal autorizat ANRE. | Energoinstal Nu se acceptă – propunerea este în corelare cu Ord. ANRE nr. 98/2015 | La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins: „(41) Înlocuirea racordului flexibil prevăzut la alin. (4) se realizează de un OE sau o persoana fizică autorizată de ANRE, deținător al autorizației destinate racordării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip RPFA, selectat de clientul final, în baza unui contract de prestări servicii.” |
| Art. 8 - (5) Clientul final are obligația să înlocuiască detectorul/ detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului. | Art. 8 - (5) Clientul final/membrul asociației de proprietari are obligația să înlocuiască detectorul/ detectoarele automat/ automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului. | Delgaz Grid S.A. (5) Clientul final/membrii asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului. Comentarii propunem includerea și a sintagmei locatari, având în vedere situațiile specifice. Engie Servicii S.R.L. Este necesară alinierea prevederilor privind caracteristicile detectorului de gaz cu cele prevăzute de NTPEE, cu modificările ulterioare. | Delgaz Grid S.A. Se acceptă – s-a reformulat Engie Servicii Nu se acceptă – Ord. 89/2018 urmează să fie modificat și completat | La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) Clientul final/membrul asociației de proprietari/locatari are obligația să înlocuiască detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului.” |
|  |  | Engie Servicii S.R.L. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins: ”În situaţia în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, OE constată existenta riscului de intoxicare cu CO datorita aparatelor de consum cu arzatoare atmosferice cu evacuare gaze de ardere la cos sau cu flacara libera, va instala detectoare de monoxid de carbon (CO) tip A sau B, conforme cu standardul SR EN 50291 (aplicabil pentru locuinte) sau cu familia de standarde EN 45544 (aplicabile pentru industrie)”. | Energie Servicii Nu se acceptă - Ord. 89/2018 urmează să fie modificat și completat |  |
| Art. 8 – (6) Clientul final are obligaţia să păstreze, pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei de utilizare, următoarele documente:[…] b) instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;[…] | Art. 8 – (6) b) instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale; |  | Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 32/2012 |  |
|  |  | Engie Servicii S.R.L La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, (11), cu urmatorul cuprins: ”(11) In situatii exceptionale, in care se pot stabili elementele necesare executarii lucrarilor de revizie tehnica periodica, exista documentatia tehnica sau aceasta a fost reconstituita, efectuarea lucrarilor se poate face fara ca notificarea prevazuta in Anexa nr. 1 sa fi ajuns la client sau OE. | Engie Servicii S.R.L. – nu se acceptă Informarea clientului nu poate fi eliminată |  |
| Art. 10 – (2) În situaţia în care sunt detectate scăpări de gaze naturale, iar lucrările de remediere a defectelor nu se realizează imediat sau nu se realizează de către acelaşi OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei de utilizare, acesta din urmă are următoarele obligaţii:[…] b) să respecte prevederile punctului 14.14 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare;[…] | Art. 10 – (2) b) să respecte prevederile art. 313 din Normele tehnice; | Engie Servicii S.R.L. În situaţia în care sunt detectate scăpări de gaze naturale sau de gaze de ardere in interior, iar lucrările de remediere a defectelor nu se realizează imediat sau nu se realizează de către acelaşi OE care a efectuat verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei de utilizare, acesta din urmă are următoarele obligaţii. Comentarii - gazele de ardere periculoase (CO) emise in interior pot fi detectate de aparatele de detectie din dotarea instalatorilor autorizati imediat la intratrea in incaperi; - evacuarea incompleta a gazelor de ardere este efectul fie al unui montaj de aparat cu vicii ascuse sau vizibile, fie a lipsei de aport de aer proaspat din exterior, fie a defectarii unui aparat de consum (exemplu soba teracota crapata datorita unei utilizari intense); practica exploatarii IUGN ne arata ca cele mai multe incidente de exploatare sunt de tipul intoxicatie cu monixid de carbon CO). Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: „b) să respecte aplice prevederile art. 313 din Normele tehnice; respectiv: (i) interzice accesul cu foc sau cu surse care pot provoca scântei; (ii) întrerupe alimentarea cu gaze naturale; (iii) efectuează aerisirea încăperilor; (iv) localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea reprezentatului OR; (iv) extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale. Comentarii Pentru clarificarea operațiilor necesare a fi aplicate de OE în cazul scaparilor de gaze ,....simpla trimitere la respectarea unui articol din norme care, initial a fost destinat “echipelor de interventie sosita la solicitarea constatatorului” nu inseamn ca OE o sa aplice toate conditiile necesare în astfel de cazuri!!! | Engie Servicii S.R.L. – nu se acceptă Verificarea scăpărilor gazelor de ardere este un alt subiect care nu intră în atribuțiile operatorului economic care verifică instalația de utilizare a gazelor naturale Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 89/2019 Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă - este necesară consultarea publică a propunerii |  |
| Art. 10 – (5) În situația în care, în urma verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte și, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistență și de etanșeitate la presiune, în conformitate cu prevederile capitolului 12 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operațiunile de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență corespunzătoare reviziei. | Art. 10 – (5) În situația în care, în urma verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, sunt constatate defecte și, ulterior remedierii acestora, se impune efectuarea probelor de rezistență și de etanșeitate la presiune, în conformitate cu prevederile capitolului 12 din Normele tehnice, OE care a realizat lucrările de remediere efectuează toate operațiunile de revizie tehnică a instalației de utilizare și încheie Fișa de evidență corespunzătoare reviziei. |  | Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 89/2019 |  |
| Art. 10 – (6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență. | Art. 10 – (6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), precum și a electroventilelor, se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență. | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: „(6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), precum și a electroventilelor, vanelor seismice precum și alte echipamente/detectoare montate în scop de protecție în inastalația de utilizare, se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență.” Comentarii Există și alte dispozitive de protecție care pot fi solicitate de clientul final iar montarea acestora nu presupune elaborarea unei documentații specifice ci doar respectarea specificațiilor producătorului precum și a instrucțiunilor de folosire de către clientul final. | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – Procedura se referă la detectoarele de gaze naturale și electroventilele asociate acestora. Pentru utilizarea celorlalte echipamente este necesară consultarea publică | La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: „(6) Montarea detectoarelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), precum și a electroventilelor, se realizează de către OE fără a fi necesară întocmirea unei documentații tehnice de modificare a instalației de utilizare, ci numai menționarea acestui fapt în Fișa de evidență.” |
|  | Art. 10 - (7) Detectoarele și electroventilele prevăzute la alin. (6) trebuie să respecte prevederile art. 144 alin. (4) și (5) și ale art. 173 alin. (3) din Normele Tehnice. | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins: „(7) Detectoarele și electroventilului și echipamentele prevăzute la alin. (6) trebuie să respecte prevederile art. 144 alin. (4) și (5) și ale art. 173 alin. (3) din Normelore Tehnice Comentarii Pentru a nu fi limitativă formularea ( ...în fapt pentru utilizarea și montarea acestora trebuie respectată prevederea privind introducerea acestora în piața din România conform art. 173). | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 89/2019 |  |
|  |  | Delgaz Grid S.A. Art. 10 alin (8): Mentenanța detectorului și a electroventilului se realizează de către personal autorizat din cadrul OE autorizați de ANRE. Comentarii Justificăm propunerea în contextul în care la momentul actual, OSD se confruntă cu un număr ridicat de cazuri în care detectoarele au fost deconectate de către beneficiari de la sursa de alimentare din cauza funcționării improprii (alarme continue, alarme false, etc.), cazuri în care apare riscul producerii de evenimente nedorite. Considerăm că este necesară includerea și a unor obligații specifice legate de mentenanța detectorului și a electroventilului. | Delgaz Grid S.A. –nu se acceptă Justificarea propunerii se regășește în prevederile art. 8 alin. (1) din Procedură. |  |
| Art. 13 – (4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienților finali, în situația prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor. | Art. 13 – (4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienților finali, în următoarele situații: - situația prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor; - în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a instalației de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienților finali, în următoarele situații: - situația prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor; - în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a instalației de utilizare a gazelor naturale, fapt constatat și consemnat de OE în Fișa de evidență depusă la OS ca urmare a unor deficiențe/ defecte neremediate de OE , conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.” - în situația identificării unor neconformități de OS ca urmare a desfășurării unor activități specifice. Comentarii Dreptul OS de a sista un loc de consum în cazul în care există deficiențe tehnice, este prevăzut în Lege precum și într-o serie de acte normative ( Regulament de furnizare, contract de distribuție, contracte d e furnizare etc). Considerăm că reformularea art. 13 alin. (4) trebuie să surprindă situația în care clientul nu-si indeplinește obligația de remediere a deficiențelor constatate de OE în urma inspecțiilor de v/r ...si acesta nu a luat nicio măsură de sistare. | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – este cuprins în lit. b) | La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) OS are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a clientului final/clienților finali, în următoarele situații: - situația prevăzută la art. 10 alin. (2), până la remedierea defectelor; - în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a instalației de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. |
|  |  | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alin, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) În cazul în care fișele de evidență depuse pentru un loc de consum, nu respectă prevederile art. 9, alin. (3), OR în termenul maximal prevăzut la art. 14, alin. (2) notifică OE cu privire la imposibilitatea actualizării bazei de date pentru respectivul loc de consum; OE are obligația înștiințării clientului final cu privire la acest aspect, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Comentarii Ne-am confruntat cu situații în care evidențele n-au putut fi actualizate ca urmare a faptului că OE nu si-a îndeplinit corespunzător obligațiile, fapt necunoscut de client decât la transmiterea prin furnizor a înștiințării cu privire la neefectuarea inspecțiilor în termenele legale. | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – nu a fost supusă consultării publice |  |
|  |  | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins: (3) Documentația tehnică refăcută conform alin. (1) respectă conținutul minim prevăzut în Anexa 8 și constituie temeiul pentru OR de actualizare a bazei de date constituită conform prevederilor art. 14, alin. (1). Comentarii Considerăm necesară formalizarea aspectelor ce sunt cuprinse în cadrul documentelor, astfel: - verificarea traseul existent al IUGN și a aparatelor de utilizare existente cu cerințe tehnice din Norme privind distanțele de siguranță, aerul necesar arderii, admisie/ evacuarea gazelor arse, suprafața vitrată etc; - încadrarea debitului total al aparatelor de utilizare în debitul maxim al PR existent, respectiv debitul maxim al mijlocului de măsurare instalat și indicarea acestora; - releveul construcţiei pe care se trasează instalaţia de utilizare individuală și respectiv instalația de utilizare comună pornind de la SRS/ SRM/PR/PRM sau robinetul de branșament; - schema izometrică a instalaţiei de utilizare cu poziționarea mijlocului de măsurare, aparatelor de utilizare existente, sau bușonate | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – nu a fost supus consultării publice |  |
|  |  | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. După articolul 15, se introduce un nou articolul (151) cu următorul cuprins: Art. 151 OR are obligația de a elabora și publica pe pagina de internet , în termen de 60 zile, o procedură operațională proprie care să descrie modalitatea de înregistrare a fișelor de verificări revizii depuse de OE, precum și alte informații necesare acestora în cazul se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale. Comentarii Pentru o mai buna întelegere de către OE a canalelor de comunicare cu OR în cazul în care acesta dispune de canale de înregistrare și comunicare electronice precum și posibilitatea delegării operațiilor de montare/demontare mdm către OE care realizează operatiile de v/r. Cu titlu de observaţie generală, considerăm că este necesară o dezbatere cu operatorii din piaţă cu privire la clarificarea principiilor ce stau la baza unor articole propuse de dumneavoastră precum și cele noi propuse suplimentar. În acest sens, după centralizarea observaţiilor primite şi publicarea sintezei observaţiilor pe pagina de internet a ANRE, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a organiza o întâlnire de dezbatere a acestor observaţii | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. Nu se acceptă – nu a fost supusă consultării publice |  |
| Anexa nr. 2 punct 5. marcator 3 - să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale; | Anexa nr. 2 punct 5. marcator 3 - să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum , cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale; |  |  | La anexa nr. 2 punctul 5 marcatorul trei, se modifică și va avea următorul cuprins: „- să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz, în situația în care beneficiarul nu prezintă documentele din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, respectiv din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale”. |
| Anexa nr. 2 punct 5. marcator 6 - să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012. | Anexa nr. 2 punct 5. marcator 6 - să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale. |  | Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 32/2012 |  |
| Anexa nr. 2 punct 6. marcator 3 - să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012 | Anexa nr. 2 punct 6. marcator 3 - să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale |  | Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 32/2012 |  |
| Anexa nr. 2 punct 6. marcator 6 - să rezulte că a fost efectuată curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către operatori economici autorizați, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale; | Anexa nr. 2 punct 6. marcator 6 - să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum , emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale; |  |  | La anexa nr. 2 punctul 6 marcatorul șase, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;” |
| Anexa nr. 4 alin. (2) tabelul nr. 3 rândul 8: Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizați,emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale | Anexa nr. 4 alin. (2) tabelul nr. 3 rândul 8: Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea și verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale |  |  | La anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3 rândul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: „Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale” |
| Anexa nr. 4 alin. (2) tabelul nr. 3 rândul 14: Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012 | Anexa nr. 4 alin. (2) tabelul nr. 3 rândul 14: Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale |  | Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 32/2012 |  |
|  |  | Delgaz Grid S.A. Ref. ANEXA 4: suplimentar propunerilor de modificare ANRE, solicităm introducerea în Tabelul nr. 3 a unei noi operațiuni– 15 în vederea testării funcționalității detectorului de gaze naturale și a electroventilului. 15. Testarea funcționării detectorului și a electroventilului prin acționarea butonului de „Test” al detectorului. Comentarii Fiind o activitate simplă și rapida, cu ocazia verificarii tehnice se verifica functionarea detectorului /electroventilului, iar beneficiarul poate observa si intelege principiul de functionare și importanta acestor dispozitive precum si modul de armare a electroventilului. | Delgaz Grid S.A. Nu se acceptă – nu a fost supus consultării publice |  |
| Anexa nr. 4 alin. (4) tabelul nr. 6 capăt coloana 3: Documentul care atestă curățarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere | Anexa nr. 4 alin. (4) tabelul nr. 6 capăt coloana 3: Documentul care atestă curățarea și verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere |  |  | La anexa nr. 4 alineatul (4) tabelul nr. 6 titlul coloanei trei se modifică și va avea următorul cuprins: „Documentul care atestă curățarea și verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere” |
| Anexa nr. 5 alin. (2) tabelul nr. 3 rândul 8: Verificarea documentelor, prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatorii economici autorizați , emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale | Anexa nr. 5 alin. (2) tabelul nr. 3 rândul 8: Verificarea documentelor, prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea și verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum , emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale |  |  | La anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 3 rândul 8, se modifică și va avea următorul cuprins: „Verificarea documentelor, prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coșerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum operatorii economici autorizați , emise cu maximum 6 luni înainte de data reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.” |
| Anexa nr. 5 alin. (2) tabelul nr. 3 rândul 16: Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012 | Anexa nr. 5 alin. (2) tabelul nr. 3 rândul 16: Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția şi punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale |  | Propunerea nu se mai ia în considerare. Prezentul proiect de ordin se modifică înaintea modificării și completării Ord. 32/2012 |  |
|  |  | Megaconstruct S.A. La anexa nr. 5 alineatul (2) tabelul nr. 4 rândul 2, timpul de realizare a probei de etanseitate va fi conform art. 273 alineatul (3) din Normele Tehnice : Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 91. Tabelul nr. 91 - TIMPUL DE REALIZARE A PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE. | Megaconstruct Nu se acceptă – Ord. 89/2018 urmează să fie modificat și completat |  |
| Anexa nr. 5 alin. (5) tabelul nr. 7 capăt coloana 3: Documentul care atestă curățarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere | Anexa nr. 5 alin. (5) tabelul nr. 7 capăt coloana 3: Documentul care atestă curățarea și verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere |  |  | La anexa nr. 5 alineatul (5) tabelul nr. 7 titlul coloanei trei se modifică și va avea următorul cuprins: „Documentul care atestă curățarea și verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere” |
| Anexa nr. 7 - Registru de evidență privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale |  |  |  |  |
|  |  | Engie Servicii S.R.L. Dupa anexa nr. 7, se introduce o anexa noua, Anexa nr. 8, avand continutul din anexa prezentului ordin. Reconstituire Documentatie Tehnica Instalatie de utilizare a gazelor naturale (instalatie individuala de utilizare a gazelor naturale) | Engie Servicii S.R.L. – nu se acceptă Reconstituirea documentației tehnice se face prin elaborarea unui proiect tehnic conform normelor în vigoare. |  |
|  | - (1) din Ordinul de aprobare: Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, membrii asociațiilor de proprietari, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile procedurii prevăzute la art. 1. | Delgaz Grid S.A. - (1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, membrii asociațiilor de proprietari/locatari, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, precum și a modificărilor și completărilor aduse prin prezentul ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestora. Comentarii Propunem includerea și a sintagmei locatari, având în vedere situațiile specifice. | Delgaz Grid S.A. – Se acceptă – s-a reformulat | - (1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, membrii asociațiilor de proprietari/locatari, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, precum și a modificărilor și completărilor aduse prin prezentul ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestora. (2) Persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund potrivit legii pentru eventuale consecințe apărute ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin. |
|  | - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. |  |  | - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. |

| Șef Serviciu SRTGN Mihaela VINTILĂ | Expert SRTGN Eugen GEORGESCU | Expert SRTGN Constantin LAZĂR |  |
| --- | --- | --- | --- |