Anexă nr. 2 la referat

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

# la proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 transmise în perioada 7 august – 16 august 2020

Data finalizării procesului de consultare publică: 16.08.2020

Observații și propuneri generale:

| Nr. crt. | Emitent | Propunere | Rezolutie ANRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACUE (adresa nr. 920/07.08.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 62112/10.08.2020) | Termen de consultare publică (…) În numnele membrilor ACUE licențiați pentru desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice, vă supunem atenției următoarele aspect cu impact deosebit asupra desfășurării activităților aferente racordării la rețeaua de distribuție a noilor utilizatori; - ANRE a publicat astăzi, 7 august: - Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2500 metri, cu termen pentru observații 6 septembrie; - Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare (Ordin nr. 74/2014) – faza a II-a, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 17 august; - Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare (Ordin nr. 5/2014) – faza a II-a, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 17 august; - pe site-ul autorității au fost puse în dezbatere publică o serie de modificări privind derularea procesului de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public: - Regulamentul de racordare (Ordinul nr. 59/2013) – faza a II-a, publicat pe 31 iulie, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 10 august; - Contractul-cadru de racordare (Ordinul nr. 11/2015) – faza a II-a, publicat pe 31 iulie, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 10 august; Considerăm că aceste ordine prin care se reglementează procesul de racordare la rețea, element de bază al derulării relațiilor contractuale determinate de racordarea propriu-zisă, dar și a altor situații conexe ulterioare, prevăzute în cadrul de reglementare al sectorului, trebuie să fie corelate și armonizate încă din faza de consultare publică. Din acest motiv, vă solicităm respectuos prelungirea perioadei de consultare publică pentru proiectele care au termen în perioada imediat următoare astfel încât să transmitem observații pentru întregul pachet de reglementări care vizează procesul de racordare, fie la data de 6 septembrie stabilită pentru proiectul nou postat astăzi, fie 30 zile de la data publicării proiectului de modificare a Regulamentului de racordare. Menționez că până luni, 10 august nu avem timp minim necesar pentru a analiza proiectul nou pe care l-ați publicat astăzi, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 155/2020, cu atât mai puțin pentru corelarea observațiilor pe care dorim să vi le transmitem, pentru a vă sprijini în elaborarea unui cadru de reglementare armonizat, ușor de aplicat dar și ușor de înțeles de către solicitanți/utilizatori ai rețelelor (…)” | La stabilirea termenului de 10 zile pentru consultarea publică, a fost avută în vedere asigurarea operatorilor de rețea a unei perioade suficiente de pregătire a documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice din gestiunea acestora raportat la complexitatea și importanța schimbărilor, luând în considerare perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României a documentului și data propusă pentru aplicarea prevederilor acestuia. |

Observații și propuneri punctuale:

| Forma în vigoare | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 1 |  |  |  |  |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie. În acest caz, se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu "nod de consum". Certificatele de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare. | 1. În Anexa nr. 1, la punctul 1, nota 2) se modifică și va avea următorul cuprins: ” 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui loc de consum și sistem HVDC/unui sistem HVDC. În acest caz, se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu "nod de consum"/”loc de consum și sistem HVDC”/”sistem HVDC”. În certificatul de racordare se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Certificatele de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioare reglementărilor specifice în vigoare. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.” |  | Reformulare pentru considerarea tuturor situațiilor de racordare a instalațiilor de stocare și sisteme HVDC la locurile de consum și/sau de producere. | a) Notele de subsol 1 și 2 aferente titlului și părții introductive se modifică și vor avea următorul cuprins: ”1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/ unui sistem HVDC/unui loc de consum cu instalație de stocare. În acest caz, se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu "nod de consum"/”sistem HVDC”/”loc de consum cu instalație de stocare”. În certificatul de racordare se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Certificatele de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare. În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.” |
|  |  |  | Se completează litera d) cu cerințe explicite referitoare la caracteristici tehnice pentru transformatoarele de măsurare | c) La punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ..................(capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul). -------------------------- d) măsurarea energiei electrice se realizează prin .............................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare); e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ........... V, la ...................... (elementul fizic unde se face delimitarea).” |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: .................................... | 4. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ...............................” | E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE „(1) Datele privind protecţiile şi automatizările din instalatia de racordare a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor:..............................” Motivație: Atat punctul de racordare, cat si punctul de delimitare sunt puncte ale unei instalatii care nu contin elemente de protectie si automatizare | Nu se acceptă Pct. 3, alin. (1) se referă la cerințele pentru protecţiile şi automatizările instalate la punctele de delimitare, racordare sau interfață, după caz. Dacă se consideră relevant, la rubrica de descriere a instalațiilor, se pot completa protecțiile si automatizarile din instalații, localizate în altă parte decît în punctele respective. | d) La punctul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările la: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor:...............................” |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 3.(2)Alte caracteristici tehnice, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .....................................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului .................................... | 5. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .....................................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..................................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ......................................... - cerințe pentru sistemele HVDC …………………………………………….” |  | Se completează ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | e) La punctul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .....................................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..................................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ......................................... - cerințe pentru sistemele HVDC …………. - cerințe pentru instalațiile de stocare...........” |
|  | 5. (1)Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau de Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv. |  | Se propune reformulare prin eliminarea trimiterilor la anumite ordine de aprobare a standardelor, respectiv pentru evitarea actualizarii repetate a documentului la schimbarea numerelor acestor ordine | f) La punctul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”5.(1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 8. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. | 7. În Anexa nr. 1, la punctul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorul de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE DELGAZ GRID SA (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorul de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. Motivație: Operatorul de rețea nu poate interveni în instalația de utilizare. Utilizatorul este obligat să asigure operarea și mentenanta instalațiilor electrice proprii în conformitate cu normele in vigoare. | Nu se acceptă Conform prevederilor art. 6.3.4.1. din Codul Tehnic al reţelelor electrice de distribuţie aprobat prin Ordinul ANRE nr. 128/2008 - ”OD stabileşte şi coordonează reglajele, logica de funcţionare şi stările operaţionale ale sistemelor de protecţie şi automatizări din RED, precum şi ale sistemelor de protecţie ale utilizatorilor RED, altele decât cele coordonate de OTS, şi care nu influenţează siguranţa în funcţionare a SEN.” Corelare cu prevederilor de la pct. 3. Obligațiile utilizatorului, lit. o) și p) din Anexa nr. 2 Condiții generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice din Ordinul ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice: ”o) să permită accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale; p) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie o programare convenabilă pentru ambele părţi şi să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului;” | g) La punctul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”8. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.” |
| ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 (…) 11. (2)Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. | 8. În Anexa nr. 1, la punctul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 105 zile calendaristicelucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 105 zile calendaristicelucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.” | Distribuție Oltenia (2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 18 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. Motivație: Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ -faza a iiA si prevederile HGR 343/2018. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord (2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 7 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.” Motivație: Corelat cu termenul propus în Regulament DELGAZ GRID SA (2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 7 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 7 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice. Motivație: - | Nu se acceptă Termenele menționate la art. 9 și 10 din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora sunt pentru responsabilitățile investitorului, definit astfel: ”a)investitor - persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanţează contractul de lucrări/de execuţie pentru realizarea de construcţii noi, precum şi/sau intervenţii la construcţii existente, urmăreşte îndeplinirea lui, efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi preia construcţia de la executant;” Nu se acceptă În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. | h) La punctul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.” |
| Anexa nr. 2 |  |  |  |  |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) 1 În conţinutul certificatului de racordare se menţine, după caz, fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere". 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit similar codurilor de identificare a punctelor de măsurare aferente locurilor de consum, prevăzute de Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare. 3 Se menţine numai tabelul sau tabelele corespunzătoare tipului generatoarelor ce compun centrala electrică de la locul de producere/locul de consum şi de producere: generatoare asincrone, sincrone şi/sau fotovoltaice. | 9. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins: ” (...) 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei instalații de stocare sau a unui sistem HVDC, precum și în cazul racordării locului de producere/locului de consum şi de producere cu instalații de stocare și/sau cu sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”instalații de stocare”/”sistem HVDC”/"loc de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC"/"loc de consum şi de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC". În conţinutul certificatului de racordare se menţine, după caz, fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere". 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit similar codurilor de identificare a punctelor de măsurare aferente locurilor de consum, prevăzute de Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioarereglementărilor specifice în vigoare. În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.” |  | Reformulare pentru considerarea tuturor situațiilor de racordare a instalațiilor de stocare și sisteme HVDC la locurile de consum și/sau de producere. | a) Notele de subsol 1-3 aferente titlului și părții introductive se modifică și vor avea următorul cuprins: 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unui loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalație de stocare sau unui loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC sau unei instalații de stocare. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalație de stocare” sau ”loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC" sau ”instalație de stocare și se preiau din conținutul-cadru doar prevederile aplicabile”. 2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare. În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare. 3 Se menţine/mențin numai tabelul sau tabelele corespunzătoare tipului generatoarelor ce compun centrala electrică de la locul de producere/locul de consum şi de producere: generatoare asincrone, sincrone şi/sau fotovoltaice.” |
|  |  |  | Se completează litera d) cu cerințe explicite referitoare la caracteristici tehnice pentru transformatoarele de măsurare | e) La punctul 2, literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ..................(capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul). -------------------------- d) măsurarea energiei electrice se realizează prin .............................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare); e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ........... V, la ...................... (elementul fizic unde se face delimitarea).” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 | 14. În Anexa nr. 2, la punctul 2, după litera e), se introduc două litere noi, literele f) și g) cu următorul cuprins: ”f) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................; g) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe .....................” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord DELGAZ GRID SA ”f) punct de interfață – (bornele de iesire ale instalațiilor de producere a energiei electrice, in cazul conectarii acestora in siturilor mixte sau punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................; g) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe .....................” Motivație: Punctul de interfață face referire la protecțiile dintre generator și RED sau instalațiile de utilizare. Punctul de interfață poate fi direct la bornele generatorului sau în punctul de delimitare producător/RED/utilizator. Este necesara cuprinderea în definitia INTERFAȚĂ a tuturor punctelor de interfață posibile (nominalizarea protecțiilor - generator și RED) intre producator/distribuitor si utilizator: -Parc eolian – interfața este în stația de 110 kV – nu în punctele lor de producere la 33 kV.. -Parc fotovoltaic 5MVA – interfața la postul trafo 20 kV /JT -Prosumator – interfața la INVERTOR În Regulament nu este definit “punctul comun de cuplare”. E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE Propunem eliminarea acestor 2 puncte Motivație: Punctul comun de cuplare este definit prin Ord. ANRE 30/2013 si Ord. ANRE 29/2013 care se aplica doar pentru centrale fotovoltaice sau eoliene puse in functiune. Consideram ca mentionarea acestuia in CER fara a fi data definitia in Ord. ANRE 72/2017, 208/2018, 228/2018 nu este viabila. Pentru punctul de interfata este nesesara o clarificare, acesta nefiind definit prin Legea EE | Nu se acceptă Explicații pentru: Lit. f) - În proiectele de acte normative supuse consulatării a fost introdusă definiția punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere și alte prevederi referitoare la acest punct, corelativ cu prevederile Ordinului ANRE nr. 132/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'' Punctul de interfață este o noțiune introdusă de prevederile noilor standarde europene (SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."). Lit. g) – Corelare cu punctul de cuplare prevăzut la pct. 3, lit. h) din Anexa nr. 2 a Ordinului ANRE nr. 74/2014. | f) La punctul 2, după litera e), se introduc două litere noi, literele f) și g) cu următorul cuprins: ”f) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................; g) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe .....................” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) 3.(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie): ........................................... (2)Alte caracteristici tehnice, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .........................................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ...................................; | 15. În Anexa nr. 2, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) Datele privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului: (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie): ...........................................; (2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul: - cerinţele de monitorizare şi reglaj .................; - interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ................; - caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice..........................................; - viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la rețea .........................................; - pentru sistemele HVDC ..............................; - pentru instalațiile de stocare..........................” | E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE (1) Datele privind protectiile si automatizarile la din: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului: (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie): ..........................................; a) instalatia de racordare; b) instalatia de utilizare, altele decat cele ale unitatii generatoare; Motivație: Atat punctul de racordare, cat si punctul de delimitare sunt puncte ale unei instalatii care nu contin elemente de protectie si automatizare. Elementele de protectie si automatizare sunt elemente ale instalatiei de racordare respectiv utilizare | Nu se acceptă Pct. 3, alin. (1) se referă la cerințele pentru protecţiile şi automatizările instalate la punctele de delimitare, racordare sau interfață, după caz. Dacă se consideră relevant, la rubrica de descriere a instalațiilor, se pot completa protecțiile si automatizarile din instalații, localizate în altă parte decît în punctele respective. | g) La punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie) la: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... ; c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului:....................................................; (2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul: a) cerinţele de monitorizare şi reglaj .................; b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ................; c) caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice..........................................; d) viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la rețea .........................................; e) pentru sistemele HVDC ..............................; f)pentru instalațiile de stocare........................” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) 5. Centralele şi grupurile generatoare trebuie să respecte cerinţele tehnice de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare. |  |  | Se completează ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de modificare și completare a Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | h). Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: ”5. Centralele, unitățile generatoare și/sau instalațiile de stocare și/sau sistemele HDVC, după caz, trebuie să respecte cerinţele tehnice de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.” |
|  | 5. (1)Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau de Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv. |  | Se propune reformulare prin eliminarea trimiterilor la anumite ordine de aprobare a standardelor, respectiv pentru evitarea actualizarii repetate a documentului la schimbarea numerelor acestor ordine | i) La punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”5.(1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) 9. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. | 17. În Anexa nr. 2, la punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorul de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE DELGAZ GRID SA ”(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorul de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.” Motivație: Operatorul de rețea nu poate interveni în instalația de utilizare. Utilizatorul este obligat să asigure operarea și mentenanța instalațiilor electrice proprii în conformitate cu normele in vigoare | Nu se acceptă Conform prevederilor art. 6.3.4.1. din Codul Tehnic al reţelelor electrice de distribuţie aprobat prin Ordinul ANRE nr. 128/2008 -”OD stabileşte şi coordonează reglajele, logica de funcţionare şi stările operaţionale ale sistemelor de protecţie şi automatizări din RED, precum şi ale sistemelor de protecţie ale utilizatorilor RED, altele decât cele coordonate de OTS, şi care nu influenţează siguranţa în funcţionare a SEN.” Corelare cu prevederilor de la pct. 3. Obligațiile utilizatorului, lit. o) și p) din Anexa nr. 2 Condiții generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice din Ordinul ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice: ”o) să permită accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale; p) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie o programare convenabilă pentru ambele părţi şi să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului;” | j) La punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.” |
|  |  |  | Se propune completarea în corelare cu prevederile Legii nr. 220/2008 modificată prin Legea nr. 155/2020 | k) La punctul 9, după alineatul (2), se introduce un alineat nou, alineatul (3) cu următorul cuprins: (3) Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigură accesul operatorului de rețea în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere pentru verificarea de către operator a calității tehnice a energiei electrice livrate în rețea, în aceleași condiții cu cele prevăzute în Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, denumită în continuare Procedura” |
| ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) (2)Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. | 19. În Anexa nr. 2, la punctul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 105 zile calendaristicelucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepția locurilor de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum deținute de prosumatori pentru care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Ordinul președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE DELGAZ GRID SA (2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 7 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepția locurilor de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum deținute de prosumatori pentru care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute.” Motivație: - | Nu se acceptă modificarea termenului În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, se propune reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Se propune completarea în corelare cu prevederile Legii nr. 220/2008 modificată prin Legea nr. 155/2020 | l) La punctul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepția locurilor de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deținute de prosumatori pentru care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Procedură. |
|  |  |  | Se introduce un nou articol pentru ca operatorii să aibă în vedere pregătirea documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice până la intrarea în vigoare a ordinului. | Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligația de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor ordinului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat si completat prin prezentul ordin. |
| Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. | Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020. | Distribuție Oltenia Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021. Motivație: Implementarea modificarilor implica modificari ale formularelor, stadiilor procesului de racordare.notificarilor transmiise utilizatorilor ,modificari rapoarte de monitorizare si raporatare din sistemul informatic existent. SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE DELGAZ GRID SA Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020. un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Motivație: In corelare cu observatiile de la Regulament, reamintim că programele de investiții pentru 2020 sunt in derulare, bugetele sunt alocate și sunt necesare modificări de soft, personal suplimentar pentru respectarea noilor termene, ceea ce face ca termenul mentionat pentru intrarea in vigoare a propunerii de modificare sa fie insuficient. | Se acceptă ca termen de intrare în vigoare, data de 1 ianuaire 2021. Modificările trebuie să intre în vigoare astfel încât utilizatorii să poată beneficia cât mai curând de noile reguli care facilitează racordarea la rețelele electrice de interes public. | Art.IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepția prevederilor art. III, care intră în vigoare la data publicării. |

Observații și propuneri punctuale pentru tabele și notele aferente acestora:

| 1. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de consum1 |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 2. În Anexa nr. 1, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 11 cu următorul cuprins: ”11. Sistem HVDC /stație de conversie Descrierea schemei de racordare în c.a.:……………………………………...……. Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:……………………..………………… … N Nr crt crt; Un rac (kV); Un c.c (kV); Un c.a./fază (kV); Pi (kV); Treapta max de variație a puterii active (%); Treapta min de variație a puterii active (%); Treapta max de variație a puterii reactive (%); Treapta min de variație a puterii reactive (%); Pmax abs (kW); Pmax evac (kW); tmax (ms); tmin (ms); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. NOTĂ: Un = tensiune nominală; Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Treapta max de variație a puterii active/reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Treapta min de variație a puterii active/reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere); tmin = perioada minimă de trecere a sistemului HVDC din absorbție/evacuare în evacuare/absorbție de putere activă;” |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Se reformulează, conținutul este corelat cu Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | b) După punctul 1 se introduc două puncte noi, punctele 11 și 12 cu următorul cuprins: ”11. Sistem HVDC /stație de conversie Descrierea schemei de racordare în c.a.:……………………………………...……. Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:……………………..………………… … Nr. crt. crt; Un c.a.* (kV); Un c.c. (kV); Un c.a./fază (kV); Pmax abs (kW); Pmax evac (kW); Qmax abs (kVAr); Qmax evac (kVAr); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. NOTĂ: Un = tensiune nominală; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită; Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată; *Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare; 12. Instalație de stocare Tabelul 1 Nr crt; Tip IS*; Pi IS (kW); Pmax evac IS (kW); Pmax abs IS (kW); Capacitate max totală stocată de IS (Ah); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Tabelul 2 Nr crt; Nr. de elemente de stocare; Pi/element de stocare (kW); Capacitatea max/ element de stocare (Ah); Qmax evac în reg de încărcare** (kVAr); Qmax abs în reg de încărcare** (kVAr); Qmax evac în reg de descărcare*** (kVAr); Qmax abs în reg de descărcare*** (kVAr); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. NOTĂ: IS = instalație de stocare; Pi IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare și de descărcare); Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea; Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea; Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare; Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare; * Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic; ** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea; *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.” |

| 2. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) - generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Tip generator (de exemplu: As, S)*); Tip GG (de exemplu: T, H, E); Fabricant Model GG **); Un/GG (V); Pn/GG (kW); Sn/GG (kVA); Nr. GG; Pi total (kW); Pmax produsă de GG (kW); Pmin produsă de GG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Obser- vaţii. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. TOTAL. *Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă. **Coloană completată numai dacă informaţiile sunt disponibile. |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 9. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins: ” - generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Tipul UG (de exemplu, As, S)*; Tip UG (T, H , E); Fabricant Model UG**; Un/UG (V); Pn/UG (kW); Sn/UG (kW); Nr. UG; Pi total (kW); Pmax produsă de UG (kW); Pmin produsă de UG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. TOTAL. *Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă. **Coloană completată numai dacă informaţiile sunt disponibile. (...)” |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Se reformulează urmare a propunerii Transelectrica transmise pentru proiectul de ordin privind modificarea și completarea Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare. Se adaugă nota de la pct următor |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | b) La partea introductivă, marcatorul ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins” - generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Nr. UG; Tipul UG (de exemplu, As, S)*; Tip UG (T, H , E); Un/UG (V); Pn UG (kW); Sn UG (kVA); Pi total (kW); U (kV); Pmax produsă de UG (kW); Pmin produsă de UG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Sevac (kVA); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. TOTAL:. * Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă. ** Coloană completată numai dacă informaţiile sunt disponibile. ”NOTĂ: UG = unitate generatoare As = asincron S = sincron T = termo H = hidro E = eolian Un/UG = tensiune nominală la borne U = tensiunea în punctul de racordare Pn = putere activă nominală; Sn = putere aparentă nominală; Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Pmin = putere activă minimă Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax Qmin = putere reactivă minima absorbită de UG la Pmax Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea” |

| 3. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) NOTĂ: GG = grup generator As = asincron S = sincron T = termo H = hidro E = eolian Un = tensiune nominală la borne Pn = putere activă nominală Sn = putere aparentă nominală Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Pmin = putere activă minimă Qmax = putere reactivă maximă Qmin = putere reactivă minimă |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 10. În Anexa nr. 2, Nota din subsolul tabelului pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins: ”NOTĂ: UGG = grup unitate generatoare As = asincron S = sincron T = termo H = hidro E = eolian Un = tensiune nominală la borne Pn = putere activă nominală Sn = putere aparentă nominală Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Pmin = putere activă minimă Qmax = putere reactivă maximă Qmin = putere reactivă minimă” |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Se reformulează ca urmare a propunerii Transelectrica transmise pentru proiectul de ordin privind modificarea și completarea Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare. Se include la art anterior |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | ”NOTĂ: UG = unitate generatoare As = asincron S = sincron T = termo H = hidro E = eolian Un/UG = tensiune nominală la borne U = tensiunea în punctul de racordare Pn = putere activă nominală; Sn = putere aparentă nominală; Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Pmin = putere activă minimă Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax Qmin = putere reactivă minima absorbită de UG la Pmax Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea” |

| 4. | Forma în vigoare | CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (…) - generatoare fotovoltaice: Nr. crt.; Pi/Panou (c.c.) (kW); Nr. panouri; Pi total (c.c.) (kW); Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumula- toare *) (Ah); Un invertor (c.a.) (V); Pi invertor (c.a.) (kW); Pmax invertor (c.a.) (kW); Nr. inver- toare; Observaţii. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. TOTAL. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare. |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 11. În Anexa nr. 2, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare fotovoltaice: Nr. crt.; Nr. Panouri; Tip Panou; Pi Panou (c.c.) (kW); Pi total Panouri (c.c.) (kW); Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. TOTAL:. *Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.” |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Se reformulează ca urmare a propunerii Transelectrica transmise pentru proiectul de ordin privind modificarea și completarea Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare. Se include și nota aferenta |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | c) La partea introductivă, marcatorul ”- generatoare fotovoltaice:” se modifică și va avea următorul cuprins: ”- module generatoare de tip fotovoltaic: Nr. crt.; Nr. Panouri; Tip Panou; Pi Panou (c.c.) (kW); Pi total Panouri (c.c.) (kW); Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. TOTAL:. *Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare NOTĂ: Panou = panou fotovoltaic c.c. = curent continuu Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă ” |

| 5. | Forma în vigoare | CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 12. În Anexa nr. 2, după tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc trei tabele noi, tabelul pentru ”- invertoare”, tabelul pentru ”- sistem HVDC/MGCCC” și tabelul pentru ”instalație de stocare” cu următorul cuprins: ”- invertoare Nr. crt.; Nr. invertoare; Tipul invertoarelor; Un invertor (c.a.) (V); Pi invertor (c.a.) (kW); Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. TOTAL:. NOTĂ: Panou = panou fotovoltaic c.c. = curent continuu c.a. = curent alternativ Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Un = tensiune nominală - sistem HVDC/MGCCC Nr. crt; Un rac (kV); Un c.c (kV); Un c.a./fază (kV); Pi (kV); Treapta max de variație a puterii reactive (%); Treapta min de variație a puterii reactive (%); Pmax evac (kW); tmax (ms); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. NOTĂ: MGCCC = Modul/Module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, și care se racordează la o rețea electrică de transport sau la o rețea electrică de distribuție, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu; Un = tensiune nominală; Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Treapta max de variație a puterii reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Treapta min de variație a puterii reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate în rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere); - instalație de stocare Tabelul 1 Nr crt; Tip IS*; Pi total IS (kW); Pmax evac IS (kW); Pmax abs IS (kW); Capacitate max totală stocată de IS (Ah); Emax evac IS (kWh); tmax evac IS (min); tmax abs IS (min); Vmax evac IS (kW/min); Vmax abs IS (kW/min); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Tabelul 2 Nr crt; Treapta max de variație a puterii active (%); Treapta min de variație a puterii active (%); Qmax evac în reg de încărcare**; Qmax abs în reg de încărcare**; Qmax evac în reg de descărcare***; Qmax abs în reg de descărcare***; Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. NOTĂ: IS = instalație de stocare; Pi total IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea; Pmax abs IS = putere activă maximă absorbite din rețea; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare; Emax evac IS = energia maximă evacuată în rețea de instalația de stocare; tmax evac IS = perioada maximă pentru evacuare în rețea a instalației de stocare; tmax abs IS = perioada maximă pentru absorbție din rețea a instalaței de stocare; Vmax evac IS = viteza maximă de evacuare a instalației de stocare; Vmax abs IS = viteza maximă de absorbție a instalației de stocare; Treapta max de variație a puterii active = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea; Treapta min de variație a puterii active = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea; Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de descărcare; * Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic; ** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea; *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.” |
|  | Observații și propuneri primite |  |
|  | Argumentare ANRE | Se reformulează, conținutul este corelat cu Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | d) După marcatorul ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc trei noi marcatoare, marcatoarele ”- invertoare”, ”- sistem HVDC pentru MGCCC” și ”- instalație de stocare”, cu următorul cuprins: ”- invertoare Nr. crt.; Nr. invertoare; Tipul invertoarelor; Un invertor (c.a.) (kV); Pi invertor (c.a.) (kW); Capacitate de stocare* (Ah); Pmax invertor (c.a.) (kW); Pmax centrală formată din module generatoare (kW); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. TOTAL:. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare. NOTĂ: Un = tensiune nominală Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă c.a. = curent alternativ - sistem HVDC pentru MGCCC Nr. crt. crt; Un c.a*. (kV); Un c.c. (kV); Un c.a./fază (kV); Pmax abs (kW); Pmax evac (kW); Qmax abs (kVAr); Qmax evac (kVAr); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. NOTĂ: MGCCC = Modul/Module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, și care se racordează la o rețea electrică de transport sau la o rețea electrică de distribuție, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu; Un = tensiune nominală; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită; Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată; *Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare; - instalație de stocare Tabelul 1 Nr crt; Tip IS*; Pi IS (kW); Pmax evac IS (kW); Pmax abs IS (kW); Capacitate max totală stocată de IS (Ah); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Tabelul 2 Nr crt; Nr. de elemente de stocare; Pi/element de stocare (kW); Capacitatea max/element de stocare (Ah); Qmax evac în reg de încărcare** (kVAr); Qmax abs în reg de încărcare** (kVAr); Qmax evac în reg de descărcare*** (kVAr); Qmax abs în reg de descărcare*** (kVAr); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. NOTĂ: IS = instalație de stocare; Pi IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare și de descărcare); Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea; Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea; Capacitate max / element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare; Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare; * Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic; ** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea; *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.” |