Anexă nr. 2 la referat

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

la proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 transmise în perioada 7 august – 16 august 2020

Data finalizării procesului de consultare publică: 16.08.2020

Observații și propuneri generale:

| Nr. crt. | Emitent | Propunere | Rezolutie ANRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACUE (adresa nr. 920/07.08.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 62112/10.08.2020) | Termen de consultare publică (…) În numnele membrilor ACUE licențiați pentru desfășurarea activității de distribuție a energiei electrice, vă supunem atenției următoarele aspect cu impact deosebit asupra desfășurării activităților aferente racordării la rețeaua de distribuție a noilor utilizatori; - ANRE a publicat astăzi, 7 august: - Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2500 metri, cu termen pentru observații 6 septembrie; - Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare (Ordin nr. 74/2014) – faza a II-a, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 17 august; - Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare (Ordin nr. 5/2014) – faza a II-a, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 17 august; - pe site-ul autorității au fost puse în dezbatere publică o serie de modificări privind derularea procesului de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public: - Regulamentul de racordare (Ordinul nr. 59/2013) – faza a II-a, publicat pe 31 iulie, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 10 august; - Contractul-cadru de racordare (Ordinul nr. 11/2015) – faza a II-a, publicat pe 31 iulie, cu termen pentru observații 10 zile, respectiv 10 august; Considerăm că aceste ordine prin care se reglementează procesul de racordare la rețea, element de bază al derulării relațiilor contractuale determinate de racordarea propriu-zisă, dar și a altor situații conexe ulterioare, prevăzute în cadrul de reglementare al sectorului, trebuie să fie corelate și armonizate încă din faza de consultare publică. Din acest motiv, vă solicităm respectuos prelungirea perioadei de consultare publică pentru proiectele care au termen în perioada imediat următoare astfel încât să transmitem observații pentru întregul pachet de reglementări care vizează procesul de racordare, fie la data de 6 septembrie stabilită pentru proiectul nou postat astăzi, fie 30 zile de la data publicării proiectului de modificare a Regulamentului de racordare. Menționez că până luni, 10 august nu avem timp minim necesar pentru a analiza proiectul nou pe care l-ați publicat astăzi, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 155/2020, cu atât mai puțin pentru corelarea observațiilor pe care dorim să vi le transmitem, pentru a vă sprijini în elaborarea unui cadru de reglementare armonizat, ușor de aplicat dar și ușor de înțeles de către solicitanți/utilizatori ai rețelelor (…)” | La stabilirea termenului de 10 zile pentru consultarea publică, a fost avută în vedere asigurarea operatorilor de rețea a unei perioade suficiente de pregătire a documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice din gestiunea acestora raportat la complexitatea și importanța schimbărilor, luând în considerare perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României a documentului și data propusă pentru aplicarea prevederilor acestuia. |

Observații și propuneri punctuale:

| Forma în vigoare | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează: |  |  |  |  |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu sintagma "nod de consum". În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut - cadru numai prevederile aplicabile. | 1. În Anexa nr. 1, nota 1 din partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: ” 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui loc de consum și sistem HVDC/unui sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu sintagma "nod de consum"/”loc de consum și sistem HVDC”/”sistem HVDC”. În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.” |  | Reformulare pentru considerarea tuturor situațiilor de racordare a instalațiilor de stocare și sisteme HVDC la locurile de consum și/sau de producere. | a) La titlu, Nota de subsol nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: ”1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/ unui sistem HVDC/unui loc de consum cu instalație de stocare. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de consum" cu sintagma "nod de consum"/”sistem HVDC”/”loc de consum cu instalație de stocare”. În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 2. f)măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); | 3. În Anexa nr. 1, la punctul 2, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: ” a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea); ------------------------------------------------------------ f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea);" |  | Se completează lit. f) cu cerințe explicite referitoare la cerinţele tehnice pentru transformatoarele de măsurare. | c) La punctul 2, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ..........V, la .............. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea); ------------------------------------- f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare) ..................; g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............V, la .............. (elementul fizic unde se face delimitarea).” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 3.(1)Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: .........................; (2)Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008): a)de monitorizare şi reglaj ...................................................; b)interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ...........; c)pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ........... . | 4. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: "(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: a) punctul de racordare...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... . (...)” | E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE (1) Cerinte pentru protectiile si automatizarile din: a) punctul de racordare instalatia de racordare .................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor instalatia de utilizare, altele decat cele ale unitatii generatoare ................ .: Motivaţie: Atat punctul de racordare, cat si punctul de delimitare sunt puncte ale unei instalatii care nu contin elemente de protectie si automatizare. Elementele de protectie si automatizare sunt echipamente care fac parte din instalatia de racordare respectiv utilizare | Nu se acceptă Pct. 3, alin. (1) se referă la cerințele pentru protecţiile şi automatizările instalate la punctele de delimitare, racordare sau interfață, după caz. Dacă se consideră relevant, la rubrica de descriere a instalațiilor, se pot completa protecțiile si automatizarile din instalații, localizate în altă parte decît în punctele respective. | d) La punctul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la: a) punctul de racordare...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ............................... .” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) (2)Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008): a)de monitorizare şi reglaj ...................................................; b)interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ...........; c)pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ........... . | 4. În Anexa nr. 1, la punctul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ” (...) (2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008reglementărilor tehnice în vigoare): a) de monitorizare şi reglaj ...................................................; b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ...........; c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ........... ; d) pentru sistemele HVDC…………………………” |  | Renumerotare din considerente de tehnică legislativă. Se reformulează ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | e) La punctul 3, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare):” |
|  |  |  |  | f) La punctul 3, alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e) cu următorul cuprins: ”d) pentru sistemele HVDC….......…………. e) pentru instalațiile de stocare…………….” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 7.(1)Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea, conform prevederilor Regulamentului, suma de ......... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul. | 5. În Anexa nr. 1, la punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul.” | DELGAZ GRID SA "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească. În cazul în care instalația de racordare rămâne în proprietatea primului utilizator, calculul compensației bănești pentru racordarea următorilor utilizatori revine în sarcina acestuia.” Motivaţie In cazul racordarii din instalatiile de racordare in proprietatea primului utilizator , OD nu are datele necesare calcului compensatii. E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia ACUE "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească. În cazul în care instalația de racordare rămâne în proprietatea primului utilizator, calculul compensației bănești pentru racordarea următorilor utilizatori revine în sarcina acestuia.” Motivaţie: Avand in vedere schimbarile aduse la Regulamentul de Racordare vom fi in imposibilitatea de a calcula valoarea compensatiilor. De asemenea, pornind de la principiul avut de ANRE cand a propus modificarile aduse Regulamentului, al doilea utilizator ar trebui sa devina proprietarul unei parti a instalatiei realizate de catre primul utilizator deoarece plateste o parte din aceata instalatie. | Nu se acceptă Prin introducerea alin. (21) la art. 46 din proiectul de Regulament s-a clarificat faptul că sintagma ”exploatarea instalațiilor de racordare” se referă la toate activitățile pe care le realizează operatorul de rețea în calitate de titular de licență, în condițiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 73/2014 și Ordinul ANRE nr. 104/2014. Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 73/2014 și cele ale Ordinului ANRE nr. 104/2014. Operatorii de rețea, titulari de licențe au obligația asigurării racordării la reţelele electrice de interes public, la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice. Prin urmare, se instituie obligația operatorilor de rețea de a folosi instalațiile de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament, pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor referitoare la calculul și plata compensațiilor bănești între utilizatori. De asemenea, s-a introdus la art. 46, alin. (22) din proiectul de Regulament, prevederea potrivit căreia folosirea instalaţiei de racordare pentru racordarea altor utilizatori se realizează în măsura în care aceasta dispune de o rezervă de capacitate disponibilă (prevederile art. 5 din Ordinul ANRE nr. 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public). Se menționează că primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul viitorilor utilizatori la instalațiile de racordare respective. | g) La punctul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "7. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 10.(1)Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. | 8. În Anexa nr. 1, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Prin derogare excepţie de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (1) (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) În acest caz situațiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare precizat la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.” | Distribuție Oltenia Propunem eliminarea Motivaţie Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public faza a IIa. FIRST LOOK SOLUTIONS (1) Valoarea garanţiei prevăzute la alin. (1) reprezintă un procent din valoarea tarifului de racordare, dar nu mai mult de 1% din valoarea tarifului de racordare si nu mai putin de 1000E/MW. Motivaţie: Aceasta definitie trebuie sa fie predictibila, sa nu fie excesiva si sa asigure in acelasi timp protejarea blocajelor de capacitati de conectare de catre utilizatori care nu au proiecte viabile. | Nu se acceptă A treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta a fost introdusă în sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. Nu se acceptă Stabilirea unei limite trebuie fundamentată pe bază unor calcule efectuate de operatorii de rețea, cu luarea în considerare la nivel de zonă de concesiune, a necesarului lucrărilor de întărire și a evoluției costurilor aferente. Regula pentru modificarea garanției este prevăzută la art. 69 din Regulament: ”Valoarea procentului prevăzut la art. 31 alin. (2) se stabileşte de operatorul de reţea în funcţie de necesarul de lucrări de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare. Valoarea maximă a procentului este egală cu 20 % până la data de 31.12.2014, urmând ca aceasta să se revizuiască anual, la propunerea operatorilor de reţea justificată de evoluţia costurilor cu racordarea noilor utilizatori.” | i) Punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: ”10. (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectarea și/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) În situațiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare precizat la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. (5) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorul de reţea, în baza unei convenţii-cadru inițiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.” |
| ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 (…) 13.(1)Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv. | 9. În Anexa nr. 1, la punctul 13 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |  | Reformulare prin eliminarea trimiterilor la anumite ordine de aprobare a standardelor, respectiv pentru evitarea actualizarii repetate a documentului la schimbarea numerelor acestor ordine | j) La punctul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”13. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |
| 2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează: |  |  |  |  |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 1 În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere" şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament. | 12. În Anexa nr. 2, la punctul 1, notele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: ” 1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei instalații de stocare sau a unui sistem HVDC, precum și în cazul racordării locului de producere/locului de consum şi de producere cu instalații de stocare și/sau cu sistem HVDC. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”instalații de stocare”/”sistem HVDC”/"loc de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC"/"loc de consum şi de producere și instalație de stocare și/sau sistem HVDC". În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere" şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile. Avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum și de producere ale prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum se emit cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, denumită în continuare Procedură, și preiau din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament, respectiv conform prevederilor art. 2 din Procedură în cazul locurilor de consum şi de producere ce aparţin prosumatorilor.” |  | Se completează ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. Se reformulează ca urmare a modificării Legii nr. 220/2008 prin Legea nr. 155/2020. | a) Notele de subsol 1 și 2 aferente titlului anexei și părții introductive se modifică și vor avea următorul cuprins: ”1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unui loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalație de stocare sau unui loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC sau unei instalații de stocare. În acest caz se înlocuieşte sintagma "loc de producere"/"loc de consum şi de producere" cu sintagma ”loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalație de stocare” sau ”loc de producere cu sistem HVDC/ loc de producere cu instalație de stocare și sistem HVDC" sau ”instalație de stocare”. În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma "loc de producere", fie "loc de consum şi de producere" şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile. Avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum și de producere ale prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emit în aceleași condiții cu cele prevăzute în Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, denumită în continuare Procedura și preiau din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile. 2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament, respectiv conform prevederilor Procedurii.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 3.Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilită prin Fişa de soluţie nr. .............. sau Studiul de soluţie nr. ........, avizat de ........ cu Documentul nr. ..../........: a)punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........... V, la ............ (capacităţile energetice deţinute de operatorului de reţea, la care se realizează racordarea); (...) f)măsurarea energiei electrice se realizează prin ................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); g)punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune .............V, la ............... (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menţionate sunt în proprietatea .................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de reţea); | 17. În Anexa nr. 2, la punctul 3, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea); ----------------------------------------------------------- "f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, inclusiv cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare); g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); " |  | Se completează lit. f) cu cerințe explicite referitoare la cerinţele tehnice pentru transformatoarele de măsurare. | e) La punctul 3, literele a), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea); ----------------------------------------------------------- "f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare); g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); " |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 | 18. În Anexa nr. 2, la punctul 3, după litera g), se introduce o nouă literă, litera g1) cu următorul cuprins: ”g1) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ...................... .” | DELGAZ GRID SA SDEE Transilvania Nord SDEE Transilvania Sud SDEE Muntenia Nord Transelectrica ”g1) punct de interfață – (bornele de ieșire ale instalațiilor de producere a energiei electrice, în cazul conectării acestora în siturile mixte sau punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................;” Motivaţie: Punctul de interfață face referire la protecțiile dintre generator și RED sau instalațiile de utilizare. Punctul de interfață poate fi direct la bornele generatorului sau în punctul de delimitare producător/RED/utilizator. Este necesara cuprinderea în definitia INTERFAȚĂ a tuturor punctelor de interfață posibile (nominalizarea protecțiilor - generator și RED) intre producator/distribuitor si utilizator: -Parc eolian – interfața este în stația de 110 kV – nu în punctele lor de producere la 33 kV.. -Parc fotovoltaic 5MVA – interfața la postul trafo 20 kV /JT -Prosumator – interfața la INVERTOR În Regulament nu este definit “punctul comun de cuplare E- Distribuţie Banat E- Distribuţie Dobrogea E- Distribuţie Muntenia ACUE - Motivaţie: Necesita clarificari | Nu se acceptă În proiectele de acte normative supuse consulatării a fost introdusă definiția acestuia - punct de interfață - punct de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere și alte prevederi referitoare la acest punct, corelativ cu prevederile Ordinului ANRE nr. 132/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'' Punctul de interfață este o noțiune introdusă de prevederile noilor standarde europene (SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."). | f) La punctul 3, după litera g), se introduce o nouă literă, litera g1) cu următorul cuprins: ”g1) punctul de interfață (punctul de racordare a instalațiilor de producere a energiei electrice la instalația de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ...................... .” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 4. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: ........................... (2)Alte cerinţe nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare): a)de monitorizare şi reglaj ......................................; b)interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..........................; c)pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ................... . | 19. În Anexa nr. 2, la punctul 4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ...............................; c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie):...............................; (2) Alte cerinţe nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare): a) de monitorizare şi reglaj ......................................; b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..........................; c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice...................; d) viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la rețea .....................................; e) pentru sistemele HVDC .....................................; f) pentru instalațiile de stocare…………………….” | SDEE Transilvania Nord SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Sud - Motivație: Clarificare punctului de interfață DELGAZ GRID SA - Motivație: Solicită clarificari suplimentare privind punctul de interfata E- Distribuţie Banat E- Distribuţie Dobrogea E- Distribuţie Muntenia (1) Cerinte pentru protectiile si automatizarile la din: a) punctul de racordare instalatia de racordare..; b) punctul de delimitare a instalaţiilor instalatia de utilizare, altele decat cele ale unitatii generatoare ..........; c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie) instalatia de utilizare, aferente unitatilor generatoare: ..............; Motivaţia Atat punctul de racordare, cat si punctul de delimitare sunt puncte ale unei instalatii care nu contin elemente de protectie si automatizare. Elementele de protectie si automatizare sunt echipamente care fac parte din instalatia de racordare respectiv utilizare | Clarificarea solicitată pentru punctul de interfață se regăsește la explicațiile pentru pct. 3, lit. g1). Nu se acceptă Pct. 4, alin. (1) se referă la cerințele pentru protecţiile şi automatizările instalate la punctele de delimitare, racordare sau interfață, după caz. Dacă se consideră relevant, la rubrica de descriere a instalațiilor, se pot completa protecțiile si automatizarile din instalații, localizate în altă parte decît în punctele respective. | g) La punctul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie) la: a) punctul de racordare: ...............................; b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ..........; c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului:...............................;” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 6. Centralele şi grupurile generatoare trebuie să respecte cerinţele tehnice de proiectare, racordare şi de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare. |  |  | Se modifică ca urmare a propunerilor operatorilor economici, transmise pentru proiectul de aprobare a modificărilor și completărilor Regulamentului, cu privire la includerea prevederilor referitoare la instalațiile de stocare și sistemele de înaltă tensiune în curent continuu. | j) Punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: ”6. Centralele, unitățile generatoare și/sau instalațiile de stocare și/sau sistemele HVDC, după caz, trebuie să respecte cerinţele tehnice de proiectare, racordare şi de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 9.(1)Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea, conform prevederilor Regulamentului, suma de ............ lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul. | 20. În Anexa nr. 2, la punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească pe care operatorul de reţea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalaţiei de racordare realizate iniţial pentru el însuşi şi la care urmează să se racordeze utilizatorul.” | ACUE "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească. În cazul în care instalația de racordare rămâne în proprietatea primului utilizator, calculul compensației bănești pentru racordarea următorilor utilizatori revine în sarcina acestuia.” Motivaţie: Idem comentariu punct 2 DELGAZ GRID SA Propunem completare ca mai sus Motivaţie: Idem ca la punctul 1 E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E-Distribuţie Muntenia Propun completarea dupa cum urmeaza: "(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească. În cazul în care instalația de racordare rămâne în proprietatea primului utilizator, calculul compensației bănești pentru racordarea următorilor utilizatori revine în sarcina acestuia.” Motivaţie: Idem comentariu punct 6 | Nu se acceptă Prin introducerea alin. (21) la art. 46 din proiectul de Regulament s-a clarificat faptul că sintagma ”exploatarea instalațiilor de racordare” se referă la toate activitățile pe care le realizează operatorul de rețea în calitate de titular de licență, în condițiile prevăzute în Ordinul ANRE nr. 73/2014 și Ordinul ANRE nr. 104/2014. Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 73/2014 și cele ale Ordinului ANRE nr. 104/2014. Operatorii de rețea, titulari de licențe au obligația asigurării racordării la reţelele electrice de interes public, la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice. Prin urmare, se instituie obligația operatorilor de rețea de a folosi instalațiile de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) din Regulament, pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor referitoare la calculul și plata compensațiilor bănești între utilizatori. De asemenea, s-a introdus la art. 46, alin. (22) din proiectul de Regulament, prevederea potrivit căreia folosirea instalaţiei de racordare pentru racordarea altor utilizatori se realizează în măsura în care aceasta dispune de o rezervă de capacitate disponibilă (prevederile art. 5 din Ordinul ANRE nr. 180/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public). Se menționează că primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul viitorilor utilizatori la instalațiile de racordare respective. | k) La punctul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "9. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de ........................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 12.(1)Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. | 23. În Anexa nr. 2, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Prin derogare excepţie de la prevederile alin. (1), operatorul de reţea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de reţea înainte de încheierea contractului de racordare. contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (1) (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) (i) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (5) În acest cazsituațiile prevăzute la alin. (2) și (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.” | Distribuție Oltenia Anexa nr. 2, punctul 12 al.2 lit.b - Propunem eliminarea Motivaţia Corelare cu observatiile efectuate la proiectul de ordin – “Racordarea utilizatorilor la instalatiile de interes public’ -faza a II a. | Nu se acceptă A treia modalitate de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, și anume încheierea directă a contractului de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta a fost introdusă în sprijinul utilizatorilor, pentru eficientizarea activității de racordarea și reducerea termenelor de realizare a lucrărilor aferente instalațiilor de racordare. | n) Punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: ”12. (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectarea și/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități: a) de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare; (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) (i) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (5) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. (6) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorul de reţea, în baza unei convenţii-cadru inițiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 14. Utilizatorul va încheia convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente. | 24. La anexa nr. 2, la punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 14. Utilizatorul, cu excepția prosumatorului care deține locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, încheie convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente. |  | Reformulare ca urmare a modificării Legii nr. 220/2008 prin Legea nr. 155/2020. | o) Punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: ”14. Utilizatorul, cu excepția prosumatorului care deține locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheie convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) (1)Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv. | 25. În Anexa nr. 2, la punctul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) Cerinţele Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de distribuţie, sau, după caz, ale Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care operatorul de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |  | Reformulare prin eliminarea trimiterilor la anumite ordine de aprobare a standardelor, respectiv pentru evitarea actualizarii repetate a documentului la schimbarea numerelor acestor ordine | p) La punctul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”15. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.” |
|  | 26. În Anexa nr. 2, la punctul 15, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4) cu următorul cuprins: ” (4) Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum asigură accesul operatorului de rețea în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere pentru verificarea de către operator a calității tehnice a energiei electrice livrate în rețea, în conformitate cu prevederile Procedurii.” | Transelectrica (4) Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum asigură accesul operatorului de rețea în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere pentru verificarea de către operatorul de rețea a setărilor reglajelor și a protecțiilor unității generatoare (pe care le poate sigila) și a calității tehnice a energiei electrice livrate în rețea, în conformitate cu prevederile Procedurii.” | Nu se acceptă Obligația este prevăzută la punctul 17 din Anexa nr. 2. precum și în Norma tehnică " Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobată prin Ordinul ANRE nr. 228/2018, cu modificările șui completările ulterioare. Reformulare ca urmare a modificării Legii nr. 220/2008 prin Legea nr. 155/2020. | q) La punctul 15, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4) cu următorul cuprins: ”(4) Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigură accesul operatorului de rețea în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere pentru verificarea de către operator a calității tehnice a energiei electrice livrate în rețea, în aceleași condiții cu cele prevăzute în Procedura.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 17.(1)În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2)Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România. | 27. În Anexa nr. 2, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asiguraă accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.” | SDEE Transilvania Nord SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Sud ACUE DELGAZ GRID SA E-Distribuţie Banat E-Distribuţie Dobrogea E- Distribuţie Muntenia Transelectrica ”(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.” Motivaţie: Operatorul de rețea nu poate interveni în instalația de utilizare. Utilizatorul este obligat să asigure operarea și mentenanța instalațiilor electrice proprii în conformitate cu normele in vigoare. Normativul I7-2011 trebuie actualizat, completarea nu este necesară | Nu se acceptă Conform prevederilor art. 6.3.4.1. din Codul Tehnic al reţelelor electrice de distribuţie aprobat prin Ordinul ANRE nr. 128/2008 - ”OD stabileşte şi coordonează reglajele, logica de funcţionare şi stările operaţionale ale sistemelor de protecţie şi automatizări din RED, precum şi ale sistemelor de protecţie ale utilizatorilor RED, altele decât cele coordonate de OTS, şi care nu influenţează siguranţa în funcţionare a SEN.” Corelare cu prevederilor de la pct. 3. Obligațiile utilizatorului, lit. o) și p) din Anexa nr. 2 Condiții generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice din Ordinul ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice: ”o) să permită accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru verificarea grupurilor de măsurare, pentru verificarea instalaţiei de racordare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor contractuale; p) să stabilească împreună cu operatorul de distribuţie o programare convenabilă pentru ambele părţi şi să permită, conform programării, accesul operatorului de distribuţie în incinta sa, dacă este cazul, pentru citirea şi pentru efectuarea lucrărilor de operare, mentenanţă, dezvoltare a propriilor instalaţii electrice în folosul utilizatorului;” Este obligatorie respectarea prevederilor, în vigoare, ale Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Actualizarea acestuia nu are relevanță pentru precizarea obligației referitoare la respectarea prevederilor din forma în vigoare. | r) Punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: ”17. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte. (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.” |
| ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) 19.(...) (2)Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a)în termen de 3 luni de la emitere, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la pct. 10; b)în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare; c)la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat. |  | FIRST LOOK SOLUTIONS (2) Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la pct. 10; b) în termen de 24 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare; Motivaţie: Din cauza situatiei pietii energiei electrice caracterizata prin instabilitate, nepredictibilitate si preturi extrem de scazute inregistrate pe toate bursele europene de energie electrica, investitorii au dificultati in a asigura inchiderea financiara , respectiv completarea pachetului de capital propriu (equity) cu partea de creditare bancara. Din aceste considerente perioada definita in actualale reglementari este prea scurta si solicitam majorarea: • perioadei de valabilitate a ATR de la 3 la 12 luni • si majorarea a perioadei de incheiere a contractului de conectare de la 12 la 24 luni. De precizat faptul ca un investitor poate initia oficial mobilizarea si negocierea de credite bancare, numai dupa obtinerea ATR, proces care necesita o perioada mai lunga de timp. | Nu se acceptă Prin emiterea ATR, pentru locul de consum și/sau de producere respectiv se rezervă o capacitate. Prin urmare, propunerea de mărire a termenelor între momentul emiterii ATR și încheierea contractului de racordare, respectiv a constituirii garanției (în situaţia emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum şi/sau de producere nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum şi/sau de producere) ar genera blocaje în racordarea la rețeaua electrică de interes public a altor utilizatori. Cererile de racordare trebuie să fie ferme. Faptul că mobilizarea creditelor bancare se realizează după obținerea ATR, nu reprezintă un argument, atâta timp cât plata contravalorii lucrărilor pentru realizarea racordării se relizează după încheierea contractului de racordare, cu posibilitatea plății eşalonate. | ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) |
|  |  |  | Se introduce un nou articol pentru ca operatorii să aibă în vedere pregătirea documentelor interne de lucru și a sistemelor informatice până la intrarea în vigoare a ordinului. | Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligația de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor ordinului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin. |
| Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. | Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020. | Distribuție Oltenia Propunere: Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021. Motivaţie Implementarea modificarilor implica modificari ale formularelor,stadiilor procesului de racordare.notificarilor transmiise utilizatorilor ,modificari rapoarte de monitorizare si raporatare din sistemul informatic existent. SDEE Transilvania Nord SDEE Muntenia Nord SDEE Transilvania Sud ACUE DELGAZ GRID E-Distribuţie Banat E- Distribuţie Dobrogea E- Distribuţie Muntenia Transelectrica Art.III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020. un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Motivaţie In corelare cu observatiile de la Regulament, reamintim că programele de investiții pentru 2020 sunt in derulare, bugetele sunt alocate și sunt necesare modificări de soft, personal suplimentar pentru respectarea noilor termene, ceea ce face ca termenul mentionat pentru intrarea in vigoare a propunerii de modificare sa fie insuficient. | Se acceptă ca termen de intrare în vigoare, data de 1 ianuaire 2021. Modificările trebuie să intre în vigoare astfel încât utilizatorii să poată beneficia cât mai curând de noile reguli care facilitează racordarea la rețelele electrice de interes public. | Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepția prevederilor art. III, care intră în vigoare la data publicării. |

Observații și propuneri punctuale pentru tabele și notele aferente acestora:

| 1. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de consum1 |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 2. În Anexa nr. 1, după punctul 1, se introduce un punct nou, punctul 11 cu următorul cuprins: ” 11. Sistem HVDC/stație de conversie Descrierea schemei de racordare în c.a.:………………………………………………………………. Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:……………………………………………………….. Nr. crt. crt; Un rac (kV); Un c.c (kV); Un c.a./fază (kV); Pi (kV); Treapta max de variație a puterii active (%); Treapta min de variație a puterii active (%); Treapta max de variație a puterii reactive (%); Treapta min de variație a puterii reactive (%); Pmax abs (kW); Pmax evac (kW); tmax (ms); tmin (ms); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. NOTĂ: Un = tensiune nominală; Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Treapta max de variație a puterii active/reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Treapta min de variație a puterii active/reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active/reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere); tmin = perioada minimă de trecere a sistemului HVDC din absorbție/evacuare în evacuare/absorbție de putere activă;” |
|  | Observații și propuneri primite | Transelectrica Să se completeze tabelul pentru sistem HVDC/stație de conversie cu: Un rac c.a. (kV). 2. Qmax abs (kW); Qmax evac (kW). 7; 8. Motivaţie: Corelare cu normele tehnice in vigoare |
|  | Argumentare ANRE | Se acceptă parțial datele tehnice relevante pentru stabilirea soluției de racordare |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează: b) După punctul 1, se introduc două puncte noi, punctele 11 și 12 cu următorul cuprins: ”11. Sistem HVDC/stație de conversie Descrierea schemei de racordare în c.a.:………………………………………………………………. Descrierea schemei stației de conversie în c.c.:……………………………………………………….. Nr. crt. crt; Un c.a.* (kV); Un c.c. (kV); Un c.a./fază (kV); Pmax abs (kW); Pmax evac (kW); Qmax abs (kVAr); Qmax evac (kVAr); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. NOTĂ: Un = tensiune nominală; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită; Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată; *Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare; 12. Instalație de stocare Tabelul 1 Nr crt; Tip IS*; Pi IS (kW); Pmax evac IS (kW); Pmax abs IS (kW); Capacitate max totală stocată de IS (Ah); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Tabelul 2 Nr crt; Nr. de elemente de stocare; Pi/element de stocare (kW); Capacitatea max/ element de stocare (Ah); Qmax evac în reg de încărcare** (kVAr); Qmax abs în reg de încărcare** (kVAr); Qmax evac în reg de descărcare*** (kVAr); Qmax abs în reg de descărcare*** (kVAr); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. NOTĂ: IS = instalație de stocare; Pi IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare și de descărcare); Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea; Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea; Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare; Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare; * Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic; ** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea; *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.” |

| 2. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) - generatoare asincrone şi sincrone: |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 13. În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Nr. UG; Tipul UG (de exemplu, As, S); Tip UG (T, H ,E); Un/UG (V); Pn UG (kW); Sn UG (kW); Pi total (kW); Pmax produsă de UG (kW); Pmin produsă de UG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. TOTAL:. ” |
|  | Observații și propuneri primite | Transelectrica Să se completeze tabelul pentru generatoare asincrone şi sincrone cu: U (kV). 9. Sevac (kVA). 14. Motivaţie: Corelare cu normele tehnice in vigoare |
|  | Argumentare ANRE | Se acceptă |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează: b) La punctul 1, marcatorul ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins: ”- generatoare asincrone şi sincrone: Nr. crt.; Nr. UG; Tipul UG (de exemplu, As, S); Tip UG (T, H ,E); Un/UG (V); Pn UG (kW); Sn UG (kVA); Pi total (kW); U (kV); Pmax produsă de UG (kW); Pmin produsă de UG (kW); Qmax (kVAr); Qmin (kVAr); Sevac (kVA); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. TOTAL:. NOTĂ: UG = unitate generatoare As = asincron S = sincron T = termo H = hidro E = eolian Un/UG = tensiune nominală la borne U = tensiunea în punctul de racordare Pn = putere activă nominală Sn = putere aparentă nominală Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Pmin = putere activă minimă Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax Qmin = putere reactivă minimă absorbită de UG la Pmax Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea” |

| 3. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 NOTĂ: GG = grup generator As = asincron S = sincron T = termo H = hidro E = eolian Un = tensiune nominală la borne Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă Pmin = putere activă minimă Qmax = putere reactivă maximă Qmin = putere reactivă minimă |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 14. În Anexa nr. 2, punctul 1, Nota din subsolul tabelului pentru ”- generatoare asincrone şi sincrone:” se modifică și va avea următorul cuprins: ”NOTĂ: UGG = unitate generatoare As = asincron S = sincron T = termo H = hidro E = eolian Un = tensiune nominală la borne Pi = putere activă instalată Pn = putere activă nominală Pmax = putere activă maximă Sn = putere aparentă nominală Pmin = putere activă minimă Qmax = putere reactivă maximă Qmin = putere reactivă minima” |
|  | Observații și propuneri primite | Transelectrica Să se adauge în nota din subsolul tabelului pentru generatoare asincrone şi sincrone: Un/UG = tensiune nominală la borne U = tensiunea în punctul de racordare Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax Qmin = putere reactivă minima absorbită de UG la Pmax Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea” Motivație: S (evacuare) = Puterea aprobată pentru evacuare în reţea la locul de producere sau la locul de consum şi de producereputerea instalată a centralei, din care se scad: puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei, respective pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare. Conform Ord ANRE 87/2014 |
|  | Argumentare ANRE | 2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează: Se acceptă. Se mută la lit. b). |
|  | Forma finală a proiectului de ordin |  |

| 4. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) - generatoare fotovoltaice: *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 15. În Anexa nr. 2, punctul 1, tabelul pentru ”- generatoare fotovoltaice:” se înlocuiește cu tabelul: ”- generatoare fotovoltaice: Nr. crt.; Nr. Panouri; Tip Panou; Pi Panou (c.c.) (kW); Pi total Panouri (c.c.) (kW); Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. TOTAL:. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.” |
|  | Observații și propuneri primite | Transelectrica Să se schimbe numele tabelului - ”module generatoare de tip fotovoltaic” în loc de ”generatoare fotovoltaice”. Să se elimine din tabel: Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW). 7; 8. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.” Motivație: - |
|  | Argumentare ANRE | Se acceptă parțial. Se modifică numele tabelului - ”module generatoare de tip fotovoltaic” în loc de ”generatoare fotovoltaice”. Se mențin informațiile din tabel pentru anumite situații posibile. Nota indică completarea numai dacă este cazul. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează: c) La punctul 1, marcatorul ”- generatoare fotovoltaice:” se modifică și va avea următorul cuprins: ”- module generatoare de tip fotovoltaic: Nr. crt.; Nr. Panouri; Tip Panou; Pi Panou (c.c.) (kW); Pi total Panouri (c.c.) (kW); Pmax debitat de Panouri (c.c.) (kW); Capacitate baterii de acumulatoare* (Ah); Pi total Panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. TOTAL:. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare. Panou = panou fotovoltaic c.c. = curent continuu Pi = putere activă instalată Pmax = putere activă maximă” |

| 5. | Forma în vigoare | ANEXA nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare pentru loc de producere/loc de consum şi de producere1 (...) |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de ordin supus consultării publice în 07.08.2020 | 16. În Anexa nr. 2, la punctul 1, după Nota din subsolul tabelului pentru ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc patru tabele noi, tabelul pentru ”- invertoare”, tabelul pentru ”- mijloace de compensare a energiei reactive”, tabelul pentru ”sistem HVDC/MGCCC” și tabelul pentru ”instalație de stocare” cu următorul cuprins: ”- invertoare Nr. crt.; Nr. invertoare; Tipul invertoarelor; Un invertor (c.a.) (V); Pi invertor (c.a.) (kW); Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW); Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. TOTAL:. NOTĂ: Un = tensiune nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; - mijloace de compensare a energiei reactive: Nr. crt.; Tip echipament de compensare; Qn (kVAr); Qmin (kVAr); Qmax (kVAr); Nr. trepte*; Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. *Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte - sistem HVDC/MGCCC Nr. crt; Un rac (kV); Un c.c (kV); Un c.a./fază (kV); Pi (kV); Treapta max de variație a puterii reactive (%); Treapta min de variație a puterii reactive (%); Pmax evac (kW); tmax (ms); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. NOTĂ: MGCCC = Modul/Module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, și care se racordează la o rețea electrică de transport sau la o rețea electrică de distribuție, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu; Un = tensiune nominală; Un rac. = tensiune nominală în punctul de racordare; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pi = putere activă instalată; Treapta max de variație a puterii reactive = valoarea maximă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Treapta min de variație a puterii reactive = valoarea minimă a treptei de variație a puterii reactive evacuate/absorbite în/din rețea prin sistemul HVDC; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; tmax = perioada maximă de întârziere pentru ajustarea puterii active evacuate în rețea prin sistemul HVDC (timpul maxim de realizare a consemnului de putere); - instalație de stocare Tabelul 1 Nr crt; Tip IS*; Pi total IS (kW); Pmax evac IS (kW); Pmax abs IS (kW); Capacitate max totală stocată de IS (Ah); Emax evac IS (kWh); tmax evac IS (min); tmax abs IS (min); Vmax evac IS (kW/min); Vmax abs IS (kW/min); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Tabelul 2 Nr crt; Treapta max de variație a puterii active (%); Treapta min de variație a puterii active (%); Qmax evac în reg de încărcare**; Qmax abs în reg de încărcare**; Qmax evac în reg de descărcare***; Qmax abs în reg de descărcare***; Observații. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. NOTĂ: IS = instalație de stocare; Pi total IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea; Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare; Emax evac IS = energia maximă evacuată în rețea de instalația de stocare; tmax evac IS = perioada maximă pentru evacuare în rețea a instalației de stocare; tmax abs IS = perioada maximă pentru absorbție din rețea a instalaței de stocare; Vmax evac IS = viteza maximă de evacuare a instalației de stocare; Vmax abs IS = viteza maximă de absorbție a instalației de stocare; Treapta max de variație a puterii active = valoarea maximă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea; Treapta min de variație a puterii active = valoarea minimă a treptei de variație a puterii active evacuate/absorbite în/din rețea; Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuate/absorbite în regim de descărcare; * Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic; ** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea; *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.” |
|  | Observații și propuneri primite | Transelectrica Să se înlocuiască sintagma ”sistem HVDC pentru MGCCC” în loc de sistem HVDC/MGCCC Să se completeze tabelul pentru invertoare cu: Capacitate de stocare* (Ah); Pmax centrală formată din module generatoare (kW). 6; 8. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare. Să se completeze tabelul pentru sistem HVDC pentru MGCCC cu: Un rac c.a. (kV). 2. Pmax abs (kW). 5. Qmax abs (kW); Qmax evac (kW). 7; 8. tmin (ms). 14. Să se completeze nota din subsolul tabelului pentru sistem HVDC pentru MGCCC cu: Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită; Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată; tmin = perioada minimă de trecere a sistemului HVDC din absorbție/evacuare în evacuare/absorbție de putere activă; |
|  | Argumentare ANRE | Se acceptă parțial, cu reformulare Sintagma ”generatoare fotovoltaice:” se menține deoarece este din textul în vigoare al Regulamentului. Se înlocuiește sintagma propusă ”module de generare” cu ”module generatoare” Pentru sistem HVDC pentru MGCCC și instalații de stocare, sacceptă parțial datele tehnice relevante pentru stabilirea soluției de racordare. |
|  | Forma finală a proiectului de ordin | 2. Anexa nr. 2 se modifică și se completează după cum urmează: d) La punctul 1, după Nota din subsolul tabelului aferent marcatorului ”- generatoare fotovoltaice:”, se introduc patru noi marcatoare, marcatoarele ”- invertoare”, ”- mijloace de compensare a energiei reactive”, ”sistem HVDC pentru MGCCC” și”instalație de stocare” cu următorul cuprins: ”- invertoare Nr. crt.; Nr. invertoare; Tipul invertoarelor; Un invertor (c.a.) (kV); Pi invertor (c.a.) (kW); Capacitate de stocare* (Ah); Pmax invertor (c.a.) (kW); Pmax centrală formată din module generatoare (kW); Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. TOTAL:. *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare. NOTĂ: Un = tensiune nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; c.a. = curent alternativ; - mijloace de compensare a energiei reactive: Nr. crt.; Tip echipament de compensare; Qn (kVAr); Qmin (kVAr); Qmax (kVAr); Nr. trepte*; Obs. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. *Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte - sistem HVDC pentru MGCCC Nr. crt. crt; Un c.a.* (kV); Un c.c. (kV); Un c.a./fază (kV); Pmax abs (kW); Pmax evac (kW); Qmax abs (kVAr); Qmax evac (kVAr); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. NOTĂ: Un = tensiune nominală; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pmax abs = putere activă maximă absorbită; Pmax evac = putere activă maximă evacuată; Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită; Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată; *Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare;” 12. Instalație de stocare Tabelul 1 Nr crt; Tip IS*; Pi IS (kW); Pmax evac IS (kW); Pmax abs IS (kW); Capacitate max totală stocată de IS (Ah); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Tabelul 2 Nr crt; Nr. de elemente de stocare; Pi/element de stocare (kW); Capacitatea max/ element de stocare (Ah); Qmax evac în reg de încărcare** (kVAr); Qmax abs în reg de încărcare** (kVAr); Qmax evac în reg de descărcare*** (kVAr); Qmax abs în reg de descărcare*** (kVAr); Obs.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. NOTĂ: IS = instalație de stocare; Pi IS = putere activă instalată totală a instalației de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare și de descărcare); Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare; Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în rețea; Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din rețea; Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare; Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalația de stocare; Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare; Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare; * Instalație de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic; ** Regim de încărcare = regim de absorbție de putere activă din rețea; *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în rețea.” |