Sinteza observațiilor, recomandărilor si propunerilor primite, motivarea acceptării/neacceptării acestora

referitoare la proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal

| Nr crt | Nr. art. | ANRE – propunere | Operator | Propuneri Operatori | Motivare | PDV ANRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) |
| 1. | Art. 1 | Art. 1. - Prezenta procedură stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal la locurile de consum sau de consum şi producere în situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, și anume în cazul: a) înregistrării eronate de către grupul de măsurare; b) neînregistrării de către grupul de măsurare. | DelgazGrid | Propunem completarea lit b, astfel: b) neînregistrării/absentei de către grupul de măsurare |  | Nu se acceptă: Legea 155/2020 de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 prevede la punctul 41: Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii: (i) pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (iii) în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare, conform reglementărilor ANRE. |
| 2. | Art.2 | Art 2 – (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în cadrul activității de măsurare a energiei electrice în relația cu furnizorii de energie electrică și cu clienții finali. | DelgazGrid | Propunem completarea alin. 1, astfel: Art 2 – (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în cadrul activității de măsurare a energiei electrice în relația cu furnizorii de energie electrică și cu clienții finali sau utilizatorii. Propunem mentinerea dispozitiilor Art 2, alin 2 din Ordinul 121/2015 referitoare la posibilitatea calcularii prejudiciului prin prezentul ordin in cazul consumului fraudulos(furt). „(2) Prezenta procedură poate fi utilizată la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti.” (1) Prevederile prezentei proceduri se aplica de OR, in cadrul activitatii de masurare a energiei electrice, in urmatoarele situatii: (i)pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (ii)pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (iii)în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare (3) Sistemul pauşal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. | Sunt prevederi cf Legii energiei, care trebuiesc acoperite prin prezenta procedura. Sustragerea de energie presupune o serie de activitati infractionale diferite de o simpla defectarea a mijlocului de masura, facand aproape imposibil de detectat in timp momentul sustragerii, precum si cantitatea sustrasa fiind necesar sa se acorde OD criterii obiective prin care acesta poate face un calcul al prejudiciului creat. | Nu se acceptă: Legea 155/2020 de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 prevede clar la punctul 41: Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii: (i) pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (iii) în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare, conform reglementărilor ANRE. Nu se acceptă: această prevedere este la art. 17 din Procedură |
| 3. | Art. 2 alin. (2) | (2) OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică care, în situația în care este parte a contractului de rețea, informează clientul final. | EON ENERGIE | Propunem modificarea aliniatului (2) (2) OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică. În situația în care furnizorul este parte a contractului de rețea, acesta informează clientul final odată cu emiterea facturii de recalculare și intermediază solicitările primite de la CF către OR pe această temă conform legislației în vigoare. | Activitatea de determinare si stabilire a corecțiilor este în responsabilitatea OR. Atât timp cât OR are obligația de a prelua semnatura CF pe procesul verbal, o eventuală informare a CF de către Furnizor este o activitate consumatoare de resurse și redundantă. Drept urmare furnizorul va intermedia doar solicitările transmise OR prin intermediul său. | Se reformulează astfel: (2)OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică. |
| 4. | Art. 2 alin. (2) | (2) OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică care, în situația în care este parte a contractului de rețea, informează clientul final. | ENEL Distribuţie Muntenia; Banat, Dobrogea, | (2) OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică, în situația în care este parte a contractului de rețea, informează clientul final.. In situația în care furnizorul este parte a contractului de rețea acesta este cel care informează clientul final. | propunem ca informarea CF sa se realizeze exclusiv prin grija furnizorului atunci cand acesta este parte a contractului de retea | Se reformulează astfel: (2)OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică. |
| 5. | Art. 2 alin. (3) nou |  | DEO | Articolul 2 se completează cu un alineat nou, alineatul (3) cu următorul cuprins: "(3) Stabilirea consumului în sistem paușal este permisă doar în următoarele situații: a) pentru clienții finali temporari, cu durată de existență mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; b) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; c) în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare, atunci când consumul de energie electrică nu poate fi corectat."; d) in cazul locuintelor identificate racordate direct la reteaua de distributie energie electrica a OR, fara existenta unui LC autorizat(grup masura) | Introducerea in legislatie si a acestei categorii de „clienti”, avand in vedere ca alineatul (3) permite stabilirea consumului in sistem pausal, doar in urmatoarele situatii, fiind tratate doar variantele inregistrarii eronate, respectiv defectarea grupurilor de masura; clienti finali temporari, cu durata de existenta mai mica de 6 luni; locuri de consum cu puteri absorbite sub 100W, pentru care nu se justifica/nu este posibila montarea unui grup de masura; | Nu se acceptă: Legea 155/2020 de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 prevede clar la punctul 41: Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii: (i) pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare; (iii) în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare, conform reglementărilor ANRE. |
| 6. | Art.2 | Art. 2 - (2) OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică care, în situația în care este parte a contractului de rețea, informează clientul final. | ENEL Energie Enel Energie Muntenia | (2) OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică care, în situația în care este parte a contractului de rețea, informează clientul final. (3) consumul de energie electrică stabilit în conformitate cu prevederile prezentei proceduri se poate utiliza la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică. | (2) In cazul in care se mentine obligatia de informare a clientului de catre furnizor, consideram necesar a se mentiona ce anume revine ca obligatie a FUI (3)consideram necesar a se mentine precizarea privind posibilitatea aplicarii Procedurii la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică. | Se reformulează astfel: (2)OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final și a furnizorului de energie electrică. (3) Nu se acceptă: această prevedere este la art. 17 din Procedură |
| 7. | Art.3 alin. (2) | Art. 3.- (2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificațiile următoare: h)sistem pauşal - mod de determinare a consumului real de energie electrică în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare | DelgazGrid | Propunem completarea literei h) astfel: sistem pauşal - mod de calcul a consumului de energie electrică in baza unor metode reglementate prin prezentul ordin. Propunem pastrarea definitiei grupului de masurare din ordinul 121/2015- ART. 3 alin 2, pct 9: grup de măsurare a energiei electrice - ansamblu format din transformatoarele de măsurare şi contorul de energie electrică, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare; |  | Nu se acceptă: aşa cum este prevăzut în Legea 155/2020 sistemul pauşal este un mod de determinare a consumului real de energie electrică în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare Nu se acceptă: este deja definit în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare |
| 8. | Art. 3 | (2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificațiile următoare: a) energie electrică înregistrată eronat – cantitate de energie electrica înregistrată de grupul de măsurare diferită de cea real consumată; ........ | SDEE MN SDEE TS | 2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificațiile următoare: a) contor martor - contor de energie electrică având acelaşi număr de faze şi cel puţin aceeaşi clasă de exactitate ca şi contorul de decontare, care măsoară energia electrică în paralel cu contorul de decontare şi respectă cerinţele tehnice generale pentru punctele de măsurare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice în vigoare; contor-martor poate fi un contor montat în instalaţiile clientului final; | Definitia „contor martor” trebuie menținută deoarece se face referire la ea pe parcursul procedurii și nu mai apare enuntata în alte ordine ANRE / Legea 123/2012 | Se acceptă |
| 9. | Art.4 | Art. 4.- (1) Înregistrarea eronată, respectiv neînregistrarea consumului de energie electrică, se poate constata de către OR, fără a se limita la acestea, ca urmare a: a)citirii contorului; .... | DelgazGrid | Pentru lit. a, propunem pastrarea continutului din ordinul 121/2015 a) citirii contorului (indexuri, mărimi de instrumentaţie, mărimi de stare); |  | Nu e necesară enumerarea activităţilor operatorului de distribuţie cu ocazia citirii contorului |
| 10. | Art. 4 alin. (3) nou | - | DEO | (3) Cu ocazia constatării prevăzute la alin. (1) se întocmesc: a) nota de constatare a situaţiei, conform modelului din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, semnată de OR şi, eventual, de către clientul final/utilizator sau de catre un martor prezent la constatare; o copie a acestui document se transmite clientului final şi furnizorului; b) fişa de calcul al consumului de energie electrică corectat/stabilit conform prevederilor prezentei proceduri; modalitatea de determinare a consumului de energie electrică se alege de comun acord cu clientul final, cu exceptia cazurilor precizate la art. 2 alin. (2) pentru care modalitatea de calcul este distinct prevazuta in Ordin la art. 21 lit. b), art. 23 lit. c) si art. 25 alin. (3); c) procesul-verbal semnat de OR si, eventual, de clientul final, în care se precizează: constatările verificării, modalitatea de calcul al consumului de energie electrică şi cantitatea de energie electrică corectată/stabilită în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, conform modelului din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, o copie a acestui document se transmite clientului final şi furnizorului. | Situatiile in care clientul final refuza sa participe la constatare sunt numeroase -determinarea se face prin calcul in cazurile de suspiciune de interventie neautorizata - pentru corelare cu alin.(3) lit a) | Nu se acceptă: prevederile acestui alineat nu mai sunt necesare deoarece Procedura nu face referire la mod de calcul în caz de suspiciune de intervenţe neautorizată în instalaţiile electrice ale operatorului de distribuţie |
| 11. | Art. nou |  | DEO | Consumul de energie electrică se determină în sistem paușal prin una din metodele alese, dupa caz, în funcție de posibilitatea de aplicare: - pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situația în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabilește pentru o perioadă de 2 ani sau 1 an. - pe baza măsurării energiei electrice efectuate pentru o perioadă caracteristică, de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al clientului final; - prin calcul, utilizând relația: în care: W – consumul de energie electrică, P – puterea aprobată prin ATR/CR, sau suma puterilor receptoarelor clientului final sau puterea limită termică pe care o permite secțiunea conductorului de alimentare; ku – timpul de utilizare a puterii, exprimat în ore/lună; D – intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică, exprimat în luni. | Este necesara reglementarea modului de calcul si punerea la dispozitia instantelor de judecata a unui mod de calcul procedurat | Nu se acceptă: - prevederile lit. a) şi b) sunt deja prevazute la art. 10 lit. b) si c); - prevederile lit. c) fac referire la mod de calcul în situaţia când nu există grup de măsurare, caz care nu este tratat în Procedură |
| 12 | Art nou |  | DEO | Puterea utilizată la determinarea consumului energie electrica în sistem paușal, este, după caz: a)puterea aprobată prin ATR/CR în condițiile respectării acestuia; b)puterea limită termică pe care o permite secțiunea conductorului de alimentare | Este necesara precizarea expresa a marimilor utilizate | Nu se acceptă: fac referire la mărimi care se folosesc la calcul de energie electrică în situaţia când nu există grup de măsurare, caz care nu este tratat în Procedură |
| 13. | Art. nou |  | DEO | Timpul de utilizare a puterii ku este : 100 de ore/lună pentru clienții finali casnici, respectiv 480 de ore/lună pentru clienții finali noncasnici mici şi 720 de ore/lună pentru clienţii finali noncasnici mari | Este necesara precizarea expresa a marimilor utilizate | Nu se acceptă: fac referire la mărimi care se folosesc la calcul de energie electrică în situaţia când nu există grup de măsurare, caz care nu este tratat în Procedură |
| 14. | Art. 5 | Art. 5. -(1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia. (2) La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să participe la verificarea metrologică a contorului. (3) În termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data remedierii defectului/înlocuirii contorului/grupului de măsurare sau a emiterii buletinului de verificare metrologică de către un laborator de metrologie autorizat BRML, după caz, OR întocmeşte procesul verbal conform modelului din ANEXA 1 la prezenta procedură. (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF. | DelgazGrid | Propunem modificarea Art 5, alin 1, astfel: Art. 5. - (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, proprietarii componentelor sistemului de masurare iau măsuri pentru remedierea acesteia. Propunem modificarea Art 5, alin 2, astfel: 2) La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită comunice CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea data agreata cu laboratorul de metrologie atestat BRML in vederea participarii CF la verificarea metrologica a contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să pentru a participa la verificarea metrologică a contorului. (3)Propunem ca ANEXA 1 la prezenta procedura sa fie completata cu semnatura unui martor in cazul in care CF/utilizatorul refuza insusirea celor consemnate in PV. Propunem completarea alin 5, astfel: (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF/ utilizator. | (1)Corelare cu Standardul de performanta pt distributia EE : Montarea/înlocuirea grupului de măsurare care este dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW 5 zile lucrătoare Montarea/înlocuirea grupului de măsurare care este dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW, sau în cazul unui client final casnic 10 zile lucrătoare | (1)Se acceptă: se reformulează: OR ia măsuri pentru remedierea situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate în termenul prevăzut în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie pentru montarea/ înlocuirea grupului de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate. (2) Se acceptă: se reformulează astfel: CF la solicitarea sa, are dreptul să participe la verificarea metrologică a contorului. (3) Nu se acceptă: este caz în care există suspiciune de sustragere de energie electrică, caz care nu este tratat în Procedură (5) Nu se acceptă: noţiunea de utilizator este în cazul în care există suspiciune de sustragere de energie electrică, caz care nu este tratat în Procedură |
| 15. | Art. 5 alin. (1) alin. (2) alin. (5) alin. (6) | - În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia. - La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să participe la verificarea metrologică a contorului. (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF. 6) OR transmite furnizorului CF o copie a procesului verbal şi a fişei de calcul în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora în scopul emiterii facturii conform prevederilor art.14 | ENEL Distribuţie Muntenia, Banat, Dobrogea | Propunem modificarea dupa cum urmeaza: - În termenul maxim prevazut in Contractul cadru de distributie, aplicabil situatiilor in functie de puterea aprobata locului de consum, de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia - Propunem eliminarea acestuia alineat (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF. Acestea se vor transmite prin serviciile de curierat/posta electronica (unde exista), iar CF se obliga sa returneze OR/Furnizorului documentele semnate prin canalele puse la dispozitie, intr-un termen de 10 zile de la data primirii. (6) OR transmite furnizorului CF o copie a procesului verbal şi a fişei de calcul în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora în scopul emiterii facturii conform prevederilor Art. 14 primirii documentelor semnate de catre CF sau la expirarea termenului de raspuns stabilit la aliniatul. | (1)Propunem extinderea termenelor la 5 respectiv 10 zile lucratoare, conform ord. ANRE 90/2015 – Conditii Generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice pentru situatia in care contractul de distributie pentru locul de consum este incheiat intre OD si furnizor, CAP.7.10 lit. a si b.: “7.10. Operatorul de distribuţie are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificare) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate: a) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW; b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau al unui client final casnic (2)Depunerea echipamentelor la laboratorul autorizat BRML se realizeaza in mod organizat, pentru mai multe contoare, prin solutii de logistica, iar verificarea se realizeaza la o data ulterioara depunerii in magazia laboratorului. Contorul la demontare este sigilat intr-un recipient si astfel proba se patreaza intacta si integral pana ajunge in laboratorul autorizat. OR nu poate permite participarea la verificare metrologica deoacere acordarea acestei permisiuni este prerogativa laboratorului Autorizat BRML. Procesul de verificare de catre Laboratorul Autorizat nu presupune prezenta unui reprezentant la OD. Din acest motiv, OD nu poate asuma o astfel de obligatie in beneficiul CF. (5)In conditiile actuale de pandemie si in urmatoarea perioada, colectarea semnaturilor de la CF ar presupune intalnirea cu multepersoane ceea ce creaza un risc mare de imbolnavire pentru angajatii companiei si pentru CF.Pentru a nu exista situatii divergente privind utilizarea unor metode de comunicare adecvate momentului actual, dar si viitor, se impune inserarea acestor posibilitati in cuprinsul textului procedurii. (6) Consideram necesara si tratarea cazurilor in care un client nu se poate deplasa la sediul OD sau aceasta nu da curs adresei de instiintare transmisa de OD ca urmarea a realizarii recalcularii consumului de energie (nu returneaza PV-ul transmis in termenul stabilit). | (1) se reformulează: OR ia măsuri pentru remedierea situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate în termenul prevăzut în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie pentru montarea/ înlocuirea grupului de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate. 2) Se reformulează astfel: CF are dreptul să participe, la solicitarea sa, la verificarea metrologică a contorului (5) Nu se acceptă: este responsabilitatea OR de a stabili modalitatea de transmitere a documentelor astfel încât să se încadreze în termenul de la alin. (6) (6) se reformuleaza in termen de maximum 10 zile lucrătoare |
| 16. | Art.5 | Art. 5 (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia. (2) La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să participe la verificarea metrologică a contorului. | DEO | Art 5 (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate pentru LC cu puterea aprobata mai mare de 100kW si 10 zile lucratoare pentru LC cu puterea aprobata mai mica sau egala de 100KW sau clienti casnici, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia. (2) Contorul demontat trebuie sigilat in punga de plastic, iar sigiliul aplicat se va preciza pe documentele intocmite, respectiv BMC. La solicitarea CF, adresată direct OR sau prin intermediul furnizorului în termen de 5 zile lucratoare de la data inlocuirii contorului, OR este obligat sa permita participarea clientului la verificarea contorului in laborator. Solicitarea se poate face de către CF și în cadrul BMC-ului semnat de CF. Contorul va fi transmis de catre OR la un laborator autorizat BRML in punga sigilata. | Trebuie corelate cu termenele din Anexa 4 din ordin ANRE 11/2016 privind standardul de performanta . (2)Consideram ca trebuie inlocuita actiunea de insotire de catre client a transmiterii contorului in LVM cu sigilarea acestuia in punga odata cu demontarea lui. Aceasta actiune genereaza costuri atat clientului cat si OR. Contoarele demontate se transmit la magazia OR in termen de 5 zile de la data executiei (datorita start de acasa al electricienilor), iar pentru cele la care s-a solicitat verificarea in BRML in LVM pe BMC se transmit in maxim 10 zile de la data demontarii catre un laborator BRML in punga sigilata. Contoarele demonate la care nu s-a solicitat prin BMC verificarea BRML in LVM se mai pastreaza in magazie pana la 10 zile de la data de demontare in vederea primii unei eventuale solicitari ulterioare de verificare BRML. Daca se primeste solicitare de la Furnizor intra in circuitul celor pt care solicitarea s-a facut pe BMC. Daca nu, intra in circuitul ciclului de viata al echipamentului de masurare, conform procedurilor OR | (1)Se acceptă: se reformulează: OR ia măsuri pentru remedierea situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate în termenul prevăzut în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie pentru montarea/ înlocuirea grupului de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate. (2) Se reformulează astfel: CF are dreptul să participe, la solicitarea sa, la verificarea metrologică a contorului Nu este cazul de aceste detalieri, aceste fac eventual obiectul unei proceduri operaţionale ale operatorului de distribuţie |
| 17. | Art. 5 | (6) OR transmite furnizorului CF o copie a procesului verbal şi a fişei de calcul în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora în scopul emiterii facturii conform prevederilor Art. 14. | EON ENERGIE | (6) OR transmite furnizorului CF o copie a procesului verbal şi a fişei de calcul în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora și a semnării lor de catre CF, în scopul emiterii facturii conform prevederilor Art. 14. | Considerăm că importantă nu este data întocmirii procesului verbal atâta timp cât se încadrează în termenul stabilit, cât data semnării de către CF. Furnizorul nu poate proceda la emiterea facturii fără acceptul CF deoarece va refuza factura la plată și întreg procesul se va prelungi și va aduce pierderi financiare furnizorului. | (6) se reformuleaza in termen de maximum 10 zile lucrătoare |
| 18. | Art. 5 | (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia. (2) La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să participe la verificarea metrologică a contorului. (3) În termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data remedierii defectului/înlocuirii contorului/grupului de măsurare sau a emiterii buletinului de verificare metrologică de către un laborator de metrologie autorizat BRML, după caz, OR întocmeşte procesul verbal conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură. (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF. (6) OR transmite furnizorului CF o copie a procesului verbal şi a fişei de calcul în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora în scopul emiterii facturii conform prevederilor Error! Reference source not found. | SDEE MN SDEE TN SDEE TS | (1) În termen de maximum 5 3 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia. (2) La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să participe la verificarea metrologică a contorului. (3) În termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data remedierii defectului/înlocuirii contorului/grupului de măsurare sau a emiterii buletinului de verificare metrologică de către un laborator de metrologie autorizat BRML, după caz, OR întocmeşte procesul verbal conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură. In cazul in care la stabilirea consumului de energie electrică activă în cazul neînregistrării grupului de măsurare se aplica metoda de la art. 10 lit. c) se va prelungi termenul maxim stabilit la alin. (3) cu perioadă caracteristică necesara măsurării energiei electrice active efectuate. (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF. În cazul în care CF nu se prezintă în vederea întocmirii și semnării procesului verbal menționat la alin. (3) și fișa de calcul a consumului de energie electrica, în termen de 5 zile de la primirea notificării emise de OR, OR va întocmi procesul verbal și fișa de calcul și le va trimite CF prin poșta cu confirmare de primire, prezumându-se astfel, acordul tacit al CF privitor la întocmirea actelor comunicate. (51 ) În cazul în care CF refuză nejustificat orice modalitate de determinare a consumului de energie electrică, OR alege metoda de recalcul din metodele prevăzute în procedură. În această situație alegerea metodei se face în ordinea în care sunt prezentate metodele de recalcul în textul procedurii respectiv se alege prima metodă pentru care sunt date disponibile care să permită recalcul. (6) OR transmite furnizorului CF o copie a procesului verbal şi a fişei de calcul în termen de maximum 5 2 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora în scopul emiterii facturii conform prevederilor Error! Reference source not found. | (1) Intrucat o mare parte dintre informatiile legate de nefunctionarea corecta a GM vin pe fluxul de citire contoare cu tertii, fie prin sesizarea directa a cititorilor fie prin constatarea faptului ca la citirea curenta se pastreaza indexul citirii precedente, este nevoie de timp suplimentar pentru procesarea informatiilor, emiterea OS-urilor si executia lor in teren. (2)- OR nu participa la verificarea metrologica - OR nu poate certifica decat data la care a transmis contorul spre verificare, fara a stii cand se va efecta verificarea in cauza - laboratoarele metrologice functioneaza in conditii strict controlate, care nu permit accesul persoanelor neautorizate; un stand mediu de verificare poate avea pana la 50 de posturi de verificare, ceea ce ar insemna la maximum prezenta a 50 de CF simultan in laborator. - laboratoarele in care se face verificarea metrologica sunt avizate BRML in baza standardului SREN ISO 17025 care prevad cerinta expresa de asigurarea impartialitatii (nu are voie sa cunoasca identitatea CF/OR) - CF nu are cunostinte de metrologie legala prin care sa certifice corectitudinea verificarii propunem eliminarea acestui paragraf. Propunem ca ANRE-ul sa adreseze o solicitare de clarificare pe acest subiect adresata BRML-ului (3)Este necesara suplimentarea duratei cu durata necesara aplicarii metodei de la art. 10 lit. c). (5) A fost introdusă precizarea ce se întamplă în situațiile în care CF nu se prezintă în vederea stabilirii modalității de calcul și semnării procesului-verbal. Aceste situații sunt des întâlnite. (51) Există în practică situații în care CF refuză colaborarea cu OR pentru recalcul (6) Propunerea implica transmiterea saptamanala catre furnizor a acestor documente, in vederea optimizarii costurilor si a procesului de facturare la furnizor. | (1) Se reformulează: OR ia măsuri pentru remedierea situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate în termenul prevăzut în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie pentru montarea/ înlocuirea grupului de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate. (2) Se reformulează astfel: CF are dreptul să participe, la solicitarea sa, la verificarea metrologică a contorului (3)Nu se acceptă: se poate aplica este vorba de zile lucrătoare, iar la art. 10 lit.c) de zile calendaristice (5) Nu se acceptă: este responsabilitatea OR de a stabili modalitatea de transmitere a documentelor astfel încât să se încadreze în termenul de la alin. (6) (51)în acest caz sunt aplicabile prevederile art. 16 (6) se reformuleaza in termen de maximum 10 zile lucrătoare |
| 19. | Art. 5 | Art. 5 - (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia. (2) La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să participe la verificarea metrologică a contorului. (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF. | ENEL ENERGIE ENEL ENERGIE MUNTENIA | (1)În termen de maximum 3 5 zile lucrătoare in cazul unui loc de consum cu putere aprobata mai mare de 100 kW, respectiv 10 zile lucrătoare in cazul unui loc de consum cu putere aprobata mai mica sau egala cu 100 kW sau al unui client final casnic de la data constatării situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate, OR ia măsuri pentru remedierea acesteia. (2) La solicitarea CF, adresată reprezentantului OR la data înlocuirii contorului, OR este obligat să permită CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML și să participe la verificarea metrologică a contorului. (5) Documentele prevăzute la alin. (3) și (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF. In cazul in care CF nu participa sau refuza sa semneze, documentele se vor intocmi si semna numai de catre OR cu consemnarea neparticiparii/refuzului CF si vor fi trimise clientului prin grija OR. | (1)Necesar corelare cu pct. 7.10. din CGDE aprobate prin Ord.ANRE nr. 90/2015 (2) La inlocuire, contoarele sunt sigilate iar transmiterea contoarelor la laborator se face in mod centralizat si este posibil ca verificarea sa nu fie efectuata in aceeasi zi. Propunem eliminarea obligativitatii OD de a permite CF să îl însoțească pe reprezentantul OR la depunerea contorului la un laborator de metrologie autorizat BRML (5)Necesar a se reglementa si situatia in care CF nu este de fata la intocmirea PV si fisa calcul/refuza sa semneze, pentru ca in aceste situatii sunt cele mai multe probleme legate de recuperarea prejudiciului. | (1)Se reformulează: OR ia măsuri pentru remedierea situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate în termenul prevăzut în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie pentru montarea/ înlocuirea grupului de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate. (2) Se reformulează astfel: CF are dreptul să participe, la solicitarea sa, la verificarea metrologică a contorului ((5) Nu se acceptă: este responsabilitatea OR de a stabili modalitatea de transmitere a documentelor astfel încât să se încadreze în termenul de la alin. (6) |
| 20. | Art. 6 | (2) Neînregistrarea consumului de energie electrică se poate datora unor defecțiuni ale contorului, care pot fi, fără a se limita la acestea: - de înregistrare, inclusiv neînregistrare totală a datelor de măsurare; - de afișare a datelor de măsurare. | ENEL ENERGIE ENEL ENERGIE MUNTENIA | Art. 6 - (2) Neînregistrarea consumului de energie electrică se poate datora unor defecțiuni ale contorului, care pot fi, fără a se limita la acestea: - de înregistrare, inclusiv ; - neînregistrare totală a datelor de măsurare. Procedura nu se aplica in cazul unor defecțiuni ale contorului care au condus la neafișarea datelor de măsurare, insa consumul de energie electrică inregistrat exista stocat in datele interne ale aparatului. | Consideram necesar ca in cazul in care la locul de consum este montat un contor inteligent, iar datele sunt disponibile in memoria aparatului, acestea sa fie utilizate la facturare. | (2)Este prevăzut deja la art.9 din Procedură |
| 21. | Art.6 | Art. 6.– (1) Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică se poate datora, fără a se limita la acestea: a)unui deranjament care a condus la întreruperea circuitelor de măsurare exterioare sau a circuitelor şi a contactelor interioare ale grupului de măsurare; b)unor erori de conectare, interioare sau exterioare grupului de măsurare, care pot fi, fără a se limita la acestea: i.conexiuni inversate intrare – ieşire ale transformatorului de măsurare de tensiune; ii.conexiuni inversate intrare – ieşire ale transformatorului de măsurare de curent; iii.nerespectarea ordinii de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune sau a circuitelor de curent; iv.neconcordanţă între circuitele de tensiune şi de curent ale aceleiaşi faze; v.identificarea de raporturi de transformare diferite ale transformatoarelor de măsurare de curent pe cele trei faze, c)funcționării contorului în afara clasei de exactitate; d)unei erori de programare a contorului sau a altor elemente componente din structura sistemului de măsurare, care conduce la denaturarea datelor de facturare; e)neconcordanței dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare și datele înscrise în ATR/CR; f)unei erori de alegere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare în raport cu consumul real de energie electrică. | DelgazGrid | Propunem introducere pct. g in cadrul Art 6, alin 1 g) în urma unor acţiuni având scopul denaturării datelor de măsurare inclusiv prin intentia sau interventia neautorizata asupra GM Propunem pastrarea continutului Art. 6 din Ordinul 121/2015. „ART. 6- (1) Consumul de energie electrică înregistrat eronat se corectează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. (2) Consumul de energie electrică înregistrat eronat care nu poate fi corectat, precum şi consumul de energie electrică neînregistrat se determină în sistem pauşal, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.” |  | Nu se acceptă: Procedura nu face referire la intervenţii neautorizate, suspiciuni de sustragere a energiei electrice Nu se acceptă: este deja prevăzut la art. 1 din Procedură |
| 22. | Art. 6 | (1) Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică se poate datora, fără a se limita la acestea: (...) 5. neconcordanței dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare și datele înscrise în ATR/CR; | SDEE MN SDEE TN SDEE TS | (1) Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică se poate datora, fără a se limita la acestea: (...) 5. neconcordanței dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare și datele înscrise în ATR/CR sau aplicația de facturare. |  | Nu se aplică: în această situaţie datele de înregistrare a consumului de energie electrică sunt corecte fiind vorba doar de o corecţie a facturii |
| 23. | Art. 7 | (9) În cazul constatării prezenţei concomitente a două sau a mai multor tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică, se aplică după caz, succesiv, corecţia corespunzătoare fiecărui tip de eroare. | SDEE MN SDEE TN SDEE TS | (9) În cazul constatării prezenţei concomitente a două sau a mai multor tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică, se aplică după caz, succesiv, corecţia corespunzătoare fiecărui tip de eroare sau de comun acord cu CF conform prevederilor de la Art. 10. |  | Nu se acceptă sunt cazuri diferite |
| 24. | Art. 8 | Art. 8.- (1) În cazul prevăzut la Art. 6 alin. (1) lit. c) în care consumul de energie electrică este înregistrat eronat din cauza funcţionării în afara clasei de exactitate şi identificat în afara clasei de exactitate metrologică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze. | DelgazGrid | Contorul rezulta RESPINS dpdv metrologic la verificare metrologica in acest caz. |  | Se reformulează: În cazul prevăzut la Art. 6 alin. (1) lit. c) identificat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, consumul de energie electrica se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a contorului, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze |
| 25. | Art. 8 | (1)În cazul prevăzut la Error! Reference source not found. alin. (1) lit. c) în care consumul de energie electrică este înregistrat eronat din cauza funcţionării în afara clasei de exactitate şi identificat în afara clasei de exactitate metrologică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze. (2) OR are obligația să obțină un buletin de verificare metrologică eliberat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML care să conțină datele necesare corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat conform alin.(1). | SDEE MN | (1) În cazul prevăzut la Error! Reference source not found. alin. (1) lit. c) în care consumul de energie electrică este înregistrat eronat din cauza funcţionării în afara clasei de exactitate şi identificat în afara clasei de exactitate metrologică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, se corectează pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul schimbării contorului, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze. (2) OR are obligația să obțină un buletin de verificare metrologică eliberat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML care să conțină datele necesare corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat conform alin.(1). (3) În cazul contoarelor expirate metrologic la care OD nu poate obține BVM se va accepta eroarea constatată de un Laborator autorizat BRML sau se vor aplica prevederile Art.10. | La emiterea buletinului de verificare metrologică a contorului, pe acesta se specifică doar eroarea de măsurare aferentă probei la care contorul nu s-a încadrat, cu toate că acesta la restul probelor efectuate, se încadrează în clasele de exactitate și acest lucru nu reprezintă o eroare generală a contorului. Recalculul în baza acestor erori poate conduce la distorsionarea datelor de consum. | Se reformulează: În cazul prevăzut la Art. 6 alin. (1) lit. c) identificat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, consumul de energie electrica se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a contorului, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze Alineatul (2) a fost eliminat Nu se accepta propunerea de introducere a alin. (3). Nu rezulta necesitatea. |
| 26 | Art. 8 | (1)În cazul prevăzut la Error! Reference source not found. alin. (1) lit. c) în care consumul de energie electrică este înregistrat eronat din cauza funcţionării în afara clasei de exactitate şi identificat în afara clasei de exactitate metrologică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze. (2) OR are obligația să obțină un buletin de verificare metrologică eliberat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML care să conțină datele necesare corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat conform alin.(1). | SDEE TN | (1) În cazul prevăzut la Error! Reference source not found. alin. (1) lit. c) în care consumul de energie electrică este înregistrat eronat din cauza funcţionării în afara clasei de exactitate şi identificat în afara clasei de exactitate metrologică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze. (2) OR are obligația să obțină un buletin de verificare metrologică eliberat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML care să conțină datele necesare corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat conform alin.(1). (3) În cazul contoarelor expirate metrologic la care OD nu poate obține BVM se va accepta eroarea constatată de un Laborator autorizat BRML sau se vor aplica prevederile Art.10. | Avand in vedere importanta laboratoarelor de verificare metrologice autorizate de BRML in derularea procesului de determinare a consumului de energie electrica in cazul inregistrarii eronate consideram oportuna consultarea BRML privind obligatia procedurala a laboratoarelor autorizate in cazul verificariilor de rutina(verificarea metrologica periodica sau la cerere), exceptand rapoartele de expertiza metrologica, de a emite inscrisuri cu alta rezolutie decat Admis sau Respins. Astfel, operatorul de retea este impropriu sa fie obligat sa detina un document pe care laboratoarele autorizate de BRML nu trebuie sa le emita conform sistemului lor procedural. In acest context desi nu trebuie sa aplice ordinul ANRE in discutie, conform art.2, BRML poate fi consutat in mod explicit datorita relevantei documentelor emise de laboratoarele metrologice autorizate. Documentele si modul de lucru la modul general al laboratoarelor autorizate BRML putand contribui in mod semnificativ la aplicarea procedurii. | Idem pct. anterior |
| 27. | Art. 8 | (1)În cazul prevăzut la Error! Reference source not found. alin. (1) lit. c) în care consumul de energie electrică este înregistrat eronat din cauza funcţionării în afara clasei de exactitate şi identificat în afara clasei de exactitate metrologică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze. (2) OR are obligația să obțină un buletin de verificare metrologică eliberat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML care să conțină datele necesare corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat conform alin.(1). | SDEE TS | Propunere reformulare Art. 8, alin. (1): (1) În cazul prevăzut la Art. 6 alin. (1) lit. c) în care consumul de energie electrică este înregistrat eronat din cauza funcţionării în afara clasei de exactitate şi identificat în afara clasei de exactitate metrologică de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, se corectează pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul schimbării contorului, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a acestuia, prin adăugarea sau reducerea diferenței dintre consumul înregistrat și cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze. (2) OR are obligația să obțină un buletin de verificare metrologică eliberat de către un laborator de metrologie autorizat de BRML care să conțină datele necesare corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat conform alin.(1). Propunere introducere alineat nou: (3) În cazul contoarelor expirate metrologic la care OD nu poate obține buletin de verificare metrologică se va accepta eroarea constatată de un Laborator autorizat BRML sau se vor aplica prevederile Art.10. | La emiterea buletinului de verificare metrologică a contorului, pe acesta se specifică doar eroarea de măsurare aferentă probei la care contorul nu s-a încadrat, cu toate că acesta la restul probelor efectuate, se încadrează în clasele de exactitate și acest lucru nu reprezintă o eroare generală a contorului. Recalculul în baza acestor erori poate conduce la distorsionarea datelor de consum. | Idem pct. anterior |
| 28. | Art. 9 | Art. 9.– (2) În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente și înregistrate în jurnalul de evenimente, având în vedere procedurile elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat de ANRE, în vigoare. În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afișajul contorului dar sunt disponibile în memoria internă a acestuia, cu acordul CF, consumul de energie electrică se determină pe baza datelor de măsurare existente în memoria contorului; în lipsa acordului CF, consumul de energie electrică se stabilește conform prevederilor Art. 10. | DelgazGrid | Propunem eliminarea mentiunii „cu acordul CF” |  | Se acceptă |
| 29 | Art. 9 | Art. 9 (2) În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente și înregistrate în jurnalul de evenimente, având în vedere procedurile elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat de ANRE, în vigoare. În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afișajul contorului dar sunt disponibile în memoria internă a acestuia, cu acordul CF, consumul de energie electrică se determină pe baza datelor de măsurare existente în memoria contorului; în lipsa acordului CF, consumul de energie electrică se stabilește conform prevederilor 0. | DEO | Art. 9 (2) În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente și înregistrate în jurnalul de evenimente, având în vedere procedurile elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat de ANRE, în vigoare. În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afișajul contorului dar sunt disponibile în memoria internă a acestuia, cu acordul CF, consumul de energie electrică se determină pe baza datelor de măsurare existente în memoria contorului; în cazul in care CF nu este de acord cu modul de determinare de mai sus, consumul de energie electrică se stabilește conform prevederilor 0. | Lipsa acordului este diferita de faptul ca nu este de acord. Este o chestiune de interpretare. | Se acceptă |
| 30. | Art. 9 alin. (2) |  | ENEL ENERGIE ENEL ENERGIE MUNTENIA | (2) (...)În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afișajul contorului dar sunt disponibile în memoria internă a acestuia, cu acordul CF, consumul de energie electrică se determină pe baza datelor de măsurare existente în memoria contorului; în lipsa acordului CF, consumul de energie electrică se stabilește conform prevederilor 0. | Consideram ca nu este necesar acordul CF pentru utilizarea datelor existente în memoria contorului, clientul neputandu-se substitui competentei unui laborator de metrologie autorizat de BRML, singurul in masura sa aprecieze si sa emita documente privind inregistrarile unui aparat de masurare | Se acceptă |
| 31. | Art. 10 | Art. 10.- (1) În cazul prevăzut la Art. 6 alin. (2) în care grupul de măsurare s-a defectat iar consumul de energie electrică nu a fost înregistrat, acesta se determină prin una dintre metodele următoare: a) pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalaţie; b) pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punct de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani respectiv de 1 an; c) pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF. (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF. | DelgazGrid | Propunem pastrarea dispozitiilor de la Art 20, lit d aferent Ordinului 121/2015 pt posibilitatea calcularii cantitatilor de energie in cazul furtului de energie electrica, precum si urmatoarele care fac referire la aplicarea de constante diferite in cazul furturilor de energie. d) prin calcul, utilizând relaţia: W = P x ku x D, în care: W - consumul de energie electrică; P - puterea aprobată prin ATR/CR sau suma puterilor receptoarelor clientului final sau puterea limită termică pe care o permite secţiunea conductorului de alimentare; ku - timpul de utilizare a puterii, exprimat în ore/lună; D - intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică, exprimat în luni. Propunem pastrarea continutului alin (2) de la art. 20 din ordinul 121/2015 „Art 20, (2) OR justifică clientului final alegerea metodei de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal, dintre cele enumerate la alin. (1).” Propunem pastrarea ART. 20 , alin 1, lit. d), cat si a Art. 21, 22, 23, precum si a ANEXEI 5 „ART. 21 - Puterea utilizată la determinarea consumului de energie electrică în sistem pauşal este, după caz: a) puterea aprobată prin ATR/CR sau, în condiţiile respectării prevederilor art. 22, suma puterilor receptoarelor clientului final, în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) din Regulamentul de furnizare; b) puterea limită termică pe care o permite secţiunea conductorului de alimentare, în cazul precizat la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare, stabilită în conformitate cu ANEXA nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură”. „ART. 22 -OR poate stabili de comun acord cu clientul final determinarea consumului de energie electrică în sistem pauşal pe baza sumei puterilor receptoarelor existente la locul de consum, stabilite inclusiv prin apelare la un expert de terţă parte.” „ART. 23 Timpul de utilizare a puterii ku este, după caz: a) cel stabilit în cadrul contractelor de distribuţie/furnizare a energiei electrice în cazurile precizate la art. 80 alin. (2) pct. (i) şi (ii) din Regulamentul de furnizare; b) 50 de ore/lună pentru clienţii finali casnici, respectiv 240 de ore/lună pentru clienţii finali noncasnici mici, pentru cazurile precizate la art. 80 alin. (2) pct. (iii) din Regulamentul de furnizare; c) 100 de ore/lună pentru clienţii finali casnici, respectiv 480 de ore/lună pentru clienţii finali noncasnici mici, pentru cazurile precizate la art. 80 alin. (3) din Regulamentul de furnizare” |  | Nu se acceptă: - prevederile lit. d) fac referire la un mod de calcul în situaţia când nu există grup de măsurare, caz care nu este tratat în Procedură Nu se acceptă: din această formulare rezultă clar că alegerea metodei de determinarea a consumului este făcută de operatorul de distribuţie fără acordul clientului final Nu se acceptă: fac referire la mărimi care se folosesc la calcul de energie electrică în situaţia când nu există grup de măsurare, caz care nu este tratat în Procedură Nu se acceptă: fac referire la mărimi care se folosesc la calcul de energie electrică în situaţia când nu există grup de măsurare, caz care nu este tratat în Procedură |
| 32. | Art. 10 | Art. 10 (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF. | DEO | Art 10 (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF, in ordinea specificata, in functie de posibilitatile de aplicare | Avand in vedere sezonul in care se plaseaza perioada de defect relativ de perioada de citire a contorului nou, metoda 2 este nerelevanta, mai ales atunci cand se constata receptoare in regim inductiv (Centrale termice sau alte surse de incalzire electrica) | Nu se acceptă: se subînţelege |
| 33. | Art. 10 alin. (1) | (1) În cazul prevăzut la Error! Reference source not found. alin. (2) în care grupul de măsurare s-a defectat iar consumul de energie electrică nu a fost înregistrat, acesta se determină prin una dintre metodele următoare: - pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalaţie; - pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punct de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani respectiv de 1 an; - pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF. | ENEL Distribuţie Muntenia, Banat, Dobrogea | „În cazul prevăzut la Art. 6 alin. (2) în care grupul de măsurare s-a defectat iar consumul de energie electrică nu a fost înregistrat, acesta se determină prin alegerea unei metode in urmatoarea ordine de prioritate, in functie de posibilitatea de aplicare: - pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalaţie; - pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punct de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani respectiv de 1 an; - pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF. | Consideram necesar prioritizarea modalitatilor de calcul pentru a evita confuziile generate de forma vaga a articolului. Lipsa prioritizarii va lasa loc interpretarilor CF si va conduce la o colaborare deficitara intre OD si CF. | Nu se acceptă: se subînţelege |
| 34. | Art. 10 alin. (2) | Art.10 – (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF. | ENEL ENERGIE ENEL ENERGIE MUNTENIA | Art.10 – (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF. | Consideram necesar a se reglementa situatiile, destul de des intalnite in practica, in care clientul nu accepta nici una dintre modalitatile de calcul, OR, pentru a finaliza calculul, va alege unilateral metoda de determinare a consumului, iar clientii vor contesta facturile emise. | Metoda de determinare a consumului de energie electrică se alege de OR de comun acord cu CF, în caz contrar sunt aplicabile prevederile art. 16 din Procedură |
| 35. | Art. 10 alin. (1) şi (2) | (1) În cazul prevăzut la Error! Reference source not found. alin. (2) în care grupul de măsurare s-a defectat iar consumul de energie electrică nu a fost înregistrat, acesta se determină prin una dintre metodele următoare: a) pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalaţie; b) pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punct de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani respectiv de 1 an; c) pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF. (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF. | SDEE MN SDEE TN SDEE TS | (1) În cazul prevăzut la Error! Reference source not found. alin. (2) în care grupul de măsurare s-a defectat iar consumul de energie electrică nu a fost înregistrat, acesta se determină prin una dintre metodele următoare: a) pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalaţie; b) pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punct de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani respectiv de 1 an; c) pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF. (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF. în ordinea priorităților, în funcție de posibilitatea de aplicare, dintre cele enumerate la alin. (1) |  | Nu se acceptă Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF. |
| 36. | Art. 11 | Pentru CF, care, conform reglementărilor plătesc energie electrică reactivă şi care consumă energie reactivă din reţeaua OR, în situaţia defectării echipamentului de măsurare a energiei reactive, consumul de energie electrică reactivă înregistrat eronat/neînregistrat se corectează/calculează prin una dintre metode, după caz, în funcție de posibilitatea de aplicare: a) aplicarea factorului de putere mediu, stabilit pe baza înregistrărilor de energie electrică activă și reactivă corecte anterioare apariţiei defectului, la energia activă înregistrată în perioada de corectare a energiei electrice reactive; b) pe baza istoricului de consum, în condiţiile în care în perioada de defectare a grupului de măsurare s-a menţinut structura de consum; | ENEL Distribuţie Muntenia, Banat, Dobrogea | Pentru CF, care, conform reglementărilor plătesc energie electrică reactivă şi care consumă energie reactivă din reţeaua OR, în situaţia defectării echipamentului de măsurare a energiei reactive, consumul de energie electrică reactivă înregistrat eronat/neînregistrat se corectează/calculează prin alegerea unei metode, in urmatoarea ordine de prioritate, în funcție de posibilitatea de aplicare: - aplicarea factorului de putere mediu, stabilit pe baza înregistrărilor de energie electrică activă și reactivă corecte anterioare apariţiei defectului, la energia activă înregistrată în perioada de corectare a energiei electrice reactive; - pe baza istoricului de consum, în condiţiile în care în perioada de defectare a grupului de măsurare s-a menţinut structura de consum; pe baza unei analize de consum realizată de către OR de comun acord cu CF. | Consideram necesar prioritizarea modalitatilor de calcul pentru a evita confuziile generate de forma vaga a articolului. Lipsa prioritizarii va lasa loc interpretarilor CF si va conduce la o colaborare deficitara intre OD si CF. | Nu se acceptă: ar rezulta că nu mai este în funcție de posibilitatea de aplicare |
| 37. | Art.12 alin. (1) | Art. 12.– (1) Durata pentru care OR stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, atunci cand data respectiva se poate stabili cu certitudine şi care nu poate depăși 3 ani, sau în caz contrar de la ultima citire a datelor de masurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare. | DelgazGrid | Propunem inlocuirea sintagmei „de la ultima citire a datelor de masurare” cu „de la ultima verificare a grupului de masurare” |  | Nu se acceptă: nu este clar care este data de la ultima verificare a grupului de masurare |
| 38. | Art. 12 alin. (1) şi (2) | (1) Durata pentru care OR stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, atunci cand data respectiva se poate stabili cu certitudine şi care nu poate depăși 3 ani, sau în caz contrar de la ultima citire a datelor de masurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare. (2) În cazul în care pentru locul de consum a fost schimbat furnizorul şi data la care s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronata/neînregistrarea consumului de energie electrică, respectiv data ultimei citiri a datelor de masurare este anterioară celei de schimbare a furnizorului, durata pentru care se stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data schimbării furnizorului până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare. | SDEE MN SDEE TN SDEE TS | (1) Durata pentru care OR stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, atunci când data respectiva se poate stabili cu certitudine şi care nu poate depăși 3 ani, sau în caz contrar de la ultima citire locală a datelor de masurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare. (2) În cazul în care pentru locul de consum a fost schimbat furnizorul şi data la care s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronata/neînregistrarea consumului de energie electrică, respectiv data ultimei citiri a datelor de masurare este anterioară celei de schimbare a furnizorului, durata pentru care se stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data schimbării furnizorului până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare. |  | Nu se acceptă: dacă este SMI nu mai este cazul de ultima citire locală |
| 39. | Art. 13 | Art. 13.– (1) Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizor și CF, în conformitate cu prevederile contractuale și ale reglementărilor în vigoare. (2) Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal se regularizează prin includerea acestuia în valorile măsurate. | DelgazGrid | Propunem completarea Art 13, astfel: Art. 13.– (1) Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizor și CF, în conformitate cu prevederile contractuale și ale reglementărilor în vigoare, sau intre OR si utilizator pentru cazurile cand nu exista F (2) Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal se regularizează prin includerea acestuia în valorile măsurate, cu exceptia cazurilor cand nu exista contract de furnizare si/sau date masurate |  | - Nu se acceptă: Procedura tratează cazul în care există contract de furnizare - Nu se acceptă: Procedura tratează cazul în care există contract de furnizare |
| 40. | Art. 13 | (1) Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizor și CF, în conformitate cu prevederile contractuale și ale reglementărilor în vigoare. (2) Consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal se regularizează prin includerea acestuia în valorile măsurate. | EON ENERGIE | Propunem completarea cu aliniatul (3) (3) Pentru consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal se va emite o factură separată către furnizor, la care se vor anexa procesele verbale întocmite și semante de CF. | Consumul paușal nu este un consum măsurat, este determinat/stabilit/calculat conform prezentei proceduri și trebuie justificat cu documente. Drept urmare propunem emiterea unei facturi separate de către OR pentru această energie. | Nu se acceptă este prevăzută rubrică distinctă în formatul-cadru aldatelor de măsurare transmise furnizorilor de operatorii de distribuţie conform Deciziei 1790/2015 |
| 41. | Art.14 | Art. 14.– (1) Furnizorul, în baza documentelor primite de la OR conform Art. 5 alin. (6), emite factura pentru consumul de energie electrică stabilit în sistem pauşal la preţul energiei electrice din contractul de furnizare, în vigoare în perioada înregistrării eronate /neînregistrării consumului de energie electrică. | DelgazGrid | Propunem completarea Art 14, alin 1 astfel: Art. 14.– (1) Furnizorul, în baza documentelor primite de la OR conform Art. 5 alin. (6), emite factura pentru consumul de energie electrică stabilit în sistem pauşal la preţul energiei electrice din contractul de furnizare, în vigoare în perioada înregistrării eronate/ neînregistrării consumului de energie electrică. | OR emite ff la tarif de distributie+cpt in cazul spetelor fara F, la solicitarea utilizatorului sau conform deciziei finale a instantelor de judecata. | Nu se acceptă: Procedura tratează cazul în care există contract de furnizare |
| 42. | Art. l.nou |  | DelgazGrid | Propunem pastrarea continutului Art 34 aferent Ordinului 121/2015 ART. 34 - În cazul în care clientul final/utilizatorul nu este prezent sau refuză semnarea documentului prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a), OR poate realiza verificarea grupului de măsurare şi în lipsa acestuia, cu condiţia să informeze clientul final/utilizatorul în cel mai scurt timp posibil şi să efectueze fotografii ale elementelor relevante. |  | Nu e cazul- era valabil la suspiciunea de sustragere de energie |
| 43. | Art.14 | (2) Plățile între părți cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se realizează eșalonat pe o durată de timp egală cu cea pentru care a fost stabilit consumul în sistem paușal, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazurilor în care părțile stabilesc de comun acord altă durată. | EON ENERGIE | Propunem modificarea aliniatului (2) (2) La cererea clientului final, plățile între părți cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se realizează eșalonat pe o durată de timp stabilită între părți, dar care nu poate depăși perioada de timp pentru care a fost stabilit consumul în sistem paușal, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Pentru plata eșalonată furnizorul va încheia o convenție de eșalonare cu CF. | Consideram că solicitarea pentru plata eșalonata trebuie sa vina din partea CF, iar perioada de eșalonare maximă să fie cea pentru care a fost stabilit consumul paușal, CF exprimându-și voința în acest sens. Furnizorul și CF încheie un document în acest sens | Nu e cazul -este un mod de lucru care poate fi prevăzut ăntr-o procedură internă a furnizorului |
| 44. | Art. 17 | Sistemul pauşal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă | DelgazGrid | Propunem completarea Art 17, astfel: Art. 17.- Sistemul pauşal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, metoda utilizata fiind cea de la art 21 din actualul Ordin |  | Articol reformulat |
| 45. | Art.17 | Sistemul pauşal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. | SDEE MN SDEE TN SDEE TS | Sistemul pauşal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; Durata inițială pentru calcul este stabilită conform prevederilor de la Art.12, durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. | Instanțele de judecată solicită un prejudiciu calculat de OD | Articol reformulat |
| 46. | Art. 17, alin. 2-alin. nou |  | ENEL Distribuţie Muntenia, Banat, Dobrogea | Propunem introducerea unui alineat nou (2) cu urmatorul text: „(2) a) In situatia in care exista suspiciune de sustragere de energie electrica, stabilirea prejudiciului se va realiza utilizand formula: W= P x ku x D, in care: W - consumul de energie electrica P – puterea limita termica pe care o permite sectiunea conductorului de alimentare; ku – timpul de utilizare a puterii, exprimat in ore/luna D – intervalul de timp pentru care se determina consumul de energie electrica, exprimat in luni b) Puterea P utilizata reprezinta puterea limita termica pe care o permite sectiunea conductorului de alimentare, stabilita in conformitate cu anexa nr.4*, care face parte integranta din prezenta procedura. c) Timpul de utilizare ku este 100 de ore /luna pentru clientii finali casnici, respectiv 480 de ore/luna pentru clientii finali noncasnici mici.” | Consideram necesar pastrarea metodei de calcul descrisa in ord. ANRE 121/2015 ce vizeaza suspiciunile de sustragere de energie intrucat documentul in forma actuala nu trateaza clar situatiile privind calculul energiei electrice pentru acele cazuri unde sunt identificate conexiuni neautorizate (bypass si altele) sau locuri de consum racordate fraudulos la RED. Intelegem ca, potrivit legislatiei actuale, durata pentru care se aplica formula de calcul va fi stabilita prin hotarare judecatoreasca, dar doar pentru cazurile deduse spre judecata | Nu se acceptă: - prevederile fac referire la un mod de calcul în situaţia când nu există grup de măsurare, caz care nu este tratat în Procedură |
| 47. | Anexa nr. 1 |  | DEO | Propunem eliminarea din formular: Clientul final a însoțit OR cu ocazia depunerii la un laborator de metrologie autorizat BRML a contorului:  Da  Nu  Nu se aplică Clientul final a participat la verificarea metrologică a contorului:  Da  Nu  Nu se aplică | Consideram ca trebuie inlocuita actiunea de insotire de catre client a transmiterii contorului in LVM cu sigilarea acestuia in punga odata cu demontarea lui. Aceasta actiune genereaza costuri atat clientului cat si OR. | Se acceptă – s-a reformulat |
| 48. | Anexa nr. 1 |  | SDEE TN | Avand in vedere continutul de date cu caracter personal al anexei propunem includerea unor mentiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal. |  | Se acceptă: se introduce referinţa la confidenţialitate |
| 49. | Articol nou |  | DEO | Anexa 2 Elemente clare pentru determinarea cantitatii |  | Nu se acceptă prevederile fac referire la un mod de calcul în situaţia când nu există grup de măsurare, caz care nu este tratat în Procedură |

Anexa 2 la Procedura

propunere DEO:

Puterea limită termica monofazata* în funcție de secțiunea conductoarelor (la nivelul de joasă tensiune, Ul = 400 V, temperatura mediului ambiant de 30o C)

| Sectiune | Putere limita termică conductor Al | Putere limita termică conductor Cu |
| --- | --- | --- |
| mm2 | kW | kW |
| 1.5 | 2 | 3 |
| 2.5 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 7 |
| 10 | 7 | 9 |
| 16 | 9 | 11 |
| 25 | 12 | 15 |
| 35 | 14 | 18 |
| 50 | 17 | 21 |
| 70 | 21 | 27 |
| 95 | 25 | 32 |

*Notă: Pentru consum trifazat, puterile precizate în tabel se înmulţesc cu 3.

La aceste valori se pot aplica factori de corecţie în funcţie de temperatura mediului ambiant, natura izolaţiei etc., prin apelarea la un expert de terță parte.

Claudiu Sorin DUMBRĂVEANU

Director General DGPE

Alina TACHE

Director DPAE

Romulus TĂTAR

Sef SPAEE

Adina COSMA

Expert SPAEE

23.10.2020