ORDIN nr. ______________

pentru modificarea și completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014

Având în vedere prevederile art. 100 pct. 35 și ale art. 1771 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin

ORDIN

Art. I - Metodologia de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 31 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 3 – (1) În sensul prezentei metodologii, consumul tehnologic reprezintă cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de volum și de energie, necesară a fi consumată de către un OSD pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfășurării activității de distribuție a gazelor naturale.

(2) Consumul tehnologic al unui SD, calculat lunar de OSD și transmis anual la ANRE, conform prevederilor art. 13 alin. (2), este sumă a cantităților de gaze naturale achiziționate de OSD în vederea:”

- La articolul 4, literele i), z) și dd) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”i) M – masa moleculară, [kg/kmol];

-----------------

z) R – constanta universală a gazelor naturale [J/kg K];

----------------

dd) kA – permeabilitatea absolută a solului, [m2];”

- La articolul 4, după litera qq) se introduc două noi litere, literele rr) și ss) cu următorul cuprins:

” rr) condiții normale – condițiile în care temperatura gazelor naturale este TN=273,15K și presiunea gazelor naturale este pN=1,01325bar;

ss) condiții standard – condițiile în care temperatura gazelor naturale este TS=288,15K și presiunea gazelor naturale este pS=1,01325bar.”

- La articolul 6 alineatul (1) litera b), sintagma „se calculează cu formula” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, pentru fiecare tronson de conductă cu diametru și/sau lungime diferită, cu formula”.

- La articolul 6, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) ÷ (6) cu următorul cuprins:

„(4) În calculul volumului de gaze naturale prevăzut la alin. (1) lit. b) nu se iau în considerare  volumele de gaze naturale refulate din obiectivele aferente SD în vederea umplerii cu gaze naturale a tronsonului de conductă.

(5) În situația în care sunt înregistrate, în aceeași lună, mai multe umpleri ale tronsoanelor de conductă din cadrul SD, OSD înregistrează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(6) OSD înregistrează lunar informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 4, și transmite anual la ANRE consumul tehnologic din SD, conform prevederilor art. 13 alin. (2).”

- La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (1) Volumul de gaze naturale, exprimat în metri cubi în condiții standard de temperatură și presiune, injectat în SD existent, ca urmare a deciziei OSD/operatorului de transport și de sistem de creștere a presiunii de lucru, se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, pentru fiecare tronson de conductă cu diametru și/sau lungime diferită, cu formula:”

- La articolul 7 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) programul de lucru, foaia de manevră sau ordinul de serviciu.”

- La articolul 7, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

„(4) În situația în care sunt înregistrate, în aceeași lună, mai multe creșteri ale presiunii de lucru în conductele din cadrul SD, OSD înregistrează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(5) OSD înregistrează lunar informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 4, și transmite anual la ANRE consumul tehnologic din SD, conform prevederilor art. 13 alin. (2).”

- La articolul 8 alineatul (1), sintagma „se calculează cu formula” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, cu formula”.

- La articolul 8, alineatele (7) și (8) se abrogă.

- La articolul 8, figurile 1 și 2, precum și tabelele nr. 1 și nr. 2 se abrogă.

- La articolul 8 alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

(9) Diametrul echivalent al defectului se calculează cu formula:

De=2×Aπ

- unde:

- A – aria defectului*, [mm2].

* La formele geometrice neregulate, se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate pentru determinarea ariei defectului A.

- La articolul 8 alineatul (10), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;

- programul de lucru, foaia de manevră sau ordinul de serviciu.”

- La articolul 8, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

„(11) În situația în care sunt înregistrate, în aceeași lună, mai multe defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate suprateran, OSD înregistrează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(12) OSD înregistrează lunar informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 4, și transmite anual la ANRE consumul tehnologic din SD, conform prevederilor art. 13 alin. (2).”

- La articolul 9 alineatul (1), sintagma „se calculează cu formula” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, cu formula”.

- La articolul 9 alineatul (2), tabelul nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Tabelul nr. 3

Permeabilitatea absolută a solului

| Tip sol | Permeabilitatea absolută kA [m2] |
| --- | --- |
| Nisip tasat | (50 ÷ 100) x 10-12 |
| Pietriș | (200 ÷ 300) x 10-12 |
| Sol fără argilă | (10 ÷ 25) x 10-12 |
| Sol argilos/argilă | (0,7 ÷ 0,9) x 10-12 |

- La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Vâscozitatea dinamică prevăzută la alin. (2) se calculează cu formula:

μ=μN×TN+CT+C×TTN32

unde:

- p – presiunea gazelor naturale în condiții de lucru, [Pa];

- TN – temperatura gazelor naturale în condiții normale, [K];

- C - constanta ce depinde de natura gazului; pentru gaze naturale C = 168K;

- μN - vscozitatea dinamică în condiții normale; pentru gaze naturale μN=10,35 x 10-6 [Pa x s].”

- La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.

- La articolul 9, figurile 3 și 4, precum și tabelele nr. 4 și nr. 5 se abrogă.

- La articolul 9 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Diametrul echivalent al defectului se calculează cu formula:

De=2×Aπ

- unde:

- A – aria defectului*, [mm2].

* - La formele geometrice neregulate, se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate pentru determinarea ariei defectului A.”

- La articolul 9 alineatul (6), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;

f) programul de lucru, foaia de manevră sau ordinul de serviciu.”

- La articolul 9, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:

„(7) În situația în care sunt înregistrate, în aceeași lună, mai multe defecte ale obiectivelor din cadrul SD, montate subteran, OSD înregistrează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(8) OSD înregistrează lunar informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 4, și transmite anual la ANRE consumul tehnologic din SD, conform prevederilor art. 13 alin. (2).”

- La articolul 10 alineatul (1), sintagma „se calculează cu formula” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „se calculează lunar de OSD, dacă este cazul, cu formula”.

- La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Debitul de gaze naturale disipat, (Qs), se calculează cu formula:

QS=3600×f×π4×pd2-pr2×TSpS×ρS×Lr×Z×T×D5λ

unde:

- f - factorul pentru modelarea tipului de rupere;

- pd - presiunea absolută a gazelor naturale din conducta cu defect, pd=p+pa, [Pa];

- p – presiunea gazelor naturale în condiții de lucru, [Pa];

- pa – presiunea atmosferică, [Pa];

- pr - presiunea gazelor naturale în zona rupturii, [Pa];

- λ – coeficientul de pierdere hidraulică de sarcină se calculează cu formula lui Weymouth

λ=0,0094073D

- D – diametrul interior al conductei, [m];

- Ts – temperatura gazelor naturale în condiții standard, [K];

- ps - presiunea gazelor naturale în condiții standard, [Pa];

- ρS– densitatea gazelor naturale în condiții standard, prevăzută în buletinul de analiză cromatografică, [kg/m3];

- Lr – lungimea tronsonului de conductă afectat la rupere, cuprins între punctele de închidere ale gazelor naturale, situate în amonte, respectiv în aval de defect, [m];

- Z – factor de compresibilitate, se recomandă ca Z să se calculeze în conformitate cu SR EN ISO 12213-1:2010, SR EN ISO 12213-2:2010, SR EN ISO 12213-3:2010;

- T – temperatura gazelor naturale în condiții de lucru, [ K].”

- La articolul 10, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21) ÷ (24) cu următorul cuprins:

„(21) Temperatura gazelor naturale în condiții de lucru (T), prevăzută la alin. (2), este egală cu:

- temperatura multianuală a solului (T=284,15K), în cazul în care conducta este montată subteran;

- temperatura atmosferică, în cazul în care conducta este montată suprateran.

(22) Presiunea gazelor naturale în zona rupturii (pr), prevăzută la alin. (2), este egală cu:

- pr = p*, [Pa], în cazul curgerii în regim critic; presiunea critică p* se calculează conform prevederilor art. 8 alin. (5) lit. a);

- pr = 1,1 pa, [Pa], în cazul curgerii în regim subcritic.

(23) Regimul de curgere prevăzut la alin. (22) se determină în funcție de:

β*=2k+1kk-1

dacă:

- raportul β*≥papd , regimul de curgere prin ruptură este critic;

- raportul β*<papd, regimul de curgere prin ruptură este subcritic.

(24) Tipul ruperii se stabilește în funcție de diametrul echivalent al defectului, astfel:

- dacă diametrul echivalent al defectului (De) este mai mare sau egal decât diametrul interior al conductei, atunci ruperea este totală și factorul de modelare a tipului de curgere, prevăzut la alin. (2) este egal cu unu, respectiv:

De ≥ D atunci f = 1;

- dacă diametrul echivalent al defectului (De) este mai mic decât diametrul interior al conductei și mai mare sau egal cu decât jumătate din diametrul interior al conductei, atunci ruperea este parțială și factorul de modelare a tipului de curgere, prevăzut la alin. (2), este egal cu raportul dintre aria defectului și aria conductei în secțiune transversală, respectiv:

D2  ≤ De ˂ D  atunci   f =A ×4πD2 ;

- dacă diametrul echivalent al defectului (De) este mai mic decât jumătate din diametrul interior al conductei, respectiv:

De ˂ D2 ,

atunci ruperea se consideră defect al obiectivelor din cadrul SD, montate suprateran, și volumul de gaze naturale disipate se calculează conform prevederilor art. 8.”

- La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Diametrul echivalent al defectului se calculează cu formula:

, [m]

unde:

- A - ariei defectului*, [m2]

* - La formele geometrice neregulate, se recomandă folosirea metodei celor mai mici pătrate pentru determinarea ariei defectului A.”

- La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) OSD are obligația de a înregistra zilnic incidentele tehnice conform tabelului nr. 51.

Tabelul nr. 51

Incidente tehnice

| Nr. crt. | Data incidentului | SIRUTA | Strada | Nr. | Obiectiv SD afectat ( conducte, bransamente, statii, posturi ) | Lungimea estimată a tronsonului afectat | Timpul estimat in care s-au scurs gaze naturale | Volum estimat de gaze naturale evacuate in atmosfera | Tipul incidentului tehnic ( * ) rupere, lovire cu strapungere | Descrierea incidentului tehnic | Autorul probabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | [m] | [h] | [m3] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Notă: m3 sunt în condiții standard de presiune și temperatură

( * ) Nu sunt considerate incidente tehnice cele de natura coroziunilor, fisurilor și porilor ce pot apărea la obiectivele SD.”

- La articolul 10 alineatul (7), literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„f) documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;

g) programul de lucru, foaia de manevră sau ordinul de serviciu.”

- La articolul 10, după alineatul (7) se introduce două noi aliniate, alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:

„(8) În situația în care sunt înregistrate, în aceeași lună, mai multe incidente tehnice, OSD înregistrează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(9) OSD înregistrează lunar informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 4, și transmite anual la ANRE consumul tehnologic din SD, conform prevederilor art. 13 alin. (2).”

- Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Volumul de gaze naturale, exprimat în metri cubi în condiții standard de temperatură și presiune, disipat ca urmare a permeabilității conductelor din polietilenă, se calculează cu formula:

VS=CPD*LPE*p*pps*TsT*ZsZ, (m3/lună)

unde:

- CPD reprezintă un coeficient exprimat în m3/km/bar/lună stabilit pe baze experimentale având valoarea de 0,95/12.

(2) OSD înregistrează lunar informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 4, și transmite anual la ANRE consumul tehnologic din SD, conform prevederilor art. 13 alin. (2).”

- La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Volumul de gaze naturale corectat se calculează de OSD cu formula:

a) pentru echipamentele/sistemele de măsurare fără dispozitiv de corecție:

VCS=VFC×KP×KT;

b) pentru echipamentele/sistemele de măsurare cu dispozitiv de corecție PTZ:

KP=KT=1 și rezultă VCS=VFC;

c) pentru echipamentele/sistemele de măsurare cu dispozitiv de corecție de temperatură:

KT=1  și rezultă VCS=VFC×KP,

unde:

- KP – reprezintă factorul de corecție pentru presiune;

- KT  - reprezintă factorul de corecție pentru temperatură.”

- La articolul 12 alineatul (6), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) documentele justificative din care să reiasă valorile parametrilor de presiune și de temperatură a gazelor naturale;”

- La articolul 12, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:

„(7) OSD înregistrează toate volumele de gaze naturale calculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

(8) OSD înregistrează lunar informațiile care au stat la baza calculării volumelor de gaze naturale la alin. (1), în conformitate cu anexa nr. 4, și transmite anual la ANRE consumul tehnologic din SD, conform prevederilor art. 13 alin. (2).”

- După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121 cu următorul cuprins:

„Art. 121 - (1) Conversia volumelor de gaze naturale, prevăzute la art. 6 ÷ 12, în unități de energie se realizează aplicând formula:

E = V x Hs

unde:

- E – energia gazelor naturale – [MWh];

- V – volumul de gaze naturale, [m3], poate fi:

- Vs prevăzut la art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 și art. 12 alin. (1);

- Vsuplim prevăzut la art. 7 alin. (1);

- Vsol prevăzut la art. 9 alin. (1);

- Hs – puterea calorifică superioară [MWh/m3].

(2) Puterea calorifică superioară necesară calculului energiei prevăzute la alin. (1) este:

- cea prevăzută în anexa nr. 4 pentru art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) sau art. 10 alin. (1);

- cea aferentă zilei în care are loc creșterea presiunii de lucru a gazelor naturale pentru art. 7 alin. (1);

- medie aritmetică lunară a puterilor calorifice superioare din SD pentru art. 11;

- puterea calorifică superioară prevăzută în factura lunară a clientului final, pentru art. 12 alin. (1).

- La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 13 – (1) Informațiile privind consumul tehnologic din SD se transmit anual la ANRE și sunt certificate prin semnătură de reprezentantul legal al OSD sau de împuternicitul acestuia.

(2) OSD are obligația să transmită anual la ANRE, până la data de 20 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, pe adresa de email darag@anre.ro, în format electronic editabil, informațiile prevăzute la alin. (1), referitoare la:

a) consumul tehnologic din SD, prevăzut în tabelul nr. 52;

b) volumele de gaze naturale care nu se încadrează în consumul tehnologic din SD, prevăzute în tabelul nr. 53;

c) sistemele/mijloacele de măsurare montate la locurile de consum aferente clienților finali de gaze naturale, prevăzute în  tabelul nr. 54;

d) volumele de gaze naturale, datele și locurile în care s-au produs incidentele tehnice în SD, prevăzute la art. 132;

e) lungimea conductelor și a racordurilor la sfârșitul anului, prevăzute în tabelul nr. 55.

Tabelul nr. 52

Consumul tehnologic din SD

| Operatorul sistem distribuție gaze naturale | Articolul | Ianuarie |  | ...... |  | Decembrie |  | CT determinat conform art. 6 ÷ 12 |  | CTmax determinat conform art. 15 alin. (4) |  | CT final determinat conform art. 15 alin (2) și alin (3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m3/lună] | [MWh/lună] | [m3/lună] | [MWh/lună] | [m3/lună] | [MWh/lună] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [m3/an] | [MWh/an] | [m3/an] | [MWh/an] | [m3/an] | [MWh/an] |
|  |  | 1 | 2 | … | …. | 23 | 24 | 25=1+3+ 5+…+23 | 26=2+4 +6+…+24 | 27 | 28 | 29=min(Σ25;27) | 30=min(Σ26;28) |  |
|  | art. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | art.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | art.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | art.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | art.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | art.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | art.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ (Total) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cantitatea de gaze naturale intrată în SD în anul curent |  | Cantitatea de gaze naturale distribuită în anul curent Vd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Procent CT final din cantitatea de gaze naturale intrată în SD în anul curent | Procent CT final din cantitatea de gaze naturale distribuită în anul curent Vd |
| [m3/an] | [MWh/an] | [m3/an] | [MWh/an] |  |  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35=(30/32)x100 | 36=(30/34)x100 |

Notă: m3 sunt în condiții standard de presiune și temperatură

Tabelul nr. 53

Volumele de gaze naturale care nu se încadrează în consumul tehnologic din SD

| LUNA | Volumele de gaze naturale utilizate în scop administrativ de OSD în sediile aflate în proprietatea/ folosința acestuia |  | Volumele de gaze naturale necesare compensării pierderilor cauzate de incidente tehnice în SD, cu autor cunoscut |  | Volumele de gaze naturale necesare compensării pierderilor cauzate de incidente tehnice, cu autor necunoscut, dacă OSD nu deține înscrisuri din care să rezulte măsurile întreprinse pentru recuperarea prejudiciului |  | Volumele de gaze naturale necesare compensării pierderilor cauzate de apariția unor vicii de execuție ale obiectivelor din SD aflate în perioada de garanție |  | Volumele de gaze naturale necesare compensării pierderilor cauzate de intervențiile neautorizate ale terților asupra echipamentelor/sistemelor de măsură, respectiv |  |  |  | Volumele de gaze naturale necesare compensării pierderilor generate de folosirea instalațiilor clandestine racordate la SD |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării acestora |  | ocolirea indicațiilor acestora, prin realizarea de instalații clandestine |  |  |  |  |  |
|  | [m]3 | [MWh] | [m3] | [MWh] | [m3] | [MWh] | [m3] | [MWh] | [m3] | [MWh] | [m3] | [MWh] | [m3] | [MWh] | [m3] | [MWh] |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=1+3+...+13 | 16=2+4+...+14 |
| Ianuarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: m3 sunt în condiții standard de presiune și temperatură

Tabelul nr. 54

Sistemele/mijloacele de măsurare montate la locurile de consum aferente

clienților finali de gaze naturale

| Nr. crt. | Tip sistem/mijloc de măsurare | Numărul total al sistemelor/mijloacelor de măsurare montate la clienții finali de gaze naturale, actualizat la sfârșitul anului ........ | Montate în interiorul clădirilor |  |  | Montate în exteriorul clădirilor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cu dispozitiv de corecție în funcție de presiune, temperatură, compresibilitate | cu dispozitiv de corecție în funcție de temperatură | fără dispozitiv de corecție | cu dispozitiv de corecție în funcție de presiune, temperatură compresibilitate | cu dispozitiv de corecție în funcție de temperatură | fără dispozitiv de corecție |
|  |  | [buc] | [buc] | [buc] | [buc] | [buc] | [buc] | [buc] |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 55

Lungimea conductelor și a racordurilor la sfârșitul anului

| Obiective sector gaze naturale | Situația la sfârșitul anului precedent celui pentru care se raportează consumul tehnologic |  |  |  |  |  | Situația la sfârșitul anului pentru care se raportează consumul tehnologic |  |  |  |  |  | Situația diferențe dintre anul pentru care se raportează consumul tehnologic și cel precedent |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de distribuție, regim de presiune * |  |  |  |  |  | Sistem de distribuție, regim de presiune * |  |  |  |  |  | Sistem de distribuție, regim de presiune * |  |  |  |  |  |
|  | Conducte distribuție [km] |  | Racorduri [km] |  | Racorduri [buc.] |  | Conducte distribuție [km] |  | Racorduri [km] |  | Racorduri [buc.] |  | Lungimi conducte distribuție [%] |  | Lungimi racorduri [%] |  | Bucăți racorduri [%] |  |
|  | OL | PE | OL | PE | OL | PE | OL | PE | OL | PE | OL | PE | OL | PE | OL | PE | OL | PE |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=7-11x100 | 14=8-22x100 | 15=9-33x100 | 16=10-44x100 | 17=11-55x100 | 18=12-66x100 |
| Sistem de distribuție a gazelor naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magistrală directă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: * se completează distinct pentru regim de presiune înaltă/medie/redusă/joasă

- La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În situația în care data prevăzută la alin. (2) este declarată zi liberă sau zi nelucrătoare, obligația se consideră îndeplinită dacă informațiile se transmit de OSD în prima zi lucrătoare.”

- După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 și 132 cu următorul cuprins:

„Art. 131  - (1) OSD are obligația să ia în considerare, la stabilirea programului de lucru,  în planul de investiții aferent unei perioade de reglementare, precum și în planurile anuale de investiții, reducerea nivelurilor consumurilor tehnologice din SD.

(2) ANRE nu ia în considerare cantitățile de gaze naturale aferente consumului tehnologic din SD, transmise de OSD, în situațiile în care datele și informațiile introduse, în tabelele nr. 52 și nr. 53:

a)	au fost transmise după data prevăzută la art. 13 alin. (2);

b)	sunt completate incorect și/sau sunt incomplete;

c)	nu respectă structurile prevăzute în tabele;

d)         au fost obținute în urma aplicării incorecte a formulelor de calcul din prezenta metodologie.

Art. 132 - În situația în care OSD a recuperat prejudiciul aferent volumului de gaze naturale disipat ca urmare a unui incident tehnic în SD, acesta are obligația să notifice ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare de la data recuperării și în prima raportare anuală ce are loc după data în care s-a emis notificarea prevăzută anterior, următoarele:

- data și locul în care s-a produs incidentul tehnic în SD;

- volumul de gaze naturale, exprimat în unități de volum și în unități de energie în condiții standard de presiune și temperatură, aferent prejudiciului în vederea eliminării acestuia de către ANRE din cadrul consumului tehnologic anual al SD luat în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale.”

- La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Reducerea consumului tehnologic anual din SD constă în:

- întreținerea/repararea/modernizarea/reabilitarea/înlocuirea, în regim de urgență, a tronsoanelor de conductă ale SD la care au fost constatate periodic pierderi de gaze naturale;

- intensificarea activității de detectare a pierderilor de gaze naturale;

- remedierea, în regim de urgență, a neetanșeităților constatate la obiectivele din sectorul gazelor naturale;

- modernizarea stațiilor de protecție catodică în vederea depistării la timp a locurilor deteriorării izolației la conductele din oțel;

- diminuarea factorilor care conduc la producerea coroziunii conductelor de gaze naturale etc.”

- La articolul 15 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Consumul tehnologic maxim anual precizat la alin. (1) se determină de către OSD după cum urmează:”

- La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) OSD are obligația să notifice ANRE toate modificările/completările referitoare la nominalizarea și responsabilizarea persoanelor cu atribuții de conducere implicate în procesul de validare, în termen de 15 zile de la producerea acestora.”

- Anexa nr. 1 se abrogă.

Art. II - Operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ