[image: image1.png]Transelectrica





Aviz A.N.R.E. nr.


                                                                                                  APROBAT









 p. DIRECTOR GENERAL
                                                                                                                        Octavian LOHAN 








Director General Adjunct CS







PROCEDURA OPERATIONALA
Definirea situatiilor de urgenta pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate restrictiona dreptul participantilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigata in cazul licitatiilor si modificarea operativa a acestora
Cod: TEL – 07.III AV – DN/103 







    Standarde aplicabile: ISO 9001/2008
        ISO 14001/2004
        OHSAS 18001/2007


                                              Exemplar nr.:

    Revizia: 1
Avizat:     DIRECTOR  DIRECTIA OPERATIVA 

               Marian CERNAT

Verificat: Sef DEC

                Cornel Ion ERBASU

Intocmit: Manager energetic RAF
                Virgiliu IVAN
Drept de proprietate:

Prezenta procedura este proprietatea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea si utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisa numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA S.A.

- februarie 2012 -

LISTA DE CONTROL A REVIZILOR


Documentul actualizat:

1. Definirea situatiilor de urgenta pentru care CN Transelectrica SA poate restrictiona dreptul participantilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigata in cazul licitatiilor si modificarea operativa a graficelor de schimb notificate.
         2. COD: TEL – 07.III AV – DN/103
	Nr.

rev
	Continutul reviziei
	Autorul reviziei

	
	
	Nume si prenume
	Semnatura / Data

	1

	Revizia „0“ a procedurii, cu titlul „Conducerea operativa a SEN in cazul necesitatii modificarii operative a graficelor de schimb notificate” a fost avizata in CTES CNTEE Transelectrica SA in anul 2009, cu avizul nr. 219/2009. 

Din septembrie 2009 pana in mai 2011 titlul si continutul procedurii au fost modificate in conformitate cu cerintele ANRE (care a consultat si participantii la Piata de Energie). Titlul procedurii a devenit „Definirea situatiilor de urgenta pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate restrictiona dreptul participantilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigata in cazul licitatiilor si modificarea operativa a graficelor de schimb notificate“.
Prin revizia 1 s-au actualizat:

- prima pagina (pagina de semnaturi si titlul)

- s-au facut modificarile necesare aplicarii in concordanta cu „Hotararea de Guvern privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica”.
	
	


CUPRINS












       Pag.



Pagina frontala.................................................................

1



Lista de control a reviziilor..............................................

2


Cuprins............................................................................

3



1. Scop............................................................................

4



2. Domeniu de aplicare...................................................

4



3. Definitii si prescurtari.................................................

4



4. Documente de referinta...............................................

6


5. Responsabilitati........................................................... 

6


6. Mod de lucru………....................................................           8


7. Rapoarte si inregistrari..................................................
         12


8. Aplicabilitate................................................................         12
1. SCOP

Procedura stabileste urmatoarele aspecte:


- definirea situatiilor de urgenta pentru care C.N. Transelectrica S.A. poate restrictiona dreptul participantilor de a utiliza capacitatea de interconexiune castigata in cazul licitatiilor;


- modul in care se modifica graficele notificate de import sau export si tranzit de energie electrica in conditii transparente si nediscriminatorii, pentru toti participantii la piata de energie.
2. DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile procedurii se aplica de catre CN Transelectrica SA, prin structurile organizatorice implicate. 
3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1. Definitii:
- Conform ENTSO-E Operational Handbook;
- Conform Codului Tehnic al RET, revizia1, – Partea a III-a: Regulament pentru conducerea prin dispecer in Sistemul Electroenergetic National;
- Conform cu „Regulamentul general de manevre in instalatiile de medie si inalta tensiune“ – NTE 009/10/2010 aprobat prin ordinul nr. 25/2010 al Presedintelui ANRE;
- Conform Codului Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica;
Ajutor de avarie – energia transferata dintr-un SE in alt SE pe o perioada convenita la cererea unuia dintre TSO-uri, pentru a realiza functionarea  sigura la parametri normati ai SE;
Capacitate Disponibila de Interconexiune(ATC) – partea Capacitatii Nete de Interconexiune ce a ramas disponibila pentru activitati comerciale ulterioare dupa fiecare faza a procedurilor de alocare;
Capacitate Totala de Interconexiune(TTC) – puterea maxima care poate fi utilizata in mod continuu la transferul energiei intre SEN si sisteme electroenergetice vecine cu care se functioneaza sincron, cu respectarea criteriilor de siguranta in functionare a SE;
Capacitate Neta de Interconexiune(NTC) – puterea maxima care poate fi utilizata in mod continuu la transferul energiei electrice  intre SEN si sistemele electroenergetice vecine cu care se functioneaza sincron si cu respectarea marjei de siguranta (TRM);
Criteriul (N-1) – regula conform careia, dupa defectarea unui singur element de retea (cum ar fi: o linie electrica, un transformator, un grup generator sau in unele cazuri o bara de statie electrica), elementele ramase in functiune trebuie sa poata face fata schimbarilor circulatiilor de curenti in retea provocate de aceasta singura defectare.

Criteriul este satisfacut daca o contingenta simpla nu are ca efect:


- intreruperi in alimentarea consumatorilor de energie electrica;


- trecerea intr-un regim stationar de functionare in care exista depasiri ale limitelor admisibile ale curentului (stabilite pentru durata nedeterminata si, respectiv, pe durata limitata de timp) si tensiunii care au drept consecinta deteriorari de echipamente;


- trecerea intr-un regim stationar de functionare in care valorile tensiunii nu se incadreaza in benzile admisibile; 

- depasiri ale limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit in noduri;
- pierderea stabilitatii SEN;


- declansarea altor echipamente din RET, cu exceptia celor care declanseaza prin automatizari prevazute special impotriva extinderii unei avarii in situatia respectiva;


- pierderea caracterului unitar al SEN;
Grafic de export – cantitatea comerciala de energie electrica programata a fi livrata orar din SEN de catre un participant la piata ATC, in alt SE;
Grafic de import – cantitatea comerciala de energie electrica  programata  a fi livrata orar din alte SE in SEN de catre un participant la piata ATC;
Import in antena – functionarea sincrona a unuia sau mai multor generatoare izolat/izolate dintr-un SE pe o linie de interconexiune din alt SE fara consum in statia de racord a generatorului/generatoarelor sincrone;
Insula pasiva de consum – o zona de retea a unui SE care nu contine grupuri generatoare sincrone, izolatǎ electric si electromagnetic de restul sistemului, alimentata radial prin una sau mai multe linii de interconexiune, din alt SE;
Marja de Siguranta a unei Interconexiunii (TRM) – o parte din Capacitate Totala de Interconexiune rezervata pentru a garanta siguranta functionarii interconectate, avand in vedere incertitudinile calculului valorii Capacitatii Totale de Interconexiune (TTC);
Notificare Fizica – Document care stabileste programul de realizare a productiei nete, a schimburilor si a consumului de energie electrica in SEN, precum si al exporturilor sau importurilor, conform tranzactiilor bilaterale pe care participantii la piata le-au incheiat;
Piata zilnica de alocare ATC – piata de alocare zilnica a capacitatii disponibile de interconexiune internationala;
Sectiune externa (transfrontaliera) – totalitatea liniilor de interconexiune  prin care  SEN  functioneaza sincron cu unul sau mai multe sisteme electroenergetice vecine;
Sold orar programat total al SEN – suma algebrica a graficelor de schimb orare notificate si a ajutoarelor de avarie primite sau acordate, intre SEN si SE vecine pe liniile de interconexiune;
Sold orar programat SEN – suma algebrica a graficelor de schimb orare notificate si a ajutoarelor de avarie primite sau acordate, intre SEN si SE vecine pe liniile de interconexiune prin care se functioneaza sincron (inclus in regulatorul de frecventa – putere);
Tranzit de energie electrica prin SEN – transferul de energie electrica intre doua  SE utilizand reteaua electrica de transport a SEN.
Ziua D – ziua de operare in timp real a SEN pentru care a fost facuta programarea de catre– DEN.
3.2. Prescurtari:
AAC – Already Allocated Capacity.Capacitate de transfer deja alocata;
ATC – Available Transfer Capacity.Capacitate disponibila de Interconexiune;
NTC – Net Transfer Capacity – Capacitate neta de interconexiune;
TRM – Transmission Reliability Margin. Marja de Siguranta a Interconexiunii Internationale);

TTC – Total Transfer Capacity. Capacitate Totala a Interconexiunii;

DEN – Dispecerul Energertic National

DEC – Dispecerul Energetic Central;
SEN – Sistemul Electroenergetic National;
SE – Sisteme Electroenergetice;
RAF – compartimentul Regimuri  si Analiza Functionarii;
PE – compartimentul Piata de echilibrare;
POS – compartimentul Planificare Operationala Sistem;
DC – Directia Comerciala a CN Transelectrica SA;
PCO – Personal de comanda operativa;
OTS – Operator de Transport si de Sistem;
PAR – Program Anual de Retrageri din exploatare a echipamentelor si instalatiilor din RET din autoritatea de decizie DEC
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Legea energiei electrice nr. 13 / 09.01.2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Tehnic al RET, revizia 1, –  Partea a III-a: Regulament pentru conducerea prin dispecer in Sistemul Electroenergetic National;
- Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica (aprobat prin ordin al Presedintelui ANRE nr. 25/2004);
- ENTSO-E Operational Handbook Policy 5;
- Procedura operationala „Inregistrarea in sistemul pietei de echilibrare a tranzactiilor“ – cod TEL – 07.VI – ECH – DN/237;

- Procedura operationala „Continutul si formatul cadru al notificarilor“ – cod TEL – 07.VI – ECH – DN/204;

- Procedura operationala „Determinarea si armonizarea capacitatilor nete de schimb (NTC)“ – cod TEL – 07. III SEI – DN/99;

- Procedura operationala „Alocarea capacitatii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine“ – cod TEL – 01.06;
- Procedura operationala „Elaborarea procedurilor operationale si de asigurarea calitatii“ – cod TEL – 03.01;
- Procedura operationala „Elaborarea instructiunilor tehnice interne pentru conducerea prin dispecer a SEN“, revizia 2 – cod TEL – 07.IV DOC – DN/161.
- Indrumar privind criteriile de identificare a starilor critice in functionarea Sistemului energetic si masuri pentru limitarea avariilor - PE 140/79.
5. RESPONSABILITATI

5.1. POS
5.1.1. – stabileste sectiunile externe, pe directii de calcul;
5.1.2. – stabileste TTC, TRM, NTC anual si lunar atat  pe total  SEN cat si pe granite sau directii;
5.1.3. – convine cu OTS-urile vecine valorile NTC pentru liniile sau grupurile de linii de interconexiune in concordanta cu regulile si recomandarile ENTSO-E;
5.1.4. – nominalizeaza punctele slabe sau critice si indica echipamentele si regimurile ce impun conditii limitative.
5.2. PE
5.2.1. – pentru fiecare participant la piata de ATC platforma informatica a PE verifica gradul orar de utilizare al ATC, semnaland neconformitatile constatate participantilor implicati;

5.2.2. – verifica soldul orar programat pentru reglajul frecventa - putere si-l compara cu NTC armonizat;
5.2.3. – modifica graficele de schimb, la solicitarea RAF, in ziua D-1 pentru ziua D;
5.2.4. – notifica prin sistemul informatic al Pietei de Echilibrare participantilor la piata implicati orice modificari ale graficului de schimb: cantitati si perioade. Avertizeaza prin e-mail participantii despre modificarea graficelor de schimb si necesitatea consultarii sistemului informatic al Pietei de Echilibrare;
5.2.5. – notifica prin mail Directiei Comerciale a Transelectrica modificarile graficelor de schimb efectuate;
5.2.6. – in timpul zilei D (07:30 – 20:00) opereaza reducerea schimburilor externe dispusa de DEC cu cantitatile stabilite la punctul 5.4.5;

5.3. RAF
5.3.1. – verifica zilnic, prin calculul, regimurile stationare de functionare a SEN, respectarea criteriului N-1 si a conditiilor de stabilitate statica (prin utilizarea modelului intern si extern de retea);
5.3.2. – identifica si localizeaza punctele critice si stabileste masurile necesare;
5.3.3. – informeaza imediat conducerea DEN despre necesitatea modificarii graficelor de schimb pentru ziua urmatoare; propune spre aprobare conducerii DEN cantitatile orare si intervalele de operare a modificarii graficelor de schimb notificate; 
5.3.4. – solicita PE operarea modificarii graficelor de schimb notificate pentru ziua urmatoare.
5.4. DEC
5.4.1. – conduce functionarea SEN in timp real;
5.4.2. – efectueaza on-line calcule de regim stationar in urmatoarele cazuri:
· abateri de la programul de functionare a SEN si a liniilor de transport cu influenta majora asupra functionarii interconexiunii imediate;
· incidente (retrageri din exploatare accidentale sau declansari de linii de interconexiune);
5.4.3. – actioneaza in comun cu dispecerii SE vecine pentru eliminarea starilor periculoase identificate in procesul de conducere a SE si in urma calculelor de regim efectuate;
5.4.4. – informeaza conducerea DEN asupra starilor critice identificate precum si a masurilor dispuse;
5.4.5. – in ziua D decide, in caz de necesitate, modificarea capacitatilor alocate intrazilnic si/sau graficelor de schimb notificate cu o cantitate si pe o perioada impusa de realizarea unei functionari sigure;
5.4.6. – in ziua D, in intervalul 07:30 – 20:00, dispune SPE operarea modificarii capacitatilor alocate intrazilnic si/sau graficelor de schimb notificate cu cantitatile si perioada stabilite la punctul 5.4.5.;
5.4.7. – in ziua D, in perioada de noapte (00:00 – 07:30 si 20:00 – 24:00), daca este cazul, opereaza modificarea graficelor de schimb notificate cu cantitatile si perioada stabilite la punctul 5.4.5.

5.5. DC Transelectrica:

5.5.1. -  ia act de notificarile primite de la SPE privind modificarile graficelor de schimb efectuate in vederea intocmirii documentelor necesare decontarii implicate de modificarile graficelor de schimb efectuate.
Pentru reducerile de capacitate alocate prin licitati lunara si anuala, inainte de notificarea graficelor de schimb aferente, participantii sunt despagubiti prin returnarea costului aferent capacitatii reduse.

Pentru reducerea de capacitate alocata prin licitatie zilnica si intrazilnica, despagubirea participantului consta in faptul ca nu mai plateste aceasta capacitate.

Pentru reducerile de capacitate aferente graficelor de schimb deja notificate participantul este despagubit prin returnarea costului aferent capacitatii reduse (aplicand principiul use it or lose it se considera ca participantului i se reduce doar capacitatea aferenta graficului de schimb notificat redus) plus o despagubire reprezentand 10% din costul aferent capacitatii reduse. 

Pentru reducerile de capacitate in situatia de Forta Majora se returneaza doar costul capacitatii reduse.
6. Modul de lucru
6.1. Aspecte generale
Se definesc urmatoarele sectiuni externe, totala sau pe directii:
6.1.1. Sectiuni externe pe directii si granite – cu functionare sincrona:

a) Sectiunea Romania – Bulgaria:
- LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja;
- LEA 400 kV Tantareni – Kozlodui 1, 2;
- LEA 400 kV Isaccea – Varna;
b) Sectiunea Romania – Serbia:

- LEA 400 kV Portile de Fier – Djerdap;
c) Sectiunea Romania – Ungaria:

- LEA 400 kV Arad – Sandorfalva;
- LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba;
d) Sectiunea 400 kV Romania – Ucraina (Western Power Sistem):
- LEA 400 kV Rosiori – Mukacevo;
6.1.2. Sectiuni cu functionare insulara sau in antena:

a) Sectiunea  Romania – Serbia :
- LEA 110 kV Ostrovul Mare – Djerdap 2 (Kusjak);
- LEA 110 kV Gura Vaii – Sip;
- LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda;
b) Sectiunea Romania – Republica Moldova:

- LEA 400 kV Isaccea – Vulcanesti;
- LEA 110 kV Stanca – Costesti;
- LEA 110 kV Cioara – Husi;
- LEA 110 kV Tutora – Ungheni.
Schimburile transfrontaliere de energie electrica prin liniile definite la punctul 6.1.2 se efectueaza astfel:

- functionarea in insule pasive de consum. Ele se realizeaza in urma acordului Transelectrica la solicitarea distribuitorilor si al furnizorilor implicati in activitatea comerciala aferente insulei respective si asumarea de catre acestia a inconvenientelor inerente unui regim cu siguranta redusa de functionare (cu mentiunea ca pe L110 kV Tutora – Ungheni se poate face doar export in regim de insula pasiva, iar pe LEA 110 kV Stanca – Costesti poate functiona sincron TH Stanca in insula).
- functionarea in antena pe LEA 110 kV Ostrovul Mare – Djerdap 2 (Kusjak) realizand export sau import cu generatoare de la CHE Portile de Fier II/Djerdap II sau pe LEA 110 kV Stanca – Costesti cu CHE Stanca/Costesti.
Realizarea graficelor de schimb notificate este garantata ferm in regim normal de functionare (exceptie fac situatiile de urgenta mentionate mai jos) cu respectarea conditiilor de siguranta.
6.2. Definirea situatiilor de urgenta in care trebuie modificate capacitatile alocate

TTC anual si lunar este calculat si asigurat ferm pe perioada respectiva in conditiile respectarii PAR, programului lunar de retrageri si programului de functionare avand in vedere conditiile impuse de realizarea sigurantei in functionare a SEN respectand criteriul N-1. Diminuarea capacitatii alocate se poate datora indisponibilitatii unor echipamente, retrageri din exploatare accidentale sau tranzite fizice de putere imprevizibile in interconexiune.

Capacitatile alocate se modifica, ca ultima masura de reglaj, la solicitarea unui OTS vecin sau la initiativa DEN numai  daca in urma efecturii unor calcule de regim stationar, epuizand toate mijloacele de reglaj al regimului de functionare (modificarea structurii productiei interne, modificarea configuratiei – topologiei – echipamentelor din retea, anularea unor retrageri din exploatare sau redarea in exploatare inainte de termen a unor echipamente, compensari - ajutoare de avarie - cu vecinii de interconexiune, alimentarea in regim insular a unor consumuri etc), SEN se afla in una din urmatoarele situatii de urgenta:

a) nu este respectat criteriul de siguranta N-1  ;
b) nu sunt asigurate rezervele secundare/tertiare 
c) aparitia unor  fenomene de instabilitate de unghi sau tensiune;
d) perturbatii extinse in interconexiune (separari de zone de retea, oscilatii interzonale etc.) care impun adaptarea valorii capacitatilor alocate la noua stare de functionare a interconexiunii.
e) suprasarcini - depasind limita termica sau limita permisa de elementele de protectii, automatizari pe echipamentele RET inclusiv liniile transfrontaliere de interconexiune cu alte SE;
f) nivel critic al tensiunii in nodurile de control ale RET (U<180 kV la 220 kV, U<360 kV la 400 kV);
g) nivel critic al frecventei: f <49.00 Hz
h) scaderea (tendinta de scadere conduce la nerespectarea  Programului de iarna pentru luna respectiva) rezervelor de energie din principalele lacuri de acumulare sub limita  Programului de iarna. Consecintele nerespectarii Programului de iarna sunt: 

· neasigurarea serviciilor tehnologice de sistem pe o perioada de cel putin o luna calculate  pe baza contractului de servicii tehnologice de sistem cu producatorul Hidroelectrica;
· necompensarea, in situatie de avarie, a indisponibilizarii celui mai mare grup din sistem timp de o luna;
Necesitatea refacerii rezervelor de energie in principalele lacuri de acumulare rezulta si din necesitatea compensarii diminuarii productiei termo generate de dificultati in aprovizionarea cu combustibil (carbune, gaz metan, pacura) in anumite situatii de conditii climaterice deosebite.

Situatia de urgenta prevazuta la aliniatul h) constituie criteriu de reducere a capacitatiilor alocate numai pe baza unei Hotarari de Guvern explicite (sau echivalent) si strict pe perioada prevazuta in Hotararea de Guvern.
6.3. Modificarea capacitatilor alocate inainte de notificarea graficelor de schimb aferente
In situatiile descrise la punctul 6.2 , reducerea capacitatilor alocate se face proportional (pro rata) si nediscriminatoriu, pe granita si sens in urmatoarea ordine de prioritate:
1. capacitatii alocate prin licitatia intrazilnica

2. capacitatii alocate prin licitatia zilnica

3. capacitatii alocate prin licitatia lunara

4. capacitatii alocate prin licitatie anuala.
Daca momentul reducerii capacitatilor alocate este inainte de inchiderea portilor pentru notificarea graficelor de schimb aferente atunci reducerea de capacitate se face proportional cu valoarea capacitatilor alocate pe granita si sens pana la limita de capacitate suportata de regimul de functionare respectiv al SEN.(Se considera situatia limita in care intreaga capacitate alocata ramasa va fi utilizata.)  
Daca reducerea capacitatilor alocate se face pentru alocarea anuala si lunara atunci la alocarea zilnica si intrazilnica se anuleaza intreaga capacitate alocata (pe directia si sensul  respectivDaca reducerea capacitatiii alocate se face pentru alocarea zilnica atunci la alocarea intrazilnica se anuleaza intreaga capacitate alocata (pe directie si sensul respectiv ) 

6.4. Modificarea capacitatilor alocate dupa notificarea graficelor de schimb aferente
In situatiile descrise la punctul 6.2, reducerea capacitatilor alocate aferente graficelor de schimb (se aplica principiul ”use it or lose it” si deci capacitatea alocata  coincide cu notificarea graficului de schimb) se face proportional (pro rata) si in mod nediscriminatoriu, pe granita si sens in urmatoarea ordine de prioritate:

1. capacitatii alocate prin licitatia intrazilnica

2. capacitatii alocate prin licitatia zilnica

3. capacitatii alocate prin licitatia lunara

4. capacitatii alocate prin licitatie anuala.
Daca momentul reducerii capacitatilor alocate este dupa inchiderea portilor de notificare a graficelor de schimb aferente atunci reducerea de capacitate se face proportional cu valoarea graficelor de schimb notificate  pe granita si sens pana la limita de capacitate suportata de regimul de functionare respectiv al SEN.(Se aplica principiul ”use it or lose it” si deci capacitatea alocata  coincide cu notificarea graficului de schimb). 

Daca reducerea capacitatilor alocate se face pentru alocarea anuala si lunara, inainte de alocarea zilnica atunci la alocarea zilnica si intrazilnica se anuleaza intreaga capacitate alocata (pe directia si sensul  respectiv). 

Daca reducerea capacitatiii alocate se face dupa inchiderea portilor de notificare pentru alocarea zilnica atunci la alocarea intrazilnica se anuleaza intreaga capacitate alocata (pe directie si sensul respectiv). 

6.5 Modul de realizare a reducerilor de capacitate alocata

Reducerea capacitatii alocate se initializeaza astfel:

- in ziua D-1, in activitatea de programare a functionarii SEN pentru ziua D;

- in ziua D, in activitatea de operare in timp real a SEN.

6.5.1. Reducerea capacitatii alocate  in ziua D-1 pentru ziua D:
A) Daca in urma calculelor de regim stationar efectuate de RAF privind functionarea SEN pentru ziua D,precum si aparitia uneia din situatiile prevazute la punctul 6.2., rezulta ca singura solutie viabila privind functionarea sigura a SEN reducerea capacitatii alocate se actioneaza astfel:
- RAF informeaza conducerea DEN despre necesitatea  reducerea capacitatii alocate pentru ziua urmatoare si ii propune spre aprobare cantitatile orare reduse pro rata, intervalele de operare a modificarii graficelor de schimb notificate, granita si sensul. Se vor preciza si cauzele care au condus la aceasta solutie;
- dupa aprobarea de catre conducerea DEN a reducerea capacitatii alocate pentru ziua urmatoare (ziua D), RAF solicita PE operarea reducerilor de capacitatii alocate pentru ziua urmatoare, mentionand: cantitatile orare reduse, intervalele orare in care s-a operat reducerea, granita si sensul precum si cauza care a dus la necesitatea modificarii;
- PE notifica prin platforma informatica a Pietei de Echilibrare si e-mail  participantii la piata de alocare a capacitatii despre reducerea capacitatii alocate si cauzele care au condus la necesitatea reducerii; 
- PE operareza modificarile in platforma informatica a Pietei de Echilibrare si le publica pe site-ul www.transelectrica.ro, mentionand: cantitatile orare reduse, intervalele orare in care s-a operat reducerea, granita si sensul precum si cauza care a dus la necesitatea reducerii;
- PE comunica prin e-mail participantilor la piata de alocarea a capacitatii reducerea capacitatilor alocate, intervalele de timp, directia si sensul si le solicita sa consulte platforma informatica a Pietei de Echilibrare

- PE notifica catre DC-Directia Comerciale a Transelectrica reducerile capacitatilor alocate efectuate.
B) Solicitarea de modificarea pro rata a capacitatilor alocate poate sa fie facuta si de catre partenerii de interconexiune, responsabilitatea deciziei de modificare a lor revenind solicitantului. RAF in acest caz se conformeza solicitarii, reface calculele cu noile valori ale graficelor de schimb si daca nu are obiectiuni informeaza conducerea DEN si transmite solicitarea la PE pentru realizarea modificarilor si informarea participantilor la piata de ATC in cauza si DC Transelectrica.
6.5.2. Modificarea in ziua D a capacitatilor alocate:
A) In ziua D in cursul activitatii de operare in timp real a SEN, ori de cate ori schema (regimul) de functionare a SEN este sensibil  diferit de cel programat (topologie, generare, consum, sold etc.) dispecerul energetic din tura DEC efectueaza calcule de regim stationar. Daca in urma calculelor de regim efectuate se impune ca singura solutie viabila modificarea pe un anumit interval de timp directie si sens a capacitatilor alocate cu o anumita valoare (cantitate) se actioneaza astfel:

- dispecerul energetic comunica rezultatul calculelor sefului de tura DEC;

- seful de tura DEC certifica corectitudinea datelor si ia decizia de modificare pro rata a capacitatilor alocate, stabilind valorile cu care se modifica, intervalele in care opereaza modificarea, sensul si directia;

- seful de tura DEC informeza conducerea DEN si cu acceptul acesteia informeaza si dispecerii SE vecine din interconexiunea sincrona asupra deciziei luate; de asemenea va preciza si cauzele care au condus la luarea acestei decizii;
- daca modificarea capacitatilor alocate trebuie efectuata in perioada 07:30 – 22:00, seful tura DEC dispune PE operarea modificarilor in platforma informatica a PE;

- daca modificarea capacitatilor alocate trebuie efectuata in perioada 00:00 – 07:30 si 22:00 – 24:00, seful tura DEC sau dispecerul energetic operareaza modificarile in platforma informatica a PE;
- PE informeaza DC Transelectrica atat verbal cat si in scris in intervalul 08:00 – 16:00 ale fiecarei zile lucratoare despre toate modificarile capacitatilor alocate ce s-au efectuat in cursul zilei si in ziua anterioara dupa ora 16:00;
- daca modificarile capacitatilor alocate s-au efectuat in zile de weekend sau in zile de sarbatori legale, PE informeaza DC Transelectrica  atat verbal cat si in scris in intervalul 08:00 – 16:00 al primei zile lucratoare dupa ziua in care s-au facut modificarile, despre reducerile operate in zilele respective;
- PE, imediat ce a primit decizia de modificare a capacitatilor alocate de la seful tura DEC, informeza prin platforma informatica a Pietei de Echilibrare si publicare pe site www.transelectrica.ro, participantii la piata de alocare de capacitate afectati de aceasta modificare si efectueaza toate operatiunile corespunzatoare reglementarilor legale si contractuale. Informatia trebuie sa contina: cantitatile orare reduse, intervalele orare in care s-a operat sau se va opera reducerea, granita si sensul precum si cauza care a dus la necesitatea modificarii.
B) Solicitarea de modificarea pro rata in ziua D a capacitatilor alocate poate sa fie facuta si de catre dispecerii SE vecine (din interconexiunea imediata), cu precizarea cauzelor care au condus la necesitatea efectuarii acestei modificari precum si a intervalului; responsabilitatea deciziei de modificare a capacitatilor alocate va reveni solicitantului. In acest caz, seful de tura DEC se conformeza solicitarii, reface calculele/dispune dispecerului energetic refacerea calculelor cu noile valori ale graficelor de schimb si daca nu are obiectiuni informeaza conducerea DEN si transmite solicitarea la SPE pentru realizarea modificarilor si informarea participantilor la piata implicati  si DC Transelectrica.
7. INREGISTRARI
7.1. Toate dispozitiile si actiunile DEC se consemneza in Registrul operativ.
7.2. Masurile de reglaj cu caracter special se consemneaza de catre RAF in programul de functionare, ca indicatii de regim.
7.3. Modificarile capacitatilor alocate, cantitatile cu care se reduc, perioada in care se reduc   si situatia/situatiile de urgenta care au condus la aceste modificari se consemneza la DEC si la PE in documentele operative similar orcarui eveniment din SEN si sunt publicate pe site –ul www.transelectrica.ro in termen de cel mult 3 zile de la data consemnarii situatiei de urgenta si aplicarea masurilor de reducere a capacitatilor alocate.
8. APLICABILITATE

Prezenta Procedura se aplica dupa avizarea de catre ANRE.
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE














