
Ordin nr. .. din  ....           

privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul

de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4) lit. b), art. 40 alin.(5), art. 43 alin (1) şi alin. (2), art. 44, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art.52, art. 53 și art. 192 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice,   
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru schimbul de date între operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.

 Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte,

Dumitru Chiriță

ANEXA
METODOLOGIA PENTRU SCHIMBUL DE DATE ÎNTRE OPERATORUL DE TRANSPORT ȘI SISTEM,

OPERATORII DE DISTRIBUŢIE ŞI UTILIZATORII DE REȚEA SEMNIFICATIVI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 40 ALIN (5) DIN 

REGULAMENTUL (UE) 2017/1485 AL COMISIEI DIN 2 AUGUST 2017 DE STABILIRE A UNEI LINII DIRECTOARE PRIVIND OPERAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE

Capitolul I

Dispoziții generale

Secțiunea 1
Scop

Art.1. (1) Prezenta metodologie pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi, denumită în continuare Metodologia, stabilește:

(a) schimbul de date structurale între operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție  şi gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuţie;

(b) schimbul de date referitoare la programare şi prognoze între operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție și gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuţie ;
(c) schimbul de date în timp real între:

1) operatorul de transport și de sistem și operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport sau între operatorul de sistem de distribuție închis și operatorul de distribuție, în interiorul zonei de reglaj frecvență-putere a operatorului de transport și de sistem;
2) operatorul de transport și de sistem și gestionarii de linii de interconexiune în curent alternativ sau de sisteme HVDC, respectiv între operatorul de transport și de sistem și gestionarii instalațiilor de producere a energiei elctrice racordate la sistemul de transport;

3) operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție și gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuţie.

(d) schimbul de date între:

1) operatorul de distribuție şi operatorul de transport și de sistem privind utilizatorii de reţea semnificativi de tip unitate generatoare;
2) operatorul de transport și de sistem și gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport; 
3) operatorul de transport și de sistem și gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de distribuţie care furnizează servicii de consum comandabil sau terții care furnizează de servicii de consum comandabil .
(2) În prezenta Metodologie operatorul de transport și sistem este C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
(3) Prezenta Metodologie are în vedere creşterea nivelului de transparenţă în operarea SEN, prin transmiterea datelor şi informaţiilor necesare asigurării siguranței în funcționare a SEN.

Secțiunea a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2. Metodologia se aplică de OTS, OD, gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de transport și la sistemul de distribuţie, gestionarii de linii de interconexiune sau de sisteme HVDC, gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de distribuţie care furnizează servicii de consum comandabil și terții care furnizează de servicii de consum comandabil, în conformitate cu cerinţele de schimb de date prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice.
Secțiunea a 3-a
Definiţii şi abrevieri
Art. 3. (1) Termenii utilizați în prezenta metodologie au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
b) Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
c) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare;
d) Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;
e) Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;

f) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum, aprobată prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2019
 (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii utilizați au semnificaţiile următoare:
	sistem de comunicație SDH/PDH
	sistem de comunicatie utilizând standardele de comunicație SDH (Synchronous Digital Hierarchy) și PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) definite de European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

	zi caracteristică
	a treia miercuri din lună

	ziua D-2
	cu două zile înainte de ziua de livrare

	ziua D-1
	cu o zi înainte de livrare

	ziua D
	ziua de livrare


Art.4. Abrevierile utilizate în cadrul Metodologiei au următoarele semnificații:
	ACER
	 Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei

	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

	aRRF
	Rezerve pentru Restabilirea Frecvenţei activate automat

	EMS-SCADA
	Energy Management System – Supervisory Control and Data Aquisition

	mRRF
	Rezerve pentru Restabilirea Frecvenţei activate manual

	OD
	Operator de distribuţie

	ORR
	Operator de reţea relevant

	OTS
	Operatorul de transport şi de sistem

	RFP
	Reglaj Frecvență Putere

	RRF
	Rezerve pentru Restabilirea Frecvenţei

	RSF
	Rezerve pentru Stabilizarea Frecvenţei

	RI
	Rezerve de Înlocuire

	SCADA
	Supervisory Control and Data Aquisition

	SO GL
	Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

	SEN
	Sistemul Electroenergetic Naţional

	URS
	Utilizator de Rețea Semnificativ


Capitolul II
Schimbul de date în timp real

Secțiunea 1
Schimbul de date între OTS și OD în interiorul zonei RFP a OTS

Art. 5.  OTS stabilește zona de observabilitate din sistemele de distribuție necesară pentru stabilirea stării sistemului conform art. (5) alin. (1) din Metodologia pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare, aprobată prin Decizia ACER nr. 7/2019.   
Art. 6. (1) Fiecare OD racordat la sistemul de transport furnizează OTS, în timp real, informațiile legate de zona de observabilitate prevăzută la articolul 5, inclusiv:
(a) topologia de funcționarea stației de transformare;
(b)  puterea activă și reactivă în celulele de linie;
(c)  puterea activă și reactivă în celulele de transformator;
(d) schimbul de putere activă și reactivă în celula instalației de producere a energiei electrice;
(e)  pozițiile ploturilor din transformatoarele conectate la sistemul de transport;
(f)  tensiunile pe barele colectoare;
(g) frecvenţele tensiunilor pe barele colectoare; 

(h) puterea reactivă a mijloacelor de compensare a puterii reactive;
(i) producția agregată pe tip sursă de energie primară în zona OD; 
(j) cele mai bune date disponibile pentru consumul agregat în zona OD pentru zilele caracteristice.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt transmise între sistemul DMS-SCADA al OD și sistemul EMS-SCADA al OTS.  
(3) Protocoalele de comunicație utilizate sunt protocoalele standardizate IEC 60870-5-101 şi IEC 60870-5-104. Se asigură viteze de transmisie de  9600÷19200 Bps și redundanța atât pentru căile de comunicație cât și pentru echipametele de recepție/emisie din capete. Pentru compatibilizarea schimbului de informaţii dintre sistemele DMS-SCADA ale OD și sistemul EMS-SCADA se pot folosi convertoare de comunicație. 
(4) i) Arhitectura reţelei de comunicaţie pentru date în timp real furnizate de OD către OTS se realizează utilizând următoarele căi de comunicație:

a) OD-nod comunicație al OTS-OTS;

b)  OD-sistem comunicație SDH/PDH al OTS-OTS.
ii) Arhitectura reţelei de comunicaţie pentru date în timp real furnizate de OD către OTS poate fi diferită de cele prevăzute la pct. i), dacă OTS și OD convin asupra acestui lucru.
 (5) Redundanța la nivelul sistemului SDH/PDH se asigură prin comutarea automată pe inelele multiple care compun sistemul de comunicaţie. În cazul legăturii prin nod de comunicație, redundanța se asigură prin realizarea a două căi separate spre noduri separate de comunicație.
(6) Redundanţa căilor de comunicaţie este asigurată conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum. 
 (7) Securitatea reţelei de comunicație respectă:
a) Separarea fizică și logică a legăturilor de comunicație de date în timp real de legăturile de comunicație administrative (IT). Legăturile de date în timp real se protejează împotriva accesului neautorizat, utilizînd  metode avansate de securitate cibernetică. Metodele de securitate cibernetică se actualizează periodic.

b) Sistemele SCADA și sistemele de comunicații de date și voce trebuie alimentate în sistem redundant, trebuie să dispună de surse de alimentare de rezervă (de ex. grup diesel) și de surse neîntreruptibile de energie;
c) Protecția infrastructurii de conducere prin dispecer EMS-SCADA și DMS-SCADA conţine, fără a se limita,  prevederi cuprinse în North American Electric Reliability Corporation (NERC) - Critical Infrastucture Protection (CIP) sau în alte norme europene recunoscute. 

(8) Codul de identificare (ID) și/sau convenția privind denumirea și calitatea datelor se referă la următoarele:
a) Denumirile echipamentelor incluse în schimbul de date în timp real respectă prevederile Regulamentului general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010, prevederile Normei tehnice interne a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. NTI-TEL-S-019-2015 privind Terminologia utilizată pentru sintaxa semnalelor SCADA din stație, IEC 81346-1:2009 și IEC 81346-2:2009.

b) Pentru asigurarea performanței transferului de date fiecare OD elaborează o declarație de conformitate, potrivit prevederilor din protocoalele de comunicație standardizate prevăzute la alin. (3). Declarația de conformitate este validată de OTS.
 (9) Parametrii și performanța transferului de date trebuie să respecte prevederile protocoalelor de comunicație standardizate prevăzute la alin. (3). 

(10) În cazul retragerilor din exploatare planificate ale echipamentelor de comunicație, se retrage din exploatare numai una din cele două căi de comunicație, iar comunicația de date continuă să funcționeze pe cealaltă cale. În situatia pierderii totale a legăturii de comunicație OD spre OTS, sistemul EMS-SCADA suplinește lipsa unor date prin funcția de estimator de stare, iar altele se introduc manual conform atribuțiilor personalului de comandă operativă de la centrele de dispecer.
(11) Datele transmise în timp real de OD la OTS sunt stocate pentru o perioadă de două săptămâni, cu un timp de eșantionare de 2 secunde, conform funcțiilor disponibile din cadrul sistemului de achiziție de date în timp real deținut de OTS.
Secțiunea a 2-a

Schimbul de date între OTS și gestionarii de linii de interconexiune în curent alternativ sau de sisteme HVDC, respectiv între OTS și gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de transport
Art. 7 . (1) Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice racordată la sistemul de transport, care deține unități generatoare de categorie B, C sau D desemnate ca URS, furnizează OTS, în timp real, cel puțin următoarele date: 
(a) poziția aparatajului de comutaţie în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS; 
(b) puterea activă și reactivă în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS; 
(c) puterea activă și reactivă netă, tensiunea, curentul și frecvența în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice cu alt consum decât cel al serviciilor proprii; 
(d)  viteza medie a vântului și direcția acestuia la nivelul centralelor electrice eoliene;

(e) puterea disponibilă a centralelor electrice eoliene;

(f) radiația solară medie la nivelul centralelor electrice fotovoltaice;
(g)  puterea disponibilă a centralelor electrice fotovoltaice.
(2) În cazul unei linii de interconexiune în curent alternativ sau al unui sistem HVDC (în situația în care vor fi racordate sisteme de acest tip în SEN), gestionarul acesteia/acestuia pune la dispoziţia OTS, în timp real, cel puţin următoarele date referitoare la punctul de racordare a liniei de interconexiune în curent alternativ sau a sistemului HVDC, pentru a fi integrate în sistemul EMS -SCADA:

(a) poziţia aparatajului de comutaţie;
(b) starea de funcţionare şi

(c) puterea activă şi reactivă, tensiunea, curentul și frecvența. 
(3) Redundanţa căilor de comunicaţie pentru transmiterea datelor de la unitățile generatoare prevăzute la alin. (1) este asigurată conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 208/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg).
(4) Redundanţa căilor de comunicaţie pentru transmiterea datelor în cazul unei linii de interconexiune în curent alternativ sau al unui sistem HVDC prevăzute la alin. (2) este asigurată conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.185/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu și pentru centralele electrice formate din modulele generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu.
(5) În cazul transmiterii datelor de la URS prevăzuți la alin. (1) la OTS, se respectă prevederile art. 6 alin. (3) – (5) și alin. (7) – (11).
Secțiunea a 3-a

Schimbul de date între OTS, OD și gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuție

Art. 8  (1) Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice racordată la sistemul de distribuție, ce deține unități generatoare reprezentând URS specificați la art. 2 alin. (a) și alin. (e) din SO GL, furnizează atât la OTS cât și la OD la care are un punct de racordare, în timp real, următoarele date: 
(a) poziția  aparatajului de comutație de la grupurile generatoare;  
(b) fluxurile de putere activă și reactivă, curentul, tensiunea și frecvența în punctul de racordare;

 (c) viteza medie a vântului și direcția acestuia la nivelul centralelor electrice eoliene;

(d) puterea disponibilă a centralelor electrice eoliene;

(e) radiația solară medie la nivelul centralelor electrice fotovoltaice;

(f) puterea disponibilă a centralelor electrice fotovoltaice;
(g) după caz, consemnul de putere activă în valoare netă, semnalul de stare de participare la procesul de stabilizare a frecvenţei, puterea activă instantanee cu marcă de timp pentru fiecare unitate generatoare care face parte dintr-o unitate de furnizare a rezervei sau a unui grup de furnizare a rezervei.
(2) În situația în care într-o stație electrică sunt conectate mai multe unități generatoare de categorie B, gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice sunt scutiți să transmită datele prevăzute la alin. (1). 
(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), OD transmite la OTS în mod agregat valorile de putere activă și reactivă produse, precum și tensiunea și frecvența în stație. 
(4) În cazul în care unitățile generatoare prevăzute la alin. (1) sunt calificate pentru furnizare de RSF, furnizorul de RSF are dreptul să agrege puterea activă cu o rezoluție de cel mult 10 secunde în situația în care puterea maximă a unităților agregate este mai mică de 1,5 MW și este posibilă o verificare exactă a activării RSF. 
(5) Pentru situația prevăzută la alin. (4), OD transmite la OTS datele agregate. 

(6) Furnizorul de RRF transmite la OTS furnizor de rezervă și după caz, către OTS beneficiar de rezervă, valorile măsurate în timp real în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS pentru datele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. (g), pentru fiecare unitate furnizoare de rezervă RRF, pentru fiecare grup furnizor de RRF și pentru fiecare unitate generatoare sau unitate consumatoare furnizoare de servicii de consum comandabil aparținând unui grup furnizor de RRF cu producția maximă de putere activă mai mare sau egală cu 1,5 MW.

(7) Furnizorul de RI transmite la OTS furnizor de rezervă și după caz, către OTS beneficiar de rezervă de reglaj, valorile măsurate în timp real în punctul de racordare sau într-un alt punct de convenit cu OTS pentru datele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. (g), pentru fiecare unitate furnizoare de RI, pentru fiecare grup furnizor de RI și pentru fiecare unitate generatoare sau unitate consumatoare furnizoare de servicii de consum comandabil aparținând unui grup furnizor de RI cu producția maximă de putere activă mai mare sau egală cu 1,5 MW. 
(8) Redundanţa căilor de comunicaţie pentru transmiterea datelor de la unitățile generatoare prevăzute la alin. (1) este asigurată conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 208/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg).
(9) În cazul transmiterii datelor de la URS prevăzuți la alin. (1) la OTS, se respectă prevederile art. 6 alin. (3) – (5) și alin. (7) – (11).
Capitolul III
Schimb de date structurale între OTS, OD și gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuție
Art. 9. Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice racordată la sistemul de distribuție, care deține unități generatoare reprezentând URS specificați la art. 2 alin. (a) și alin. (e) din SO GL, transmite la OTS și OD la care este racordat, cu 6 luni înainte de punerea în funcțiune sau de punerea în funcțiune după o retehnologizare a URS, ca de exemplu: înlocuirea regulatorului de viteză, a regulatorului de tensiune, a automatizării părții termice sau înlocuirea generatoarelor, cel puțin următoarele date:
i. date generale privind unitatea generatoare, inclusiv puterea instalată, sursa de energie primară sau tipul de combustibil; 
ii. date privind RSF pentru unitatea de furnizare a rezervei sau grupul de furnizare a rezervei calificată/calificat pentru furnizarea de RSF, respectiv: 
a) statismul regulatorului pentru unitățile generatoare de categorie C și D sau parametrul său echivalent pentru grupurile furnizoare de RSF;

b) puterea activă minimă (Pmin) și puterea activă maximă (Pmax);
c) cantitatea de RSF pentru care a fost calificat; 
iii. date privind RRF pentru unitatea de furnizare a rezervei sau grupul de furnizare a rezervei calificată/calificat pentru furnizarea de RRF, respectiv: 
a) puterea maximă disponibilă;

b)rezerva aRRF, respectiv rezerva mRRF, valorile minime şi maxime ale puterii unităţii furnizoare de rezerve sau ale grupului furnizor de rezerve  între care poate funcţiona unitatea sau grupul furnizor de RRF, cu luarea în considerare a aRRF, respectiv a mRRF;
c) viteza maximă de variaţie a puterii stabilită în procesul de calificare prealabilă; 
iv. date privind RI pentru unitatea de furnizare a rezervei sau grupul de furnizare a rezervei calificată/calificat pentru furnizarea de RI, respectiv: 
a) puterea maximă disponibilă;

b) RI maximă posibil a fi livrată;

c) valorile minime şi maxime ale puterii unităţii furnizoare de rezerve sau ale grupului furnizor de rezerve  între care poate funcţiona unitatea sau grupul furnizor de RI;

d) viteza maximă de variaţie a puterii stabilită în procesul de calificare prealabilă; 
v. date privind sistemele de protecţie şi automatizare; 
vi. capacitatea de reglaj al puterii reactive; 
vii. posibilitatea de acționare de la distanță a  aparatajului de comutație; 
viii. datele necesare pentru efectuarea simulărilor dinamice, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de racordare aplicabile, în vigoare 

ix. nivelul de tensiune în punctul de racordare și schema monofilară de racordare a fiecărei unități generatoare. 
x. în cazul unităților generatoare modelate detaliat:

a) puterea activă maximă și puterea activă minimă şi, după caz, puterea absorbită în regim de motor/ compensator sincron/ pompă;
b) tipul modului de reglaj, respectiv unul dintre următoarele: dezactivat, controlul tensiunii, controlul factorului de putere, controlul puterii reactive și barele la care se realizează reglajul la o valoare de consemn, utilizând unitățile generatoare cu reglaj de tensiune; 

c) valorile maxime și minime pentru puterea reactivă, atunci când se livrează putere activă minimă și maximă, precum și curba de capacitate aferentă; 

d) consumul serviciilor interne ale unității generatoare, reprezentând consumul intern al unității generatoare, modelat ca o sarcină neconformă în punctul de racordare a unității generatoare.

xi. în cazul unităților generatoare și a locurilor de consum cu consum comandabil modelate prin agregare, datele tehnice defalcate pe tipuri de surse primare de energie şi separate de consum, după caz,  și pe staţiile electrice aferente modelului echivalent sau pe staţiile electrice la care sunt racordate;
xii.     în cazul unităţilor generatoare modelate prin agregare şi administrate de un agregator, ale căror date sunt utilizate în analiza regională a siguranţei în funcţionare, agregatorul furnizează următoarele date: agregări ale capacităţii de producere, defalcate pe tipuri de surse primare de energie şi separate de consumul administrat de agregator în zonele corespunzătoare ale rețelei electrice și pe staţiile electrice aferente modelului echivalent sau pe staţiile electrice la care sunt racordate;

xiii.   în cazul unităţilor generatoare modelate detaliat şi al agregărilor de capacităţi de producere defalcate pe tipuri de surse primare de energie şi separate de consum se precizează următoarele date:

a) punctul de racordare;
b) sursa primară de energie.
Art. 10. Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice care deține unități generatoare definite ca URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL informează OTS și OD la care are un punct de racordare, în termenul convenit, dar nu mai târziu de:

(a) prima punere în funcțiune sau 

(b) efectuarea oricăror modificări la instalaţiile existente,
despre orice modificare a datelor prevăzute la art. 9. 
Capitolul IV
Schimbul de date referitoare la programare și prognoză între OTS, OD și gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuție
Art. 11. (1) Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice racordată la sistemul de distribuție, ce deține unități generatoare definite ca URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL, furnizează OTS și OD la care are un punct de racordare (ORR), cel târziu în ziua D-2  următoarele date:

a) indisponibilitatea prevăzută, restricționarea programată a puterii active, producția prognozată de putere activă în punctul de racordare, inclusiv durata de menținere a noii valori;

 b) orice restricție prognozată a capacității de reglaj al puterii reactive și durata de menținere a noii valori;.
c) graficele de producție și de consum din intervalul de doua zile înainte și aproape de timpul real.
(2) Schimbul de date programate între URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL, participanți pe piața de echilibrare, racordați la sistemul de distribuție și OTS, inclusiv periodicitatea transmiterii datelor, se realizează conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, cu modificările și completările ulterioare.

 (3) În situaţia producerii unui eveniment privind o instalaţie de producere a energiei electrice ce deține unități generatoare definite ca URS specificați la art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din SO GL, gestionarul acesteia transmite imediat datele prevăzute la alin. (1) operatorului de rețea convenit între ORR și OTS. 
Capitolul V 

Alte dispoziții privind schimbul de date

Secțiunea 1
Schimbul de date între OTS și OD privind URS de tip unitate generatoare
Art. 12.
(1) Fiecare OD furnizează OTS informațiile prevăzute la art. 8 alin. (3) și (5), cu o rata de transmitere de cel mult 10 secunde și o precizie de masură de 1% pentru datele măsurate cu echipamente de tip analogic, iar pentru frecvență, cu o insensibilitate de maximum 10 mHz.
(2)  Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice ce deține unități generatoare definite ca URS specificați la art. 2 alin. (a) și alin. (e) din SO GL și OD furnizează OTS informațiile prevăzute la art. 9, conform termenilor și condițiilor prevăzute în cadrul procedurilor în vigoare ale OTS care se referă la transmiterea datelor structurale. 
(3) OTS pune la dispoziția OD, la al cărui sistem de distribuție sunt racordați URS specificați la art. 2 alin. (a) și alin. (e) din SO GL, informațiile prevăzute la art. 8, art. 9 și art. 11 solicitate de OD, inclusiv datele de modelare realizate de către OTS, ca date structurale, sau consemnele de putere activă și/sau reactivă transmise în timp real.
(4) OTS poate solicita date suplimentare de la un gestionar de instalație de producere a energiei electrice ce deține unități generatoare definite ca URS, conform prevederilor art. 8 alin. (1), racordat la sistemul de distribuție, în cazul în care acest lucru este necesar pentru analiza siguranței în funcționare și pentru validarea modelelor de rețea și sistem dezvoltate de OTS, respectiv de OD, pentru calculul stabilității statice și dinamice.

Secțiunea a 2-a 
Schimbul de date între OTS și gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport
Art. 13. Fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport furnizează OTS, cu 6 luni înainte de punerea în funcțiune sau de modificarea instalațiilor aferente locului de consum, următoarele date structurale:

(a) datele tehnice ale transformatoarelor electrice racordate la sistemul de transport;
(b) caracteristicile sarcinii locului de consum; 
(c) caracteristicile reglajului puterii reactive şi

(d) schema monofilară .
Art. 14. Fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport furnizează OTS următoarele date: 
(a) programul de consum planificat de putere activă și prognoza schimbului de putere reactivă cu rețeaua electrică, pe baza planificării zilnice, transmis/transmisă în ziua D-1, până la ora 10:00, respectiv modificările aduse programului planificat sau prognozelor intrazilnice, transmise în maximum o oră de la apariția modificării;;
(b)  orice restricție prognozată a capacității de reglaj al puterii reactive, transmisă în maximum o oră de la apariția restricției;
(c) programele anuale și lunare de retragere din exploatare ale locului de consum, care conduc la oprirea activității;
(d) datele privind deconectarea manuală a locului de consum:
(1) puterea medie deconectabilă la vârful de sarcină iarnă/vară;

(2) puterea medie deconectabilă în afara vârfului de sarcină iarnă/vară;

(3) puterea minimă tehnologică iarnă/vară;

(4) timpul maxim de întrerupere;

(5) tranșa de deconectare în care este încadrat locul de consum.
(e) datele privind limitarea consumului de energie electrică, pe tranşe:

(1) staţia electrică din care se alimentează locul de consum;
(2) puterea redusă iarnă/vară;

(3) puterea minimă tehnologică iarnă/vară;
(4) tranșa de limitare în care este încadrat locul de consum.
(f) în cazul participării la consumul comandabil, un grafic al intervalului de putere maximă şi minimă care poate să fie redusă. 
Art. 15. Fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport furnizează OTS următoarele date în timp real:
(a) puterea activă și reactivă în punctul de racordare; 
(b) intervalul de putere minimă şi maximă care poate să fie redusă.
Art. 16. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport descrie comportamentul său în domeniul de tensiune, indicând cel puțin domeniul maxim de tensiune în care locul de consum rămâne alimentat, domeniul admisibil de tensiune, tipul abaterilor de tensiune acceptate, caracteristica tensiune – putere reactivă.  
Secțiunea a 3-a
Schimbul de date între OTS și gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de distribuție care furnizează servicii de consum comandabil sau terții care furnizează servicii de  consum comandabil
Art. 17.  

(1) Fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de distribuţie reprezentând URS, care participă la consumul comandabil în alt mod decât printr-un terţ, transmite următoarele date programate și în timp real către OTS și OD:
(a) puterea activă minimă şi maximă disponibilă pentru consumul comandabil şi durata maximă şi minimă a oricărei potenţiale utilizări a acestei puteri pentru consumul comandabil, ca date structurale;

(b) o prognoză a puterii active nerestricţionate disponibile pentru consumul comandabil şi orice consum comandabil planificat;

(c) puterea activă şi reactivă în timp real în punctul de racordare şi 

(d) o confirmare a faptului că sunt aplicate estimările valorilor efective ale consumului comandabil.

(2) Fiecare terţ reprezentând URS, care furnizează servicii de consum comandabil, transmite OTS și OD, pentru toate unitățile sale consumatoare utilizate pentru furnizare de servicii de consum comandabil racordate la sistemul de distribuție, datele programate pentru o zi și datele necesare în timp real și, după cum urmează: 
(a)  puterea activă minimă și maximă disponibilă pentru consumul comandabil și durata maximă și minimă a oricărei potențiale activări a consumului comandabil într-o zonă geografică specifică definită de OTS și OD, ca date structurale; 

(b)  o prognoză a puterii active nerestricționate disponibile pentru consumul comandabil și orice nivel planificat al consumului comandabil într-o zonă geografică specifică definită de OTS și OD; 

(c)  puterea activă și reactivă, în timp real și 

(d)  o confirmare a faptului că sunt aplicate estimările valorilor efective ale consumului comandabil.  
16

