Ordin nr. ... din  .....

privind modificarea și completarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (6^5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ale art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. Norma tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1114/28.XII.2018, se modifică după cum urmează:

- La art. 3 alin. (1), definițiile termenilor prevăzuți la punctele 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

| 4. Prosumator în regim cu injecție în rețea | Prosumatorul a cărui energie înregistrată dinspre prosumator către rețea este mai mare de 0 kWh |
| --- | --- |
| 5. Prosumator în regim fără injecție în rețea | Prosumatorul care nu evacuează energie electrică în rețea; modalitatea tehnică pentru îndeplinirea acestei condiții se convine cu operatorul de rețea relevant |

2.  Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 12. (1) Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz).

(2) În cazul în care prosumatorul are prevăzut un contor inteligent în punctul de delimitare, monitorizarea calităţii energiei electrice se poate efectua utilizând funcţiile specifice încorporate în contor. ”

3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Art. 14. (1) În instalaţia de utilizare a prosumatorului, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să fie echipate cu:

- întrerupătoare/echipamente de comutație;

- relee/funcţii de protecţie care să declanşeze echipamentul prevăzut la lit. a) în cazul:

- apariţiei unui regim insularizat (regimul în care tensiunea din reţeaua electrică a operatorului de reţea relevant este egală cu zero);

- depăşirii valorilor limită, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei convenite cu operatorul de rețea;

- depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit).

(2) a) În situaţia în care instalaţia de producere a energiei electrice din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiei de producere a energiei electrice se echipează cu releele/funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b), externe modulului generator (invertor)/generatorului sincron.

b) ORR și utilizatorul convin referitor la activarea suplimentară a funcţiilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) existente în invertor, luând în considerare prevederile alin. (4) lit. b).

c) Reglajele, respectiv valorile de acționare și temporizările funcțiilor de protecție din modulul generator (invertor)/generatorul sincron prevăzute la lit.b) trebuie să fie coordonate cu reglajele releelor/funcțiilor de protecție din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, care respectă valorile prevăzute în tabelul 2P.

d) i) Releele/funcţiile de protecţie din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice care nu sunt conținute în invertor/generator trebuie amplasate, de preferință, cât mai aproape de punctul de racordare/delimitare (după caz) pentru evitarea apariției diferenței dintre valoarea tensiunii din punctul de racordare/delimitare (după caz) și valoarea tensiunii punctului de alimentare cu tensiune a releelor/funcțiilor de protecție, externe modulului generator (invertor)/ generatorului sincron, amplasate în circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, diferență care poate conduce la declanșări nedorite ale protecției de supratensiune.

ii) În situația apariției diferenței de tensiune prevăzute la pct. i) și a declanșărilor circuitelor de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, ORR și prosumatorul convin asupra soluției de remediere.

(3) a) În cazul în care instalaţia de producere a energiei electrice  din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mică sau egală cu 30 kVA, se  utilizează funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) încorporate în modulul generator (invertor)/generatorul sincron, fără a fi necesare relee/funcții de protecții externe modulului generator (invertorului)/generatorului sincron.

b) În situația prevăzută la lit. a), ORR are obligația să verifice dacă lista funcțiilor modulului generator (invertorului)/generatorului sincron cuprinde funcțiile prevăzute la alin. (1) lit. b)  și, în cazul în care anumite funcții de protecție solicitate nu sunt conținute nici în modulul generator (invertor)/generatorul sincron și nici în circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, să solicite prosumatorului includerea acestora conform prevederilor alin. (1).

(4) a) În cazul apariției regimului insularizat   prosumatorul  poate utiliza puterea produsă de instalaţiile de producere a energiei electrice doar pentru consumul său propriu, cu condiţia ca schema electrică a instalaţiei de utilizare să fie realizată astfel încât să nu fie permisă evacuarea puterii electrice în reţeua electrică a ORR pe toată durata regimului menţionat, inclusiv în intervalul de timp specificat la art. 10 alin. 2 lit. c).

b) Prosumatorul poate opta pentru întreruperea puterii produse sau pentru utilizarea  puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice exclusiv pentru consumul propriu în timpul apariţiei regimului insularizat.

c) În situația utilizării puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice  numai pentru consumul propriu în timpul apariţiei regimului insularizat prevăzut la lit. a), ORR şi  prosumatorul convin asupra soluţiei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnic şi economic pentru prosumator, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(5) a) În cazul în care sursa de putere care alimentează releele/funcţiile de protecţie menţionate la alin. 1, lit.b), conținute în modulul generator (invertor)/generator sincron sau externe acestuia, nu mai este disponibilă, echipamentul menționat la alin. 1 lit. a) trebuie să fie declanșat imediat.

Tabelul 2P. Valorile limită, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecțiile din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice

| Funcţia de protecţie | Valoare | Temporizare (s) |
| --- | --- | --- |
| Funcţia de protecţie de tensiune treapta I | 1.2 Un | 0.6 |
| Funcţia de protecţie de tensiune treapta II | 0.85 Un | 3.2 |
| Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I | 52 Hz | 0.5 |
| Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II | 47.5 Hz | 0.5 |

- Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,Art. 17.  (1) Instalațiile de producere a energiei electrice ale prosumatorilor cu injecție de putere activă în rețea și cu sisteme de stocare a energiei trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art.4 -14  din prezenta normă tehnică.

(2) Sistemele de stocare prevăzute la alin. (1) respectă prevederile SR EN 50549-1:2019 - Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție - Partea 1: Conectare la rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune. Centrale electrice de până la și inclusiv tip B şi SR EN 50549-2:2019 - Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție - Partea 2: Conectare la rețeaua electrică de distribuție de medie tensiune. Centrale electrice de până la și inclusiv tip B. ”

5. Art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 18. (1) Prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea are obligaţia să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice conform prevederilor art. 14, instalațiilor auxiliare instalației de producere a energiei electrice, sistemului de stocare a energiei electrice și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva  defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea cum ar fi supratensiuni tranzitorii, acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ.

(2) a) Pentru un loc de consum existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice în instalația de utilizare existentă, ORR are obligaţia de a analiza și utiliza releele/funcțiile de protecţie existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron și în restul instalației de utilizare, în vederea  respectării cerințelor prevăzute la alin. (1).

b) ORR specifică în avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare releele/funcțiile de protecție solicitate prosumatorului, suplimentare celor existente și zona protejată de acestea.

c) ORR coordonează reglajele protecţíilor din instalaţia de utilizare, atât cele din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice cât și cele din circuitele aferente consumului, cu protecțiile din rețeaua electrică proprie pentru asigurarea selectivității acționării acestora.

d) În scopul protejării reglajelor protecțiilor stabilite de către ORR pentru instalația de utilizare, ORR poate dispune parolarea sau sigilarea acestora.

e) Utilizatorul nu are dreptul să modifice reglajele protecțiilor parolate sau sigilate în conformitate cu prevederile lit. d).

(3)   Prosumatorul are obligația să comunice, la solicitarea ORR, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, valorile de declanșare stabilite prin proiect la interfața cu rețeaua electrică a ORR sau încorporate în instalațiile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, după caz.

6. Art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 23. (1) Instalaţia de producere a energiei electrice aparținând prosumatorilor în regim fără injecție în rețea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 4 ÷14 din prezenta normă tehnică.

(2) Prosumatorii prevăzuți la alin. (1) furnizează ORR datele aferente instalațiilor de producere a energiei, consum și stocare a energiei în conformitate cu prevederile art. 15”.

7.  Articolul 24 se abrogă.

Art. II. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte,

Dumitru Chiriță