Ordin nr. ......din...........2020

pentru modificarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art. 5 alin. (1) lit. c) precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 și nr. 36 bis  din 20 ianuarie 2020, se modifică după cum urmează:

1. La Anexa 6, Capitolul III, punctul 3.24.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"  Între axul turbinei eoliene și cel mai apropiat conductor al LEA aflat în poziție nedeviată (fără vânt), se respectă o distanță de apropiere minimă (Dae) considerată ca valoarea maximă calculată conform uneia din formulele de mai jos.

a) Dae = Hp + De/2 + 3m,                sau

b)  Dae = 3x De/2  ,

în care:

Hp reprezintă înălţimea de la sol la rotorul turbinei eoliene

De reprezintă diametrul elicei rotorului turbinei."

Art. II. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Direcția Reglementări Tehnice				Direcția Juridică

Director,						            Director,

Otilia Rodica Marin 						Ana Elisabeta Dumitru

Serviciul Reglementări Tehnice				Serviciul Legislație

Energie Electrică

Șef serviciu,							Șef serviciu,

Gabriela Munteanu						Gabriela Fruhn

Expert,								Consilier juridic,

Aurelian Preda