ORDIN nr. _________ / ___________

privind modificarea și completarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018

Având în vedere prevederile:

- art. 1021 alin. (6), art. 117 și art. 162 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 24 august 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

- După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21 cu următorul cuprins:

„Art. 21 - (1) Obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis sunt:

- conducta de distribuție a gazelor naturale;

- magistrala directă;

- racordul de gaze naturale;

- stația de reglare măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/postul de reglare/postul de măsurare;

- părțile componente ale lit. a) ÷ c).

(2) Instalația de utilizare a gazelor naturale nu este un obiectiv al sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis.

(3) Instalațiile de utilizare a gazelor naturale, necesare alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, sunt proprietatea clienților finali.”

- La articolul 3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din sistemele de alimentare cu gaze naturale;”

- La articolul 6 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1) cu următorul cuprins:

„a1) ATR – aviz tehnic de racordare;”

- La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1) cu următorul cuprins:

„b1) Ig – domeniul de atestare a verificatorilor de proiecte pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale;”

- La articolul 6 alineatul (2), literele c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) - MLPDA – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

---------------------

h) Legea nr. 10/1995 – Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;”

- La articolul 6 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j) cu următorul cuprins:

„i)	Ordinul ANRE nr. 118/2013 - Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare;

j)	Procedură - Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015.”

- La articolul 7 alineatul (2), partea introductivă a literei a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) avizul tehnic de racordare care conține soluția tehnică de racordare la:”

- La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În baza notificării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare, se realizează proiectarea/modificarea instalației de utilizare a gazelor naturale rezultate în urma:

- separării dintr-o instalație de utilizare comună existentă, în situația în care nu este necesară redimensionarea instalației de racordare;

- reamplasării, înlocuirii sau suplimentării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR.”

- La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Proiectanții au obligația să respecte informațiile menționate în notificarea prevăzută la art. 7 alin. (3) la proiectarea:

- unei instalații de utilizare a gazelor naturale;

- modificării unei instalații de utilizare existente.”

- La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9 – (1) Avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. a) se eliberează, după caz, de:”

- La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Proiectantul stabilește de comun acord cu beneficiarul investiției traseele conductelor de distribuție a gazelor naturale, magistralelor directe, racordurilor și/sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și amplasarea stațiilor de reglare – măsurare/stațiilor de reglare/stațiilor de măsurare/postului de reglare – măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, luând în considerare prevederile prezentelor norme tehnice.”

- La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică:

„Art. 12 - (1) Documentaţiile tehnice/Proiectele tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemul de alimentare cu gaze naturale se întocmesc de proiectanți în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice şi a legislaţiei în vigoare şi conţin, cel puţin, următoarele elemente

- La articolul 12 alineatul (1), literele k), l), n) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„k)	avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. a) sau notificarea prevăzută la art. 7 alin. (3), după caz;

l)	certificatul de urbanism, cu avizele și acordurile cerute prin acesta, prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. b), după caz;

---------------

n)	referatul de verificare a proiectului, întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE sau MLPDA, după caz;

o)	autorizația de construire/autorizația de desființare/acordul sau autorizația administratorului drumului, după caz;”

- La articolul 12, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale cuprinde documentația tehnică, autorizația de construire și detaliile de execuție.”

- La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13 - (1) Documentațiile tehnice/proiectele tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestați, conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 123/2012 și ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995.”

- La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14 - (1) Documentația tehnică/proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor de construire/desființare se întocmește, în numărul de exemplare cerut de legislația în vigoare.”

- Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16 - Verificatorul de proiecte este obligat ca, în termen de maximum 30 zile după primirea documentației tehnice/proiectului tehnice pentru executarea lucrărilor, să avizeze sau să restituie documentația/proiectul neavizată/neavizat, însoțită/însoțit de referatul de verificare.”

- Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17 - Proiectantul are obligația de a se prezenta, la solicitarea verificatorului de proiecte, pentru a susține avizarea documentației tehnice/proiectului tehnic.”

- Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18 - (1) Documentația tehnică/proiectul tehnic se semnează și se ștampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor art. 6 ÷ 8 din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare, în cazul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale iar pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe, conform dispozițiilor art. 27 alin. (3) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Operatorii economici autorizați ANRE pot să proiecteze și să execute lucrări, iar verificatorii de proiecte pot să verifice documentația tehnică/proiectul tehnic din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale, în funcție de regimul de presiune al acestora, conform celor prevăzute în tabelul nr. 11.

Tabelul nr. 11 – TIPUL LUCRĂRILOR ÎN FUNCȚIE DE REGIMUL DE PRESIUNE

| Nr. crt. | Regimul de presiune al gazelor naturale | Sistemul de alimentare cu gaze naturale | Tipul lucrării | Tipul autorizației operatorului economic autorizat ANRE | Tipul atestatului verificatorilor de proiecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,05·105 Pa (0,05 bar) ≤ P ≤ 6·105 Pa (6 bar) | Instalația de utilizare a gazelor naturale | Proiectare | PGIU | Ig |
|  |  |  | Execuție | EGIU |  |
|  |  | Sistemul de distribuție a gazelor naturale, sistemul de distribuție închis, magistrala directă | Proiectare | PGD | VGd |
|  |  |  | Execuție | EGD |  |
| 2 | 6·105 Pa (6 bar) < P ≤ 10·105 Pa (10 bar) | Instalația de utilizare a gazelor naturale | Proiectare | PGT | Ig |
|  |  |  | Execuție | EGT |  |
|  |  | Sistemul de distribuție a gazelor naturale, sistemul de distribuție închis, magistrala directă | Proiectare | PGT | VGt |
|  |  |  | Execuție | EGT |  |

- După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181 cu următorul cuprins:

„Art. 181 - (1) Schimbarea unei instalații de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune, în sistem de distribuție a gazelor naturale sau în sistem de distribuție închis se realizează în baza unui raport de expertiză tehnică.

(2) Raportul de expertiză prevăzut la alin. (1) este întocmit de un expert tehnic atestat ANRE pentru obiective aferente:

- sistemului de distribuție a gazelor naturale, sistemului de distribuție închis și magistralei directe ce funcționează în regim de medie redusă și joasă presiune (P), respectiv  0,05·105 Pa (0,05 bar) ≤ P ≤ 6·105 Pa (6 bar), tip atestat EGd;

- sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de înaltă presiune (P), respectiv 6·105 Pa (6 bar) < P ≤ 10·105 Pa (10 bar), tip atestat EGt.

(3) În raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (1) sunt prezentate, în principal, printre altele, zonele de protecție și siguranță în care sunt instituite restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, stabilite prin prezentele norme tehnice pentru sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis.

(4) În situația în care alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidențiale s-a realizat prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, acestea se predau/preiau în folosință la/de OSD în baza raportului de expertiză tehnică prevăzut la alin. (1).”

- La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20 - (1) Sistemele de distribuție a gazelor naturale, sistemele de distribuție închise, magistralele directe și instalațiile de utilizare a gazelor naturale cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar) se proiectează și se execută conform prevederile Ordinului ANRE nr. 118/2013.”

- După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251 cu următorul cuprins:

„Art. 251 - Zona de protecție a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.”

- La articolul 30, în tabelul nr. 1 coloanele aferente PI se abrogă.

- După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301 cu următorul cuprins:

„Art. 301 - Zona de siguranță a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 32 și art. 33 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.”

- La articolul 32 alineatul (2), litera a) se abrogă.

- La articolul 32 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c)	Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 239/2019 –, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020.”

- După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391 cu următorul cuprins:

„Art. 391 – Când nu este posibilă respectarea distanței prevăzută la art. 39 aceasta poate fi redusă cu condiția ca proiectantul să prevadă măsuri de siguranță împotriva coliziunii cu vehicule și a accesului persoanelor neautorizate asupra acestora.”

- După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501 cu următorul cuprins:

„Art. 501 – (1) Diametrul conductelor de distribuție, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), din OL, se calculează cu formula prevăzută la art. 50 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.

(2) Diametrul conductelor de distribuție, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), din PE, se calculează în conformitate cu SR EN 12007 – 2:2012 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 2: Cerințe funcționale specifice pentru polietilenă (MOP mai mică sau egală cu 10 bar).

(3) Viteza medie a gazelor naturale într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), se calculează cu formula prevăzută la art. 51 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.”

- La capitolul VI secțiunea 2, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 2 – Alegerea traseelor. Condiții pentru amplasarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale”

- La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Traseele obiectivelor prevăzute la alin. (1), ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), precum și încadrarea acestora în clase de locație se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 25 ÷ 27 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.”

- Articolul 65 se abrogă.

- La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Este interzisă:

- montarea conductelor de distribuție a gazelor naturale,  a racordurilor și/sau a instalațiilor de utilizare din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenți agresivi pentru acestea;

- vehicularea prin conductele de distribuție, prin racordurile și/sau prin instalațiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care conțin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele.”

- La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Instalațiile de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora, nu se montează:

- pe domeniul public;

- pe căi de acces private sau de servitute, care sunt destinate utilității publice.”

- La articolul 129, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (geam securizat/armat, tâmplărie tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.”

- La articolul 129, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Suprafețele vitrate prevăzute la art. 128 alin. (1) lit. e) sunt goluri pentru decomprimare în caz de explozie, care sunt proiectate și executate astfel încât acestea să cedeze la presiunea datorată exploziei de cel puțin 1180 Pa (0, 0118 bar).”

- După articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 1421 cu următorul cuprins:

„Art. 1421 – Pentru depistarea eventualelor infiltrații de gaze naturale în casa scărilor clădirilor etajate, care sunt prevăzute cu uși de acces din tâmplărie tip Thermopan și/sau nu sunt prevăzute cu deflector, conform prevederilor art. 142, se montează detector automat de gaze naturale.”

- La articolul 144, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Electroventilul aferent detectoarele automate de gaze naturale acționează automat, în funcție de caz, asupra:

a) robinetului de incendiu, prevăzut la art. 66 alin. (4);

b) robinetului/vanei montate înaintea intrării conductei în canal, prevăzut la art. 83 alin. (2);

c) robinetului de închidere, prevăzut la art. 172 alin. (1) lit. a) ÷ d), după caz.

(3) Instalarea detectorului automat de gaze naturale  și a electroventilului se realizează conform instrucțiunilor date de producătorii echipamentelor.”

- La articolul 144, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

„(4) Alegerea detectorului automat de gaze naturale și a electroventilului se realizează de:

- proiectantul lucrărilor noi/modificate din sistemul de alimentare cu gaze naturale;

- executantul verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația prevăzută la art. 10 alin. (6) din Procedură.

(5) Alegerea electroventilului se realizează cu luarea în considerare a prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

- Hotărârii Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.”

- După articolul 144 se introduc două noi articole, articolele 1441 și 1442 cu următorul cuprins:

„Art. 1441 – Scăpările accidentale de gaze naturale, prevăzute la art. 144 alin. (1), pot apărea datorită:

  - apariției fisurilor/porilor în instalațiile de utilizare a gazelor naturale;

  - apariției neetanșeităților, în urma deteriorării garniturilor de etanșare;

  - creșterea accidentală a presiunii gazelor naturale peste presiunea de regim etc.

Art. 1442 - (1) În sistemul de alimentare cu gaze naturale se montează doar detectorul/detectoarele automat/automate de gaze naturale și electroventilul care sunt însoțite de documentele prevăzute la art. 173 alin. (3).

(2) Detectorul automat de gaze naturale trebuie să corespundă standardelor:

- SR EN 60079-10-1:2009 - Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase;

- SR EN 60079-29-1: 2017 - Atmosfere exploziv. Partea 29-1: Detectoare de priviri. Cerințe de performanță pentru detectarea aspectelor inflamabile;

- SR EN 60079-29-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea detectoarelor de gaze inflamabile și oxigen;

- SR EN 60079-29-3:2014 –Atmosfere exploziv. Partea 29 – 3: Detectoare de gaz. Recomandări de securitate funcțională pentru sisteme fixe detectoare de gaz.”

- La articolul 173, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Produsele utilizate în sistemele de alimentare cu gaze naturale, prevăzute la alin. (1), se comercializează însoțite de următoarele documente, respectiv:

- produsul care face obiectul unui standard european armonizat, respectiv a unei specificații tehnice armonizate, se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producătorul produsului, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017;

- produsul care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul produsului, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017;

- produsul pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul produsului pe baza unui agrement tehnic în construcții, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017.

(4) Sculele, materialele și dispozitivele utilizate, care nu intră în componența SD, sunt însoțite de declarațiile de conformitate/declarațiile de performanță întocmite de producătorii acestora și se utilizează conform prescripțiilor acestora.”

- La articolul 211 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 211 – (1) La capătul racordului executat din țeavă din oțel racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune înaltă/medie/redusă (Anexa nr. 3, fig. 3 și fig. 9), se montează:”

- La articolul 215 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 215 - (1) La capătul racordului executat din țeavă din polietilenă racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune înaltă/medie/redusă, (Anexa nr. 3, fig. 14), se montează:

- La articolul 231 alineatul (1) litera a), punctul ii se modifică și va avea următorul cuprins:

„ ii. 20 mm (¾ inch), pentru presiunea înaltă/medie.”

- După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541 cu următorul cuprins:

„Art. 2541 – (1) Urmărirea lucrărilor de execuție a obiectivelor din SD se realizează de dirigintele de șantier al OSD.

(2) Dirigintele de șantier, prevăzut la alin. (1) îndeplinește:

a)	atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;

b)	obligațiile și răspunderile prevăzute la art. 44 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

- Articolul 273 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 273 - (1) Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este de 1 oră.

(2) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor este de 24 ore.

(3) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 91.

Tabelul nr. 91 - TIMPUL DE REALIZARE A PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

| Volumul conductei instalației de utilizare a gazelor naturale | Timpul de realizare a probei de etanșeitate pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale OL/PE |
| --- | --- |
| [m3] | [h] |
| 0,1 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 0,3 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 1,0 | 6 |
| 2,0 | 12 |
| 3,0 | 18 |
| ≥ 4,0 | 24 |

- După articolul 283 se introduce un nou articol, articolul 2831 cu următorul cuprins:

„Art. 2831 – Pentru evitarea pericolului de explozie și de incendiu este interzisă verificarea cu flacără a instalației de utilizare a gazelor naturale.”

- La articolul 285, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Responsabilul tehnic cu execuția atestat, ca reprezentant al executantului, îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.”

- La articolul 291, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 291 - (1) Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor tronsoane de conductă la cele în puse în funcțiune, se verifică la presiunea din conducta de distribuție sau din instalația de utilizare a gazelor naturale.”

- La articolul 314 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 314 - (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor se realizează la maximum 2 ani pentru OL și la maximum 5 ani pentru PE, prin efectuarea următoarelor operații:”

- La articolul 320, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Perioada de întrerupere planificată a alimentării cu gaze naturale cuprinde perioada remedierii defectelor și cea necesară efectuării manevrelor de reluare a alimentării cu gaze naturale.”

- Articolul 343 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 343 - La întreruperea neplanificată sau planificată a alimentării cu gaze naturale, clienții finali trebuie să închidă robinetele de pe instalațiile de utilizare a gazelor naturale și să aplice măsurile dispuse în Instrucțiunile de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la art. 303.”

- La articolul 369, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:

„d) - alte procedee, conform procedurilor operaționale ale OSD.”

- Articolul 371 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 371 - În cazul unor reparații temporare, în principal în cazul conductelor de distribuție a gazelor naturale din oțel, perforate și, după caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic sau alte scule, dispozitive, procedee destinate acestor operații.”

- Articolul 407 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 407 - Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate, utilizatorul respectă și asigură următoarele:

- ventilarea permanentă a încăperilor în care funcționează aparatele consumatoare de combustibili gazoși cu flacără liberă;

- controlul tirajelor și etanșeității coșului de evacuare a gazelor de ardere  la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoși; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curățarea coșului, curățarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);

- controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși, depistarea și înlăturarea eventualelor scăpări de gaze naturale; dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă, precum și cele învecinate prin deschiderea ușilor și ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

- accesul liber al aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși prin:

- deschiderea ușițelor cenușarului la sobe;

- deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar;

- pornirea ventilatorului etc;

- ventilarea focarului aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

- verificarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz.”

- La articolul 408, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși automatizate se face conform instrucțiunilor producătorului.

(4) Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate și arzătoare se realizează cu respectarea următoarelor operațiuni:

- aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

- apropierea aprinzătorului de arzător;

deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.”

- Articolul 410 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 410 - (1) Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la coș de fum se realizează prin închiderea robinetului de siguranță, iar după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoși.

(2) Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate prin racord flexibil se realizează prin închiderea robinetului de siguranță, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.”

- După articolul 411 se introduce un nou articol, articolul 4111 cu următorul cuprins:

„Art. 4111 - (1) Este interzis dormitul în încăperi cu focul aprins.

(2) Este interzis dormitul în încăperi în care sunt montate aparate consumatoare de combustibili gazoși neracodate la coșul de fum, de exemplu reșou, mașină de gătit etc.

(3) Este interzisă obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși

- La anexa nr. 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) detector automat de gaze naturale - echipamentul cu limita inferioară de explozie de peste 3% și sub 20% gaze naturale (CH4 ) în aer, dotat cu sistem de semnalizare optică și/sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu acționare automată, prin electroventil, asupra admisiei gazelor naturale în instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;”

- La anexa nr. 1, după litera d) se introduce o nouă literă , litera d1) cu următorul cuprins:

„d1) instalație de racordare – ansamblul format din racord și/sau o/un stație de reglare măsurare/ stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare măsurare/post de reglare/post de măsurare;”

- La anexa nr. 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1) cu următorul cuprins:

„e1) limita inferioară de explozie – raportul de volum de gaze naturale în aer sub care nu se va forma o atmosferă explozivă gazoasă;”

- La anexa nr. 2 Legislație relevantă, punctele 12, 13, 26 și 46 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„12. - Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 15 aprilie 2016;

13. - Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare;

------------------------

26. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare;

-----------------------------

46. Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020;”

- La anexa nr. 2 Legislație relevantă, după punctul 50 se introduc patru noi puncte, punctele 51 ÷ 54 cu următorul cuprins:

„51. Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 9 august 2010;

52. Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 august 2006;

53. Hotărârii Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 15 aprilie 2016;

54. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare.”

- La anexa nr. 2 Norme și prescripții tehnice, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. P118/3-2015 - Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 364/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 și 243bis din 09 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare;”

- La anexa nr. 2 Norme și prescripții tehnice, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10 cu următorul cuprins:

„10. P 118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 27/N/1999.”

- La anexa nr. 2 Lista standardelor, după punctul 118 se introduc trei noi puncte, punctele 119 ÷ 121 cu următorul cuprins:

„119. SR EN 60079-29-1: 2017 - Atmosfere exploziv. Partea 29-1: Detectoare de priviri. Cerințe de performanță pentru detectarea aspectelor inflamabile;

120. SR EN 60079-29-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea detectoarelor de gaze inflamabile și oxigen;

121. SR EN 60079-29-3:2014 –Atmosfere exploziv. Partea 29 – 3: Detectoare de gaz. Recomandări de securitate funcțională pentru sisteme fixe detectoare de gaz.”

- În tot cuprinsul normei tehnice termenul „bari” se modifică și se înlocuiește cu termenul „bar”.

- Operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, precum și cei autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, în regim de medie, redusă și joasă presiune precum și cei autorizați pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ