# DECIZIA  nr. ………………..

privind aprobarea Normelor tehnice de mentenanţă a conductelor din domeniul producţiei gazelor naturale, specifice activității S.N.G.N. Romgaz SA.

Având în vedere:

- prevederile art. 124 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- adresa S.N.G.N. Romgaz S.A. nr. 8909/05.03.2020, înregistrată la ANRE sub nr. 21363/05.03.2020, prin care se solicită aprobarea Normelor tehnice de mentenanţă a conductelor din domeniul producţiei gazelor naturale, specifice activității S.N.G.N. Romgaz S.A.

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) și ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie:

- Se aprobă Normele tehnice de mentenanţă a conductelor din domeniul producţiei gazelor naturale, specifice activității S.N.G.N. ROMGAZ S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

- (1) Prezenta decizie se comunică S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și produce efecte de la data comunicării.

(2) În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. are obligația de a publica pe pagina proprie de internet normele tehnice prevăzute la art. 1.

- La data comunicării prezentei decizii dispozițiile referitoare la mentenanța conductelor din domeniului producției gazelor naturale prevăzute în anexa la Decizia 1257/03.08.2016 privind aprobarea Normelor tehnice de mentenanță a conductelor din domeniul producției/înmagazinării gazelor naturale ale S.N.G.N. Romgaz S.A., își încetează de drept aplicabilitatea.

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Preşedinte

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexa

NORME  TEHNICE  DE  MENTENANŢĂ  A  CONDUCTELOR  DIN  DOMENIUL  PRODUCŢIEI GAZELOR  NATURALE

C U P R I N S

CAP. 1. STABILIREA METODELOR SI MIJLOACELOR DE EFECTUARE A LUCRARILOR

DE MENTENANTA	3

1.1. Generalităţi	3

1.2. Domeniul de aplicare	3

1.3. Sistemul de mentenanţă	3

1.4. Standard de bază	4

1.5. Legislaţie	4

CAP. 2. STABILIREA UNOR METODE DE GESTIONARE A DATELOR PRIVIND STAREA TEHNICA A CONDUCTELOR	5

CAP. 3. Stabilirea categoriilor de lucrări de mentenanţă (revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale) şi a lucrărilor ce trebuie executate în cadrul fiecărei categorii, precum şi ciclicitatea acestora	6

3.1. Sistemul de mentenanţă preventiv	6

3.2   Mentenanţă de nivel 1 - activităţile de inspecţie	7

3.3. Mentenanţă de nivel 2 - Reviziile tehnice	8

3.4. Mentenanţă de nivel 3 - reparaţii curente	9

3.5. Mentenanţă de nivel 4 - reparaţii capitale	10

CAP. 4. DEFINIREA DURATEI MINIME DE FUNCŢIONARE TEHNICĂ, CONFORMĂ CU NORMELE DE AMORTIZARE A MIJLOACELOR FIXE	12

4.1. Durata normală de funcţionare a conductelor aferente activităţii nereglementate	12

4.2. Prelungirea duratei normale de funcţionare a conductelor	12

CAP. 5. CERINŢE SPECIFICE DE MENTENANŢĂ	14

5.1. Reguli si metode de expertizare a starii tehnice a conductelor	14

CAP. 6. CerinŢe generale DE MentenanŢĂ	15

6.1. Pregătirea activităţilor de mentenanţă	15

6.2. Fişe tehnologice de mentenanţă	15

6.3. Planificarea şi urmărirea activităţilor de mentenanţă	15

6.4. Rapoarte	15

6.5. Urmărirea comportării în exploatare	15

ANEXA 1. DEFINITII, teRminologie SI ABREVIERI SPECIFICE ACTIVITATII DE MENTENANŢĂ A CONDUCTELOR DIN DOMENIUL PRODUCȚIEI	17

ANEXA 2. LEGI, PRESCRIPŢII, STANDARDE, NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITĂŢILE DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII	25

ANEXA 3. F1. Fişa privind caracteristici tehnice conductA.	27

ANEXA 4. F2. FIŞA CONDUCTEI DE GAZE	28

ANEXA 4.1. RITC - RAPORT INSPECŢIE TRASEU CONDUCTĂ LUNAR/ SĂPTĂMÂNAL	30

ANEXA 5. CODIFICAREA STĂRII DE DEGRADARE	26

ANEXA 5.1. CODIFICARE REPREZENTÂND DEFINIREA STĂRII DE DEGRADARE – X1X2X3	27

ANEXA 5.2. CODIFICARE REPREZENTÂND CAUZA DEGRADARII – Y1Y2Y3	28

ANEXA 6. RRT - RAPORT REVIZIE TEHNICĂ	34

ANEXA 7. RRC - RAPORT REPARAŢIE CURENTĂ	35

ANEXA 8. CODIFICARE ACTIVITATE MENTENANŢĂ	36

ANEXA 9. FIŞA TEHNOLOGICĂ DE MENTENANŢĂ	37

ANEXA 10. SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 1 – ACTIVITATEA DE INSPECŢIE	42

ANEXA 11. SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 2 – REVIZII TEHNICE	43

ANEXA 12. SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 3 – REPARAŢII CAPITALE	44

# CAP. 1. STABILIREA METODELOR ŞI MIJLOACELOR DE EFECTUARE A LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ

## Generalităţi

- S.N.G.N. Romgaz S.A. este un operator economic din sectorul gazelor naturale, persoana juridică, care desfăşoară activităţi:

- de producţie:

  - ca titular de acord petrolier emis de ANRM

  - ca titular de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţe de operare emise de ANRE pentru conductele de alimentare din amonte aferente activităţii de producere a gazelor naturale.

- comerciale, tehnice şi/sau de mentenanţă legate de respectiva activitate.

1.1.2. Titularul de autorizaţie de înfiinţare/licenţă în sectorul gazelor naturale are dreptul să elaboreze            norme proprii de asigurare a mentenanţei pentru domeniile licenţiate, în conformitate cu prevederile art.124 alin. (2) lit.a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

## Domeniul de aplicare

- Prezentele norme tehnice de mentenanţă se aplică conductelor şi accesoriilor acestora, care pot fi încadrate la:

- Conducte de alimentare din amonte;

- Conducte de aducţiune;

- Conducte colectoare.

- Conductele prevăzute la la pct.1.2.1. se denumesc în continuare „conducte”.

Se pot folosi numai țevi destinate vehiculării gazelor naturale, după cum urmează:

- țevi din oțel laminate la cald;

- țevi din oțel sudate longitudinal;

- țevi din oțel sudate elicoidal.

- țevi metalo – plastice;

- țevi nemetalice.

- Prin „accesorii” se înţeleg: robinete, refulatoare/descărcătoare de presiune, separatoare de lichide, sifoane amplasate pe traseul conductelor, staţii de lansare/primire dispozitive de curăţare/inspectare conducte, traversări de obstacole naturale sau artificiale (ape curgătoare, ape stătătoare, văi, căi ferate, drumuri etc).

- Prezentele norme tehnice nu se aplică conductelor şi accesoriilor acestora, care se încadrează  la:

- Echipamente sub presiune, în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare;

- Conducte de transport gaze naturale, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 118/2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale,  cu modificările ulterioare;

- Conducte de distribuţie gaze naturale, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE  nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ;

- Conducte tehnologiceConducte care vehiculează alte fluide decât gazele naturale.

- Prezentele norme tehnice nu se aplică la realizarea activităţii de mentenanţă la sistemele de protecţie anticorozivă activă a conductelor.

## Sistemul de mentenanţă

- Sistemul de mentenanţă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să asigure că toate conductele sunt disponibile (la parametrii proiectaţi, cu realizarea tuturor cerinţelor funcţionale) un timp îndelungat (la nivelul duratei lor economice), cu un nivel acceptabil (tolerabil) al riscului de producere a incidentelor;

- să permită planificarea lucrărilor de mentenanţă în perspectiva apropiată şi îndepărtată, astfel încât acestea să poată fi pregătite corespunzător, iar durata lor să poată fi estimată;

- să permită evaluarea şi planificarea finanţării lucrărilor de mentenanţă şi să asigure un nivel minim al cheltuielilor legate de efectuarea lucrărilor de mentenanţă.

- Sistemul de mentenanţă, care îndeplineşte cerinţele de la pct. 1.3.1. este un Sistem de mentenanţă preventiv planificată, cu planificare controlată, care are la bază programe de mentenanţă elaborate riguros, cu activităţi definite şi proiectate detaliat, a căror aplicare este flexibilă, termenele de efectuare şi conţinuturile planificate ale acestora putând fi modificate sau menţinute în funcţie de rezultatele unor activităţii periodice de verificare a stării tehnice a conductelor.

- Deoarece există posibilitatea ca în cursul exploatării să intervină şi cedări neprevăzute sau neaşteptate, este necesar ca sistemul de mentenanţă să îndeplinească în paralel şi cerinţele unui sistem de reparaţii (neplanificate) după necesităţi, reglementând modul în care trebuie să se intervină în regim de urgenţă (accidental), pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă adecvate rezolvării incidentelor produse intempestiv (adică, limitarea amplorii cedărilor, minimizarea consecinţelor incidentului şi repunerea în funcţiune a conductelor în condiţii de deplină siguranţă tehnică).

- Lucrările de mentenanţă se vor realiza pe bază de program anual, care va cuprinde :

1.3.4.1. Lucrări programate (Întreruperi programate)

    - Lucrări programate de : inspecţie/ îmbunătăţire/reparaţie temporară/ recondiţionare/încercare/ măsurare/ înlocuire/ reglare/ reparare/ întreţinere/ înlocuire componente/ lubrefiere/ curăţare (mentenanţă predictivă predeterminată; se efectuează pe interval de timp sau număr unităţi de funcţionare).

    - Lucrări programate de monitorizare a parametrilor de funcţionare (mentenanţă predictivă bazată pe starea de funcţionare).

1.3.4.2. Lucrări neprogramate

Programul de mentenanţă anual va avea alocate şi resurse pentru realizarea unor eventuale intervenţii în caz de regim de urgenţă (lucrări neprogramate-mentenanţă corectivă), impuse de rezolvarea defectelor survenite intempestiv.

Resursele se dimensionează şi se fundamentează pe baza informaţiilor provenite din interpretarea statistică a datelor privind activităţile de mentenanţă efectuate în regim de urgenţă în ultimii 5...10 ani.

## Standard de bază

    - În vederea evitării confuziilor şi a interpretării eronate a termenilor folosiţi în activitatea de mentenanţă, atât în scris cât şi oral, se recomandă utilizarea termenilor definiţi de SR EN 13306:2018.

Aplicarea acestor termeni:

- reduce neînţelegerile ce pot apare între participanţii la activitate;

- instrucţiunile scrise şi orale pot fi mai uşor de înţeles şi se reduce riscul unei acţiuni greşite;

- acordurile-contractele interne sau externe vor fi clare, definind cerinţele şi responsabilităţile pentru ambele părţi;

- măsurarea rezultatelor obţinute de activităţile de întreţinere vor fi lipsite de ambiguitate.

    - Definiţiile principale specifice activităţii de mentenanţă sunt expuse în  Anexa nr. 1 la prezenta normă tehnică.

## Legislaţie

    - În Anexa nr. 2 la prezenta normă tehnică sunt precizate legile, prescripţiile, standardele şi normativele ce reglementează activităţile de mentenanţă.

# CAP. 2. STABILIREA UNOR METODE DE GESTIONARE A DATELOR PRIVIND STAREA TEHNICĂ A CONDUCTELOR

- În cadrul sistemului de operare, conductele reprezintă mijloacele cu ajutorul cărora se realizează funcţia de bază, respectiv producţia.

- Conducta poate fi caracterizată prin funcţiile pe care le îndeplineşte, prin structura sa (accesoriile sale), care asigură realizarea funcţiilor şi prin comportarea în timpul utilizării. Pe baza acestei înţelegeri se poate crea un cod de gestionare a activităţii de mentenanţă, care va ajuta atât compartimentul de producţie, cât şi pe cel de mentenanţă în:

- simplificarea şi eficientizarea relaţiilor de comunicare şi colaborare între participanţii la activitatea  de mentenanţă, dar şi în relaţia cu participanţii la activitatea de producţie a gazelor naturale;

- identificarea componentelor cu fiabilitate redusă şi a soluţiilor de ameliorare constructivă pentru reproiectarea acestora;

- detectarea şi diagnosticarea defecţiunilor şi a cauzelor acestora;

- selectarea strategiilor de mentenanţă adecvate fiecărei componente;

- posibilitatea repartizării cheltuielilor directe asupra componentelor care le-au provocat;

- aplicarea mentenanţei de exploatare (mentenanţă de nivel 1) de către operatorii de producţie.

- Fiecare secţie din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A. care exploatează conductele prevăzute la pct. 1.2.1. are obligaţia să organizeze urmărirea şi evidenţa privind mentenanţa conductelor, după cum urmează:

- evidenţa conductelor privind caracteristicile tehnice ale acestora, conform datelor din Anexa nr.3 la prezenta normă tehnică - F1. Fişa privind caracteristici tehnice ale conductei;

- evidenţa urmăririi comportării în exploatare a conductelor de gaze naturale conform datelor din ANEXA 3 la prezenta normă tehnică - F2. FIŞA CONDUCTEI DE GAZE NATURALE.

- În vederea gestionării activităţii de mentenanţă se vor folosi, atât codul de identificare a stării de degradare conform Anexei nr.  5 la prezenta normă tehnică, cât şi codul activităţii de mentenanţă conform Anexei nr. 5-1  la prezenta normă tehnică, cât şi codul privind cauza degradării conductei, conform Anexei nr. 5.2. la prezenta normă tehnică.

# CAP. 3. Stabilirea categoriilor de lucrări de mentenanţă (revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale) şi a lucrărilor ce trebuie executate în cadrul fiecărei categorii, precum şi ciclicitatea acestora

## Sistemul de mentenanţă preventiv

- Sistemul de mentenanţă preventiv planificată, cu planificare controlată prevede, programează şi realizează următoarele categorii de intervenţii la conductele:

- mentenanţă de nivel 1 - activităţi de inspecţie;

- mentenanţă de nivel 2 - revizii tehnice;

- mentenanţă de nivel 3 - reparaţii curente;

- mentenanţă de nivel 4 - reparaţii capitale.

Mentenanţă de nivel 1 - Activităţile de inspecţie – presupun supravegherea modului de operare a conductelor, depistarea primelor semne ale degradării şi apariţia anomaliilor, precum şi furnizarea de informaţii privind efectuarea unor intervenţii de terţă parte la conducte sau producerea unor solicitări exterioare accidentale cauzate de manifestări climatice sau mişcări tectonice;

Mentenanţă de nivel 2 - Reviziile tehnice – sunt activităţi planificate prin care se determină/verifică starea tehnică a conductelor, se evaluează rezistenţa mecanică reziduală (se comparară grosimea de perete initiala cu grosimea de perete masurată, pentru stabilirea presiunii maxime de operare) a acestora, se estimează durata lor de viaţă remanentă şi, pe această bază, se programează reparaţiile şi se stabileşte conţinutul acestora. În această categorie se înscriu verificarea stării izolaţiei anticorozive, verificarea funcţionării indicatoarelor de trecere PIG, verificarea stării de funcţionare a manometrelor, verificarea aşezării conductei pe suporţi la traversări etc.;

Mentenanţă de nivel 3- Reparaţiile curente – sunt intervenţii care se execută periodic, de obicei, planificat, având ca scop remedierea unor degradări/defecte cu extindere mică sau moderată sau refacere straturilor de vopsea şi izolaţie pe suprafeţe relativ restrânse, înlocuirea unor segmente scurte de tubulatură, înlocuirea unor componente simple de conductă sau efectuarea unor intervenţii cu caracter provizoriu sau permanent, pentru rezolvarea unor incidente minore sau moderate şi se execută de către personalul autorizat al operatorului economic, pe baza unor Programe Tehnologice de Execuţie, folosind procedurile şi instrucţiunile de lucru elaborate la nivelul operatorului economic. Mentenanţă de nivel 4 - Reparaţiile capitale – constau din remedierea unor degradări / defecte cu extindere mare, înlocuirea unor porţiuni de tubulatură sau a unor componente complexe ale conductelor, realizarea unor lucrări de întreţinere de mare amploare sau efectuarea unor intervenţii cu caracter definitiv pentru rezolvarea unor incidente şi se execută pe baza unor proiecte constructive şi a unor tehnologii elaborate de entităţile de specialitate de la nivelul operatorului economic sau de terţe părţi, angajate pe bază de contracte de prestare de servicii sau de lucrări.

Utilizarea materialelor nemetalice sau metalo-plastice, flexibile, ofera posibilitatea de a reabilita o conducta prin tragerea conductei flexibile in conducta existentă, cu reducerea de diametru. Informațiile obligatorii solicitate de la fabricantul țevii nemetalice sau metalo-plastice sunt:

- -dimensiunile țevii și ale fitingurilor oferite în condițiile hidrostatice solicitate;

- -garantarea presiunii de calcul și a rezistenței admisibile;

- -masa furniturii;

- -specificațiile privind sistemul de îmbinare;

- -flexibilitatea la montare;

- -cerințele pentru suportare;

- -cerințele privind izolarea de protecție;

- -modul de conectare la capete ți ramificații;

- -specificațiile privind coeficientul de dilatare termică;

- -specificațiile privind comportarea la radiațiile ultraviolete si conditiile de mediu;

- -riscul asumat la montare si in timpul serviciului;?

- -performanțele la foc;

- -posibilitățile privind controlul încărcării cu sarcini electrice;

- -cerințe privind testul de rezistență și etanșeitate;

- -instrucțiuni de instalare, verificare, acceptare;

- -modalități de reparare;

- -garantarea duratei de serviciu;

- -lista de inspecții, verificări, documente, certificate.

## Mentenanţă de nivel 1 - activităţile de inspecţie

- În cadrul acestei activităţi traseul fiecărei conducte este inspectat de către  personalul de exploatare - instalatori autorizați ANRE, tip autorizație EGT, conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul președintelui ANRE nr. 83/2014.  Operaţia constă, în principal, din:

- Urmărirea şi evidenţierea presiunii în punctele iniţiale şi finale ale conductei şi la ramificaţii, dacă este cazul. Datele se înregistrează în documentele primare ale sectorului, conform Anexei nr. 4.1 la prezenta normă tehnică;

- Parcurgerea traseului conductei, conform Anexei nr. 4 la prezenta normă tehnică, punctele 5 şi 6, pentru a verifica următoarele :

  - dacă pe traseul conductei şi la accesoriile acesteia nu sunt emanaţii de gaze naturale sau scurgeri lichide, semnalate prin îngălbenirea vegetaţiei, zgomot sau barbotare în apă, precum şi prin controale cu detectorul de gaze;

  - dacă pe traseul conductei şi în zona de siguranţă se execută lucrări sau lucrările existente ar putea periclita integritatea conductei;

  - dacă pe traseul conductei şi în zona de siguranţă nu s-au produs alunecări de teren, inundaţii, eroziuni, schimbări de cursuri de apă, amplasare de balastieră sau alte obiective, care ar putea afecta stabilitatea conductei sau a traversărilor;

  - dacă au apărut degradări ale stării iniţiale a conductei şi dacă da, care este codul acestora.

- În urma inspecţiei traseului conductei se elaborează RITC-Raportul de inspecţie a traseului conductei, conform Anexei nr. 4.1 la prezenta normă tehnică.

- RITC se înaintează conducerii SNGN ROMGAZ S.A. de la punctele de lucru din teritoriu, acestea acţionând în funcţie de situaţie. În cazuri deosebite, cu emanaţii mari de gaze naturale, pericole de alunecări de teren se poate hotărî scoaterea din funcţiune a conductei.

- Inspecţia traseului conductei se va efectua cu următoarea frecvenţă:

| Clasa de locaţie | Frecvenţa inspecţiei traseului |
| --- | --- |
| 1 | Lunar/Zilnic* |
| 2 | Lunar/Zilnic* |
| 3 | Săptămânal/Zilnic* |
| 4 | Săptămânal/Zilnic* |
| Accesorii | Săptămânal/Zilnic* |

* În perioadele în care au  loc inundaţii, torente, alunecări de teren, cutremure, intervenţii de terţă parte, frecvenţa inspecţiei va fi ZILNIC!

- În Anexa nr.10 la prezenta normă tehnică se prezintă o sinteză a lucrărilor de mentenanţă de nivel 1- Activităţi de inspecţie.

## Mentenanţă de nivel 2 - Reviziile tehnice

- Mentenanţa de nivel 2 - Reviziile tehnice se execută de compartimentul responsabil din cadrul SNGN ROMGAZ S.A. cu activitatea de mentenanţă, care are instalatori autorizați ANRE, tip autorizație EGT, conform prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 83/2014

- Fiecare conductă este verificată pentru determinarea stării tehnice şi anume:

- Verificarea stării exterioare a conductei;

- Verificarea stării interioare a conductei;

- Verificarea stării elementelor de susţinere;

- Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conductă sau în staţiile de lansare/primire PIG-uri;

- Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a PIG-ului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă.

- Verificarea stării exterioare a conductei se efectuează:

- La intervale de maxim 4 ani pentru zonele cu condiţii mai grele de traseu (soluri agresive, traversări de drumuri şi căi ferate, porţiuni de traseu situate la distanţe minime legale faţă de vecinătăţi, conductele de refulare a staţiilor de compresoare care lucrează la temperaturi ridicate etc.);

- Pentru restul traseelor, controlul se va executa la intervale de maxim 7 ani;

- Verificarea izolaţiei şi a stării exterioare a conductei îngropate se face prin săparea de gropi, luarea de probe de izolaţie şi controlul suprafeţei exterioare a materialului tubular. Punctele de control se vor alege astfel:

- la conductele protejate catodic, prin consumul de curent, care creşte în cazul existenţei unor defecţiuni ale izolaţiei;

- la conductele neprotejate catodic, prin determinarea agresivităţii solului (măsurarea rezistivităţii solului şi/sau a pH-ului) sau prin utilizarea defectoscopului electric cu scântei, care indică locurile de străpungere a izolaţiei conductei (defecte de izolaţie).

- Verificarea stării interioare a conductei pentru determinarea gradului de coroziune interioară se realizează în funcţie de importanţa conductei şi de diametrul acesteia, după cum urmează:

- prin decopertarea conductei şi determinarea grosimii de perete;

- prin utilizarea metodei de inspecţie „in-line” acolo unde conditiile tehnice permit;

- prin efectuarea de probe de presiune.

- Verificarea stării interioare pentru determinarea grosimii de perete se va face în gropi de poziţie folosind palpatorul. Acesta va avea o dispunere de genul „ora 12, ora 3, ora 6, ora 9 - elicoidală”, din metru în metru. Determinările se vor face în porţiunile de conductă cu posibile acumulări de lichide, în zonele de schimbări de direcţie, în zonele de alunecări de teren etc.

- Verificarea stării interioare prin decopertarea conductei şi determinarea grosimii de perete se recomandă să se execute o dată la 5 ani.

- Verificarea stării interioare prin utilizarea metodei de inspecţie „in-line”. Această metodă constă în verificarea stării tehnice a tubulaturii conductelor şi depistarea anomaliilor de tip lipsă de material, indentaţii şi fisuri, prin examinarea conductei cu ajutorul instrumentelor de tip PIG inteligent sau al echipamentelor speciale de diagnosticare exterioară; anomaliile depistate se evaluează cu metode adecvate, stabilindu-se nivelul presiunii maxime de operare în siguranţă a conductelor în prezenţa acestor anomalii.

- Verificarea stării interioare prin utilizarea metodei de inspecţie „in-line” acolo unde conditiile tehnice permit se face astfel:

- pentru conducte în clasa 1 de locaţie: o dată la 10 ani;

- pentru conducte în clasa 2-4 de locaţie: o dată la 5 ani.

Această metodă permite măsurarea cu precizie a adâncimii, lungimii şi lăţimii coroziunii interioare  precum şi a ovalizării conductei.

Coroziunea poate fi :

- coroziune în puncte;

- coroziune generală;

- găurirea peretelui.

Coroziunea în puncte este limitată la o suprafaţă pătrată cu latura de până la 3 x g, undeg este grosimea peretelui ţevii.

Coroziunea generală este definită ca fiind cea care depăşeşte suprafaţa unui pătrat cu latura 3 x g.

- Examinarea stării de coroziune şi coroziunea interioară pe cupoanele prelevate din şantier se realizează în cadrul unui laborator de specialitate. Pe baza gradului şi a vitezei de coroziune şi eroziune, atestate de laborator, se vor programa tronsoanele de conductă ce trebuie înlocuite.

Intervalul de timp este cel precizat la pct. 3.3.7.

- Pentru conductele vechi la care lipsesc documentaţiile tehnice, cu ocazia examinării în laborator, conform prevederilor pct. 3.3.10, a probelor prelevate, se efectuează şi analize pentru stabilirea compoziţiei chimice şi a caracteristicilor fizico-mecanice ale materialului tubular analizat.

- La conductele supuse coroziunii interioare dovedite trebuie efectuat un control anual, prin demontarea separatoarelor care reţin lichidele. Separatoarele montate pe conducte situate în clasa de locaţie I, se înlocuiesc la intervale de maxim 5 ani, la restul conductelor aceste separatoare se înlocuiesc cu ocazia reparaţiilor capitale sau în cazul apariţiei defectelor de coroziune.

- Pentru conductele colectoare și conductele de aducțiune existente, dar mai ales la cele care au durata normală expirată, se fac  probe de verificare la  etanşeitate având ca şi  fluid utilizat gaz, aer sau gaz neutru, dar nu mai rare de următoarele intervale de timp:

- pentru conducte în clasa 1 de locaţie: o dată la 10 ani;

- pentru conducte în clasa 2-4 de locaţie: o dată la 5 ani;

- pentru toate conductele care nu funcţionează mai mult de 6 luni consecutiv.

- Probele de etanşeitate (presiunea maximă de operare) se vor executa potrivit prevederilor normativelor de proiectare şi de execuţie, pentru conductele definite la pct. 1.2.1. Fluidul de lucru poate fi aer, gaz sau gaz neutru.

- Verificarea stării elementelor de susţinere a conductelor în zonele de traversări supraterane se realizează odata cu revizia conductei conform pct. 3.2.4 şi constă în urmărirea comportării cablurilor de rigidizare, a celor de pretensionare, a ancorelor, a articulaţiilor, a pilonilor, a pilelor de beton armat, a sistemului de fundaţii şi amenajări, precum şi aşezarea corectă a conductei pe reazem.

- Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conductă sau în staţiile de lansare/primire PIG-uri se efectuează odată la 6 luni.

- Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a PIG-ului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă se realizează anual şi ori de câte ori se vor folosi staţiile de lansare/primire PIG-uri.

- Rezultatele reviziei tehnice sunt consemnate în Anexa nr. 6 la prezenta normă tehnică – RRT – Raport Revizie tehnică.

- În Anexa nr. 11 la prezenta normă tehnică se prezintă o sinteză a lucrărilor de mentenanţă de nivel 2 - Revizii tehnice.

## Mentenanţă de nivel 3 - reparaţii curente

- Reparaţiile curente sunt lucrări planificate, care se execută periodic şi ori de câte ori este nevoie, în funcţie de starea tehnică a conductei, în scopul asigurării funcţionării în deplină siguranţă şi la parametrii proiectaţi.

- Necesitatea acestor lucrări rezultă din verificările efectuate la mentenaţa de nivel 1 şi 2 privind starea tehnică a conductei, precum şi din concluziile inspecţiilor periodice planificate.

- Principalele lucrări care se execută în cadrul unei reparaţii curente sunt:

- refacerea izolaţiei anticorozive a tubulaturii şi/sau a accesoriilor conductei;

- reparaţii ale degradărilor constatate ale materialului conductei şi/sau ale accesoriilor conductei prin proceduri de sudare fără înlocuirea tubulaturii conductei;

- reparaţii ale degradărilor constatate ale materialului conductei şi/sau ale accesoriilor conductei prin proceduri de sudare cu înlocuirea unui cupon de conductă sau a unui element de conductă (cot, racord, teu);

- remedieri şi înlocuiri de armături (robinete, refulatoare, sifoane, separatoare, borne de schimbare direcţie etc.)

- verificarea şi completarea drenajelor şi a tuburilor de protecţie la traversări şi în vecinătatea obiectivelor sociale sau industriale;

- verificări şi completări la traversările aeriene (suporţi, cabluri, maluri);

- înlocuirea şarnierelor, care au reparat provizoriu un defect, prin aplicarea de manşoane sudate pe conductă;

- sistematizări şi modernizări de conducte de mică amploare, în funcţie de modificările apărute în sistemul de conducte sau pentru îmbunătăţirea procesului tehnologic;

- intervenţii provizorii care impun scoaterea la suprafaţă sau decopertarea unor porţiuni de traseu afectate de alunecări de teren.

- Lucrările de reparaţii curente se vor executa de echipe specializate, care au în componenţă inclusiv instalatori autorizați ANRE, tip autorizație EGT, conform prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 83/2014, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.

- Sudorii utilizaţi la lucrările de reparare a conductelor trebuie să fie autorizaţi, iar materialele utilizate (ţevi, electrozi) trebuie să fie corespunzătoare.

- Armăturile care se montează ca: robinete, refulatoare, separatoare etc., trebuie să fie probate în prealabil la o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea la care urmează să lucreze.

- Lucrările de reparaţie curentă se vor executa în conformitate cu graficele aprobate la nivelul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pe baza unui program de lucru/foaie de manevră .

- Programul de lucru/foaia de manevră prevăzut/prevăzută la pct.l 3.4.7. se întocmeşte după concluziile verificărilor cuprinse în fişa de constatare şi cuprinde lucrările, tehnologia de execuţie, materialele şi modul de organizare, metodele de verificare. De asemenea, programul de lucru/foaia de manevră va cuprinde măsurile de sănătate şi securitate în muncă, de apărare împotriva incendiilor, precum şi pe cele de protecţie a mediului ambiant.

- La terminarea lucrărilor de reparaţie curentă, care au necesitat scoaterea din funcţiune a conductei/accesoriilor de conductă, se vor efectua următoarele probe de presiune:

- Tronsoanele noi de conductă se probează separat, la suprafaţă. Presiunea de rezistenţă şi timpul de probă sunt în conformitate cu prevederile din normativele în vigoare, pentru conductele definite la pct. 1.2.1.

- După întregirea cuponului nou la conducta veche, se controlează integral sudurile de cuplare și se efectuează o nouă probă de etanşeitate, în conformitate cu prevederile din normativele în vigoare, pentru conductele definite la pct. 1.2.1.

- La terminarea lucrărilor de reparaţie curentă se va întocmi RRC - RAPORT REPARAŢIE CURENTĂ, conform Anexei nr. 7 la prezenta normă tehnică.

- În Anexa nr. 12 la prezenta normă tehnică se prezintă o sinteză a lucrărilor de mentenanţă de nivel 3 - Reparaţii curente.

## Mentenanţă de nivel 4 - reparaţii capitale

- Reparaţiile capitale sunt intervenţiil care se aplică la construcţii existente.  Intervenţia la construcţia existentă  este definită la  art. 2 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiei finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Reparaţiile capitale sunt acţiuni de mentenenţă preventivă desfăşurate în scopul de a menţine nivelul cerut de performanţă al unei conducte.

NOTA 1. Reparaţia capitală poate fi efectuată la intervale prestabilite de timp sau număr de intervenţii.

NOTA 2. Reparaţia capitală poate necesita o demontare completă sau parţială a conductei.

- Lucrările ce se execută în perioada reparaţiilor capitale planificate, sunt în principal:

- revizuirea pe traseul conductei şi completarea sau înlocuirea de ţevi sau cupoane corodate sau pe care se găsesc puncte de sudură, petice, şarniere, manşoane etc.;

- executarea de drenaje şi tuburi de protecţie în vecinătatea centrelor urbane şi rurale, a traversărilor de căi ferate şi de drumuri;

- consolidarea terenurilor instabile sau a malurilor de râuri din apropierea traseului conductelor;

- amenajări de staţii de protecţie catodică;

- repararea, completarea sau înlocuirea izolaţiei anticorozive deteriorate;

- utilizarea materialelor nemetalice sau metalo-plastice, flexibile, ofera posibilitatea de a reabilita o conducta prin tragerea conductei flexibile în conducta existentă, cu reducerea de diametru; acest lucru este util în zone în care:

  - accesul este interzis pe proprietati private

  - unde nu se poate efectua inspectia traseului conductei respectiv a se inspecta integritatea conductei

  - nu se pot face investigatii asupra conductei la exterior şi interior şi evaluari starii pentru stabilirea gradului de coroziune..

  - repararea subtraversărilor la intersecţiile cu  căile de comunicaţie terestre.

- repararea, refacerea, completarea, modificarea sau înlocuirea armăturilor, răsuflătorilor, căminelor, gărilor de godevil, a traversărilor de ape mici, a drumurilor sau a căilor ferate etc., precum şi a instalaţiilor de protecţie catodică;

- executarea instalaţiilor de protecţie catodică, la conductele neprotejate;

- verificarea conductei prin încercarea la rezistenţă şi etanşeitate.

- Reparaţia capitală a conductelor se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice de proiectare întocmită de către operatori economici autorizati ANRE, tip autorizaţie PGT, conform Ordinului președintelui ANRE nr. 83/2014. Proiectul tehnic trebuie verificat de verificatori de proiecte atestaţi ANRE, tip autorizaţie VGp, conform Regulementului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi se execută de către operatori economici autorizati ANRE, tip autorizaţie EGT, conform Ordinului președintelui ANRE nr. 83/2014,

- Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor de reparaţie capitală împreună cu documentele încercării la rezistenţă şi etanşeitate se vor păstra în cartea construcţiei, completându-se în fişa conductei datele necesare.

# CAP. 4. DEFINIREA DURATEI MINIME DE FUNCŢIONARE TEHNICĂ, CONFORMĂ CU NORMELE DE AMORTIZARE A MIJLOACELOR FIXE

## Durata normală de funcţionare a conductelor aferente activităţii nereglementate

- Duratele normale de funcţionare, precum şi clasificarea mijloacelor fixe se aprobă prin hotărâri ale guvernului pe baza consultării reprezentanţilor asociaţiilor patronale constituite la nivel naţional, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare. La determinarea lor se ţine seama de duratele tehnico-economice stabilite de proiectanţi şi producători prin proiectele tehnice sau prin documentaţiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum şi de efectele uzurii morale.

- Mijloacele fixe sunt clasificate în grupe, subgrupe, clase şi subclase.

Astfel mijloacele fixe amortizate au fost clasificate în 3 grupe principale:

- Grupa 1 - Construcţii;

- Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;

- Grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale precum  şi alte active corporale.

- Catalogul menţionat la pct. 4.1.1., cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.

- În tabelul de mai jos sunt extrase din catalog încadrările pentru diferite tipuri de conducte:

| 1.9. | Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare |  |
| --- | --- | --- |
| 1.9.1. | Conducte* magistrale pentru transportul produselor petroliere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice, în afară de: | 20 - 30 |
| 1.9.1.1. | Conducte* magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecţie catodică | 40 - 60 |
| 1.9.2. | Conducte de termoficare: |  |
| 1.9.2.1. | - aeriene sau în canale de protecţie vizitabile | 20 - 30 |
| 1.9.2.2. | - în canale nevizitabile | 16 - 24 |
| 1.9.3. | Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale din exteriorul şi interiorul construcţiilor | 12 - 18 |

*In cazul acestui capitol prin conducte se înţeleg conductele definite la pct. 1.2.1

- În catalog, pentru fiecare mijloc fix nou achiziţionat, se utilizează sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minimă şi una maximă, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinsă între aceste limite. Astfel stabilită, durata normală de funcţionare a mijlocului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funcţiune.

## Prelungirea duratei normale de funcţionare a conductelor

4.2.1. Prelungirea duratei de funcţionare a unor obiective/sisteme sau instalaţii aflate în funcţiune şi care aparţin sectorului gazelor naturale, se face pe bază de expertiză tehnică, conform prevederilor pct. 9 lit. e) din Anexa nr. 4b a Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare.

4.2.2. . Expertiza tehnică poate fi efectuată de un expert tehnic atestat ANRE, tip autorizaţie EGb, conform  prevederilor   Ordinului preşedintelui ANRE nr. 22/2013, menţionat la pct. 4.2.1.
CAP. 5. CERINŢE SPECIFICE DE MENTENANŢĂ

## Reguli Şi metode de expertizare a stĂrii tehnice a conductelor

    - Conform prevederilor pct. 4  din Anexa nr. 5 a Conținutului-cadru al documentației a lucrărilor de intervenţii, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general şi a devizului pe obiect prevăzut la Anexa nr. 6 pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, menţionată la pct. 3.5.1., orice lucrare de intervenţie la construcţiile existente trebuie să conţină concluziile raportului de expertiză tehnică.

    - S.N.G.N. ROMGAZ S.A. preia concluziile Raportului de expertiză tehnică şi dispune efectuarea lucrărilor recomandate în acesta.

# CAP. 6. CerinŢe generale DE MentenanŢĂ

## Pregătirea activităţilor de mentenanţă

- Se defineşte REGISTRUL TIPURILOR DE INTERVENŢII, care specifică clasa tehnică a intervenţiei. Gruparea se face pe cicluri de intervenţii care se asociază conductelor şi accesoriilor. În general gruparea este în funcţie de tipul de succesiune a intervenţiilor (ciclice sau repetitive).

- Tipurile de intervenţii sunt cele definite la pct. 3.1.1.

- Accesoriile conductelor sunt definite la pct. 1.2.3.

- Se defineşte REGISTRUL conductelor şi accesoriilor lor (mijloace fixe) pentru care se planifică, se înregistrează şi se urmăreşte activitatea de mentenanţă.

- Se defineşte REGISTRUL NORMATIVELOR DE LUCRĂRI DE MENTENANŢĂ.

- Se defineşte REGISTRUL LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ, în care se înscriu toate activităţile de mentenanţă codificate, conform Anexei nr. 8 la prezenta normă tehnică.

## Fişe tehnologice de mentenanţă

- Orice intervenţie de mentenanţă se regăseşte într-o fişă tehnologică. În acest document se menţionează operaţiile, materiile prime şi piesele de schimb care se folosesc curent pentru un  anumit tip de reparaţie, în conformitate cu  Anexa nr. 9 la prezenta normă tehnică.

## Planificarea şi urmărirea activităţilor de mentenanţă

- Se realizează planuri de intervenţii - în baza unor criterii de selecţie a echipamentelor şi/ sau a intervenţiilor.

- Se elaborează programe de reparaţii pe bază de comenzi de mentenanţă - coduri de identificare a execuţiei unei activităţi de mentenanţă, la nivelul comenzii şi pe baza fişelor tehnologice asociate. Se determină necesarul de materii prime şi materiale, piese de schimb şi costurile efective cu manopera.

- Se elaborează documentaţia în vederea efectuării  lucrărilor de mentenanţă.

- Se înregistrează intervenţiile neplanificate.

## Rapoarte

- Fiecare intervenţie se finalizează cu un document scris, care să ateste desfăşurarea activităţii. Documentul poate fi de tipul Raport, Comandă sau Proces-verbal.

## Urmărirea comportării în exploatare – GeneralitĂţi

- Urmărirea comportării în exploatare este definită de Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. III a Ordinului Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 323/2000 privind aprobarea unor regulamente.

- Urmărirea curentă este o activitate de observare a stării tehnice a construcţiei care, corelată cu activitatea de întreţinere, are ca rezultat menţinerea aptitudinii la exploatarea acesteia şi se efectuează pe toată durata de existenţă a ei. Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală (liniară) după un program întocmit de către conducerea unităţii care are în proprietate construcţiile şi conductele.

- Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice, regulate, periodice asupra unor parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, stabiliţi din foaia de proiectare sau în urma unei expertize tehnice.

- Urmărirea specială se instituie la cererea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţii periculoase sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei, în conformitate cu prevederile Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului/Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului/Ministerul Admnistraţiei şi  Internelor nr. 47/1203/509 din 2003.

- În cazul unei reparaţii capitale a unui tronson dintr-o conductă a cărei izolaţie nu mai corespunde sau este afectată de coroziune se instituie o urmărire specială, de către personalul de specialitate atestat, asupra restului conductei care nu a fost înlocuită şi se întocmeşte  de către conducerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. .un program de urmărire pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice.

- Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării unei urmăriri curente; când se constată apariţia unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că acestea pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a conductei, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este obligată să solicite expertiza tehnică.

- Ordinul prevăzut la pct.6.5.4. instituie, de asemenea, pentru operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale, pe lângă activitatea de urmărire curentă a unor obiective/tronsoane de conductă şi urmărirea specială a acestora, conform legislaţiei în vigoare, pentru următoarele situaţii privind existenţa unor construcţii, executate anterior prezentei proceduri, în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a respectivelor obiective/tronsoane de conductă:

  - construcţii realizate legal care, datorită modificării normativelor tehnice, se află actualmente în zona de siguranţă a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

  - construcţii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, aflate în zona de siguranţă a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

  - construcţii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, aflate în zona de protecţie a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale;

  - construcţii autorizate sau realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia nu s-a prescris, aflate în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol şi gaze naturale.

- Urmărirea specială executată de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. constă, în principal, din:

- monitorizarea stării tehnice a conductelor şi echipamentelor şi luarea oricăror măsuri ce se impun pentru prevenirea accidentelor tehnice;

- sesizarea autorităţilor locale când se constată executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale sau extindere a construcţiilor.

## Anexa nr. 1 la normă tehnică

## DEFINIțII, teRminologie șI ABREVIERI SPECIFICE ACTIVITățII DE MENTENANŢĂ A CONDUCTELOR DIN DOMENIUL PRODUCȚIEI GAZELOR NATURALE

A. DEFINIȚII

- Avarie: Stare a unei conducte/instalaţii caracterizată prin incapacitatea de a îndeplini corect funcţia cerută, cu excepţia perioadei din timpul mentenanţei preventive sau a altei acţiuni planificate sau a lipsei de resurse externe.

- Aviz tehnic: documentul emis în urma analizei unei documentaţii tehnice, care atestă respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare (conform prevederilor art. 100 pct. 10 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare).

- Conformitate: Îndeplinirea în totalitate a cerinţelor specificate.

- Diagnosticare defect: Acţiuni întreprinse pentru recunoaşterea defectului, localizarea acestuia şi identificarea cauzelor.

- Defect/Defectare: Stare care constă în imposibilitatea unei conducte/instalaţii de a realiza funcţia impusă.

Nota 1: După defectare conducta/instalaţia are o avarie care poate fi totală sau parţială;

- Degradare: Înrăutăţirea stării fizice cauzată de timp, de folosire sau de altă cauză externă.

Nota 1: Degradarea poate duce la defectare;

Nota 2: În contextul unui sistem, degradarea poate fi cauzată de asemenea de defectări în interiorul sistemului (vezi  "stare degradată").

- Durabilitate: Capacitatea unui articol de a îndeplini o funcţie cerută în condiţii date de folosire şi de mentenanţă, până când se atinge o condiţie de limitare.

Nota 1: O condiţie de limitare a unui articol poate fi caracterizată de sfârşitul duratei de utilizare

a articolului respectiv;

Nota 2: Condiţia de limitare poate fi redefinită prin modificarea condiţiilor de operare.

- 1) Durata de funcţionare: intervalul de timp în care un obiectiv din sectorul gazelor naturale realizează scopul pentru care a fost construit în condiţii de siguranţă şi de eficienţă economică, conform reglementărilor în vigoare, conform prevederilor art. 100 pct. 42 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

2) Durata de funcţionare: perioada de timp până când se atinge o condiţie de limitare, conform prevederilor SR EN 13306:2018;

Nota : Condiţia de limitare poate fi o funcţie a ratei de defectare, o cerinţă de mentenanţă, o condiţie fizică, economică, vârsta, de uzura morală, modificarea cerinţelor de utilizare sau alţi factori relevanţi;

- Durata de utilizare economică (amortizare) conform  prevederilor Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale  consolidate, aprobate prin Ordinul  Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare,  durata de viaţă utilă reprezintă:

  - perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau

  - numărul unităţilor produse sau al unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.

- Inspecţie: activitate de evaluare a conformităţii prin măsurare, observare sau testare a caracteristicilor relevante ale conductei.

- Mentenanţă: Activitate destinată menţinerii sau readucerii unei dotări într-o stare necesară îndeplinirii unei funcţii încredinţate, în condiţii de siguranta în funcţionare.

- Nivel de mentenanţă: Clasificarea activităţilor  de mentenanţă, în funcţie de complexitate.

Nota 1: Aceste activităţi sunt împărţite pe nivele de creştere a complexităţii;

Exemple:

Nivelul 1 este caracterizat prin acţiuni simple care pot fi realizate cu un instructaj minim;

Nivelul 2 este caracterizat prin acţiuni de bază, care trebuie realizate de personal calificat, care utilizează proceduri detaliate;

Nivelul 3 este caracterizat prin acţiuni complexe, care trebuie realizate de personal tehnic calificat, care utilizează proceduri detaliate;

Nivelul 4 este caracterizat prin acţiuni care implică know-how-ul unei tehnici sau  tehnologii şi care trebuie realizate de personal tehnic calificat.

Notă: În acest tip de mentenanţă este foarte importantă urmarea tuturor procedurilor de securitate.

Nivelul 5 este caracterizat prin acţiuni care implică cunoştinţe deţinute de producător sau de o companie specializată cu echipamente de suport logistic industrial.

Nota: Nivelul de mentenanţă poate să depindă de nivelul de subdivizare.

- Stare funcţională: Starea unei conducte caracterizată prin faptul că ea îndeplineştei funcţia cerută, presupunând că resursele externe, dacă sunt necesare, sunt asigurate.

- Stare degradată: Starea în care capacitatea de a îndeplini funcţia cerută este redusă, dar se află în limitele de acceptabilitate.

Notă: O stare degradată poate fi rezultatul unor avarii la nivelele inferioare de subdivizare (ex. un robinet avariat).

- Stare nefuncţională: Starea unei conducte caracterizată printr-o avarie sau prin incapacitatea de a realiza funcţia cerută întrucât se află în timpul mentenanţei preventive.

Nota 1: Această stare se referă la disponibilitatea conductei.

Nota 2: O stare nefuncţională se referă uneori la o stare de indisponibilitate internă.

- Stare de indisponibilitate/oprire: Starea unei conducte caracterizată prin incapacitatea de a realiza funcţia cerută, oricare ar fi motivul.

Notă: O stare de indisponibilitate se poate datora atât unei stări funcţionale, cât şi unei stări nefuncţionale.

- Stare de indisponibilitate externă: Subdiviziune a unei stări de indisponibilitate, care apare atunci când conducta este în stare funcţională, dar lipsesc resursele externe sau este oprită din cauza unor acţiuni planificate, altele decât mentenenţa.

- Stare de funcţionare: Starea în care conducta funcţionează în parametrii tehnici proiectaţi.

- Stare de repaus: Starea în care conducta este în stare funcţională, dar nu funcţionează pentru că nu este necesar.

- Stare de stand-by: Starea în care conducta este în stare funcţională, dar funcţionează numai pe bază de program prestabilit.

- Stare periculoasă: Starea în care un articol este evaluat ca fiind posibil să rănească o persoană, să degradeze un material sau să aibă alte consecinţe inacceptabile.

- Oprire din funcţionare: Oprire programată pentru mentenanţă sau pentru alte scopuri.

Notă: Oprirea funcţionării poate fi denumită de asemenea: oprire planificată”.

- Recondiţionare: Eveniment prin care, în urma unei defectări, este restabilită capacitatea de funcţionare cerută.

- Reparare: acţiune fizică întreprinsă în scopul recondiţionării unei funcţii cerute a unui articol defect.

B. ABREVIERI

RITC - RAPORT INSPECŢIE TRASEU CONDUCTĂ;

RRT – RAPORT REVIZIE TEHNICĂ;

RRC – RAPORT REPARATIE CURENTĂ;

PVRF - PROCES VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ;

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Anexa nr. 2 la normă tehnică

## LEGI, PRESCRIPŢII, STANDARDE, NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITĂŢILE DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

Prezenta normă tehnică face referiri explicite şi implicite la acte legislative, prescripţii tehnice, standarde şi alte reglementări naţionale.

### 1.2.1. Legi, hotărâri, ordine

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea  energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea  petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

- Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active  corporale şi necorporale, aprobate prin HGR 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare ale mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului 273/1994, Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,  cu modificările şi completările ulterioare ;

- Hotărârea Guvernului  925/1995 – pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

- Hotărârea Guvernului 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie;

- Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

- Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul -cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice., cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea                 verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 83/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activitşţi în sectorul gazelor naturale.

- Ordinului preşedintelui ANRE  nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natural;Ordinul Ministerul Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 323/2000 privind aprobarea unor regulamente, după cum urmează:

- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi, utilizate la lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Regulamentul privind verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 187/2002 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte ale gazelor naturale;

- Ordinul nr. 47/1203/509-2003 al Ministrului economiei şi comerţului, al Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al Ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor  amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale.

### 1.2.2. Prescripţii tehnice, normative, standarde

- Prescripţii Tehnice pentru montarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor sub presiune pentru transportul gazelor naturale – aprobate cu O.M.M.P.G. nr. 1574/76;

- P95 – 77: Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii speciale cu articolele anulate prin Ordinul nr. 12/N din 1994 emis de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;

- P 130 – 2011 – Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor;

- SR EN 13306:2018 – Mentenanța. Terminologia mentenanței.

- ND 900/3783-Normativ departamental întreţinerea şi reparaţia capitală a conductelor de colectare şi transport gaze naturale.

- SR EN 13067/PT CR 9 – ISCIR – Sudarea țevilor si fitingurilor din PEHD.

- SR EN ISO 14731:2019 – Certificarea sudorilor. Sarcini și responsabilități.

- SR  EN  ISO  9712/2013 – Calificarea și certificarea personalului pentru  examinări nedistructive.

- SR EN 1514-1:2003 – Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Pn. Partea I: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserție.

- SR  EN  14161+A1:2015 – Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte.

- SR EN ISO 21809-1:2019 – Industria petrolului și gazelor naturale. Acoperiri exterioare conducte îngropate sau imersate utilizate în sisteme de transport prin conducte. Partea I: Acoperiri pe bază de poliolefine (PE trei straturi si PP trei straturi).

- SR EN 14870-1/2011 – Industriile petrolului și gazelor naturale. Coturi executate prin inducție, fitinguri și flanșe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Coturi executate prin inducţie.

- API Spec. 15 S – Qualification of Spoolable Reinforced Plastic Line Pipe

- API RP 17 B – Recommended Practice for Flexible Pipe

- API Spec. 17 J – Specification for Unbonded Flexible Pipe

- SR EN ISO 24817:2018 -  Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale. Reparaţii cu material compozit oentru conducte. Calificare şi proiectare, instalare, încercări şi inspecţie.

Anexa nr. 3 la normă tehnică

## F1. Fişa privind caracteristici tehnice conductĂ

nr. DE ÎNREGISTRARE ....*

| Nr. Crt. | Denumire articol |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Încadrarea conductei, conform pct. 1.2.1. din Norme tehnice de mentenanţă a conductelor din domeniul producţiei gazelor naturale |  |
| 2 | Nr. identificare al proiectului tehnic (PT) |  |
| 3 | Denumirea completă a PT |  |
| 4 | Operatorul economic care a elaborat PT |  |
| 5 | Diametrul [mm]; |  |
| 6 | Lungimea [km]; |  |
| 7 | Presiunea maximă admisibilă de operare [bar]; |  |
| 8 | Punctele de delimitare a conductei |  |
| 9 | Nr. plan de situaţie traseu conductă* |  |
| 10 | Nr. Bază de date privind înregistrarea GIS** |  |
| 11 | Data punerii în funcţiune |  |
| 12 | Materialul conductei |  |
| * Orice conductă va avea propria fişă privind caracteristicile tehnice şi va avea un număr de înregistrare. ** În cazul conductelor care nu au planuri de situaţie şi pentru care nu există bază de date GIS se va face identificarea traseului cu detectoare de conducte subterane şi cu GPS-uri de mare precizie, se vor întocmi planurile de situaţie şi se vor introduce în sistemul GIS! |  |  |

## Anexa nr. 4 la normă tehnică

## F2. FIŞA CONDUCTEI DE GAZE

| Secţia de producţie.......................................... Structura ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Caracteristici tehnice conductă - Vezi F1. Fişa privind caracteristici tehnice ale conductei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Anul punerii în funcţiune a conductei: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Schiţa traseu conductă cu indicare posibilităţi de acces la tronson: şosele, căi ferate, drumuri forestiere etc.; (Vezi anexa 1 la F2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Schiţă clase locaţie +poziţiile accesoriilor amplasate pe tronson; obiective de interes în zona de siguranţă a tronsonului de conductă etc.; (Vezi anexa 2 la F2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Inspecţia traseului conductei – conform Raport inspecţie traseu |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport inspecţie traseu-RITC, conform Anexei nr. 4.1 la Norma tehnică de mentenanţă a conductelor din domeniul producţiei gazelor naturale |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. raport inspecţie traseu-RITC |  |  | Raport Lunar / saptamânal |  | Observații |  |  |
| 6. Zonele cu probabilitate mare a solicitărilor exterioare accidentale |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul solicitarii exterioare accidentale | Există | Data manifestării |  | De la km |  | La km | Documentul cu rezultatele inspecţiei traseului |
| Inundaţii |  |  |  |  |  |  | Raport inspecţie traseu-RITC, |
| Torente |  |  |  |  |  |  |  |
| Alunecări de teren |  |  |  |  |  |  |  |
| Cutremure |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervenţii de terţă parte |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Caracteristicile mecanice ale oţelului materialului tubular |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici |  | De la km | La km | Observaţii |
| Standard ţeavă |  |  |  |  |
| Marca oţelului |  |  |  |  |
| Tipul de fabricaţie ţeavă |  |  |  |  |
| Rt0,5, Mpa, min. |  |  |  |  |
| Rm, Mpa, min. |  |  |  |  |
| Af, %, min. |  |  |  |  |

| 8. Monitorizarea stării conductei |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tip de monitorizare | Frecvenţa aplicării | Documentul cu rezultatele verificării |
|  | Lunar/trimestrial/semestrial/anual |  |
| Verificarea scăpărilor de gaze | Lunar |  |
| Verificarea rezistivităţii solului | 4 ani/7ani |  |
| Curăţare cu instrumente de tip PIG | Anual |  |
| Verificarea in-line cu PIG inteligent | 10 ani –clasa de locaţie 1; 5ani –clasa de locaţie 2-4. |  |
| Proba de rezistenţă | -10 ani –clasa de locaţie 1; -5ani –clasa de locaţie 2-4; -După o intervenţie de mentenanţă nivel 3; -După o intervenţie de mentenanţă de nivel 4; -După mai mult de 6 luni de nefuncţionare conductă. |  |

| 9. Starea de degradare şi incidente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starea de degradare / incidente | Codul, conf. Anexa 4 | Locul producerii | Data, ZZ/LL/AN | Scăpari gaze, Sm3 | Data programării efectuării intervenţiei | Documentaţia de constatare şi de mentenanţă |

| 10. Intervenţii |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenţia | Locul intervenţiei | Cine a efectuat intervenţia | Data începere intervenţie, ZZ/LL/AN | Data sfârşit intervenţie, ZZ/LL/AN | Documentaţia de efectuare intervenţie | Proces verbal recepţie a lucrării de intervenţie |

- Anexa 1 a F2- Schiţă traseu conductă cu indicare posibilităţi de acces la tronson: şosele, căi ferate, drumuri forestiere, etc;

- Anexa 2 a F2- Schiţă clase locaţie cu menţionarea  poziţiilor accesoriilor amplasate pe tronson; obiective de interes în zona de siguranţă a tronsonului de conductă etc.

Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, tip autorizaţie ANRE, nr. legitimaţie ANRE)

Semnătura:

## Anexa nr. 4.1 la normă tehnică

## RITC - RAPORT INSPECŢIE TRASEU CONDUCTĂ

## LUNAR/ SĂPTĂMÂNAL

NR.... DIN DATA.....

| Nr. Crt. | Denumire articol |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Încadrarea conductei | Conductă de producţie, inclusiv conductă alimentare din amonte |
| 2 | Nr. identificare al proiectului tehnic (PT) |  |
| 3 | Denumirea completă a PT |  |
| 4 | Operatorul economic care a elaborat PT |  |
| 5 | Diametrul [mm]; |  |
| 6 | Lungimea [km]; |  |
| 7 | Presiunea maximă admisibilă de operare [bar]; |  |
| 8 | Punctele de delimitare a conductei |  |
| 9 | Schiţă clase locaţie + poziţiile accesoriilor amplasate pe tronson; obiective de interes în zona de siguranţă a tronsonului de conductă etc. | Anexa nr. 2 a F2 |

| Măsurare şi înregistrare presiune, bar |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Punct iniţial conductă | Punct final conductă | Punct racord R1 | Punct racord R2 | Domeniul de măsurare echipament | Clasa de precizie a echipamentului de măsurare |

| Inspecţia traseului |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasa de locaţie | De la km | La km | Aspecte de investigat |  |  |  |  |
|  |  |  | Emanaţii de gaze sau scurgeri lichide | În zona de siguranţă a conductei |  |  | Degradare, cod |
|  |  |  |  | Execuţie lucrări | Lucrări existente devenite periculoase | Inundaţii, torente, alunecări teren, cutremure |  |
|  |  |  | Da/Nu | Da/Nu | Da/Nu | Da/Nu | Cod |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |

Aspectele sesizate în urma inspecţiei au fost tratate şi rezolvate astfel:

- la nivelul sectorului:..............;

- au fost transmise pentru soluţionare la............, următoarele.......

Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, tip autorizaţie ANRE, nr. legitimaţie ANRE)

Semnătura:

## Anexa nr. 5 la normă tehnică

## CODIFICAREA STĂRII DE DEGRADARE

Diagnosticarea stării de degradare cuprinde:

- recunoaşterea degradării;

- localizarea acesteia;

- identificarea cauzei degradării;

- şi eventual să indice şi efectul privind posibilele scăpări de gaze.

Codul stării de degradare este compus din: X1X2X3-Y1Y2Y3-Z,

Unde:

X1X2X3 - reprezintă recunoaşterea şi localizarea degradării, conform Anexei nr. 5.1;

- X1 = localizarea pe corpul ţevilor sau al îmbinării sudate;

- X2 = prezintă natura degradării;

- X3 = configuraţia (dimensiunea) degradării.

Y1Y2Y3 - reprezintă cauza degradării, conform Anexei nr. 5.2;

- Y1 = clasa degradării;

- Y2 = categoria degradării;

- Y3 = tipul degradării.

Z – reprezintă efectul degradării;

- Z = ET, care nu afectează etanşeitatea conductei;

- Z = SG, care produce scăpări de gaze.

Exemplu:

La o conductă a apărut o stare degradată, ca efect al intervenţiei unei terţe parte, care poate genera cedări întârziate. Degradarea este localizată pe corpul tubulaturii şi are forma unei indentaţii. Degradarea nu afectează etanşeitatea conductei.

Din Anexa nr. 5.1 se bifează grupul X1X2X3, respectiv TPI;

Din Anexa nr.5.2 se bifează grupul Y1Y2Y3, respectiv C1b;

Efectul degradării este descris de ET.

În concluzie, codul stării de degradare este următorul: TPI-C1b-ET.

## Anexa nr. 5.1 la normă tehnică

## CODIFICARE REPREZENTÂND DEFINIREA STĂRII DE DEGRADARE – X1X2X3

| X1 Localizarea degradării |  | X2 Natura degradării |  | X3 Configuraţia degradării |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T | Degradare localizată pe ţevi sau pe corpul accesoriilor | P | Degradare geometrică, produsă prin deformare locală plastică | I | Indentaţii |
|  |  |  |  | S | Scobituri |
|  |  | L | Degradare tip lipsă material, produsă prin coroziune sau eroziune | Z | Zone de subţiere loclă |
|  |  |  |  | P | Ciupituri |
|  |  |  |  | N | Şanţuri |
|  |  | F | Degradare de tip fisură sau crăpătură | F | Fisură/crăpătură |
| S | Degradare localizată pe îmbinările sudate | P | Degradare geometrică, produsă prin deformare locală plastică | I | Indentaţii |
|  |  |  |  | S | Scobituri |
|  |  | L | Degradare tip lipsă material, produsă prin coroziune sau eroziune | Z | Zone de subţiere loclă |
|  |  |  |  | P | Ciupituri |
|  |  |  |  | N | Şanţuri |
|  |  | F | Degradare de tip fisură sau crăpătură | F | Fisură/crăpătură |

Notă : Codul X1X2X3 se obţine prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloanele 1, 3, 5!

## Anexa nr. 5.2 la normă tehnică

## CODIFICARE REPREZENTÂND CAUZA DEGRADĂRII – Y1Y2Y3

| Y1 Clasa degradării |  | Y2 Categoria degradării |  | Y3 Tipul degradării |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Factori dependenţi de timp | 1 | Produs de coroziune exterioară | a | Degradare tip coroziune exterioară |
|  |  | 2 | Produs de coroziune interioară | a | Degradare tip coroziune interioară |
|  |  | 3 | Produs de coroziune fisurantă sub tensiune | a | Degradare tip coroziune fisurantă sub tensiune |
| B | Factori stabili | 1 | Defect de fabricaţie | a | Defect de fabricaţie a îmbinării sudate a ţevii |
|  |  |  |  | b | Defect de fabricaţie a ţevii |
|  |  | 2 | Defect de construcţie | a | Defect de construcţie a îmbinării sudate dintre ţevi |
|  |  |  |  | b | Bucle sau cute la ţevile curbate |
|  |  |  |  | c | Degradare a elementului filetat al tubulaturii |
|  |  | 3 | Degradare a accesoriilor conductei | a | Degradare de etanşeitate a îmbinării cu flanşe |
|  |  |  |  | b | Degradare de funcţionare incorectă robinet |
|  |  |  |  | c | Cedare îmbinare cu flanşe sau corp robinet |
|  |  |  |  | d | Alte degradări la accesorii |
| C | Factori independenţi de timp | 1 | Degradare produsă prin intervenţie terţă parte | a | Deteriorare mecanică produsă de terţă parte generatoare de cedare imediată |
|  |  |  |  | b | Deteriorare mecanică produsă de terţă parte generatoare de cedare întârziată |
|  |  |  |  | c | Deteriorare produsă prin acţiune ilicită |
|  |  | 2 | Degradare produsă prin operare incorectă | a | Degradare de operare incorectă |
|  |  | 3 | Degradare produsă prin solicitări climatice/ teren | a | Degradare cauzată de temperatură scăzută |
|  |  |  |  | b | Degradare cauzată de trăsnet |
|  |  |  |  | c | Degradare cauzată de ploi/inundaţii |
|  |  |  |  | d | Degradare cauzată de alunecări de teren/ cutremure |

Notă: Codul Y1Y2Y3 se obţine prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloanele 1, 3, 5!

## Anexa nr. 6 la normă tehnică

## RRT - RAPORT REVIZIE TEHNICĂ

- Data efectuării reviziei tehnice: ....

- Obiectivul reviziei:

- Cine efectuează revizia tehnică: (Nume, prenume, funcţie, tip autorizaţie ANRE, nr. legitimaţie ANRE)

- Starea exterioară a conductei/a accesoriilor etc.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

- Starea interioară a conductei/a accesoriilor etc.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

- Starea elementelor de susţinere a conductei/a accesoriilor etc.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

- Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conducte/la accesorii etc.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

- Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a PIG-ului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

Aspectele sesizate în urma reviziei tehnice au fost tratate şi rezolvate astfel:

- la nivelul sectorului:..............;

- au fost transmise pentru soluţionare la............, următoarele.......

Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, tip autorizaţie ANRE, nr. legitimaţie ANRE)

Semnătura:

## Anexa nr. 7 la normă tehnică

## RRC - RAPORT REPARAŢIE CURENTĂ

- Data efectuării reparaţiei curente: ....

- Obiectivul reparaţiei:

- Cine efectuează reparaţia curentă: ......

- Starea exterioară a conductei/a accesoriilor etc.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

- Starea interioară a conductei/a accesoriilor etc.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

- Starea elementelor de susţinere a conductei/a accesoriilor etc.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

- Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conducte/la accesorii etc.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

- Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a PIG-ului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă.

- Aspectul investigat: ....................;

- Modul de investigare: .................;

- Caracteristici de măsurat............;

- Rezultate.....................................;

Aspectele sesizate în urma reparatiei curente au fost tratate şi rezolvate astfel:

- la nivelul sectorului:..............;

- au fost transmise pentru soluţionare la............, următoarele.......

Persoana care gestionează fişa: (Nume, prenume, funcţie, tip autorizaţie ANRE, nr. legitimaţie ANRE)

Semnătura:

## Anexa nr. 8 la normă tehnică

## CODIFICARE ACTIVITATE MENTENANŢĂ

Codul de gestionare a activităţii de mentenanţă se va compune astfel:

X1-X2-X3-X4-X5-X6

Primul caracter, X1, reprezintă clasificarea conductelor din punct de vedere funcţional:

A-conducte de alimentare din amonte;

Al doilea caracter, X2, reprezintă elementele structurale ale unei conducte:

1-materialul tubular;

2-robinete;

3-refulatoare/descărcătoare de presiune;

4-separatoare de lichide sau sifoane amplasate pe traseul conductelor;

5-staţii de lansare/primire dispozitive de curăţare/inspectare conducte;

6-traversări de obstacole naturale sau artificiale (ape curgătoare, ape stătătoare, văi, căi ferate, drumuri, etc).

7-echipamente de automatizare şi control;

8-echipamente de monitorizare coroziune.

Al treilea caracter, X3, reprezintă tipul de mentenanţă aplicat:

1-mentenanţă predictivă predeterminată;

2-mentenanţă predictivă bazată pe starea de funcţionare;

3-mentenanţă corectivă.

Al patrulea şi al cincilea caracter, X4X5, reprezintă nivelul de mentenanţă cerut:

L1-mentenanţă de nivel 1;

L2-mentenanţă de nivel 2;

L3-mentenanţă de nivel 3;

L4-mentenanţă de nivel 4.

Al şaselea caracter, X6, reprezintă locul unde se poate aplica mentenanţa:

1-mentenanţă aplicată cu conducta în funcţiune;

2-mentenanţă aplicată cu conducta oprită din funcţiune;

3-mentenanţă aplicată în atelier.

Exemplu de codificare a activităţii de mentenanţă:

Se presupune că are loc o dezetanşare a unui robinet montat pe o conductă, codul degradării este B2d-TLZ-SG (conform Anexei nr. 5). Robinetul aparţine unei conducte aferente instalaţiei de producţie de gaze naturale. Se aplică o mentenanţă având conducta în funcţiune.

Evenimentul se va codifica astfel: A21L11.

## Anexa nr. 9 la normă tehnică

## FIŞA TEHNOLOGICĂ DE MENTENANŢĂ

1. DATE GENERALE

Nr. Fişei F1-privind caracteristici tehnice conductă:........................................................................(Anexa nr. 3)

Secţia

Structura

2. DATE PRIVIND LOCALIZAREA LUCRĂRII DE MENTENANŢĂ

2.1. Codul stării de degradare: .........................................................................................................(Anexa nr. 5)

2.2. Descrierea conţinutului şi volumului lucrării:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

3. Tehnologia de reparare aleasă: .............................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4.Asigurarea accesului la locul lucrării:

menţiuni şi măsuri  privind realizarea operaţiilor:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Pregătirea pieselor de schimb şi a materialelor:

Data începerii lucrării: .............................................; Termenul de finalizare: ..................................................;

| Operaţia | Procedura de efectuare | Materiale şi piese necesare | Componenţa formaţiei de lucru | Norma de timp |
| --- | --- | --- | --- | --- |

menţiuni şi măsuri speciale privind realizarea operaţiilor:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- PREGATIREA CONDUCTEI LA LOCUL LUCRĂRII, REPARAREA EFECTIVĂ A CONDUCTEI, REFACEREA PROTECŢIEI ANTICOROZIVE

Data începerii lucrării: ......................................; Termenul de finalizare: .........................................................;

| Operaţia | Procedura de efectuare | Utilaje,materiale şi piese necesare | Componenţa formaţiei de lucru | Norma de timp |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.ACOPERIREA CONDUCTEI ŞI REFACEREA TERENULUI ÎN ZONA AFECTATĂ

Menţiuni :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

8.   VERIFICAREA FINALĂ ŞI RECEPŢIA LUCRĂRII

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Persoana care gestionează fişa:

Nume				..........................................

Prenume			..........................................

Funcţie				..........................................

Nr. autorizaţie ANRE		..........................................

## Semnătura:			..........................................

## Anexa nr. 10 la normă tehnică

## SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 1 – ACTIVITATEA DE INSPECŢIE

| Nr. crt. | Mentenanţă nivel 1-Inspecţie |  | Documentul care se întocmeşte |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Activitatea | Frecvenţa |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Urmărirea şi evidenţierea presiunii în punctele iniţiale / finale / ramificaţii | Clasa de locaţie; Frecvenţa inspecţiei traseului. 1; Lunar/Zilnic*. 2; Lunar/Zilnic*. 3; Săptămânal/Zilnic*. 4; Săptămânal/Zilnic*. Accesorii; Săptămânal/Zilnic*. În perioadele în care au loc inundaţii, torente, alunecări de teren, cutremure, intervenţii de terţă parte, frecvenţa inspecţiei va fi ZILNIC! | Raport inspecţie traseu conductă-ritc |
|  | Verificarea de emanaţii de gaze şi/sau lichide |  |  |
|  | Verificarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale conductei ( se execută lucrări sau lucrările existente ar putea periclita integritatea conductei) |  |  |
|  | Verificarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale conductei (s-au produs alunecări de teren, inundaţii, eroziuni, schimbări de cursuri de apă, amplasare de balastieră sau alte obiective, care ar putea afecta stabilitatea conductei sau a traversărilor) |  |  |
|  | Verificarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale conductei (degradări ale stării iniţiale a conductei şi care este codul degradărilor) |  |  |

## Anexa nr. 11 la normă tehnică

## SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 2 – REVIZII TEHNICE

| Nr. crt. | Mentenanţă nivel 2-Revizii tehnice |  |  |  | Documentul care se întocmeşte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitatea | Frecvenţa |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Verificarea stării exterioare a conductei | Zonele cu condiţii mai grele de traseu |  | O dată la 4 ani | Raport revizie tehnică - RRT |
|  |  | Zonele cu condiţii normale de traseu |  | O dată la 7 ani |  |
|  |  | Porţiuni supraterane |  | Anual |  |
|  | Verificarea stării interioare a conductei | Prin decopertarea conductei şi determinarea grosimii de perete |  | O dată la 5 ani |  |
|  |  | - Inspecţie in-line | - Clasa de locaţie 1 | - O dată la 10 ani |  |
|  |  |  | - Clasa de locaţie 2-4 | - O dată la 5 ani |  |
|  |  | - Probe de presiune de etanşeitate | - Clasa de locaţie 1 | - O dată la 10 ani |  |
|  |  |  | - Clasa de locaţie 2-4 | - O dată la 5 ani |  |
|  |  |  | - Conducte nefuncţionale mai mult de 6 luni consecutiv |  |  |
|  | - Verificarea stării elementelor de susţinere | La 6 luni |  |  |  |
|  | - Verificarea manevrabilităţii robinetelor montate pe conductă sau în staţiile de lansare/primire PIG-uri | La 6 luni |  |  |  |
|  | - Verificarea sistemului de manevrare şi de introducere/extragere a PIG-ului, inclusiv funcţionarea dispozitivelor de închidere/deschidere rapidă | Anual |  |  |  |

## Anexa nr. 12 la normă tehnică

## SINTEZA PRIVIND MENTENANŢA DE NIVEL 3 – REPARAŢII CurentE

| Mentenanţă nivel 3-Reparaţii curente |  |  | Documentul care se întocmeşte |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea | Frecvenţa |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| - Refacerea izolaţiei anticorozive a tubulaturii şi/sau a accesoriilor conductei; - Reparaţii ale degradărilor constatate ale materialului conductei şi/sau ale accesoriilor conductei prin proceduri de sudare fără înlocuirea tubulaturii conductei; - Intervenţii provizorii care impun scoaterea la suprafaţă sau decopertarea unor porţiuni de traseu afectate de alunecări de teren; - Reparaţii ale degradărilor constatate ale materialului conductei şi/sau ale accesoriilor conductei prin proceduri de sudare cu înlocuirea unui cupon de conductă sau a unui element de conductă (cot, racord, teu); - Remedieri şi înlocuiri de armături (robinete, refulatoare, sifoane, separatoare, borne de schimbare direcţie etc.) - înlocuirea şarnierelor, care au reparat provizoriu un defect, prin aplicarea de manşoane sudate pe conductă; - Sistematizări şi modernizări de conducte de mică amploare, funcţie de modificările apărute în sistemul de conducte sau pentru îmbunătăţirea procesului tehnologic. | Zonele cu condiţii mai grele de traseu | Anual şi ori de câte ori este nevoie | Raport reparaţii curente - RRC |
|  | Zonele cu condiţii normale de traseu | O dată la 4 ani şi ori de câte ori este nevoie |  |
|  | Porţiuni supraterane | Anual şi ori de câte ori este nevoie |  |