SINTEZA OBSERVAŢIILOR

la documentul de discuţie privind proiectul de Ordin pentru modificarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

Perioada de consultare publică: 05.03 - 16.03.2020

| Forma inițială a Normei tehnice privind delimitare azonelor de protecţieşi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019 | Proiectul de ordin supus consultării publice | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 6, Capitolul III, punctul 3.24.3 "Între axul turbinei eoliene și cel mai apropiat conductor al LEA aflat în poziție nedeviată (fărăvânt), se respectă o distanță de apropiere minimă (Dae) considerată ca valoarea maximă calculată conform uneia din formulele de mai jos. a) Dae = Hp + 0,5De + 3m, sau b) Dae = 3x De , în care: Hp reprezintă înălţimea de la sol la rotorul turbine eoliene De reprezintă diametrul elicei" | "Între axul turbinei eoliene și cel mai apropiat conductor al LEA aflat în poziție nedeviată (fărăvânt), se respectă o distanță de apropiere minimă (Dae) considerată ca valoarea maximă calculată conform uneia din formulele de mai jos. a) Dae = Hp + De/2 + 3m, sau b) Dae = 3x De/2 , în care: Hp reprezintă înălţimea de la sol la rotorul turbine eoliene De reprezintă diametrul elicei rotorului turbinei." | S.C. SMART POWER GENERATION ALFA S.R.L. S.C.BALENI EOLIAN S.R.L. Urmare la propunerea de modificare a formulei de calcul pentru distanța de apropiere minimă între axul turbinei eoliene și cel mai apropiat conductor al LEA aflat în poziție nedeviată, prevăzută în Anexa 6, Capitolul III, punctul 3.24.3, litera b). Propunerea noastra este sa se renunte complet la formula de la litera b), respectivDae= 3 x De /2 din următoarele motive : Din câte cunoastem noi, nu existăr eglementări la nivel national privind cuantificarea influentei vântului si turbulentei acestuia ombinat cu chiciura/gheata/zăpada privind aparitia fenomenului de galooping si masurile graduale care trebuieluate si cu atât mai putin privind efectul suplimentar al functionarii turbinelor eoliene asupra diferitelor linii electrice aeriene. In plus, precizam faptul ca turbinele eoline se opresc automat in momentul in care viteza vantului depaseste valoarea de 23 - 25 m/s precum siatunci cand chiciura se acumuleaza pe palele acestora. Această impunere de cerintă s-ar justificadacă s-a rputea documenta care sunt măsurile suplimentare pe linia fenomenului de galooping ce trebuie luate in situatia calculată cu formula Dae = Hturn + Hpala + 3m comparativ cu formula Dae = 3 x DesauDae = 3 * De/2. Cum la aceastădată stiinta nu a dat un răspuns, noi considerăm că nu sunt întrunite conditiile pentru adoptarea unei astfel de formule. | Nu se acceptă Formula de calcul propusă la litera b) a avut în vedere faptul că la noua generație de turbine eoliene cu puterea instalată de peste 5 MW, diametrul elicei este mult mai mare decât înălțimea turnului. La acest tip de turbine ,prin aplicarea formulei initiale de la litera b) s-ar obține valori foarte mari ale Dae cu implicatii directe in diminuarea puterii instalate a parcului eolian pe aceeași suprafaţă terestră,. Aplicarea exclusiv a formulei de la litera a) ar conduce la puteri instalate mai mari pe aceeași suprafaţă terestră, însă si la apropieri ale elicei față de liniile electrice aeriene ce ar putea genera galopajul conductoarelor liniei, chiar la viteze ale vântului mai mici de 25m/s., datorită curenților neliniari generați de mișcarea acesteia. Utilizarea celor două formule de calcul permite stabilirea distanței Dae, ca valoarea maximă rezultată prin aplicarea acestora, în functie de varianta constructivă a centralei eoliene cu luarea în considerare a înălțimii turnului în raport cu diametrului elicei rotorului | "Între axul turbinei eoliene și cel mai apropiat conductor al LEA aflat în poziție nedeviată (fărăvânt), se respectă o distanță de apropiere minimă (Dae) considerată ca valoarea maximă calculată conform uneia din formulele de ma ijos. a) Dae = Hp + De/2 + 3m, sau b) Dae = 3x De/2 , în care: Hp reprezintă înălţimea de la sol la rotorul turbine eoliene De reprezintă diametrul elicei rotorului turbinei." |