Ordin nr. ... din  .....

privind modificarea și completarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (6^5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ale art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. Norma tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1114/28.XII.2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1.  La art. 3 alin. (1), definițiile prevăzute la punctele 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,4. Prosumator în regim cu injecție în rețea – prosumatorul care, prin soluția de racordare și/sau modul de funcționare stabilit împreună cu operatorul de rețea relevant, poate injecta energie în rețea pe durată determinată sau nedeterminată;

5. Prosumator în regim fără injecție în rețea - prosumatorul care evacuează în rețeaua electrică maximum 0,1 kWh în orice interval orar din zi; modalitatea tehnică pentru îndeplinirea acestei condiții se convine cu operatorul de rețea relevant. Soluția tehnică pentru îndeplinirea acestei condiții este aprobată de operatorul de rețea relevant cu luarea în considerare a funcțiilor echipamentului electric/automatizărilor deținute de utilizator și specificată în ATR și certificatul de racordare. ”

2.  La art. 3 alin. (1), după definiţia de la pct. 7 se introduc trei definiții noi, definiţiile de la punctele 8, 9 şi 10 cu următorul cuprins:

,,8. Regim de funcționare insularizat - Situaţie în care o secţiune a unei reţele electrice, conţinând unităţi generatoare, este în stare deconectată fizic față de restul reţelei electrice de distribuţie şi în care una sau mai multe unităţi generatoare menţin alimentarea cu energie electrică pentru secţiunea izolată a reţelei electrice.

9. Întreruptor de interfață - Echipament de comutație (întreruptor, switch/întreruptor de sarcină electrică sau contactor) montat în instalaţia de utilizare pentru separarea față de rețeaua de distribuție a unei secțini /mai multor secțiuni a rețelei utilizatorului  conținând cel puţin o unitate generatoare.

10. Protecții de interfață-Sistemul de protecții care acționează întreruptorul de interfață. ”

3. Art.4 lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,c) Valoarea vitezei de variație a frecvenței și intervalul de timp în care modulul generator/generatorul sincron are capabilitatea de a rămâne conectat la rețea se alege dintre valorile prevăzute la lit. b), inclusiv pe baza informațiilor solicitate de către ORR producătorului/reprezentantului furnizorului echipamentului și se precizează în ATR. ORR transmite lunar OTS setul de valori privind viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp corespunzător aferent fiecărui tip nou de modul generator(invertor)/generator sincron aparținând prosumatorilor racordați la rețelele electrice de distribuție. ”

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 12. (1) Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, prosumatorul trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz), cu luarea în considerare a condițiilor de funcționare a rețelei electrice din amonte de punctul de delimitare, inclusiv perturbațiile existente în rețeaua electrică de distribuție.

(2)În cazul în care prosumatorul are prevăzut un contor inteligent în punctul de delimitare, monitorizarea calităţii energiei electrice se poate efectua și utilizând funcţiile  încorporate în contor. ”

5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Art. 14. (1) În instalaţia de utilizare a prosumatorului, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să fie echipate cu:

- întrerupătoare/echipamente de comutație astfel încât intre unitatea generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de comutație, exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare,  conform fig.1 din Anexa nr. 1;

- relee/funcţii de protecţie care să declanşeze întreruptorul de interfață în cazul:

- apariţiei unui regim insularizat;

- depăşirii valorilor, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei convenite cu operatorul de rețea;

- depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit).

c)) (i) În instalația de racordare la joasă tensiune, se prevăd următoarele funcții de protecție, montate în punctul de delimitare sau în proximitatea acestuia, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 1:

- protecție maximală de curent de suprasarcină;

- protecție maximală de curent de scurtcircuit;

- protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST), asigurată prin dispozitiv separat sau încorporat în întreruptorul principal.

ii) În instalația de racordare la medie tensiune, se prevăd funcțiile de protecție prevăzute în art. 74 din Norma Tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice, NTE 011/12/00, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care declanșează întreruptorul principal,  conform fig. 1 din Anexa nr. 1.

(2) a) În situația în care instalația de producere a energiei electrice din instalația de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ aferente instalației de producere a energiei electrice se echipează cu releele/funcțiile de protecție prevăzute la alin. (1) lit. b), externe instalației de producere a energiei electrice și care declanșează întreruptorul de interfață.

b) ORR și utilizatorul convin referitor la activarea suplimentară a funcţiilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) existente în modulul generator(invertor)/ generatorul sincron, luând în considerare prevederile alin. (4) lit. b).

c) Reglajele, respectiv valorile de acționare și temporizările funcțiilor de protecție din modulul generator (invertor)/generatorul sincron prevăzute la lit. b) trebuie să fie coordonate cu reglajele releelor/funcțiilor de protecție din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice,  care respectă valorile prevăzute în tabelul 2P.

d) i) Protecţiile de interfaţă trebuie amplasate cât mai aproape posibil  de punctul de racordare/delimitare (după caz) pentru evitarea declanșărilor nedorite ale protecțiilor de tensiune.

ii) În situația declanșărilor circuitelor de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice/întreruptorului de interfață menționate la pct. i), ORR și prosumatorul convin asupra soluției de remediere.

(3) a) În cazul în care instalaţia de producere a energiei electrice  din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mică sau egală cu 30 kVA, pentru protecțiile de interfață se  utilizează funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) încorporate în modulul generator (invertor)/generatorul sincron pentru a declanșa întreruptorul generatorului/echipamentul de comutație al generatorului, cu reglajele care respectă valorile din tabelul 2P, fără a fi necesare relee/funcții de protecție externe modulului generator (invertorului)/generatorului sincron.

b) i) În situația prevăzută la lit. a), ORR are obligația să verifice dacă lista funcțiilor modulului generator (invertorului)/generatorului sincron cuprinde funcțiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și, în cazul în care anumite funcții de protecție solicitate nu sunt conținute nici în modulul generator (invertor)/generatorul sincron și nici în circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, să solicite prosumatorului asigurarea acestora conform prevederilor alin. (1) prin dispunerea de protecții de interfață externe unității generatoare.

ii) Dacă modulul generator (invertor)/ generatorul sincron conține o funcție de protecție împotriva funcționării în regim insularizat care nu utilizează funcțiile de protecție de tensiune și frecvență (așa numita metoda pasivă de detectare a insularizării) ORR analizează posibilitatea de utilizare a acesteia și precizează în ATR mijloacele prin care se realizează funcția de protecție împotriva funcționării în regim insularizat. În cazul în care ORR constată că funcția de protecție împotriva funcționării în regim insularizat care nu utilizează funcțiile de protecție de tensiune și frecvență, conținută în modulul generator/generatorul sincron, nu poate fi utilizată, comunică acest lucru în scris prosumatorului, motivând imposibilitatea folosirii funcției respective.

c) i) În cazul în care funcțiile de protecție maximală/minimală de tensiune, maximală/minimală de frecvență și de reconectare automată după apariția tensiunii în rețea, conținute în modulul generator (invertor)/generator sincron, sunt setate la valori diferite de cele prevăzute în  tabelul 2P și la art. 10 alin. (2) lit. c), ORR solicită în scris reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/generatorului sincron, cu informarea utilizatorului, modalitatea de modificare a setărilor: prin utilizarea parolei de service, prin actualizarea versiunii de soft instalate sau prin altă modalitate, după caz.

ii)În cazul în care modificarea valorilor de reglaj se realizează prin utilizarea parolei de service, ORR solicită în scris producătorului/reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/generatorului sincron parola de service și posibilitatea prin care aceasta poate fi modificată, informațiile respective fiind comunicate exclusiv ORR, astfel încât modificarea reglajelor protecțiilor să nu fie efectuată decât de către ORR, iar parola de service să fie cunoscută doar de ORR.

iii) În cazul în care modificarea setărilor funcțiilor de protecție menționate la pct. i) nu este posibilă astfel incat sa respecte valorile din tabelul 2P și pe cele de la art. 10 alin. (2) lit. c), conform comunicării primite din partea reprezentantului producatorului modulului generator (invertor)/ generatorului sincron, ORR informează prin adresă scrisă gestionarul modulului generator (invertor)/ generatorului sincron.

iv) În situația de la pct. iii) funcțiile de protecție menționate la i) se dezactivează și se procedează în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. a), b) și d), utilizând un echipament a cărui modalitate de modificare/stabilire a reglajelor, precum și posibilitatea de parolare/sigilare sunt cunoscute de ORR.

(4) a) În cazul apariției regimului insularizat   prosumatorul  poate utiliza puterea produsă de instalaţiile de producere a energiei electrice doar pentru consumul său propriu sau doar pentru anumite echipamente electrice, cu condiţia ca schema electrică a instalaţiei de utilizare, inclusiv cu protecțiile/reglajele protecțiilor și automatizările solicitate, să fie realizată astfel încât să nu fie permisă evacuarea puterii electrice în reţeua electrică a ORR pe toată durata regimului menţionat, inclusiv în intervalul de timp specificat la art. 10 alin. 2 lit. c).

b)Prosumatorul poate opta pentru neutilizarea puterii produse sau pentru utilizarea puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice exclusiv pentru consumul propriu/pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului insularizat.

c) În situația utilizării puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice  numai pentru consumul propriu sau pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului insularizat prevăzut la lit. a), ORR şi  prosumatorul convin asupra soluţiei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnic şi economic pentru prosumator, ținând cont de interesele justificate ale acestuia .

(5)  În cazul în care sursa de putere care alimentează releele/funcţiile de protecţie menţionate la alin. 1, lit.b), conținute în modulul generator (invertor)/generator sincron sau externe acestuia, nu mai este disponibilă, echipamentul menționat la alin. 1 lit. a) trebuie să fie declanșat imediat.

(6) Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă la curenți diferențiali reziduali, prosumatorul poate instala, în tabloul general de distribuție din instalația de utilizare, o protecție la curenți diferențiali reziduali, în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011.

Tabelul 2P. Valorile maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecțiile de interfață aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice

| Funcţia de protecţie | Valoare | Temporizare (s) |
| --- | --- | --- |
| Funcţia de protecţie de tensiune treapta I | 1.15 Un | 0.5 |
| Funcţia de protecţie de tensiune treapta II | 0.85 Un | 3.2 |
| Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I | 52 Hz | 0.5 |
| Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II | 47.5 Hz | 0.5 |
| Funcţia de protecţie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10 minute)* | 1.1 Un | 3 |

*Această funcție se activează  doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA )  ”

6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,Art. 17.  (1) i) Instalațiile de producere a energiei electrice ale prosumatorilor cu injecție de putere activă în rețea și cu sisteme de stocare a energiei trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art.4 -14  din prezenta normă tehnică.

ii)În cazul în care unitatea de stocare a energiei electrice constitue o unitate separată cu propriul său invertor, nefiind amplasată în circuitul de curent continuu al invertorului din instalația de producere a energiei electrice, aceasta trebuie să fie prevăzută cu întreruptor de interfață și cu  protecții de interfață conform art. 14 alin. (1) lit. a), lit. b), în circuitul său de curent alternativ din instalația prosumatorului.

(2) Sistemele de stocare prevăzute la alin. (1) respectă prevederile SR EN 50549-1:2019 - Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție - Partea 1: Conectare la rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune. Centrale electrice de până la și inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019  şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție - Partea 2: Conectare la rețeaua electrică de distribuție de medie tensiune.

,,Art. 18. (1) Prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea are obligaţia să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice conform prevederilor art. 14, instalațiilor auxiliare instalației de producere a energiei electrice, sistemului de stocare a energiei electrice și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva  defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea cum ar fi acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ.

(2) Pentru un loc de consum existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice în instalația de utilizare existentă, ORR are obligația de a analiza și utiliza releele/funcțiile de protecţie şi întreruptoarele/echipamentele de comutație existente în  modulul generator (invertor)/generatorul sincron, în circuitele electrice de curent alternativ aferente  instalației de producere a energiei electrice cu puterea instalată mai mare de 30 kVA,  cele din instalația de racordare sau din punctul de delimitare (după caz) și cele din circuitele de consum ale instalației de utilizare; ORR poate completa, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, după caz, releele/funcțiile de protecţie şi întreruptoarele/ echipamentele de comutație existente și poate modifica schema electrică ţinând seama de prevederile art. 14, precum și de interesele justificate ale prosumatorului care solicită racordarea, pentru stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică cea mai avantajoasă pentru acesta din punct de vedere tehnic și economic.

(3) a) ORR coordonează reglajele protecţíilor din instalaţia de utilizare, atât cele din protecţia de interfaţă cât și cele din circuitele aferente consumului, cu protecțiile și automatizările dispuse din rețeaua electrică din amonte de punctul de delimitare, inclusiv cele din punctul de racordare/delimitare, după caz, pentru asigurarea selectivității acționării acestora.

b)    În scopul protejării reglajelor protecțiilor stabilite de către ORR pentru instalația de utilizare, ORR este responsabil pentru parolarea sau sigilarea acestora, după caz, în funcție de echipamentul utilizat.

c) Parola necesară modificării reglajelor funcțiilor de protecție va fi cunoscută doar de producătorul/reprezentantul producătorului echipamentului și de ORR.

d)Utilizatorul nu are dreptul să modifice reglajele protecțiilor parolate sau sigilate în conformitate cu prevederile lit. b).

e) În vederea realizării de către ORR a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor lit. a) și lit. b), utilizatorul asigură accesul ORR în instalațiile proprii, inclusiv pentru activități ulterioare de verificare, corelare și modificare a reglajelor protecțiilor.

(4) Prosumatorul are obligația să transmita la ORR, in documentația  pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, precum și valorile de declanșare stabilite prin proiect pentru declanșarea întreruptorului  principal  care separă instalația prosumatorului de rețeaua electrică de distribuție, a întreruptorului de interfață și a instalației de producere a energiei electrice și de stocare a energiei electrice, după caz.”

8. Art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,Art.19. Sistemele de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sistemele de măsurare inteligente gestionate de ORR, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în instalația de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie și livrate în rețeaua electrică. ”

9. Art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 23. (1) Instalaţia de producere a energiei electrice aparținând prosumatorilor în regim fără injecție în rețea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 4 ÷14 din prezenta normă tehnică.

(2) Prosumatorii prevăzuți la alin. (1) furnizează ORR datele aferente instalațiilor de producere a energiei, consum și stocare a energiei în conformitate cu prevederile art. 15. ”

10.  Articolul 24 se abrogă.

11. După articolul 25 se introduce un articol nou, articolul 26 cu următorul cuprins:

,, Art. 26. ORR au obligația de a publica pe pagina proprie de internet  informații referitoare la module generatoare (invertoare)/generatoare sincrone conforme cu prevederile prezentei norme tehnice, respectiv:

- Denumire model, putere maximă produsă și producătorul modulelor generatoare (invertoare)/generatoarelor sincrone);

- Pentru fiecare model protecțiile incluse în modulele generatoare (invertoare)/generatoarele sincrone, respectiv protecţie împotriva depăşirii valorilor maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei, protecție antiinsularizare de pasivă sau activă, cu specificarea mijloacelor prin care este realizată, respectiv cu protecții de tensiune/frecvență sau prin viteza de variație a frecvenței (RoCoF)/ salt de vector de tensiune (voltage shift) etc. ”

12. După Anexa la norma tehnică trebuie să introduce o nouă anexă, Anexa nr. 1 la norma tehnică, având cuprinsul prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

ANEXA

ANEXA nr.1 la norma tehnică

Schema de principiu a echipamentelor de comutație/întreruptoare

Întreruptor principal

Întreruptor principal

Întreruptor/Echipament de comutație

al generatorului

Întreruptor/Echipament de comutație

al generatorului

Punct de racordare/delimitare

Punct de racordare/delimitare

Protecție de interfață

Protecție de interfață

Rețeaua ORR

Rețeaua ORR

Întreruptor de interfață

Întreruptor de interfață

Rețea utilizare producător

Rețea utilizare producător

Echipamente alimentate de unitatea generatoare  şi după declanşarea întreruptorului de  interfaţă

Echipamente alimentate de unitatea generatoare  şi după declanşarea întreruptorului de  interfaţă

Fig. 1. Exemplu de unități generatoare racordate le rețeaua operatorului de distribuție (schemă de principiu a echipamentelor de comutație/întreruptoare)

Fig. 1. Exemplu de unități generatoare racordate le rețeaua operatorului de distribuție (schemă de principiu a echipamentelor de comutație/întreruptoare)