Ordinul nr. …….. privind aprobarea

Regulamentului de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

- Se aprobă Regulamentul de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Producătorii, operatorului de transport și de sistem, operatorii economici autorizați ANRE pentru lucrări de proiectare și/sau execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, precum și persoanele juridice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- La data în vigoare a prezentului ordin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2009 pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 18 februarie 2009, se abrogă.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă

Regulamentul de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

- Dispoziții generale

- Scopul și domeniul de aplicare

- (1) Prezentul regulament stabilește cerințele minime de realizare și exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), precum și a modificărilor acesteia.

(2) Cerințele minime de realizare a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), sunt aferente activităților de:

- proiectare;

- verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic;

- execuție;

- realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității;

- punere în funcțiune.

(3) Cerințele minime de exploatare a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), sunt aferente activităților de:

- verificare tehnică periodică;

- revizie tehnică periodică.

- Activitățile de proiectare, execuție, recepție și punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută la art.1 alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare.

- (1) Domeniul de aplicare al prezentului regulament îl constituie instalațiile de utilizare a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1), aflate în aval de stația de reglare măsurare, prin intermediul cărora se alimentează aparate consumatoare de combustibili gazoși utilizate în:

- procese tehnologice din industrie;

- scopul producerii de energie electrică și/sau termică.

(2) Prezentul regulament se aplică de:

- producătorul de gaze naturale;

- operatorul de transport și de sistem;

- persoanele fizice/juridice viitoare proprietare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune.

(3) Prezentul regulament nu se aplică de:

- operatorii de distribuție a gazelor naturale;

- operatorii sistemelor de distribuție închise;

- persoanele fizice autorizate ANRE pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune;

- operatorul terminalului GNL.

- Termeni, expresii și abrevieri

- În sensul prezentului regulament, următorii termeni și următoarele expresii și abrevieri se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- beneficiar – persoana juridică viitoare proprietară sau proprietară a instalației de utilizare a gazelor naturale prevăzută la art.1 alin. (1);

- CA - conducta de alimentare din amonte

- condiții de siguranță – condițiile tehnice de funcționare a instalației de utilizare la parametrii tehnici stabiliți prin proiectul tehnic, respectiv debitul instalat de gaze naturale și presiunea de operare a gazelor naturale;

- executant - operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație ET;

- Fișă de evidență –Fișa de evidență a lucrărilor de verificare, respectiv de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;

- Ig – domeniul de atestare a verificatorilor de proiecte pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale;

- instalație de utilizare – instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar);

- Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- ministerul de resort – ministerul care atestă verificatorii de proiecte pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale;

- Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- OE – operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune;

- OTS – operatorul de transport și de sistem;

- p – presiunea gazelor naturale; [Pa] sau [bar];

- P – producătorul de gaze naturale;

- proiectant - operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, tip autorizație PT;

- verificator de proiecte – verificatorul de proiecte atestat de ministerul de resort pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale;

- SRM - stația de reglare-măsurare a gazelor naturale.

- Termenii utilizați în prezentul regulament și care nu sunt prevăzuți la art. 4 sunt definiți în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

- Cerințele minime de realizare a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

- Proiectarea instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

- (1) Proiectarea instalației de utilizare se realizează, la cererea beneficiarului, de proiectant, în baza unui contract de prestări servicii.

(2) Contractul de prestări servicii prevăzut la alin. (1) cuprinde criteriile minime obligatorii din anexa nr. 1.

- (1) La stabilirea traseelor instalațiilor de utilizare trebuie să se ia în considerare că acestea nu se montează:

- pe domeniului public;

- pe căi de acces private sau de servitute, care sunt destinate utilității publice;

- pe alte proprietăți decât cele ale beneficiarului.

(2) Amplasarea instalației de utilizare se realizează întotdeauna pe proprietatea clientului final, cu asigurarea, după caz, a dreptului de uz și servitute în favoarea P/OTS pentru terenurile pe care se amplasează racordul și SRM.

- (1) Anterior încheierii contractului prevăzut la art. 6 alin. (1), proiectantul solicită beneficiarului următoarele:

- prezentarea copiei avizului tehnic de racordare obținut, de la P/OTS, de beneficiar sau de mandatarul acestuia;

- copiile documentelor care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoși ce urmează a fi racordate la instalația de utilizare respectă prevederile legislației în vigoare sau o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului cu privire la utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care au funcționat anterior în instalația de utilizare a beneficiarului.

- Verificarea proiectului tehnic a instalației de utilizare a gazelor naturale

- (1) Proiectantul are obligația de a preda beneficiarului proiectul tehnic al instalației de utilizare avizat de un verificator de proiecte.

(2) Obligația proiectantului de realizare a proiectului tehnic se consideră a fi îndeplinită în momentul în care acesta este declarat conform de un verificator de proiecte.

(3) Proiectul tehnic declarat conform este însoțit de referatul de verificare asumat de către verificatorul de proiecte.

(4) Verificatorul de proiecte prevăzut la alin. (1) deține tipul de atestat Ig.

- Verificatorul de proiecte este obligat ca, în termen de maximum 30 zile după primirea proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor, să avizeze sau să restituie proiectul neavizat, însoțit de referatul de verificare.

- Proiectul tehnic avizat se semnează și se ștampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.

- În cazul modificărilor instalațiilor de utilizare și al renominalizării debitelor de gaze naturale, în proiectul tehnic se prevăd aparatele consumatoare de combustibili gazoși instalate, dezafectate și existente, după caz.

- (1) Tariful aferent verificării proiectului tehnic este inclus în valoarea contractului menționat la art. 6 alin. (1), proiectantul neavând dreptul de a percepe beneficiarului un tarif suplimentar.

(2) Proiectul tehnic prevăzut la art. 9 alin. (3), se întocmește în 3 exemplare, respectiv:

- 1 exemplar pentru proiectant;

- 2 exemplare pentru beneficiar.

(3) Beneficiarul poate să-și aleagă verificatorul de proiecte atestat Ig pentru verificarea proiectului tehnic a instalației de utilizare.

- Execuția instalației de utilizare a gazelor naturale

- (1) Pentru execuția instalației de utilizare, beneficiarul are obligația să se adreseze unui executant.

(2) Executantul are obligația punerii în practică a proiectului tehnic prevăzut la art. 9 alin. (3) numai după încheierea unui contract de prestări de servicii cu beneficiarul.

(3) Contractul de prestări de servicii prevăzut la alin. (2) conține criteriile minime obligatorii din anexa nr. 2.

- La momentul încheierii contractului prevăzut la art. 14 alin. (2) beneficiarul pune la dispoziția executantului cele 2 exemplare ale proiectului tehnic, prevăzute la art. 9 alin. (3).

- (1) Executantul are obligația desemnării responsabilului tehnic cu execuția.

(2) Responsabilul tehnic cu execuția, prevăzut la alin. (1) are obligația de a coordona execuția instalației de utilizare conform cerințelor proiectului tehnic și cu respectarea cerințelor esențiale de calitate, precizate în acesta.

(3) Responsabilul tehnic cu execuția, prevăzut la alin. (1), angajat al executantului, trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul științelor inginerești, să dețină calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație EGT, și să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul gazelor naturale.

(4) Responsabilul tehnic cu execuția are obligația de a semna planșele desenate, precum și procesele-verbale aferente execuției lucrării.

- (1) Executantul anexează proiectului tehnic, prevăzut la art. 9 alin. (3), copiile proceselor verbale prevăzute la art. 18 lit. a) și c), precum și ale art. 24 alin. (1).

(2) Proiectul tehnic completat conform prevederilor alin. (1) se păstrează:

- 1 exemplar la executant;

- 1 exemplar la beneficiar.

- Proiectarea, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a modificării instalației de utilizare a gazelor naturale

- În situația în care debitul de gaze naturale instalat nu depășește capacitatea regulatorului sau a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale proiectarea, execuția și recepția tehnică a modificării de natură tehnică a instalației de utilizare se realizează astfel:

- proiectul tehnic se întocmește conform prevederilor Normelor tehnice și privește doar zona afectată de lucrări; proiectantul prezintă în proiectul tehnic tronsoanele secundare ale instalației de utilizare, cu referire la debitul total instalat;

- schema izometrică din proiectul tehnic ia în considerare prevederile lit. a);

- proiectul tehnic prevăzut la lit. a) se verifică de un verificator de proiecte atestat Ig, selectat de beneficiar sau proiectant;

- executantul întocmește procesul-verbal de recepție tehnică prevăzut la art. 21 lit. c) pentru modificarea instalației de utilizare efectuată; probele de presiune la rezistență și la etanșeitate se pot realiza pentru partea de instalație de utilizare modificată doar în situația în care există această posibilitate și este prevăzută în proiectul tehnic.

- În situația în care debitul de gaze naturale instalat depășește capacitatea regulatorului sau a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale proiectarea, execuția și recepția tehnică a modificării de natură tehnică a instalației de utilizare se realizează astfel:

- se solicită de beneficiar de la P/OTS avizul tehnic de racordare la obiectivul/sistemului din sectorul gazelor naturale care deservește zona în care este amplasat locul de consum;

- prin proiectul tehnic aferent instalației de utilizare se asigură că întreaga instalație funcționează în parametri tehnici și în condiții de siguranță; proiectantul, prin proiectul tehnic, stabilește modul de reprezentare și calculul de dimensionare/verificare a instalației existente de utilizare ținând cont de prevederile Normelor tehnice;

- schema izometrică din proiectul tehnic ia în considerare prevederile lit. b);

- proiectul tehnic prevăzut la lit. b) se verifică de un verificator de proiecte atestat Ig, selectat de beneficiar sau proiectant;

- executantul întocmește procesul-verbal prevăzut la art. 21 lit. c) pentru instalația de utilizare din proiectul tehnic; probele de presiune la rezistență mecanică și la etanșeitate a instalației de utilizare se realizează conform prevederilor proiectului tehnic.

- (1) Executantul solicită P/OTS punerea în funcțiune atât a instalației de utilizare cât și a modificării acesteia prevăzută la art. 19.

(2) În situația prevăzută la art. 18 executantul are următoarele obligații:

- nu solicită la P/OTS punerea în funcțiune a modificării instalației de utilizare;

- predă beneficiarului Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale, prevăzute la art. 27 alin. (3), concomitent cu predarea procesului-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare.

- Realizarea probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității

- Pe parcursul lucrărilor de execuție a instalației de utilizare, executantul are obligația:

- de a întocmi procesul-verbal de lucrări ascunse pentru instalația exterioară de utilizare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pentru tronsoanele montate subteran;

- de a realiza probele de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității ale instalației de utilizare, conform prevederilor Normelor tehnice;

- de a întocmi procesul-verbal de realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.

- Probele de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității se realizează de executant conform prevederilor art. 133 – 136 din Normele tehnice.

- Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale

- (1) Executantul are obligația ca în termen de 3 zile lucrătoare, de la data întocmirii procesului-verbal, prevăzut la art. 21 lit. c), să solicite în scris P/OTS programarea în vederea punerii în funcțiune a acesteia, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Concomitent cu transmiterea programării prevăzută la alin. (1), executantul pune la dispoziția P/OTS copii conform cu originalul a următoarelor documente:

- procesul-verbal de realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare;

- documentul emis de un furnizor de gaze naturale prin se atestă existența unui contract de furnizare a gazelor naturale, pentru respectivul loc de consum, încheiat cu beneficiarul;

- dovada achitării tarifului aferent punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(3) Executantul transmite prin poșta electronică la P/OTS documentele prevăzute la alin. (1) și (2), primind automat numărul de înregistrare aferent.

(4) Solicitarea este completă în momentul în care au fost depuse la P/OTS toate documentele prevăzute la alin. (1) și a fost înregistrată în evidențele contabile plata tarifului aferent.

- (1) P/OTS are obligația de a efectua punerea în funcțiune a instalației de utilizare în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 23 alin. (4).

(2) P/OTS are dreptul de a refuza punerea în funcțiune a instalației de utilizare în următoarele situații:

  - la data programată nu a fost achitat tariful perceput de P/OTS pentru această operație;

  - dacă se constată existența unei neconformități, respectiv:

- depășirea debitului de gaze naturale aprobat prin Avizul tehnic de racordare;

- depășirea debitului de gaze naturale măsurat de echipamentul/sistemul de măsurare;

- completarea necorespunzătoare a procesului verbal de recepție tehnică și/sau a procesului verbal de lucrări ascunse, după caz;

- proiectarea și/sau execuția instalației de utilizare a fost efectuată de operatori economici neautorizați de ANRE sau de operatori economic autorizați ANRE, pentru orice tip de autorizație, cu excepția PT și/sau ET.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), P/OTS are obligația de a comunica, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care solicitarea este completă, conform prevederilor art. 23 alin. (4), executantului și beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii în funcțiune a instalației de utilizare.

(4) Termenul prevăzut la alin. (1) se decalează în mod corespunzător în cazul în care instalația de racordare nu a fost recepționată și pusă în funcțiune, P/OTS având următoarele obligații:

  - să notifice, în scris, în termen de 2 zile lucrătoare de la data solicitării prevăzute la art. 20 alin. (1), executantul cu privire la data punerii în funcțiune a instalației de racordare;

  - să programeze punerea în funcțiune a instalației de utilizare concomitent cu instalația de racordare.

- Punerea în funcțiune a instalației de utilizare se realizează conform prevederilor art. 139 din Normele Tehnice..

- (1) La punerea în funcțiune a instalației de utilizare P/OTS efectuează următoarele operații:

  - montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

  - verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

  - sigilarea racordurilor olandeze/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

  - verificarea existenței a cel puțin unui aparat de combustibili gazoși cuplat în instalația de utilizare;

  - predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

(2) La punerea în funcțiune a instalației de utilizare, executantul efectuează următoarele operații:

- refularea aerului din instalația de utilizare;

- verificarea modului de funcționare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la debitul maxim și minim de gaze naturale;

- verificarea modului în care se realizează evacuarea gazelor de ardere;

- montarea dopurilor la ramificațiile instalației de utilizare pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoși;

- instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalației de utilizare.

- (1) La data punerii în funcțiune a instalației de utilizare, P/OTS, împreună cu executantul și cu beneficiarul, întocmesc procesul-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6, la adresa locului de consum.

(2) La data prevăzută la alin. (1) executantul pune la dispoziția P/OTS originalele documentelor prevăzute la art. 23 alin. (2).

(3) Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. e) sunt întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 7

- (1) Procesele verbale prevăzute la art. 21 lit. a) și c), precum și la art. 27 alin. (1) fac parte integrantă din cartea tehnică a instalației de utilizare, pe care o deține clientul final.

(2) Cartea tehnică prevăzută la alin. (1) cuprinde toate documentele, respectiv actele și documentația/documentațiile privind realizarea instalației de utilizare, emise în toate etapele realizării, de la avizul tehnic de racordare până la punerea în funcțiune a instalației de utilizare, precum și fișele de evidență a lucrărilor de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare completate pe parcursul existenței acesteia.

(3) Clientul final este obligat să țină la zi cartea tehnică prevăzută la alin. (1).

- (1) Executantul are obligația de a informa beneficiarul, anterior încheierii contractului de prestări de servicii, cu privire la tarifele de punere în funcțiune percepute de P/OTS.

(2) Dacă tariful de punere în funcțiune se achită la P/OTS de executant, acesta are obligația de a-l evidenția în mod distinct în cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu beneficiarul.

(3) Executantul are obligația de a preda beneficiarului, cu titlu gratuit, un exemplar din proiectul tehnic al instalației de utilizare, cu toate anexele aferente.

- Cerințele minime de exploatare în condiții de siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale

- Informații generale privind exploatarea instalației de utilizare a gazelor naturale

- (1) Clientului final are obligația să întrețină, exploateze și să reparare instalația de utilizare.

(2) Clientul final răspunde pentru păstrarea condițiilor tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, din momentul efectuării probelor de rezistență mecanică și verificare a etanșeității, și pe toată durata de funcționare a acesteia.

(3) Cerințele minime de exploatare în condiții de siguranță a instalației de utilizare se stabilesc prin proiectul tehnic.

(4) Întreținerea, exploatarea și repararea instalației de utilizare, prevăzute la alin. (1), privesc:

- exploatarea instalației de utilizare, conform prevederilor art. 28;

- verificarea tehnică a instalației de utilizare, conform prevederilor art. 31 alin. (1);

- revizia tehnică a instalației de utilizare, conform prevederilor art. 31 alin. (2).

(5) Condițiilor tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, prevăzute la alin. (2), sunt precizate de proiectant în proiectul tehnic.

- (1) Exploatarea instalației de utilizare constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- supravegherea continuă a alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, prin urmărirea parametrilor tehnici de funcționare a acestora, respectiv debitul și presiunea gazelor naturale;

- supravegherea și controlul elementelor de siguranță și alarmare;

- verificarea funcționării aparatelor de reglare și/sau control;

- verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor în cazul instalațiilor de utilizare montate subteran;

- controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 de ore, pe tot traseul instalației de utilizare, precum și în toate căminele, subsolurile și canalele tehnice amplasate în vecinătatea acesteia.

(2) Exploatarea instalației de utilizare prevăzută la alin. (1) se realizează prin una din următoarele metode:

- prin personal propriu, desemnat de conducătorul unității (clientul final); acest personal trebuie să fie instalator autorizat ANRE, tip autorizație EGT; acest personal nu este abilitat să efectueze verificări sau revizii tehnice ale instalației de utilizare;

- prin OE, tip autorizație ET, în baza unui contract de prestări servicii.

(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. a), clientul final are obligativitatea menținerii permanente a cel puțin 2 instalatori autorizați ANRE, pe toată perioada de funcționare a instalației de utilizare.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) lit. a) sau OE prevăzut la alin. (2) lit. b) are obligația de a întocmi un raport cu privire la funcționarea instalației de utilizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8.

(5) În situația în care exploatarea instalației de utilizare se realizează de OE prevăzut la alin. (2) lit. b), acesta are obligația de preda anual clientului final raportul prevăzut la alin. (4), care face parte din cartea tehnică a instalației de utilizare.

- Verificările și reviziile tehnice fac parte din operațiile de exploatare și întreținere a instalației de utilizare și se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

- (1) Activitatea de verificare sau revizie tehnică a instalațiilor de utilizare se realizează de operatorul economic autorizat ANRE, tip autorizație ET, selectat de clientul final.

(2) Verificarea sau revizia tehnică se realizează în baza unui contract de prestări servicii încheiat între OE prevăzut la alin. (1) și clientul final.

(3) Contractul prevăzut la alin. (2) cuprinde criteriile minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 9.

- (1) Verificarea tehnică a instalației de utilizare se realizează:

- periodic, la maximum 2 ani;

- la cererea clientului final.

(2) Revizia tehnică a instalației de utilizare se realizează:

- periodic, la maximum 10 ani;

- după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;

- după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;

- la cererea clientului final.

(3) Verificarea tehnică a instalației de utilizare, prevăzută la alin. (1) lit. a), precum și reviziile tehnice ale instalației de utilizare, prevăzute la alin. (2) lit. a) - c), sunt obligatorii pentru toți clienții finali.

- Pe perioada stării de urgență verificările sau reviziile tehnice periodice ale instalației de utilizare care expiră își continuă periodicitate, respectiv la 2 sau 10 ani.

- Verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale

- Verificarea sau revizia tehnică se realizează în baza cărții tehnice a instalației de utilizare sau a proiectului tehnic care a stat la baza execuției instalației de utilizare.

- (1) Clientul final are obligația să pună la dispoziția OE prevăzut la art. 33 alin. (1) următoarele:

- proiectul tehnic care a stat la baza execuției instalației de utilizare, avizat de un verificator de proiecte atestat Ig; sau

- cartea tehnică a instalației de utilizare;

(2) În situația în care clientul final nu deține proiectul tehnic prevăzut la alin. (1) lit. a), acesta are obligația să solicite o copie a acesteia de la OE care a proiectat/executat instalația de utilizare.

(3) În situația în care OE prevăzut la alin. (2) nu deține proiectul tehnic, clientul final are obligația să reconstituie documentația tehnică, prin intermediul unui OE, tip autorizație PT, în baza unui contract de prestări servicii, care trebuie să cuprindă următoarele documente:

- releveul construcției pe care se trasează instalația de utilizare;

- schema izometrică a instalației de utilizare;

- memoriul tehnic.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se întocmesc în câte un exemplar pentru fiecare parte din contract.

(5) Contractul prevăzute la alin. (3) cuprinde criteriile minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 10.

- (1) Dacă în urma verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare sunt constatate defecte, clientul final are obligația remedierii imediate a acestora prin intermediul OE, tip autorizație ET, care a efectuat verificarea ori revizia tehnică, în baza unui contract de prestări servicii.

(2) Contractul prevăzute la alin. (1) cuprinde criteriile minime obligatorii prevăzute în anexa nr. 9.

- (1) În urma efectuării verificării sau revizie tehnice a instalației de utilizare se completează de OE, tip autorizație ET, fișa de evidență a lucrării în cauză.

(2) Fișa de evidență a lucrării de verificare tehnică a instalației de utilizare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Fișa de evidență a lucrării de revizie tehnică a instalației de utilizare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

- (1) OE, tip autorizație ET, are obligația să efectueze toate operațiunile aferente verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, prevăzute în anexa nr. 11 sau nr. 12, după caz.

(2) În situația în care OE prevăzut la alin. (1), constată că nu există proiectul tehnic care a stat la baza execuției instalației de utilizare, acesta are obligația să informeze clientul final în legătură cu obligația prevăzută la art. 37 alin. (3).

- (1) OE prevăzut la art. 40 alin. (1) are obligația să țină evidența tuturor verificărilor și reviziilor tehnice ale instalațiilor de utilizare efectuate la clienții finali.

(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), OE are obligația să realizeze un registru de evidență, în format electronic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 13.

- (1) Verificarea tehnică a instalației de utilizare constă în efectuarea a cel puțin a următoarelor operații:

- verificarea și, după caz, refacerea izolației anticorozive deteriorate;

- verificarea și, după caz, refacerea protecției exterioare pentru instalațiile de utilizare montate suprateran;

- verificarea stațiilor și instalațiilor de protecție catodică;

- repararea/înlocuirea armăturilor, răsuflătorilor, aparatelor de control, reglare, siguranță și de alarmare defecte sau deteriorate;

- verificarea și, după caz, înlocuirea filtrelor;

- verificarea stabilității instalațiilor de utilizare montate aparent pe suporturi.

(2) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se completează corespunzător cu specificațiile tehnice ale producătorilor echipamentelor/dispozitivelor montate în instalația de utilizare, pentru buna funcționare a acesteia.

- (1) Revizia tehnică a instalației de utilizare constă în:

- efectuarea tuturor operațiilor prevăzute la art. 42 alin. (1);

- efectuarea probelor de presiune – se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice numai pentru partea de instalație de utilizare care a suferit modificări/înlocuiri;

- proba de verificare a etanșeității - se realizează după proba de presiune și atestă că sunt respectate cerințele privind rezistența mecanică, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

(2) Revizia tehnică periodică a instalației de utilizare din anul respectiv înlocuiește verificarea tehnică periodică din acel an.

- Clientul final are următoarele obligații:

- să asigure efectuarea verificărilor tehnice sau a reviziilor tehnice periodice a instalației de utilizare;

- să dețină și să actualizeze cartea tehnică a instalației de utilizare și toate documentele necesare exploatării în condiții de siguranță a acesteia;

- să solicite P/OTS sistarea alimentării cu gaze naturale în orice situație de natură să pericliteze funcționarea în condiții de siguranță a instalației de utilizare.

- Cerințele tehnice minime de exploatare a instalației de utilizare a gazelor naturale

- Pe perioada funcționării instalației de utilizare sunt respectate zonele de protecție și siguranță instituite prin proiectul tehnic.

- Dispoziții finale

- Instalatorul autorizat ANRE, tip autorizație PGT, care întocmește proiectul tehnic sau participă la elaborarea acestuia ori verificatorul de proiecte, tip atestat Ig, nu poate fi desemnat responsabil tehnic cu execuția pentru lucrarea respectivă.

- Executantul are obligația să ofere beneficiarului o garanție pentru lucrarea executată, pentru o perioadă de cel puțin 2 ani sau până la prima modificare adusă acesteia.

- (1) Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare, operatorul economic autorizat ANRE care a executat, respectiv a recepționat tehnic instalația de utilizare trebuie să dețină autorizația corespunzătoare tipului de lucrări realizate de acesta, valabilă la momentul punerii în funcțiune

(2) În lipsa autorizației ANRE prevăzute la alin. (1), P/OTS nu realizează punerea în funcțiune a instalației de utilizare.

- (1) În situația în care, la execuția instalației de utilizare, apar diferențe față de proiectul tehnic, executantul are obligația de a obține o dispoziție de șantier de la proiectantul lucrării.

(2) În situația în care, proiectantul și/sau verificatorul de proiecte se află în imposibilitatea de a desfășura aceste activități și nu mai pot da dispoziția de șantier prevăzută la alin. (1), executantul apelează la un alt proiectant și/sau la un alt verificator de proiecte

- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012.

- Anexele nr. 1 ÷ 13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la Regulament

Criteriile minime obligatorii

pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii privind proiectarea instalației de utilizare de înaltă presiune și verificarea proiectului tehnic

    - Solicitantul

Persoană juridică

Denumirea solicitantului ..., nr. de înregistrare la registrul comerțului ..., CUI ..., atributul fiscal ..., reprezentat(ă) prin ..., în calitate de ..., Banca ..., codul IBAN ..., codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail ....,     denumit(ă) în continuare beneficiar,

a convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări de servicii privind proiectarea instalației de utilizare de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), și verificare a proiectului tehnic cu .............................................. (denumirea operatorului economic) ..., persoană juridică, în calitate de operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizație PT, denumită în continuare proiectant, pentru locul de consum de mai jos:

Adresă de corespondență (dacă diferă față de adresa indicată la pct. 1)

Codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ...,

Adresa locului de consum

Codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ...,

    - Obiectul contractului

Prestarea serviciilor de proiectare a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), și de verificare a proiectului tehnic, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale.

    - Durata contractului

Durata este de ... zile.

Prelungirea se realizează cu acordul scris al părților, prin încheierea unui act adițional.

    - Tariful contractului

Tariful pentru realizarea proiectului instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), și de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei, din care:

  - tariful aferent activității de proiectare este de ..... lei;

  - tariful aferent activității de verificare a proiectului tehnic este de ..... lei;

  - tariful pentru obținerea altor autorizații/avize impuse de legislație este de ..... lei, defalcat după cum urmează:

- ....

Plata se poate face integral sau în tranșe, conform înțelegerii dintre părți, astfel încât la finalizarea lucrării obligațiile de plată să fie achitate.

Lucrarea se consideră finalizată odată cu predarea către beneficiar a proiectului tehnic verificat de un verificator de proiecte atestat.

    - Obligațiile proiectantului:

- realizează proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- asigură verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic prin intermediul unui verificator de proiecte atestat;

- predarea către beneficiar a 2 exemplare din proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), însoțite de referatul de verificare.

    - Obligațiile beneficiarului:

- pune la dispoziția proiectantului avizul tehnic de racordare eliberat de operatorul sistemului din amonte, respectiv producătorul de gaze naturale sau operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile legale.*);

------

*) În situația în care beneficiarul nu mandatează proiectantul să-l reprezinte în fața operatorului sistemului din amonte în scopul obținerii avizului tehnic de racordare.

- permite accesul reprezentanților proiectantului în imobil în vederea efectuării operațiilor necesare realizării proiectului tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar);

- îndeplinește obligațiile de plată către proiectant în cuantumul și la termenele stabilite de comun acord cu acesta.

    - Alte clauze:

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;

- se precizează modul de soluționare a divergențelor dintre părți;

- se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;

- se precizează numărul de exemplare ale contractului;

- se precizează data de intrare în vigoare a contractului.

Anexa nr. 2

la regulament

Criteriile minime obligatorii

pentru întocmirea unui contract de prestări de servicii privind execuția, realizarea probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității, precum și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

    - Solicitantul

Persoană juridică

Denumirea solicitantului ..., nr. înregistrare la registrul. comerțului ..., CUI ..., atribut fiscal ..., reprezentat(ă) prin ..., în calitate de ..., Banca ... codul IBAN ..., codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax..., e-mail ....,    denumit(ă) în continuare beneficiar,

a convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări de servicii privind executarea, realizarea probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității, precum și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), cu...(denumirea operatorului economic)......., persoană juridică, în calitate de operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, tip autorizație ET, denumită în continuare executant

pentru locul de consum de mai jos:

Adresă de corespondență (dacă diferă față de adresa indicată la pct. 1)

Codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ....

Adresa locului de consum

Codul poștal ..., localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ..., nr. ....

    - Obiectul contactului

Prestarea serviciilor de executare a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), de realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității, precum și de punere în funcțiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale incidente sectorului gazelor naturale.

    - Durata contractului

Durata este de ... zile.

Prelungirea se realizează cu acordul scris al părților, prin încheierea unui act adițional.

    - Tariful contractului

Tariful pentru realizarea instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), este de ... lei, din care:

  - tariful aferent activității de execuție este de ... lei, în conformitate cu devizul tehnico-economic anexat; în cadrul acestui tarif intră și tariful aferent activității de realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar);

  - tariful aferent activității de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), este de... lei.

Plata se poate face integral sau în tranșe, conform înțelegerii dintre părți, astfel încât la finalizarea lucrării obligațiile de plată să fie achitate.

Lucrarea se consideră finalizată odată cu punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune.

    - Obligațiile executantului:

- execută instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic pus la dispoziție de beneficiar;

- întreprinde toate demersurile necesare realizării probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar);

- solicită P/OTS punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar);

- predă beneficiarului un exemplar din proiectul tehnic al instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), însoțit de toate anexele aferente, respectiv:

  - procesul verbal de lucrări ascunse pentru instalația exterioară de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, dacă este cazul;

  - procesul verbal de realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;

  - procesul verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;

- oferă beneficiarului o garanție pentru lucrarea executată, pentru o perioadă de cel puțin 2 ani sau până la prima modificare adusă acesteia.

    - Obligațiile beneficiarului:

- permite accesul reprezentanților executantului în imobil în vederea punerii în practică a proiectului tehnic a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar);

- îndeplinește obligațiile de plată către executant în cuantumul și la termenele stabilite de comun acord.

    - Alte clauze (se vor completa elementele de mai jos):

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;

- se precizează modul de soluționare a divergențele dintre părți;

- se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;

- se precizează numărul de exemplare ale contractului;

- se precizează data de intrare în vigoare.

Anexa nr. 3

la regulament

PROCES-VERBAL

de lucrări ascunse pentru instalația exterioară de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

Nr. ......./data ................

(model-cadru)

Semnatarii prezentului proces-verbal la realizarea instalației de utilizare de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), pozată subteran, executată în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..., realizat de .(denumirea operatorului economic autorizat ANRE).., nr. autorizație ......, tip autorizație ET, verificat de .(numele și prenumele verificatorului de proiecte atestat Ig).., posesor al atestatului nr. ..... , la imobilul din localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ... nr. .., codul poștal ..., precizăm următoarele:

    - Tronsonul îngropat al instalației de utilizare exterioară are diametrul ... (mm sau inch) și lungimea ... (metri).

    - Materialul tubular folosit este cel prevăzut în Certificatul de calitate/Declarația de conformitate nr. ... din data ..., anexat la prezentul proces-verbal.

    - Pentru instalația de utilizare de înaltă presiune din oțel:

- Toate sudurile au fost executate folosind materiale standardizate/conforme și au fost izolate ... (precizările sunt făcute de executant) ... .

- Conducta a fost izolată conform ...(precizările sunt făcute de executant) ... și la montaj a fost amplasată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme tehnice.

- Calitatea izolației a fost verificată conform Buletinului de verificare nr. .../..., anexat.

- Au fost amplasate răsuflători în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ...(denumirea operatorului economic autorizat ANRE) ..., tip autorizație PT, și verificat de ...(numele și prenumele verificatorului de proiecte atestat Ig) ..., posesor al atestatului nr. ............, iar calota acestora a fost sudată în totalitate de tijă și a fost așezată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.

- Conducta a fost așezată pe fundul șanțului, pe un strat de nisip cu grosimea de....... cm, adâncimea de pozare fiind de ....... m.

- Tuburile de protecție au fost montate conform Proiectului tehnic nr. ..., realizat de ......(denumirea operatorului economic autorizat ANRE) .........., tip autorizație PT, și verificat de ...(numele și prenumele verificatorului de proiecte atestat Ig) ..., posesor al atestatului nr. ............. .

- Conducta, armăturile și curbele utilizate sunt confecționate din materiale ce respectă prevederile Normelor tehnice.

- Primul strat de umplutură deasupra conductei a fost din pământ mărunțit, fără corpuri tari (resturi de beton, cărămizi, deșeuri metalice, sticloase etc.).

Lista de semnături

- Instalatorul/Instalatorii autorizat/autorizați care a/au executat instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar),

Numele și prenumele ..., Legitimația ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ... semnătura... .

- Responsabilul tehnic cu execuția

Numele și prenumele ..., Legitimația ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Sudorul autorizat pentru oțel

Numele și prenumele ..., autorizația ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Specialiștii în domeniu (instalatori autorizați ANRE invitați de beneficiar, după caz)

Numele și prenumele ..., Legitimația ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

Beneficiarul a luat cunoștință de execuția instalației exterioară de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), și de obligația ca orice modificare adusă acesteia ulterior trebuie să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE.

Beneficiar,

......../(denumirea, semnătura)........

Anexa nr. 4

la regulament

PROCES-VERBAL

de realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

Nr. ......./data..............

(model-cadru)

Semnatarii prezentului proces-verbal, cu ocazia efectuării a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), executată la imobilul din localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ... nr. ..., codul poștal ..., am constatat următoarele:

- Avizul tehnic de racordare nr. ... din data de ... a fost eliberat de către ... (denumirea producătorului de gaze naturale sau a operatorului de transport și de sistem)... .

- Proiectul tehnic nr. ... a fost întocmit de ...(denumirea operatorului economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, tip autorizație PT, prin instalatorul autorizat ...(numele și prenumele) ..., tip autorizație PGT, legitimația ANRE nr. ..., .

- Proiectul tehnic nr. ... a fost verificat de...(numele și prenumele verificatorului de proiecte atestat Ig) ..., posesorul atestatului nr. ... .

- Execuția lucrării a fost realizată de ...(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE) ..., tip autorizație ET, sub coordonarea responsabilului tehnic cu execuția ... (numele și prenumele) ..., Legitimația ANRE nr. ..., tip autorizație EGT.

- Lucrarea este realizată cu următoarele materiale:

- materialul tubular ... (se precizează tipul materialului - oțel) ..., lungimea totală ... metri, din care:

... metri cu diametrul... (mm/inch) (se precizează pentru fiecare tipodimensiune în parte), pozat ... (subteran/suprateran),    achiziționat de către ...... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ....... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat materialul tubular) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....;

- fitingurile (curbe, coturi, teuri) din ... (se precizează tipul materialului) ..., în număr total de ..., din care:

... (se detaliază în mod explicit numărul și diametrul fiecărui fiting în parte),

achiziționate de către ...... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziționat fitingurile) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....;

- armături de închidere tip ... (se precizează tipul armăturii) ...... din ... (se precizează tipul materialului) ..., în număr total de ..., din care:

- ... (se detaliază în mod explicit numărul și diametrul fiecărei armături în parte), achiziționate de către ........ (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziționat armăturile de închidere) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....;

- aparatul de reglare ...(se precizează tipul) ... achiziționat de către ........ (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-au achiziționat armăturile de închidere) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....;

- aparatul de alarmare . ...(se precizează tipul) .....  achiziționat de către ... (denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea sau a beneficiarului, în funcție de cine l-a achiziționat) ... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat detectorul automat de gaze naturale) ..., conform Declarației de performanță/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....

- Instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), este realizată pentru următoarele puncte de consum:

- .... (se precizează tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ... cu un debit instalat de gaze naturale de ... (conform specificațiilor producătorului) ..., achiziționat de către ......., de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ... (sau se anexează declarația beneficiarului);

- ... [se completează în mod similar lit. a) pentru toate aparatele consumatoare de combustibili gazoși]...

- Instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune a fost încercată la probele de presiune, de către ...(numele și prenumele) ..., legitimație ANRE nr. ..., tip autorizație EGT, după cum urmează:

Probele de presiune cu ...(aer/apă)... a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar),  pozată subteran:

- proba de rezistență mecanică la ... [Pa] sau [bar], timp de ... [h];

- proba de verificare a etanșeității la ... [Pa] sau [bar], timp de ... [h].

Probele de presiune cu ...(aer/apă)... a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), pozată suprateran:

- proba de rezistență mecanică la ... [Pa] sau [bar], timp de ... [h];

- proba de verificare a etanșeității la ... [Pa] sau [bar], timp de ... [h].

- Conducta din oțel pozată suprateran a fost protejată anticoroziv prin grunduire și vopsire.

- Operatorul economic autorizat ANRE care a executat instalația de utilizare subterană a prezentat procesul-verbal de lucrări ascunse nr. ... din data ... .

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate și a verificărilor proprii, subsemnații constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare, și declară admis rezultatul probelor de presiune.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a reținut câte un exemplar.

- Responsabilul tehnic cu execuția

Numele și prenumele ..., Legitimația ANRE nr. ..., tip autorizație EGT, valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Sudorul autorizat pentru oțel

Numele și prenumele ..., autorizația ... nr. ..., poanson nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

- Specialiștii în domeniu (instalatori autorizați ANRE invitați de beneficiar, după caz)

Numele și prenumele ..., Legitimația ANRE nr. ..., tip autorizație ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

Beneficiarul a luat la cunoștință de:

- obligația păstrării condițiilor tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), stabilite prin proiectul tehnic, din momentul efectuării probelor de rezistență mecanică și verificare a etanșeității, și pe toată durata de funcționare a acesteia;

- obligația ca orice modificare adusă ulterior efectuării probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), trebuie să fie efectuată numai prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE, tip autorizație ET.

Beneficiar,    .........../(denumirea, semnătura).........

Anexa nr. 5

la regulament

CERERE

de solicitare a programării în vederea punerii în

funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

(model-cadru)

Nr. de înregistrare ziua/luna/anul                                           Nr. de înregistrare ziua/luna/anul

(OE)                                                                                         (P/OTS)

Către, ... (denumirea P/OTS)...

Subsemnatul, ... (numele și prenumele) ..., reprezentant legal al ...(denumirea OE  autorizat de ANRE) ..., cu sediul în localitatea ...................., str. ......... nr. ......., ap. ........, sc. ....., et. ......, județul ..............., tel. ...., fax ........., e-mail .............., vă solicităm programarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), executate în imobilul amplasat în localitatea ............., județul/sectorul ..., str. ..., nr. .., codul  poștal ..., beneficiar ... (denumirea) .... .

Instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), a fost executată în baza Proiectului tehnic nr. ... din ..., verificat de verificatorul de proiecte atestat Ig...(numele și prenumele) ..., atestat nr. ..........., și a fost supusă probelor de rezistență mecanică și etanșeitate în data de ........... cu Procesul-verbal nr. ...../data .......

Anexăm prezentei cereri următoarele documente conforme cu originalul:

  - procesul-verbal de realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar);

  - documentul emis de furnizorul de gaze naturale, care atestă existența unui contract de furnizare pentru imobilul menționat mai sus, încheiat cu beneficiarul; acest document se prezintă doar în situația în care este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.

Originalele documentelor prevăzute anterior sunt prezentate operatorului din amonte, respectiv producătorului de gaze naturale sau operatorului de transport și de sistem, de către executant, în data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), la:

- locul de consum, în situația în care se montează echipamentul/sistemul de măsurare a gazelor naturale;

- sediul operatorului din amonte, în situația în care nu este necesară montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale.

Reprezentant legal al ...(denumirea operatorului economic autorizat de ANRE care a executat lucrarea) ...

.../(numele și prenumele)...

.../(semnătură).../ data ....................

Anexa nr. 6

la regulament

PROCES-VERBAL de punere în funcțiune a

instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

Nr. ......./data ...................

(model-cadru)

Pentru instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), executată la locul de consum de la adresa (localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ... nr. ..., codul poștal ...) s-au efectuat următoarele operații desfășurare distinct de către producătorul de gaze naturale/operatorul de transport și de sistem, respectiv de către executantul instalației de utilizare a gazelor naturale:

- Producătorul de gaze naturale/operatorul de transport și de sistem

- Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), cu montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul, ...(numele și prenumele) ..., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem, în prezența beneficiarului ...(denumirea) ..., am realizat următoarele operații, la adresa de mai sus:

- montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale; măsurarea consumului se face prin intermediul unui contor de tip ..., cu debit nominal ... m3/h, marca ..., seria ..., indexul ........ m3;

- verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

- sigilarea racordurilor olandeze/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale;

- verificarea existenței a cel puțin unui aparat de combustibil gazos cuplat în instalația de utilizare a gazelor naturale;

- predarea către beneficiar a unui exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

- Pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar),  fără montarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, subsemnatul, ...(numele și prenumele) ..., reprezentant împuternicit al producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem, am predat beneficiarului ...(denumirea) ..., 1 exemplar din Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

1. Reprezentantul împuternicit al ... (producătorului de gaze naturale/operatorului de transport și de sistem) ...,...(numele și prenumele) ..., instalator autorizat ANRE, tip autorizație ET, Legitimație ANRE nr. ...,., semnătura ...

2. Beneficiarul ... (Denumirea) ..., semnătura ..............

- Executantul instalației de utilizare a gazelor naturale, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar),

Subsemnatul, ...(numele și prenumele) ..., responsabilul tehnic cu execuția, în baza prevederilor Procesului-verbal de realizare a probelor de rezistență mecanică și de verificare a etanșeității instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), nr. ... din ..., am pus în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale executată de operatorul economic autorizat ANRE ... (denumirea) ..., tip autorizație ........., în prezența beneficiarului ...(denumirea) ..., la adresa de mai sus, prin realizarea următoarelor operații:

  - refularea aerului din instalația de utilizare;

  - verificarea etanșeității instalației de utilizare, la presiunea gazelor naturale din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistență;

  - verificarea modului de funcționare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși la debitul maxim și minim de gaze naturale;

  - verificarea modului în care se face evacuarea gazelor de ardere;

  - instruirea beneficiarului privind exploatarea corectă a instalației de utilizare;

  - montarea dopurilor la ramificațiile instalației de utilizare pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazoși.

Au fost puse în funcțiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoși1):

-------

Notă

1) se completează toate aparatele consumatoare de combustibili gazoși, atât cele care sunt supuse cât și cele care nu sunt supuse reglementărilor ISCIR.

- ... (se precizează tipul aparatului consumator de combustibil gazos) ... cu un debit instalat de gaze naturale de ... (conform specificațiilor producătorului) ..., achiziționat de către ... de la furnizorul ... (se precizează denumirea operatorului economic de la care s-a achiziționat) ..., conform Certificatului de calitate/Declarației de conformitate nr. ... din data de ....

- ....

1. Responsabilul tehnic cu execuția

Numele și prenumele ..., instalator autorizat ANRE, tip autorizație ET, Legitimația ANRE nr. ..., valabilă până la data de ..., semnătura ...

2. Beneficiarul ......(Denumirea)..., semnătura ...........

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ... exemplare, din care fiecare semnatar a reținut câte un exemplar.

Anexa nr. 7

la regulament

Instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale

(model-cadru)

- Întreținerea, exploatarea și repararea instalației de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna ei funcționare.

- Verificarea și revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale sunt obligatorii pentru clientul final și se efectuează de către un operator economic autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, selectat de acesta.

- Verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale este obligatorie la maximum de 2 ani.

- Revizia tehnică periodică a instalației de utilizare este obligatorie la maximum 10 ani.

- Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale a gazelor naturale se realizează și în următoarele situații:

a) după întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

b) după orice eveniment care ar putea afecta instalația de utilizarea sau funcționarea în condiții de siguranță a acesteia.

- Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalației de gaze naturale, se respectă cu strictețe următoarele instrucțiuni:

- Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate, se fac următoarele operațiuni:

- ventilarea permanentă a încăperilor în care funcționează aparate consumatoare de combustibili gazoși cu flacără liberă;

- controlul tirajului și etanșeității coșului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curățarea coșului, curățarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);

- controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși; dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă, precum și cele învecinate prin deschiderea ușilor și ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

- asigurarea accesului aerului necesar arderii în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși (prin: deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);

- verificarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz;

- ventilarea focarelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

- La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate și arzătoare se fac următoarele operațiuni:

- aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

- apropierea aprinzătorului de arzător;

- deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși automatizate se face conform instrucțiunilor producătorului.

- Stingerea focului

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate prin racord flexibil se face prin închiderea robinetului de siguranță, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la coș de fum se realizează prin închiderea robinetului de siguranță, iar după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoși.

- Indicații speciale

- La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:

- aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;

- lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate de combustibili gazoși;

- obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

- modificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale fără forme legale și prin persoane neautorizate;

- dormitul în încăperi cu focul aprins;

- dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coș de fum (reșou, aragaz etc.).

- Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:

- se sting toate focurile;

- se deschid toate ușile și ferestrele;

- nu se aprinde nicio sursă de foc;

- nu se manevrează aparate electrice;

- nu se doarme în astfel de încăperi;

- se anunță imediat producătorul de gaze naturale sau operatorul de transport și de sistem, după caz, respectiv cel care poate sista alimentarea cu gaze naturale din stația de reglare măsurare.

Nu uitați!

Verificarea cu flacără a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale prezintă pericol de explozie și incendiu.

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coșul de fum prezintă pericol de moarte.

Neefectuarea operațiilor de verificare sau revizie tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termenele legale, atrage în mod direct răspunderea clientului final pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea și utilizarea instalației de utilizare a gazelor naturale.

Anexa nr. 8

la regulament

RAPORT

privind funcționarea instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar)

Data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), ...(zz/ll/aaaa).., aferentă locului de consum de la adresa (localitatea ..., județul/sectorul ..., str. ... nr. ..., codul poștal ...)............., client final ......(denumirea).............

Date cu privire la exploatarea curentă a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar) și operațiile efectuate:

| Nr. crt | Operațiile aferente exploatării instalației de utilizare | Ora efectuării operației1) | Defecțiuni constatate | Măsuri de remediere a defectelor constatate: | Instalația îndeplinește/nu îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță2) | Responsabilul cu exploatarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supravegherea continuă a alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, prin urmărirea parametrilor tehnici de funcționare a acestora, respectiv debitul și presiunea gazelor naturale |  |  |  |  |  |
| 2 | Supravegherea și controlul elementelor de siguranță și alarmare |  |  |  |  |  |
| 3 | Verificarea funcționării aparatelor de măsură, control, reglare și de siguranță |  |  |  |  |  |
| 4 | Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor în cazul conductelor montate subteran |  |  |  |  |  |
| 5 | Controlul eventualelor scăpări de gaze*2) |  |  |  |  |  |

Notă:

1) periodicitatea este la 72 ore;

2) condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune sunt prevăzute în proiectul tehnic.

Anexa nr. 9

la regulament

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII

la întocmirea contractului de prestări de servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

- Părțile contractante

Operatorul economic  ………(denumirea)…, nr. de ordine în registrul comerțului ..., cod unic de înregistrare ...., reprezentat legal prin ....., în calitate de ..., Banca ...., cod IBAN ....., cu sediul social în localitatea ......., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul …., cod poștal ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail ....., posesor al autorizației ANRE, tip ET, nr.……. valabilă până la data de …….., denumit în continuare Prestator, și

Persoana juridică  ………(denumirea)…, nr. de ordine în registrul comerțului ..., Cod unic de înregistrare ....., reprezentată legal prin ..., în calitate de ..., Banca ..., cod IBAN ..., cu sediul social în localitatea ......., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul …., cod poștal ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail .... , denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea Contractului nr. ... de prestări servicii privind verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare de înaltă presiune având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), aferentă locului de consum … (adresa locului de consum)….

- Obiectul contractului

| Nr. crt. | Serviciul prestat | Se bifează în mod obligatoriu serviciul prestat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune |  |
| 2. | Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale |  |
| 3. | Remedierea defectelor constatate |  |
| 4. | Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale |  |

- Durata contractului:

Serviciul/Serviciile prevăzut/prevăzute la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract.

Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părților, prin act adițional la prezentul contract.

- Valoarea serviciului prestat și modalitate de plată:

| Nr. crt. | Serviciul prestat | Valoarea serviciului prestat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale |  |
| 2. | Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale |  |
| 3. | Remedierea defectelor constatate |  |
| 4. | Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale |  |

Termenul și modalitatea de plată se stabilesc de comun acord între părți.

- Drepturile și obligațiile prestatorului

- Prestatorul are următoarele drepturi:

- să încaseze contravaloarea serviciului prestat;

- să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare a gazelor naturale executat/executate fără forme legale, identificat/identificate cu ocazia verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care este bifat acest serviciu;

- Prestatorul are următoarele obligații:

- să efectueze verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale și în baza proiectului tehnic a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar);

- să întocmească fișa de evidență a lucrărilor de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, în ……. exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte în contract;

- să informeze beneficiarul cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care proiectul tehnic nu mai există;

- să predea beneficiarului, gratuit, un exemplar al Instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Regulamentului de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ...............

- Drepturile și obligațiile beneficiarului

- Beneficiarul are următoarele drepturi:

    - să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, în situația în care proiectul tehnic nu mai există;

    - să primească un exemplar al fișei de evidență a lucrărilor de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune;

    - să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Regulamentului de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ................

- Beneficiarul are următoarele obligații:

- să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul și prin modalitatea de plată stabilită de comun acord cu acesta;

- să pună la dispoziție prestatorului proiectul tehnic a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar).

- Alte clauze:

- se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;

- se precizează modul de soluționare a divergențelor dintre părți;

- se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;

- se precizează numărul de exemplare ale contractului;

- se precizează data intrării în vigoare a contractului.

Anexa nr. 10

la regulament

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII

la întocmirea contractului de prestări de servicii

privind realizarea documentațiilor tehnice aferente instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

- Părțile contractante

Operatorul economic  ………(denumire)…, nr. de ordine în registrul comerțului ..., cod unic de înregistrare ....., reprezentat legal prin ..., în calitate de ..., Banca ..., cod IBAN ..., cu sediul social în localitatea ......., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul …., cod poștal ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail ....., posesor al autorizației ANRE tip PT, nr.……., valabilă până la data de …….., denumit în continuare Prestator, și

Persoana juridică  ………(denumire)…, nr. de ordine în registrul comerțului ..., cod unic de înregistrare ....., reprezentată legal prin ..., în calitate de ..., Banca ..., cod IBAN ..., cu sediul social în localitatea ......., str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul …., cod poștal ..., telefon fix ..., telefon mobil ..., fax ..., e-mail ...., denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea Contractului nr. .... de prestări servicii privind realizarea documentației tehnice pentru instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), aferentă locului de consum … (adresa locului de consum)….

- Obiectul contractului

Realizarea documentației tehnice atunci când proiectul tehnic aferent instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), nu mai există.

- Durata contractului:

Serviciul prevăzut la pct. 2 se realizează în termen de ... zile de la data încheierii prezentului contract.

Durata contractului poate fi modificată numai cu acordul scris al părților, prin act adițional la prezentul contract.

- Valoarea serviciului prestat și modalitate de plată:

Valoarea serviciului prestat este de .... lei

Termenul și modalitatea de plată se stabilește de comun acord între părți.

- Drepturile și obligațiile prestatorului

- Prestatorul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciului/serviciilor prestat/prestate.

- Prestatorul are următoarele obligații:

- să efectueze documentația tehnică prevăzută la pct. 2 în baza solicitării beneficiarului;

- să efectueze serviciile menționate la pct. 2 cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.

- Drepturile și obligațiile beneficiarului

- Beneficiarul are dreptul să fie informat cu privire la modalitatea de realizare a documentației tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), în situația în care proiectul tehnic nu mai  există.

- Beneficiarul are următoarele obligații:

- să achite contravaloarea serviciilor prestate de prestator în termenul și prin modalitatea de plată stabilită de comun acord cu acesta;

- să pună la dispoziție prestatorului toate informațiile, documentele și datele necesare realizării documentațiilor tehnice prevăzute la pct. 2 ;

- să permită accesul prestatorului la instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune existentă la locul de consum.

- Alte clauze:

  - se precizează modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica și/sau completa;

  - se precizează modul de soluționare a divergențelor dintre părți;

  - se precizează modul prin care se efectuează denunțarea unilaterală;

  - se precizează numărul de exemplare ale contractului;

  - se precizează data intrării în vigoare a contractului.

Anexa nr. 11

la regulament

Operator economic autorizat ANRE …(denumirea)….

Autorizație ANRE tip ET, nr. …../an……, valabilă până la data de  …….

Adresă sediu: ......(localitatea, strada, nr. , județul)........

Tel:...............

Fax:…………….

Email:…………….

FIȘA DE EVIDENȚĂ

a lucrărilor de verificare tehnică a instalației de utilizare

a gazelor naturale de înaltă presiune

Nr............................/data...............................

| Nr. crt. | Informații |  | De completat cu informațiile solicitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clientul final |  | …( denumirea)…. |  |
| 2. | Adresa locului: de consum | stradă |  |  |
|  |  | număr |  |  |
|  |  | localitate |  |  |
|  |  | județ |  |  |
| 3. | Codul locului de consum |  |  |  |
| 4. | Contractul de prestări servicii |  | Număr… |  |
|  |  |  | Dată ….. |  |
| 5. | Cartea tehnică/Proiectul tehnic/Documentația tehnică în baza căruia/căreia se efectuează verificarea tehnică |  | Număr ….. |  |
|  |  |  | An ............. |  |
|  |  |  | Nu deține ……. |  |
| 6. | Data ultimei verificări tehnice efectuată la locul de consum |  | Zi …. |  |
|  |  |  | Lună … |  |
|  |  |  | An …. |  |
| 7. | Data scadentă a verificării tehnice periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune (periodicitatea este la 2 ani) |  | Zi … |  |
|  |  |  | Lună … |  |
|  |  |  | An… |  |
| 8. | Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează verificarea tehnică |  | Numele și prenumele……….. |  |
|  |  |  | tip autorizație ET, Legitimație ANRE nr. …../anul …. |  |
|  |  |  | Valabilă până la data de ……….. |  |
| 9. | Aparate consumatoare de combustibili gazoși |  | Identificate la locul de consum |  |
|  |  |  | Tip | Debit nominal (m3/h) |

- Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale  de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), se realizează în următoarele situații:

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Tip lucrare | De completat* |
| --- | --- | --- |
| 1. | La intervale de maximum 2 ani |  |
| 2. | La cererea clientului final |  |

- Operațiunile care s-au realizat în cazul verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), sunt prezentate în tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2

| Nr. crt. | Operațiuni | De completat* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Da | Nu | Nu este cazul1) |
|  | Verificarea și, după caz, refacerea izolației anticorozive deteriorate |  |  |  |
|  | Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi |  |  |  |
|  | Verificarea și, după caz, refacerea protecției exterioare pentru instalațiile de utilizare montate suprateran |  |  |  |
|  | Verificarea stațiilor și instalațiilor de protecție catodică |  |  |  |
|  | Repararea/înlocuirea armăturilor, răsuflătorilor, aparatelor de control, reglare, siguranță și de alarmare defecte sau deteriorate |  |  |  |
|  | Verificarea și, după caz, înlocuirea filtrelor |  |  |  |
|  | Verificarea stabilității instalațiilor de utilizare de înaltă presiune montate aparent pe suporturi |  |  |  |
|  | Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale2), întocmite conform prevederilor Regulamentului de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ............... |  |  |  |

Note:

1) Operațiunile prevăzute în tabelul nr. 2 sunt obligatorii, iar în situația în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică, pentru fiecare operațiune în parte, motivele neîndeplinirii obligației.

2) În situația în care se constată lipsa instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligația să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora.

IMPORTANT

Întreținerea, exploatarea și repararea instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune , având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), revin clientului final, care răspunde pentru păstrarea condițiilor tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, din momentul efectuării probelor de rezistență mecanică și verificare a etanșeității, și pe toată durata de funcționare a acesteia

- Confirm că au fost efectuate toate operațiile enumerate în tabelul nr. 2.

- Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Clientul final bifează cele două căsuțe dacă este de acord și semnează.

Semnătură client final ……………………………...

- Defectele constatate se menționează în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

| Nr. crt. | Defecte constate | Modul de remediere a defectelor3) | De completat* dacă s-au remediat defectele |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu |

Notă:

3) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.

- Condiții tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar):

Tabelul nr. 4

|  | De completat* |  | Observații 4) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |
| Instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în proiectul tehnic |  |  |  |

NOTĂ:

4) Se specifică care sunt condițiile tehnice de funcționare în siguranță neîndeplinite și posibilitățile de remediere.

(5) Concluzii

Tabelul nr. 5

|  | De completat* |  | Observații5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |
| Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul verificări tehnice se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune respectă prevederile proiectului tehnic și poate funcționa în condiții de siguranță |  |  |  |

NOTĂ:

5) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate și măsurile întreprinse pentru conformare; în situația în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

Prezenta fișă se întocmește în ……. exemplare, câte unul pentru:

- clientul final;

- operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, care a realizat verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar).

Orice modificare adusă instalației de utilizare de înaltă presiune, ulterior verificării tehnice cade în răspunderea clientului final.

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale,

Numele și prenumele:______________

Semnătura: _____________________

Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică,

Numele și prenumele:_________________

Semnătura:_______________

Clientul final,

Denumirea: __________________

Semnătura :_______________

NOTĂ:

* Varianta corectă se bifează și se completează cu „x”

Anexa nr. 12

la regulament

Operator economic autorizat ANRE …(denumirea)….

Autorizație ANRE tip ET, nr. …../an……, valabilă până la data de  …….

Adresă sediu: (localitate, stradă, număr, județ)

Tel:...............

Fax:…………….

E-mail:…………….

FIȘA DE EVIDENȚĂ

a lucrărilor de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

Nr............................/data...........................................

| Nr. crt. | Informații |  | De completat cu informațiile solicitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clientul final |  | …(denumirea)…. |  |
|  | Adresa locului: de consum | stradă |  |  |
|  |  | număr |  |  |
|  |  | localitate |  |  |
|  |  | județ |  |  |
|  | Codul locului de consum |  |  |  |
|  | Contractul de prestări servicii |  | Număr … |  |
|  |  |  | Dată ….. |  |
|  | Cartea tehnică/Proiectul tehnic/Documentația tehnică în baza căreia se efectuează revizia tehnică |  | Număr….. |  |
|  |  |  | An ............. |  |
|  |  |  | Nu deține ……. |  |
|  | Data ultimei revizii tehnice efectuate la locul de consum |  | Zi …. |  |
|  |  |  | Lună … |  |
|  |  |  | An …. |  |
|  | Data scadentă a reviziei tehnice periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale, periodicitate la 10 ani |  | Zi … |  |
|  |  |  | Lună … |  |
|  |  |  | An … |  |
|  | Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează revizia tehnică |  | Numele și prenumele……….. |  |
|  |  |  | tip autorizație ET, Legitimație ANRE nr. …../anul …. |  |
|  |  |  | Valabilă până la data de ……….. |  |
| 9. | Aparate consumatoare de combustibili gazoși |  | Identificate la locul de consum |  |
|  |  |  | Tip | Debit nominal (m3/h) |
| 10. | Proces verbal de demontare/montare a sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale |  | Număr………. |  |
|  |  |  | Data………….. |  |

- Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), se realizează în următoarele situații:

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Tip lucrare | De completat* |
| --- | --- | --- |
| 1. | La intervale de maximum 10 ani |  |
| 2. | După orice întrerupere a utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni |  |
| 3. | După orice eveniment care poate afecta instalația de utilizare |  |
| 4. | La cererea clientului final |  |

- Operațiunile care s-au realizat în cazul reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), sunt prezentate în tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2

| Nr. crt. | Operațiuni | De completat* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Da | Nu | Nu este cazul1) |
|  | Verificarea și, după caz, refacerea izolației anticorozive deteriorate |  |  |  |
|  | Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi |  |  |  |
|  | Verificarea și, după caz, refacerea protecției exterioare pentru instalațiile de utilizare montate suprateran |  |  |  |
|  | Verificarea stațiilor și instalațiilor de protecție catodică |  |  |  |
|  | Repararea/înlocuirea armăturilor, răsuflătorilor, aparatelor de control, reglare, siguranță și de alarmare defecte sau deteriorate |  |  |  |
|  | Verificarea și, după caz, înlocuirea filtrelor |  |  |  |
|  | Verificarea stabilității instalațiilor de utilizare de înaltă presiune montate aparent pe suporturi |  |  |  |

|  | Efectuarea probei de rezistență la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalație la care s-au făcut înlocuiri și/sau modificări |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Efectuarea probei de verificare a etanșeității la presiune, conform prevederilor normele tehnice din domeniul gazelor naturale, a întregii instalații de utilizare a gazelor naturale |  |  |  |

|  | Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizarea a gazelor naturale2), întocmite conform prevederilor Regulamentului de stabilire a cerințelor minime de realizare și exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ............... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOTE:

1) Operațiunile prevăzute în tabelul nr. 2 sunt obligatorii, iar în situația în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică pentru fiecare operațiune în parte, motivele neîndeplinirii obligației.

2) În situația în care se constată lipsa instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligația să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora.

IMPORTANT

Întreținerea, exploatarea și repararea instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar), revin clientului final, care răspunde pentru păstrarea condițiilor tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, din momentul efectuării probelor de rezistență mecanică și verificare a etanșeității, și pe toată durata de funcționare a acesteia.

- Confirm că au fost efectuate toate operațiile enumerate în tabelul nr. 2.

- Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Clientul final bifează cele două căsuțe dacă este de acord și semnează.

Semnătură client final ……………………………...

- Rezultatele probei de verificare a etanșeității la presiune prevăzută la pct. 11 și a probei de rezistență la presiune prevăzută la pct. 10 din tabelul nr. 2 se înscriu în tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3

| Nr crt. | Detalii |  |  | Instalație de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OL |  |
|  | Proba/timpul/rezultatul |  | Amplasare instalație de utilizare | subteran | suprateran |
|  | Proba de rezistență | Timpul probei (h) | 6h |  |  |
|  |  | Rezultatul probei | admis |  |  |
|  |  |  | respins |  |  |
| 2 | Proba de verificare a etanșeității | Timpul probei (h) | 24h |  |  |
|  |  | Rezultatul probei | admis |  |  |
|  |  |  | respins |  |  |

- Confirm că au fost efectuate probele enumerate mai sus.

Semnătură client final …………………...

- Defectele constatate se menționează în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

| Nr. crt. | Defecte constate | Modul de remediere a defectelor3) | De completat* dacă s-au remediat defectele |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | da | nu |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

NOTĂ:

3) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.

- Condiții tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare gaze naturale înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar):

Tabelul nr. 5

|  | De completat* |  | Observații 4) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |
| Instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în proiectul tehnic |  |  |  |

NOTĂ:

4) Se specifică care sunt condițiile tehnice de funcționare în siguranță neîndeplinite și posibilitățile de remediere.

- Concluzii

Tabelul nr. 6

|  | De completat* |  | Observații5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |
| Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul reviziei tehnice se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune respectă prevederile proiectului tehnic și poate funcționa în condiții de siguranță |  |  |  |

NOTĂ:

5) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate și măsurile întreprinse pentru conformare; în situația în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

Prezenta fișă se întocmește în …….. exemplare, câte unul pentru:

- clientul final;

- operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, care a executat revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, având regimul de presiune mai mare de 10·105 Pa (10 bar), respectiv p > 10·105 Pa (10 bar).

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale

Numele și prenumele:_______________

Semnătura: _____________________

Instalatorul autorizat care a efectuat revizia tehnică,

Nume și prenumele:_________________

Semnătura:_______________

Clientul final,

Denumirea: __________________

Semnătura :_______________

NOTĂ:

* varianta corectă se bifează și se completează cu „x”

Anexa nr. 13

la regulament

Operator economic autorizat ANRE …(denumire)..

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

| Nr. crt. | Numele și prenumele clientului final | Adresa locului de consum | Codul locului de consum | Contractul de prestări servicii1) |  | Fișa de evidență a lucrărilor de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune |  | Fișa de evidență a lucrărilor de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune |  | Instalația de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune, respectă prevederile proiectului tehnic și poate funcționa în condiții de siguranță |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nr. | Data | Nr. | Data | Nr. | Data | Da | Nu |

NOTĂ:

1) Se specifică, în ordine cronologică, toate contractele de prestări servicii aferente verificărilor și reviziilor tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, inclusiv cele de remedierea a defectelor constatate.