ORDIN nr....... din........2020

pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) și ale art. 45 alin.(1) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma tehnică privind stabilirea cerinţelor  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2011 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 05 iulie 2011.

- – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIŢĂ

ANEXĂ

NORMĂ TEHNICĂ

privind stabilirea cerinţelor  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice

cod NTE 010/20/01

# CApitolul I

# Scop

Art. 1. – Prezenta normă tehnică, denumită în continuare Normă, stabileşte cerinţele pentru executarea lucrărilor sub tensiune, în instalaţii electrice de  joasă / medie / înaltă tensiune.

Art. 2. – Norma respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul securității și sănătății în muncă.

# CAPITOLUL ii

# Domeniul de aplicare

Art. 3. – Prevederile Normei se aplică la executarea lucrărilor sub tensiune de către personalul  specializat aparţinând operatorilor economici din sectorul energiei electrice, autorizat din punctul de vedere al securității muncii pentru lucrări în instalaţiile electrice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă.

Art. 4. – Lucrările sub tensiune se execută asupra echipamentelor electroenergetice utilizate pentru producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice.

Art. 5. – Prevederile Normei se aplică la elaborarea  instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru lucrul sub tensiune la medie / înaltă tensiune, a  instrucţiunilor tehnice interne pentru lucrul sub tensiune la joasă tensiune, precum şi la completarea unor instrucţiuni existente cu prevederi referitoare la lucrul sub tensiune.

Art. 6. – (1) Lucrarea sub tensiune reprezintă orice lucrare în cursul căreia executantul intră deliberat în atingere cu componente ale instalației electrice, aflate sub tensiune sau pătrunde deliberat în zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpului său, fie cu sculele sau dispozitivele pe care le manevrează.

(2) La joasă tensiune, lucrul sub tensiune este realizat atunci când executantul este în contact cu componetele neizolate ale instalaţiei electrice, aflate sub tensiune.

(3) La medie / înaltă tensiune, lucrul sub tensiune se realizează atunci când executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi este sau nu în contact cu componentele neizolate ale instalaţiei electrice, aflate sub tensiune.

Art. 7. – Lucrarea în vecinătatea componentelor sub tensiune reprezintă orice lucrare în cursul căreia executantul pătrunde în zona învecinată fie cu părţi ale corpului său, fie cu o unealtă sau cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune. Executantul trebuie să lucreze la o distanţă faţă de potenţial cuprinsă între DL şi DV conform reprezentării din figura 1 și figura 2.

Art. 8. – Lucrările în instalaţii separate electric, dar aflate sub influenţa unor tensiuni induse, pot fi asimilate lucrărilor sub tensiune.

Art. 9. – Nu sunt considerate lucrări sub tensiune, în sensul Normei, următoarele lucrări executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune:

a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executată în condiţiile prevăzute în instrucţiunile producătorului sau în instrucţiunile de exploatare;

b) folosirea prăjinilor electroizolante de manevră, a dispozitivelor prevăzute pentru verificări  şi măsurări sub tensiune şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii.

# CAPITOLUL III

Definiţii

Art. 10. – (1) Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:

1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Regulamentul general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune - NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010.

(2) În înțelesul prezentei Norme, următorii termeni au următoarele semnificații:

| 1. atribuţie de serviciu | - forma organizatorică în baza căreia îşi desfăşoară activitatea personalul operativ |
| --- | --- |
| 2. autorizaţie de lucru sub tensiune | - document scris, cu durata de valabilitate de 24 de ore, prin care emitentul pentru lucrul sub tensiune dispune unui şef de lucrare pentru lucrul sub tensiune să execute o lucrare sub tensiune într-o instalaţie electrică de medie/ înaltă tensiune |
| 3. cerere de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare | - document scris sau electronic, prin care unitatea gestionară a instalației electrice solicită centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalațiilor respective, conform ordinului de investire, aprobarea pentru aducerea instalaţiei în regim special de exploatare |
| 4. dispoziţie de lucru sub tensiune | - document scris prin care gestionarul instalației electrice dispune executantului efectuarea lucrării sub tensiune |
| 5. distanţa minimă de apropiere (D) | - distanţa minimă în aer care trebuie respectată între orice parte a corpului unui executant şi oricare componentă a instalaţiei electrice al cărei potenţial electric este diferit de cel al executantului; aceasta este suma următoarelor distanţe: – distanţa în funcţie de nivelul de tensiune: dt [m]; – distanţa de siguranţă: ds [m] |
| 6. distanţa în funcţie de tensiune (dt) | - distanţa dintre componentele instalației electrice aflate sub tensiune care asigură izolaţia electrică în aer sau distanța dintre componentele instalației electrice aflate sub tensiune şi componentele legate la pământ; distanța în funcție de tensiune se calculează cu relaţia: dt = 0,005 Un [m], în care Un reprezintă tensiunea nominală de linie a reţelei electrice exprimată în kV |
| 7. distanţa de siguranţă (ds) | - distanţa care protejează executantul de consecinţele producerii unor gesturi involuntare sau unor erori de estimare a distanţei |
| 8. ecran | - orice dispozitiv, electroizolant sau nu, utilizat pentru a preveni apropierea de orice echipament ori parte a unei instalaţii electrice care prezintă un pericol electric |
| 9. emitent pentru lucrul sub tensiune | - persoană autorizată pentru lucrul sub tensiune, având grupa a V-a de autorizare pentru securitatea muncii (la joasă tensiune) sau nivelul de autorizare I.3.T (la medie și înaltă tensiune), împuternicită prin decizie, care dispune executarea unei lucrări sub tensiune, într-o instalaţie electrică de joasă / medie / înaltă tensiune |
| 10. fişa tehnică | - documentul scris pentru fiecare tip de mijloc de protecție, sculă, dispozitiv sau echipament de muncă pentru lucrul sub tensiune, în care sunt cuprinse caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare şi încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi indicaţiile pentru utilizare |
| 11. formaţie de lucru | - formaţie stabilă, compusă din lucrători organizaţi, eventual pe schimburi sau pe faze de operaţie, în vederea îndeplinirii unor sarcini de lucru |
| 12. formă organizatorică | - document scris/ dispoziție în baza căruia/căreia se execută o lucrare într-o instalație electrică; în cazul lucrului sub tensiune, forma organizatorică poate fi atorizația de lucru sub tensiune, instrucțiunea specifică de securitate a muncii pentru lucrul sub tensiune, instrucțiunea tehnică internică internă de securitate a muncii sau atribuția de serviciu, după caz |
| 13.instrucţiune specifică de securitatea muncii (ISSM) | - documentul scris, codificat, propriu unităţii executante, întocmit pentru executarea lucrărilor sub tensiune în condiţii de securitate |
| 14.instrucţiune tehnologică | - documentul scris, codificat, propriu unităţii executante, în care sunt cuprinse metodele de lucru, echipamentele de muncă, sculele şi dispozitivele utilizate, succesiunea operaţiilor şi indicaţiile tehnologice pentru executarea unei anumite lucrări sub tensiune |
| 15.mentenanţă | - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra instalaţiilor şi componentelor acestora pentru menţinerea sau restabilirea capacităţii de a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate |
| 16.poziţie (loc) de lucru | - spaţiul în care se poate executa o lucrare respectând condiţiile de acces şi de protecţie corespunzătoare zonelor interzise |
| 17.protector electroizolant | - dispozitiv rigid sau flexibil realizat din material electroizolant, care serveşte la acoperirea elementelor care sunt sau nu sunt sub tensiune şi/sau a părţilor adiacente pentru prevenirea unei atingeri accidentale |
| 18.şef de lucrare pentru lucrul sub tensiune | - persoana autorizată pentru executarea de lucrări sub tensiune care asigură conducerea efectivă a unei lucrări sub tensiune, răspunzând în această calitate de buna execuţie a acesteia şi de măsurile de securitatea muncii |
| 19.tensiune joasă | - tensiunea care are valoarea efectivă nominală Un ≤ 1kV ( 400 V în SEN) |
| 20. tensiune medie | - tensiunea care are valoarea efectivă nominală 1 kV < Un ≤ 36 kV (6 kV, 10 kV și 20 kV în SEN) |
| 21. tensiune înaltă - | - tensiunea care are valoarea efectivă nominală Un ≥ 110 kV ( 110 kV, 220 kV, 400 kV și 750 kV în SEN) |
| 22. zonă de lucru sub tensiune | - spaţiu în jurul pieselor sub tensiune la care nivelul izolaţiei pentru prevenirea pericolului de electrocutare nu este asigurat când se pătrunde acolo fără măsuri de protecţie, conform reprezentării din figurile 1 şi 2; limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune se măsoară plecând de la piesa sub tensiune; distanţa DL corespunde limitei exterioare a zonei de lucru sub tensiune |
| 23. zonă interzisă | - mulţimea punctelor situate la o distanţă inferioară distanţei minime de apropiere dintre un executant şi componentele instalaţiei electrice |
| 24. zonă învecinată | - spaţiu delimitat care înconjoară zona de lucru sub tensiune; conform reprezentării din figurile 1 și 2, distanţa DV corespunde limitei exterioare a zonei învecinate; lucrul sub tensiune în vecinătatea instalațiilor se desfăşoară la distanţelele precizate în tabelul 2. |

Figura 1– Distanţa în aer şi zona pentru proceduri de lucru

DV

DL

piese sub tensiune neizolate

zonă de lucru sub tensiune

zonă învecinată

dl – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune

dV – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei învecinate

Figura 2 – Limitarea zonei de lucru sub tensiune prin utilizarea unui protector electroizolant

DV

piese sub tensiune neizolate

zonă de lucru sub tensiune tensiune

teetensiune

zonă învecinată

suprafaţa protectorului

DL

dl – distanţă care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune

dV – distanţă care defineşte limita exterioară a zonei învecinate

(3) Abrevieri :

| ALST | ### - autorizaţie de lucru sub tensiune |
| --- | --- |
| ANRE | ### - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei |
| DLST | - dispoziţie de lucru sub tensiune |
| FT | - fişa tehnică |
| ISSM LST | - instrucţiune specifică de securitate a muncii pentru lucrul sub tensiune la medie / înaltă tensiune |
| ISCIR | - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat |
| IT | - instrucţiune tehnologică |
| ITI LST | - instrucţiune tehnică internă pentru lucru sub tensiune la joasă tensiune |
| LEA | - linie electrică aeriană |
| LST | - lucru sub tensiune |
| MPR | - mare putere de rupere |
| PRAM | - protecție prin relee și automatizări |
| RENAR | - asociația de acreditare din România |
| SEN | - Sistemul Electroenergetic Naţional |
| SM | - securitatea muncii |
| SSM | - securitate şi sănătate ȋn muncă |
| UV | - radiații ultraviolete |

(4) În Normă se folosesc următoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor conţinute:

a) ,,trebuie, este necesarˮ indică obligativitatea strictă a respectării prevederilor în cauză;

b) ,,se admiteˮ indică o soluţie satisfăcătoare, care poate fi aplicată în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei.

CAPITOLUL IV

Documente de referinţă

Art. 11. – Documentele de referinţă în sensul prezentei norme sunt următoarele:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

e) Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Regulament general de manevre  în  instalaţiile  electrice de medie şi înaltă tensiune cod NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010;

g) Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport revizia I, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările și completările ulterioare;

h) Codul Tehnic al Reţelelor  Electrice de Distribuţie , aprobat prin  Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008;

i) Regulament de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prinOrdinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei , nr. 96/2017;

j) SR EN 60743:2014 – Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, dispozitive şi echipamente;

k) SR EN 50110-1:2013 – Exploatarea instalaţiilor electrice;

l) SR EN 50341-1: 2013 – Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV; Partea 1: Reguli Generale Specificații comune;

m) SR EN 50341-2-24:2019 – Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV.  Partea 2-24: Aspectele normativelor naționale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012);

n) SR EN 50341-2: 2003/AC:2014 – Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ. Partea 3: Ansamblul normativelor naţionale;

o) Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalţiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr.11/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

p) Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalţii electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

q) Ordinul  Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 225 din 21 iulie 1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.

r) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările  şi completările ulterioare;

s) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările  şi completările ulterioare;

t)  Ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 353/2003  și Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților,  cu modificările  şi completările ulterioare;

CAPITOLUL V

Cerinţe specifice pentru operatorii economici care execută lucrări sub tensiune

Art. 12. – (1) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

## a) să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile de LST;

## b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa lucrări sub tensiune;

c) să deţină tehnologii pentru LST testate și certificate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică şi care să respecte legislaţia naţională privind calitatea lucrărilor ;

d) să dețină documentaţia aferentă tehnologiilor prevăzute la lit. c) și capacitatea de organizare a executării lucrărilor sub tensiune;

e) pentru tehnologiile de LST testate, să formeze şi să autorizeze electricienii într-un centru specializat de formare profesională pentru LST.

(2) Testarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane de LST special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică acestea; certificarea tehnologiilor pentru LST se realizează de către o asociație profesională pentru LST, recunoscută naţional şi internaţional ca membră cu drepturi depline a asociaţiilor de profil internaţionale, care auditează operatorii economici în timpul pregătirii, instruirii şi testării.

Art. 13. – (1) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să deţină dotările tehnico-materiale şi resursele umane necesare aplicării tehnologiilor pentru LST, conform prezentei Norme.

(2) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să deţină mijloacele de protecție, sculele, dispozitivele și echipamentele de muncă necesare pentru executarea lucrărilor sub tensiune, astfel încât să asigure SSM a executanților şi  siguranţa instalaţiilor în care se execută lucrările sau a instalaţiilor vecine.

(3) Operatorii economici care execută lucrări sub tensiune trebuie să aibă electricieni autorizaţi, în număr suficient pentru aplicarea tehnologiei specifice fiecărui tip de instalaţie.

# CAPITOLUL VI

# Secțiunea 1. Metode de LST  în instalaţiile electrice de  medie / înaltă tensiune

# Art. 14. – (1) După poziţia executantului în raport cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi după mijloacele de protecţie pe care acesta le foloseşte pentru a se proteja împotriva riscurilor de electrocutare şi a producerii de scurtcircuite, se disting următoarele metode de LST:

a) metoda de lucru în contact (atingere) – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune , utilizând mănuşi şi încălţăminte electroizolantă, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de medie tensiune  ;

b) metoda de lucru la potenţial – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de LST şi se află în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune , după ce a fost adus la potenţialul electric la care lucrează; executantul se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se află la un potenţial diferit de  al său; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de  înaltă tensiune de 220 kV și 400 kV;

c) metoda de lucru la distanţă – se caracterizează prin aceea că executantul nu pătrunde în zona de LST, rămâne la o distanţă specificată, respectiv distanţa minimă de apropiere D prevăzută în tabelul 2 faţă de componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi intervine asupra acestora cu ajutorul frânghiilor electroizolante sau al unor scule și dipozitive montate la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii electrice de medie și înaltă tensiune  ;

(2) Metodele prevăzute la alin. (1)  pot fi aplicate separat sau în combinaţie.

(3) Lucrul în vecinătatea instalaţiilor electrice aflate sub tensiune se realizează atunci când executantul pătrunde în zona situată în zona învecinată, cuprinsă între DL şi DV conform reprezentării din figurile 1 și 2,  fie cu corpul, fie cu sculele sau dispozitivele pe care le manevrează, fără a pătrunde în zona de LST ; se aplică la executarea lucrărilor în instalaţii şi electrice de medie și înaltă tensiune  ;

Art. 15. – Fiecare dintre metodele de lucru indicate la art. 14 alin. (1) are în vedere faptul că executantul riscă să fie supus la o diferenţă de potenţial între fază şi pământ.

Art. 16. – Când executantul riscă să fie supus unei diferenţe de potenţial între faze, trebuie să fie protejat prin adăugarea unei distanţe suplimentare sau cu ajutorul unor scule şi dispozitive conforme cu reglementările aplicabile.

Art. 17. – Executantul trebuie să respecte distanţa minimă de apropiere în raport cu acele componete ale instalaţiei electrice aflate la un potenţial diferit de al său şi faţă de care nu este protejat corespunzător; mulţimea punctelor situate la o distanţă inferioară distanţei minime de  apropiere în raport cu componentele instalaţiei electrice constiuie zona interzisă pentru executant.

# Art. 18. –  Domeniile  reglementate pentru aplicarea LST în instalaţiile electrice de  medie / înaltă tensiune sunt următoarele:

a) elaborarea IT;

b) elaborarea ISSM LST;

c) selecţia, formarea profesională, autorizarea și reautorizarea electricienilor;

d) condiţiile atmosferice;

e) dotarea cu mijloace de protecție, scule, dispozitive și echipamente de muncă pentru executarea lucrărilor sub tensiune;

f) conducerea lucrărilor sub tensiune.

Secțiunea 2. Elaborarea IT

Art. 19. – (1) IT se întocmesc pentru fiecare tip de lucrare pentru LST şi trebuie să aibă următorul conţinut:

a) condiţiile generale care trebuie respectate;

b) sculele, dispozitivele, utilajele şi materialele utilizate;

c) succesiunea operaţiilor de executat (pregătirea lucrărilor, desfăşurarea lucrărilor, terminarea lucrărilor).

(2) IT se elaborează şi se aprobă de unitatea executantă a lucrărilor sub tensiune.

(3) IT se vizează de beneficiarul lucrării.

Secțiunea 3. Elaborarea ISSM LST

Art. 20 -(1) ISSM LST se întocmesc pentru fiecare tip de lucrare sub tensiune și trebuie să conțină următoarele:

a) distanţa minimă de apropiere, în funcţie de nivelul de tensiune, care nu poate fi mai mică decât valorile prevăzute în tabelul 1;

b) distanţa minimă de vecinătate, care are valorile prevăzute ȋn tabelul 2;

c) condiţiile specifice în care se poate executa lucrarea, tehnice, organizatorice și climatice;

d) instalația electrică pentru care este aplicabilă ISSM LST;

e) componenţa formaţiei de lucru din punct de vedere numeric și nivelurile de autorizare pentru fiecare electrician, în conformitate cu Anexa nr. 2;

f) mijloacele de protecție, sculelele, dispozitivele și echipamentele de muncă necesare la executarea lucrării;

g) succesiunea operaţiilor tehnologice şi precizarea măsurilor de SM specifice fiecărei operaţii.

Tabelul 1

| Tensiune nominală a instalaţiei , Un [kV] | Distanţa în funcţie de tensiune, dt [m] | Distanţa de siguranţă, ds [m] | Distanţa minimă de apropiere, D [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,4 – 1 | 0 | 0,30 | 0,30 |
| 6 | 0,10 | 0,50 | 0,60 |
| 10 | 0,10 | 0,50 | 0,60 |
| 20 | 0,10 | 0,50 | 0,60 |
| 110 | 0,60 | 0,50 | 1,10 |
| 220 | 1,10 | 0,50 | 1,60 |
| 400 | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
| 750 | 3,75 | 0,50 | 4,25 |

Notă:

dt, ds şi D sunt definite la art. 10 alin. (2) .

Tabelul 2

| Tensiunea nominală a instalaţiei Un [kV] |  |  | 1-20 | 110 | 220 | 400 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distanţa minimă de vecinătate [m] la executarea lucrărilor în instalaţii electrice Dv | De la sol | În staţii interioare şi exterioare | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 3,7 | 6,25 |
|  |  | În celelalte instalaţii exterioare | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | Prin urcare pe stâlpii LEA |  | 1,5 | 2,5 | 3 | 5 | 8 |

(2) ISSM LST se elaborează şi se aprobă de unitatea executantă a lucrărilor sub tensiune.

(3) ISSM LST se vizează de beneficiarul lucrărilor.

Secțiunea 4. Selecţia, formarea profesională şi autorizarea electricienilor care execută lucrări sub tensiune în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune

Art. 21. – Selecţia electricienilor pentru LST în instalaţii electrice medie / înaltă tensiune se face din cadrul electricienilor autorizați din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare.

Art. 22. – (1) Pot fi autorizați/reautorizați pentru LST în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, numai electricienii angajați ai unui operator economic atestat ANRE, având implementate tehnologii certificate pentru executarea de lucrări sub tensiune în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, care sunt autorizați, în prealabil, din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare.

(2) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SM, în una dintre următoarele grupe de autorizare:

a) grupa  I - executant de lucrări  în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune;

b) grupa a II- a   - executant de manevre  în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune;

c) grupa a III- a  - şef de lucrare în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune;

d) grupa a IV- a  - admitent la lucrări în instalaţii  de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune/ responsabil de manevre;

e) grupa  a V- a - emitent al formei organizatorice pentru lucrări executate în instalaţii electrice  de medie / înaltă tensiune, scoase de sub tensiune;

(3) Grupele superioare prevăzute la alin. (2) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menţionează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa manevre şi lucrări, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care  acesta le poate executa.

(4) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați ANRE.

(5) Electricienii care operează instalațiile electrice din patrimoniul operatorilor de rețea/producătorilor/clienților finali industriali sau asimilați și fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul I.

(6) În cazul formațiilor de lucru prevăzute la alin. (5), pentru lucrările care se execută la medie tensiune, șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul III B, iar pentru cele care se execută la înaltă  tensiune, trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul IV B.

(7) Electricienii aparținând unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, altul decât operatorii economici prevăzuți la alin. (5), care fac parte din formația de LST care execută lucrări la medie / înaltă tensiune, trebuie să fie autorizați ANRE cu cel puțin gradul / tipul II B.

(8) În cazul operatorului economic prevăzut la alin. (7), pentru lucrările care se execută în instalații electrice de medie tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu  gradul / tipul III B, iar pentru cele care se execută în instalaţiile  electrice de înaltă tensiune șeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul / tipul IV B.
(9) Pe lângă cerințele prevăzute la alin. (1), electricienii care lucrează sub tensiune la  medie / înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă o experiență profesională de minimum 1 an în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie / înaltă tensiune;

b) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine;

c) să fie declarat apt pentru LST şi pentru lucrul la înălţime în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic;

d)  să urmeze un curs de formare profesională într-un centru specializat de instruire pentru LST, autorizat ȋn conformitate cu cerinţele legale ȋn vigoare;

e) să promoveze un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul LST;

f) să fie pregătit teoretic şi practic privind aplicarea fiecărei tehnologii de LST, la medie / înaltă tensiune;

Art. 23. – Resursele umane necesare aplicării tehnologiilor de LST se stabilesc pe baza analizelor privind tehnologiilor respective, având în vedere următoarele:

a) condiţiile tehnice ale instalaţiei;

b) condiţiile organizatorice necesare executării lucrării;

c) condiţiile climatice;

d) condiţiile operative;

e) condiţiile specifice de lucru.

Art. 24. – (1) Formarea profesională a electricienilor care execută lucrări sub tensiune la medie/înaltă tensiune se efectuează într-un centru specializat de formare profesională pentru LST, autorizat în conformitate cu legislaţia în domeniu, în baza unui program elaborat pentru toate tehnologiile de LST la medie / înaltă tensiune .

(2) La încheierea stagiului de formare profesională, participanţii la curs primesc un certificat de absolvire a cursului.

(3) Instructorii întocmesc pentru fiecare absolvent o fişă de apreciere cu privire la cunoştinţele şi aptitudinile de a executa lucrări sub tensiune; fişa conţine nivelul de autorizare şi tehnologiile pentru care poate fi autorizat absolventul; fişa va însoţi adeverinţa de absolvire a cursului.

(4) Pentru tehnologiile aplicabile LST la medie / înaltă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice similare celor în care urmează să lucreze electricienii autorizați.

Art. 25. – (1) Electricienii care execută lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune se autorizează.

(2) Nivelul de autorizare este precizat pe talonul de autorizare după cum urmează:

a) I.1.T. – permite titularului talonului de autorizare să execute lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune sub conducerea unui şef de lucrare pentru LST; titularul talonului răspunde de securitatea proprie în timpul lucrului;

b) I.2.T. – titularul talonului este şef de lucrare pentru lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune la care participă unul sau doi electricieni autorizaţi pentru LST pentru nivelul I.1.T. şi unul sau mai mulţi electricieni prevăzuți la art. 23 alin. (2); titularul talonului răspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul LST;

c) I.3.T. – titularul talonului emite ALST şi poate fi numit şef de lucrare pentru LST în instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune, la care participă mai mult de doi electricieni autorizaţi pentru LST pentru nivelul I.1.T. şi unul sau mai mulţi electricieni prevăzuți la  alin. (9); titularul talonului răspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul LST.

(3) Nivelul de autorizare prevăzut la alin. (2) este valabil timp de doi ani.

(4) Confirmarea, modificarea sau retragerea nivelului de autorizare se decide odată cu reautorizarea, precum şi în următoarele cazuri:

a)  schimbarea locului de muncă;

b)  schimbarea de funcţie;

c) întreruperea practicării lucrărilor sub tensiune pe o durată mai mare de un an;

d)  restricţie medicală;

e)   restricţie psihologică;

f)  nerespectarea regulilor privind LST;

g) modificarea reglementărilor aplicabile şi a regulilor privind LST;

(5) Operatorul economic, atestat ANRE, al cărui angajat este electricianul care a urmat cursul de formare profesională prevăzut la art. 24, pe baza fişei de apreciere, a avizelor medical şi psihologic, eliberează electricianului un talon de autorizare pentru lucru sub tensiune.

(6) În talonul de autorizare pentru LST se menţionează nivelul de autorizare, tipul şi tensiunea nominală a instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul.

(7) Electricienii care manevrează nacelele electroizolante ale utilajului special cu braț telescopic sau articulat trebuie trebuie să fie autorizaţi suplimentar ISCIR.

(8) În cazul creşterii nivelului de autorizare sau însuşirii altor tehnologii decât cele pentru care a fost autorizat, electricienii se reautorizează prin parcurgerea acelorași etape ca şi la autorizare.

(9) Pentru lucrările care se execută la distanţă faţă de instalaţiile aflate sub tensiune (manipulări de scule, materiale, pregătirea materialelor la baza stâlpilor, etc.) şi pentru manevrarea frânghiilor de serviciu, electricienii autorizați pentru LST poate fi ajutat de personal neautorizat pentru LST, dar autorizat din punct de vedere al SM pentru lucrări în instalaţiile respective scoase de sub tensiune.

(10) Membrii formaţiilor de lucru care fac parte din categoria personalului neautorizat pentru LST au acelaşi regim de instruire la locul de muncă ca şi ceilalţi membri ai formaţiei, autorizaţi pentru LST, din punct de vedere al periodicității și timpului alocat.

Art. 26. – (1) Electricienii care execută lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune  se reautorizează cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) fac dovada pregătirii pentru aplicarea de tehnologii de LST;

b) fac dovada executării cel puțin a unei lucrări sub tensiune  pe an, în ultimii doi ani;

c) fac dovada instruirii periodice privind LST;

d) efectuează examen medical periodic în conformitate cu fişele 123 şi 124 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

e) efectuează examen psihologic, la indicaţia medicului de medicina muncii, în conformitate cu fişele 123 şi 124 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Formarea profesională a electricienilor în vederea reautorizării se realizează în cadrul unui centru  specializat de formare profesională pentru LST, în baza unui program elaborat pentru toate tehnologiile de LST la medie / înaltă tensiune.

Art. 27. – În cadrul procesului de formare profesională continuă, electricienii autorizați pentru LST la medie / înaltă tensiune sunt incluși inclus într-un program anual de întreţinere profesională şi de SSM, propus de centrul specializat de formare profesională pentru LST, ţinându-se seama de următoarele:

a) programul de formare profesională se desfăşoară conform tematicii stabilite pentru fiecare dintre tehnologiile pentru care au fost autorizați electricienii respectivi;

b) pentru tehnologiile noi, formarea profesională şi autorizarea electricienilor se asigură de către firma care a furnizat tehnologia, inclusiv sculele şi dispozitivele de lucru, sau de către un centru specializat de formare profesională pentru LST;

c) reautorizarea se asigură de către un centru specializat de formare profesională pentru LST, care dispune de tematici de instruire pentru tehnologiile de LST la medie / înaltă tensiune .

Art. 28. – (1) Condiţiile atmosferice în care  LST la medie / înaltă tensiune nu este permis sunt următoarele:

a) precipitaţii de peste 80%, respectiv ploaie, ninsoare, grindină, burniţă, chiciură sau umiditate ;

b) ceaţă densă, care produce o umiditate atmosferică mai mare de 80% sau reduce vizibilitatea în mod periculos pentru securitatea la locul de muncă , astfel încât nu se pot distinge clar elementele din instalaţie asupra cărora trebuie să se acţioneze;

c) vizibilitate redusă, când nu se pot distinge în mod clar executanți ori piesele sub tensiune asupra cărora echipa trebuie să lucreze;

d) descărcări atmosferice;

e) vânt a cărui viteză în zona de lucru depăşeşte 9,5 m/s.

(2) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să înceapă și  nici să se finalizeze, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Fac excepţie de la situaţia prevăzută la alin. (2) acele lucrări pentru care furnizorul de scule, dispozitive sau echipamente de muncă garantează utilizarea lor în conditiile atmosferice prevăzute la alin. (1)  lit.a), condiţii care sunt specificate în  FT. Aceste condiţii sunt evidentiaţe, prin marcare pe sculele, dispozitivele sau echipamentele de muncă respective.

(4) În cazul în care condiţiile atmosferice impun întreruperea LST, membrii formației trebuie să părăsească zona de lucru, însă poate lăsa acele dispozitive electroizolante prin care se asigură securitatea zonei de LST împotriva pătrunderii accidentale a persoanelor străine sau cele prin care se poate menţine  funcţionarea instalaţiei.

Secțiunea 5.  Dotarea cu  mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune

Art. 29 - (1)  Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru executarea de lucrări sub tensiune la medie / înaltă tensiune trebuie să fie însoţite de certificate LST (marcare) de conformitate din punctul de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare acreditat RENAR, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie, de documentaţia tehnică şi de FT.

(2) În FT ale mijloacelor de protecţie, sculelor, dispozitivelor sau ale echipamentelor de muncă sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de mediu, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi condiţiile şi modul de montare, punere în funcţiune şi utilizare.

(3) Mijloacele de protecţie pentru LST la medie tensiune sunt, dar fără a se limita la :

a) mijloacele de protecţie electroizolante: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, prăjini electroizolante, frânghie electroizolantă, plăci electroizolante;

b) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevăzută cu vizieră ;

c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă,  opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime;

d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bariere metalice extensibile, bandă de avertizare, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

(4) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă pentru LST la medie tensiune sunt, dar fără a se limita la:

a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, sisteme de şuntare a aparatelor de comutație  montate pe  liniile electrice aeriene de medie tensiune, schelă electroizolantă;

b) utilaj special cu braţ articulat sau  telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante.

(5) Mijloacele de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru LST la înaltă tensiune sunt, dar fără a se limita la:

a) costumul LST compus din costum de protecţie electroconductor cu glugă, mănuşi de protecţie electroconductoare, şosete electroconductoare, bocanci electroconductori şi cordonul pentru conectare la potenţial;

b)  mijloacele de protecţie electroizolante: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, prăjini electroizolante, frânghie electroizolantă;

c) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevăzută cu vizieră, în cazul metodei de lucru la distanță sau al lucrului în vecinătatea instalațiilor electrice ;

d)  mijloacele de protecţie împotriva traumatismelor craniene: calotă de protecţie sau cască de protecţie, în cazul metodei de lucru la potențial ;

e)  mijloacele de protecție impotriva radiațiilor - ochelari de protecţie UV;

f)  mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime; centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă,  un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime;

g) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bariere metalice extensibile, bandă de avertizare, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile ; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

(6) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă pentru LST la înaltă tensiune sunt, fără a se limita la:

a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, tiranţi electroizolanţi, scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol, dispozitiv LST pentru detensionarea lanţurilor de izolatoare, schelă electroizolantă, scaun ergonomic cu tijă electroizolantă, cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei, rach, troliu, grup electrogen cu troliu;

b) platformă ridicatoare  cu braţ electroizolant;

c) elicopter.

(7) Costumele LST se verifică în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau ale furnizorului, precizate în FT.

(8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la înaltă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului precizate în FT astfel:

a) Încercările mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează numai în laboratoare autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT  şi valorile obţinute.

b) Dacă valorile admisibile precizate în FT sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante  respective sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică  ştampila cu însrisul ,,DEFECT’’ şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se face şi în buletinul/raportul de încercare.

c) Dacă valorile obţinute în urma încercării sunt în limitele admisibile precizate în FT, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate conforme. În buletinul/raportul de încercare se consemnează data efectuării încercării şi data următoarei încercări.

d) Buletinul/raportul de încercare emis de laborator se păstrează la sediul formaţiei de lucru, iar o copie a acestuia însoţește mijlocul de protecţie, scula sau dispozitivul electroizolant.

e) Data ultimei încercări se evidenţiează pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant,  astfel încât să poată fi identificată uşor.

f) Mijloacele de protecţie electroizolante având termenele de încercare depăşite sau cele ce urmează a se recondiţiona se păstrează separat de celelalte mijloace de protecţie;

(9) Electricienii autorizaţi pentru LST la medie/înaltă tensiune trebuie să verifice, înainte de începerea lucrării, starea echipamentelor individuale de protecţie şi să semnaleze şefului de lucrare pentru LST eventualele neconformităţi constatate.

(10) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare pentru LST trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, că starea tehnică a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă pentru LST la medie/înaltă tensiune este corespunzătoare. Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,, DEFECT ’’.

(11) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să aibă  evidenţa mijloacelor de protecţie, sculelor şi  dispozitivelor electroizolante din dotarea echipei, cu menţionarea datelor ultimei şi următoarei ȋncercări.

(12) Păstrarea şi transportul sculelor şi dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se realizează conform condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.

(13) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.

(14) Curăţarea şi uscarea mijloacelor de protecţie electriozolante, respectiv a părţilor electroizolante ale sculelor şi dispozitivelor pentru LST  la medie / înaltă tensiune se realizează folosind cârpe din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandărilor producătorului. Această operaţie se efectuează înainte de începerea sau la reluarea lucrărilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor apliabile.

(15) Manipularea mijloacelor de protecţie şi  dispozitivelor electroizolante (prăjini, tiranţi, frânghii, scări etc.) se realizează cu grijă, pentru a se evita orice deteriorare. La locul de utilizare acestea se așează pe rastele sau pe foi de cort, special prevăzute în acest scop.

(16) Frânghiile electroizolante care se folosesc pentru LST trebuie să fie curăţate, păstrate şi controlate conform prevederilor din FT.

(17) Utilajele speciale cu braţ articulat sau  telescopic prevăzute cu una sau două nacele electroizolante și platformele ridicatoare  cu braţ electroizolant se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite  de către producător şi reglementările ISCIR.

## Art. 30. – (1) Electricienii autorizați pentru LST în instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune, în funcţie de locul de muncă, de tensiunea instalaţiei şi de factorii de risc la care este supus, trebuie să fie dotat cu echipament individual de protecţie conform prevederilor ISSM LST, precum și cu scule și dispozitive corespunzătoare.

(2) Fiecare electrician asigură întreţinerea dotării sale individuale.

(3) Pentru fiecare tip de lucrare, electricianul autorizat primeşte în dotare sculele şi dispozitivele prevăzute în IT corespunzătoare.

Secțiunea 6. Executarea lucrărilor sub tensiune la medie / înaltă tensiune. Măsuri organizatorice şi tehnice de SM  pentru executarea de lucrări sub tensiune, la medie / înaltă tensiune

Art. 31 – Executarea lucrărilor sub tensiune la medie / înaltă tensiune se realizează ţinând cont de condiţiile:

a) operative, privind conducerea sistemului electroenergetic sau a reţelei;

b) meteorologice;

c) tehnologice, privind dotările tehnico-materiale şi tehnologia aleasă;

d) organizatorice, privind pregătirea lucrării şi execuţia;

e) tehnice, privind soluţii tehnice aplicabile la lucrare;

f) funcţionale, privind starea instalaţiilor şi vecinătatea acestora cu alte instalaţii;

g) de management integrat, privind securitatea şi sănătatea muncii, managementul calităţii şi protecţia mediului;

h) de resurse umane, privind pregătirea și, abilităţile/îndemânarea personalului;

i) particulare, specifice tehnologiei aplicate.

Art. 32. – (1) Forma organizatorică ȋn baza căreia se execută LST ȋn instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune este ALST.

(2) La executarea LST ȋn instalaţiile electrice de medie / înaltă tensiune se aplică cerinţele specificate ȋn IT şi ISSM LST, elaborate pentru fiecare tip de instalaţie .

(3) Pentru realizarea lucrărilor sub tensiune  la medie / înaltă tensiune trebuie luate măsuri organizatorice şi tehnice de securitate a muncii.

(4) Măsurile organizatorice de securitate a muncii pentru lucrările sub tensiune la medie sau înaltă tensiune sunt următoarele:

a) emiterea ALST, înregistrarea ALST în evidenţele destinate acestui scop şi semnarea acesteia de către emitent şi şeful de lucrare; ALST se emite pentru executarea unei lucrări într-o singură instalaţie electrică de medie / înaltă tensiune, aflată sub tensiune;

b) verificarea funcţionării legăturilor de comunicare;

c) confirmarea prin mesaj de către centrul de dispecer cu autoritate de decizie a acceptului de începere a lucrării (dacă este cazul);

d) stabilirea sarcinilor de muncă pentru fiecare membru al formaţiei de lucru la locul de muncă;

e) instruirea personalului privind riscurile de accidentare şi sarcinile pe care le are de îndeplinit;

f) verificarea de către şeful de lucrare a faptului că fiecare membru al formaţiei de lucru a înţeles sarcinile şi responsabilităţile pe care le are;

g) pregătirea mijloacelor de protecție și a echipamentelor de muncă;

h) verificarea stării fizice a electricienilor;

i) echiparea electricienilor cu echipament individual de protecţie, corespunzător riscurilor la care pot fi expuşi la executarea lucrării, în conformitate cu sarcinile de muncă primite;

j) semnarea ALST de către membrii formaţiei de lucru;

k) începerea  şi defăşurarea lucrării ;

l) supravegherea de către şeful de lucrare pentru LST a fiecărui membru al formaţiei de lucru;

m) îndeplinirea formalităţilor la  încheierea lucrărilor respectiv strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi retragerea membrilor formaţiei de LST din zona de lucru;

n) confirmarea terminării lucrării la centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiilor respective, conform ordinului de investire;

o) închiderea ALST de către şeful de lucrare;

p) predarea ALST la emitent.

(5) Măsurile tehnice de SM pentru executatea lucrărilor sub tensiune la medie / înaltă tensiune sunt următoarele:

a) identificarea instalaţiei în care urmează să se lucreze;

b) aducerea instalaţiei în regim special de exploatare, dacă este cazul;

c) constatarea condiţiilor atmosferice;

d) realizarea zonei de lucru pentru efectuarea lucrării sub tensiune;

e) luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică;

f) verificarea respectării distanţei minime de apropiere.

## Art. 33.  Pregătirea executării lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice de medie /înaltă  tensiune cuprinde următoarele etape:

(1) Între gestionarul instalaţiei electrice şi executantul de lucrări se încheie o convenţie de lucrări. Convenţia de lucrări cuprinde instalaţiile electrice  pentru care se aplică prevederile sale, tipurile de lucrări ce pot fi executate, listele cu personalul autorizat şi neautorizat care poate executa lucrările respective şi este valabilă pe o perioadă stabilită de comun acord de către părţile semnatare.

(2) Cererea de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare , este adresată de către gestionarul de instalaţie electrică, prin e-mail sau telefonic, centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, conform ordinului de investire.

(3) După aprobarea cererii de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare, gestionarul instalaţiei transmite DLST unităţii executante.

(4) Conducătorul unităţii executante dispune emiterea ALST şi executarea lucrării.

(5) În ALST se precizează:

a) numărul de înregistrare şi data emiterii acesteia;

b) emitentul;

c) şeful de lucrare pentru LST;

d) instalaţia electrică la care se va lucra;

e) lucrările de executat, precizând codul IT;

f) regimul special de exploatare a instalaţiei electrice;

g) treapta de conducere operativă care asigură realizarea regimului special de exploatare;

h) confirmarea realizării regimului special de exploatare, cu menţionarea dispecerului care a realizat regimul şi a mesajului prin care s-a transmis confirmarea către şeful de lucrare;

i) confirmarea realizării măsurilor organizatorice şi tehnice de SM aferente executării lucrării;

j) confirmarea instruirii membrilor formaţiei de lucru;

k) membrii formaţiei de lucru, nivelurile de autorizare  şi semnăturile acestora;

l) confirmarea  terminării  lucrărilor.

(6) ALST se emite pentru o singură zi şi pentru o singură instalaţie electrică sub tensiune. Evidenţa ALST este consemnată ȋntr-un registru care se află la emitent, unde se menţionează numărul ALST, data emiterii, instalaţia electrică ȋn care se va executa lucrarea sub tensiune, numele emitentului şi numele şefului de lucrare.

(7) Şeful de lucrare pentru LST ia măsuri pentru stabilirea unei legături de comunicare de la locul de muncă (prin radio sau telefon), prin care să se poată solicita efectuarea oricărei manevre de urgenţă. Înainte de începerea lucrării, şeful de lucrare pentru LST solicită centrului de dispecer cu autoritate de decizie confirmarea, prin mesaj, că instalaţia a fost adusă în regim special de exploatare, potrivit solicitării din cererea de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare şi consemnează acest lucru în ALST.

## Art. 34. - (1) În vederea executării lucrării ȋn condiţii de siguranţă, șeful de lucrare pentru LST asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM care îi revin .

(2) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să asigure conducerea efectivă a lucrării şi supravegherea permanentă a întregii zone de lucru în timpul LST.

(3) Dacă lucrările trebuie să fie întrerupte, şeful de lucrare pentru LST asigură securitatea zonei de lucru faţă de terţi. Dacă o întrerupere a lucrului ar putea să conducă, prin durata sa probabilă, la depăşirea timpului aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, şeful de lucrare pentru LST informează atât gestionarul instalaţiei (persoana stabilită prin convenţia de lucrări), cât şi dispecerul care a realizat regimul special de exploatare al instalaţiei.

(4) Orice schimbare a sarcinii de muncă stabilite iniţial, determinată de apariţia unor condiţii tehnologice noi, se poate face numai cu aprobarea emitentului ALST, după o instruire corespunzătoare noii sarcini de muncă, efectuată de către şeful de lucrare pentru LST .

(5) La terminarea lucrărilor, şeful de lucrare pentru LST retrage executanții din instalaţie, verifică buna executare a lucrării, asigură strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi încheie ALST prin semnarea acesteia.

(6) După încheierea ALST, şeful de lucrare pentru LST comunică, prin mesaj, centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, nominalizat în ALST, terminarea lucrării.

(7) Şeful de lucrare pentru LST predă ALST emitentului.

CAPITOLUL VII

Secțiunea 1. Metoda de LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune

Art. 35. – Metoda de LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune este metoda de lucru în contact (atingere).

## Art.  36. – Domeniile reglementate pentru aplicarea LST în instalațiile electrice de joasă tensiune sunt următorele:

a)  elaborarea ITI - LST;

b)  selecţia,  formarea profesională, autorizarea și  reautorizarea electricienilor;

c)  condiţiile atmosferice;

d) dotarea cu  mijloace de protecție, scule dispozitive și echipamente de muncă pentru executarea lucrărilor;

e)  conducerea lucrărilor sub tensiune.

Secțiunea 2. Elaborarea ITI- LST

Art. 37. – (1) În cazul în care unitatea gestionară a instalaţiilor electrice are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune, ITI- LST se elaborează, se aprobă, se avizează şi se însuşesc de către aceasta.

(2) În cazul în care unitatea gestionară a instalaţiilor electrice nu are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune, ITI- LST se elaborează, se aprobă şi se însuşesc de către unitatea executantă, respectiv se avizează de către unitatea gestionară.

(3) ITI- LST conţin următoarele cerinţe :

a) condiţiile în care se poate executa lucrarea;

b) instalația electrică pentru care este aplicabilă ISSM LST;

c) componenţa formaţiei de lucru din punct de vedere numeric și grupele de autorizare SM pentru fiecare  electrician, în conformitate cu Anexa nr. 3;

d) măsurile tehnice de SM specifice lucrării;

e) mijloacele de protecție și echipamentele de muncă necesare la executarea lucrării ;

f) succesiunea operaţiilor tehnologice şi măsurile de SM corespunzătoare fiecărei operaţii.

Secțiunea 3. Selecţia, formarea profesională şi autorizarea electricienilor care execută lucrări sub tensiune în instalaţii electrice de joasă tensiune

Art. 38. - (1) Selecţia electricienilor pentru LST în instalații electrice de joasă tensiune se realizează din cadrul electricienilor autorizați din punct de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM în vigoare.

Art. 39. – (1) Poate fi autorizat pentru LST în instalaţii electrice de joasă tensiune numai personal autorizat din punct de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru executarea LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune, electricienii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie declarați apți de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudini, emisă pentru LST şi pentru lucrul la înălţime;

b) să fie declarați apți în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic, emis pentru LST şi pentru lucrul la înălţime;

c) să fie calificați din punct de vedere profesional pentru lucrările ce li se încredinţează;

d) să fie instruiți şi testați din punct de vedere al cunoașterii reglementărilor în domeniul SSM, al reglementărilor privind LST la joasă tensiune şi al cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale; instruirea se face de către operatorul economic atestat ANRE care execută  instalații electrice, la care sunt angajați electricienii;

e) să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate şi de acordare a măsurilor de prim ajutor.

Art. 40. -   Pentru tehnologiile aplicabile LST la joasă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice de joasă tensiune, similare cu cele în care urmează să lucreze electricianul autorizat.

Art. 41.  - (1) Electricienii care se autorizează pentru LST la joasă tensiune trebuie să fie angajați ai unui operator economic atestat ANRE care execută  instalații electrice. Operatorul economic poate fi gestionarul instalaţiilor electrice sau  un prestator de servicii energetice.

(2) Autorizarea electricienilor pentru LST la joasă tensiune se efectuează anual de către operatorul economic la care sunt angajați aceștia.

(3) Electricienii autorizați pentru LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SM, în una dintre următoarele grupe de autorizare:

- grupa I - executant de lucrări  în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune;

- grupa a II - a - executant de manevre în instalaţii electrice de joasă tensiune şi executant de lucrări  în instalaţii electrice de joasă tensiune aflate sub tensiune;

- grupa a III - a  - şef de lucrare în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune sau aflate sub tensiune;

- grupa a IV- a - admitent la lucrări în instalaţii electrice de joasă tensiune, scoase de sub tensiune / responsabil de manevre;

- grupa a V- a - emitent pentru lucrări executate în instalaţii de joasă tensiune scoase de sub tensiune  sau aflate sub tensiune.

(4) Grupele superioare prevăzute la alin. (3) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menționează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa lucrări şi manevre, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care acesta le poate executa.

(5) Electricienii prevăzuți la alin (1) trebuie sa fie autorizați ANRE, având minimum gradul / tipul de autorizare II B.

(6)  În cazul prestatorilor de servicii energetice, formaţia de lucru are în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a III-a.  Electricienii trebuie să fie autorizaţi ANRE  cu gradul/tipul de autorizare II B.

(7) Având în vedere că formaţiile operative aparţinând unui operator de distribuţie execută în activitatea curentă manevre, acestea au în componenţă 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a IV-a. În acest caz se admite ca executantul lucrării sub tensiune să fie autorizat ANRE cu  gradul de autorizare I. Șeful de lucrare trebuie autorizat ANRE cu gradul/tipul de autorizare II B.

(8) Formaţiile PRAM ale operatorilor de distribuţie, ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, care efectuează lucrări la circuitele secundare și în instalaţiile electrice aferente serviciilor interne din punctele de alimentare și posturile de transformare, au în componenţă minimum 2 electricieni, cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a IV-a.  .  Executanții lucrării sub tensiune trebuie să fie  autorizaţi ANRE  cu gradul/tipul de autorizare II B, iar șeful de lucrare cu gradul/tipul  de autorizare III B.

(9) Formaţiile PRAM ale operatorilor de transport sau de distribuţie, ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, care efectuează lucrări la circuitele secundare și în  instalaţiile electrice aferente serviciilor interne din centrale şi staţii electrice au în componenţă minimum 2 electricieni. Executanţii lucrării sub tensiune au cel puţin grupa a II-a de autorizare SM, iar şeful de lucrare are grupa a V-a de autorizare SM.  Executanții de lucrări sub tensiune trebuie să fie  autorizaţi ANRE  cu gradul/tipul  de autorizare II B, iar șeful de lucrare cu gradul/tipul  de autorizare IV B.

(10) Formaţiile de mentenanţă ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali sau asimilaţi, au în componenţă minimum 2 electricieni,  cu grupele de autorizare SM cel puțin a II-a, respectiv a III-a.  Electricienii trebuie să fie autorizaţi ANRE  cu gradul/tipul de autorizare  II B.

(11) Autorizarea pentru LST la joasă tensiune se consemnează atât în fişa de examinare pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al SM,  cât şi  în talonul de autorizare, care se eliberează individual şi care trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei autorizate în timpul executării lucrărilor.

(12) Eliberarea taloanelor de autorizare se efectuează ţinând seama de nivelul de studii şi vechimea personalului în activitatea de exploatare-mentenanţă în instalaţiile electrice.

(13) Talonul de autorizare se vizează anual, cu ocazia reautorizării electricienilor.

(14) Personalul de altă specialitate, deservenţii de utilaje, precum şi personalul necalificat, a cărui prezenţă în instalaţiile electrice este necesară la executarea unor lucrări, nu se autorizează.

(15) Personalul prevăzut la alin. (14) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare.

(16) Electricianul care manevrează nacela electroizolantă a utilajului special cu brat telescopic sau articulat trebuie să fie autorizat suplimentar ISCIR.

Art. 42. - (1) Electricienii care execută lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune  se reautorizează cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) fac dovada pregătirii executantului pentru tehnologiile de LST la joasă tensiune;

b) fac dovada instruirii periodice privind LST;

c) efectuează examen medical periodic în conformitate cu fişele 123 şi 124 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

d) efectuează examen psihologic, la indicaţia medicului de medicina muncii, în conformitate cu fişele 123 şi 124 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Formarea profesională a electricienilor în vederea reautorizării se realizează de către operatorul economic care gestionează instalaţiile electrice de joasă tensiune în care se execută lucrările sub tensiune sau în cadrul unui centru  specializat de formare profesională pentru LST, autorizat în conformitate cu legislaţia în domeniu, în baza unui program elaborat pentru tehnologiile de LST la joasă tensiune.

Art. 43. – (1) Se evită executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice exterioare de joasă tensiune, în condiţii meteo nefavorabile. În mod excepţional, lucrările începute se pot continua în cazul în care şeful de lucrare pentru LST apreciază că acestea se execută în condiţii de securitate.

(2) Se consideră condiții meteo nefavorabile pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice exterioare de joasă tensiune :

a) precipitaţii, respectiv ploaie, zăpadă, grindină, burniţă sau chiciură;

b) ceaţa densă, care reduce vizibilitatea, astfel încât executantul nu poate distinge clar elementele instalaţiei asupra cărora efectuează lucrări sub tensiune;

c) descărcări atmosferice;

d) vânt puternic, a cărui forţă în zona de lucru poate provoca deplasarea elementelor instalaţiei la care se lucrează sau a echipamentelor de lucru.

(3) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să înceapă și nici nu trebuie finalizat, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru instalaţiile interioare, LST poate să înceapă şi să fie finalizat indiferent de condiţiile atmosferice; fac excepţie instalaţiile racordate la LEA.

(5) Fac excepţie de la situaţia prevăzută la alin. (3) acele lucrări pentru care furnizorul de scule, dispozitive sau echipamente de muncă garantează utilizarea lor în conditiile atmosferice prevăzute la alin. (1)  lit.a) condiţii care sunt specificate în  FT și sunt marcate  pe sculele, dispozitivele sau echipamentele de muncă respective.

(6) În cazul în care condiţiile atmosferice impun întreruperea LST, membrii formației de lucru trebuie să părăsească zona de lucru, însă poate lăsa acele dispozitive electroizolante prin care se asigură securitatea zonei de LST împotriva pătrunderii accidentale a persoanelor străine sau cele prin care se poate menţine  funcţionarea instalaţiei.

Secțiunea 4. Dotarea cu mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice de joasă tensiune

Art. 44. – (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de  joasă tensiune, trebuie să fie însoţite de certificatele de conformitate din punct de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare acreditat RENAR, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie şi de FT.

## (2) În FT a mijlocului de protecţie sau a echipamentului de muncă sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi modul de utilizare.

(3) Pentru LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie asigurate executanților următoarele mijloace de protecţie :

a)  mijloacele de protecţie electroizolante;

b) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice;

c) mijloace de protecţie pentru urcare şi pentru lucru la înălţime;

d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita fizic zonele de lucru.

(4) Mijloacele de protecţie electroizolante cuprind: costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatoare, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor electroizolante.

(5) Mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice cuprind: salopeta termorezistentă, casca de protecţie cu vizieră şi mânerul pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului.

(6) Mijloacelor de protecţie  pentru urcare şi lucru la înălţime sunt:

a) centura de siguranţă complexă, cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice;

b) un mijloc de legatură cu lungime fixă;

c) un mijloc de legătură cu lungime reglabilă;

d) un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil;

e) echipamentul de salvare în cazul accidentării la înălţime.

(7) Mijloacele de protecţie cu rol de a delimita zonele de lucru cuprind:  barierele metalice extensibile, frânghiile de ȋmprejmuire, banda  avertizoare, panourile şi paravanele mobile. Pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

(8) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă pentru LST în instalațiile electrice de joasă tensiune sunt:

a)  levierele electroizolante, distanţierele electroizolante (triunghi sau pană), frânghia electroizolantă, sculele electroizolante sau electroizolate, siguranţele false, şunturile pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemele şunt pentru socluri de siguranţe MPR;

b) scările extensibile electroizolante, prevăzute cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere, schele electroizolante şi  utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu nacelă electroizolantă.

(9) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante se verifică/incearcă periodic, conform reglementărilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută lucrări sub tensiune la joasă tensiune şi instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, după cum urmează:

a) încercările se realizează numai în laboratoare autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT şi valorile obţinute.

b) Dacă valorile admisibile sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate neconforme. Pe acestea se aplică ştampila cu înscrisul ,,DEFECT’şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se efectuează şi pe buletinul/raportul de încercare.

c) Dacă valorile obţinute în urma încercării sunt ȋn limitele admisibile, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante, sunt declarate conforme.

d) În buletinul/raportul de încercare se consemnează data efectuării încercării şi data următoarei încercări.

e) Buletinul/raportul de încercare emis de laborator se păstrează la sediul formaţiei de lucru, iar o copie a acestuia însoțește mijlocul de protecţie, scula sau dispozitivul electroizolant.

f) Data ultimei încercări trebuie să fie evidenţiată pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor.

h) Mijloacele de protecţie electroizolante având termenele de încercare depăşite sau cele ce urmează a se recondiţiona se păstrează separat de celelalte mijloace de protecţie;

i) Prezentarea la încercări a mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante aflate în dotare individuală se face prin grija persoanei care le are în inventar.

(10) Înainte de fiecare utilizare a unui mijloc de protecţie,  executantul este obligat să facă o verificare a acestora privind:

a) concordanţa cu domeniului de utilizare declarat de producător;

b) starea tehnică generală privind lipsa defectelor exterioare, starea de curăţenie, lipsa de umiditate etc.;

c) termenul de valabilitate a încercării periodice.

(11) După utilizare, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante trebuie curăţate şi depozitate corespunzător.

(12) Ambalarea, păstrarea, transportul şi manipularea mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează în conformitate cu reglementările tehnice, standardele naţionale şi europene aplicabile, precum și cu prescripţiile precizate de producători în cărţile tehnice sau în instrucţiuni de utilizare.

(13) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare trebuie să se asigure,   prin examinare vizuală,  de starea corespunzătoare a sculelor, dispozitivelor electroizolante şi a echipamentelor de muncă pentru LST în instalațiile electrice de joasă tensiune. Cele la care se identifică neconformităţi  trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,,DEFECT’’.

(14) Şeful de lucrare trebuie să aibă evidenţa mijloacelor de protecţie, sculelor  şi  dispozitivelor electroizolante din dotarea echipei, cu menţionarea datelor ultimei şi următoarei ȋncercări.

(15) Şeful de lucrare trebuie să controleze dacă, pentru mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante din dotarea echipei, periodicitatea prescrisă pentru efectuarea încercărilor a fost respectată.

(16) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor electroizolante defecte. Recondiţionarea se poate efectua numai în ateliere specializate, după care acestea se încearcă conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT sau reglementărilor aplicabile.

(17) Curăţarea şi uscarea echipamentelor electroizolante şi a părţilor electroizolante ale sculelor şi dispozitivelor pentru LST la joasă tensiune se realizează folosind cârpe din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandărilor producătorului. Această operaţie se efectuează înainte de începerea sau reluarea lucrărilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT sau reglementărilor aplicabile.

(18) Manipularea sculelor şi dispozitivelor electroizolante (frânghii, scări, etc.) se efectuează cu grijă, pentru a se evita orice deteriorare. La locul de utilizare acestea se așează pe rastele sau pe foi de cort, special prevăzute în acest scop.

## (19) Frânghiile electroizolante care se folosesc pentru LST trebuie să fie curăţate, păstrate şi controlate conform prevederilor din FT.

(20) Utilajele speciale cu braţ articulat sau  telescopic prevăzute cu una sau două nacele electroizolante se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite de producător şi cu reglementările ISCIR.

## Secțiunea 5. Executarea lucrărilor sub tensiune la joasă tensiune. Măsuri organizatorice şi tehnice de securitate a muncii pentru executarea lucrărior sub tensiune la joasă tensiune

Art. 45. – (1) Lucrările sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa  în baza ITI LST sau AS.

(2) La executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune se disting următoarele situaţii:

a) executantul de lucrări este un  prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care are, de asemenea, personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST elaborate și aprobate de către operatorul economic respectiv însuşite de către prestatorul de servicii energetice, dispunerea executării lucrării realizându - se de către electricianul autorizat cu grupa a V- a de autorizare SM aparţinând operatorului economic gestionar al instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

b) executantul de lucrări este un  prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care  nu  are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST, elaborate, aprobate şi însuşite de către prestatorul de servicii energetice, respectiv avizate de către operatorul economic,  dispunerea executării lucrării  realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a aparţinând prestatorului de servicii energetice.

c) executantul de lucrări este personalul operativ al operatorului de distribuţie, autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută  în baza AS, cu  aplicarea cerinţelor din ITI LST elaborate pentru fiecare tip de instalație și tehnologie; dispunerea executării lucrării  se realizează de către electricianul autorizat cu grupa a V- a de autorizare SM aparţinând operatorului de distribuție.

d) executantul de lucrări este personalul din formaţiile PRAM de circuite secundare aparţinând  unui operator de reţea / producător / client final de energie electrică, industrial sau asimilat, şi este autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută în baza ITI LST proprii, dispunerea executării lucrării realizându - se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a de autorizare SM.

e)  executantul de lucrări este personalul din formaţiile de mentenanţă ale producătorilor sau clienţilor  finali de energie electrică, industriali, sau asimilaţi, şi este autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută  în baza ITI  LST proprii, dispunerea executării lucrării  realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a de autorizare SM.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. (a) şi (b), între gestionarul instalaţiei electrice şi prestatorul de servicii energetice se încheie o convenţie de lucrări. Convenţia de lucrări cuprinde instalaţiile electrice de joasă tensiune pentru care se aplică prevederile sale, tipurile de lucrări ce pot fi executate, listele cu personalul autorizat şi neautorizat care poate executa lucrările respective  şi este valabilă  pe o perioadă stabilită de comun acord de către părţile semnatare.

(4) Pentru executarea lucrărilor în baza ITI LST, măsura organizatorică de dispunere a executării lucrării trebuie să se realizeze prin consemnarea lucrărilor de către emitent într-un registru destinat acestui scop, aflat la sediul operatorului economic care are în gestiune instalaţia electrică, notându-se:

a) instalaţia electrică în care urmează a se lucra;

b) numărul ITI LST în baza căreia  se execută lucrarea;

c) numele emitentului,  şefului de lucrare şi al membrilor formaţiei de lucru;

d) semnăturile emitentului şi  şefului de lucrare;

e) data şi ora începerii lucrării;

f) data şi ora terminării lucrării.

(5) Pentru formaţiile dispersate teritorial, dispoziţia de executare a lucrărilor în baza ITI LST se poate transmite şi telefonic, cu consemnarea şi apoi, confirmarea prin semnătură în registrul  prevăzut la alin. (4).

(6) Pentru executarea lucrărilor în baza AS, dispunerea executării lucrării se realizează prin consemnarea în evidenţele operative ale emitenților. Șeful turei operative consemnează, la rândul său, primirea dispoziţiei de executare a lucrării în evidenţele sale operative. Acesta asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM în calitate de şef de lucrare. De asemenea, comunică emitentului finalizarea lucrării și o consemnează în evidențele sale operative.

(7) Şeful de lucrare răspunde de:

a) luarea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru executarea lucrării, conform prevederilor ITI LST, respectiv:

(i) identificarea instalaţiei ȋn care se va executa lucrarea;

(ii) realizarea zonei de lucru pentru efectuarea lucrării sub tensiune;

(iii) asigurarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică.

b) luarea măsurilor organizatorice necesare pentru executarea lucrării, respectiv:

(i) verificarea componenţei formaţiei de lucru, din punct de vedere numeric şi al grupelor de autorizare SM;

(ii) dotarea membrilor formaţiei de lucru cu mijloacele de protecţie, dispozitivele electroizolante şi sculele necesare executării lucrării sub tensiune ȋn condiţii de siguranţă;

( iii) instruirea membrilor formaţiei de lucru cu privire la specificul lucrării respective;

(iv) controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului;

c) ȋndeplinirea formalităţilor la terminarea lucrării:

(i) strângerea sculelor şi dispozitivelor electroizolante şi retragerea membrilor formaţiei de LST din zona de lucru;

(ii) comunicarea privind terminarea lucrării către gestionarul instalaţiei electrice;

(iii) consemnarea terminării lucrării ȋn evidenţele destinate acestui scop.

(8) Începerea lucrărilor sub tensiune la joasă tensiune se poate face numai după delimitarea materială a zonei de lucru şi după luarea măsurilor tehnice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică.

(9) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să prezinte formaţiei de lucru delimitarea materilă a zonei de lucru, instruind-o şi asupra următoarelor aspecte :

a) conţinutul lucrării şi modul de realizare, cu precizarea sarcinilor pentru fiecare membru al formaţiei de lucru;

b) măsurile de SM specifice lucrării;

c) modul de lucru la înălţime;

d) asigurarea că în spatele şi în părţile laterale ale membrilor formaţiei de lucru, în poziţia de lucru, nu sunt în apropiere elemente ale instalaţiei aflate sub tensiune neîngrădite, astfel încât să existe suficient spaţiu care să permită acestora efectuarea mişcărilor necesare în timpul lucrărilor în condiţii de securitate.

(10) În timpul executării lucrărilor sub tensiune la joasă tensiune, şeful de lucrare trebuie să se afle în permanenţă în zona de lucru, asigurând controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea personalului în timpul lucrului.

(11) Şeful de lucrare participă la lucrările încredinţate formaţiei de lucru prin:

a) executarea unor operaţii care impun o calificare superioară faţă de a celorlalţi membri ai formaţiei de lucru;

b) controlul calităţii operaţiilor executate de membrii formaţiei de lucru;

c) executarea unor operaţii care impun, din punct de vedere tehnologic, participarea sa.

(12) Mutarea în altă zonă de lucru se efectuează prin grija şefului de lucrare pentru LST care instruiește formaţia de lucru privind condiţiile de lucru şi riscurile specifice din noua zonă de lucruși ia măsuri pentru delimitarea fizică a acesteia.

(13) Întreruperea lucrărilor sub tensiune se efectuează la dispoziţia şefului de lucrare pentru LST sau a personalului de control, după caz, în funcţie de natura întreruperilor, şi anume:

a)  întreruperi pentru masă şi odihnă;

b) întreruperi ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrării.

(14) Întreruperile prevăzute la alin. (13) lit. b) se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST , la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, însuşită de şeful de lucrare, la apariţia oricărui fenomen sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume:

a)  apariţia furtunilor;

b)  apariţia descărcărilor atmosferice în zonă;

c) constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevăzute în ITI LST;

d) apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare sau pentru care nu sunt asigurate condiţiile de lucru;

(15) La terminarea lucrării, şeful de lucrare pentru LST asigură măsurile organizatorice necesare privind strângerea tuturor materialelor sculelor, dispozițivelor și echipamentelor de muncă și, executarea curăţeniei la locul de muncă şi dispune retragerea membrilor formaţiei de LST din zona de lucru.

(16) Terminarea lucrării sub tensiune se consemnează în evidenţele destinate acestui scop.

# CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 46. – Norma stabileşte prevederi minimale care constituie măsuri preventive de evitare a riscurilor de accidentare a personalului implicat în executarea LST în instalaţiile electrice.

Art. 47. – Respectarea prevederilor Normei nu absolvă persoanele fizice și juridice de răspundere pentru lipsa de prevedere şi de asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a LST.

Art. 48. – În vederea aplicării LST în instalaţiile SEN, operatorii economici din sectorul energiei electrice iau măsuri pentru ca, în cadrul lucrărilor de investiţii/modernizări/retehnologizări, noile instalaţii să fieproiectate şi realizate  astfel  încât să faciliteze aplicarea LST.

Art. 49. – Anexele 1-3 fac parte din prezenta Normă.

Anexa nr. 1

Lista dotărilor minimale pentru LST corespunzătoare fiecărui tip de atestat ANRE acordat operatorilor economici care execută instalații electrice în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare*)

| Tip atestat | Spaţii tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Mijloace de protecție, scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Documente emis epentru LST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor li echipamentelor de muncă pentru LST | - scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere; - utilajele cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră și mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune: scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| Be | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor li echipamentelor de muncă pentru LST | - scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere; - utilajele cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră şi mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune : scule electroizolante sau electroizolate, levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune pentru joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| E2PA cu aplicarea LST | -spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor li echipamentelor de muncă pentru LST | - scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră și mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune : scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune pentru joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| C2A | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor li echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - schelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive LST, la joasă tensiune:levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiunecu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive LST, la medie tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolant, şunturi pentru LEA medie tensiune; - binoclu de zi; - sac port scule. | - tijă măsurare gabarite; - higrometru; - anemometru; - multimetru; - detector de tensiune pentru joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ALST sau ITI LST sau ISSM LST |
| C2B | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor li echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special; - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - schelă electroizolantă. | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive pentru LST, la joasă tensiune: levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), , scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, şunturi pentru LEA de medie tensiune; - binoclu de zi; - sac port scule. | - tijă măsurare gabarite, - higrometru, - anemometru; - multimetru, - detector de tensiune pentru joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune. | ALST sau ITI LST sau ISSM LST |
| D2 | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor li echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special; - scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol; - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - scaun ergonomic cu tijă electroizolantă; - schelă electroizolantă; - cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei; - elicopter; | - troliu; - rach; - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă; - costum electroconductor; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - mijloacele de protecție impotriva radiațiilor - ochelari de protecţie UV; - scule şi dispozitive pentru LST, la joasă tensiune : levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), frânghie electroizolantă, scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune, conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolant, şunturi pentru LEA de medie tensiune; - grup electrogen cu troliu; - binoclu de zi; - sac port scule | - tijă măsurare gabarite, - higrometru, - anemometru; - multimetru; - detector de tensiune pentru joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune; | ALST sau ITI LST sau ISSM LST |
| E2 | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor li echipamentelor de muncă pentru LST | - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă: - scară electroizolantă; - schelă electroizolantă. | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă; - costum electroconductor; - mijloace individuale de protecţie pentru lucrul la înălţime : centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante; - sac port scule | - detector de tensiune pentru joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune; | ALSTsau ITI LST sau ISSM LST |

*) Lista cuprinde dotările minimale necesare LST, suplimentare celor prevăzute în Ordinul ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare, corespunzătoare tipurilor de atestate menționate în Anexa nr. 1.

Anexa nr. 2

Componența formațiilor de lucru pentru fiecare tehnologie de LST la medie / înaltă tensiune

| Tehnologia | Numărul de electricieni autorizaţi pentru LST și nivelul de autorizare |  |  | Electricieni neautorizaţi LST | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.1.T | I.2.T | I.3.T |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Anexa nr. 3

Componența formațiilor de lucru pentru fiecare tehnologie de LST la joasă tensiune

| Tehnologia | Numărul de electricieni autorizaţi pentru LST / și grupa de autorizare SM |  |  |  |  | Electricieni neautorizaţi LST | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | a II-a | a III-a | a IV-a | aV-a |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  | ... | ... |