ORDIN nr. ..................

privind aprobarea Codului Tehnic al gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 100 pct. 31 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Codul tehnic al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici autorizați/licențiați de către ANRE, care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 3. – La data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616 din 10 iunie 2002 privind aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă

Codul tehnic al gazelor naturale

- Dispoziții generale

- Scopul

- (1) Prezentul cod tehnic al gazelor naturale, denumit în continuare Cod tehnic, are drept obiectiv scop prezentarea colecției cadrului general de reglementări cu caracter tehnic, specifice sectorului gazelor naturale.

(2) Codul tehnic vine în sprijinul participanților la piața de gaze naturale pentru a le facilita informarea printr-un document unic asupra reglementărilor aplicabile sectorului gazelor naturale.

- Codul tehnic are ca obiectiv informarea participanților la piața de gaze naturale cu privire la cadrul general al reglementărilor tehnice utilizare pentru dezvoltarea sectorului gazelor naturale în condiții de eficiență economică și protecție a mediului.

- Domeniul de aplicare

- (1) Codul tehnic se aplică de către participanții la piața de gaze naturale, respectiv de:

- operatorii economici titulari ai autorizațiilor/licențelor în sectorul gazelor naturale;

- persoanele fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, în baza autorizațiilor specifice emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- clienții finali.

(2) Prevederile Codului tehnic se aplică activităților legate de producția, transportul, înmagazinarea și distribuția de gaze naturale respectiv la proiectarea, execuția și exploatarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale destinate realizării acestor activități.

(3) Codul tehnic nu se aplică activităților legate de:

- stocarea, distribuția și utilizarea gazelor petroliere lichefiate;

- lichefierea gazelor naturale, descărcarea, stocarea, transportul și regazeificarea gazelor naturale lichefiate;

- tratarea și comprimarea gazelor naturale pentru producerea gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule, precum și stocarea și comercializarea acestora în recipiente speciale în vederea utilizării drept combustibil;

- producerea/stocarea biogazului/biometanului.

- Codul tehnic se aplică următoarelor obiective din domeniul gazelor naturale, respectiv:

- conductei de alimentare din amonte;

- sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

- sistemului de transport al gazelor naturale;

- sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- sistemului de distribuție închis;

- magistralei directe;

- instalației de utilizare a gazelor naturale.

- Abrevierile, terminologia și legislația

- Abrevierile și terminologia

- În sensul Codului tehnic, se definesc următoarele abrevieri și expresii:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

- EDSB - tipul autorizației ANRE pentru executarea sistemelor de distribuție gaze naturale care funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune;

- ET - tipul autorizației ANRE pentru executarea sistemelor de distribuție gaze naturale care funcționează în regim de înaltă presiune;

- IUGN – instalația de utilizare gaze naturale;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 – Legea pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OD – operatorul de distribuție a gazelor naturale;

- Ordinul ANRE nr. 34/2013 - Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ANRE nr. 83/2014 - Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ANRE nr. 98/2015 - Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- OTS – operatorul de transport și de sistem;

- PDSB – tipul autorizației ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale care funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune;

- PT - tipul autorizației ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție gaze naturale care funcționează în regim de înaltă presiune;

- SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale;

- SDI – sistem de distribuție închis;

- ST – sistemul de transport al gazelor naturale;

- UAT – unitate administrativ - teritorială.

- (1) Termenii și expresiile utilizate în sectorul gazelor naturale sunt definiți/definite în anexa nr. 1.

(2) Termenii și expresiile prevăzuți/prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile prevăzute în Lege și în legislația aplicabilă sectorului gazelor naturale.

- Legislația

- În Anexa nr. 2 sunt enumerate legile, normele și prescripțiile tehnice, precum și  standardele care reglementează activitățile în sectorul gazelor naturale, precum și alte acte normative aplicabile.

- Activitățile reglementate în sectorul gazelor naturale

- Atribuțiile și competențele ANRE

- La nivel național, cadrul de reglementare în sectorul gazelor naturale este elaborat și/sau aprobat de ANRE.

- Atribuțiile și competențele ANRE în sectorul gazelor naturale sunt prevăzute în:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- Autorizațiile și licențele în sectorul gazelor naturale

- (1) ANRE emite:

a) autorizații de proiectare/execuție/exploatare pentru:

- conducta de alimentare din amonte;

- sistemul de transport al gazelor naturale;

- sistemul de distribuție a gazelor naturale;

- instalația de utilizare a gazelor naturale;

- instalația aferentă activității de producere/stocare de biogaz/biometan;

- instalația tehnologică de suprafață aferentă înmagazinării gazelor naturale.

b) autorizații pentru înființarea:

- conductei de alimentare din amonte;

- instalației tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, în cazul unor noi depozite ;

- instalației de producere a biogazului/biometanului;

- sistemului de transport/distribuție al/a gazelor naturale, în cazul unor noi sisteme;

- instalației GNL.

c) licențe pentru desfășurarea activităților de:

- furnizare a gazelor naturale, biogaz/biometan și GNL;

- operare a sistemului de transport, distribuție sau de înmagazinare subterană al/a gazelor naturale;

- operare a conductei de alimentare din amonte aferente producției gazelor naturale;

- operare a terminalului GNL;

- administrare a pieței centralizate;

- trader de gaze naturale.

(2) Autorizațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt emise de ANRE persoanelor fizice și/sau operatorilor economici care le solicită, în conformitate cu prevederile:

- Ordinului ANRE nr. 83/2014;

- Ordinului ANRE nr. 98/2015.

(3) Autorizațiile și licențele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt emise de ANRE, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 34/2013, celor care solicită, respectiv:

- operatorilor economici;

- unităților administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora;

- persoanelor fizice din Uniunea Europeană.

- (1) Activitățile de proiectare, execuție și exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, precum și a IUGN se realizează de către instalatori autorizați ANRE sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizați, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 83/2014.

(2) Stabilirea condițiilor, termenelor și procedurilor de acordare, suspendare și retragere a calității de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale persoanelor fizice, pentru activitățile de proiectare, execuție și exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalațiilor din domeniul gazelor naturale, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinul ANRE nr. 83/2014.

(3) Lista instalatorilor autorizați ANRE se regăsește pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro  la secțiunea Gaze Naturale – Informații de interes public – Info instalatori gaze naturale – Lista instalatorilor de gaze naturale autorizați ANRE.

- (1) Condițiile, termenele și procedurile de acordare, prelungire, echivalare, modificare, suspendare și retragere a autorizațiilor pentru activitățile de proiectare, execuție și exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalațiilor din domeniul gazelor naturale sunt stabilite de prevederile Ordinului ANRE nr. 98/2015.

(2) Lista operatorilor economici autorizați ANRE se regăsește pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro  la secțiunea Gaze Naturale – Informații de interes public – Liste publice (Autorizații).

- (1) Procedurile, termenele și condițiile de acordare/modificare/suspendare/retragere a autorizației de înființare și/sau a licenței în sectorul gazelor naturale sunt stabilite de prevederile Ordinului ANRE nr. 34/2013.

(2) Listele operatorilor economici titulari ai autorizațiilor de înființare și/sau a licențelor de operare/furnizare emise de ANRE se regăsesc pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro  la secțiunea Gaze Naturale – Informații de interes public – LISTE PUBLICE (Licențe și autorizații).

- (1) Verificarea tehnică a documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice necesare executării obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se realizează de verificatori de proiecte atestați ANRE, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Verificarea tehnică a documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice necesare executării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de verificatori de proiecte atestați de ministerul de resort.

(3) Lista verificatorilor  de proiecte și a experților tehnici atestați ANRE se regăsește pe pagina de internet a ANRE www.anre.ro  la secțiunea Gaze Naturale – Informații de interes public – Info verificatori de proiecte și experți tehnici gaze naturale – Lista verificatorilor de proiecte și a experților tehnici atestați în sectorul gazelor naturale de către ANRE, conform Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare.

- Prevederi generale privind producția gazelor naturale, înmagazinarea subterană a gazelor naturale, transportul și distribuție gazelor naturale

- Obligațiile și drepturile producătorului de gaze naturale, operatorului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, OTS, OD și ale operatorului sistemului de distribuție închisă sunt cele prevăzute în Lege.

- Prestarea serviciului public

- (1) Pentru protecția consumatorilor, ANRE impune respectarea unor standarde de calitate a serviciilor publice din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru:

- operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, a Standardului de performanță pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniu Energiei nr. ..........;

- OTS, a Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniu Energiei nr. 161/2015;

- OD, a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniu Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Indicatorii generali de performanță ai serviciului public privesc, în principal, următoarele:

- înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul public;

- notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului public;

- notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului public;

- soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului public;

- Tel. Verde;

- realizarea obligației de plată a compensațiilor, datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanță pentru serviciul public.

- (1) Regulile necesare desfășurării proceselor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în mod unitar, obiectiv, transparent și nediscriminatoriu, în vederea asigurării continuității și siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali sunt stabilite prin prevederile Regulamentului de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniu Energiei nr. 20/2020.

(2) Regulamentul, prevăzut la alin. (1), se aplică operatorilor economici care dețin licențe pentru desfășurarea activităților de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și utilizatorilor sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

- Proiectarea și executarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, precum și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

- Proiectarea și executarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, precum și a IUGN se realizează de operatori economici autorizați ANRE pe tip de obiectiv/sistem/instalație, prin intermediul instalatorilor autorizați ANRE, în conformitate cu prevederile:

- Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1220/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte;

- Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectarea și executarea:

- conductelor de transport al gazelor naturale având presiunea maximă de proiectare mai mare de 6 bar (6·105 Pa); p > 6 bar;

- conductelor din SD ce funcționează la  presiunea mai mare de 10 bar (10·105 Pa); p > 10 bar;

- conductelor din SDI ce funcționează la  presiunea mai mare de 10 bar (10·105 Pa); p > 10 bar;

- magistralele directe ce funcționează la  presiunea mai mare de 10 bar (10·105 Pa); p > 10 bar;

- IUGN ce funcționează la  presiunea mai mare de 10 bar (10·105 Pa); p > 10 bar;

- Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, pentru proiectarea și executarea:

- conductelor din SD ce funcționează la  presiunea mai mici sau egale cu 10 bar (10·105 Pa); p ≤ 10 bar;

- conductelor din SDI ce funcționează la  presiunea mai mici sau egale cu 10 bar (10·105 Pa); p ≤ 10 bar;

- magistralele directe ce funcționează la  presiunea mai mici sau egale cu 10 bar (10·105 Pa); p ≤ 10 bar;

- IUGN ce funcționează la  presiunea mai mici sau egale cu 10 bar (10·105 Pa); p ≤ 10 bar.

- Exploatarea/mentenanța obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, precum și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

- (1) Exploatarea/mentenanța obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, se realizează de operatori economici autorizați ANRE pe tip de obiectiv/sistem/instalație, prin intermediul instalatorilor autorizați ANRE, în baza licențelor de operare deținute și în conformitate cu prevederile:

- Normelor tehnice de mentenanță a conductelor din domeniul producției gazelor naturale, specifice activității S.N.G.N. Romgaz S.A., aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 696/2020; se regăsesc pe pagina de internet a S.N.G.N. Romgaz S.A.;

- Normelor tehnice de mentenanță a conductelor din domeniul înmagazinării gazelor naturale ale S.N.G.N. Romgaz S.A., aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1257/2016; se regăsesc pe pagina de internet a S.N.G.N. Romgaz S.A.;

- Normelor tehnice privind mentenanța sistemelor de protecție catodică a conductelor, specifice activității S.N.T.G.N Transgaz S.A, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 490/2018; se regăsesc pe pagina de internet a S.N.T.G.N Transgaz S.A;

- Normelor tehnice specifice sistemului național de transport, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.  2453/2010, pentru:

- Mentenanța conductelor de transport gaze naturale;

- Mentenanța stațiilor de reglare măsurare, stațiilor de comandă vane și nodurilor tehnologice;

- Mentenanța stațiilor de comprimare a gazelor naturale;

- Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, pentru exploatarea SD, respectiv a SDI.

(2) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) lit. d) se regăsesc pe pagina de internet a S.N.T.G.N Transgaz S.A.

- Exploatarea IUGN, cu excepția verificărilor sau reviziilor tehnice ale instalațiilor, se realizează de clienții finali și, după caz, de fochiști autorizați pentru exploatare centralelor termice, conform instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale primite la punerea în funcțiune a IUGN sau la efectuarea verificării sau reviziei tehnice a acesteia.

- Verificările sau reviziile tehnice prevăzute la art. 20 se realizează de către operatori economici autorizați ANRE, pentru execuția IUGN, prin intermediul instalatorilor autorizați ANRE, în conformitate cu prevederile Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, cu modificările și completările ulterioare.

- Racordarea la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

- Racordarea la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, respectiv la conducta de alimentare din amonte, ST sau la SD se realizează în conformitate cu prevederile:

- Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2017, cu modificările ulterioare;

- Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare.

- (1) Condițiile de eficiență economică, prevăzute la art. 151 alin. (1) din Lege, în care se realizează de către OD sau de către OTS extinderea sistemului necesară racordării sunt precizate în Procedura privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor/conductelor necesare racordării, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015.

(2) Condițiile financiare de preluare în folosință de către OTS sau de către OD a obiectivelor/conductelor necesare racordării la ST sau SD finanțate în cotă-parte sau în totalitate sunt prevăzute în Procedura privind preluarea în folosință a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanțate în cotă-parte sau în totalitate de UAT și/sau de solicitanți și recuperarea de către aceștia a sumei investite, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2019.

- Desemnarea operatorului de distribuție a gazelor naturale

- În situația în care unui OD i-a fost retrasă licența de operare a SD sau i-a fost retras contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale într-o anumită zonă delimitată – UAT, ANRE desemnează un alt operator de distribuție pentru operarea sistemului de distribuție din acea zonă, în conformitate cu prevederile Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările și completările ulterioare.

- Odorizarea gazelor naturale

- Cerințele minime privind odorizarea gazelor naturale la ieșirea din conductele de alimentare din amonte, în punctele de predare-preluare comercială, la ieșirea din ST, în punctele de predare și în SD/magistrale directe, în vederea asigurării siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali/consumatorilor, sunt prevăzute în Norma tehnică pentru odorizarea gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 163/2019.

- Consumul tehnologic din sectorul gazelor naturale

- Consumul tehnologic este cantitatea de gaze naturale necesară a fi consumată de către un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfășurării activității de:

a)	producție și înmagazinare a gazelor naturale;

b)	transport al gazelor naturale;

c)	distribuție a gazelor naturale.

- (1) Consumul tehnologic prevăzut la art. 26 lit. a) se calculează în conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operațiunilor petroliere în domeniul extracției și înmagazinării petrolului, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 132/2019.

(2) Consumul tehnologic prevăzut la art. 26 lit. b) se calculează în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Consumul tehnologic prevăzut la art. 26 lit. c) se calculează în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, cu modificările și completările ulterioare.

- Înființarea obiectivelor/sistemelor de distribuție a gazelor naturale sau a sistemelor de distribuție închise

- Înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale

- Înființarea unui SD se realizează în următoarele situații:

a)	într-o UAT în care serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale nu a fost concesionat;

b)	într-un sat sau într-o localitate dintr-o UAT în care serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale este concesionat pentru cel puțin un/o sat/localitate, și unde operatorul de distribuție a gazelor naturale nu este de acord cu extinderea zonei concesionate.

- (1) Pentru înființarea SD prevăzut la alin. (1) se parcurg următoarele etape:

a)	obținerea de către o persoană sau UAT interesată a avizului tehnic de principiu de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al ST/SD;

b)	realizarea de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează SD, a studiului de fezabilitate, conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate și solicitarea avizului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013;

c)	dacă este cazul, parcurgerea etapelor privind finanțarea SD, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice sau a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 114/2018; devizul de lucrări și memoriul tehnic prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 114/2018 se extrag din studiul de fezabilitate;

d)	concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini;

e)	obținerea de către concesionar a avizului tehnic de racordare de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al ST/SD;

f)	realizarea documentației tehnice/proiectului tehnic, necesare executării SD, de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează SD;

g)	obținerea de către concesionar de la ANRE a autorizației de înființare a SD;

h)	obținerea de către concesionar de la UAT a autorizației de construire pentru înființarea SD, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991;

i)	dacă este cazul, parcurgerea etapelor privind finanțarea SD, prevăzute în OUG nr. 114/2018; autorizația de construire prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 114/2018 este cea prevăzută la lit. h);

j)	executarea SD de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectat SD;

k)	obținerea de către concesionar de la ANRE a licenței de operare a SD;

l)	punerea în funcțiune a SD.

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate schematic în anexa nr. 3.

- Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale

- (1) Pentru extinderea zonei concesionate în una sau mai multe sate/localități aparținătoare UAT, din cadrul căreia, pentru cel puțin un/o sat/localitate, serviciul de distribuție a gazelor naturale a fost concesionat, se parcurg următoarele etape:

a)	obținerea de către concedent/concesionar/UAT de la ANRE a avizului prealabil pentru extinderea zonei concesionate;

b)	încheierea între concedent și OD a actului adițional la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, pentru includerea celorlalte sate/localități pentru care s-a obținut avizul prealabil, prevăzut la lit. a);

c)	realizarea documentației tehnice/proiectului tehnic, necesare executării SD, de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează extinderea SD;

d)	obținerea de către OD de la UAT a autorizației de construire necesară extinderii SD, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991;

e)	executarea extinderii SD de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectată extinderea SD;

f)	solicitarea de către OD de la ANRE a modificării licenței de operare, în sensul includerii celorlalte sate/localități pentru care s-a obținut avizul prealabil, prevăzut la lit. a);

g)	punerea în funcțiune a extinderii SD.

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate schematic în Anexa nr. 4.

- Înființarea unui sistem de distribuție închis

- Un SDI se poate constitui în următoarele situații:

a)	prin transformarea unei IUGN industriale existente de gaze naturale și pusă în funcțiune;

b)	prin proiectare și execuția unui nou SDI;

c)	prin transformarea unei IUGN existente de gaze naturale în SDI și proiectarea, respectiv executarea unor noi obiective aferente SDI.

- Se poate constituie un SDI doar într-o zonă limitată din punct de vedere geografic, care are cel puțin una din următoarele destinații, respectiv să fie:

a)	un parc industrial, constituit în conformitate cu prevederile legislației;

b)	o zonă comercială în care se oferă servicii comune;

c)	o zonă industrială în care se oferă servicii comune pentru industria chimică, industria metalurgică etc.;

d)	zonă destinată serviciilor comune, ca de exemplu gări, porturi, aeroporturi, zone de agrement, spitale, sanatorii etc.

(2) Solicitantul, persoana juridică interesată, care dorește constituirea unui SDI se asigură că prin intermediul acestuia nu sunt alimentați clienți casnici cu excepția situației în care aceștia se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul SDI la momentul racordării la SDI.

- (1) Pentru înființarea unui SDI prin transformarea unei IUGN industriale existente, prevăzut la art. 31 lit. a),  se parcurg următoarele etape:

a)	prezentarea copiei acordului de acces la SD aferent alimentării cu gaze naturale a parcului industrial/platformei industriale existente;

b)	realizarea raportului de expertiză tehnică de către un expert tehnic atestat ANRE pentru SD, tip EGd sau EGt, în funcție de regimul de presiune din SDI, care certifică faptul că IUGN industrială existentă de gaze naturale respectă prevederile aferente zonelor de protecție și de siguranță pentru un SD prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018, și permite funcționarea acesteia ca un sistem de distribuție a gazelor naturale;

c)	obținerea de către solicitantul, prevăzut la art. 32 alin. (2), de la ANRE, a autorizației de înființare pentru SDI;

d)	obținerea de către solicitantul, prevăzut la art. 32 alin. (2), de la ANRE, a licenței de operare a SDI;

e)	punerea în funcțiune a SDI.

(2) Pentru înființarea unui SDI nou, prevăzut la art. 31 lit. b), se parcurg următoarele etape :

a)	obținerea avizului tehnic de racordare, de către solicitantul prevăzut la art. 32 alin. (2), de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al ST/SD;

b)	realizarea documentației tehnice/proiectului tehnic, necesare înființării SDI, de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează SDI;

c)	obținerea de către solicitantul, prevăzut la art. 32 alin. (2), de la ANRE, a autorizației de înființare pentru SDI;

d)	executarea SDI de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectată SDI;

e)	obținerea de către solicitantul, prevăzut la art. 32 alin. (2), de la ANRE, a licenței de operare a SDI;

f)	punerea în funcțiune a SDI.

(3) Pentru înființarea unui SDI nou, prevăzut la art. 31 lit. c), se parcurg următoarele etape :

a)	obținerea avizului tehnic de racordare, de către solicitantul prevăzut la art. 32 alin. (2), de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al ST/SD;

b)	realizarea documentației tehnice/proiectului tehnic, necesare înființării unor noi obiective aferente SDI, de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează SDI;

c)	realizarea raportului de expertiză tehnică de către un expert tehnic atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, tip EGd sau EGt, în funcție de regimul de presiune din SDI, care certifică faptul că IUGN industrială existentă de gaze naturale respectă prevederile aferente zonelor de protecție și de siguranță pentru un sistem de distribuție prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018, și permite funcționarea acesteia ca un sistem de distribuție a gazelor naturale;

d)	obținerea de către solicitantul, prevăzut la art. 32 alin. (2), de la ANRE, a autorizației de înființare pentru SDI;

e)	executarea SDI de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectată SDI;

f)	obținerea de către solicitantul, prevăzut la art. 32 alin. (2), de la ANRE, a licenței de operare a SDI;

g)	punerea în funcțiune a SDI.

(4) Etapele prevăzute la alin. (1) ÷ (3) sunt prezentate schematic în anexa nr. 5.

- Înființarea unei magistrale directe

- (1) Pentru înființarea unei magistrale directe se parcurg următoarele etape:

a)	obținerea de către OD de la ANRE a avizului de principiu pentru consumatorul izolat tip A sau B;

b)	dacă este cazul, obținerea de către OD de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al ST/SD a avizului tehnic de racordare;

c)	realizarea documentației tehnice/proiectului tehnic, necesare înființării unei magistrale directe, de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează magistrala directă;

d)	obținerea de către OD de la ANRE a autorizației de înființare a magistralei directe;

e)	obținerea de către OD de la UAT a autorizației de construire necesară înființării magistralei directe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991;

f)	executarea magistralei directe de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectată magistrala directă;

g)	obținerea de către OD de la ANRE a modificării licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

h)	punerea în funcțiune a magistralei directe.

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate schematic în anexa nr. 6.

- Măsurarea cantităților de gaze naturale și calitatea acestora

- Măsurarea cantităților de gaze naturale se realizează de titularul licenței de operare care predă gazele naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare.

- Calitatea gazelor naturale se definește prin compoziția chimică și printr-o serie de proprietăți fizice, după cum urmează:

a)	compoziția chimică a gazelor naturale: gazele naturale sunt compuse în principal din metan cu cantități mai mici de hidrocarburi mai grele și de gaze necombustibile:

(i)	componenți majori (% mol) – metan (C1), etan (C2), propan (C3), butani (C4), pentani (C5), hexani plus (C6+), azot (N2), dioxid de carbon (CO2);

(ii)	componenți minori (% mol) – hidrogen (H2), oxigen (O2), monoxid de carbon (CO), heliu (He);

(iii)	urme de constituenți (mg/m3) – hidrogen sulfurat (H2S), sulf mercaptan (RSH), sulfură de dialchil (R2S), sulfură de carbonil (COS), sulf total (St).

b)	proprietățile gazelor naturale:

(i)	proprietățile fizice ale gazelor naturale – puterea calorifică (MJ/m3), densitatea absolută (kg/m3), densitatea relativă (adimensională), indicele Wobbe (MJ/m3), punctul de rouă al apei (oC), conținutul de apă lichidă (mg/m3), punctul de rouă al hidrocarburilor (oC), conținutul de hidrocarburi lichide (mg/m3)

(ii)	alte proprietăți – gazele naturale trebuie să fie tehnic liber (să nu există urme vizibile de componenți menționați în condiții reale) de:

1.	apă și hidrocarburi în formă lichidă;

2.	particule solide de substanțe în cantități dăunătoare materialelor întâlnite în mod obișnuit în transportul și utilizarea gazelor naturale;

3.	alte gaze care ar putea afecta în mod contrar transportul și utilizarea gazelor naturale.

- Cerințele minime de calitate ale gazelor naturale sunt stipulate în Anexa nr. 5 la Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare.

- Calitatea gazelor naturale se determină de către producătorii de gaze naturale, operatorii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, OTS, sau de OSD, prin:

a)	analize cromatografice pentru determinarea compoziției chimice a gazelor naturale;

b)	calculele din compoziția chimică pentru proprietățile fizice ale gazelor naturale;

c)	măsurători directe ale proprietăților fizice ale gazelor naturale.

- Biogazul, biometanul

- Biogazul, gazul obținut din biomasă sau alte tipuri de gaze, pot fi transportate prin ST/SD și prin conductele de alimentare din amonte și/sau pot fi utilizate în IUGN, în măsura în care este posibil, din punct de vedere tehnic, ca acestea să fie injectate sau transportate prin acestea și dacă au fost aduse la parametrii de calitate corespunzători.

- Biometanul este biogazul adus la parametri de calitate pentru a fi injectat sau transportat în/prin conductele de alimentare din amonte/ST/SD.

- Modalități de exercitare a controlului și a inspecțiilor asupra operatorilor economici din sectorul gazelor naturale

- ANRE reprezintă autoritatea competentă în:

- exercitarea controlului cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale a reglementărilor emise, respectiv a obligațiilor prevăzute de legislația națională în domeniu;

- aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale a reglementărilor emise, respectiv a obligațiilor prevăzute de legislația națională în domeniu.

- Cadrul procedural pentru desfășurarea acțiunilor de control efectuate de către reprezentanții ANRE, respectiv stabilirea regimului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de natură contravențională de la actele normative emise în sectorul gazelor naturale, este prevăzut în Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013, cu modificările și completările ulterioare.

- Infracțiunile și contravențiile la normele privind desfășurarea activităților în sectorul gazelor naturale, precum și sancțiunile aplicate acestora, sunt stipulate în Lege.

- Dispoziții finale

- Anexele nr. 1 ÷ 6 fac parte integrantă din prezentul Cod Tehnic.

Anexa nr. 1

Termenii și expresiile utilizate în sectorul gazelor naturale

| Nr. crt. | Denumire termen/expresie | Definiție |
| --- | --- | --- |
|  | Activitatea de distribuție a gazelor naturale | Activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuție pentru a fi furnizate clienților, desfășurată de un operator de distribuție a gazelor natural în baza licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale |
|  | Activitatea de înmagazinare a gazelor naturale | Ansamblul de activități și operațiuni pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de înmagazinare în depozitele subterane, precum și pentru injecția, depozitarea și extracția din aceste capacități a unor cantități determinate de gaze natural, desfășurate de operatorul de înmagazinare în baza licenței de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale |
|  | Activitatea de producție a gazelor naturale | Ansamblul de activități și operațiuni pentru sau în legătură cu producția de gaze naturale, care pot fi gaze libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din câmpul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide, desfășurată de producătorul de gaze naturale/operatorul conductelor de alimentare din amonte în baza licenței de operare a conductelor de alimentare din amonte. |
|  | Activitatea de transport a gazelor naturale | Activitatea de vehiculare a gazelor naturale prin sistemul de transport al gazelor naturale, desfășurată de un operator de transport și de sistem în baza licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale. |
|  | Aparat consumator de combustibil gazos | Aparatul utilizat pentru gătit, încălzire, producere a apei calde, refrigerare etc. care este echipat cu arzător ce arde gazele naturale ca și combustibil |
|  | Arzător | Construcție mecanică destinată să consume gaze naturale combustibile în condiții igienice, economice și de siguranță, într-un focar sau într-o incintă. |
|  | Blindare | Operațiunea de montare a unor flanșe oarbe sau fitinguri speciale, la obiectivele SD/instalații sau la mijloacele de măsurare, de către personalul OD sau delegatul acestuia, în scopul stopării curgerii gazelor naturale, prin respectivele obiective. |
|  | Branșament | Conducta de legătură, prin care circulă gaze naturale nemăsurate din conducta de distribuție până la ieșirea din robinetul de branșament, respectiv stația sau postul de reglare. |
|  | Buletin de sigilare | documentul întocmit de personalul propriu calificat al OD prin care se certifică sistarea alimentării cu gaze naturale a unui client final; acesta conține, cel puțin, numărul sigiliului unic al OD, data și ora aplicării sigiliului, elementul asupra căruia a fost aplicat sigiliul (vana - robinet de branșament, robinet de contor etc), și motivul sigilării. |
|  | Buletin de montare/demontare/înlocuire mijloc de măsurare | Documentul întocmit de OD sau un împuternicit al acestuia, prin care se certifică montarea/demontarea/înlocuirea unui mijloc de măsurare a gazelor natural; acesta conține, cel puțin, indexul acestuia, tipul și seria cotorului și/sau corectorului, precum și numărul sigiliului unic aplicat de OD. |
|  | Bușonare | Operațiunea de punere în siguranță a IUGN, prin demontarea unor aparate consumatoare de combustibili gazoși neconforme sau montate fără forme legale, și montarea unor fitinguri speciale; această operațiune este realizată de operatori economici autorizați ANRE, prin intermediul instalatorilor autorizați ANRE și este consemnată în fișele de evidență a verificărilor/reviziilor tehnice ale IUGN. |
|  | Caracteristici tehnice | Totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale, respectiv lungime, diametru, tip material tubular etc. |
|  | Coeficient/factor de simultaneitate | Raportul dintre încărcarea efectivă și încărcarea nominală sau debitul nominal |
|  | Consum fraudulos | Consum bazat pe înșelăciune, în vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu. |
|  | Coordonare directă | Activitatea de conducere organizatorică și tehnică a personalului calificat/necalificat din cadrul unei echipe de lucru, desfășurată de către instalatorul autorizat ANRE, membru al respectivei echipe, responsabil pentru lucrarea de proiectare/execuție/exploatare a obiectivului/sistemului/instalației din domeniul gazelor naturale. |
|  | Debit de calcul | Produsul între suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și coeficientul de simultaneitate corespunzător numărului de aparate, [m3/h]. |
|  | Debit instalat | Suma debitelor maxime ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoși existente într-o instalație de utilizare a gazelor naturale, [m3/h]. |
|  | Debit maxim | Volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat (mijloc de măsurare, regulator, instalație de utilizare etc.) la presiunea de lucru maximă indicată de producătorii acestora; [m3/h]. |
|  | Debit nominal | Cantitatea de gaze naturale, măsurată în condiții normale de presiune și temperatură, respectiv p = 1,01325 bara și T = 273,15 K, care trece, într-o oră, printr-un aparat (mijloc de măsurare, regulator, aparat consumator de combustibil gazos, arzător etc.), la presiunea nominală de funcționare; [m3/h]. |
|  | Debitul nominal aferent unui loc de consum | Suma debitelor nominale ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, indicate de producătorul acestora, aflate în exploatarea unui client final, montate și puse în funcțiune în conformitate cu normele și reglementările specifice, la același loc de consum. |
|  | Diametru nominal (Dn) | Diametrul de referință al conductei. |
|  | Dispoziție de dispecer | Decizie a personalului cu atribuții de dispecerat din cadrul unui operator de sistem licențiat, prin care se stabilește/decide efectuarea unor manevre, automat, prin sistemul SCADA, sau manual prin personal calificat. |
|  | Echipament de măsurare | Ansamblul mijloacelor de măsurare care furnizează informații de măsurare utilizate în determinarea unei mărimi fizice. |
|  | Echipa de lucru | Grup de oameni care îndeplinesc în același timp o muncă sau o acțiune comună, sub coordonarea unui instalator autorizat ANRE; echipa este formată din cel puțin 2 membri. |
|  | Factor de încărcare | Raportul dintre încărcarea efectivă și încărcarea nominală. |
|  | Foaie de manevră | Documentul întocmit și/sau asumat de unul sau mai mulți operatori de sistem prin care se stabilesc detaliile tehnice cu privire la desfășurarea unor operațiuni tehnice comune; aceasta poate fi întocmită și în cazul lucrărilor programate, din cadrul unui SD, și conține detalii tehnice privind poziția și starea unor vane/robinete. |
|  | Instalație de racordare | Ansamblul compus din racord/branșament și stația de reglare măsurare predare/stația de reglare măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/postul de reglare/postul de măsurare |
|  | Încărcare efectivă | Cantitatea efectivă de gaze care trece într-o oră prin elementul de instalație considerat. |
|  | Încărcare nominală | Cantitatea de gaz, în volum normal, care trece într-o oră, prin conducta considerată, în condiții nominale de funcționare. Pentru conductele aparținând instalațiilor de utilizare, încărcarea nominală se poate considera echivalentă cu suma debitelor nominale ale aparatelor de utilizare sau ale arzătoarelor alimentate prin conducta respectivă. |
|  | Înmagazinare subterană | Proces ciclic de depozitare care constă în introducerea/injecția și extragerea/extracția unor cantități de gaze naturale și/sau lichide în/din spații etanșe - medii poroase, acvifere, cavități și altele asemenea - la diferite presiuni și temperaturi. |
|  | Jurnalul de calibrare | Documentul în care sunt evidențiate: data, modul și persoana autorizată care a efectuat calibrarea traductoarelor la punctul de predare/preluare comercială a gazelor naturale |
|  | Manevră | Acțiune asupra unui element din sistem/conductă de alimentare din amonte (regulator, robinet, vană etc.) pentru a obține o schimbare a condițiilor de funcționare. |
|  | Manevre de sistem | Operațiuni efectuate de operatorul de înmagazinare pentru desfășurarea proceselor de injecție și/sau extracție asupra infrastructurii de suprafață și/sau subterane, în limitele programate prin regimurile tehnologice aferente acestor infrastructuri. |
|  | Mentenanță | Totalitatea operațiilor de întreținere și reparații ale unui obiectiv/sistem/instalație. |
|  | Mentenanță preventivă | Totalitatea verificărilor/reviziilor tehnice efectuate obiectivelor/sistemelor/instalațiilor, conform prevederilor normelor tehnice specifice. |
|  | Mentenanță corectivă | Totalitatea operațiunilor de remediere a defectelor depistate. |
|  | Modificarea circumstanțelor | Schimbarea condițiilor tehnice, comerciale și legale care au fost avute în vedere la data semnării contractului. |
|  | Line-pack | Cantitatea totală de gaze naturale existentă în sistemul de transport al gazelor naturale, într-un anumit interval de timp fără a include cantitățile de gaze naturale rezervate de operatorul de transport și de sistem pentru îndeplinirea atribuțiilor sale; [m3] |
|  | Ocolitor | Tronson de conductă prevăzut cu robinete de închidere, care face legătura între conducta de intrare și cea de ieșire a unui aparat de măsură, a unui post sau stații de reglare, a unui panou de reglare sau măsurare etc., permițând scoaterea din circuit a elementului respectiv în vederea reparării/înlocuirii. |
|  | Operator de sistem | Operatorul sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale / operatorul de transport și de sistem / operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale / operatorul sistemului de distribuție închis |
|  | Parametrii tehnici ai gazelor naturale | Totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale, respectiv debitul, presiunea, temperatura, densitatea, punctul de rouă al apei, punctul de rouă al hidrocarburilor, puterea calorifică inferioară și superioară, indicele Wobbe etc. |
|  | Parametrii tehnologici | Presiunea relativă și debitul volumetric în punctul de predare-preluare. |
|  | Permis de lucru cu foc | Document emis în conformitate cu prevederile legale, de entitatea care deține spațiul unde se desfășoară lucrările de mentenanță. |
|  | Post de reglare | Ansamblul de aparate, armături și accesorii, amplasat într-o firidă sau cabină, sau direct pe agregatele tehnologice, prin care se realizează reducerea și reglarea presiunii gazelor naturale. |
|  | Post de reglare-măsurare | Ansamblul de aparate, armături și accesorii, amplasat într-o firidă sau cabină, sau direct pe agregatele tehnologice, prin care se realizează reducerea – reglarea presiunii, precum și măsurarea debitelor de gaze consumate. |
|  | Presiunea minimă tehnologică | Presiunea minimă a gazelor naturale necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor echipamente și instalații impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producție irecuperabile; [bar] sau [Pa]. |
|  | Presiunea de lucru | Presiunea fluidului din conductă, în condiții de exploatare normală, care nu trebuie să depășească presiunea maximă de regim a gazelor naturale; [bar] sau [Pa]. |
|  | Presiunea de operare | Presiunea gazelor naturale din conductă în condiții de exploatare normală; [bar] sau [Pa]. |
|  | Presiunea de probă | Presiunea interioară la care este supusă conducta, executată cu un fluid de probă; această presiune se stabilește prin proiect, în conformitate cu prevederilor normelor tehnice specifice; [bar] sau [Pa]. |
|  | Presiunea de proiectare/calcul a conductei | Presiunea gazelor naturale folosită la calculul elementelor conductei pentru funcționarea în condiții de siguranță; [bar] sau [Pa]. |
|  | Presiunea gazelor naturale | Diferența dintre presiunea absolută a gazelor naturale și presiunea atmosferică; [bar] sau [Pa]. |
|  | Presiunea maximă de regim a gazelor naturale | Presiunea maximă a gazelor naturale la care a fost probată conducta, după montarea ei; [bar] sau [Pa]. |
|  | Presiune maximă (admisibilă) de operare | Presiunea maximă a gazelor naturale la care poate funcționa o conductă; aceasta este mai mică sau egală cu presiunea de proiectare a conductei; de asemenea, aceasta este presiunea cea mai mare a gazelor naturale la care o conducta poate funcționa în condiții de siguranță; [bar] sau [Pa].. |
|  | Program de lucru | Documentul întocmit de operatorul de sistem care detaliază operațiile tehnice necesare realizării unei lucrări programate, care se execută prin personalul propriu. |
|  | Puncte de ardere | Totalitatea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ale unui client final, montate și puse în funcțiune în conformitate cu prevederile normelor tehnice specifice. |
|  | Purjare | Activitatea desfășurată de un operator de sistem sau de către un operator economic autorizat ANRE sub supravegherea personalului operatorului de sistem, prin care se elimină fracțiile lichide/solide din sistem; activitatea se poate desfășura conform procedurilor operaționale de lucru specifice operatorilor de sistem, cu sau fără întreruperea funcționării obiectivelor din sectorul gazelor naturale. |
|  | Raport dimensional standard (SDR) | Raportul între diametrul exterior nominal al țevii din polietilenă și grosimea nominală a peretelui țevii. |
|  | Refulator | Dispozitivul alcătuit, în principal, din două robinete montate de o parte și de alta a unui ștuț vertical sudat pe conductă, prin intermediul căruia se realizează evacuarea în atmosferă a gazelor naturale. |
|  | Refulare | Activitatea desfășurată de un operator de sistem sau de către un operator economic autorizat sub supravegherea personalului operatorului de sistem, prin care se elimină aerul sau amestecul aer/gaz din sistem, după executarea lucrărilor de întreținere și reparații la obiectivele sistemului; activitatea se desfășoară conform procedurilor operaționale de lucru specifice operatorilor de sistem. |
|  | Regim de avarie | Regimul tehnologic caracterizat prin parametrii tehnici de funcționare ai sistemului de transport și/sau distribuție al/a gazelor naturale, cu valori scăzute sub limita necesară asigurării debitului de gaze naturale solicitat. |
|  | Regim mixt de funcționare | Regimul de funcționare în care se utilizează concomitent și/sau separat combustibil lichid și/sau gaze naturale. |
|  | Releveu | Schița întocmită și certificată de un instalator autorizat ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, angajat al unui operator economic autorizat ANRE, prin care este reprezentată la scară elementele de construcție ale unei construcții; în această schiță sunt prezentate traseele instalațiilor, precum și obiectivele din sectorul gazelor naturale. |
|  | Robinet de branșament | Robinetul, montat la capătul aval al branșamentului/racordului, de la care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui client final. |
|  | Robinet de incendiu | Robinetul, montat în exteriorul clădirii, la intrarea instalației de utilizare a gazelor naturale în clădire, de la care se poate opri în întregime alimentarea cu gaze naturale în clădirea respectivă. |
|  | Sigiliul operatorului de sistem | Semnul distinctiv al operatorului de sistem, aplicat de acesta în scop administrativ, prin care certifică: montarea unui mijloc de măsurare, poziția unui robinet/vană sau a altui obiectiv/instalație al/a operatorului, montat în scopul depistării intervenției de către persoane neautorizate asupra obiectivelor sistemului sau mijlocului de măsurare gaze naturale; poate fi aplicat de personalul propriu al operatorului de sistem sau delegatul acestuia. |
|  | Sistarea alimentării cu gaze naturale | Acțiunea întreprinsă de către operatorii de sistem, prin care aceștia întreprind toate măsurile necesare opririi alimentării cu gaze naturale către unul sau mai mulți clienți finali; măsura poate fi dispusă de către furnizorul de gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractelor de furnizare încheiate cu clienții finali, sau de către operatorii de sistem, ca urmare a situației în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a gazelor naturale. |
|  | Sistem de alimentare cu gaze naturale | Ansamblul compus din sistemul de distribuție a gazelor naturale și instalația de utilizare a gazelor naturale |
|  | Sistemul de dispecerizare | Ansamblul instalațiilor, construcțiilor și echipamentelor aferente dispecerizării gazelor naturale. |
|  | Sistemul de distribuție | Ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, situat între stațiile de reglare măsurare predare și stațiile/posturile de reglare măsurare, respectiv robinetele de branșament ale clienților finali, după caz. |
|  | Sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale | Totalitatea instalațiilor tehnologice de suprafață aferente depozitului de înmagazinare subterană, prin intermediul cărora se pot injecta/extrage cantități de gaze naturale. |
|  | Sistemul de producție a gazelor naturale | Ansamblul instalațiilor tehnologice de suprafață, conducte, separatoare, panouri tehnologice de măsură a gazelor naturale, instalații de condiționare a gazelor naturale, stații de comprimare etc. care asigură producția gazelor naturale de la capul de erupție până la panoul de măsurare comercială a gazelor naturale. |
|  | Situație de avarie în sistemul de transport sau distribuție a gazelor naturale | Situația în care nu se mai pot menține principalii parametrii tehnici ai sistemului național de transport, respectiv în sistemul de distribuție, datorită: - avarierii unor instalații sau agregate din sectorul de extracție și transport gaze naturale; - reducerii importului de gaze naturale; - temperaturilor deosebit de scăzute. |
|  | Stare de referință (standard) sau condiții standard | Starea termodinamică definită prin condițiile de presiune și temperatură, respectiv: p =1,01325 bar, t = 15 °C sau T = 288,15 K. |
|  | Stare normală sau condiții normale | Stare termodinamică definită prin condițiile de presiune și temperatură, respectiv: p = 1,01325 bar, t = 0 °C sau T = 273,15 K. |
|  | Stație de reglare de sector | Ansamblul instalațiilor de reducere a presiunii, prin care se face trecerea gazelor naturale de la presiune medie la presiune redusă sau joasă. |
|  | Stocare de gaze naturale | Procesul ciclic de depozitare, care constă în injecția și extracția unor cantități de gaze naturale în/din spații etanșe, respectiv în rezervoare, conducte, depozite supraterane/subterane etc. la diferite presiuni și temperaturi. |
|  | Temperatura ambiantă | Temperatura mediului înconjurător (în aer) în zona lucrărilor la conductă; [°C] sau [K]. |
|  | Temperatura solului | Temperatura la adâncimea de pozare a conductei; [°C] sau [K]. |
|  | Temperaturile de proiectare | Cea mai mică și cea mai mare valoare a temperaturii pe care le suportă elementele componente ale conductei, în condițiile de exploatare date. |
|  | Teu de branșament | Piesa de legătură între conducta de distribuție și Racord/branșament. |
|  | Tub de protecție | Tub care canalizează, spre puncte stabilite, eventualele pierderi de gaze naturale, sau protejează conductele împotriva unor acțiuni mecanice sau electrice, care pot conduce la degradarea izolației anticorozive sau a conductei: - la trecerea prin elementele de construcție; - la traversarea sau trecerea pe lângă alte rețele sau construcții subterane; - la traversarea de șosele naționale sau artere de - circulație importante, precum și la traversări de linii de tramvai sau cale ferată. |
|  | Zestrea conductei | Volumul de gaze naturale, în condiții de presiune și temperatură de operare, din interiorul conductei de transport/distribuție al/a gazelor naturale, fără de care nu se poate efectua vehicularea gazelor naturale prin conductă; rolul zestrei conductei este acela de a asigura siguranța în exploatare a sistemului de transport/distribuție al/a gazelor naturale. |
|  | Zona de bilanț | Zonă stabilită de operatorul de transport și de sistem, în care sunt agregate informațiile necesare determinării volumelor de gaze naturale din conductele de transport. |

Anexa nr. 2

La Codul Tehnic

Legislația, normele și prescripțiile tehnice, precum și standardele care reglementează activitățile în sectorul gazelor naturale

Legislație relevantă

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 7 martie 2014, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 9 mai 2008;

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 17 aprilie 2019;

- Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 5 iulie 2011, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 78/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002;

- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 22 aprilie 1998;

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările și completărilor ulterioare;

- Lege nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 7 decembrie 2007;

- Legea nr. 528/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1153 din 7 decembrie 2004;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 18 aprilie cu completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din 10 decembrie 2018;

- Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 20 septembrie 2017;

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 12 iulie 2018;

- Hotărârea Guvernului nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 12 august 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 824/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 21 octombrie 2015;

- Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1055/2001 privind condițiile de introducere pe piață a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența cazanelor noi pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau gazoși, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 15 aprilie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 12 mai 2017;

- Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 18 august 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 29 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 21 august 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 august 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 30 august 2019;

- Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 28 iulie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cum modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instrucțiunilor de metrologie legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 28 iunie 2004, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2007;

- Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 226/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze și presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoși, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003;

- Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 1822/394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1889/2004 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 și 1.167 bis din 9 decembrie 2004;

- Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1007/2010 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW“, PT C2-2010 „Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi“ și PT C11-2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 și 513 bis din 23 iulie 2010;

- Ordinul ministrului economiei nr. 1001/2013 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT CR 6-2013 „Autorizarea operatorilor control nedistructiv și a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum și evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive“, PT CR 7-2013 „Aprobarea procedurilor de sudare pentru oțel, aluminiu, aliaje de aluminiu și polietilenă de înaltă densitate (PEHD)“ și PT CR 9-2013 „Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalații sub presiune și la instalații de ridicat și a operatorilor sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 și 759 bis din 6 decembrie 2013;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/ 2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020, cu modificările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale și a condițiilor-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 6 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 26 august 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Economiei și Comerțului nr. 47/2003, Ordinul Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 1203/2003, Ordinul Ministerul Administrației ȘI Internelor nr. 59/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 29 august 2003;

- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 196/2006 privind aprobarea Normelor și prescripțiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 octombrie 2006;

- Decizia președintelui Autorității Naționale Reglementare în domeniul Gazelor Naturale nr. 1766/1756220/2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 960 din 29 noiembrie 2006;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 octombrie 2018, cu modificările ulterioare;

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 24 septembrie 2001, Partea I, nr. 597 din 24 septembrie 2001, cu modificările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Internelor Și Reformei Administrative nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerul Apelor Și Protecției Mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 190 din 10 august 1993, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin ministrului Administrației și Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 599 din 12 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor Și Pădurilor nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context trans frontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 16 martie 2020;

- Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 148/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 05 iunie 2018;

- Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1220/2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 29 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 10 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 06 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.919 din decembrie 2015;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2020 privind aprobarea Regulamentului de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 12 martie 2020.;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015 privind aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015., cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.835 din 21 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015 privind aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor/conductelor necesare racordării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.507 din 9 iulie 2015;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2019 privind aprobarea Procedurii privind preluarea în folosință a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanțate în cotă-parte sau în totalitate de UAT și/sau de solicitanți și recuperarea de către aceștia a sumei investite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 6 martie 2019;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017 privind aprobarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 163/2019 privind aprobarea Normei tehnice pentru odorizarea gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 26 iulie 2019;

- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 132/2019 privind aprobarea Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operațiunilor petroliere în domeniul extracției și înmagazinării petrolului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 25 februarie 2019;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 17 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014 privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 31 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 privind aprobarea Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 26 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Norme și prescripții tehnice

- NP-084-03 - Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, utilizând conducte din mase plastice, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 905/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003;

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 8 mai 2008;

- NP 112-2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2352/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 și 935 bis din 22 decembrie 2014;

- P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2463/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 și 595 bis din 24 septembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- P100-1/2006 - Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 și 803 bis din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- I5-2010 - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1659/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 și 504 bis din 15 iulie 2011;

- I13-2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală (revizuire și comasare normativele I 13-2002 și I 13/1-2002), aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 845/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 și 897 bis din 2 decembrie 2015.

- NML 004-05 –Normă de metrologie legală „Contoare de gaz și dispozitive de conversie a volumului”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 105/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 26 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

- NML 018-07 – Normă de metrologie legală „Sisteme de măsurare continuă și dinamică a cantităților de fluide (de volum și de masă)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 1 august 2007, cu modificările ulterioare.

Lista standardelor

- SR EN 12007-1:2012 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 1: Cerințe funcționale generale;

- SR EN 12007-2:2012 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 2: Cerințe funcționale specifice pentru polietilenă (MOP mai mică sau egală cu 10 bar);

- SR EN 12007-3:2015 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 3: Cerințe funcționale specifice pentru oțel;

- SR EN 12007-4:2012 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 4: Cerințe funcționale specifice pentru recondiționare;

- SR EN 12007-5:2014 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 5: Racorduri. Cerințe funcționale specifice;

- SR EN 1775:2008 - Alimentări cu gaze. Conducte de gaze pentru clădiri. Presiune maximă de serviciu mai mică de sau egală cu 5 bar. Recomandări funcționale;

- SR EN 13480-1:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalități;

- SR EN 13480-2:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale;

- SR EN 13480-3:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și calcul;

- SR EN 13480-4:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricație și instalare

- SR EN 13480-5:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecție și încercări;

- SR EN 13480-6:2017 - Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerințe suplimentare pentru conductele îngropate;

- SR CEN/TR 13480-7:2003 - Conducte industriale metalice. Partea 7: Ghid pentru procedurile de evaluare a conformității;

- SR ISO 6002:2000 - Robinete cu sertar, de oțel, cu capac montat cu șuruburi;

- SR EN 13942:2009 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte;

- SR EN 14141:2013 - Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. Condiții de performanță și încercări;

- SR EN 10241:2002 - Racorduri filetate de oțel;

- SR EN 13774:2013 - Aparate de robinetărie pentru sisteme de distribuție a gazului cu presiune maximă de lucru mai mică sau egală cu 16 bar. Condiții de performanță;

- SR EN 331:2016 - Robinete cu sferă și robinete cu cep conic cu fund plat cu acționare manuală utilizate la instalațiile de gaz din construcții;

- SR EN ISO 15761:2003 - Robinete cu sertar, robinete cu supapă și robinete de reținere, de oțel, cu dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industriile petrolului și gazelor naturale;

- SR ISO 14313:2008 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte;

- SR EN ISO 17292:2016 - Robinete metalice cu sferă pentru industriile petrolului, petrochimiei și industriile conexe;

- SR EN 126:2012 - Robinete multifuncționale pentru aparate care utilizează combustibili gazoși;

- SR EN 1643:2014 - Dispozitive de securitate și control pentru arzătoare cu gaz și aparate care utilizează combustibili gazoși. Sistem de control al etanșeității pentru robinete de închidere automate;

- SR EN 50194-1:2009 - Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile din locuințe. Partea 1: Metode de încercare și cerințe de performanță;

- SR EN 14870-1:2011 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Coturi executate prin inducție, fitinguri și flanșe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Coturi executate prin inducție;

- SR EN 14870-2:2005 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Coturi executate prin inducție, fitinguri și flanșe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 2: Fitinguri;

- SR EN 14870-3:2006 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Coturi executate prin inducție, fitinguri și flanșe pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 3: Flanșe;

- SR EN ISO 15607:2020 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale;

- SR EN ISO 15609-1:2020 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificația procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric;

- SR EN ISO 15609-2:2020 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificația procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu gaze;

- SR EN ISO 15609-5:2012 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificația procedurii de sudare. Partea 5: Sudare electrică prin presiune;

- SR EN ISO 9692-1:2014 - Sudare și procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG și sudare cu fascicule de energie a oțelurilor;

- SR EN ISO 9692-2:2000 - Sudare și procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oțelurilor;

- SR EN ISO 6520-1:2007 - Sudare și procedee conexe. Clasificare a imperfecțiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire;

- SR EN ISO 6520-2:2014 - Sudare și procedee conexe. Clasificarea imperfecțiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 2: Sudare prin presiune;

- SR EN 12732+A1:2014 - Infrastructura pentru gaze. Sudarea conductelor de oțel. Cerințe funcționale;

- STAS 7335/1-86 - Protecția contra coroziunii. Construcții metalice îngropate. Terminologie;

- STAS 7335/2-88 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Semne convenționale;

- STAS 7335/4-77 - Protecția contra coroziunii. Construcții metalice îngropate. Electrod de referință Cu/CuSO4;

- STAS 7335/5-90 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Îmbinări electroizolante cu niplu;

- SR 7335-6:1998 - Protecția anticorosivă. Construcții metalice îngropate. Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri, căi ferate, ape și la treceri prin cămine;

- STAS 7335/7-87 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Îmbinări electroizolante cu flanșe;

- STAS 7335/8-85 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Prize de potențial;

- STAS 7335/9-88 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. Protecția catodică și legarea la pământ cu anozi reactivi metalici. Prescripții generale;

- STAS 7335/10-77 - Protecția contra coroziunii. Construcții metalice îngropate. Protecția catodică prin drenaj electric. Prescripții;

- SR 7335-11:2001 - Protecție anticorosivă. Construcții metalice îngropate. Prescripții pentru execuția și montarea stațiilor de protecție cu redresor;

- STAS 10702/1-83 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supraterane. Acoperiri protectoare. Condiții tehnice generale;

- STAS 10166/1-77 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supraterane. Pregătirea mecanică a suprafețelor;

- SR EN 12954:2019 - Principii generale ale protecției catodice a structurilor metalice îngropate sau imersate;

- STAS 2484-85 - Bitum pentru protecția conductelor metalice îngropate;

- SR EN 13067:2013 - Personal pentru sudarea materialelor plastice. Examinarea sudorilor în vederea calificării. Îmbinări sudate din materiale termoplastice;

- SR EN 1555-1:2011 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalități;

- SR EN 1555-2:2011 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilenă (PE). Partea 2: Țevi;

- SR EN 1555-3+A1:2013 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilenă (PE). Partea 3: Fitinguri;

- SR EN 1555-4:2011 - Sisteme de canalizare de materiale plastice, pentru distribuirea combustibililor gazoși. Polietilena (PE). Partea 4: Robinete;

- SR EN ISO 1167-1:2006 - Țevi, fitinguri și ansambluri de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenței la presiune internă. Partea 1: Metodă generală;

- SR EN 13100-1:2017 - Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale termoplastice. Partea 1: Examinare vizuală;

- SR EN 13100-2:2020 - Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 2: Examinare radiografică cu radiații X;

- SR EN 13100-3:2005 - Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 3: Examinare cu ultrasunete;

- SR EN 60529:1995 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 2:1995 - Clase de incendii, împreună cu amendamentul SR EN 2: 1995/A1: 2005 - Clasificarea incendiilor;

- SR EN 14291:2005 - Soluții spumante pentru detectarea scurgerilor la instalațiile cu gaz;

- STAS 9312-87 - Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte. Prescripții de proiectare;

- SR EN 17175:2020 - Încălzitoare suspendate cu bandă radiantă și încălzitoare suspendate cu tub radiant continuu multi-arzător, pentru alte utilizări decât cele casnice care utilizează combustibili gazoși. Securitate și eficiență energetică;

- SR 6724-1:1995 - Ventilarea dependințelor din clădirile de locuit. Ventilare naturală. Prescripții de proiectare;

- SR EN 1443:2019 - Coșuri de fum. Cerințe generale

- SR EN 1457-1:2012 - Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcționează în condiții uscate. Condiții și metode de încercare;

- SR EN 1457-2:2012 - Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcționează în condiții umede. Condiții și metode de încercare;

- SR EN 1856-1:2009 - Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 1. Componente ale sistemelor coșurilor de fum;

- SR EN 1856-2:2009 - Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi și elemente de racordare metalice;

- SR EN 1857:2010 - Coșuri de fum. Componente. Canale interioare de beton;

- SR EN 1858+A1:2011 - Coșuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereți simpli sau cu mai mulți pereți;

- SR EN ISO 10380:2013 - Conducte. Țevi și racorduri metalice flexibile ondulate;

- STAS 8832-85 - Compensatoare de dilatare pentru conducte de gaze. Compensatoare U și Z. Dimensiuni;

- STAS 4102-85 - Piese pentru instalații de legare la pământ de protecție;

- SR EN 124-1:2015 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 1: Definiții, clasificare, principii generale de proiectare, cerințe de performanță și metode de încercare;

- SR EN 124-2:2015 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 2: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de fontă;

- SR EN 124-3:2015 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 3: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de oțel sau aliaje de aluminiu;

- SR EN 124-4:2015 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 4: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de beton armat cu oțel;

- SR EN 124-5:2015 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 5: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de materiale compozite;

- SR EN 124-6:2015 - Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 6: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere de polipropilenă (PP), polietilenă (PE) sau policlorură de vinil neplastifiată (PVCU);

- SR EN 1917:2003 - Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție de beton simplu, beton slab armat și beton armat;

- SR EN 13101:2003 - Trepte pentru cămine de vizitare. Cerințe, marcare, încercări și evaluarea conformității;

- STAS 2448-82 - Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare;

- STAS 3932-88 - Brățări pentru țevi de instalații. Dimensiuni;

- SR 8050:1996 - Împâslituri de fibre de sticlă;

- STAS 8804/1-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Condiții tehnice generale de calitate;

- STAS 8804/2-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza scurtă 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni;

- STAS 8804/3-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza lungă 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni;

- STAS 8804/4-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Coturi de reducere. Dimensiuni;

- STAS 8804/5-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Teuri egale. Dimensiuni;

- STAS 8804/6-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Teuri cu ramificație redusă. Dimensiuni;

- STAS 8804/8-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Reducții. Dimensiuni;

- STAS 8804/9-92 - Fitinguri din oțel nealiat și aliat pentru sudare cap la cap. Capace. Dimensiuni;

- SR EN 682:2002 - Garnituri de etanșare de cauciuc. Condiții tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanșare utilizate la etanșarea conductelor de canalizare și a racordurilor prin care se transportă gaze și hidrocarburi fluide;

- SR EN 837-1:1998 - Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări;

- SR EN 837-2:1999 - Manometre. Partea 2: Recomandări pentru alegerea și montarea manometrelor;

- SR EN 837-3:1998 - Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană și manometre cu capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiții tehnice și încercări;

- SR EN 1359:2017 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană;

- SR EN ISO 5167-1:2004 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 1: Principii și condiții generale;

- SR EN ISO 5167-2:2004 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 2: Diafragme;

- SR EN ISO 5167-3:2004 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 3: Ajutaje și ajutaje Venturi;

- SR EN ISO 5167-4:2004 - Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Partea 4: Tuburi Venturi;

- SR EN 12480:2018 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative;

- SR EN 12261:2018 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină;

- SR EN 14236:2019 - Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete;

- SR EN 12186:2015 - Infrastructura pentru gaze. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport și distribuție. Cerințe funcționale;

- SR EN 1776:2016 - Infrastructura pentru gaze. Sisteme de măsurare a gazelor. Cerințe funcționale;

- SR EN 15287-1+A1:2011 - Coșuri de fum. Proiectare, instalare și punere în funcțiune a coșurilor de fum. Partea 1: Coșuri de fum pentru aparate de încălzire neetanșe;

- SR EN 4982-2:2008 Coșuri de fum. Proiectare, instalare și punere în funcțiune a coșurilor de fum. Partea 2: Coșuri de fum pentru aparate etanșe;

- SR EN 14989-1:2007 - Coșuri de fum - condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6;

- SR EN 14989-2:2008 - Coșuri de fum. Condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere și alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanșe;

- SR EN 13063-1+A1:2007 Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramic. Partea 1: Condiții și metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenței la focul din coș;

- SR EN 13063-2+A1:2007 Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramic. Partea 3: Condiții și metode de încercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere;

- SR EN 13063-3:2007 Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiții și metode de încercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere.

- SR EN 1514-1:2003 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserție;

- SR EN 1514-2:2015 Flanșe și îmbinarea lor. Garnituri pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizări cu flanșe de oțel;

- SR EN 1514-3:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 3: Garnituri nemetalice cu înveliș PTFE;

- SR EN 1514-4:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate sau zimțate și garnituri metalo-plastice pentru flanșe de oțel

- SR EN 1514-6:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 6: Garnituri metalice striate acoperite pentru flanșe de oțel;

- SR EN 1514-7:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Garnituri pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 7: Garnituri metalo-plastice acoperite pentru utilizare cu flanșe de oțel;

- Partea 8: Garnituri de etanșare polimerice sub formă de inel O pentru flanșe cu canale;

- SR EN 1515-1:2002 Flanșe și îmbinarea lor. Prezoane și piulițe. Partea 1: Alegerea prezoanelor și piulițelor

- SR EN 1515-2:2002 - Flanșe și îmbinarea lor. Prezoane și piulițe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane și piulițe pentru flanșele de oțel, desemnate prin PN;

- SR EN 1515-3:2006 - Flanșe și îmbinarea lor. Prezoane și piulițe. Partea 3: Clasificarea materialelor pentru prezoane și piulițe pentru flanșele de oțel, desemnate prin Clasă;

- SR EN 1591-1:2014 - Flanșe și îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanșe circulare cu garnitură de etanșare. Partea 1: Metodă de calcul;

- SR EN 10269:2014 Oțeluri și aliaje de nichel pentru organe de asamblare utilizate la temperatură ridicată și/sau scăzută;

- SR ISO 261:2012 - Filete metrice ISO pentru uz general. Plan general;

- SR EN ISO 21809-1:2019 - Industria petrolului și gazelor naturale. Acoperiri exterioare conducte îngropate sau imersate utilizate în sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Acoperiri pe bază de poliolefine (PE trei straturi și PP trei straturi);

- SR EN 1998-1:2004 - Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acțiuni;

- SR EN 1998-4:2007 - Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare și conducte;

- SR EN 1998-5:2004 - Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 5: Fundații, structuri de susținere și aspecte geotehnice;

- SR EN 12501-1:2003 Protecție anticorosivă a metalelor și aliajelor. Risc de coroziune în soluri. Partea 1: Generalități;

- SR EN 12501-2:2003 - Protecție anticorosivă a metalelor și aliajelor. Risc de coroziune în soluri. Partea 2: Materiale feroase slab aliate și nealiate;

- SR EN 13509:2004 - Tehnici de măsurare aplicabile în condițiile protecției catodice;

- SR EN ISO 4063:2011 - Sudare și procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor și numere de referință;

- SR EN 1708-1:2010 - Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oțel. Partea 1: Componente supuse la presiune;

- SR EN ISO 15614-1:2017 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 1: Sudarea cu arc electric și cu gaze a oțelurilor și sudarea cu arc electric a nichelului și aliajelor de nichel.

- SR EN 1011-1:2009 - Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric;

- SR EN 1011-2:2002 - Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 2: Sudarea cu arc electric a oțelurilor feritice;

- SR EN ISO 9606-1:2017 - Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri;

- SR EN ISO 14732:2014 - Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori și a reglorilor pentru sudarea mecanizată și automată a materialelor metalice;

- SR EN ISO 14731:2019 - Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilități;

- SR EN ISO 5817:2015 - Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oțel, nichel, titan și aliajele acestora (cu excepția sudării cu fascicule de energie). Niveluri de calitate pentru imperfecțiuni;

- SR EN ISO 11666:2018 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare;

- SR EN ISO 6947:2020 - Sudare și procedee conexe. Poziții de sudare

- SR EN 1594:2014 - Infrastructura pentru gaze. Conducte de transport pentru presiune maximă de operare mai mare de 16 bar. Cerințe funcționale;

- SR EN 14161+A1:2015 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte

- SR EN ISO 3183:2020 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Țevi de oțel pentru sisteme de transport prin conducte;

- SR EN ISO 6708:2003 - Componente ale rețelei de conducte. Definiția și alegerea DN (diametru nominal);

- SR EN 10220:2003 - Țevi de oțel sudate și fără sudură. Dimensiuni și mase liniare;

- SR EN 10217-3:2019 - Țevi din oțel, sudate, utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 3: Țevi din oțel aliat cu granulație fină, sudate electric prin presiune în linie și sudate cu arc electric sub strat de flux, cu caracteristici specificate la temperatură scăzută și la temperatură ridicată

- SR EN 10217-4:2019 - Țevi din oțel, sudate, utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 4: Țevi din oțel nealiat, sudate electric prin presiune în linie, cu caracteristici specificate la temperatură scăzută;

- SR EN 10217-6:2019 - Țevi din oțel, sudate, utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 6: Țevi din oțel nealiat, sudate cu arc electric sub strat de flux, cu caracteristici specificate la temperatură scăzută;

- SR EN 10028-1:2017 - Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Cerințe generale

- SR EN 10028-3:2017 - Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oțeluri sudabile cu granulație fină, normalizate;

- SR EN 10028-5:2017 - Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oțeluri sudabile cu granulație fină laminate termomecanic;

- SR EN 10028-6:2017 - Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oțeluri sudabile cu granulație fină, călite și revenite

- SR EN 10253-1:2002 - Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 1: Oțel carbon forjabil pentru utilizări generale și fără condiții de inspecție specifică;

- SR EN 10253-2:2008 - Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oțeluri nealiate și oțeluri aliate feritice cu condiții de inspecții specifică;

- SR EN 19:2003 - Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal;

- SR EN 334:2019 - Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 10 MPa (100 bar);

- SR EN 593:2018 - Robinetărie industrială. Robinete metalice cu clapă fluture, pentru utilizare generală;

- SR EN 1171:2016 - Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă;

- SR EN 1349:2010 - Robinete de reglare pentru procese industriale;

- SR EN 1983:2014 - Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de oțel;

- SR EN 1984:2010 - Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de oțel;

- SR EN ISO 4126-1:2013 Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranță

- SR EN ISO 4126-3:2006 - Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de siguranță și dispozitive de siguranță cu membrană de rupere în combinație

- SR EN ISO 4126-4:2013 - Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranță pilotate;

- SR EN ISO 4126-5:2013 - Dispozitive de securitate pentru protecție împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranță pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS);

- SR EN 10213+A1:2016 - Piese turnate din oțel utilizate sub presiune;

- SR EN ISO 10497:2010 - Încercări ale aparatelor de robinetărie. Caracteristici ale încercării la foc;

- SR EN 12266-1:2012 - Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare și criterii de acceptare. Cerințe obligatorii;

- SR EN 12516-1:2015 - Robinetărie industrială. Rezistența mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 1: Metoda tabulară pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oțel;

- SR EN 12516-2:2015 - Robinetărie industrială. Rezistența mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 2: Metoda de calcul pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oțel;

- SR EN 12516-3:2003 - Robinetărie industrială. Rezistența mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală;

- SR EN 12516-4+A1:2019 - Robinetărie industrială. Rezistență mecanică a carcaselor. Partea 4: Metodă de calcul a carcaselor robinetelor din materiale metalice altele decât oțelul;

- SR EN 13397:2002 - Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrane;

- SR EN 13709:2010 - Robinetărie industrială. Robinete de închidere și reținere cu ventil de oțel;

- SR EN 16767:2016 - Robinetărie industrială. Robinete de reținere de oțel și de fontă;

- SR EN 14382:2019 - Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare de până la 10 MPa (100 bar);

- SR ISO 14617-8:2008 - Simboluri grafice pentru diagrame. Partea 8: Robinete și clapete de reglaj;

- SR EN ISO 898-1:2013 - Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oțel carbon și oțel aliat. Partea 1: Șuruburi parțial și complet filetate și prezoane de clase de calitate specificate. Filete cu pas grosolan și filete cu pas fin;

- SR EN 10222-1:2017 - Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Cerințe generale pentru piesele obținute prin forjare liberă

- SR EN 10222-4:2017 Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oțeluri sudabile cu granulație fină cu limită de curgere ridicată;

- SR EN 10273:2016 - Bare din oțel sudabil laminate la cald pentru echipamente sub presiune, cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate;

- SR EN 12560-1:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserție;

- SR EN 12560-2:2014 - Flanșe și îmbinarea lor. Garnituri pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizare cu flanșe de oțel;

- SR EN 12560-3:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 3: Garnituri nemetalice cu înveliș PTFE;

- SR EN 12560-4:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate sau zimțate și garnituri metalo-plastice pentru utilizare cu flanșe de oțel;

- SR EN 12560-5:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 5: Garnituri inelare metalice pentru utilizare cu flanșe;

- SR EN 12560-6:2004 - Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 6: Garnituri metalice striate pentru utilizare cu flanșe de oțel;

- SR EN 12560-8:2005 - Flanșe și îmbinarea lor. Garnituri pentru flanșe desemnate prin PN;

- SR EN 13090:2002 - Materiale de reetanșare a îmbinărilor filetate pentru țevi de gaz în construcții;

- SR EN 1990:2004 - Eurocod: Bazele proiectării structurilor;

- SR EN 1990:2004/A1:2006 - Eurocod: Bazele proiectării structurilor;

- SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 - Eurocod: Bazele proiectării structurilor;

- SR EN 1991-1-1:2004 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri;

- SR EN 1991-1-4:2006 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acțiuni generale - Acțiuni ale vântului;

- SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acțiuni generale - Acțiuni ale vântului. Anexa națională;

- SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acțiuni generale - Acțiuni ale vântului;

- SR EN 1991-1-5:2004 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acțiuni generale - Acțiuni termice;

- SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acțiuni generale - Acțiuni termice. Anexă națională;

- SR EN 1991-1-5:2004/AC:2009 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acțiuni generale - Acțiuni termice;

- SR EN 1994-1-1:2004 - Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oțel și beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri;

- SR EN ISO 12213-1:2010 - Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 1: Introducere și linii directoare;

- SR EN ISO 12213-2:2010 - Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 2: Calcul pe baza analizei compoziției molare;

- SR EN ISO 12213-3:2010 - Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 3: Calcul pe baza proprietăților fizice;

- SR EN ISO 20765-1:2019 - Gaz natural. Calculul proprietăților termodinamice. Partea 1: Proprietățile fazei gazoase pentru aplicații în transport și distribuție;

- SR EN ISO 3452-1:2013 - Examinări nedistructive. Examinare cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale

- SR EN ISO 17636-1:2013 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică. Partea 1: Tehnici care utilizează radiații X sau gama cu film;

- SR EN 1792:2003 - Sudare. Lista multilingvă a termenilor din domeniul sudării și al procedeelor conexe;

- SR EN ISO 3690:2019 - Sudare și procedee conexe. Determinarea conținutului de hidrogen din metalul depus la sudarea cu arc electric;

- SR EN ISO 3834-1:2006 - Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Criterii pentru selectarea nivelului adecvat al cerințelor de calitate;

- SR EN ISO 3834-2:2006 - Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Cerințe de calitate complete;

- SR EN 12074:2001 - Materiale pentru sudare. Cerințe referitoare la calitate pentru fabricația, furnizarea și distribuția materialelor consumabile pentru sudare și procedee conexe;

- SR EN ISO 13916:2018 - Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii între treceri și a temperaturii de menținere a preîncălzirii

- SR EN 13479:2017 - Materiale consumabile pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos și fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

- SR CEN ISO/TR 15608:2014 - Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor metalice

- SR EN ISO 15610:2004 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe materiale consumabile încercate;

- SR EN ISO 15611:2004 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin referire la experiența anterioară în sudare;

- SR EN ISO 15612:2018 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard;

- SR EN ISO 15613:2004 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricație;

- SR EN ISO 17637:2017 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire;

- SR EN ISO 17638:2017 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice;

- SR EN ISO 17640:2019 - Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare;

- SR EN ISO 23277:2015 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare;

- SR EN ISO 23278:2015 - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a sudurilor. Niveluri de acceptare;

- SR EN 437:2019 - Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate;

- SR EN 1177:2008 - Acoperiri amortizoare de șocuri, pentru suprafețele spațiilor de joacă. Determinarea înălțimii critice de cădere;

- SR EN 10204:2005 - Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție;- negăsit

- SR EN 12327:2012 - Infrastructuri de gaze. Încercări de presiune, proceduri de dare în exploatare și scoatere din exploatare a rețelelor. Cerințe funcționale;

- SR EN ISO 20485:2018 - Examinări nedistructive. Încercarea de etanșeitate. Metoda cu gaz trasor;

- SR EN 13445-3:2014 - Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare;

- SR EN 13445-4:2014 - Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuție;

- SR EN 13445-5:2014 - Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecție și examinare;

- STAS 6800-91 - Grund pentru protecția conductelor metalice;

- STAS 6801-63 - Grund și bitum pentru protecția conductelor metalice îngropate. Determinarea adezivității;

- SR EN ISO 8501 – 1:2007 - Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare. Evaluarea vizuală a gradului de curățare a unei suprafețe. Partea 1: Grade de ruginire și grade de pregătire a suporturilor de oțel neacoperite și a suporturilor de oțel după îndepărtarea acoperirilor anterioare;

- SR EN ISO 8501 – 2:2002 - Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare. Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței. Partea 2: Grade de pregătire a suporturilor de oțel acoperite anterior, după îndepărtarea locală a acoperirilor;

- SR EN ISO 8501 – 3:2007 - Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare. Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței. Partea 3: Grade de pregătire a sudurilor, marginilor și altor suprafețe cu imperfecțiuni;

- 187. SR EN ISO 8503-1:2012 - Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare. Caracteristicile rugozității suprafețelor de oțel decapate. Partea 1: Precizări și definiții referitoare la plăcile de comparare ISO pentru profilul suprafeței în vederea evaluării suprafețelor decapate abraziv;

- SR EN ISO 8504-1:2020- Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare. Metode de pregătire a suprafeței. Partea 1: Principii generale

- STAS 10128-86 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor supraterane din oțel. Clasificarea mediilor agresive;

- SR EN 10288:2003 - Țevi și racorduri de oțel pentru conducte subterane și imersate. Acoperiri exterioare de polietilenă extrudată aplicate în două straturi;

- SR EN 10289:2002 - Țevi și fitinguri de oțel pentru conducte marine și terestre. Acoperiri exterioare cu lichide epoxidice și epoxidice modificate;

- SR EN 10290:2003 - Țevi și racorduri de oțel pentru conducte subterane și imersate. Acoperiri exterioare cu poliuretan sau poliuretan modificat aplicate în stare lichidă;

- SR EN 12068:2002 - Protecție catodică. Acoperiri organice exterioare pentru protecția împotriva coroziunii conductelor de oțel îngropate sau imersate în conjuncție cu protecția catodică. Benzi și materiale contractibile;

- SR EN 12499:2004/AC:2006 - Protecție catodică interioară a structurilor metalice;

- SR EN ISO 12944:2018 - Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii;

- SR EN 13636:2005 - Protecția catodică a rezervoarelor metalice îngropate și conductelor asociate;

- SR EN ISO 15257:2017 - Protecție catodică. Niveluri de competență a persoanelor în protecția catodică. Bazele pentru schema de certificare

- SR EN 1090-1+A1:2012 - Execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerințe pentru evaluarea;

- SR EN ISO 80079-36:2016 - Atmosfere explozive. Partea 36: Echipamente neelectrice pentru atmosfere explozive. Metodă și cerințe de bază;

- SR EN 16348:2013 - Infrastructura pentru gaze. Sistem de Management al Siguranței (SMS) pentru infrastructura de transport gaze naturale și Sistem de Management al Integrității Conductelor (PIMS) pentru conductele de transport gaze naturale. Cerințe funcționale;

- SR EN ISO 16708:2006 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Metode de stare limită bazate pe fiabilitate;

- SR EN ISO 17776:2017 - Industriile petrolului și gazelor naturale. Instalații marine de producție. Managementul pericolelor de accidente majore la proiectarea instalațiilor noi;

- SR CEI 60050-195:2006 - Vocabular Electrotehnic Internațional. Partea 195: Legare la pământ și protecție împotriva șocurilor electrice;

- SR 825:1998  Industria petrolului și gazelor naturale. Fitinguri - Coturi, teuri și cruci PN 140...PN 1050;

- SR 827:1997 - Industria petrolului și gazelor naturale. Fitinguri - Coturi și teuri la 45 grade cu flanșe;

- SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

- SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe;

- SR EN ISO 9004:2018 - Managementul calității. Calitatea unei organizații. Îndrumări pentru obținerea unui succes durabil;

- SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;

- SR EN ISO 19011:2018 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management.

- SR EN 12405 - Contoare de gaz. Dispozitive electronice de conversie a volumului de gaz;

- SR 3317:2015 - Gaz natural. Condiții tehnice de calitate;

- SR ISO 13686:2013 - Gaz natural. Definirea calității;

- SR EN ISO 6976:2017 - Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densității, densității relative și indicelui Wobbe din compoziție;

- SR EN ISO 6974-1:2012 - Gaz natural. Determinarea compoziției și incertitudinii asociate prin gazcromatografie. Partea 1: Linii directoare generale și calculul compoziției

- SR EN 60079-10:2015 - Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase.

- SR EN ISO 6974-2:2012 Gaz natural. Determinarea compoziției și incertitudinii asociate prin gazcromatografie. Partea 2: Calculul incertitudinii;

- SR EN ISO 6974-3:2019 - Gaz natural. Determinarea compoziției și incertitudinii asociate prin gazcromatografie. Partea 3: Fidelitate și eroare de justețe;

- SR EN ISO 6974-4:2002 - Gaze naturale. Determinarea compoziției cu o incertitudine definită prin cromatografie în faza gazoasă. Partea 4: Determinarea azotului, dioxidului de carbon și hidrocarburilor C1 până la C5 și C 6+ pentru o aplicație de laborator și sistem de măsurare direct utilizând două coloane;

- SR EN ISO 6974-5:2014 - Gaz natural. Determinarea compoziției și incertitudinii asociate prin gazcromatografie. Partea 5: Metoda izotermă pentru determinarea azotului, dioxidului de carbon și hidrocarburilor de la C1 până la C5 și C6+;

- SR EN ISO 6974-6:2005 - Gaze naturale. Determinarea compoziției cu o incertitudine definită prin cromatografie în faza gazoasă. Partea 6: Determinarea hidrogenului, heliului, oxigenului, azotului, dioxidului de carbon și hidrocarburilor C1 până la C8 utilizând coloane capilare;

- SR ISO 13443:2005 - Gaz natural. Condiții de referință standard.

- SR 13251:2016 - Vocabular internațional de termeni fundamentali și generali în metrologie.

Anexa nr. 3

La Codul Tehnic

Etapele necesare înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale

| Nr. crt. | Etape |
| --- | --- |
|  | obținerea de către o persoană sau unitate administrativ teritorială, interesată, a avizului tehnic de principiu de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al sistemului de transport/de distribuție al/a gazelor naturale |
|  | realizarea de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează sistemul de distribuție a gazelor naturale, a studiului de fezabilitate, conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate și solicitarea avizului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013 |
|  | dacă este cazul, parcurgerea etapelor privind finanțarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice sau a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; devizul de lucrări și memoriul tehnic prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 114/2018 se extrag din studiul de fezabilitate |
|  | concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini |
|  | obținerea de către concesionar a avizului tehnic de racordare de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al sistemului de transport/de distribuție al/a gazelor naturale |
|  | realizarea documentației tehnice/proiectului tehnic, necesare executării sistemului de distribuție a gazelor naturale, de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează sistemul de distribuție a gazelor naturale |
|  | obținerea de către concesionar de la ANRE a autorizației de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale |
|  | obținerea de către concesionar de la unitatea administrativ teritorială a autorizației de construire pentru înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 |
|  | dacă este cazul, parcurgerea etapelor privind finanțarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în OUG nr. 114/2018; autorizația de construire prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 114/2018 este cea precizată la pct. 8 |
|  | executarea sistemului de distribuție a gazelor naturale de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectat sistemul de distribuție a gazelor naturale |
|  | obținerea de către concesionar de la ANRE a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale |
|  | punerea în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale |

Anexa nr. 4

La Codul Tehnic

Etapele necesare extinderii sistemului de distribuție a gazelor naturale

| Nr. crt | Etape |
| --- | --- |
|  | obținerea de către concedent/concesionar/unitatea administrativ teritorială de la ANRE a avizului prealabil pentru extinderea zonei concesionate |
|  | încheierea între concedent și operatorul de distribuție a gazelor naturale a actului adițional la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, pentru includerea celorlalte sate/localități pentru care s-a obținut avizul prealabil, prevăzut la pct. 1 |
|  | realizarea documentației tehnice/proiectului tehnic, necesare executării sistemului de distribuție a gazelor naturale, de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează extinderea sistemului e distribuție a gazelor naturale |
|  | obținerea de către OD de la UAT a autorizației de construire necesară extinderii sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 |
|  | executarea extinderii sistemului de distribuție a gazelor naturale de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectată extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale |
|  | solicitarea de către operatorul de distribuție a gazelor naturale de la ANRE a modificării licenței de operare, în sensul includerii celorlalte sate/localități pentru care s-a obținut avizul prealabil, prevăzut la pct. 1 |
|  | punerea în funcțiune a extinderii sistemului de distribuție a gazelor naturale |

Anexa nr. 5

La Codul Tehnic

Etapele necesare înființării unui sistem de distribuție închis

| Nr. crt. | Etape |
| --- | --- |
|  | Obținerea avizului tehnic de racordare, de către persoana juridică interesată, de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al sistemului de transport/de distribuție al/a gazelor naturale, sau Prezentarea copiei acordului de acces/avizului tehnic de racordare, aferent alimentării cu gaze naturale a parcului industrial/platformei industriale existente, de la caz la caz |
|  | Proiectarea de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune, a noilor obiective aferente sistemului de distribuție închis și/sau Realizarea raportului de expertiză tehnică de către un expert tehnic atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, tip EGd sau EGt, în funcție de regimul de presiune din SDI, care certifică faptul că instalația de utilizare industrială de gaze naturale, existentă, respectă prevederile aferente zonelor de protecție și de siguranță pentru un sistem de distribuție prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018, și permite funcționarea acesteia ca un sistem de distribuție a gazelor naturale. |
|  | Obținerea de către solicitant, de la ANRE, a autorizației de înființare pentru sistemul de distribuție închis |
|  | Execuția de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune, a sistemului de distribuție închis. |
|  | Obținerea de către solicitant, de la ANRE, a licenței de operare a sistemului de distribuție închis. |
|  | Punerea în funcțiune a sistemului de distribuție închis. |

Anexa nr. 6

La Codul Tehnic

Etapele necesare înființării unei magistrale directe

| Nr. crt. | Etape |
| --- | --- |
|  | obținerea de către operatorul de distribuție a gazelor naturale de la ANRE a avizului de principiu pentru consumatorul izolat tip A sau B |
|  | dacă este cazul, obținerea de către operatorul de distribuție a gazelor naturale de la operatorul conductelor de alimentare din amonte sau al sistemului de transport/de distribuție al/a gazelor naturale a avizului tehnic de racordare |
|  | realizarea documentației tehnice/proiectului tehnic, necesare înființării unei magistrale directe, de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație PDSB sau PT, în funcție de regimul de presiune la care se proiectează magistrala directă |
|  | obținerea de către operatorul de distribuție a gazelor naturale de la ANRE a autorizației de înființare a magistralei directe |
|  | obținerea de către operatorul de distribuție a gazelor naturale de la unitatea administrativ teritorială a autorizației de construire necesară înființării magistralei directe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 |
|  | executarea magistralei directe de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectată magistrala directă |
|  | executarea magistralei directe de către un operator economic autorizat ANRE, tip autorizație EDSB sau ET, în funcție de regimul de presiune la care este proiectată magistrala directă |
|  | punerea în funcțiune a magistralei directe |

se utilizează numai ultima ediţie în vigoare a fiecărui act/document legislativ/normativ.