Anexă la referat

SINTEZA OBSERVAŢIILOR

la documentul de discuţie privind proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 - faza II consultare publică

Data finalizării procesului de consultare publică:…………………..

| Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 228/2018 | Proiectul de ordin supus consultării publice – faza a II-a | Observații și propuneri primite | Argumentare ANRE | Forma finală a proiectului de ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Observație generală: sintagma regim de funcționare insularizat se înlocuiește cu sintagma regim de funcţionare insularizată şi se corectează în text |  |
| Art.4 Modulele generatoare/generatoarele sincrone aparținând prosumatorului trebuie să îndeplinească următoarele condiții în ceea ce privește stabilitatea de frecvență: (…) (c) Valoarea prevăzută la lit. b) se precizează de ORR în ATR. | 3. Art.4 lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) Valoarea vitezei de variație a frecvenței și intervalul de timp în care modulul generator/generatorul sincron are capabilitatea de a rămâne conectat la rețea se alege dintre valorile prevăzute la lit. b), inclusiv pe baza informațiilor solicitate de către ORR producătorului/reprezentantului furnizorului echipamentului și se precizează în ATR. ORR transmite lunar OTS setul de valori privind viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp corespunzător aferent fiecărui tip nou de modul generator(invertor)/generator sincron aparținând prosumatorilor racordați la rețelele electrice de distribuție. ” | SDEE MUNTENIA NORD, SDEE TRANSILVANIA SUD Art. 4 lit. c) valoarea vitezei de variaţie la care modulul generator trebuie să rămână conectat la reţea se precizează anual de către OTS, pe baza calculelor de sistem. Ar trebui ca OTS sa precizeze valoarea vitezei de variaţie a frecvenţei dispuse la nivel de SEN, pentru a fi inclusă în ATR, de la un anumit moment încolo. | Nu se acceptă Art. 13 din Regulamentul UE nr. 631/2016 specifică: (1)Unitățile generatoare de tip A îndeplinesc următoarele cerințe în ceea ce privește stabilitatea de frecvență: (…) (b) În ceea ce privește capacitatea de a suporta viteze de variație a frecvenței, o unitate generatoare trebuie să rămână conectată la rețea și să funcționeze la o viteză de variație a frecvenței având o valoare maximă prevăzută de către OTS relevant, cu excepția cazului în care declanșarea s-a datorat acționării protecției la viteza de variație a frecvenței determinată de dispariția tensiunii rețelei. Operatorul de rețea relevant, în cooperare cu OTS relevant, stabilește reglajul protecției la viteza de variație a frecvenței determinată de dispariția tensiunii rețelei. În cadrul paragrafelor prevăzute la art. 4 din Norma tehnică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 228/2018 se specifică: (a) Modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să rămână conectate la rețea și să funcționeze în domeniile de frecvență și perioadele de timp prevăzute în tabelul 1P; (b) Modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să rămână conectate la rețea și să funcționeze la viteze de variație a frecvenței de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1000 ms și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2000 ms, în funcție de tipul de tehnologie și de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protecțiilor din punctul de racordare trebuie să permită funcționarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de variație a frecvenței; În conformitate cu prevederileRegulamentului UE nr. 631/2016 și IGD (Implementation Guide Documents) dedicat vitezei de variație a frecvenței, elaborat de ENTSO-E în anul 2018, a fost stabilită viteza maximă de variație a frecvenței și anume: de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1000 ms și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2000 ms; aceste valori sunt prevăzute în Ordinul ANRE nr. 228/2018. ORR trebuie să verifice capabilitatea tehnică a modulelor generatoare(invertoare)/ generatoarelor sincrone de a suporta viteza de variație a frecvenței. Cunoscând datele indicate de fabricantul unităților generatoare, din setul de 3 valori precizat anterior ORR va putea indica setul potrivit. Modulele generatoare (invertoarele), respectiv generatoarele sincrone realizate de fabricanți, în funcție de tehnologia utilizată, respectă o singură valoare a vitezei de variație a frecvenței dintre cele menționate. Acest set de valori stabilit de ORR va fi precizat în ATR. | 3. Art.4 lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) Valoarea vitezei de variație a frecvenței și intervalul de timp în care modulul generator/generatorul sincron are capabilitatea de a rămâne conectat la rețea se alege dintre valorile prevăzute la lit. b), inclusiv pe baza informațiilor solicitate de către ORR producătorului/reprezentantului furnizorului echipamentului și se precizează în ATR. ORR transmite lunar OTS setul de valori privind viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp corespunzător aferent fiecărui tip nou de modul generator(invertor)/generator sincron aparținând prosumatorilor racordați la rețelele electrice de distribuție. ” |
|  | 3. Art.4 lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) Valoarea vitezei de variație a frecvenței și intervalul de timp în care modulul generator/generatorul sincron are capabilitatea de a rămâne conectat la rețea se alege dintre valorile prevăzute la lit. b), inclusiv pe baza informațiilor solicitate de către ORR producătorului/reprezentantului furnizorului echipamentului și se precizează în ATR. ORR transmite lunar OTS setul de valori privind viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp corespunzător aferent fiecărui tip nou de modul generator(invertor)/generator sincron aparținând prosumatorilor racordați la rețelele electrice de distribuție. ” | DISTRIBUȚIE OLTENIA ,,c) Valoarea vitezei de variație a frecvenței și intervalul de timp în care modulul generator/generatorul sincron are capabilitatea de a rămâne conectat la rețea se alege dintre valorile prevăzute la lit. b), inclusiv pe baza informațiilor solicitate de către ORR producătorului/reprezentantului furnizorului echipamentului și se precizează în ATR, cu mentionarea expresa a valorilor ce trebuiesc respectate: Domeniul de frecvențe; Durata de funcționare. 47,5 Hz - 48,5 Hz; Minimum 30 de minute. 48,5 Hz - 49 Hz; Minimum 30 de minute. 49 Hz - 51 Hz; Nelimitat. 51,0 Hz - 51,5 Hz; 30 de minute. ORR transmite lunar OTS setul de valori privind viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp corespunzător aferent fiecărui tip nou de modul generator(invertor)/generator sincron aparținând prosumatorilor racordați la rețelele electrice de distribuție.” Valorile concrete prevazute de standard/norma tehnica trebuie mentionate in ATR, astfel incat, la efectuarea probelor, invertoarele sa se incadreze in valorile standardului de performanta. | Nu se acceptă Litera c) nu se referă la valorile din tabelul 1P, menționat în cadrul literei a), se referă la valorile vitezei de variație a frecvenței precizate în cadrul lit. b), și anume de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1000 ms și de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2000 ms. Valorile din tabelul 1P nu trebuie să fie specificate în ATR, ele fiind precizate în Ordinul 228/2018 (identice cu cele din Ordinul ANRE nr. 208/2018). Pentru module generatoare de categoria A nu este necesar să se facă probe pentru verificarea tehnică, Ordinul ANRE nr. 51/2019 specifică faptul că este necesar certificatul de echipament ( testele realizate în fabrică) care confirmă respectarea valorilor respective. Valoarea care nu este cunoscută pentru unitatea generatoare este valoarea vitezei de variație a frecvenței și intervalul de timp pe care modulul generator (invertorul)/generatorul sincron poate să o suporte, astfel încât să rămână conectat la rețeaua electrică de distribuție. Această valoare este determinată prin consultarea caracteristicilor tehnice ale modulului generator (invertor) și precizată în ATR astfel încât această capabilitate tehnică să poată fi luată în considerare atât pentru prosumator cât și pentru SEN. | 3. La articolul4, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) Valoarea vitezei de variație a frecvenței și intervalul de timp în care modulul generator/generatorul sincron are capabilitatea de a rămâne conectat la rețea se alege dintre valorile prevăzute la lit. b), inclusiv pe baza informațiilor solicitate de către ORR producătorului/reprezentantului furnizorului echipamentului și se precizează în ATR. ORR transmite lunar OTS setul de valori privind viteza de variație a frecvenței și intervalul de timp corespunzător aferent fiecărui tip nou de modul generator(invertor)/generator sincron aparținând prosumatorilor racordați la rețelele electrice de distribuție. ” |
| Art. 12 Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz). | 4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: ,, Art. 12. (1) Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, prosumatorul trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz), cu luarea în considerare a condițiilor de funcționare a rețelei electrice din amonte de punctul de delimitare, inclusiv perturbațiile existente în rețeaua electrică de distribuție. (2)În cazul în care prosumatorul are prevăzut un contor inteligent în punctul de delimitare, monitorizarea calităţii energiei electrice se poate efectua și utilizând funcţiile încorporate în contor. ” | DISTRIBUȚIE OLTENIA (2) În cazul în care prosumatorul are prevăzut un contor inteligent în punctul de delimitare, ce are toate functiile necesare monitorizarii calităţii energiei electrice (în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene și standardul de performanță pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, după caz) se poate efectua și utilizând funcţiile încorporate în contor” Facem aceasta motivare deoarece nu cunoastem aceste contoare ce au aceste functii de analizor. | Nu se acceptă Se completează pentru a se armoniza cu Ordinul ANRE nr. 11/2016 Ordinul ANRE nr. 11/2016 pentru aprobarea standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei elecrice, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 36 alin. (1) "(1)Pentru urmărirea continuităţii şi calităţii energiei electrice, OD realizează monitorizarea acesteia cu ajutorul unor analizoare de calitate. Analizoarele de calitate trebuie să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analizarea următoarelor mărimi referitoare la tensiune: întreruperile tranzitorii, întreruperile scurte şi lungi, frecvenţa, valoarea efectivă a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare de frecvenţă industrială între faze şi pământ sau între faze - voltage swells -, fenomenul de flicker, variaţiile rapide şi lente de tensiune, armonicile, interarmonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie să permită înregistrarea şi măsurarea curenţilor (unda fundamentală şi armonicile). Conform Ordinului ANRE nr. 177/2018 privind aprobarea Condițiilor-Cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, în cadrul ANEXEI nr. 2 la condițiile cadru la rubrica I Funcționalități obligatorii , se prevede la pct. 11 – Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatare acestora – sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită înregistrarea informațiilor cu privire la întreruperile neplanificate, la căderile de tensiune, la durata acestora și să permită înregistrarea de date cu privire la durata depășirii limitelor de tensiune de putere acceptate (înregistarea orei la care a avut loc depășirea și a orei la care s-a revenit la ora acceptată) (...) Totodată, ordinul ANRE nr. 11/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 36 alin. (6): (6)La JT, acolo unde este posibil, înregistrarea întreruperilor se face cu sisteme de contorizare inteligentă a energiei electrice care, prin funcţionalităţile obligatorii, au posibilitatea monitorizării şi a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice. Din varianta propusă de DEO rezultă că doar în situația în care contorul inteligent are toate functiile necesare monitorizarii calităţii energiei electrice, este acceptată utilizarea contorului inteligent în scopul monitorizării calității energiei electrice, solicitare care este în contradicție cu prevederile ordinului ANRE nr. 177/2018 și ale ordinului ANRE nr. 11/2016. | (2) În cazul în care prosumatorul are prevăzut un contor inteligent în punctul de delimitare, monitorizarea continuității și a calităţii energiei electrice se poate efectua și utilizând funcţiile încorporate în contor.” |
| Art. 14. Soluţia de racordare a prosumatorului cu injecție de putere activă în rețea, cu puteri instalate mai mici de 1 MW, nu trebuie să permită funcţionarea acestora în regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să întrerupă injecţia puterii active în reţea a prosumatorilor la apariţia unui asemenea regim; în acest caz, prosumatorul poate utiliza puterea produsă doar pentru consumul propriu. | 5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) În instalaţia de utilizare a prosumatorului, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să fie echipate cu: - întrerupătoare/echipamente de comutație astfel încât intre unitatea generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de comutație, exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare, conform fig.1 din Anexa nr. 1; - relee/funcţii de protecţie care să declanşeze întreruptorul de interfață în cazul: - apariţiei unui regim insularizat; - depăşirii valorilor, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei convenite cu operatorul de rețea; - depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit). c) (i) În instalația de racordare la joasă tensiune, se prevăd următoarele funcții de protecție, montate în punctul de delimitare sau în proximitatea acestuia, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 1: - protecție maximală de curent de suprasarcină; - protecție maximală de curent de scurtcircuit; - protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST), asigurată prin dispozitiv separat sau încorporat în întreruptorul principal. ii) În instalația de racordare la medie tensiune, se prevăd funcțiile de protecție prevăzute în art. 74 din Norma Tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice, NTE 011/12/00, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 1. | DISTRIBUȚIE OLTENIA (1) În instalaţia de utilizare a prosumatorului, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să fie echipate cu: - întrerupătoare/echipamente de comutație astfel încât intre unitatea generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de comutație,exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare, conform fig.1 din Anexa nr. 1. Intrerupatorul va avea implementata functia de DPST, functie vitala, deoarece instalatia utilizatorului are priza de pamant sub 4 ohmi, priza ce eficientizeaza functionarea DPST-ului. - relee/funcţii de protecţie care să declanşeze întreruptorul de interfață în cazul: - apariţiei unui regim insularizat; - depăşirii valorilor, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei convenite cu operatorul de rețea; - depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit). c)) (i) În instalația de racordare la joasă tensiune, se prevăd următoarele funcții de protecție, montate în punctul de delimitare sau în proximitatea acestuia, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 1: - protecție maximală de curent de suprasarcină; - protecție maximală de curent de scurtcircuit. Avand in vedere ca instalatia utilizatorului are priza de pamant sub 4 ohmi, priza ce eficientizeaza functionarea DPST-ului si din motive de optimizare a procesului de racordare a prosumatorilor consideram ca se impune ca protectia DPST, sa fie prevazuta in instalatia de utilizare. | Nu se acceptă Prevederea este deja menționată la lit c pct (i) - În instalația de racordare la joasă tensiune, se prevăd următoarele funcții de protecție, montate în punctul de delimitare sau în proximitatea acestuia, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 1: (…) - protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST), asigurată prin dispozitiv separat sau încorporat în întreruptorul principal. Din analiza specificațiilor tehnice ale operatorilor de distribuție pentru BMPM/BMPT se constată, în majoritatea documentațiilor, obligativitatea includerii protecţiei la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST). Prin montarea acestora în BMPM/BMPT se asigură protecția atât a a instalației de producere a energiei electrice cât și a circuitelor de consum cu echipamentele aferente. Rezistenţa prizei de pământ pentru BMPT este în general sub 4 , corespunyătoare pentru DPST. | 6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) În instalaţia de utilizare a prosumatorului, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să fie echipate cu: - întrerupătoare/echipamente de comutație astfel încât intre unitatea generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de comutație, exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare, conform fig.1 din Anexa nr. 1; - relee/funcţii de protecţie care să declanşeze întreruptorul de interfață în cazul: i)apariţiei unui regim de funcţionare insularizată; ii)depăşirii valorilor, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei convenite cu operatorul de rețea; iii)depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit). c) (i) În instalația de racordare la joasă tensiune, se prevăd următoarele funcții de protecție, montate în punctul de delimitare sau în proximitatea acestuia, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 2: - protecție maximală de curent de suprasarcină; - protecție maximală de curent de scurtcircuit; - protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST), asigurată prin dispozitiv separat sau încorporat în întreruptorul principal. ii) În instalația de racordare la medie tensiune, se prevăd funcțiile de protecție prevăzute în art. 74 din Norma Tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice, NTE 011/12/00, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 1. |
|  | 5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: ,, Art. 14. (1) În instalaţia de utilizare a prosumatorului, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să fie echipate cu: a) întrerupătoare/echipamente de comutație astfel încât intre unitatea generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de comutație, exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare, conform fig.1 din Anexa nr. 1; b) relee/funcţii de protecţie care să declanşeze întreruptorul de interfață în cazul:i) apariţiei unui regim insularizat; ii)depăşirii valorilor, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei convenite cu operatorul de rețea; iii)depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit). c) (i) În instalația de racordare la joasă tensiune, se prevăd următoarele funcții de protecție, montate în punctul de delimitare sau în proximitatea acestuia, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 1: - protecție maximală de curent de suprasarcină; - protecție maximală de curent de scurtcircuit; - protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST), asigurată prin dispozitiv separat sau încorporat în întreruptorul principal. ii) În instalația de racordare la medie tensiune, se prevăd funcțiile de protecție prevăzute în art. 74 din Norma Tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice, NTE 011/12/00, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din Anexa nr. 1. (2) a) În situația în care instalația de producere a energiei electrice din instalația de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ aferente instalației de producere a energiei electrice se echipează cu releele/funcțiile de protecție prevăzute la alin. (1) lit. b), externe instalației de producere a energiei electrice și care declanșează întreruptorul de interfață. b) ORR și utilizatorul convin referitor la activarea suplimentară a funcţiilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) existente în modulul generator(invertor)/ generatorul sincron, luând în considerare prevederile alin. (4) lit. b). c) Reglajele, respectiv valorile de acționare și temporizările funcțiilor de protecție din modulul generator (invertor)/generatorul sincron prevăzute la lit. b) trebuie să fie coordonate cu reglajele releelor/funcțiilor de protecție din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, care respectă valorile prevăzute în tabelul 2P. d) i) Protecţiile de interfaţă trebuie amplasate cât mai aproape posibil de punctul de racordare/delimitare (după caz) pentru evitarea declanșărilor nedorite ale protecțiilor de tensiune. ii) În situația declanșărilor circuitelor de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice/întreruptorului de interfață menționate la pct. i), ORR și prosumatorul convin asupra soluției de remediere. (3) a) În cazul în care instalaţia de producere a energiei electrice din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mică sau egală cu 30 kVA, pentru protecțiile de interfață se utilizează funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) încorporate în modulul generator (invertor)/generatorul sincron pentru a declanșa întreruptorul generatorului/echipamentul de comutație al generatorului, cu reglajele care respectă valorile din tabelul 2P, fără a fi necesare relee/funcții de protecție externe modulului generator (invertorului)/generatorului sincron. b) i) În situația prevăzută la lit. a), ORR are obligația să verifice dacă lista funcțiilor modulului generator (invertorului)/generatorului sincron cuprinde funcțiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și, în cazul în care anumite funcții de protecție solicitate nu sunt conținute nici în modulul generator (invertor)/generatorul sincron și nici în circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, să solicite prosumatorului asigurarea acestora conform prevederilor alin. (1) prin dispunerea de protecții de interfață externe unității generatoare. ii) Dacă modulul generator (invertor)/ generatorul sincron conține o funcție de protecție împotriva funcționării în regim insularizat care nu utilizează funcțiile de protecție de tensiune și frecvență (așa numita metoda pasivă de detectare a insularizării) ORR analizează posibilitatea de utilizare a acesteia și precizează în ATR mijloacele prin care se realizează funcția de protecție împotriva funcționării în regim insularizat. În cazul în care ORR constată că funcția de protecție împotriva funcționării în regim insularizat care nu utilizează funcțiile de protecție de tensiune și frecvență, conținută în modulul generator/generatorul sincron, nu poate fi utilizată, comunică acest lucru în scris prosumatorului, motivând imposibilitatea folosirii funcției respective. c) i) În cazul în care funcțiile de protecție maximală/minimală de tensiune, maximală/minimală de frecvență și de reconectare automată după apariția tensiunii în rețea, conținute în modulul generator (invertor)/generator sincron, sunt setate la valori diferite de cele prevăzute în tabelul 2P și la art. 10 alin. (2) lit. c), ORR solicită în scris reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/generatorului sincron, cu informarea utilizatorului, modalitatea de modificare a setărilor: prin utilizarea parolei de service, prin actualizarea versiunii de soft instalate sau prin altă modalitate, după caz. ii)În cazul în care modificarea valorilor de reglaj se realizează prin utilizarea parolei de service, ORR solicită în scris producătorului/reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/generatorului sincron parola de service și posibilitatea prin care aceasta poate fi modificată, informațiile respective fiind comunicate exclusiv ORR, astfel încât modificarea reglajelor protecțiilor să nu fie efectuată decât de către ORR, iar parola de service să fie cunoscută doar de ORR. iii) În cazul în care modificarea setărilor funcțiilor de protecție menționate la pct. i) nu este posibilă astfel incat sa respecte valorile din tabelul 2P și pe cele de la art. 10 alin. (2) lit. c), conform comunicării primite din partea reprezentantului producatorului modulului generator (invertor)/ generatorului sincron, ORR informează prin adresă scrisă gestionarul modulului generator (invertor)/ generatorului sincron. iv) În situația de la pct. iii) funcțiile de protecție menționate la i) se dezactivează și se procedează în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. a), b) și d), utilizând un echipament a cărui modalitate de modificare/stabilire a reglajelor, precum și posibilitatea de parolare/sigilare sunt cunoscute de ORR. (4) a) În cazul apariției regimului insularizat prosumatorul poate utiliza puterea produsă de instalaţiile de producere a energiei electrice doar pentru consumul său propriu sau doar pentru anumite echipamente electrice, cu condiţia ca schema electrică a instalaţiei de utilizare, inclusiv cu protecțiile/reglajele protecțiilor și automatizările solicitate, să fie realizată astfel încât să nu fie permisă evacuarea puterii electrice în reţeua electrică a ORR pe toată durata regimului menţionat, inclusiv în intervalul de timp specificat la art. 10 alin. 2 lit. c). b)Prosumatorul poate opta pentru neutilizarea puterii produse sau pentru utilizarea puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice exclusiv pentru consumul propriu/pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului insularizat. c) În situația utilizării puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice numai pentru consumul propriu sau pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului insularizat prevăzut la lit. a), ORR şi prosumatorul convin asupra soluţiei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnic şi economic pentru prosumator, ținând cont de interesele justificate ale acestuia . (5) În cazul în care sursa de putere care alimentează releele/funcţiile de protecţie menţionate la alin. 1, lit.b), conținute în modulul generator (invertor)/generator sincron sau externe acestuia, nu mai este disponibilă, echipamentul menționat la alin. 1 lit. a) trebuie să fie declanșat imediat. (6) Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă la curenți diferențiali reziduali, prosumatorul poate instala, în tabloul general de distribuție din instalația de utilizare, o protecție la curenți diferențiali reziduali, în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Tabelul 2P. Valorile maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecțiile de interfață aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice Funcţia de protecţie; Valoare; Temporizare (s). Funcţia de protecţie de tensiune treapta I; 1.15 Un; 0.5. Funcţia de protecţie de tensiune treapta II; 0.85 Un; 3.2. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I; 52 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II; 47.5 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10 minute)*; 1.1 Un; 3. *Această funcție se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA ) | SDEE MUNTENIA NORD, SDEE TRANSILVANIA SUD Trebuie introdus neaparat DDR la racord, dupa cum urmeaza: Art. 14 (1) c) (i) - (…); - (…); - Dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR); -DPST… Ȋn instalaţia de racordare trebuie să fie prevăzută protecţia la curenţi diferenţiali reziduali (DDR). La ora actuală această protecţie a devenit standard, atat în specificaţiile tehnice pentru bransamente monofazate cat si trifazate la consumatori (nu la producatori), blocurile BMP sunt echipate cu întreruptoare cu DDR de 300 mA. Nu este acceptabil ca, atunci cand consumatorul devine producator sa ii slabim protecţiile existente în BMP-ul de racord. Am înteles ca nu trebuie să mai adăugăm, dar nu e normal să începem să scoatem din protecţiile existente. Protecţia prin DDR de 300 mA s-a demonstrat a fi o protecţie necesară împotriva incendiilor cauzate de slăbirea izolaţiei. Ȋn instalaţiile de utilizare este indicat să aibă DDR la 30 mA (protecţie împotriva electrocutării). MUNTENIA NORD, TRANSILVANIA SUD Aliniat nou: Art. 14 (7) Invertorul trebuie să fie prevăzut cu protecţie prin dispozitiv diferenţial rezidual de tip B, în cazul în care schema internă nu include cel puţin o separare simplă între zona de tensiune alternativă şi cea de tensiune continuă. (Este articolul din I7-2011 transpus aici) Cu referire la alin 6), (Art. 14.6), unde se spune ca, in conf. cu I7-2011 prosumatorul poate instala DDR. In I7 scrie, respectiv: “7.11.7. Când o instalaţie electrică conţine un sistem de alimentare PV fără cel puţin o separare simplă între zona de tensiune alternativă şi cea de tensiune continuă, dispozitivul de protecţie la curent diferenţial rezidual DDR instalat pentru a asigura protecţia în caz de defect (prin atingere indirectă) prin întreruperea automată a alimentării trebuie să fie de tip B.” Aceste invertoare, instalate la prosumatori, trebuie sa fie prevazute cu protecţie prin DDR de tip B. Ȋn cazul în care nu o au, va trebui să solicităm schema internă care să facă dovada existenţei unei separări între partea de curent continuu si curent alternativ. (Art. 7.11.8 din I7) Din schemele unor invertoare larg utilizate nu rezulta o separare fizica a circuitelor, astfel încât sa nu se impună necesitatea existentei DDR. Ar fi bine ca ordinul sa prevada necesitatea acestei protectii la invertor, ca si la racord. | Nu se acceptă Scopul modificării Ordinului ANRE nr. 228/2018 a fost și de a uniformiza cerințele pentru protecțiile din instalația de racordare. Din analiza mai multor specificații tehnice pentru branșamente monofazate/trifazate a rezultat că o parte din operatorii de distribuție consideră necesară impunerea echiparea BMPM/BMPT cu dispozitive de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) și alții care nu impun acest lucru. Unii operatori de distribuție utilizează această protecție pentru preîntâmpinarea furturilor de energie electrică și nu pentru a avea un rol principal de protecție. Nu se prevede în cadrul proiectului de ordin ca protecția diferențială existentă să fie eliminată. În cadrul Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7, se specifică la pct. 4.1.3.2 Protecția în caz de defect (protecția la atingerea indirectă) se realizează prin măsuri tehnice. Acestea sunt măsuri tehnice principale ( precum legarea la pământ a părților conductoare accesibile în condițiile specifice fiecărui sistem de alimentare TN,TT, IT sau izolarea dublă sau întărită a echipamentelor electrice – clasa II izolație) și suplimentare (deconectarea automată la apariția unui curent electric de defect periculos prin utilizarea dispozitivelor de curent diferențial rezidual DDR etc). Conform 4.1.3.1 din Normativul i7 măsura de protecție suplimentară este utilizată doar în situația în care măsura de protecție principală s-a defectat. Nu se acceptă Conform Normativului I7 : Separarea simplă reprezintă separarea între circuitele electrice sau între un circuit electric și pământ local printr-o izolație de bază. Art. 7.11.8 din Normativul I7 specifică: Când construcția invertorului PV nu permite trecerea curentului electric continuu de defect în instalația electrică nu este necesară prevederea unui dispozitiv de curent diferențial rezidual. Din caracteristicile invertoarelor utilizate pentru centrale fotovoltaice/prosumatori nu s-au identificat invertoare instalate care să permită această trecere. Suplimentar, valorile curentului alternativ ( nu valoarea curentului continuu menționat) este foarte mic în cazul unui defect apărut ( maxim 1.1 în invertor). Totodată nu s-a sesizat în legislația altor țări solicitarea pentru introducerea dispozitivului de curent diferențial în situația în care nu se realizează separarea simplă. Motivația ar fi faptul că invertoarele actuale nu permit trecerea curentului electric continuu de defect mai departe în instalația electrică. Prevederile alin. (6) specifică clar faptul că prosumatorul poate instala protecție împotriva electrocutării prin atingere indirectă la curenți diferențiali reziduali ( sau protecție prin dispozitiv diferențial rezidual) în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, inclusiv în condițiile prevederilor art. 7.11.7. Totodată prevederile art. 7.11.7 și 7.11.8 din Normativul I7 evidențiază cazul în care protecția este sau nu obligatorie. | 6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: ,, Art. 14. (1) În instalaţia de utilizare a prosumatorului, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să fie echipate cu: a) întrerupătoare/echipamente de comutație astfel încât intre unitatea generatoare și punctul de racordare/delimitare, după caz, să existe cel puțin două întreruptoare/echipamente de comutație, exceptând întreruptorul/echipamentul de comutație al unității generatoare, conform fig.1 din anexa nr. 2; b) relee/funcţii de protecţie care să declanşeze întreruptorul de interfață în cazul: (i) apariţiei unui regim de funcționare insularizată; (ii) depăşirii valorilor, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei convenite cu operatorul de rețea; (iii) depășirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit). c) (i) În instalația de racordare la joasă tensiune, se prevăd următoarele funcții de protecție, montate în punctul de delimitare sau în proximitatea acestuia, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din anexa nr. 2: - protecție maximală de curent de suprasarcină; - protecție maximală de curent de scurtcircuit; - protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST), asigurată prin dispozitiv separat sau încorporat în întreruptorul principal. (ii) În instalația de racordare la medie tensiune, se prevăd funcțiile de protecție prevăzute în art. 74 din Norma Tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice, NTE 011/12/00, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care declanșează întreruptorul principal, conform fig. 1 din anexa nr. 2. (2) a) În situația în care instalația de producere a energiei electrice din instalația de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mare de 30 kVA sau locul de consum și de producere este racordat la rețeaua electrică de medie tensiune, circuitele de curent alternativ aferente instalației de producere a energiei electrice se echipează cu releele/funcțiile de protecție prevăzute la alin. (1) lit. b), externe instalației de producere a energiei electrice și care declanșează întreruptorul de interfață. b) ORR și utilizatorul convin referitor la activarea suplimentară a funcţiilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) existente în modulul generator(invertor)/ generatorul sincron, luând în considerare prevederile alin. (4) lit. b). c) Reglajele, respectiv valorile de acționare și temporizările funcțiilor de protecție din modulul generator (invertor)/generatorul sincron prevăzute la lit. b) trebuie să fie coordonate cu reglajele releelor/funcțiilor de protecție din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, care respectă valorile prevăzute în tabelul 2P. d) (i) Protecţiile de interfaţă trebuie amplasate cât mai aproape posibil de punctul de racordare/delimitare (după caz) pentru evitarea declanșărilor nedorite ale protecțiilor de tensiune. (ii) În situația declanșărilor circuitelor de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice/întreruptorului de interfață menționate la pct. (i), ORR și prosumatorul convin asupra soluției de remediere. (3) a) În cazul în care instalaţia de producere a energiei electrice din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mică sau egală cu 30 kVA şi locul de consum și de producere este racordat la rețeaua electrică de joasă tensiune, pentru protecțiile de interfață se utilizează funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) încorporate în modulul generator (invertor)/generatorul sincron pentru a declanșa întreruptorul generatorului/echipamentul de comutație al generatorului, cu reglajele care respectă valorile din tabelul 2P, fără a fi necesare relee/funcții de protecție externe modulului generator (invertorului)/generatorului sincron. b) (i) În situația prevăzută la lit. a), ORR are obligația să verifice dacă lista funcțiilor modulului generator (invertorului)/generatorului sincron cuprinde funcțiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și, în cazul în care anumite funcții de protecție solicitate nu sunt conținute nici în modulul generator (invertor)/generatorul sincron și nici în circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, să solicite prosumatorului asigurarea acestora conform prevederilor alin. (1) prin dispunerea de protecții de interfață externe unității generatoare. (ii) Dacă modulul generator (invertor)/ generatorul sincron conține o funcție de protecție împotriva funcționării în regim insularizat care nu utilizează funcțiile de protecție de tensiune și frecvență (așa numita metoda pasivă de detectare a insularizării), ORR analizează posibilitatea de utilizare a acesteia și precizează în ATR mijloacele prin care se realizează funcția de protecție împotriva funcționării în regim insularizat. În cazul în care ORR constată că funcția de protecție împotriva funcționării în regim insularizat care nu utilizează funcțiile de protecție de tensiune și frecvență, conținută în modulul generator/generatorul sincron, nu poate fi utilizată, comunică acest lucru în scris prosumatorului, motivând imposibilitatea folosirii funcției respective. c) (i) În cazul în care funcțiile de protecție maximală/minimală de tensiune, maximală/minimală de frecvență și de reconectare automată după apariția tensiunii în rețea, conținute în modulul generator (invertor)/generator sincron, sunt setate la valori diferite de cele prevăzute în tabelul 2P și la art. 10 alin. (2) lit. c), ORR solicită în scris reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/generatorului sincron, cu informarea utilizatorului, modalitatea de modificare a setărilor: prin utilizarea parolei de service, prin actualizarea versiunii de soft instalate sau prin altă modalitate, după caz. (ii) În cazul în care modificarea valorilor de reglaj se realizează prin utilizarea parolei de service, ORR solicită în scris producătorului/reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/generatorului sincron parola de service și posibilitatea prin care aceasta poate fi modificată, informațiile respective fiind comunicate exclusiv ORR, astfel încât modificarea reglajelor protecțiilor să nu fie efectuată decât de către ORR, iar parola de service să fie cunoscută doar de ORR. (iii) În cazul în care modificarea setărilor funcțiilor de protecție menționate la pct. i) nu este posibilă astfel incat sa respecte valorile din tabelul 2P și pe cele de la art. 10 alin. (2) lit. c), conform comunicării primite din partea reprezentantului producatorului modulului generator (invertor)/ generatorului sincron, ORR informează prin adresă scrisă gestionarul modulului generator (invertor)/ generatorului sincron. (iv) În situația de la pct.(iii) funcțiile de protecție menționate la pct.(i) se dezactivează și se procedează în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. a), b) și d), utilizând un echipament a cărui modalitate de modificare/stabilire a reglajelor, precum și posibilitatea de parolare/sigilare sunt cunoscute de ORR. (4) a) În cazul apariției regimului de funcționare insularizată, prosumatorul poate utiliza puterea produsă de instalaţiile de producere a energiei electrice doar pentru consumul său propriu sau doar pentru anumite echipamente electrice, cu condiţia ca schema electrică a instalaţiei de utilizare, inclusiv cu protecțiile/reglajele protecțiilor și automatizările solicitate, să fie realizată astfel încât să nu fie permisă evacuarea puterii electrice în reţeua electrică a ORR pe toată durata regimului menţionat, inclusiv în intervalul de timp specificat la art. 10 alin. (2) lit. c). b) Prosumatorul poate opta pentru neutilizarea puterii produse sau pentru utilizarea puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice exclusiv pentru consumul propriu/pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului de funcționare insularizată. c) În situația utilizării puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice numai pentru consumul propriu sau pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului de funcţionare insularizată prevăzut la lit. a), ORR şi prosumatorul convin asupra soluţiei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnic şi economic pentru prosumator, ținând cont de interesele justificate ale acestuia . (5) În cazul în care sursa de putere care alimentează releele/funcţiile de protecţie menţionate la alin. (1) lit.b), conținute în modulul generator (invertor)/generator sincron sau externe acestuia, nu mai este disponibilă, echipamentul menționat la alin. (1) lit. a) trebuie să fie declanșat imediat. (6) Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă la curenți diferențiali reziduali, prosumatorul poate instala, în tabloul general de distribuție din instalația de utilizare, o protecție la curenți diferențiali reziduali, în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011. Tabelul 2P. Valorile maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecțiile de interfață aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice Funcţia de protecţie; Valoare; Temporizare (s). Funcţia de protecţie de tensiune treapta I; 1.15 Un; 0.5. Funcţia de protecţie de tensiune treapta II; 0.85 Un; 3.2. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I; 52 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II; 47.5 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10 minute)*; 1.1 Un; 603 s **. *Această funcție se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA ) ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s . |
| Art. 14. Soluţia de racordare a prosumatorului cu injecție de putere activă în rețea, cu puteri instalate mai mici de 1 MW, nu trebuie să permită funcţionarea acestora în regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să întrerupă injecţia puterii active în reţea a prosumatorilor la apariţia unui asemenea regim; în acest caz, prosumatorul poate utiliza puterea produsă doar pentru consumul propriu. | 5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: (…) (2) a) În situația în care instalația de producere a energiei electrice din instalația de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ aferente instalației de producere a energiei electrice se echipează cu releele/funcțiile de protecție prevăzute la alin. (1) lit. b), externe instalației de producere a energiei electrice și care declanșează întreruptorul de interfață. |  | Pentru alinierea cu prevederile standardului SR EN 50549-2:2019, pct. 4.9 Interface protection, 4.9.1 General (…) The interface protection system shall be realized as a dedicated device and not integrated into the generating units. (EN) Sistemul de protecţie de interfaţă trebuie realizat cu un echipament dedicat și nu trebuie să fie integratat în unitățile de generare.(RO), se propune completarea condițiilor în care circuitele de curent alternativ aferente instalației de producere a energiei electrice se echipează cu relee/funcții de protecție externe . (2) a) În situația în care instalația de producere a energiei electrice din instalația de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mare de 30 kVA sau locul de consum și de producere este racordat la medie tensiune, circuitele de curent alternativ aferente instalației de producere a energiei electrice se echipează cu releele/funcțiile de protecție prevăzute la alin. (1) lit. b), externe instalației de producere a energiei electrice și care declanșează întreruptorul de interfață. | 5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: (…) (2) a) În situația în care instalația de producere a energiei electrice din instalația de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mare de 30 kVA sau locul de consum și de producere este racordat la rețeaua electrică de medie tensiune, circuitele de curent alternativ aferente instalației de producere a energiei electrice se echipează cu releele/funcțiile de protecție prevăzute la alin. (1) lit. b), externe instalației de producere a energiei electrice și care declanșează întreruptorul de interfață. |
|  | 5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: (…) (3) a) În cazul în care instalaţia de producere a energiei electrice din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mică sau egală cu 30 kVA, pentru protecțiile de interfață se utilizează funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) încorporate în modulul generator (invertor)/generatorul sincron pentru a declanșa întreruptorul generatorului/echipamentul de comutație al generatorului, cu reglajele care respectă valorile din tabelul 2P, fără a fi necesare relee/funcții de protecție externe modulului generator (invertorului)/generatorului sincron. |  | Pentru alinierea cu prevederile standardului SR EN 50549-1:2019 - Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție - Partea 1: Conectare la rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune. Centrale electrice de până la și inclusiv tip B, pct. 4.9 Interface protection, 4.9.1 General (…) For microgenerating plants, the interface protection system and the point of measurement might be integrated into the generating units. (EN) Pentru centrale microgeneratoare, sistemul de protecţie de interfaţă şi punctul de măsurare pot fi integrate în unitățile generatoare, se propune completarea condițiilor în care pentru protecțiile de interfață se utilizează funcțiile de protecție incorporate în modulul generator (invertor)/generator sincron. (3) a) În cazul în care instalaţia de producere a energiei electrice din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mică sau egală cu 30 kVA şi locul de consum și de producere este racordat la joasă tensiune, pentru protecțiile de interfață se utilizează funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) încorporate în modulul generator (invertor)/generatorul sincron pentru a declanșa întreruptorul generatorului/echipamentul de comutație al generatorului, cu reglajele care respectă valorile din tabelul 2P, fără a fi necesare relee/funcții de protecție externe modulului generator (invertorului)/generatorului sincron. | 5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: (…) (3) a) În cazul în care instalaţia de producere a energiei electrice din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mică sau egală cu 30 kVA şi locul de consum și de producere este racordat la rețeaua electrică de joasă tensiune, pentru protecțiile de interfață se utilizează funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) încorporate în modulul generator (invertor)/generatorul sincron pentru a declanșa întreruptorul generatorului/echipamentul de comutație al generatorului, cu reglajele care respectă valorile din tabelul 2P, fără a fi necesare relee/funcții de protecție externe modulului generator (invertorului)/ generatorului sincron. |
|  | Tabelul 2P. Valorile maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecțiile de interfață aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice Funcţia de protecţie; Valoare; Temporizare (s). Funcţia de protecţie de tensiune treapta I; 1.15 Un; 0.5. Funcţia de protecţie de tensiune treapta II; 0.85 Un; 3.2. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I; 52 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II; 47.5 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10 minute)*; 1.1 Un; 3. *Această funcție se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA ) ” | DISTRIBUȚIE OLTENIA Tabelul 2P. Valorile maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecțiile de interfață aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice Funcţia de protecţie; Valoare; Temporizare (s). Funcţia de protecţie de tensiune treapta I; 1.15 Un; 0.5. Funcţia de protecţie de tensiune treapta II; 0.85 Un; 3.2. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I; 52 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II; 47.5 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10 minute); 1.1 Un; 3. Propunem scoaterea asteriscului (*) prevazuta la ultima functie din tabel, deoarece consideram , ca din punct de vedere tehnic, toate CEF trebuie sa respecte standardul de performanta indiferent de puterea instalata, cele mai mici de 30 KVA avand chiar ponderea cea mai mare. | Nu se acceptă În cadrul ordinului ANRE nr. 11/2016 (standard de performanță pentru serviciul de distribuție energie electrică) la art 25 se specifică : "În PD, la JT, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de 10% din tensiunea nominală. De asemenea pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile effective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de +10%/-15% din tensiunea nominală." Contribuțiile la abaterile de tensiune sunt datorate 1) utilizatorului 2) operatorului de distribuție. În consecință problema trebuie analizată privind cele două surse potențiale poluatoare. Prin introducerea funcției de protecție de maximă tensiune (valoare mediată la 10 minute), pentru 100% din valorile mediate pe o perioadă de 10 minute ( nu pentru 95% asa cum prevede standardul de performanță) , în cazul depășirii valorii de 1.1 Un, modulul generator va fi deconectat. Operatorului de distribuție, participant și el la procesul de variație al tensiunii din PD, nu i s-a solicitat o măsură similară. Cum ar fi de exemplu instalarea în postul de distribuție pe partea de joasă tensiune a unei protecții similare, astfel încât atunci când tensiunea mediată pe 10 minute depășește 1.1 Un să declanșeze transformatorul din postul de distribuție. Totodată considerăm că timpul de acționare propus de operatorii de distribuție de 3 s pentru această protecție nu este bine fundamentat, standardul SR EN 50549-1,2:2019 propunând această valoare pentru timpul de demaraj (start time), nu pentru timpul de actionare (operate time). Din consultarea normelor altor țări nu este precizată valoarea de 3 s pentru timpul de acționare (a se vedea CEI-0-21). În consecință deoarece suntem la început cu utilizarea acestei funcții, și nu se cunosc fluctuațiile de tensiune din rețeaua de joasă tensiune care pot conduce la declanșări numeroase ale instalațiilor de producere ale energiei electrice, trebuie să o aplicăm cu prudență la o scară mare pentru prosumatorii racordați la joasă tensiune. Drept urmare, considerăm justificată solicitarea operatorului de distribuție de a utiliza această funcție de protecție (pentru îmbunătățirea calității energiei electrice în punctul de delimitare), dar în condițiile propuse în ordinul de proiect, cu modificarea propusă de ANRE pentru timpul de acționare a protecției. Instalarea acestei protecții de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA trebuie să fie obligatorie . | Tabelul 2P. Valorile maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecțiile de interfață aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice Funcţia de protecţie; Valoare; Temporizare (s). Funcţia de protecţie de tensiune treapta I; 1.15 Un; 0.5. Funcţia de protecţie de tensiune treapta II; 0.85 Un; 3.2. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta I; 52 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de frecvenţă treapta II; 47.5 Hz; 0.5. Funcţia de protecţie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10 minute)*; 1.1 Un; 603 s **. *Această funcție se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA ” ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s . |
| Art. 18 (1) Prosumatorul cu injecție de putere activă în rețea este obligat să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente și a instalațiilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea (supratensiuni tranzitorii, acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ), cât și în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare. (2) Prosumatorul are obligația să comunice, la solicitarea ORR, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, valorile de declanșare stabilite prin proiect la interfața cu rețeaua electrică a ORR sau încorporate în instalațiile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, după caz. | 7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 18. (1) Prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea are obligaţia să asigure protecția instalației de producere a energiei electrice conform prevederilor art. 14, instalațiilor auxiliare instalației de producere a energiei electrice, sistemului de stocare a energiei electrice și a instalației electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalațiile proprii sau împotriva impactului rețelei electrice asupra acestora, la acționarea protecțiilor de declanșare a prosumatorului ori la incidente în rețea cum ar fi acționări ale protecțiilor în rețea, scurtcircuite cu și fără punere la pământ. (2) Pentru un loc de consum existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice în instalația de utilizare existentă, ORR are obligația de a analiza și utiliza releele/funcțiile de protecţie şi întreruptoarele/echipamentele de comutație existente în modulul generator (invertor)/generatorul sincron, în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalației de producere a energiei electrice cu puterea instalată mai mare de 30 kVA, cele din instalația de racordare sau din punctul de delimitare (după caz) și cele din circuitele de consum ale instalației de utilizare; ORR poate completa, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, după caz, releele/funcțiile de protecţie şi întreruptoarele/ echipamentele de comutație existente și poate modifica schema electrică ţinând seama de prevederile art. 14, precum și de interesele justificate ale prosumatorului care solicită racordarea, pentru stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică cea mai avantajoasă pentru acesta din punct de vedere tehnic și economic. (3) a) ORR coordonează reglajele protecţíilor din instalaţia de utilizare, atât cele din protecţia de interfaţă cât și cele din circuitele aferente consumului, cu protecțiile și automatizările dispuse din rețeaua electrică din amonte de punctul de delimitare, inclusiv cele din punctul de racordare/delimitare, după caz, pentru asigurarea selectivității acționării acestora. b) În scopul protejării reglajelor protecțiilor stabilite de către ORR pentru instalația de utilizare, ORR este responsabil pentru parolarea sau sigilarea acestora, după caz, în funcție de echipamentul utilizat. c) Parola necesară modificării reglajelor funcțiilor de protecție va fi cunoscută doar de producătorul/reprezentantul producătorului echipamentului și de ORR. d)Utilizatorul nu are dreptul să modifice reglajele protecțiilor parolate sau sigilate în conformitate cu prevederile lit. b). e) În vederea realizării de către ORR a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor lit. a) și lit. b), utilizatorul asigură accesul ORR în instalațiile proprii, inclusiv pentru activități ulterioare de verificare, corelare și modificare a reglajelor protecțiilor. (4) Prosumatorul are obligația să transmita la ORR, in documentația pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, tipul protecțiilor și schemele electrice prin care se poate evidenția modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune și de curent electric, precum și valorile de declanșare stabilite prin proiect pentru declanșarea întreruptorului principal care separă instalația prosumatorului de rețeaua electrică de distribuție, a întreruptorului de interfață și a instalației de producere a energiei electrice și de stocare a energiei electrice, după caz.” | SDEE MUNTENIA NORD Aliniat nou: (n) ORR poate propune prin Fişa de soluţie măsura realizării unei instalaţii de producere a energiei electrice trifazate, în cazul existenţei unui branşament trifazat la consumator, dacă un modul generator monofazat ar injecta în instalaţia de utilizare mai mult de 16 A/fază, ca măsură de echilibrare a producţiei şi consumului de energie electrică recomandată de standarde La acest articol referitor la instalaţia de utilizare, este necesar să invocăm Art. A3 din Anexa A a standardului EN 50549-1:2019 sau SR EN 50549-1+AC:2019. Este vorba despre dezechilibrul de curenţi şi tensiuni pe care o instalaţie de producere monofazată îl poate introduce la un consumator cu branşament trifazat. O producţie de peste 16 A pe una din faze, celelalte având exclusiv consum, are drept efect dezechilibru de tensiuni care poate duce la depăşirea limitei din standardul de calitate a energiei electrice. Este necesar şi în interesul prosumatorului ca ORR sa poată solicita, prin fişa de soluţie, un invertor trifazat la orice bransament trifazat, cel puţin dacă puterea centralei depăşeşte 3 kW. Observatie ANRE în cazul invertoarelor trifazate, 16 A pe fază reprezintă o putere de 6.36 kW. Fraza poate fi reformulate Este necesar şi în interesul prosumatorului ca ORR sa poată solicita, prin fişa de soluţie, un invertor trifazat la orice bransament trifazat, cel puţin dacă puterea centralei (monofazate) depăşeşte 3 kW. Observație ANRE – Chiar dacă curentul centralei monofazate este de 16 A, nu este obligatoriu ca și nesimetria între faze să fie de 16 A. | Se acceptă cu completare. Se propune completare la art. 12, care conține prevederi referitoare la calitatea energiei, prin introducerea unui alineat nou, alin. (3) In conformitate cu prevederile Anexei 3 la SR EN 50549-1,2:2019: A.3 Clusters of single-phase generating units When a generating plant is composed of clusters of single-phase generating units, the imbalance of current should not exceed 16 A for the sum of generating units connected to low voltage DSO network, unless the unbalance is generated to counteract voltage unbalance at the point of connection, in agreement with the DSO.(EN) - A.3. Grupuri de unități generatoare monofazate Atunci când o centrală electrică este compusă din grupuri de unități generatoare monofazate, nesimetria de curent electric nu trebuie să depăşească 16 A pentru ansamblul unităților generatoare racordate la reţeaua electrică de joasă tensiune a OD, cu excepţia cazului când nesimetria este generată pentru compensarea dezechilibrului de tensiune la punctul de racordare, în acord cu OD. NOTA 1 – Reţelele de comunicaţii între unităţile de generare monofazate pot fi utilizate pentru îndeplinirea acestei cerinţe. NOTA 2 – Valori mai mari de 16 A pot fi stabilite prin legislaţia naţională sau de către DSO, până la puterea maximă contractuală prevăzută în acordul de conectare monofazată pentru consumatorii (utilizatorii) fără producţie de energie (consumatori). NOTA 3 – Acest articol poate fi aplicat pentru orice nesimetrie provocată de o încărcare asimetrică a fazelor, indiferent dacă aceasta a fost determinată de unităţile de generare monofazate, bifazate sau trifazate.(RO) | Art. 12 alin. (3) nou: (3) a) În cazul în care prosumatorul este racordat la rețeaua electrică printr-un branșament trifazat, la încărcarea nesimetrică a fazelor permisă prin racordarea în instalația sa de utilizare a unei instalații de producere a energiei electrice, realizată cu unități generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferența dintre încărcările fazelor nu trebuie să depășească valoarea de 16 A, în condițiile prevăzute la alin. (1). b) Pentru evitarea nesimetriilor mai mari de 16 A între faze se pot utiliza următoarele soluții: (i) utilizarea unei unități generatoare (invertor) trifazate; (ii) utilizarea unui sistem de comunicație între unitățile generatoare monofazate montate pe fazele instalației de utilizare. c) Este permisă existența unei nesimetrii între curenții celor trei faze dacă: (i) nesimetria generată este acceptată de ORR pentru compensarea dezechilibrului de tensiune în punctul de racordare; (ii) prosumatorul este fără injecție în rețea și nesimetria în punctul de racordare nu este mai mare de 16 A. |
|  | 7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: (3)a) ORR coordonează reglajele protecţíilor din instalaţia de utilizare, atât cele din protecţia de interfaţă cât și cele din circuitele aferente consumului, cu protecțiile și automatizările dispuse din rețeaua electrică din amonte de punctul de delimitare, inclusiv cele din punctul de racordare/delimitare, după caz, pentru asigurarea selectivității acționării acestora. | E-Distribuție “(3)ORR coordonează reglajele protecţíilor din instalaţia de utilizare, corespunzatoare echipamentelor aflate in autoritatea de decizie a ORR, atât cele din protecţia de interfaţă cât și cele din circuitele aferente consumului, cu protecțiile și automatizările dispuse din rețeaua electrică din amonte de punctul de delimitare, inclusiv cele din punctul de racordare/delimitare, după caz, pentru asigurarea selectivității acționării acestora.” Propunem completarea cu cuvintele marcate cu rosu Consideram ca ORR nu trebuie sa fie responsabil cu coordonarea tuturor reglajelor protectiilor din instalatia de utilizare , asa cum reiese si din ordinul de investire cu atributele conducerii operative. Celelalte protectii din instalatia de utilizare sunt in responsabilitatea utilizatorului/prosumatorului. | Nu se acceptă În cadrul Codului tehnic al rețelei electrice de distribuție, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 128/2008la art. 7.4.3.1 se specifică - OD stabilește și coordonează reglajele, logica de funcționare și stările operaționale ale sistemelor de protecție și automatizări din RED, precum și ale sistemelor de protecție ale utilizatorilor RED. | 9. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) a)ORR coordonează reglajele protecţíilor din instalaţia de utilizare, atât cele din protecţia de interfaţă cât și cele din circuitele aferente consumului, cu protecțiile și automatizările dispuse din rețeaua electrică din amonte de punctul de delimitare, inclusiv cele din punctul de racordare/delimitare, după caz, pentru asigurarea selectivității acționării acestora. |
|  | ANEXĂ NOUĂ | DISTRIBUȚIE OLTENIA Propunem simplificarea Anexei 1 pentru a evita protectiile redundante. Dimensionarea optima a instalatiilor electrice, din punct de vedere tehnico-economic, optimizarea procesului de racordare,si corelarea cu Ordinul ANRE nr 69/2020 | SE ACCEPTĂ În cadrul proiectului de ordin sunt detaliate aspecte privind echipamentele de protecție și condițiile în care pot fi utilizate funcțiile de protecție conținute în modulele generatoare(invertoare) achiziționate de către prosumator, în scopul optimizării numărului de protecții. Totodată atât în cadrul art. 14 alin. (4) lit. (c) - În situația utilizării puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice numai pentru consumul propriu sau pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului insularizat prevăzut la lit. a), ORR şi prosumatorul convin asupra soluţiei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnic şi economic pentru prosumator, ținând cont de interesele justificate ale acestuia , cât și în art. 18 alin (2) – (...) ORR poate completa, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, după caz, releele/funcțiile de protecţie şi întreruptoarele/ echipamentele de comutație existente și poate modifica schema electrică ţinând seama de prevederile art. 14, precum și de interesele justificate ale prosumatorului care solicită racordarea, pentru stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică cea mai avantajoasă pentru acesta din punct de vedere tehnic și economic, se are în vedere optimizarea soluțiilor. Conform observației DEO privind corelarea cu Ordinul ANRE nr. 69/2020 și Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, se vor înlocui următorii termeni din ANEXA, rețea utilizare producător cu instalația de utilizare și rețeaua ORR cu rețea electrică de distribuție. Totodată pentru corelarea cu termenii utilizați în prezentul proiect de ordin se va înlocui termenul de generator cu modul generator (invertor)/generator sincron. Deoarece, în funcție de numărul de utilizatori racordați la rețeaua electrică de distribuție în reglementările în vigoare se regăsesc termenii punct de racordare ( când este racordat un singur utilizator) sau punct comun de cuplare- PCC ( când sunt racordați mai mulți utilizatori), sintagma punct de racordare/delimitare va fi înlocuită de punct de racordare sau PCC. |  |