Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari

Livrabil 3 – Procesare, validare și analiză

Aprobat	Ion Triștiu, Ovidiu-Ștefan Moișanu

Verificat	Mihaela Albu, Radu Porumb

Întocmit	Dan Apetrei

| Denumirea proiectului | Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| --- | --- |
| Contractul de servicii | 91/29.04.2022 |
| Acte adiționale | Nu este cazul |
| Obiectul contractului | Elaborarea studiului privind determinarea unui algoritm de calcul si a unei modalități de atribuire producătorilor și operatortului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| Durata contractului | 31.12.2022 Termen de realizare al Studiului este de 159 zile, respectiv până la data de 08.10.2022 |
| Beneficiar | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) |
| Prestator | Cima Data Analytics S.A. |
| Activitatea | Etapa 2 – Analiză și simulare iterația 1 Activitatea 1 - Datele de intrare utilizate pentru fiecare an și pentru cel puțin patru zone de rețea în formatul stabilit de către Prestator; (punerea la dispoziție a datelor de intrare) |
| Rezultatul aferent activității | Datele obținute vor fi utilizate în vederea elaborării următoarelor livrabile: Livrabil 2 – Procesare, validare și analiză |
| Data transmiterii livrabilului | 13.07.2022 |

Cuprins

1.	Introducere	5

2.	Scop	5

3.	Validarea primară vs. Validarea prin rezultate - Limitele documentului la prima versiune	5

4.	Criteriile de validare date	5

4.1. Media valorilor IBD	6

4.2. Domeniul de variație - Limitele max/min	6

4.3. Analiza dispersiei	6

4.4. Histograme	6

4.5. Outlayer-e	6

5.	Rezultatele validării datelor la nivel național	6

5.1. Analiză CPT-ului mediu la nivel național	6

5.2. Analiza CPT-ului maxim la nivel național	7

5.3. Analiza CPT-ului minim la nivel național	7

5.4. Analiza dispersie CPT-ului la nivel național	7

5.5. Distribuția CPT-ului la nivel național	7

6.	Validări de date la nivelul zonelor de licență	8

7.	Validări de date la nivelul zonelor de licență	8

8.	Concluzii	9

Bibliografie	10

Anexa 1 – Valoarea CPT-ului înregistrat în rețelele de distribuție din România în perioada 2019-2021 defalcat pe luni și zile	12

Anexa 2 – CPT-ul mediu pe interval de decontare la nivel național defalcat pe luni și zile	15

Anexa 3 CPT-ul maxim în România la nivel de interval de decontare defalcat pe luni și zile	18

Anexa 4 – CPT-ul minim înregistrat în rețelele de 110kV pe interval de decontare în România defalcat pe luni și zile în perioada 2019-2021	21

Anexa 5 - Tranzit util minim la nivel național	24

Anexa 6  – Analize la nivel național în raport cu conceptele definite , și domeniile de variație ale regimurilor identificate	27

Anexa 7 – OD5 media	30

Anexa 8 – OD5 maxim	33

Anexa 9 – OD5 minim	36

Anexa 10 – OD5 dispersie	39

Anexa 11 – OD2 media	42

Anexa12 – OD2 maxim	45

Anexa 13 – OD2 minim	48

Anexa 14 – OD2 dispersie	51

Anexa 15 – OD4 media	54

Anexa 16 – OD4 maxim	57

Anexa 17 – OD4 minim	60

Anexa 18 – OD4 dispersie	63

Anexa 19 – OD1 media	66

Anexa 20 – OD1 maxim	69

Anexa 21 – OD1 minim	72

Anexa 22 – OD1 dispersie	75

- Introducere

Acest material este gândit ca primă formă de procesare, validare și analiză a datelor de intrare.

Așa cum s-a precizat în Livrabilul 2, datele de intrare au fost organizate în 17 directoare. Esențial pentru scopul studiului în etapa 1 este directorul 10, cel care urmărește structura bilanțului la nivel de zonă de licență conform NTE013.

- Scop

Validarea datelor are scopul de a pregăti prelucrarea lor în vederea stabilirii algoritmului de calcul și a estimării rezultatelor. Identificarea și corectarea erorilor este esențială pentru scopul studiului. Au fost parcurse trei etape de corecție așa cum se va descrie în continuare.

- Validarea primară vs. Validarea prin rezultate - Limitele documentului la prima versiune

Validarea primară se referă la procesul intrinsec de colectare și transmitere date. Pentru fiecare operator de distribuție, atât datele măsurate cât și prelucrările acestora sunt pe de-o parte reglementate și pe de altă parte sunt derulate conform procedurilor interne aprobate și auditate extern. Asta face ca nivelul de acuratețe să fie unul rezonabil. Pentru datele referitor la topologia rețelei și volumul de instalații, similar există procese mature de colectare aprobare și procesare. În această etapă, din punct de vedere al studiului, metodele de validare a datelor sunt cele clasice specific prelucrărilor statistice de date.  Este vizată pe de-o parte validare a complexului de date orare aferente prelucrărilor insistându-se pe directorul 10 din VDR.

Fiecare din categoriile de date colectare este validată în raport cu scopul și nivelul de acuratețe necesare. De exemplu schemele de dispecer sunt validate doar in ceea ce privește posibilitatea de a fi accesate. Acest mode de lucru este determinat de felul în care aceste documente ajung să fie întocmite. Filiera pe care sunt obținute aceste date este una stabilă și predictibilă.

- Criteriile de validare date

Tipic pentru prelucrarea volumelor mari de date, criteriile de validare de bază includ: valoarea medie, maximul, minimul, domeniul de variație și dispersia. În continuare, atenția este concentrată pe CPT care face obiectul studiului. Doar în cazurile speciale când CPT-ul are o valoare de dubiu se trece la investigarea de detaliu a cauzelor care puteau determina acea valoare.

4.1. Media valorilor IBD

Această valoare este relevantă atât pentru imaginea seriilor de timp analizate, în sine cât și pentru clasificarea celor opt operatori analizați.

4.2. Domeniul de variație - Limitele max/min

Pentru studiul derulat, domeniul de variație dă indicații asupra metodelor de lucru și permite estimarea amplorii problemei de analizat.

4.3. Analiza dispersiei

Dispresia conform teoremei Kolmogorov , în cazul unei distribuții normale permite indirect validarea domeniului care ar trebui să includă  mai mult de 90% din valori în plus minus trei dispersii față de medie.

4.4. Histograme

Imaginea grafică a repartizării CPT-ului pe domenii de variație permite o apreciere subiectivă a categoriilor de procese implicate și estimarea distribuției de probabilitate potrivită pentru descrierea setului de date.

4.5. Outlayer-e

Valorile care se găsesc înafara domeniului de variație odată identificate trebuie fie corectate fie eliminate pentru a crește acuratețea rezultatului final.

- Rezultatele validării datelor la nivel național

Așa cum se poate vedea în Anexa 1, la nivel național, CPT-ul pentru cei trei ani analizați depășește 1,5TWh în rețelele de 110kV. Chiar dacă la nivelul sistemului energetic național valoarea este una nesemnificativă, convertirea acesteia în bani la prețurile curente din piață face ca interesul pentru acest domeniu să fie unul legitim.

5.1. Analiză CPT-ului mediu la nivel național

Prezentat în Anexa 2, CPT-ul mediu pentru intervalele de decontare reflectă o bună predictibilitate a valorilor medii și evidențiază tendințele sezoniere asociate.

5.2. Analiza CPT-ului maxim la nivel național

Din Anexa 3 se poate observa că la nivel de interval de decontare, CPT-ul în rețelele de 110kV în România nu depășește 49MWh pe interval de decontare în cei trei ani analizați.

5.3. Analiza CPT-ului minim la nivel național

Din datele prezentate în Anexa 4 se poate observa că valorile minime prezintă zerouri. Aceste valori sunt determinate de sensibilitatea sistemelor de măsurare. În aceste condiții, capacitatea sistemelor existente  de a determina prin calcule CPT-ul este limitată. Practic, clasele de exactitate ale lanțurilor de măsurare fac ca în anumite cazuri, valorile de sensibilitate necesare pentru grupurile de măsurare să fie sub ceea ce s-ar justifica din încărcările minime ale instalațiilor.

De asta, în Anexa 5 am repetat analiza pentru tranzitul minim la nivel național corelat cu CPT-ul. Se poate observa că scăderea sub 300MWh a tranzitului util pe zonele de licență de la nivel național poate determina în anumite condiții lipsa de sensibilitate a modului de determinare a CPT-ul la 110kV.

5.4. Analiza dispersie CPT-ului la nivel național

În Anexa 6 sunt prezentate dispersiile valorilor zilnice ale CPT-ului pe intervale de decontare pentru cei trei ani analizați și toate zonele de licență. Zilele în care valorile depășesc media lunară reflectă un comportament care se sustrage metodelor de analiză din acest studiu. Numărul redus al acestor cazuri face ca metoda aplicată să fie una potrivită temei abordate.

5.5. Distribuția CPT-ului la nivel național

Așa cum se poate observa din Figura 1 – Repartizarea pe domenii a consumului propriu tehnologic pentru intervalele analizate, CPT-ul are cu bună probabilitate (mai mult de 75%) valori sub 6 MWh pe intervalul de decontare.

Figura 1 – Repartizarea pe domenii a consumului propriu tehnologic pentru cele 400 mii interval analizate

Având în vedere atât comportamentul diferit cât și topologiile dinamice ale zonelor de licență, cele 12000 valori sub 2MWh dau o caracteristică specific a rețelelor de distribuție la 110kV.

- Validări de date la nivelul zonelor de licență

Criteriile de validare anterior aplicate la nivel național sunt reluate la nivelul a patru zone de licență în continuare. Anexa 6 prezintă atât CPT-ul cât și tranzitul util la nivel de zonă de licență pentru cei trei ani analizați lună de lună.

- Validări de date la nivelul zonelor de licență

Anexele 7-22 prezintă analiza parametrilor de validare pentru fiecare din cele patru zone de licență investigate.

- Concluzii

Validarea în condițiile în care datele procesate provin din surse/procese auditate este o acțiune preventivă. Numărul de erori identificate este nesemnificativ. Parcurgerea etapelor de validare, permite o bună înțelegere a setului de date care urmează să fie analizat.

- Bibliografie

- CIRED WG CC-2015-2, Reduction of Technical and Non-Technical Losses in Distribution Networks 2017 (http://www.cired.net/cired-working-groups/technical-and-non-technical-losses)

- D. RUBIO-MIGUEL1*; J. MERINO2,3; P. EGUÍA-LÓPEZ3; E. TORRES-IGLESIAS3, Assessment of distribution grid losses depending on storage location for residential PV systems in three grids in the region of Murcia 2020

- Michael D Simms, Distribution System Losses 2013 (https://manualzz.com/doc/38801324/smart-metering-by-mike-simms )

- Rabab Haidera, David D’Achiardia, Venkatesh Venkataramanana, Anurag Srivastavab, Anjan Boseb, Anuradha M. Annaswamy - Reinventing the Utility for DERs: A Proposal for a DSO-Centric Retail Electricity Market 2021 (https://arxiv.org/pdf/2102.01269.pdf )

- Ricardo Silva * , Everton Alves , Ricardo Ferreira, José Villar and Clara Gouveia -  Characterization of TSO and DSO Grid System Services and TSO-DSO Basic Coordination Mechanisms in the Current Decarbonization Context 2021 (https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4451 )

- Hayden M Reeve Steve Widergren Rob Pratt Bishnu Bhattarai Sarmad Hanif Sadie Bender Trevor Hardy Mitch Pelton, Distribution System Operator with Transactive (DSO+T) Study: Main Report 2022 (https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/DSOT%20Vol%201%20Main%20Report-Final.pdf )

- Daniel Kirschen Goran Strbac, Fundamentals of Power System Economics 2004 (https://www.usb.ac.ir/FileStaff/7926_2019-4-10-12-27-43.pdf )

- Sohn Associates, Electricity distribution system losses 2009 (https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2009/05/sohn-overview-of-losses-final-internet-version.pdf )

- OFGEM, Distribution Price Control Review (DPCR) 4 2015 (https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/distribution-price-control-review-dpcr-4 )

- CEER,  2 nd CEER Report on Power Losses 2020 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060 )

- CEER, Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413 )

- CEER, CEER Report on Power Losses 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/09ecee88-e877-3305-6767-e75404637087 )

- DG ENERGY - EUROPEAN COMMISSION | BELGIUM, IDENTIFYING ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS AND SAVING POTENTIAL IN ENERGY NETWORKS, INCLUDING ANALYSIS OF THE VALUE OF DEMAND RESPONSE 2015 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/GRIDEE_4NT_364174_000_01_TOTALDOC%20-%2018-1-2016.pdf )

- PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE 2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=HU )

- INOGATE Programm, EU practice in treatment of technical losses in the high voltage electricity grid 2009 (http://www.inogate.org/documents/Treatment%20of%20losses%20in%20the%20HV%20networks.pdf )

- SMART NET, Basic schemes for TSO-DSO coordination and ancillary services provision 2016

- ENTSO-E, ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2019 (https://www.entsoe.eu/news/2020/12/16/entso-e-publishes-its-annual-overview-of-transmission-tariffs-in-europe-for-2019/ )

- ENTSO-E, TSO – DSO DATA MANAGEMENT REPORT 2016 (https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/entsoe_TSO-DSO_DMR_web.pdf )

- ERRA - Energy Regulators Regional Association, STUDY ONRegulatory Approaches to Revenue Setting for Electricity Transmission and Distribution System Operator samong ERRA Member Organizations (https://erranet.org/wp-content/uploads/2020/04/TSO-DSO-Main-Report.pdf )

- Eurelectric, Distribution Grids in Europe Facts and Figures 2020 (https://cdn.eurelectric.org/media/5089/dso-facts-and-figures-11122020-compressed-2020-030-0721-01-e-h-6BF237D8.pdf )

- MDPI, Local Market for TSO and DSO Reactive Power Provision Using DSO Grid Resources 2020
(https://www.mdpi.com/1996-1073/13/13/3442 )

- MEDREG, Regulatory practices on handling technical and non-technical losses for electricity 2019 (https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-12/Medreg%20regulatory%20practices.pdf )

- Anexa 1 – Valoarea CPT-ului înregistrat în rețelele de distribuție din România în perioada 2019-2021 defalcat pe luni și zile

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 55005 | 44632 | 44281 | 41535 | 50641 | 44774 | 38989 | 44178 | 39242 | 45087 | 42970 | 47902 | 539236 |
| 1 | 1378 | 1499 | 1504 | 1342 | 1492 | 1469 | 1406 | 1473 | 1027 | 1296 | 1440 | 1386 | 16714 |
| 2 | 1538 | 1547 | 1480 | 1605 | 1322 | 1403 | 1484 | 1426 | 1364 | 1471 | 1465 | 1814 | 17919 |
| 3 | 1867 | 1492 | 1364 | 1588 | 1393 | 1538 | 1437 | 1239 | 1498 | 1520 | 1338 | 1829 | 18104 |
| 4 | 2191 | 1406 | 1424 | 1598 | 1399 | 1614 | 1339 | 1172 | 1459 | 1521 | 1641 | 1575 | 18338 |
| 5 | 1675 | 1536 | 1597 | 1729 | 1423 | 1530 | 1401 | 1259 | 1358 | 1385 | 1374 | 1630 | 17897 |
| 6 | 1867 | 1732 | 1483 | 1696 | 1538 | 1434 | 1235 | 1285 | 1300 | 1244 | 1218 | 1724 | 17759 |
| 7 | 2247 | 1765 | 1537 | 1573 | 1656 | 1472 | 1179 | 1392 | 1141 | 1523 | 1220 | 1630 | 18335 |
| 8 | 2027 | 1674 | 1491 | 1723 | 1823 | 1405 | 1249 | 1533 | 1039 | 1606 | 1202 | 1293 | 18065 |
| 9 | 1927 | 1607 | 1343 | 1665 | 1833 | 1164 | 1116 | 1429 | 1349 | 1848 | 1104 | 1681 | 18065 |
| 10 | 2067 | 1483 | 1378 | 1453 | 1891 | 1422 | 1129 | 1217 | 1380 | 1723 | 1069 | 1726 | 17939 |
| 11 | 1708 | 1659 | 1579 | 1515 | 1684 | 1576 | 1081 | 1196 | 1414 | 1577 | 1268 | 1656 | 17913 |
| 12 | 1704 | 1681 | 1786 | 1342 | 1489 | 1641 | 1066 | 1493 | 1415 | 1478 | 1329 | 1772 | 18197 |
| 13 | 1582 | 1615 | 1492 | 1276 | 1703 | 1662 | 1064 | 1469 | 1381 | 1237 | 1427 | 1668 | 17577 |
| 14 | 2011 | 1552 | 1433 | 1262 | 1877 | 1682 | 920 | 1489 | 1181 | 1374 | 1385 | 1415 | 17582 |
| 15 | 1872 | 1692 | 1411 | 1436 | 1795 | 1483 | 1168 | 1206 | 1071 | 1594 | 1335 | 1282 | 17347 |
| 16 | 1972 | 1513 | 1588 | 1448 | 1703 | 1282 | 1227 | 1255 | 1368 | 1526 | 1143 | 1570 | 17595 |
| 17 | 1606 | 1425 | 1133 | 1540 | 1671 | 1305 | 1298 | 1137 | 1448 | 1529 | 1060 | 1519 | 16673 |
| 18 | 1611 | 1491 | 1412 | 1370 | 1486 | 1581 | 1399 | 1116 | 1388 | 1495 | 1368 | 1570 | 17286 |
| 19 | 1696 | 1496 | 1469 | 1292 | 1389 | 1600 | 1295 | 1429 | 1332 | 1287 | 1362 | 1449 | 17095 |
| 20 | 1565 | 1427 | 1383 | 1243 | 1641 | 1543 | 1046 | 1509 | 1368 | 1079 | 1473 | 1584 | 16864 |
| 21 | 1790 | 1434 | 1435 | 1139 | 1505 | 1522 | 1009 | 1536 | 1241 | 1352 | 1855 | 1416 | 17234 |
| 22 | 1763 | 1697 | 1277 | 1296 | 1597 | 1384 | 1309 | 1671 | 1033 | 1376 | 1959 | 1359 | 17720 |
| 23 | 1820 | 1842 | 1410 | 1304 | 1700 | 1285 | 1301 | 1608 | 1364 | 1350 | 1599 | 1653 | 18235 |
| 24 | 1897 | 1411 | 1119 | 1276 | 1768 | 1441 | 1345 | 1344 | 1453 | 1435 | 1352 | 1329 | 17169 |
| 25 | 1722 | 1715 | 1209 | 1219 | 1600 | 1558 | 1366 | 1252 | 1474 | 1439 | 1780 | 1235 | 17569 |
| 26 | 1602 | 1772 | 1391 | 1183 | 1515 | 1559 | 1492 | 1749 | 1485 | 1187 | 1740 | 1367 | 18041 |
| 27 | 1427 | 1763 | 1383 | 1269 | 1747 | 1518 | 1273 | 1778 | 1374 | 1107 | 1784 | 1243 | 17667 |
| 28 | 1845 | 1706 | 1476 | 1023 | 1767 | 1761 | 1068 | 1738 | 1140 | 1422 | 1615 | 1445 | 18007 |
| 29 | 1685 |  | 1533 | 925 | 1658 | 1519 | 1350 | 1696 | 1022 | 1520 | 1666 | 1653 | 16228 |
| 30 | 1704 |  | 1448 | 1204 | 1856 | 1421 | 1431 | 1728 | 1376 | 1650 | 1400 | 1825 | 17043 |
| 31 | 1638 |  | 1311 |  | 1722 |  | 1503 | 1350 |  | 1933 |  | 1603 | 11061 |
| 2020 | 50368 | 44662 | 49039 | 37360 | 38814 | 42532 | 44889 | 43436 | 34446 | 41885 | 40702 | 45270 | 513404 |
| 1 | 1433 | 1299 | 1552 | 1462 | 1199 | 1179 | 1580 | 1269 | 1408 | 1191 | 1261 | 1597 | 16432 |
| 2 | 1186 | 1366 | 1820 | 1405 | 1138 | 1278 | 1555 | 1071 | 1208 | 1190 | 1372 | 1666 | 16255 |
| 3 | 1360 | 1672 | 1660 | 1404 | 1094 | 1393 | 1650 | 1441 | 1293 | 1323 | 1446 | 1541 | 17278 |
| 4 | 1349 | 1694 | 1834 | 1268 | 1224 | 1320 | 1464 | 1565 | 1245 | 1282 | 1490 | 1572 | 17306 |
| 5 | 1349 | 1881 | 1713 | 1404 | 1213 | 1399 | 1404 | 1490 | 1160 | 1647 | 1439 | 1400 | 17500 |
| 6 | 1864 | 1879 | 1641 | 1861 | 1307 | 1221 | 1796 | 1497 | 886 | 1452 | 1392 | 1222 | 18018 |
| 7 | 1720 | 1871 | 1405 | 1598 | 1374 | 1116 | 1688 | 1720 | 1200 | 1272 | 1208 | 1662 | 17834 |
| 8 | 1860 | 1597 | 1356 | 1397 | 1274 | 1056 | 1566 | 1474 | 1272 | 1282 | 1037 | 1830 | 17002 |
| 9 | 1847 | 1275 | 1608 | 1285 | 1169 | 1271 | 1433 | 1359 | 1174 | 1214 | 1368 | 1653 | 16657 |
| 10 | 1730 | 1841 | 1879 | 1305 | 1014 | 1391 | 1371 | 1489 | 1194 | 1126 | 1409 | 1858 | 17607 |
| 11 | 1597 | 1898 | 1712 | 1204 | 1314 | 1341 | 1224 | 1538 | 1235 | 1106 | 1388 | 1560 | 17117 |
| 12 | 1556 | 1634 | 1653 | 1030 | 1388 | 1169 | 1162 | 1464 | 1022 | 1445 | 1410 | 1361 | 16294 |
| 13 | 1812 | 1528 | 1752 | 1439 | 1307 | 1146 | 1556 | 1524 | 906 | 1608 | 1455 | 1215 | 17248 |
| 14 | 1890 | 1662 | 1533 | 1469 | 1445 | 1113 | 1331 | 1521 | 1134 | 1208 | 1286 | 1708 | 17301 |
| 15 | 1887 | 1369 | 1480 | 1349 | 1259 | 1400 | 1418 | 1172 | 1215 | 1388 | 1089 | 1678 | 16703 |
| 16 | 1877 | 1125 | 1739 | 1159 | 1222 | 1505 | 1405 | 1091 | 1202 | 1469 | 1527 | 1515 | 16836 |
| 17 | 1760 | 1488 | 1672 | 1026 | 1145 | 1468 | 1349 | 1366 | 1193 | 1247 | 1511 | 1522 | 16747 |
| 18 | 1629 | 1565 | 1540 | 1013 | 1238 | 1514 | 1267 | 1465 | 1239 | 1131 | 1393 | 1504 | 16498 |
| 19 | 1360 | 1531 | 1482 | 764 | 1403 | 1569 | 1235 | 1388 | 961 | 1421 | 1370 | 1380 | 15863 |
| 20 | 1696 | 1532 | 1413 | 819 | 1407 | 1456 | 1315 | 1356 | 858 | 1458 | 1379 | 1227 | 15915 |
| 21 | 1731 | 1553 | 1316 | 989 | 1270 | 1328 | 1451 | 1419 | 1085 | 1448 | 1269 | 1481 | 16341 |
| 22 | 2060 | 1257 | 1299 | 1150 | 1306 | 1566 | 1511 | 1258 | 1140 | 1403 | 1105 | 1476 | 16531 |
| 23 | 1892 | 1275 | 1924 | 1090 | 1152 | 1643 | 1569 | 1176 | 1154 | 1458 | 1448 | 1393 | 17174 |
| 24 | 1435 | 1688 | 1959 | 1186 | 1079 | 1629 | 1427 | 1482 | 1125 | 1374 | 1441 | 1262 | 17086 |
| 25 | 1416 | 1484 | 1690 | 1209 | 1391 | 1721 | 1264 | 1560 | 1119 | 1243 | 1384 | 1047 | 16530 |
| 26 | 1204 | 1402 | 1804 | 978 | 1321 | 1675 | 1129 | 1463 | 1247 | 1459 | 1470 | 1047 | 16198 |
| 27 | 1605 | 1574 | 1452 | 1098 | 1325 | 1646 | 1421 | 1397 | 936 | 1355 | 1468 | 1233 | 16512 |
| 28 | 1582 | 1453 | 1197 | 1455 | 1259 | 1588 | 1494 | 1473 | 1164 | 1528 | 1324 | 1500 | 17017 |
| 29 | 1595 | 1266 | 1059 | 1416 | 1304 | 1740 | 1659 | 1242 | 1333 | 1443 | 1126 | 1426 | 16609 |
| 30 | 1444 |  | 1335 | 1129 | 1206 | 1690 | 1651 | 1217 | 1140 | 1442 | 1434 | 1397 | 15086 |
| 31 | 1640 |  | 1559 |  | 1067 |  | 1547 | 1491 |  | 1271 |  | 1336 | 9911 |
| 2021 | 47651 | 41737 | 51214 | 42504 | 42732 | 43713 | 39841 | 39565 | 36932 | 37227 | 39110 | 46447 | 508673 |
| 1 | 1028 | 1560 | 1583 | 1451 | 1143 | 1498 | 1456 | 1168 | 1470 | 1145 | 1194 | 1450 | 16146 |
| 2 | 1066 | 1490 | 1648 | 1454 | 815 | 1757 | 1251 | 1497 | 1594 | 998 | 1335 | 1532 | 16435 |
| 3 | 1210 | 1511 | 1702 | 1306 | 882 | 1746 | 1054 | 1394 | 1280 | 893 | 1296 | 1543 | 15818 |
| 4 | 1475 | 1685 | 1688 | 1164 | 1179 | 1483 | 1050 | 1381 | 1071 | 1098 | 1338 | 1398 | 16010 |
| 5 | 1767 | 1507 | 1651 | 1414 | 1736 | 1355 | 1306 | 1498 | 1014 | 1114 | 1313 | 1363 | 17039 |
| 6 | 1566 | 1318 | 1624 | 1692 | 1424 | 1150 | 1380 | 1298 | 1319 | 1203 | 1134 | 1714 | 16822 |
| 7 | 1761 | 1241 | 1344 | 1686 | 1462 | 1320 | 1321 | 1283 | 1306 | 1371 | 984 | 1695 | 16775 |
| 8 | 1665 | 1598 | 1593 | 1627 | 1389 | 1382 | 1319 | 1018 | 1217 | 1499 | 1245 | 1823 | 17375 |
| 9 | 1500 | 1672 | 1610 | 1568 | 1084 | 1313 | 1330 | 1378 | 1296 | 1239 | 1374 | 1570 | 16935 |
| 10 | 1371 | 1529 | 1994 | 1325 | 1286 | 1257 | 1118 | 1416 | 1294 | 919 | 1390 | 1888 | 16787 |
| 11 | 1767 | 1499 | 1721 | 1175 | 1345 | 1309 | 960 | 1414 | 1101 | 1164 | 1322 | 1531 | 16308 |
| 12 | 1761 | 1662 | 1722 | 1422 | 1576 | 1371 | 1223 | 1356 | 934 | 1206 | 1323 | 1341 | 16898 |
| 13 | 1562 | 1461 | 1413 | 1474 | 1453 | 1345 | 1323 | 1320 | 1212 | 1531 | 1178 | 1493 | 16767 |
| 14 | 1581 | 1166 | 1246 | 1579 | 1444 | 1475 | 1315 | 1172 | 1175 | 1259 | 1001 | 1558 | 15970 |
| 15 | 1596 | 1494 | 1670 | 1562 | 1292 | 1510 | 1386 | 1053 | 1236 | 1394 | 1402 | 1853 | 17448 |
| 16 | 1504 | 1627 | 1693 | 1488 | 1174 | 1471 | 1274 | 1383 | 1265 | 1159 | 1415 | 1742 | 17194 |
| 17 | 1327 | 1536 | 1888 | 1299 | 1423 | 1601 | 1137 | 1422 | 1483 | 1021 | 1361 | 1647 | 17144 |
| 18 | 1568 | 1631 | 2039 | 1230 | 1748 | 1632 | 1015 | 1377 | 1116 | 1199 | 1401 | 1473 | 17428 |
| 19 | 1649 | 1584 | 1844 | 1456 | 1514 | 1560 | 1315 | 1406 | 917 | 1217 | 1385 | 1199 | 17045 |
| 20 | 1607 | 1395 | 1632 | 1459 | 1539 | 1236 | 1251 | 1254 | 1181 | 1322 | 1200 | 1479 | 16555 |
| 21 | 1546 | 1217 | 1381 | 1451 | 1440 | 1333 | 1452 | 1099 | 1298 | 1558 | 1037 | 1585 | 16397 |
| 22 | 1463 | 1575 | 1811 | 1433 | 1353 | 1617 | 1520 | 974 | 1215 | 1255 | 1301 | 1482 | 17000 |
| 23 | 1423 | 1627 | 1896 | 1395 | 1242 | 1671 | 1323 | 1262 | 1398 | 1075 | 1371 | 1463 | 17146 |
| 24 | 1415 | 1604 | 1785 | 1215 | 1486 | 1602 | 1117 | 1308 | 1377 | 1009 | 1338 | 1529 | 16784 |
| 25 | 1963 | 1483 | 1774 | 1031 | 1390 | 1682 | 1053 | 1291 | 1094 | 1219 | 1385 | 1289 | 16653 |
| 26 | 1618 | 1398 | 1626 | 1353 | 1410 | 1321 | 1339 | 1272 | 965 | 1213 | 1762 | 1089 | 16367 |
| 27 | 2002 | 1382 | 1366 | 1669 | 1407 | 1276 | 1431 | 1269 | 1192 | 1272 | 1245 | 1316 | 16828 |
| 28 | 1711 | 1284 | 1197 | 1664 | 1567 | 1444 | 1553 | 1093 | 1257 | 1359 | 1040 | 1346 | 16516 |
| 29 | 1654 |  | 1775 | 1301 | 1632 | 1411 | 1561 | 964 | 1322 | 1274 | 1611 | 1363 | 15870 |
| 30 | 1299 |  | 1692 | 1163 | 1351 | 1587 | 1467 | 1255 | 1333 | 1077 | 1429 | 1408 | 15062 |
| 31 | 1224 |  | 1604 |  | 1544 |  | 1239 | 1290 |  | 967 |  | 1283 | 9153 |
| 2022 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Grand Total | 153025 | 131031 | 144534 | 121399 | 132187 | 131019 | 123718 | 127180 | 110620 | 124199 | 122781 | 139619 | 1561315 |

- Anexa 2 – CPT-ul mediu pe interval de decontare la nivel național defalcat pe luni și zile

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CPT mediu IBD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| 4 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| 7 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 |
| 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 17 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 18 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 19 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 20 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 21 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 22 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 |
| 23 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 24 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 25 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 26 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 27 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| 28 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 29 | 9 |  | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 30 | 9 |  | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| 31 | 9 |  | 7 |  | 9 |  | 8 | 7 |  | 10 |  | 8 | 8 |
| 2020 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 |
| 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 12 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| 15 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 |
| 16 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 17 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 18 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 19 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| 21 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 22 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 23 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 24 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 25 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 26 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| 27 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 29 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 30 | 8 |  | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 31 | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 8 | 8 |  | 7 |  | 7 | 7 |
| 2021 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 9 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 |
| 2022 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Grand Total | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

- Anexa 3 CPT-ul maxim în România la nivel de interval de decontare defalcat pe luni și zile

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CPT maxim IBD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 41 | 37 | 40 | 49 | 47 | 48 | 26 | 42 | 25 | 32 | 39 | 48 | 49 |
| 1 | 26 | 22 | 26 | 26 | 29 | 32 | 20 | 17 | 11 | 14 | 16 | 32 | 32 |
| 2 | 28 | 29 | 28 | 43 | 17 | 35 | 22 | 22 | 15 | 17 | 31 | 36 | 43 |
| 3 | 37 | 29 | 32 | 43 | 25 | 33 | 20 | 15 | 20 | 18 | 29 | 26 | 43 |
| 4 | 41 | 17 | 22 | 36 | 21 | 33 | 18 | 23 | 16 | 17 | 38 | 18 | 41 |
| 5 | 27 | 19 | 35 | 39 | 29 | 30 | 20 | 16 | 12 | 16 | 26 | 18 | 39 |
| 6 | 34 | 29 | 21 | 48 | 22 | 27 | 16 | 14 | 11 | 18 | 16 | 22 | 48 |
| 7 | 38 | 29 | 27 | 39 | 39 | 29 | 19 | 18 | 11 | 19 | 11 | 19 | 39 |
| 8 | 28 | 28 | 23 | 49 | 37 | 29 | 13 | 18 | 11 | 23 | 13 | 13 | 49 |
| 9 | 27 | 34 | 22 | 37 | 38 | 26 | 9 | 21 | 15 | 31 | 15 | 28 | 38 |
| 10 | 25 | 31 | 32 | 28 | 40 | 28 | 17 | 15 | 15 | 30 | 19 | 26 | 40 |
| 11 | 27 | 26 | 27 | 32 | 41 | 28 | 20 | 18 | 14 | 27 | 15 | 21 | 41 |
| 12 | 25 | 24 | 31 | 32 | 34 | 30 | 12 | 19 | 13 | 26 | 21 | 25 | 34 |
| 13 | 24 | 23 | 22 | 24 | 39 | 34 | 13 | 18 | 14 | 22 | 17 | 16 | 39 |
| 14 | 36 | 23 | 23 | 19 | 42 | 34 | 12 | 23 | 14 | 26 | 13 | 19 | 42 |
| 15 | 32 | 25 | 21 | 21 | 32 | 31 | 16 | 19 | 13 | 27 | 13 | 24 | 32 |
| 16 | 39 | 32 | 31 | 31 | 34 | 27 | 15 | 20 | 18 | 22 | 11 | 29 | 39 |
| 17 | 20 | 30 | 22 | 30 | 32 | 29 | 21 | 18 | 25 | 22 | 11 | 15 | 32 |
| 18 | 16 | 24 | 26 | 19 | 32 | 32 | 23 | 20 | 15 | 20 | 15 | 24 | 32 |
| 19 | 24 | 24 | 25 | 20 | 38 | 29 | 14 | 29 | 16 | 17 | 12 | 15 | 38 |
| 20 | 20 | 19 | 17 | 26 | 26 | 27 | 9 | 28 | 17 | 17 | 25 | 20 | 28 |
| 21 | 25 | 21 | 31 | 26 | 31 | 25 | 17 | 27 | 18 | 21 | 39 | 18 | 39 |
| 22 | 30 | 37 | 17 | 24 | 32 | 25 | 17 | 27 | 16 | 17 | 36 | 42 | 42 |
| 23 | 38 | 34 | 28 | 21 | 32 | 27 | 18 | 22 | 16 | 17 | 18 | 48 | 48 |
| 24 | 31 | 27 | 21 | 17 | 47 | 25 | 18 | 13 | 16 | 16 | 16 | 33 | 47 |
| 25 | 18 | 33 | 17 | 25 | 33 | 25 | 18 | 21 | 21 | 17 | 35 | 25 | 35 |
| 26 | 22 | 24 | 19 | 30 | 34 | 28 | 26 | 42 | 19 | 14 | 18 | 32 | 42 |
| 27 | 20 | 31 | 18 | 32 | 41 | 25 | 17 | 30 | 16 | 14 | 21 | 16 | 41 |
| 28 | 27 | 35 | 27 | 26 | 38 | 48 | 15 | 27 | 11 | 24 | 19 | 22 | 48 |
| 29 | 24 |  | 35 | 21 | 35 | 36 | 19 | 29 | 12 | 18 | 20 | 41 | 41 |
| 30 | 24 |  | 36 | 27 | 42 | 38 | 19 | 34 | 16 | 21 | 35 | 42 | 42 |
| 31 | 20 |  | 40 |  | 34 |  | 21 | 16 |  | 32 |  | 39 | 40 |
| 2020 | 31 | 33 | 35 | 36 | 33 | 38 | 47 | 31 | 39 | 36 | 29 | 30 | 47 |
| 1 | 28 | 17 | 23 | 29 | 19 | 22 | 27 | 16 | 32 | 14 | 25 | 25 | 32 |
| 2 | 14 | 23 | 27 | 23 | 16 | 19 | 23 | 14 | 30 | 15 | 19 | 21 | 30 |
| 3 | 16 | 32 | 20 | 22 | 20 | 36 | 29 | 28 | 31 | 23 | 19 | 19 | 36 |
| 4 | 16 | 26 | 24 | 26 | 17 | 28 | 27 | 30 | 18 | 29 | 19 | 21 | 30 |
| 5 | 23 | 33 | 24 | 29 | 15 | 27 | 32 | 22 | 21 | 28 | 21 | 16 | 33 |
| 6 | 30 | 28 | 22 | 35 | 18 | 19 | 44 | 22 | 11 | 22 | 14 | 14 | 44 |
| 7 | 26 | 29 | 20 | 32 | 19 | 28 | 42 | 31 | 17 | 18 | 16 | 23 | 42 |
| 8 | 29 | 25 | 21 | 25 | 25 | 15 | 32 | 26 | 34 | 15 | 15 | 28 | 34 |
| 9 | 22 | 19 | 19 | 22 | 17 | 23 | 24 | 26 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 |
| 10 | 21 | 27 | 25 | 21 | 15 | 22 | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 30 | 30 |
| 11 | 20 | 30 | 21 | 23 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 24 | 30 |
| 12 | 24 | 22 | 29 | 23 | 26 | 13 | 27 | 20 | 10 | 33 | 18 | 18 | 33 |
| 13 | 23 | 19 | 31 | 28 | 20 | 22 | 27 | 23 | 16 | 30 | 20 | 17 | 31 |
| 14 | 27 | 22 | 25 | 36 | 24 | 19 | 22 | 18 | 14 | 20 | 16 | 23 | 36 |
| 15 | 26 | 20 | 27 | 25 | 16 | 20 | 25 | 17 | 19 | 23 | 15 | 21 | 27 |
| 16 | 27 | 15 | 35 | 18 | 22 | 29 | 26 | 17 | 13 | 32 | 29 | 19 | 35 |
| 17 | 17 | 23 | 25 | 15 | 23 | 25 | 20 | 19 | 13 | 19 | 21 | 20 | 25 |
| 18 | 19 | 25 | 23 | 19 | 15 | 32 | 28 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 32 |
| 19 | 13 | 25 | 19 | 10 | 33 | 30 | 22 | 16 | 11 | 26 | 14 | 19 | 33 |
| 20 | 20 | 24 | 22 | 17 | 26 | 29 | 33 | 14 | 13 | 26 | 14 | 17 | 33 |
| 21 | 27 | 27 | 24 | 12 | 23 | 27 | 25 | 16 | 13 | 32 | 17 | 21 | 32 |
| 22 | 29 | 20 | 27 | 17 | 25 | 32 | 27 | 13 | 13 | 25 | 12 | 22 | 32 |
| 23 | 31 | 22 | 32 | 17 | 17 | 31 | 47 | 17 | 12 | 29 | 17 | 22 | 47 |
| 24 | 15 | 30 | 29 | 26 | 15 | 36 | 21 | 17 | 12 | 28 | 19 | 18 | 36 |
| 25 | 20 | 24 | 24 | 25 | 21 | 32 | 19 | 24 | 10 | 22 | 18 | 18 | 32 |
| 26 | 13 | 15 | 26 | 17 | 22 | 34 | 21 | 22 | 22 | 28 | 19 | 14 | 34 |
| 27 | 17 | 21 | 20 | 17 | 21 | 33 | 23 | 16 | 18 | 20 | 18 | 21 | 33 |
| 28 | 18 | 20 | 20 | 36 | 17 | 38 | 24 | 29 | 19 | 36 | 13 | 26 | 38 |
| 29 | 30 | 19 | 17 | 24 | 17 | 35 | 29 | 17 | 39 | 21 | 12 | 30 | 39 |
| 30 | 14 |  | 23 | 19 | 14 | 28 | 23 | 21 | 12 | 22 | 28 | 21 | 28 |
| 31 | 27 |  | 23 |  | 17 |  | 21 | 17 |  | 17 |  | 26 | 27 |
| 2021 | 35 | 8 | 10 | 17 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 |
| 1 | 21 | 8 | 7 | 17 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 2 | 14 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 3 | 20 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| 4 | 22 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 22 |
| 5 | 26 | 6 | 7 | 7 | 13 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 26 |
| 6 | 23 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 |
| 7 | 30 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 30 |
| 8 | 23 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 23 |
| 9 | 19 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 19 |
| 10 | 20 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| 11 | 19 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 19 |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 23 |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 17 |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 15 | 17 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 |
| 16 | 18 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| 17 | 16 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 18 | 15 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 19 | 23 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 20 | 19 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 19 |
| 21 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 |
| 22 | 14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 23 | 30 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 24 | 29 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 29 |
| 25 | 35 | 7 | 8 | 4 | 9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 35 |
| 26 | 21 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 21 |
| 27 | 31 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 31 |
| 28 | 24 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 24 |
| 29 | 17 |  | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 17 |
| 30 | 13 |  | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 |
| 31 | 16 |  | 10 |  | 8 |  | 5 | 6 |  | 3 |  | 10 | 16 |
| 2022 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Grand Total | 41 | 37 | 40 | 49 | 47 | 48 | 47 | 42 | 39 | 36 | 39 | 48 | 49 |

- Anexa 4 – CPT-ul minim înregistrat în rețelele de 110kV pe interval de decontare în România defalcat pe luni și zile în perioada 2019-2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CPT minim IBD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 31 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 3 |  | 2 |  | 2 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2022 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Anexa 5 - Tranzit util minim la nivel național

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tu minim Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 365 | 372 | 333 | 288 | 316 | 317 | 357 | 354 | 346 | 331 | 344 | 278 | 278 |
| 1 | 405 | 395 | 379 | 349 | 324 | 325 | 385 | 415 | 346 | 350 | 385 | 287 | 287 |
| 2 | 373 | 411 | 387 | 358 | 317 | 317 | 388 | 422 | 390 | 369 | 393 | 398 | 317 |
| 3 | 365 | 400 | 394 | 368 | 340 | 321 | 405 | 403 | 391 | 364 | 372 | 339 | 321 |
| 4 | 397 | 392 | 381 | 383 | 335 | 339 | 393 | 372 | 394 | 343 | 353 | 374 | 335 |
| 5 | 445 | 393 | 387 | 370 | 326 | 364 | 406 | 358 | 382 | 337 | 362 | 414 | 326 |
| 6 | 422 | 397 | 367 | 375 | 337 | 355 | 385 | 392 | 374 | 364 | 346 | 384 | 337 |
| 7 | 418 | 411 | 410 | 378 | 327 | 366 | 387 | 386 | 377 | 331 | 383 | 399 | 327 |
| 8 | 444 | 404 | 385 | 361 | 346 | 390 | 391 | 400 | 380 | 354 | 385 | 383 | 346 |
| 9 | 456 | 435 | 364 | 355 | 350 | 328 | 381 | 406 | 377 | 371 | 353 | 384 | 328 |
| 10 | 438 | 413 | 353 | 378 | 336 | 331 | 400 | 392 | 374 | 376 | 362 | 346 | 331 |
| 11 | 464 | 400 | 341 | 364 | 373 | 362 | 379 | 389 | 376 | 364 | 344 | 408 | 341 |
| 12 | 456 | 401 | 368 | 376 | 333 | 361 | 381 | 393 | 380 | 356 | 368 | 369 | 333 |
| 13 | 461 | 403 | 380 | 345 | 351 | 363 | 395 | 412 | 374 | 353 | 367 | 382 | 345 |
| 14 | 439 | 408 | 377 | 354 | 359 | 352 | 364 | 411 | 372 | 349 | 368 | 385 | 349 |
| 15 | 424 | 412 | 386 | 348 | 343 | 371 | 357 | 373 | 365 | 366 | 372 | 330 | 330 |
| 16 | 439 | 419 | 378 | 362 | 339 | 338 | 365 | 355 | 359 | 387 | 379 | 333 | 333 |
| 17 | 461 | 385 | 333 | 384 | 344 | 341 | 373 | 365 | 356 | 400 | 363 | 410 | 333 |
| 18 | 427 | 383 | 342 | 368 | 324 | 351 | 368 | 354 | 368 | 395 | 360 | 351 | 324 |
| 19 | 403 | 416 | 366 | 371 | 318 | 354 | 422 | 368 | 374 | 394 | 367 | 359 | 318 |
| 20 | 422 | 395 | 389 | 374 | 326 | 371 | 395 | 395 | 353 | 367 | 358 | 386 | 326 |
| 21 | 407 | 372 | 351 | 344 | 324 | 399 | 366 | 380 | 361 | 355 | 365 | 377 | 324 |
| 22 | 467 | 406 | 362 | 369 | 317 | 381 | 395 | 388 | 353 | 384 | 379 | 333 | 317 |
| 23 | 432 | 415 | 362 | 394 | 337 | 389 | 414 | 402 | 350 | 402 | 402 | 278 | 278 |
| 24 | 434 | 416 | 347 | 379 | 340 | 380 | 396 | 399 | 353 | 400 | 394 | 366 | 340 |
| 25 | 383 | 422 | 363 | 399 | 335 | 378 | 405 | 380 | 368 | 396 | 385 | 309 | 309 |
| 26 | 409 | 407 | 379 | 382 | 316 | 391 | 423 | 383 | 357 | 404 | 390 | 284 | 284 |
| 27 | 413 | 403 | 384 | 344 | 320 | 402 | 395 | 401 | 365 | 387 | 394 | 320 | 320 |
| 28 | 400 | 408 | 378 | 288 | 334 | 379 | 388 | 400 | 362 | 358 | 403 | 351 | 288 |
| 29 | 406 |  | 389 | 295 | 332 | 364 | 394 | 434 | 370 | 394 | 385 | 327 | 295 |
| 30 | 409 |  | 379 | 320 | 375 | 357 | 402 | 416 | 367 | 368 | 384 | 305 | 305 |
| 31 | 403 |  | 341 |  | 355 |  | 394 | 383 |  | 389 |  | 390 | 341 |
| 2020 | 304 | 276 | 272 | 218 | 274 | 305 | 338 | 342 | 327 | 42 | 347 | 345 | 42 |
| 1 | 304 | 366 | 310 | 332 | 329 | 323 | 368 | 396 | 430 | 347 | 347 | 388 | 304 |
| 2 | 331 | 314 | 308 | 361 | 311 | 319 | 416 | 349 | 417 | 347 | 367 | 407 | 308 |
| 3 | 351 | 342 | 370 | 312 | 302 | 365 | 410 | 365 | 404 | 363 | 419 | 433 | 302 |
| 4 | 407 | 377 | 337 | 346 | 319 | 356 | 371 | 408 | 363 | 337 | 366 | 429 | 319 |
| 5 | 375 | 276 | 355 | 276 | 304 | 348 | 338 | 415 | 345 | 335 | 370 | 402 | 276 |
| 6 | 331 | 288 | 366 | 269 | 313 | 360 | 371 | 415 | 327 | 348 | 364 | 385 | 269 |
| 7 | 358 | 365 | 373 | 327 | 316 | 305 | 387 | 409 | 374 | 354 | 369 | 377 | 305 |
| 8 | 379 | 365 | 323 | 342 | 319 | 305 | 352 | 386 | 366 | 360 | 400 | 411 | 305 |
| 9 | 435 | 418 | 373 | 334 | 341 | 323 | 406 | 342 | 390 | 360 | 404 | 402 | 323 |
| 10 | 426 | 350 | 310 | 316 | 312 | 383 | 413 | 363 | 404 | 354 | 369 | 407 | 310 |
| 11 | 388 | 343 | 356 | 300 | 307 | 395 | 401 | 408 | 374 | 330 | 387 | 411 | 300 |
| 12 | 345 | 343 | 364 | 276 | 306 | 366 | 365 | 414 | 357 | 342 | 392 | 453 | 276 |
| 13 | 375 | 370 | 341 | 283 | 290 | 348 | 344 | 408 | 344 | 344 | 407 | 401 | 283 |
| 14 | 444 | 385 | 321 | 316 | 293 | 309 | 358 | 406 | 342 | 334 | 402 | 376 | 293 |
| 15 | 448 | 420 | 288 | 299 | 314 | 326 | 395 | 384 | 344 | 370 | 426 | 384 | 288 |
| 16 | 419 | 355 | 346 | 323 | 321 | 384 | 393 | 354 | 388 | 354 | 414 | 451 | 321 |
| 17 | 425 | 380 | 362 | 319 | 298 | 403 | 405 | 350 | 407 | 363 | 409 | 433 | 298 |
| 18 | 430 | 342 | 364 | 318 | 294 | 395 | 393 | 393 | 356 | 345 | 413 | 449 | 294 |
| 19 | 410 | 369 | 357 | 261 | 348 | 381 | 356 | 398 | 338 | 346 | 396 | 411 | 261 |
| 20 | 381 | 415 | 331 | 218 | 322 | 361 | 351 | 380 | 346 | 387 | 457 | 441 | 218 |
| 21 | 395 | 397 | 309 | 273 | 280 | 329 | 364 | 374 | 343 | 386 | 378 | 408 | 273 |
| 22 | 374 | 419 | 292 | 309 | 321 | 330 | 383 | 388 | 375 | 370 | 385 | 420 | 292 |
| 23 | 360 | 354 | 289 | 335 | 325 | 383 | 414 | 363 | 384 | 386 | 374 | 429 | 289 |
| 24 | 422 | 312 | 286 | 310 | 298 | 352 | 405 | 370 | 367 | 372 | 388 | 429 | 286 |
| 25 | 365 | 382 | 306 | 305 | 280 | 348 | 394 | 416 | 373 | 340 | 432 | 366 | 280 |
| 26 | 430 | 377 | 299 | 268 | 336 | 348 | 347 | 393 | 359 | 348 | 464 | 345 | 268 |
| 27 | 420 | 339 | 288 | 323 | 321 | 358 | 353 | 400 | 334 | 381 | 434 | 364 | 288 |
| 28 | 407 | 370 | 317 | 285 | 292 | 325 | 396 | 399 | 365 | 394 | 451 | 358 | 285 |
| 29 | 386 | 381 | 280 | 287 | 309 | 341 | 404 | 398 | 353 | 405 | 451 | 371 | 280 |
| 30 | 419 |  | 290 | 330 | 308 | 362 | 427 | 375 | 355 | 375 | 394 | 376 | 290 |
| 31 | 383 |  | 272 |  | 274 |  | 433 | 375 |  | 42 |  | 376 | 42 |
| 2021 | 177 | 81 | 65 | 82 | 64 | 71 | 78 | 77 | 68 | 78 | 83 | 89 | 64 |
| 1 | 301 | 102 | 97 | 100 | 88 | 83 | 90 | 93 | 82 | 84 | 91 | 90 | 82 |
| 2 | 352 | 109 | 91 | 91 | 64 | 79 | 90 | 88 | 78 | 88 | 98 | 91 | 64 |
| 3 | 346 | 106 | 92 | 87 | 73 | 80 | 83 | 92 | 77 | 85 | 90 | 96 | 73 |
| 4 | 357 | 97 | 98 | 91 | 76 | 81 | 80 | 95 | 80 | 90 | 88 | 94 | 76 |
| 5 | 357 | 98 | 97 | 92 | 79 | 84 | 78 | 95 | 72 | 88 | 84 | 104 | 72 |
| 6 | 363 | 102 | 88 | 89 | 85 | 82 | 79 | 93 | 68 | 88 | 89 | 92 | 68 |
| 7 | 366 | 97 | 96 | 100 | 87 | 81 | 82 | 81 | 75 | 85 | 89 | 90 | 75 |
| 8 | 401 | 95 | 89 | 100 | 84 | 84 | 85 | 84 | 77 | 82 | 88 | 92 | 77 |
| 9 | 368 | 92 | 96 | 102 | 82 | 83 | 84 | 90 | 72 | 85 | 88 | 104 | 72 |
| 10 | 418 | 83 | 98 | 97 | 82 | 80 | 83 | 88 | 75 | 85 | 89 | 93 | 75 |
| 11 | 371 | 91 | 93 | 92 | 87 | 81 | 83 | 85 | 75 | 88 | 99 | 95 | 75 |
| 12 | 381 | 81 | 97 | 85 | 84 | 88 | 83 | 82 | 72 | 89 | 94 | 92 | 72 |
| 13 | 376 | 101 | 100 | 95 | 87 | 78 | 92 | 85 | 71 | 85 | 102 | 94 | 71 |
| 14 | 413 | 102 | 93 | 90 | 86 | 71 | 82 | 85 | 73 | 93 | 96 | 95 | 71 |
| 15 | 415 | 97 | 86 | 93 | 87 | 78 | 92 | 87 | 77 | 89 | 88 | 98 | 77 |
| 16 | 435 | 100 | 87 | 97 | 88 | 83 | 91 | 86 | 82 | 89 | 90 | 94 | 82 |
| 17 | 398 | 112 | 101 | 99 | 85 | 86 | 89 | 85 | 77 | 84 | 98 | 97 | 77 |
| 18 | 415 | 96 | 91 | 96 | 80 | 81 | 91 | 88 | 77 | 92 | 106 | 96 | 77 |
| 19 | 470 | 90 | 106 | 94 | 81 | 81 | 93 | 78 | 76 | 97 | 96 | 101 | 76 |
| 20 | 457 | 98 | 107 | 98 | 85 | 78 | 98 | 83 | 74 | 93 | 95 | 99 | 74 |
| 21 | 442 | 104 | 99 | 97 | 82 | 85 | 88 | 88 | 69 | 89 | 93 | 101 | 69 |
| 22 | 393 | 99 | 99 | 96 | 81 | 83 | 80 | 81 | 77 | 91 | 93 | 110 | 77 |
| 23 | 406 | 107 | 95 | 92 | 80 | 87 | 84 | 89 | 75 | 91 | 96 | 112 | 75 |
| 24 | 366 | 108 | 96 | 103 | 78 | 84 | 87 | 90 | 78 | 78 | 100 | 99 | 78 |
| 25 | 350 | 110 | 102 | 82 | 81 | 84 | 87 | 92 | 76 | 86 | 104 | 89 | 76 |
| 26 | 414 | 106 | 102 | 85 | 80 | 81 | 92 | 90 | 84 | 98 | 94 | 89 | 80 |
| 27 | 378 | 97 | 96 | 90 | 87 | 77 | 92 | 88 | 85 | 100 | 93 | 95 | 77 |
| 28 | 400 | 91 | 65 | 96 | 83 | 87 | 89 | 88 | 84 | 99 | 95 | 96 | 65 |
| 29 | 415 |  | 68 | 101 | 76 | 96 | 90 | 80 | 83 | 101 | 83 | 105 | 68 |
| 30 | 425 |  | 68 | 97 | 85 | 94 | 92 | 77 | 86 | 97 | 94 | 97 | 68 |
| 31 | 177 |  | 94 |  | 78 |  | 99 | 79 |  | 97 |  | 101 | 78 |
| 2022 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| 1 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| Grand Total | 158 | 81 | 65 | 82 | 64 | 71 | 78 | 77 | 68 | 42 | 83 | 89 | 42 |

- Anexa 6  – Analize la nivel național în raport cu conceptele definite , și domeniile de variație ale regimurilor identificate

În cadrul acestei Anexe sunt prezentate detalii referitor la conceptele definite pentru cele opt zone de licență utile pentru aprofundarea analizelor si confirmare datelor de intrare.

| Sum of tranzit util | Column Labels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | OD2 | OD5 | OD3 | OD1 | OD4 | OD6 | OD7 | OD8 | Grand Total |
| 2019 | 3,971,260 | 7,026,953 | 5,749,267 | 4,805,967 | 8,293,515 | 5,668,428 | 6,570,797 | 5,056,263 | 47,142,449 |
| 1 | 374,822 | 699,268 | 556,428 | 472,638 | 848,679 | 558,160 | 622,907 | 470,542 | 4,603,444 |
| 2 | 322,244 | 608,191 | 487,507 | 414,355 | 713,720 | 490,828 | 561,708 | 414,584 | 4,013,139 |
| 3 | 318,834 | 616,610 | 478,723 | 422,036 | 693,580 | 489,881 | 578,620 | 434,941 | 4,033,226 |
| 4 | 304,241 | 558,900 | 450,851 | 371,730 | 639,011 | 425,044 | 525,128 | 409,622 | 3,684,528 |
| 5 | 295,882 | 551,111 | 432,184 | 379,999 | 617,193 | 442,149 | 523,176 | 399,219 | 3,640,915 |
| 6 | 324,223 | 513,390 | 437,358 | 372,144 | 654,864 | 432,127 | 473,166 | 394,782 | 3,602,054 |
| 7 | 360,923 | 561,127 | 482,997 | 389,283 | 678,309 | 451,713 | 509,593 | 408,615 | 3,842,559 |
| 8 | 367,089 | 541,296 | 477,290 | 381,422 | 707,250 | 449,435 | 522,228 | 412,481 | 3,858,491 |
| 9 | 319,524 | 541,313 | 455,846 | 367,510 | 619,890 | 440,704 | 522,144 | 390,690 | 3,657,621 |
| 10 | 332,194 | 576,522 | 482,661 | 397,431 | 660,696 | 479,129 | 570,562 | 415,296 | 3,914,491 |
| 11 | 321,889 | 612,611 | 491,534 | 404,217 | 697,317 | 484,816 | 572,112 | 437,309 | 4,021,805 |
| 12 | 329,394 | 646,612 | 515,890 | 433,201 | 763,005 | 524,443 | 589,450 | 468,182 | 4,270,176 |
| 2020 | 3,890,256 | 6,733,597 | 5,666,992 | 4,625,372 | 7,970,462 | 5,598,792 | 6,495,300 | 5,046,324 | 46,027,094 |
| 1 | 352,369 | 661,170 | 532,914 | 461,158 | 803,661 | 556,408 | 628,205 | 472,223 | 4,468,109 |
| 2 | 306,010 | 608,032 | 480,047 | 417,774 | 725,645 | 503,362 | 585,347 | 430,417 | 4,056,634 |
| 3 | 293,067 | 587,823 | 460,018 | 412,842 | 686,985 | 476,300 | 553,589 | 433,634 | 3,904,257 |
| 4 | 258,047 | 436,526 | 405,628 | 312,887 | 550,757 | 368,654 | 451,293 | 355,770 | 3,139,562 |
| 5 | 276,298 | 464,922 | 422,892 | 322,250 | 535,668 | 394,715 | 473,647 | 370,133 | 3,260,525 |
| 6 | 317,774 | 484,896 | 430,880 | 331,408 | 572,343 | 404,271 | 476,984 | 380,479 | 3,399,037 |
| 7 | 366,369 | 546,229 | 492,113 | 369,619 | 682,006 | 445,015 | 509,209 | 407,180 | 3,817,738 |
| 8 | 373,468 | 523,026 | 486,658 | 361,719 | 675,163 | 443,751 | 501,415 | 415,835 | 3,781,035 |
| 9 | 316,030 | 533,305 | 447,664 | 366,695 | 614,096 | 442,056 | 528,375 | 403,975 | 3,652,194 |
| 10 | 318,921 | 584,809 | 476,695 | 404,570 | 634,033 | 493,186 | 570,924 | 428,687 | 3,911,826 |
| 11 | 347,312 | 637,034 | 505,711 | 428,781 | 704,686 | 530,872 | 598,754 | 454,909 | 4,208,060 |
| 12 | 364,592 | 665,824 | 525,771 | 435,669 | 785,419 | 540,203 | 617,556 | 493,082 | 4,428,116 |
| 2021 | 3,883,723 | 7,114,291 | 5,906,646 | 4,897,878 | 8,416,446 | 5,964,016 | 6,777,439 | 5,313,615 | 48,274,054 |
| 1 | 352,327 | 657,412 | 533,819 | 447,753 | 809,328 | 556,731 | 625,743 | 484,974 | 4,468,085 |
| 2 | 330,128 | 604,683 | 495,274 | 408,785 | 729,502 | 508,436 | 573,786 | 450,477 | 4,101,071 |
| 3 | 353,090 | 653,869 | 520,647 | 443,293 | 763,812 | 530,524 | 624,552 | 488,204 | 4,377,992 |
| 4 | 321,730 | 598,657 | 468,679 | 409,717 | 655,133 | 478,861 | 564,237 | 447,477 | 3,944,492 |
| 5 | 292,155 | 544,744 | 433,791 | 371,738 | 585,503 | 438,661 | 524,964 | 399,775 | 3,591,329 |
| 6 | 296,716 | 546,300 | 430,516 | 377,089 | 623,583 | 449,440 | 506,386 | 392,581 | 3,622,611 |
| 7 | 339,660 | 599,282 | 523,125 | 412,939 | 740,217 | 479,031 | 547,214 | 438,813 | 4,080,281 |
| 8 | 326,375 | 543,500 | 514,903 | 377,217 | 717,515 | 460,329 | 527,823 | 429,377 | 3,897,038 |
| 9 | 273,874 | 521,535 | 462,560 | 372,517 | 592,703 | 462,137 | 529,328 | 401,196 | 3,615,850 |
| 10 | 318,965 | 579,172 | 483,209 | 406,004 | 691,381 | 507,390 | 568,259 | 438,815 | 3,993,194 |
| 11 | 323,061 | 608,996 | 498,781 | 421,471 | 705,190 | 529,354 | 584,484 | 440,118 | 4,111,455 |
| 12 | 355,642 | 656,141 | 541,342 | 449,355 | 802,580 | 563,122 | 600,663 | 501,809 | 4,470,655 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 158 |  | 158 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 158 |  | 158 |
| Grand Total | 11,745,239 | 20,874,840 | 17,322,905 | 14,329,217 | 24,680,423 | 17,231,236 | 19,843,693 | 15,416,202 | 141,443,755 |

Tabel 1 - Defalcarea lunară a valorilor tranzitului util pe zone de licență – util pentru confirmarea de principiu a corectitudinii datelor de intrare

| Sum of tranzit suplimentar | Column Labels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | OD2 | OD5 | OD3 | OD1 | OD4 | OD6 | OD7 | OD8 | Grand Total |
| 2019 | 1,388,983 | 2,321,593 | 668,813 | 807,029 | 736,964 | 251,633 | 417,558 | 371,067 | 6,963,639 |
| 1 | 150,115 | 157,132 | 49,098 | 59,692 | 84,198 | 20,974 | 62,845 | 34,410 | 618,463 |
| 2 | 130,030 | 196,180 | 63,911 | 57,339 | 82,053 | 17,726 | 59,893 | 27,334 | 634,467 |
| 3 | 137,931 | 215,863 | 78,170 | 58,757 | 51,989 | 16,769 | 52,518 | 24,574 | 636,571 |
| 4 | 110,030 | 201,819 | 55,676 | 52,096 | 60,807 | 25,318 | 18,435 | 25,001 | 549,183 |
| 5 | 102,381 | 396,096 | 71,509 | 87,630 | 48,102 | 31,333 | 27,895 | 25,438 | 790,385 |
| 6 | 59,251 | 396,478 | 48,656 | 68,568 | 41,068 | 17,431 | 23,557 | 44,900 | 699,909 |
| 7 | 68,043 | 150,835 | 39,761 | 51,751 | 48,374 | 18,084 | 24,529 | 30,681 | 432,058 |
| 8 | 91,590 | 144,836 | 54,354 | 87,089 | 48,242 | 16,996 | 33,077 | 37,060 | 513,246 |
| 9 | 97,062 | 119,202 | 42,707 | 103,068 | 49,809 | 19,228 | 40,214 | 38,882 | 510,172 |
| 10 | 112,295 | 116,161 | 43,027 | 60,317 | 61,339 | 20,806 | 27,512 | 32,176 | 473,633 |
| 11 | 168,967 | 104,662 | 53,162 | 65,236 | 68,580 | 23,675 | 23,057 | 25,349 | 532,688 |
| 12 | 161,288 | 122,329 | 68,782 | 55,486 | 92,401 | 23,291 | 24,026 | 25,263 | 572,864 |
| 2020 | 1,463,011 | 1,838,378 | 712,715 | 743,373 | 719,291 | 261,533 | 372,498 | 352,276 | 6,463,076 |
| 1 | 129,909 | 97,627 | 62,292 | 47,745 | 90,542 | 28,323 | 30,481 | 31,138 | 518,057 |
| 2 | 175,205 | 114,623 | 69,307 | 33,110 | 85,792 | 20,056 | 38,045 | 22,268 | 558,406 |
| 3 | 197,499 | 155,844 | 90,324 | 50,408 | 84,701 | 20,337 | 35,119 | 25,984 | 660,215 |
| 4 | 147,881 | 133,025 | 62,529 | 55,726 | 64,811 | 21,632 | 22,255 | 26,060 | 533,920 |
| 5 | 138,861 | 143,006 | 65,208 | 59,389 | 60,167 | 18,365 | 20,805 | 23,150 | 528,951 |
| 6 | 44,436 | 312,117 | 50,152 | 89,293 | 48,675 | 23,439 | 30,855 | 29,092 | 628,060 |
| 7 | 67,287 | 225,447 | 47,588 | 73,940 | 42,372 | 21,206 | 26,371 | 31,227 | 535,438 |
| 8 | 96,814 | 153,064 | 46,154 | 63,116 | 49,366 | 18,092 | 32,024 | 36,865 | 495,494 |
| 9 | 119,400 | 107,209 | 52,072 | 82,690 | 46,817 | 18,196 | 32,206 | 38,245 | 496,835 |
| 10 | 120,778 | 149,396 | 56,281 | 70,126 | 42,408 | 21,534 | 32,625 | 27,723 | 520,870 |
| 11 | 78,951 | 111,331 | 49,693 | 57,779 | 51,275 | 22,515 | 35,468 | 26,265 | 433,277 |
| 12 | 145,990 | 135,689 | 61,116 | 60,053 | 52,364 | 27,839 | 36,245 | 34,258 | 553,553 |
| 2021 | 1,459,810 | 2,308,570 | 739,540 | 618,713 | 499,436 | 262,048 | 327,748 | 393,810 | 6,609,676 |
| 1 | 144,588 | 188,582 | 64,089 | 55,111 | 44,575 | 24,024 | 32,734 | 34,804 | 588,506 |
| 2 | 87,920 | 157,737 | 67,167 | 46,475 | 48,192 | 20,684 | 29,774 | 28,237 | 486,187 |
| 3 | 127,232 | 220,967 | 80,450 | 42,660 | 47,076 | 24,877 | 30,711 | 25,416 | 599,389 |
| 4 | 70,437 | 268,565 | 64,161 | 42,857 | 46,394 | 28,725 | 24,969 | 26,679 | 572,787 |
| 5 | 111,418 | 335,661 | 64,962 | 90,904 | 39,959 | 20,723 | 18,119 | 33,477 | 715,223 |
| 6 | 94,144 | 394,617 | 64,553 | 65,626 | 29,186 | 17,094 | 30,919 | 35,481 | 731,620 |
| 7 | 84,248 | 170,580 | 51,989 | 42,094 | 41,666 | 20,595 | 27,801 | 50,199 | 489,172 |
| 8 | 110,148 | 106,686 | 39,774 | 33,834 | 33,891 | 17,343 | 22,106 | 31,733 | 395,514 |
| 9 | 128,212 | 91,082 | 58,456 | 60,756 | 40,386 | 19,591 | 29,418 | 33,735 | 461,637 |
| 10 | 141,376 | 93,146 | 56,693 | 42,391 | 37,756 | 20,618 | 22,157 | 31,494 | 445,632 |
| 11 | 143,039 | 114,045 | 58,115 | 43,879 | 41,874 | 22,425 | 23,777 | 29,159 | 476,315 |
| 12 | 217,048 | 166,904 | 69,131 | 52,124 | 48,480 | 25,350 | 35,265 | 33,396 | 647,696 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| Grand Total | 4,311,804 | 6,468,541 | 2,121,068 | 2,169,115 | 1,955,691 | 775,214 | 1,117,816 | 1,117,153 | 20,036,403 |

- Anexa 7 – OD5 media

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 12.22 | 13.34 | 13.43 | 15.52 | 23.99 | 22.25 | 10.14 | 11.28 | 7.49 | 11.67 | 6.32 | 8.13 | 12.98 |
| 1 | 18.22 | 10.96 | 12.14 | 14.54 | 8.53 | 27.20 | 14.58 | 10.90 | 4.09 | 6.74 | 4.53 | 6.67 | 11.59 |
| 2 | 18.72 | 19.21 | 16.19 | 17.62 | 10.08 | 28.08 | 14.00 | 9.62 | 7.86 | 8.22 | 3.37 | 12.69 | 13.81 |
| 3 | 20.98 | 20.51 | 17.90 | 23.75 | 14.66 | 27.51 | 13.18 | 7.74 | 11.21 | 11.37 | 1.70 | 13.34 | 15.32 |
| 4 | 17.13 | 9.65 | 9.09 | 23.55 | 14.35 | 28.70 | 10.33 | 6.72 | 9.84 | 12.49 | 5.73 | 5.67 | 12.77 |
| 5 | 16.39 | 9.69 | 8.06 | 22.77 | 9.01 | 24.89 | 13.42 | 8.50 | 6.98 | 10.99 | 1.93 | 8.68 | 11.78 |
| 6 | 21.91 | 11.88 | 10.26 | 29.32 | 12.72 | 22.02 | 12.28 | 8.34 | 5.97 | 9.36 | 1.65 | 11.75 | 13.12 |
| 7 | 15.78 | 15.16 | 8.45 | 28.66 | 23.49 | 21.59 | 10.76 | 8.55 | 4.23 | 13.67 | 1.61 | 12.62 | 13.71 |
| 8 | 16.24 | 15.19 | 14.78 | 26.49 | 26.28 | 22.47 | 8.44 | 10.15 | 3.91 | 14.97 | 1.63 | 6.76 | 13.94 |
| 9 | 16.49 | 19.66 | 14.28 | 23.82 | 30.39 | 17.23 | 4.76 | 10.43 | 7.51 | 18.66 | 2.22 | 10.30 | 14.65 |
| 10 | 17.93 | 17.14 | 10.93 | 16.62 | 33.56 | 18.86 | 5.17 | 7.72 | 8.77 | 20.40 | 1.20 | 11.54 | 14.15 |
| 11 | 4.72 | 15.82 | 14.12 | 17.44 | 31.30 | 21.14 | 2.05 | 9.67 | 7.89 | 16.17 | 4.87 | 9.18 | 12.86 |
| 12 | 10.94 | 14.19 | 22.94 | 12.98 | 27.80 | 24.81 | 4.62 | 12.48 | 7.47 | 15.24 | 4.03 | 10.11 | 13.97 |
| 13 | 15.09 | 10.19 | 15.35 | 12.19 | 30.88 | 24.86 | 7.13 | 10.44 | 6.91 | 12.28 | 3.83 | 10.18 | 13.28 |
| 14 | 12.01 | 12.07 | 14.04 | 11.64 | 32.96 | 24.71 | 7.05 | 10.73 | 5.56 | 14.04 | 5.74 | 6.21 | 13.06 |
| 15 | 6.45 | 14.96 | 12.58 | 9.27 | 26.62 | 22.81 | 9.85 | 7.91 | 5.41 | 18.42 | 5.03 | 5.24 | 12.05 |
| 16 | 5.88 | 16.89 | 13.82 | 8.70 | 24.74 | 19.71 | 10.44 | 8.50 | 8.91 | 13.83 | 2.75 | 8.76 | 11.91 |
| 17 | 4.78 | 15.98 | 12.74 | 17.39 | 23.96 | 19.19 | 11.46 | 7.80 | 9.30 | 13.37 | 3.42 | 8.10 | 12.29 |
| 18 | 6.00 | 11.99 | 8.89 | 11.48 | 20.11 | 22.40 | 14.15 | 10.57 | 8.83 | 13.13 | 7.28 | 6.44 | 11.77 |
| 19 | 11.77 | 10.45 | 9.55 | 9.80 | 21.33 | 21.69 | 9.95 | 13.33 | 7.08 | 10.54 | 4.66 | 6.53 | 11.39 |
| 20 | 13.27 | 9.36 | 11.46 | 11.33 | 21.93 | 20.30 | 5.73 | 14.46 | 9.64 | 8.65 | 5.64 | 8.72 | 11.71 |
| 21 | 9.74 | 9.68 | 14.77 | 11.99 | 22.62 | 19.99 | 7.98 | 13.55 | 8.25 | 10.54 | 9.35 | 8.87 | 12.28 |
| 22 | 7.86 | 11.45 | 10.63 | 12.30 | 24.13 | 19.41 | 10.18 | 16.10 | 5.13 | 7.09 | 12.20 | 4.81 | 11.77 |
| 23 | 6.66 | 12.52 | 11.56 | 11.06 | 28.14 | 17.93 | 9.81 | 12.77 | 7.87 | 5.38 | 12.04 | 6.00 | 11.81 |
| 24 | 12.62 | 15.69 | 12.27 | 8.01 | 30.33 | 19.01 | 11.54 | 8.25 | 9.64 | 7.46 | 9.09 | 5.03 | 12.41 |
| 25 | 9.52 | 11.31 | 7.87 | 8.20 | 26.16 | 18.30 | 12.07 | 6.97 | 11.53 | 6.48 | 16.93 | 3.17 | 11.54 |
| 26 | 12.01 | 11.84 | 11.06 | 12.17 | 26.94 | 18.06 | 14.63 | 18.14 | 11.01 | 5.22 | 12.77 | 3.56 | 13.12 |
| 27 | 12.48 | 10.75 | 9.77 | 14.14 | 31.56 | 18.25 | 11.77 | 18.67 | 6.39 | 5.74 | 13.68 | 6.00 | 13.24 |
| 28 | 9.97 | 9.23 | 16.51 | 11.46 | 25.54 | 25.36 | 8.48 | 17.05 | 4.54 | 9.68 | 11.51 | 9.08 | 13.20 |
| 29 | 9.01 |  | 20.76 | 9.65 | 24.94 | 25.38 | 11.08 | 16.20 | 4.24 | 10.17 | 11.25 | 7.29 | 13.63 |
| 30 | 9.27 |  | 21.89 | 17.23 | 31.63 | 25.67 | 12.65 | 17.10 | 8.82 | 13.78 | 8.02 | 9.40 | 15.95 |
| 31 | 9.17 |  | 22.13 |  | 27.09 |  | 14.71 | 10.19 |  | 17.81 |  | 9.39 | 15.75 |
| 2020 | 11.34 | 13.09 | 12.30 | 9.73 | 10.47 | 18.99 | 17.96 | 12.33 | 8.90 | 14.87 | 11.11 | 13.12 | 12.86 |
| 1 | 8.95 | 10.04 | 9.82 | 13.37 | 14.18 | 14.39 | 20.57 | 11.46 | 16.94 | 8.94 | 8.43 | 10.28 | 12.28 |
| 2 | 6.71 | 9.48 | 10.16 | 13.46 | 11.16 | 14.08 | 18.99 | 9.63 | 8.90 | 10.46 | 13.82 | 14.30 | 11.76 |
| 3 | 7.01 | 15.80 | 11.40 | 12.43 | 12.35 | 18.75 | 23.65 | 14.54 | 13.54 | 13.33 | 14.14 | 14.30 | 14.27 |
| 4 | 8.67 | 16.61 | 13.12 | 12.81 | 9.28 | 13.39 | 21.29 | 18.73 | 7.31 | 8.43 | 11.70 | 14.88 | 13.02 |
| 5 | 7.24 | 17.07 | 15.34 | 8.35 | 7.79 | 12.20 | 23.22 | 13.02 | 5.16 | 14.71 | 10.99 | 12.53 | 12.30 |
| 6 | 8.40 | 18.87 | 13.55 | 16.22 | 11.59 | 11.85 | 28.44 | 11.09 | 7.41 | 14.20 | 10.45 | 11.65 | 13.64 |
| 7 | 9.37 | 17.10 | 11.93 | 21.95 | 10.04 | 8.75 | 21.36 | 16.87 | 11.87 | 13.46 | 10.80 | 14.67 | 14.01 |
| 8 | 15.57 | 12.46 | 12.47 | 16.57 | 10.63 | 12.25 | 17.99 | 13.36 | 13.79 | 10.73 | 9.80 | 16.00 | 13.47 |
| 9 | 17.79 | 12.59 | 14.00 | 12.55 | 12.49 | 12.91 | 18.68 | 14.62 | 10.31 | 12.05 | 13.38 | 15.88 | 13.94 |
| 10 | 17.00 | 17.23 | 13.76 | 12.29 | 9.93 | 15.74 | 16.11 | 14.85 | 10.42 | 11.72 | 11.37 | 12.97 | 13.62 |
| 11 | 15.80 | 17.36 | 13.49 | 11.04 | 9.76 | 13.25 | 13.93 | 15.37 | 11.38 | 15.05 | 11.50 | 13.44 | 13.45 |
| 12 | 18.38 | 11.58 | 15.92 | 6.67 | 9.23 | 7.73 | 12.88 | 12.33 | 6.19 | 19.14 | 13.14 | 11.63 | 12.07 |
| 13 | 18.24 | 13.83 | 19.56 | 8.31 | 10.41 | 9.09 | 12.28 | 13.80 | 8.18 | 13.13 | 15.60 | 12.84 | 12.94 |
| 14 | 20.16 | 13.57 | 15.25 | 10.57 | 9.62 | 13.88 | 14.77 | 13.02 | 9.65 | 11.60 | 12.28 | 14.37 | 13.23 |
| 15 | 19.78 | 12.40 | 11.48 | 10.63 | 10.44 | 15.65 | 17.89 | 7.86 | 9.24 | 16.12 | 9.92 | 15.20 | 13.05 |
| 16 | 18.51 | 8.36 | 21.36 | 5.75 | 12.39 | 20.91 | 16.94 | 9.28 | 9.56 | 19.98 | 18.66 | 14.30 | 14.67 |
| 17 | 14.30 | 11.95 | 16.83 | 7.39 | 6.93 | 19.48 | 14.75 | 11.68 | 8.67 | 13.61 | 15.67 | 14.46 | 12.97 |
| 18 | 13.66 | 12.50 | 13.59 | 6.48 | 9.83 | 21.82 | 14.99 | 13.21 | 7.44 | 12.64 | 9.81 | 14.73 | 12.56 |
| 19 | 7.49 | 15.00 | 12.01 | 3.51 | 11.89 | 23.98 | 15.55 | 8.91 | 6.46 | 18.52 | 10.41 | 13.75 | 12.29 |
| 20 | 8.40 | 15.90 | 9.71 | 3.06 | 9.78 | 23.35 | 16.14 | 9.07 | 7.16 | 19.20 | 10.64 | 13.26 | 12.14 |
| 21 | 7.04 | 16.73 | 9.16 | 6.00 | 7.91 | 22.36 | 18.72 | 9.18 | 8.05 | 17.71 | 6.94 | 14.70 | 12.04 |
| 22 | 15.04 | 10.28 | 10.85 | 8.39 | 12.22 | 24.40 | 20.54 | 8.09 | 9.03 | 16.05 | 7.80 | 14.44 | 13.09 |
| 23 | 9.02 | 10.14 | 16.47 | 7.60 | 10.93 | 25.63 | 23.42 | 10.30 | 8.47 | 18.97 | 11.74 | 13.20 | 13.82 |
| 24 | 6.33 | 9.06 | 9.19 | 7.17 | 9.30 | 26.73 | 17.32 | 12.55 | 6.93 | 18.75 | 8.89 | 12.21 | 12.03 |
| 25 | 5.54 | 9.58 | 10.28 | 6.94 | 13.12 | 26.61 | 14.96 | 15.66 | 6.33 | 13.30 | 10.38 | 11.08 | 11.99 |
| 26 | 5.40 | 10.34 | 10.88 | 4.79 | 12.63 | 26.90 | 14.55 | 13.31 | 5.34 | 22.56 | 11.10 | 9.37 | 12.26 |
| 27 | 11.40 | 12.02 | 5.65 | 6.78 | 12.51 | 30.28 | 17.13 | 10.83 | 5.28 | 15.51 | 10.83 | 10.75 | 12.41 |
| 28 | 10.34 | 11.64 | 9.07 | 6.63 | 10.52 | 32.29 | 17.01 | 13.36 | 5.93 | 19.62 | 9.19 | 10.39 | 13.00 |
| 29 | 6.95 | 10.00 | 7.16 | 11.51 | 8.53 | 28.55 | 20.21 | 9.99 | 14.82 | 15.92 | 7.22 | 11.30 | 12.70 |
| 30 | 5.94 |  | 8.18 | 12.63 | 10.56 | 22.53 | 17.80 | 12.98 | 7.09 | 14.44 | 6.69 | 11.26 | 11.83 |
| 31 | 7.08 |  | 9.32 |  | 6.59 |  | 14.61 | 13.36 |  | 11.18 |  | 12.53 | 10.67 |
| 2021 | 12.67 | 2.78 | 3.90 | 4.24 | 4.36 | 5.35 | 2.86 | 2.49 | 1.60 | 0.86 | 0.91 | 1.04 | 2.98 |
| 1 | 4.91 | 2.67 | 3.00 | 4.88 | 2.88 | 5.39 | 3.51 | 2.17 | 2.25 | 0.64 | 1.04 | 0.89 | 2.72 |
| 2 | 10.02 | 2.74 | 3.57 | 4.00 | 1.96 | 5.49 | 2.86 | 2.56 | 2.50 | 0.53 | 0.86 | 1.52 | 2.76 |
| 3 | 9.94 | 2.91 | 4.41 | 3.85 | 1.88 | 6.24 | 2.46 | 2.38 | 1.81 | 0.68 | 0.87 | 1.46 | 2.79 |
| 4 | 13.23 | 2.75 | 4.39 | 3.91 | 3.11 | 5.95 | 3.17 | 2.12 | 1.48 | 0.90 | 0.96 | 1.28 | 2.96 |
| 5 | 18.46 | 2.86 | 4.13 | 4.18 | 5.51 | 6.09 | 3.39 | 2.02 | 1.51 | 0.59 | 0.93 | 3.10 | 3.46 |
| 6 | 20.24 | 2.41 | 3.42 | 5.13 | 4.29 | 5.00 | 3.32 | 2.38 | 2.17 | 0.89 | 0.89 | 3.24 | 3.40 |
| 7 | 18.76 | 2.38 | 3.24 | 5.56 | 4.41 | 4.92 | 2.85 | 1.77 | 2.08 | 0.63 | 0.87 | 2.19 | 3.16 |
| 8 | 18.31 | 2.79 | 3.86 | 5.48 | 3.82 | 5.22 | 2.78 | 1.95 | 2.12 | 0.46 | 1.69 | 1.30 | 3.20 |
| 9 | 16.66 | 2.77 | 2.88 | 5.39 | 3.04 | 3.87 | 2.83 | 3.05 | 1.93 | 0.32 | 1.10 | 0.79 | 2.86 |
| 10 | 16.82 | 2.72 | 3.47 | 4.13 | 3.77 | 3.77 | 2.28 | 2.92 | 2.17 | 0.25 | 1.42 | 1.10 | 2.86 |
| 11 | 15.60 | 2.58 | 3.24 | 4.04 | 4.06 | 4.23 | 2.04 | 2.77 | 1.82 | 0.53 | 1.12 | 1.08 | 2.79 |
| 12 | 14.21 | 2.40 | 3.08 | 4.65 | 5.29 | 5.88 | 2.57 | 2.49 | 1.35 | 0.48 | 1.10 | 1.02 | 3.01 |
| 13 | 12.18 | 1.81 | 2.55 | 4.52 | 4.19 | 5.82 | 2.88 | 2.51 | 1.66 | 0.61 | 0.90 | 0.95 | 2.79 |
| 14 | 14.07 | 1.34 | 2.36 | 3.41 | 4.33 | 5.48 | 2.42 | 2.41 | 1.13 | 0.76 | 0.67 | 0.60 | 2.53 |
| 15 | 14.04 | 1.95 | 2.91 | 4.29 | 4.08 | 5.58 | 3.10 | 2.35 | 1.19 | 0.73 | 1.15 | 1.03 | 2.83 |
| 16 | 11.20 | 2.53 | 4.27 | 4.27 | 4.15 | 5.84 | 2.17 | 2.78 | 1.26 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 2.83 |
| 17 | 9.34 | 2.60 | 5.06 | 3.94 | 4.89 | 6.25 | 1.98 | 3.10 | 1.74 | 0.52 | 0.96 | 0.62 | 3.02 |
| 18 | 9.98 | 2.96 | 5.32 | 3.91 | 3.74 | 5.66 | 1.78 | 3.17 | 1.18 | 0.75 | 1.15 | 0.92 | 2.94 |
| 19 | 11.69 | 3.00 | 5.67 | 4.21 | 3.86 | 6.18 | 2.42 | 3.16 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.54 | 3.11 |
| 20 | 12.56 | 2.49 | 5.17 | 3.98 | 4.42 | 5.52 | 2.45 | 2.40 | 1.40 | 1.09 | 0.82 | 0.48 | 2.96 |
| 21 | 12.91 | 2.87 | 4.21 | 4.19 | 4.93 | 5.87 | 3.16 | 2.11 | 1.40 | 2.04 | 0.65 | 0.51 | 3.13 |
| 22 | 9.96 | 3.95 | 4.81 | 4.08 | 4.97 | 6.81 | 2.96 | 1.97 | 1.43 | 1.33 | 0.94 | 0.24 | 3.20 |
| 23 | 9.28 | 4.43 | 4.63 | 3.91 | 4.48 | 6.49 | 3.27 | 2.65 | 1.40 | 1.02 | 0.80 | 0.28 | 3.17 |
| 24 | 8.49 | 4.16 | 4.53 | 3.24 | 4.98 | 5.64 | 2.48 | 2.71 | 1.59 | 1.11 | 0.52 | 0.28 | 2.96 |
| 25 | 10.75 | 3.56 | 4.46 | 2.63 | 3.94 | 5.74 | 2.65 | 2.61 | 1.28 | 1.22 | 0.56 | 0.76 | 2.85 |
| 26 | 13.30 | 3.25 | 4.00 | 3.53 | 4.28 | 3.67 | 3.18 | 2.66 | 1.46 | 1.12 | 0.43 | 0.73 | 2.81 |
| 27 | 11.91 | 2.39 | 2.97 | 5.36 | 4.28 | 4.78 | 3.46 | 2.66 | 1.42 | 1.54 | 0.59 | 0.71 | 2.95 |
| 28 | 12.30 | 2.53 | 2.64 | 5.56 | 6.09 | 4.66 | 4.01 | 2.24 | 1.46 | 1.63 | 0.80 | 1.00 | 3.17 |
| 29 | 12.40 |  | 3.54 | 3.24 | 6.91 | 4.04 | 4.20 | 2.04 | 1.48 | 1.36 | 1.06 | 1.03 | 3.12 |
| 30 | 10.14 |  | 4.17 | 3.57 | 6.40 | 4.30 | 3.60 | 2.38 | 1.42 | 0.81 | 0.98 | 0.73 | 3.02 |
| 31 | 9.04 |  | 4.93 |  | 6.32 |  | 2.32 | 2.76 |  | 0.71 |  | 1.09 | 3.25 |
| Grand Total | 12.08 | 6.30 | 6.89 | 7.03 | 8.65 | 10.44 | 6.59 | 5.60 | 3.80 | 5.00 | 3.51 | 4.23 | 6.45 |

- Anexa 8 – OD5 maxim

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 37.36 | 33.57 | 39.65 | 48.72 | 46.72 | 47.90 | 26.09 | 41.92 | 25.13 | 32.16 | 35.26 | 31.10 | 48.72 |
| 1 | 26.37 | 22.29 | 25.52 | 25.94 | 17.47 | 31.77 | 20.23 | 16.91 | 9.89 | 13.96 | 9.06 | 13.04 | 31.77 |
| 2 | 28.43 | 28.79 | 28.28 | 42.61 | 17.33 | 35.03 | 22.09 | 22.31 | 15.01 | 14.98 | 10.54 | 31.10 | 42.61 |
| 3 | 37.36 | 28.91 | 31.71 | 43.38 | 25.36 | 32.60 | 19.60 | 14.47 | 19.67 | 17.84 | 6.68 | 23.77 | 43.38 |
| 4 | 25.59 | 17.37 | 21.70 | 36.40 | 20.65 | 32.88 | 17.81 | 14.08 | 16.14 | 17.02 | 11.55 | 10.78 | 36.40 |
| 5 | 27.49 | 19.24 | 15.28 | 39.25 | 20.49 | 30.50 | 20.50 | 15.65 | 11.44 | 15.85 | 5.25 | 14.70 | 39.25 |
| 6 | 26.97 | 20.13 | 17.16 | 47.67 | 19.33 | 26.83 | 16.21 | 14.20 | 11.42 | 17.63 | 6.93 | 18.39 | 47.67 |
| 7 | 24.94 | 22.17 | 14.37 | 38.69 | 38.89 | 28.69 | 14.00 | 12.05 | 10.87 | 19.13 | 6.12 | 19.36 | 38.89 |
| 8 | 21.20 | 27.88 | 22.15 | 48.72 | 36.57 | 29.01 | 13.02 | 16.22 | 11.48 | 22.70 | 8.57 | 12.06 | 48.72 |
| 9 | 26.93 | 33.57 | 18.61 | 37.14 | 37.73 | 25.96 | 9.00 | 21.21 | 14.80 | 30.96 | 12.10 | 22.07 | 37.73 |
| 10 | 23.56 | 31.47 | 16.81 | 27.80 | 40.50 | 27.73 | 14.47 | 14.52 | 14.90 | 30.11 | 2.90 | 19.25 | 40.50 |
| 11 | 10.37 | 26.45 | 27.28 | 31.67 | 41.38 | 27.84 | 5.66 | 18.45 | 13.64 | 27.45 | 10.90 | 18.48 | 41.38 |
| 12 | 19.58 | 21.33 | 31.42 | 32.32 | 33.57 | 29.74 | 12.39 | 18.93 | 12.63 | 26.07 | 8.46 | 17.11 | 33.57 |
| 13 | 24.34 | 22.73 | 21.58 | 23.51 | 38.88 | 34.30 | 13.25 | 18.34 | 13.96 | 22.23 | 9.17 | 15.41 | 38.88 |
| 14 | 26.41 | 23.35 | 23.28 | 18.56 | 42.43 | 34.36 | 12.11 | 23.12 | 10.59 | 26.26 | 12.50 | 9.98 | 42.43 |
| 15 | 12.35 | 25.41 | 20.59 | 15.58 | 31.77 | 30.52 | 16.04 | 18.87 | 13.25 | 26.88 | 9.89 | 11.36 | 31.77 |
| 16 | 15.45 | 32.22 | 21.96 | 30.65 | 34.14 | 27.47 | 15.19 | 19.59 | 18.44 | 22.40 | 9.81 | 20.24 | 34.14 |
| 17 | 13.01 | 30.42 | 22.16 | 29.50 | 32.43 | 29.16 | 20.80 | 17.94 | 25.13 | 21.92 | 10.83 | 12.75 | 32.43 |
| 18 | 12.52 | 23.58 | 18.13 | 19.01 | 32.14 | 32.48 | 23.29 | 20.26 | 14.71 | 20.47 | 12.68 | 10.56 | 32.48 |
| 19 | 21.33 | 24.28 | 17.59 | 19.79 | 38.47 | 29.44 | 13.94 | 29.01 | 15.53 | 17.42 | 11.26 | 10.68 | 38.47 |
| 20 | 20.32 | 19.16 | 17.41 | 25.97 | 26.45 | 26.61 | 8.12 | 27.51 | 17.07 | 17.02 | 14.43 | 18.83 | 27.51 |
| 21 | 15.03 | 20.97 | 30.92 | 25.50 | 30.78 | 24.98 | 17.46 | 26.74 | 17.93 | 21.41 | 14.73 | 14.06 | 30.92 |
| 22 | 15.26 | 18.45 | 17.11 | 23.67 | 32.43 | 24.73 | 17.12 | 26.76 | 16.24 | 16.56 | 19.65 | 9.46 | 32.43 |
| 23 | 15.48 | 26.72 | 22.47 | 21.03 | 31.62 | 27.41 | 17.95 | 22.31 | 16.39 | 13.22 | 18.03 | 11.18 | 31.62 |
| 24 | 24.92 | 27.27 | 20.75 | 17.40 | 46.72 | 24.97 | 18.15 | 12.80 | 16.46 | 14.67 | 13.19 | 11.09 | 46.72 |
| 25 | 15.16 | 23.04 | 14.75 | 24.70 | 32.74 | 24.63 | 18.09 | 20.68 | 21.12 | 15.83 | 35.26 | 8.32 | 35.26 |
| 26 | 21.73 | 23.85 | 19.49 | 30.09 | 34.49 | 27.85 | 26.09 | 41.92 | 19.44 | 9.61 | 18.29 | 13.71 | 41.92 |
| 27 | 19.83 | 23.41 | 18.02 | 31.94 | 40.69 | 25.02 | 16.70 | 29.80 | 14.47 | 13.79 | 20.54 | 8.99 | 40.69 |
| 28 | 14.72 | 20.73 | 27.45 | 25.58 | 37.62 | 47.90 | 15.19 | 27.01 | 10.87 | 23.70 | 19.15 | 13.63 | 47.90 |
| 29 | 16.22 |  | 34.68 | 21.37 | 35.08 | 36.09 | 18.63 | 29.45 | 12.29 | 17.80 | 20.00 | 12.58 | 36.09 |
| 30 | 14.00 |  | 36.39 | 26.55 | 41.97 | 38.12 | 19.28 | 33.81 | 16.21 | 20.69 | 10.72 | 16.66 | 41.97 |
| 31 | 20.06 |  | 39.65 |  | 33.57 |  | 20.91 | 16.29 |  | 32.16 |  | 16.21 | 39.65 |
| 2020 | 29.09 | 31.66 | 35.42 | 32.21 | 32.88 | 37.53 | 46.88 | 31.17 | 39.21 | 36.24 | 29.12 | 23.53 | 46.88 |
| 1 | 15.42 | 17.20 | 15.72 | 28.65 | 19.11 | 22.29 | 26.76 | 15.79 | 32.17 | 14.25 | 12.42 | 14.76 | 32.17 |
| 2 | 10.93 | 13.22 | 18.37 | 22.59 | 16.42 | 19.16 | 23.47 | 13.84 | 29.94 | 14.82 | 19.41 | 20.76 | 29.94 |
| 3 | 10.73 | 31.66 | 19.73 | 22.01 | 19.63 | 35.69 | 29.34 | 27.81 | 30.61 | 20.25 | 18.83 | 18.71 | 35.69 |
| 4 | 15.86 | 22.29 | 20.71 | 25.84 | 13.49 | 28.32 | 26.86 | 30.18 | 14.25 | 10.96 | 17.47 | 20.98 | 30.18 |
| 5 | 11.96 | 24.65 | 24.30 | 18.20 | 14.57 | 14.60 | 32.41 | 21.93 | 7.30 | 20.71 | 16.32 | 16.39 | 32.41 |
| 6 | 15.37 | 27.97 | 21.60 | 32.12 | 18.27 | 16.57 | 43.60 | 14.54 | 10.82 | 17.70 | 14.02 | 14.25 | 43.60 |
| 7 | 15.44 | 25.16 | 19.93 | 32.21 | 16.22 | 12.15 | 42.31 | 31.17 | 16.60 | 17.87 | 15.91 | 20.41 | 42.31 |
| 8 | 29.09 | 17.70 | 21.46 | 25.05 | 25.07 | 14.52 | 32.02 | 26.33 | 34.12 | 14.58 | 15.15 | 21.82 | 34.12 |
| 9 | 22.30 | 19.02 | 19.04 | 22.01 | 16.94 | 22.65 | 23.65 | 26.04 | 13.72 | 17.17 | 18.08 | 22.55 | 26.04 |
| 10 | 20.63 | 26.82 | 25.46 | 21.26 | 15.11 | 21.63 | 18.89 | 19.67 | 18.83 | 17.88 | 14.69 | 17.31 | 26.82 |
| 11 | 19.87 | 25.87 | 21.06 | 23.09 | 16.01 | 18.88 | 19.76 | 20.23 | 18.51 | 18.85 | 16.86 | 23.53 | 25.87 |
| 12 | 23.66 | 17.96 | 28.91 | 13.60 | 15.10 | 12.80 | 15.46 | 20.16 | 9.76 | 32.61 | 18.26 | 16.75 | 32.61 |
| 13 | 23.30 | 19.24 | 30.57 | 16.70 | 13.79 | 22.12 | 22.11 | 23.41 | 15.70 | 17.03 | 20.08 | 17.46 | 30.57 |
| 14 | 27.21 | 17.82 | 25.05 | 20.52 | 13.18 | 18.82 | 21.87 | 17.98 | 14.25 | 19.61 | 15.55 | 18.86 | 27.21 |
| 15 | 25.56 | 19.83 | 21.52 | 17.30 | 15.73 | 19.56 | 24.88 | 15.06 | 18.76 | 23.22 | 15.42 | 20.25 | 25.56 |
| 16 | 27.21 | 14.94 | 35.42 | 11.51 | 21.50 | 28.93 | 25.73 | 17.42 | 12.61 | 31.76 | 29.12 | 19.48 | 35.42 |
| 17 | 17.46 | 21.34 | 25.17 | 15.33 | 11.28 | 25.38 | 19.90 | 18.61 | 12.76 | 18.65 | 20.90 | 20.44 | 25.38 |
| 18 | 18.88 | 24.53 | 23.04 | 18.59 | 14.94 | 32.30 | 28.06 | 18.83 | 11.44 | 20.52 | 21.33 | 20.02 | 32.30 |
| 19 | 10.35 | 25.45 | 19.17 | 7.98 | 32.88 | 29.62 | 21.71 | 16.00 | 11.33 | 25.52 | 14.12 | 18.63 | 32.88 |
| 20 | 10.94 | 24.20 | 21.62 | 8.20 | 15.05 | 29.29 | 32.59 | 14.08 | 12.55 | 25.92 | 14.01 | 16.95 | 32.59 |
| 21 | 11.82 | 26.85 | 16.66 | 11.58 | 12.24 | 27.05 | 24.97 | 14.04 | 12.76 | 31.71 | 10.11 | 21.41 | 31.71 |
| 22 | 19.71 | 20.07 | 26.81 | 17.16 | 24.75 | 31.51 | 26.70 | 11.38 | 13.49 | 25.00 | 11.98 | 22.30 | 31.51 |
| 23 | 18.52 | 17.47 | 32.19 | 17.12 | 17.26 | 30.98 | 46.88 | 17.14 | 12.43 | 29.16 | 16.73 | 22.03 | 46.88 |
| 24 | 12.04 | 19.93 | 15.33 | 13.56 | 15.03 | 36.20 | 20.76 | 16.95 | 12.08 | 27.61 | 13.07 | 18.45 | 36.20 |
| 25 | 8.96 | 16.47 | 19.84 | 15.44 | 20.95 | 32.37 | 19.50 | 23.75 | 9.89 | 22.14 | 17.55 | 18.29 | 32.37 |
| 26 | 9.91 | 14.90 | 20.79 | 15.62 | 22.20 | 33.64 | 21.20 | 21.59 | 7.89 | 27.66 | 19.13 | 12.78 | 33.64 |
| 27 | 16.72 | 19.16 | 13.86 | 17.36 | 20.53 | 33.12 | 22.68 | 16.04 | 10.97 | 20.15 | 17.81 | 16.43 | 33.12 |
| 28 | 17.92 | 19.93 | 19.87 | 16.29 | 17.36 | 37.53 | 23.65 | 29.12 | 9.95 | 36.24 | 13.15 | 16.44 | 37.53 |
| 29 | 12.71 | 19.42 | 16.67 | 21.79 | 11.91 | 35.46 | 29.31 | 17.37 | 39.21 | 21.08 | 11.54 | 17.71 | 39.21 |
| 30 | 11.78 |  | 15.71 | 19.24 | 14.33 | 27.98 | 23.28 | 20.71 | 11.80 | 20.40 | 9.02 | 17.59 | 27.98 |
| 31 | 13.42 |  | 16.85 |  | 9.50 |  | 21.11 | 17.20 |  | 14.49 |  | 17.88 | 21.11 |
| 2021 | 26.08 | 8.36 | 9.51 | 16.89 | 12.80 | 11.45 | 7.45 | 7.67 | 7.13 | 5.72 | 4.47 | 10.27 | 26.08 |
| 1 | 8.80 | 5.15 | 6.99 | 16.89 | 4.97 | 7.89 | 6.21 | 4.59 | 4.07 | 2.09 | 2.60 | 3.61 | 16.89 |
| 2 | 13.56 | 5.95 | 8.55 | 6.39 | 3.26 | 7.45 | 5.81 | 6.32 | 7.13 | 2.47 | 2.31 | 4.97 | 13.56 |
| 3 | 15.92 | 4.65 | 6.76 | 6.54 | 3.69 | 9.93 | 4.59 | 4.76 | 3.58 | 2.15 | 3.75 | 2.88 | 15.92 |
| 4 | 18.77 | 5.05 | 7.59 | 6.86 | 7.41 | 8.92 | 5.09 | 4.44 | 3.77 | 2.58 | 2.63 | 2.53 | 18.77 |
| 5 | 26.08 | 6.16 | 6.75 | 7.21 | 12.80 | 8.74 | 5.89 | 4.87 | 3.15 | 2.31 | 3.06 | 6.31 | 26.08 |
| 6 | 23.06 | 6.17 | 7.04 | 7.67 | 7.03 | 6.48 | 5.97 | 4.77 | 4.75 | 2.74 | 3.04 | 5.48 | 23.06 |
| 7 | 22.58 | 4.28 | 6.05 | 7.79 | 7.21 | 7.12 | 4.99 | 3.61 | 4.99 | 2.01 | 2.52 | 3.91 | 22.58 |
| 8 | 23.34 | 5.15 | 7.78 | 7.77 | 5.96 | 8.78 | 6.23 | 4.46 | 4.11 | 1.97 | 4.15 | 4.38 | 23.34 |
| 9 | 18.70 | 5.60 | 5.74 | 7.85 | 5.48 | 6.64 | 4.79 | 7.67 | 5.67 | 2.09 | 3.33 | 4.73 | 18.70 |
| 10 | 19.87 | 5.38 | 6.21 | 6.48 | 8.37 | 5.66 | 4.21 | 6.33 | 4.21 | 1.86 | 4.30 | 2.32 | 19.87 |
| 11 | 18.35 | 5.30 | 7.20 | 6.19 | 6.31 | 6.99 | 4.60 | 4.98 | 5.21 | 2.26 | 3.26 | 2.99 | 18.35 |
| 12 | 18.27 | 4.18 | 5.14 | 7.72 | 11.76 | 9.47 | 4.87 | 5.47 | 3.27 | 2.34 | 3.32 | 3.31 | 18.27 |
| 13 | 16.83 | 4.29 | 5.05 | 7.15 | 8.72 | 8.21 | 5.65 | 5.61 | 3.23 | 2.31 | 2.49 | 2.40 | 16.83 |
| 14 | 17.36 | 3.55 | 4.43 | 5.87 | 6.79 | 7.80 | 5.01 | 4.74 | 2.83 | 2.56 | 2.02 | 2.37 | 17.36 |
| 15 | 17.04 | 6.49 | 4.97 | 8.00 | 6.07 | 8.87 | 5.73 | 4.59 | 3.26 | 2.15 | 3.49 | 3.63 | 17.04 |
| 16 | 13.73 | 5.42 | 7.32 | 6.91 | 7.20 | 8.02 | 5.58 | 6.06 | 2.71 | 1.99 | 2.79 | 2.66 | 13.73 |
| 17 | 12.56 | 5.49 | 7.19 | 6.32 | 6.78 | 8.85 | 5.16 | 7.53 | 3.97 | 1.62 | 4.39 | 2.23 | 12.56 |
| 18 | 15.19 | 6.06 | 8.90 | 5.63 | 5.60 | 9.57 | 4.74 | 5.91 | 2.83 | 3.01 | 4.47 | 3.01 | 15.19 |
| 19 | 23.19 | 5.42 | 8.15 | 7.36 | 6.71 | 8.82 | 5.02 | 6.61 | 3.51 | 3.46 | 3.06 | 2.38 | 23.19 |
| 20 | 19.38 | 5.04 | 7.16 | 5.92 | 6.69 | 7.60 | 4.89 | 4.72 | 3.70 | 3.16 | 3.28 | 1.91 | 19.38 |
| 21 | 22.84 | 5.50 | 6.43 | 6.61 | 8.22 | 8.49 | 6.00 | 4.19 | 4.05 | 5.72 | 2.89 | 2.70 | 22.84 |
| 22 | 13.64 | 6.37 | 7.96 | 7.75 | 8.08 | 10.81 | 5.54 | 3.86 | 2.95 | 3.60 | 2.88 | 1.35 | 13.64 |
| 23 | 11.71 | 7.87 | 9.24 | 6.39 | 6.48 | 9.06 | 5.44 | 5.23 | 4.36 | 3.07 | 3.05 | 1.19 | 11.71 |
| 24 | 11.10 | 8.36 | 7.58 | 5.16 | 7.80 | 8.44 | 4.49 | 5.22 | 3.36 | 3.61 | 1.72 | 1.56 | 11.10 |
| 25 | 14.32 | 6.61 | 7.72 | 4.40 | 9.46 | 11.45 | 3.98 | 5.95 | 3.24 | 4.63 | 2.13 | 1.79 | 14.32 |
| 26 | 17.70 | 6.26 | 6.54 | 6.19 | 7.52 | 5.82 | 5.30 | 5.47 | 3.37 | 4.88 | 2.24 | 2.30 | 17.70 |
| 27 | 17.77 | 4.97 | 5.46 | 10.51 | 6.81 | 6.45 | 6.90 | 5.93 | 3.42 | 4.53 | 2.13 | 1.63 | 17.77 |
| 28 | 16.63 | 4.95 | 6.80 | 11.22 | 10.73 | 7.52 | 6.86 | 4.25 | 4.13 | 4.39 | 2.50 | 3.10 | 16.63 |
| 29 | 16.73 |  | 7.84 | 6.57 | 11.23 | 5.98 | 7.45 | 3.48 | 3.37 | 3.72 | 3.25 | 3.40 | 16.73 |
| 30 | 13.17 |  | 7.82 | 6.62 | 8.39 | 6.59 | 7.16 | 4.28 | 4.18 | 3.14 | 3.43 | 2.54 | 13.17 |
| 31 | 12.06 |  | 9.51 |  | 8.46 |  | 4.75 | 5.73 |  | 2.51 |  | 10.27 | 12.06 |
| Grand Total | 37.36 | 33.57 | 39.65 | 48.72 | 46.72 | 47.90 | 46.88 | 41.92 | 39.21 | 36.24 | 35.26 | 31.10 | 48.72 |

- Anexa 9 – OD5 minim

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.39 | 1.04 | 9.22 | 0.07 | 0.84 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.27 | 0.03 |
| 1 | 10.97 | 0.19 | 1.17 | 0.54 | 1.04 | 20.43 | 7.88 | 4.02 | 0.06 | 0.09 | 1.25 | 2.06 | 0.06 |
| 2 | 13.20 | 9.07 | 5.51 | 0.55 | 2.79 | 22.95 | 7.91 | 2.31 | 0.49 | 4.10 | 0.15 | 5.06 | 0.15 |
| 3 | 8.67 | 16.11 | 6.80 | 5.47 | 6.35 | 21.94 | 7.26 | 3.25 | 1.90 | 6.39 | 0.12 | 5.36 | 0.12 |
| 4 | 7.07 | 0.19 | 0.06 | 8.65 | 3.01 | 21.84 | 2.88 | 2.60 | 1.97 | 7.39 | 0.12 | 0.44 | 0.06 |
| 5 | 10.78 | 0.15 | 0.62 | 0.54 | 1.18 | 18.13 | 4.63 | 3.72 | 2.59 | 5.52 | 0.18 | 1.01 | 0.15 |
| 6 | 14.76 | 4.23 | 5.47 | 15.78 | 5.61 | 12.55 | 9.34 | 3.44 | 0.56 | 5.64 | 0.15 | 4.19 | 0.15 |
| 7 | 7.44 | 8.58 | 2.21 | 19.43 | 13.23 | 14.89 | 6.85 | 0.84 | 0.10 | 7.51 | 0.32 | 4.61 | 0.10 |
| 8 | 10.98 | 5.14 | 7.37 | 14.08 | 15.85 | 17.65 | 0.69 | 0.98 | 0.39 | 9.69 | 0.05 | 2.79 | 0.05 |
| 9 | 3.87 | 10.23 | 9.69 | 16.72 | 25.29 | 10.00 | 1.11 | 2.86 | 2.61 | 10.16 | 0.23 | 4.07 | 0.23 |
| 10 | 11.48 | 2.92 | 2.44 | 0.57 | 24.81 | 9.22 | 0.28 | 1.57 | 1.97 | 13.72 | 0.07 | 5.64 | 0.07 |
| 11 | 0.33 | 6.91 | 5.73 | 9.85 | 22.25 | 11.08 | 0.32 | 4.78 | 3.91 | 7.43 | 0.55 | 4.41 | 0.32 |
| 12 | 3.30 | 7.56 | 16.47 | 1.48 | 18.07 | 19.15 | 0.07 | 3.05 | 3.15 | 6.51 | 0.41 | 6.02 | 0.07 |
| 13 | 9.22 | 0.30 | 9.14 | 3.04 | 23.23 | 17.28 | 4.11 | 3.76 | 2.05 | 1.31 | 0.74 | 6.09 | 0.30 |
| 14 | 0.83 | 0.07 | 6.57 | 6.65 | 24.90 | 13.73 | 2.67 | 4.12 | 2.32 | 4.73 | 2.15 | 0.27 | 0.07 |
| 15 | 0.46 | 7.41 | 7.86 | 0.42 | 20.67 | 15.66 | 4.05 | 2.20 | 0.03 | 12.03 | 0.65 | 0.57 | 0.03 |
| 16 | 0.09 | 4.85 | 7.47 | 0.54 | 13.59 | 12.36 | 5.96 | 4.18 | 0.43 | 5.79 | 0.22 | 0.69 | 0.09 |
| 17 | 0.32 | 0.89 | 5.99 | 1.51 | 11.67 | 11.37 | 6.14 | 2.41 | 2.67 | 5.28 | 0.35 | 1.79 | 0.32 |
| 18 | 0.79 | 0.23 | 1.63 | 4.61 | 12.83 | 12.35 | 6.61 | 4.04 | 2.29 | 4.45 | 2.42 | 0.85 | 0.23 |
| 19 | 0.73 | 0.32 | 4.96 | 0.54 | 12.99 | 17.08 | 5.30 | 7.45 | 0.48 | 0.71 | 0.67 | 1.22 | 0.32 |
| 20 | 7.66 | 0.40 | 7.05 | 0.39 | 17.85 | 16.32 | 1.99 | 10.72 | 1.67 | 2.11 | 0.78 | 2.16 | 0.39 |
| 21 | 3.39 | 0.33 | 4.67 | 0.54 | 18.24 | 13.80 | 1.96 | 5.34 | 2.28 | 3.04 | 2.63 | 3.25 | 0.33 |
| 22 | 1.25 | 6.82 | 5.79 | 0.54 | 13.17 | 15.99 | 2.68 | 9.22 | 0.46 | 0.38 | 5.72 | 1.06 | 0.38 |
| 23 | 0.63 | 0.41 | 5.35 | 0.64 | 25.15 | 12.28 | 0.42 | 9.47 | 0.46 | 0.42 | 3.07 | 1.04 | 0.41 |
| 24 | 2.11 | 5.23 | 7.63 | 0.54 | 23.92 | 13.97 | 2.48 | 1.84 | 1.00 | 2.12 | 4.07 | 0.29 | 0.29 |
| 25 | 3.17 | 0.40 | 0.10 | 0.54 | 21.42 | 12.10 | 6.25 | 1.69 | 1.90 | 0.48 | 6.66 | 0.48 | 0.10 |
| 26 | 2.26 | 2.00 | 5.13 | 0.54 | 21.05 | 11.83 | 6.94 | 10.43 | 4.98 | 0.20 | 8.19 | 0.68 | 0.20 |
| 27 | 7.94 | 0.33 | 2.25 | 0.54 | 23.50 | 10.96 | 7.45 | 8.56 | 2.74 | 0.36 | 7.62 | 0.75 | 0.33 |
| 28 | 6.73 | 0.39 | 6.04 | 0.54 | 17.14 | 11.49 | 3.99 | 9.93 | 1.17 | 0.61 | 3.20 | 5.97 | 0.39 |
| 29 | 3.61 |  | 12.39 | 0.54 | 15.96 | 16.45 | 3.67 | 6.93 | 0.88 | 4.78 | 3.51 | 0.70 | 0.54 |
| 30 | 3.69 |  | 14.78 | 8.37 | 25.04 | 14.08 | 6.26 | 4.99 | 1.41 | 5.99 | 3.22 | 1.80 | 1.41 |
| 31 | 1.40 |  | 12.97 |  | 22.22 |  | 6.67 | 5.29 |  | 4.25 |  | 1.74 | 1.40 |
| 2020 | 0.03 | 1.30 | 0.36 | 0.08 | 2.02 | 0.52 | 6.56 | 0.78 | 0.43 | 4.03 | 4.06 | 3.10 | 0.03 |
| 1 | 1.37 | 5.44 | 3.29 | 1.63 | 7.49 | 7.09 | 12.41 | 7.11 | 4.04 | 4.54 | 4.33 | 6.38 | 1.37 |
| 2 | 3.43 | 4.76 | 3.50 | 5.39 | 8.12 | 7.39 | 13.09 | 5.86 | 3.36 | 5.26 | 6.25 | 7.91 | 3.36 |
| 3 | 2.43 | 6.83 | 3.10 | 0.65 | 7.90 | 11.74 | 12.45 | 6.01 | 4.16 | 7.75 | 7.61 | 8.80 | 0.65 |
| 4 | 4.32 | 6.55 | 6.43 | 6.37 | 3.13 | 4.19 | 16.66 | 12.00 | 2.13 | 4.03 | 6.29 | 6.86 | 2.13 |
| 5 | 2.58 | 9.40 | 8.51 | 0.42 | 2.82 | 9.26 | 16.54 | 8.44 | 2.06 | 9.45 | 7.51 | 8.20 | 0.42 |
| 6 | 3.58 | 10.28 | 6.33 | 7.64 | 6.93 | 7.84 | 15.89 | 7.73 | 4.58 | 11.55 | 5.09 | 8.69 | 3.58 |
| 7 | 1.04 | 10.27 | 7.07 | 12.29 | 5.46 | 5.91 | 9.52 | 7.05 | 5.17 | 7.72 | 6.66 | 9.15 | 1.04 |
| 8 | 6.74 | 7.87 | 7.45 | 5.79 | 4.04 | 10.10 | 7.98 | 6.41 | 7.47 | 6.07 | 7.54 | 9.34 | 4.04 |
| 9 | 13.31 | 7.56 | 5.52 | 8.78 | 5.83 | 7.98 | 13.48 | 9.24 | 2.93 | 6.73 | 6.55 | 9.37 | 2.93 |
| 10 | 9.95 | 6.33 | 3.93 | 3.93 | 5.82 | 10.21 | 13.09 | 9.55 | 3.84 | 8.00 | 8.38 | 8.02 | 3.84 |
| 11 | 9.85 | 6.46 | 5.37 | 1.51 | 5.51 | 6.50 | 10.66 | 10.54 | 4.66 | 11.84 | 5.10 | 4.53 | 1.51 |
| 12 | 16.00 | 5.58 | 8.47 | 0.37 | 3.22 | 4.00 | 7.52 | 5.65 | 2.10 | 11.82 | 6.98 | 6.22 | 0.37 |
| 13 | 13.35 | 7.53 | 10.48 | 2.16 | 4.63 | 0.52 | 7.66 | 6.05 | 4.43 | 9.89 | 8.03 | 8.17 | 0.52 |
| 14 | 14.12 | 5.94 | 10.07 | 0.30 | 5.74 | 7.18 | 6.69 | 5.89 | 5.05 | 5.29 | 9.73 | 7.96 | 0.30 |
| 15 | 14.51 | 8.58 | 5.47 | 0.98 | 5.07 | 12.34 | 11.37 | 0.87 | 4.68 | 9.89 | 4.87 | 10.21 | 0.87 |
| 16 | 10.07 | 1.30 | 11.67 | 0.55 | 3.41 | 14.56 | 8.15 | 3.61 | 6.69 | 15.50 | 8.42 | 8.91 | 0.55 |
| 17 | 9.11 | 5.62 | 11.73 | 1.95 | 3.87 | 14.65 | 10.47 | 3.33 | 5.33 | 8.63 | 8.64 | 8.23 | 1.95 |
| 18 | 7.48 | 4.39 | 9.04 | 1.36 | 5.83 | 14.52 | 8.75 | 4.04 | 3.08 | 7.46 | 6.10 | 8.93 | 1.36 |
| 19 | 4.09 | 7.13 | 7.33 | 0.21 | 5.74 | 17.78 | 10.01 | 3.81 | 2.54 | 14.70 | 5.76 | 9.63 | 0.21 |
| 20 | 4.69 | 5.61 | 3.59 | 0.08 | 4.48 | 18.07 | 6.56 | 0.98 | 2.22 | 12.87 | 6.61 | 9.16 | 0.08 |
| 21 | 2.06 | 8.98 | 4.38 | 2.24 | 2.72 | 16.29 | 9.31 | 4.25 | 3.16 | 9.88 | 4.54 | 6.74 | 2.06 |
| 22 | 8.95 | 4.12 | 1.35 | 1.24 | 4.94 | 19.21 | 14.11 | 3.94 | 4.37 | 8.99 | 4.80 | 8.01 | 1.24 |
| 23 | 0.03 | 3.14 | 8.26 | 1.46 | 6.57 | 22.15 | 14.10 | 3.55 | 3.97 | 13.76 | 6.07 | 7.35 | 0.03 |
| 24 | 4.07 | 3.75 | 3.67 | 0.76 | 5.31 | 20.47 | 14.31 | 6.90 | 2.85 | 11.93 | 5.56 | 7.04 | 0.76 |
| 25 | 1.55 | 3.56 | 5.19 | 1.84 | 6.45 | 19.49 | 10.97 | 9.57 | 3.77 | 5.11 | 6.64 | 4.35 | 1.55 |
| 26 | 0.28 | 3.37 | 4.04 | 0.67 | 2.72 | 22.27 | 10.59 | 7.24 | 3.10 | 15.45 | 6.93 | 4.54 | 0.28 |
| 27 | 5.89 | 3.14 | 0.36 | 1.75 | 7.72 | 27.28 | 11.56 | 0.78 | 2.13 | 10.96 | 7.42 | 5.30 | 0.36 |
| 28 | 3.30 | 3.09 | 3.57 | 2.95 | 6.16 | 23.90 | 8.77 | 5.28 | 0.43 | 10.77 | 5.94 | 4.28 | 0.43 |
| 29 | 3.90 | 4.88 | 0.46 | 4.44 | 5.23 | 21.72 | 14.15 | 5.87 | 2.85 | 10.12 | 4.06 | 4.10 | 0.46 |
| 30 | 1.93 |  | 2.49 | 4.98 | 3.06 | 14.23 | 13.26 | 7.20 | 3.03 | 9.84 | 4.46 | 6.44 | 1.93 |
| 31 | 3.03 |  | 1.11 |  | 2.02 |  | 9.33 | 6.56 |  | 8.55 |  | 3.10 | 1.11 |
| 2021 | 1.13 | 0.00 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 1 | 1.13 | 0.33 | 0.17 | 0.56 | 1.06 | 2.78 | 0.35 | 0.16 | 0.53 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 6.44 | 0.27 | 1.29 | 1.66 | 0.11 | 2.69 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 3 | 4.28 | 0.39 | 1.65 | 1.60 | 0.01 | 3.26 | 0.52 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 4 | 8.35 | 0.12 | 1.06 | 1.30 | 0.09 | 3.25 | 0.72 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| 5 | 11.36 | 0.43 | 0.24 | 1.26 | 2.86 | 3.37 | 1.27 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| 6 | 17.18 | 0.25 | 0.87 | 2.18 | 1.49 | 2.54 | 1.13 | 0.11 | 0.19 | 0.00 | 0.05 | 0.60 | 0.00 |
| 7 | 15.61 | 0.39 | 0.22 | 2.76 | 1.36 | 2.77 | 0.29 | 0.06 | 0.30 | 0.02 | 0.04 | 0.35 | 0.02 |
| 8 | 10.58 | 0.20 | 0.82 | 2.62 | 1.55 | 2.71 | 0.61 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 15.13 | 0.33 | 0.50 | 3.03 | 0.81 | 0.18 | 0.64 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | 12.82 | 0.67 | 1.25 | 1.66 | 0.60 | 0.88 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
| 11 | 10.71 | 0.27 | 0.30 | 1.89 | 0.93 | 1.16 | 0.21 | 1.08 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 12 | 8.74 | 0.08 | 0.62 | 1.84 | 1.79 | 1.95 | 0.31 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| 13 | 8.81 | 0.16 | 0.12 | 1.68 | 1.20 | 2.71 | 0.54 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 14 | 10.20 | 0.03 | 0.22 | 0.70 | 2.31 | 2.90 | 0.99 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 15 | 10.63 | 0.01 | 0.72 | 1.38 | 2.09 | 2.73 | 0.45 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 16 | 6.81 | 0.32 | 1.19 | 1.41 | 1.93 | 3.11 | 0.42 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | 5.47 | 0.32 | 2.23 | 1.30 | 2.98 | 3.93 | 0.14 | 0.78 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 18 | 6.18 | 0.11 | 3.30 | 2.22 | 2.08 | 2.89 | 0.17 | 0.29 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| 19 | 5.41 | 0.68 | 3.27 | 1.21 | 1.76 | 3.88 | 0.09 | 0.77 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 20 | 3.84 | 0.00 | 2.88 | 1.86 | 1.28 | 3.89 | 0.16 | 0.37 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 21 | 5.62 | 0.51 | 1.83 | 2.24 | 2.80 | 2.74 | 0.51 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 22 | 5.27 | 1.39 | 2.18 | 1.01 | 3.39 | 4.20 | 0.53 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 23 | 7.49 | 1.15 | 1.38 | 0.19 | 1.64 | 3.26 | 1.00 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 24 | 3.96 | 1.37 | 0.66 | 1.13 | 2.59 | 3.21 | 0.83 | 0.66 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 25 | 6.04 | 0.49 | 1.76 | 0.22 | 1.34 | 3.08 | 1.22 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 26 | 7.82 | 0.34 | 1.53 | 0.55 | 1.69 | 1.36 | 0.82 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
| 27 | 6.98 | 0.15 | 1.08 | 1.92 | 2.22 | 2.61 | 1.04 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 28 | 6.93 | 0.29 | 0.24 | 2.33 | 3.60 | 2.46 | 0.58 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 29 | 6.26 |  | 0.61 | 0.56 | 4.60 | 1.19 | 0.55 | 0.58 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| 30 | 5.03 |  | 1.14 | 0.24 | 4.01 | 2.38 | 0.23 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 31 | 4.57 |  | 2.26 |  | 3.94 |  | 0.45 | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
| Grand Total | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |

- Anexa 10 – OD5 dispersie

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 6.42 | 7.06 | 6.44 | 9.89 | 8.55 | 5.70 | 4.86 | 5.66 | 4.39 | 5.99 | 5.32 | 4.28 | 8.25 |
| 1 | 3.90 | 6.51 | 7.09 | 9.01 | 4.39 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 2.85 | 3.85 | 1.96 | 2.20 | 7.84 |
| 2 | 3.88 | 4.97 | 6.42 | 13.37 | 4.39 | 3.96 | 4.08 | 5.38 | 4.58 | 2.65 | 3.18 | 5.80 | 8.58 |
| 3 | 6.79 | 3.74 | 6.68 | 11.04 | 6.00 | 2.97 | 2.68 | 2.56 | 5.86 | 3.63 | 1.70 | 3.92 | 8.70 |
| 4 | 4.14 | 6.13 | 7.90 | 7.99 | 5.50 | 2.57 | 3.79 | 3.22 | 4.44 | 2.74 | 4.16 | 2.80 | 8.42 |
| 5 | 5.63 | 6.40 | 4.19 | 10.99 | 5.13 | 3.37 | 4.58 | 2.47 | 2.49 | 2.41 | 1.55 | 4.13 | 8.07 |
| 6 | 3.22 | 4.36 | 2.89 | 8.34 | 4.48 | 3.84 | 2.13 | 2.88 | 2.68 | 3.11 | 1.89 | 3.63 | 8.34 |
| 7 | 3.76 | 4.05 | 3.12 | 4.82 | 6.97 | 3.75 | 1.87 | 3.00 | 2.66 | 3.46 | 1.45 | 3.92 | 8.46 |
| 8 | 2.85 | 5.86 | 4.99 | 7.75 | 7.41 | 2.72 | 3.00 | 4.96 | 3.09 | 3.55 | 2.02 | 2.74 | 9.08 |
| 9 | 5.48 | 6.76 | 2.45 | 6.24 | 3.51 | 4.80 | 1.92 | 5.20 | 3.22 | 5.62 | 2.79 | 4.31 | 9.00 |
| 10 | 3.51 | 8.38 | 4.10 | 7.95 | 4.91 | 4.96 | 5.20 | 3.45 | 3.28 | 4.53 | 0.93 | 4.57 | 9.56 |
| 11 | 2.74 | 5.48 | 5.11 | 5.77 | 4.74 | 5.18 | 1.45 | 3.88 | 2.39 | 5.02 | 2.67 | 4.03 | 8.94 |
| 12 | 5.29 | 3.81 | 4.82 | 7.14 | 4.31 | 2.73 | 4.40 | 4.71 | 2.57 | 5.32 | 1.81 | 2.80 | 8.52 |
| 13 | 4.06 | 6.62 | 3.38 | 6.07 | 4.39 | 4.37 | 2.24 | 4.08 | 3.30 | 6.40 | 2.28 | 3.34 | 8.56 |
| 14 | 6.85 | 6.91 | 4.23 | 3.29 | 4.80 | 4.94 | 2.31 | 4.84 | 1.88 | 6.18 | 2.65 | 2.68 | 9.06 |
| 15 | 3.41 | 5.09 | 3.76 | 4.93 | 2.97 | 4.23 | 3.53 | 4.20 | 3.22 | 4.21 | 2.57 | 3.18 | 7.91 |
| 16 | 4.43 | 8.31 | 4.78 | 8.98 | 7.50 | 4.52 | 2.95 | 3.31 | 5.13 | 4.31 | 2.16 | 4.26 | 7.98 |
| 17 | 3.67 | 8.82 | 4.12 | 8.13 | 5.35 | 5.46 | 4.20 | 3.76 | 5.08 | 4.62 | 2.97 | 2.94 | 7.77 |
| 18 | 3.59 | 7.97 | 4.41 | 3.86 | 5.68 | 5.77 | 5.61 | 4.32 | 3.20 | 4.55 | 3.47 | 3.16 | 6.83 |
| 19 | 6.76 | 7.66 | 4.08 | 6.68 | 7.20 | 3.62 | 2.39 | 5.39 | 3.43 | 4.32 | 2.85 | 3.32 | 7.13 |
| 20 | 3.58 | 6.58 | 3.12 | 7.63 | 2.72 | 2.77 | 1.29 | 4.11 | 4.91 | 4.54 | 3.88 | 3.29 | 6.52 |
| 21 | 2.82 | 5.66 | 7.85 | 8.77 | 3.96 | 2.74 | 4.32 | 4.66 | 4.04 | 4.46 | 2.80 | 2.60 | 6.63 |
| 22 | 4.07 | 3.54 | 3.61 | 8.02 | 4.67 | 2.13 | 4.65 | 5.63 | 3.84 | 4.40 | 4.43 | 2.61 | 7.09 |
| 23 | 4.60 | 7.92 | 5.21 | 4.90 | 1.60 | 4.49 | 5.21 | 3.18 | 4.71 | 3.68 | 3.12 | 3.07 | 7.47 |
| 24 | 6.55 | 6.64 | 3.47 | 5.60 | 4.97 | 2.98 | 4.21 | 2.80 | 5.00 | 3.81 | 2.48 | 2.72 | 7.88 |
| 25 | 3.46 | 7.35 | 4.83 | 8.14 | 3.00 | 3.28 | 3.39 | 4.62 | 6.18 | 4.11 | 6.83 | 2.41 | 7.85 |
| 26 | 5.37 | 5.31 | 3.70 | 8.93 | 3.78 | 5.08 | 5.61 | 6.65 | 4.14 | 3.11 | 3.09 | 3.13 | 7.70 |
| 27 | 2.61 | 6.59 | 3.64 | 9.98 | 5.80 | 4.19 | 2.47 | 6.93 | 3.06 | 4.11 | 3.92 | 2.73 | 8.54 |
| 28 | 2.00 | 6.67 | 6.39 | 9.64 | 5.36 | 12.86 | 2.78 | 4.63 | 2.89 | 5.62 | 5.68 | 2.45 | 8.91 |
| 29 | 3.43 |  | 6.08 | 6.73 | 5.00 | 5.39 | 3.96 | 6.51 | 3.40 | 3.20 | 5.12 | 3.00 | 8.36 |
| 30 | 2.82 |  | 6.21 | 5.19 | 4.14 | 6.25 | 3.75 | 7.02 | 4.65 | 4.26 | 1.92 | 4.51 | 8.76 |
| 31 | 4.94 |  | 6.89 |  | 3.29 |  | 3.73 | 3.05 |  | 7.78 |  | 3.69 | 8.14 |
| 2020 | 5.67 | 5.22 | 5.59 | 6.16 | 3.87 | 7.65 | 5.80 | 4.81 | 5.13 | 4.92 | 3.87 | 3.61 | 6.06 |
| 1 | 3.18 | 2.41 | 3.10 | 7.17 | 3.61 | 4.22 | 4.86 | 2.21 | 9.20 | 2.55 | 2.02 | 2.07 | 5.63 |
| 2 | 1.90 | 2.21 | 4.05 | 4.89 | 2.27 | 3.02 | 2.94 | 2.28 | 5.88 | 2.29 | 4.19 | 3.77 | 4.68 |
| 3 | 2.08 | 6.78 | 4.47 | 5.06 | 2.93 | 6.84 | 5.51 | 6.69 | 9.12 | 3.37 | 3.49 | 3.40 | 6.53 |
| 4 | 3.11 | 4.31 | 3.95 | 4.75 | 3.20 | 4.34 | 2.64 | 5.66 | 3.21 | 1.90 | 2.78 | 3.31 | 5.53 |
| 5 | 2.04 | 4.71 | 4.84 | 5.92 | 3.07 | 1.79 | 4.32 | 2.85 | 1.40 | 3.64 | 2.41 | 2.32 | 5.90 |
| 6 | 3.24 | 5.02 | 3.66 | 7.28 | 3.08 | 2.05 | 8.50 | 1.87 | 1.81 | 1.45 | 2.29 | 1.68 | 6.75 |
| 7 | 3.40 | 4.89 | 3.19 | 5.43 | 3.04 | 1.72 | 10.18 | 8.63 | 3.74 | 2.85 | 2.52 | 3.16 | 6.54 |
| 8 | 5.39 | 2.97 | 3.98 | 4.96 | 5.92 | 1.32 | 7.31 | 5.57 | 7.62 | 1.93 | 2.03 | 3.00 | 5.31 |
| 9 | 2.06 | 2.84 | 3.65 | 3.46 | 3.35 | 3.96 | 2.84 | 4.40 | 2.34 | 3.26 | 3.77 | 3.48 | 4.03 |
| 10 | 2.84 | 6.37 | 5.88 | 4.60 | 2.54 | 3.04 | 1.62 | 3.24 | 3.17 | 2.35 | 2.11 | 2.38 | 4.32 |
| 11 | 2.49 | 5.17 | 4.66 | 6.93 | 3.29 | 3.65 | 2.44 | 2.60 | 3.87 | 1.80 | 3.09 | 4.36 | 4.42 |
| 12 | 2.10 | 3.69 | 5.05 | 4.10 | 2.85 | 2.21 | 2.23 | 3.88 | 2.09 | 6.90 | 3.64 | 3.19 | 5.48 |
| 13 | 2.73 | 3.49 | 5.91 | 4.12 | 2.54 | 5.61 | 3.28 | 5.67 | 2.85 | 2.23 | 2.95 | 2.43 | 5.16 |
| 14 | 3.56 | 2.85 | 3.69 | 5.75 | 2.23 | 3.30 | 4.30 | 3.64 | 2.28 | 3.47 | 1.78 | 3.76 | 4.44 |
| 15 | 3.33 | 2.86 | 4.46 | 4.39 | 2.53 | 1.78 | 4.17 | 4.24 | 3.32 | 3.90 | 2.42 | 3.03 | 4.97 |
| 16 | 4.69 | 3.73 | 7.25 | 3.31 | 5.46 | 2.98 | 5.11 | 3.72 | 1.47 | 3.47 | 6.24 | 3.44 | 6.85 |
| 17 | 2.32 | 4.34 | 3.74 | 3.61 | 2.03 | 3.10 | 2.72 | 4.60 | 1.82 | 2.26 | 3.89 | 3.74 | 4.89 |
| 18 | 3.39 | 5.11 | 3.65 | 4.94 | 2.45 | 4.74 | 4.06 | 3.44 | 2.12 | 3.78 | 2.92 | 3.36 | 5.34 |
| 19 | 1.61 | 5.17 | 3.34 | 2.57 | 6.95 | 3.94 | 3.34 | 3.37 | 2.43 | 2.51 | 2.37 | 2.72 | 6.44 |
| 20 | 1.55 | 5.76 | 5.43 | 2.31 | 2.90 | 3.60 | 4.99 | 3.33 | 2.91 | 2.70 | 2.67 | 2.39 | 6.47 |
| 21 | 2.62 | 5.72 | 3.28 | 2.44 | 2.44 | 2.18 | 5.46 | 2.46 | 3.16 | 5.99 | 1.46 | 4.41 | 6.55 |
| 22 | 3.03 | 4.04 | 5.51 | 4.69 | 5.59 | 2.95 | 3.66 | 2.33 | 2.42 | 4.22 | 1.89 | 3.88 | 6.30 |
| 23 | 5.46 | 3.86 | 6.83 | 4.12 | 2.64 | 2.22 | 9.27 | 3.69 | 2.32 | 4.21 | 3.35 | 3.53 | 7.37 |
| 24 | 1.90 | 4.06 | 3.59 | 3.24 | 2.61 | 4.71 | 1.66 | 3.25 | 3.01 | 3.53 | 2.32 | 3.32 | 6.62 |
| 25 | 2.13 | 3.51 | 3.98 | 3.63 | 4.09 | 3.72 | 2.32 | 3.48 | 1.86 | 4.30 | 2.40 | 3.35 | 6.32 |
| 26 | 2.47 | 3.39 | 4.22 | 4.31 | 4.12 | 3.01 | 2.50 | 3.78 | 1.31 | 3.09 | 2.86 | 2.29 | 7.16 |
| 27 | 3.43 | 4.13 | 3.97 | 3.69 | 3.89 | 1.40 | 3.30 | 3.36 | 2.23 | 2.47 | 2.48 | 2.78 | 7.12 |
| 28 | 3.47 | 4.01 | 4.53 | 3.73 | 3.01 | 4.18 | 4.01 | 5.53 | 2.11 | 6.99 | 1.69 | 3.12 | 8.01 |
| 29 | 2.10 | 4.69 | 4.41 | 4.73 | 2.10 | 3.39 | 4.38 | 3.20 | 11.69 | 3.26 | 1.67 | 3.86 | 7.75 |
| 30 | 1.99 |  | 3.34 | 3.85 | 3.38 | 3.57 | 2.69 | 4.37 | 2.24 | 3.49 | 1.36 | 3.02 | 5.75 |
| 31 | 2.40 |  | 4.20 |  | 1.85 |  | 2.82 | 2.84 |  | 1.76 |  | 3.84 | 4.08 |
| 2021 | 4.24 | 1.26 | 1.45 | 1.44 | 1.65 | 1.40 | 1.23 | 1.12 | 0.93 | 0.80 | 0.77 | 1.01 | 2.49 |
| 1 | 2.12 | 0.97 | 1.35 | 1.93 | 0.91 | 0.91 | 1.25 | 0.95 | 0.76 | 0.54 | 0.68 | 0.76 | 1.84 |
| 2 | 2.13 | 1.25 | 1.33 | 1.09 | 0.71 | 0.99 | 1.41 | 1.27 | 1.73 | 0.58 | 0.57 | 1.03 | 2.09 |
| 3 | 3.11 | 0.95 | 1.24 | 1.06 | 0.88 | 1.30 | 0.92 | 1.10 | 0.82 | 0.59 | 0.66 | 0.64 | 2.16 |
| 4 | 2.77 | 1.04 | 1.37 | 1.03 | 1.20 | 1.19 | 0.83 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.66 | 0.61 | 2.40 |
| 5 | 3.89 | 1.05 | 1.30 | 1.42 | 2.35 | 1.02 | 0.95 | 1.06 | 0.67 | 0.49 | 0.70 | 1.68 | 3.13 |
| 6 | 1.75 | 1.04 | 1.07 | 1.22 | 1.14 | 0.90 | 0.96 | 1.06 | 0.98 | 0.71 | 0.70 | 0.88 | 3.05 |
| 7 | 1.83 | 0.95 | 1.06 | 1.18 | 1.21 | 0.89 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 2.95 |
| 8 | 2.41 | 1.02 | 1.72 | 0.92 | 0.92 | 1.15 | 1.19 | 0.83 | 0.79 | 0.48 | 1.05 | 1.14 | 2.94 |
| 9 | 0.95 | 1.21 | 1.12 | 0.94 | 1.01 | 1.22 | 0.88 | 1.58 | 1.17 | 0.41 | 0.75 | 0.97 | 2.71 |
| 10 | 1.34 | 0.95 | 1.08 | 1.07 | 1.31 | 1.02 | 0.84 | 1.07 | 0.84 | 0.36 | 1.07 | 0.56 | 2.59 |
| 11 | 2.07 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 1.08 | 1.14 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 0.53 | 0.84 | 0.78 | 2.49 |
| 12 | 2.53 | 0.91 | 0.93 | 1.09 | 2.74 | 1.53 | 1.04 | 1.05 | 0.73 | 0.52 | 0.77 | 0.77 | 2.72 |
| 13 | 2.02 | 0.89 | 0.99 | 1.39 | 1.12 | 1.16 | 1.06 | 1.15 | 0.78 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 2.34 |
| 14 | 2.24 | 0.79 | 0.90 | 1.10 | 0.86 | 1.20 | 0.84 | 0.93 | 0.77 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 2.47 |
| 15 | 1.74 | 1.25 | 0.97 | 1.36 | 0.79 | 1.29 | 1.42 | 0.87 | 0.78 | 0.58 | 0.76 | 0.97 | 2.48 |
| 16 | 1.43 | 1.29 | 1.34 | 1.24 | 0.92 | 1.07 | 1.06 | 1.21 | 0.74 | 0.49 | 0.63 | 0.61 | 2.35 |
| 17 | 1.61 | 1.12 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 1.03 | 0.94 | 1.16 | 0.85 | 0.46 | 0.83 | 0.59 | 2.27 |
| 18 | 2.62 | 1.47 | 1.01 | 0.76 | 0.83 | 1.20 | 0.87 | 1.28 | 0.62 | 0.67 | 0.91 | 0.62 | 2.22 |
| 19 | 4.39 | 1.12 | 1.08 | 1.20 | 0.95 | 1.04 | 1.22 | 1.17 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.53 | 2.52 |
| 20 | 3.84 | 1.17 | 0.88 | 0.93 | 1.15 | 0.79 | 1.19 | 0.99 | 0.85 | 0.70 | 0.83 | 0.42 | 2.46 |
| 21 | 4.40 | 1.19 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 0.75 | 1.13 | 0.60 | 0.53 | 2.50 |
| 22 | 2.20 | 0.99 | 1.09 | 1.27 | 0.94 | 1.33 | 1.05 | 0.73 | 0.69 | 0.82 | 0.64 | 0.23 | 2.39 |
| 23 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 0.99 | 1.15 | 0.91 | 1.00 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.24 | 2.29 |
| 24 | 1.45 | 1.32 | 1.34 | 0.88 | 1.17 | 1.07 | 0.79 | 1.09 | 0.75 | 0.77 | 0.44 | 0.32 | 2.15 |
| 25 | 2.33 | 1.00 | 1.13 | 0.97 | 1.27 | 1.86 | 0.70 | 1.04 | 0.75 | 0.93 | 0.53 | 0.30 | 2.23 |
| 26 | 2.69 | 1.08 | 1.02 | 1.12 | 1.06 | 0.96 | 1.01 | 1.16 | 0.76 | 0.92 | 0.43 | 0.33 | 2.28 |
| 27 | 2.68 | 0.97 | 1.03 | 2.30 | 0.94 | 0.97 | 1.37 | 1.27 | 0.82 | 0.90 | 0.56 | 0.37 | 2.36 |
| 28 | 3.12 | 0.96 | 1.25 | 2.22 | 1.24 | 1.12 | 1.51 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.73 | 0.65 | 2.56 |
| 29 | 3.06 |  | 1.23 | 1.08 | 1.49 | 0.95 | 1.62 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 0.70 | 2.57 |
| 30 | 2.01 |  | 1.43 | 1.05 | 0.83 | 0.93 | 1.36 | 0.87 | 0.87 | 0.72 | 0.94 | 0.64 | 2.33 |
| 31 | 2.11 |  | 1.28 |  | 0.99 |  | 0.79 | 1.03 |  | 0.68 |  | 1.34 | 2.54 |
| Grand Total | 5.54 | 6.19 | 5.61 | 6.51 | 8.28 | 8.32 | 6.59 | 5.42 | 4.24 | 6.74 | 4.80 | 5.33 | 6.68 |

- Anexa 11 – OD2 media

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 15.44 | 11.60 | 9.35 | 7.11 | 7.31 | 8.00 | 8.47 | 9.08 | 5.24 | 8.65 | 13.12 | 16.63 | 10.00 |
| 1 | 7.88 | 7.24 | 9.47 | 7.22 | 19.37 | 6.34 | 7.81 | 9.83 | 3.64 | 8.95 | 11.55 | 18.06 | 9.78 |
| 2 | 11.46 | 8.34 | 8.83 | 12.38 | 5.29 | 5.23 | 8.55 | 9.50 | 4.23 | 13.77 | 19.38 | 20.44 | 10.62 |
| 3 | 14.73 | 5.98 | 6.49 | 4.75 | 5.25 | 6.08 | 9.80 | 9.58 | 4.39 | 10.55 | 22.12 | 16.81 | 9.71 |
| 4 | 28.35 | 7.62 | 11.65 | 5.48 | 7.89 | 6.21 | 8.39 | 14.61 | 6.67 | 10.02 | 23.77 | 13.68 | 12.03 |
| 5 | 10.46 | 11.11 | 17.64 | 10.81 | 18.77 | 5.89 | 8.78 | 7.81 | 4.19 | 9.11 | 16.18 | 13.22 | 11.16 |
| 6 | 17.29 | 17.74 | 9.81 | 5.57 | 14.42 | 5.51 | 7.23 | 8.38 | 4.11 | 6.60 | 9.25 | 16.37 | 10.19 |
| 7 | 31.41 | 13.97 | 14.36 | 5.64 | 6.61 | 6.52 | 11.12 | 11.66 | 4.32 | 7.78 | 8.66 | 12.40 | 11.20 |
| 8 | 15.78 | 8.29 | 8.81 | 5.56 | 11.14 | 6.09 | 9.29 | 14.76 | 4.78 | 8.18 | 8.84 | 11.10 | 9.39 |
| 9 | 12.42 | 7.04 | 9.10 | 6.82 | 7.31 | 6.38 | 7.32 | 9.26 | 6.30 | 18.08 | 9.14 | 16.63 | 9.65 |
| 10 | 16.24 | 6.71 | 16.60 | 5.14 | 5.92 | 8.56 | 7.85 | 6.90 | 5.10 | 9.42 | 13.12 | 14.72 | 9.69 |
| 11 | 15.24 | 11.01 | 14.89 | 5.20 | 4.53 | 10.31 | 9.36 | 6.85 | 6.99 | 9.22 | 8.95 | 13.91 | 9.70 |
| 12 | 13.18 | 11.84 | 11.32 | 5.21 | 3.97 | 8.51 | 6.55 | 7.96 | 6.65 | 11.56 | 10.59 | 17.84 | 9.60 |
| 13 | 9.84 | 14.20 | 7.47 | 6.38 | 4.66 | 8.02 | 6.65 | 8.30 | 5.43 | 8.97 | 13.82 | 13.49 | 8.94 |
| 14 | 21.45 | 8.79 | 6.12 | 11.36 | 6.02 | 9.66 | 5.44 | 7.80 | 7.19 | 6.39 | 9.66 | 13.09 | 9.41 |
| 15 | 20.81 | 11.43 | 5.96 | 14.40 | 9.44 | 7.39 | 6.83 | 10.96 | 5.67 | 6.15 | 7.94 | 14.60 | 10.13 |
| 16 | 25.01 | 7.09 | 15.30 | 13.36 | 5.46 | 6.51 | 7.29 | 9.31 | 5.15 | 6.30 | 7.64 | 13.78 | 10.18 |
| 17 | 13.17 | 8.62 | 5.00 | 4.95 | 6.15 | 7.06 | 7.90 | 7.03 | 5.06 | 6.50 | 7.60 | 11.18 | 7.52 |
| 18 | 13.13 | 8.19 | 13.54 | 5.91 | 6.09 | 8.02 | 9.02 | 5.78 | 5.44 | 6.36 | 8.74 | 15.60 | 8.82 |
| 19 | 14.74 | 10.68 | 12.14 | 5.28 | 4.08 | 8.23 | 7.94 | 6.57 | 5.17 | 5.73 | 8.58 | 10.63 | 8.31 |
| 20 | 13.59 | 8.45 | 7.73 | 6.89 | 10.39 | 7.76 | 6.90 | 6.48 | 5.13 | 4.86 | 13.27 | 14.16 | 8.80 |
| 21 | 16.66 | 7.54 | 6.33 | 4.49 | 4.86 | 7.65 | 6.55 | 7.97 | 4.82 | 5.64 | 26.50 | 12.78 | 9.32 |
| 22 | 14.59 | 15.33 | 5.90 | 4.72 | 6.14 | 7.13 | 9.23 | 13.07 | 4.60 | 7.45 | 25.05 | 19.78 | 11.08 |
| 23 | 19.36 | 24.75 | 14.56 | 5.73 | 5.31 | 7.02 | 10.02 | 12.44 | 4.93 | 8.25 | 14.17 | 26.96 | 12.79 |
| 24 | 17.65 | 7.13 | 4.87 | 7.15 | 5.22 | 8.12 | 10.79 | 8.93 | 4.82 | 8.44 | 11.84 | 15.93 | 9.24 |
| 25 | 13.93 | 16.31 | 7.40 | 6.74 | 4.54 | 12.29 | 9.48 | 10.62 | 4.98 | 8.59 | 14.35 | 18.54 | 10.65 |
| 26 | 10.27 | 18.34 | 7.59 | 7.04 | 4.54 | 11.35 | 10.20 | 9.44 | 5.02 | 7.48 | 14.58 | 22.16 | 10.67 |
| 27 | 8.00 | 20.32 | 10.20 | 11.02 | 5.49 | 9.03 | 9.34 | 8.05 | 5.78 | 6.68 | 11.01 | 12.73 | 9.80 |
| 28 | 17.06 | 20.85 | 5.94 | 7.60 | 11.69 | 14.75 | 7.93 | 8.23 | 5.06 | 8.06 | 10.39 | 15.75 | 11.11 |
| 29 | 11.94 |  | 5.21 | 4.87 | 5.29 | 10.37 | 9.20 | 8.30 | 5.06 | 8.28 | 13.53 | 28.29 | 10.03 |
| 30 | 13.57 |  | 5.29 | 5.50 | 5.24 | 8.07 | 9.36 | 8.12 | 6.43 | 8.96 | 13.45 | 29.65 | 10.33 |
| 31 | 9.53 |  | 4.46 |  | 5.39 |  | 10.34 | 7.03 |  | 15.78 |  | 21.13 | 10.52 |
| 2020 | 11.11 | 11.77 | 11.26 | 9.66 | 9.14 | 8.62 | 9.21 | 10.17 | 7.32 | 9.40 | 9.12 | 11.97 | 9.90 |
| 1 | 18.29 | 7.41 | 15.78 | 7.23 | 5.75 | 7.99 | 7.74 | 8.19 | 5.61 | 7.91 | 17.28 | 21.00 | 10.85 |
| 2 | 7.45 | 16.35 | 17.38 | 5.49 | 6.79 | 7.94 | 7.62 | 7.33 | 5.97 | 6.85 | 8.07 | 14.55 | 9.31 |
| 3 | 10.66 | 14.21 | 9.44 | 8.97 | 5.08 | 7.25 | 7.77 | 8.96 | 6.27 | 13.25 | 9.03 | 8.43 | 9.11 |
| 4 | 7.06 | 12.28 | 16.02 | 5.61 | 8.74 | 9.83 | 8.84 | 8.80 | 12.71 | 20.90 | 13.83 | 11.24 | 11.32 |
| 5 | 12.53 | 18.54 | 7.09 | 20.58 | 8.38 | 14.24 | 8.99 | 10.49 | 15.91 | 22.46 | 11.81 | 11.73 | 13.56 |
| 6 | 25.33 | 15.58 | 7.55 | 25.84 | 7.37 | 11.25 | 9.57 | 13.82 | 5.64 | 13.52 | 10.69 | 9.66 | 12.98 |
| 7 | 15.26 | 16.55 | 6.22 | 7.79 | 11.43 | 14.56 | 13.31 | 15.28 | 4.75 | 7.17 | 7.26 | 15.29 | 11.24 |
| 8 | 11.40 | 14.06 | 7.29 | 5.81 | 8.89 | 6.82 | 14.67 | 13.40 | 6.89 | 9.05 | 5.99 | 18.19 | 10.21 |
| 9 | 7.83 | 6.23 | 6.75 | 5.66 | 5.83 | 7.97 | 7.29 | 12.44 | 4.73 | 6.55 | 6.86 | 11.53 | 7.47 |
| 10 | 7.34 | 16.74 | 17.73 | 8.81 | 5.63 | 8.08 | 7.06 | 8.67 | 4.96 | 6.44 | 8.12 | 23.33 | 10.24 |
| 11 | 7.89 | 18.03 | 10.08 | 7.52 | 13.16 | 9.24 | 7.21 | 10.03 | 6.50 | 6.16 | 7.39 | 11.48 | 9.56 |
| 12 | 9.32 | 14.61 | 8.09 | 8.72 | 15.12 | 8.33 | 9.53 | 10.16 | 7.19 | 8.18 | 7.13 | 9.78 | 9.68 |
| 13 | 8.62 | 8.18 | 8.66 | 18.67 | 10.59 | 8.48 | 21.76 | 11.55 | 4.49 | 18.50 | 6.77 | 6.91 | 11.10 |
| 14 | 8.02 | 12.63 | 9.04 | 14.53 | 16.17 | 6.87 | 8.67 | 10.78 | 6.08 | 6.92 | 6.78 | 16.53 | 10.25 |
| 15 | 7.80 | 7.50 | 14.83 | 10.39 | 8.09 | 9.21 | 7.42 | 10.23 | 6.53 | 7.31 | 6.19 | 14.09 | 9.13 |
| 16 | 7.84 | 6.68 | 5.97 | 9.24 | 8.50 | 7.74 | 7.33 | 7.76 | 5.80 | 7.48 | 7.25 | 8.59 | 7.51 |
| 17 | 7.87 | 11.39 | 7.81 | 6.18 | 13.11 | 7.95 | 7.42 | 8.59 | 6.04 | 8.81 | 7.37 | 8.46 | 8.42 |
| 18 | 7.50 | 12.66 | 5.58 | 6.87 | 7.61 | 7.79 | 7.94 | 9.58 | 11.55 | 8.65 | 9.62 | 7.78 | 8.59 |
| 19 | 7.93 | 8.51 | 5.35 | 4.28 | 11.08 | 7.98 | 9.17 | 10.22 | 5.60 | 7.26 | 8.23 | 7.59 | 7.77 |
| 20 | 12.97 | 6.80 | 7.06 | 8.54 | 12.72 | 7.78 | 7.71 | 10.09 | 4.23 | 7.61 | 7.75 | 6.81 | 8.34 |
| 21 | 14.49 | 6.78 | 9.45 | 5.51 | 11.48 | 6.61 | 7.99 | 13.56 | 5.17 | 8.68 | 12.24 | 7.92 | 9.16 |
| 22 | 21.54 | 6.07 | 8.63 | 5.57 | 8.13 | 7.12 | 7.89 | 10.55 | 5.69 | 8.55 | 7.74 | 7.86 | 8.78 |
| 23 | 21.46 | 11.36 | 19.66 | 5.68 | 6.87 | 8.07 | 7.59 | 8.55 | 6.24 | 7.93 | 9.51 | 7.49 | 10.03 |
| 24 | 9.91 | 22.80 | 27.43 | 10.76 | 7.00 | 7.61 | 7.56 | 10.32 | 6.49 | 7.59 | 11.92 | 7.50 | 11.41 |
| 25 | 11.41 | 13.00 | 17.12 | 12.53 | 10.21 | 10.73 | 7.79 | 10.24 | 7.00 | 10.62 | 7.30 | 7.74 | 10.47 |
| 26 | 6.45 | 9.12 | 21.98 | 8.81 | 6.01 | 8.17 | 6.65 | 10.72 | 17.26 | 5.73 | 9.37 | 8.52 | 9.90 |
| 27 | 7.66 | 13.00 | 15.41 | 6.12 | 6.42 | 7.88 | 8.83 | 10.29 | 10.06 | 6.33 | 9.01 | 13.43 | 9.54 |
| 28 | 7.83 | 7.70 | 5.76 | 20.35 | 8.11 | 7.22 | 9.89 | 9.87 | 10.47 | 7.56 | 8.05 | 20.74 | 10.30 |
| 29 | 12.68 | 6.46 | 7.20 | 12.49 | 10.04 | 8.27 | 10.66 | 9.28 | 7.36 | 8.18 | 7.07 | 17.55 | 9.77 |
| 30 | 8.13 |  | 8.86 | 5.26 | 8.40 | 9.58 | 11.69 | 7.48 | 6.47 | 9.54 | 17.91 | 15.68 | 9.91 |
| 31 | 14.09 |  | 13.81 |  | 10.52 |  | 12.05 | 8.05 |  | 9.62 |  | 13.66 | 11.69 |
| 2021 | 11.82 | 2.68 | 2.60 | 2.08 | 2.03 | 2.24 | 1.99 | 2.30 | 2.05 | 2.51 | 2.99 | 3.31 | 2.65 |
| 1 | 11.97 | 2.46 | 2.50 | 1.72 | 1.67 | 3.19 | 2.46 | 2.21 | 2.79 | 2.07 | 2.07 | 4.08 | 2.69 |
| 2 | 6.33 | 2.10 | 2.67 | 2.70 | 1.12 | 5.09 | 1.66 | 3.19 | 3.93 | 1.85 | 3.00 | 2.97 | 2.83 |
| 3 | 12.18 | 1.95 | 2.62 | 1.99 | 1.57 | 4.09 | 1.42 | 2.73 | 1.95 | 1.68 | 2.86 | 2.60 | 2.54 |
| 4 | 11.45 | 4.38 | 2.29 | 1.44 | 2.07 | 1.58 | 1.63 | 2.70 | 1.61 | 1.75 | 3.26 | 2.75 | 2.52 |
| 5 | 15.90 | 2.49 | 2.02 | 2.34 | 4.05 | 1.37 | 2.30 | 3.87 | 2.13 | 2.00 | 3.16 | 1.80 | 2.80 |
| 6 | 7.46 | 1.94 | 3.67 | 3.72 | 1.91 | 1.30 | 2.44 | 2.70 | 2.17 | 2.21 | 2.61 | 2.94 | 2.62 |
| 7 | 16.59 | 2.33 | 2.03 | 2.62 | 2.06 | 1.42 | 1.95 | 4.00 | 1.67 | 3.71 | 2.18 | 3.17 | 2.78 |
| 8 | 10.26 | 3.24 | 1.88 | 2.04 | 3.08 | 1.46 | 1.70 | 1.73 | 1.45 | 5.35 | 2.20 | 4.89 | 2.81 |
| 9 | 8.61 | 4.30 | 2.44 | 1.90 | 1.35 | 1.66 | 1.53 | 2.13 | 1.86 | 3.97 | 3.18 | 2.65 | 2.59 |
| 10 | 6.65 | 2.99 | 4.76 | 1.85 | 1.48 | 1.57 | 1.52 | 2.55 | 1.58 | 1.93 | 2.93 | 5.82 | 2.72 |
| 11 | 15.01 | 2.46 | 2.71 | 1.50 | 1.37 | 1.50 | 1.30 | 2.57 | 1.44 | 1.94 | 2.52 | 3.81 | 2.39 |
| 12 | 15.60 | 3.77 | 3.14 | 1.97 | 2.29 | 1.53 | 1.45 | 2.51 | 1.29 | 2.01 | 2.65 | 3.73 | 2.69 |
| 13 | 8.83 | 3.54 | 1.81 | 2.38 | 1.89 | 2.47 | 1.59 | 2.37 | 1.64 | 5.07 | 2.29 | 2.63 | 2.66 |
| 14 | 7.58 | 2.03 | 1.92 | 3.75 | 2.09 | 2.67 | 1.74 | 1.85 | 1.64 | 2.17 | 1.92 | 3.43 | 2.41 |
| 15 | 7.90 | 2.90 | 3.15 | 2.58 | 1.62 | 2.57 | 1.63 | 1.66 | 1.63 | 3.37 | 3.37 | 5.54 | 2.84 |
| 16 | 10.50 | 3.39 | 1.84 | 1.98 | 1.33 | 1.72 | 1.66 | 2.25 | 1.97 | 2.66 | 3.58 | 4.48 | 2.62 |
| 17 | 8.86 | 2.25 | 3.14 | 1.55 | 1.49 | 2.42 | 1.83 | 2.31 | 3.66 | 2.51 | 2.45 | 4.11 | 2.66 |
| 18 | 8.65 | 3.11 | 4.20 | 1.52 | 5.52 | 3.40 | 1.58 | 2.31 | 1.95 | 1.96 | 2.42 | 3.47 | 2.99 |
| 19 | 8.85 | 2.44 | 1.82 | 1.72 | 2.99 | 2.99 | 1.89 | 2.84 | 1.47 | 1.89 | 2.77 | 2.33 | 2.43 |
| 20 | 8.13 | 2.31 | 1.62 | 1.77 | 2.12 | 1.77 | 1.83 | 2.09 | 1.71 | 3.00 | 2.46 | 2.78 | 2.26 |
| 21 | 7.95 | 1.69 | 1.41 | 1.69 | 1.70 | 1.72 | 3.40 | 1.80 | 2.78 | 4.51 | 2.24 | 3.18 | 2.50 |
| 22 | 8.84 | 2.05 | 2.52 | 1.82 | 1.50 | 2.02 | 4.22 | 1.58 | 1.71 | 2.02 | 2.49 | 2.37 | 2.36 |
| 23 | 12.33 | 2.14 | 3.60 | 1.84 | 1.80 | 2.09 | 1.96 | 1.88 | 3.08 | 1.86 | 2.89 | 2.45 | 2.55 |
| 24 | 18.48 | 2.18 | 2.44 | 1.63 | 2.22 | 2.02 | 1.79 | 1.88 | 2.90 | 2.34 | 2.62 | 4.80 | 2.79 |
| 25 | 29.07 | 1.94 | 2.94 | 1.65 | 1.90 | 2.29 | 1.75 | 1.96 | 1.94 | 2.06 | 2.93 | 4.67 | 2.96 |
| 26 | 11.28 | 1.76 | 2.12 | 2.21 | 1.77 | 2.51 | 2.13 | 1.90 | 1.42 | 2.03 | 6.82 | 2.15 | 2.64 |
| 27 | 27.57 | 3.42 | 1.63 | 3.04 | 1.57 | 2.19 | 2.18 | 1.98 | 1.75 | 2.02 | 3.15 | 2.82 | 2.90 |
| 28 | 15.07 | 3.34 | 2.18 | 2.26 | 1.63 | 1.96 | 2.39 | 1.80 | 1.73 | 2.18 | 2.34 | 2.20 | 2.47 |
| 29 | 12.28 |  | 4.82 | 1.74 | 2.75 | 1.93 | 2.21 | 1.75 | 2.29 | 2.04 | 5.74 | 2.45 | 3.00 |
| 30 | 7.69 |  | 3.13 | 1.59 | 1.17 | 2.71 | 2.20 | 2.28 | 2.44 | 1.83 | 4.71 | 3.14 | 2.64 |
| 31 | 8.59 |  | 1.53 |  | 2.01 |  | 2.47 | 1.99 |  | 1.69 |  | 2.26 | 2.26 |
| Grand Total | 12.79 | 5.71 | 5.17 | 4.18 | 4.10 | 4.26 | 4.28 | 4.74 | 3.46 | 4.68 | 5.70 | 6.97 | 5.19 |

- Anexa12 – OD2 maxim

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 41.27 | 36.94 | 34.70 | 24.29 | 29.46 | 18.00 | 19.59 | 23.09 | 13.63 | 26.91 | 39.01 | 47.71 | 47.71 |
| 1 | 11.77 | 9.47 | 19.12 | 22.24 | 29.46 | 9.40 | 11.12 | 13.79 | 4.71 | 12.13 | 16.17 | 32.32 | 32.32 |
| 2 | 16.04 | 12.16 | 16.93 | 24.29 | 6.89 | 6.76 | 11.53 | 12.36 | 5.21 | 17.29 | 31.08 | 35.52 | 35.52 |
| 3 | 32.30 | 7.45 | 11.56 | 6.27 | 7.89 | 7.85 | 18.92 | 15.15 | 5.53 | 13.69 | 29.32 | 25.75 | 32.30 |
| 4 | 41.27 | 13.84 | 17.15 | 8.55 | 20.31 | 10.65 | 10.00 | 23.09 | 9.01 | 13.40 | 37.70 | 17.62 | 41.27 |
| 5 | 18.32 | 14.87 | 34.70 | 15.82 | 28.70 | 7.34 | 13.58 | 9.89 | 5.12 | 11.46 | 26.38 | 17.87 | 34.70 |
| 6 | 33.77 | 28.90 | 20.99 | 8.05 | 21.54 | 6.62 | 9.19 | 10.30 | 5.86 | 8.65 | 15.62 | 22.06 | 33.77 |
| 7 | 37.81 | 29.46 | 27.06 | 9.25 | 9.71 | 8.17 | 18.70 | 18.20 | 5.36 | 9.14 | 11.47 | 15.00 | 37.81 |
| 8 | 28.07 | 10.25 | 22.80 | 8.04 | 14.90 | 7.89 | 12.86 | 18.44 | 7.95 | 11.48 | 12.73 | 13.47 | 28.07 |
| 9 | 14.71 | 9.23 | 22.25 | 10.81 | 13.62 | 9.56 | 9.29 | 11.92 | 11.15 | 25.48 | 14.78 | 28.27 | 28.27 |
| 10 | 25.47 | 10.82 | 31.56 | 6.48 | 11.97 | 12.79 | 16.93 | 8.37 | 6.65 | 19.47 | 18.72 | 25.56 | 31.56 |
| 11 | 27.47 | 15.48 | 22.72 | 6.38 | 6.52 | 16.89 | 19.59 | 9.44 | 11.60 | 19.31 | 15.07 | 20.76 | 27.47 |
| 12 | 24.93 | 24.35 | 22.25 | 6.65 | 5.14 | 10.94 | 7.70 | 10.71 | 7.87 | 20.69 | 20.66 | 24.57 | 24.93 |
| 13 | 12.94 | 20.09 | 9.10 | 7.87 | 5.91 | 9.55 | 9.04 | 11.49 | 6.70 | 14.51 | 17.15 | 16.03 | 20.09 |
| 14 | 35.99 | 13.46 | 7.55 | 16.11 | 11.89 | 12.65 | 7.10 | 10.29 | 13.63 | 8.77 | 12.16 | 18.68 | 35.99 |
| 15 | 31.71 | 16.97 | 7.29 | 20.56 | 20.60 | 9.33 | 9.26 | 15.98 | 11.78 | 8.19 | 10.06 | 24.15 | 31.71 |
| 16 | 39.02 | 8.39 | 31.50 | 23.86 | 7.33 | 8.33 | 9.58 | 12.21 | 6.36 | 8.52 | 10.97 | 29.01 | 39.02 |
| 17 | 20.31 | 19.70 | 6.54 | 6.43 | 12.94 | 8.29 | 10.14 | 9.06 | 6.25 | 8.84 | 9.54 | 14.60 | 20.31 |
| 18 | 15.94 | 11.04 | 26.44 | 9.55 | 10.70 | 9.79 | 11.69 | 7.03 | 8.84 | 8.90 | 14.72 | 23.79 | 26.44 |
| 19 | 24.46 | 23.05 | 25.39 | 7.10 | 5.49 | 12.48 | 10.41 | 8.86 | 6.09 | 7.12 | 11.41 | 14.71 | 25.39 |
| 20 | 16.76 | 16.36 | 14.63 | 16.23 | 16.95 | 11.04 | 9.17 | 8.33 | 7.87 | 6.82 | 25.16 | 20.04 | 25.16 |
| 21 | 24.84 | 9.39 | 8.63 | 6.05 | 6.70 | 10.06 | 8.70 | 10.02 | 6.00 | 7.41 | 39.01 | 17.92 | 39.01 |
| 22 | 30.14 | 36.94 | 8.18 | 6.17 | 9.12 | 9.27 | 12.65 | 19.71 | 7.16 | 10.31 | 35.88 | 42.34 | 42.34 |
| 23 | 37.53 | 33.76 | 27.90 | 8.56 | 6.54 | 9.28 | 15.17 | 16.89 | 6.70 | 10.59 | 17.18 | 47.71 | 47.71 |
| 24 | 30.84 | 9.02 | 8.00 | 10.43 | 9.62 | 10.24 | 14.21 | 11.14 | 6.82 | 10.89 | 15.91 | 33.42 | 33.42 |
| 25 | 18.45 | 33.46 | 16.64 | 8.67 | 6.16 | 18.00 | 11.15 | 17.71 | 6.41 | 11.18 | 19.83 | 25.13 | 33.46 |
| 26 | 14.99 | 23.90 | 12.23 | 9.75 | 5.83 | 14.17 | 13.25 | 11.93 | 6.78 | 9.54 | 18.32 | 31.64 | 31.64 |
| 27 | 10.12 | 30.54 | 17.02 | 14.55 | 8.88 | 16.46 | 12.29 | 10.14 | 10.46 | 8.81 | 13.57 | 15.66 | 30.54 |
| 28 | 26.71 | 34.90 | 7.48 | 14.83 | 18.20 | 17.86 | 10.21 | 11.40 | 8.07 | 10.46 | 13.09 | 21.80 | 34.90 |
| 29 | 24.30 |  | 7.10 | 6.69 | 7.41 | 15.44 | 11.97 | 10.64 | 8.29 | 10.90 | 20.44 | 40.78 | 40.78 |
| 30 | 24.20 |  | 6.85 | 14.87 | 7.49 | 11.99 | 12.49 | 10.42 | 9.16 | 11.16 | 35.43 | 42.05 | 42.05 |
| 31 | 13.51 |  | 6.00 |  | 8.20 |  | 13.47 | 9.36 |  | 26.91 |  | 38.97 | 38.97 |
| 2020 | 31.02 | 32.77 | 29.00 | 36.11 | 26.22 | 28.42 | 27.82 | 25.69 | 22.38 | 30.02 | 27.93 | 30.05 | 36.11 |
| 1 | 27.87 | 14.72 | 23.42 | 10.45 | 8.71 | 13.75 | 9.65 | 12.85 | 7.09 | 10.22 | 25.19 | 24.95 | 27.87 |
| 2 | 14.19 | 22.79 | 26.74 | 8.36 | 10.84 | 10.19 | 9.45 | 8.54 | 7.66 | 9.13 | 11.96 | 19.56 | 26.74 |
| 3 | 15.78 | 26.42 | 19.18 | 17.61 | 6.49 | 8.64 | 9.51 | 11.61 | 8.36 | 23.33 | 11.16 | 10.32 | 26.42 |
| 4 | 9.40 | 25.83 | 23.72 | 7.52 | 16.67 | 17.29 | 14.28 | 12.04 | 18.30 | 29.25 | 18.99 | 15.50 | 29.25 |
| 5 | 22.62 | 32.77 | 8.11 | 29.46 | 15.46 | 26.58 | 10.36 | 15.78 | 21.17 | 28.28 | 21.18 | 16.20 | 32.77 |
| 6 | 29.68 | 20.47 | 13.54 | 34.63 | 13.57 | 18.70 | 11.20 | 22.19 | 8.78 | 21.70 | 14.32 | 12.69 | 34.63 |
| 7 | 26.11 | 28.52 | 10.23 | 12.10 | 18.84 | 28.42 | 27.36 | 25.69 | 6.13 | 11.56 | 8.77 | 23.17 | 28.52 |
| 8 | 16.71 | 24.62 | 13.15 | 7.60 | 12.07 | 9.92 | 27.82 | 23.01 | 10.75 | 13.48 | 7.68 | 27.67 | 27.82 |
| 9 | 9.60 | 8.52 | 10.03 | 7.75 | 9.12 | 10.73 | 9.20 | 18.99 | 6.23 | 8.52 | 9.14 | 14.23 | 18.99 |
| 10 | 11.11 | 22.99 | 24.54 | 20.21 | 8.79 | 10.49 | 8.80 | 11.09 | 6.15 | 9.23 | 10.50 | 29.68 | 29.68 |
| 11 | 12.99 | 29.83 | 13.96 | 19.15 | 19.43 | 15.69 | 9.02 | 13.66 | 10.80 | 7.11 | 8.84 | 16.98 | 29.83 |
| 12 | 13.67 | 21.97 | 13.82 | 22.62 | 26.22 | 11.99 | 26.82 | 13.48 | 10.19 | 12.67 | 9.30 | 17.94 | 26.82 |
| 13 | 12.20 | 11.83 | 14.99 | 28.04 | 20.43 | 10.27 | 26.52 | 15.60 | 5.58 | 30.02 | 9.01 | 8.49 | 30.02 |
| 14 | 9.90 | 21.60 | 23.60 | 36.11 | 24.39 | 7.63 | 12.82 | 15.71 | 9.25 | 11.68 | 9.25 | 23.29 | 36.11 |
| 15 | 9.54 | 12.14 | 27.16 | 24.63 | 13.01 | 17.80 | 10.99 | 16.66 | 7.45 | 13.86 | 8.40 | 20.50 | 27.16 |
| 16 | 9.88 | 9.40 | 7.65 | 18.05 | 14.65 | 9.54 | 9.24 | 10.01 | 7.80 | 13.07 | 9.56 | 11.10 | 18.05 |
| 17 | 9.86 | 22.65 | 10.68 | 11.86 | 23.44 | 9.81 | 9.02 | 11.44 | 7.57 | 17.35 | 9.50 | 11.40 | 23.44 |
| 18 | 9.35 | 22.77 | 7.78 | 10.87 | 11.46 | 9.78 | 10.80 | 13.24 | 22.38 | 14.76 | 13.47 | 9.95 | 22.77 |
| 19 | 11.03 | 11.69 | 7.19 | 10.33 | 21.76 | 10.98 | 17.11 | 13.49 | 10.32 | 10.45 | 9.97 | 10.01 | 21.76 |
| 20 | 19.60 | 8.96 | 12.96 | 16.54 | 25.59 | 12.45 | 15.75 | 12.09 | 5.84 | 10.45 | 9.72 | 9.16 | 25.59 |
| 21 | 27.43 | 8.81 | 23.78 | 6.87 | 22.97 | 8.64 | 9.21 | 16.48 | 7.01 | 15.77 | 17.11 | 9.88 | 27.43 |
| 22 | 28.64 | 7.62 | 11.87 | 7.95 | 11.92 | 8.69 | 9.56 | 13.47 | 7.55 | 10.91 | 11.70 | 10.04 | 28.64 |
| 23 | 31.02 | 22.27 | 27.02 | 8.65 | 9.79 | 12.37 | 9.44 | 10.74 | 9.02 | 10.63 | 12.73 | 9.74 | 31.02 |
| 24 | 15.46 | 29.65 | 29.00 | 25.66 | 12.47 | 9.82 | 9.12 | 14.10 | 8.49 | 10.57 | 18.68 | 10.90 | 29.65 |
| 25 | 19.66 | 23.54 | 24.39 | 25.01 | 16.10 | 20.01 | 12.67 | 14.54 | 10.26 | 17.95 | 9.71 | 10.95 | 25.01 |
| 26 | 8.44 | 11.33 | 26.06 | 16.75 | 8.34 | 11.51 | 8.95 | 12.18 | 22.16 | 8.03 | 12.40 | 13.63 | 26.06 |
| 27 | 9.65 | 20.63 | 19.82 | 11.05 | 9.01 | 9.56 | 12.73 | 13.79 | 18.30 | 8.61 | 10.66 | 20.63 | 20.63 |
| 28 | 9.74 | 10.70 | 6.85 | 35.64 | 10.47 | 8.96 | 13.21 | 12.44 | 18.84 | 10.32 | 10.57 | 25.78 | 35.64 |
| 29 | 30.08 | 8.30 | 10.57 | 23.57 | 17.29 | 10.94 | 13.56 | 14.38 | 10.94 | 10.35 | 8.49 | 30.05 | 30.08 |
| 30 | 14.01 |  | 23.31 | 6.72 | 11.33 | 15.74 | 16.15 | 10.71 | 9.53 | 21.95 | 27.93 | 21.02 | 27.93 |
| 31 | 26.76 |  | 22.91 |  | 17.00 |  | 19.35 | 10.72 |  | 17.37 |  | 25.83 | 26.76 |
| 2021 | 34.75 | 8.16 | 7.38 | 6.91 | 7.93 | 7.81 | 7.53 | 7.53 | 6.47 | 7.94 | 9.68 | 7.83 | 34.75 |
| 1 | 21.26 | 4.54 | 3.99 | 2.15 | 2.84 | 4.79 | 5.24 | 2.96 | 5.31 | 2.68 | 2.71 | 6.93 | 21.26 |
| 2 | 9.59 | 2.67 | 5.93 | 6.91 | 2.13 | 7.81 | 2.65 | 4.70 | 6.41 | 2.63 | 6.47 | 4.88 | 9.59 |
| 3 | 20.05 | 2.54 | 5.24 | 3.31 | 4.36 | 6.07 | 2.06 | 3.53 | 2.82 | 2.25 | 5.71 | 4.08 | 20.05 |
| 4 | 22.41 | 7.23 | 3.46 | 2.07 | 4.10 | 2.26 | 2.14 | 4.05 | 2.14 | 2.26 | 5.68 | 3.59 | 22.41 |
| 5 | 24.93 | 5.40 | 4.50 | 4.56 | 5.42 | 1.94 | 3.91 | 7.34 | 3.25 | 2.94 | 4.60 | 2.18 | 24.93 |
| 6 | 12.34 | 2.60 | 6.19 | 5.60 | 3.00 | 2.19 | 3.66 | 6.16 | 3.17 | 3.27 | 4.64 | 5.18 | 12.34 |
| 7 | 29.86 | 4.35 | 3.67 | 6.52 | 4.01 | 1.76 | 2.73 | 7.53 | 2.44 | 5.92 | 4.17 | 5.79 | 29.86 |
| 8 | 17.08 | 8.16 | 2.54 | 3.19 | 7.00 | 1.97 | 2.45 | 2.47 | 1.87 | 7.02 | 4.01 | 7.79 | 17.08 |
| 9 | 13.25 | 7.99 | 4.69 | 2.70 | 2.07 | 3.17 | 1.99 | 2.90 | 2.52 | 5.68 | 4.87 | 4.84 | 13.25 |
| 10 | 9.62 | 5.97 | 6.59 | 2.94 | 2.23 | 1.99 | 1.93 | 3.78 | 2.23 | 2.59 | 4.97 | 7.55 | 9.62 |
| 11 | 19.50 | 7.89 | 3.95 | 2.31 | 1.89 | 1.94 | 1.66 | 3.40 | 2.02 | 2.58 | 3.89 | 6.32 | 19.50 |
| 12 | 23.22 | 6.77 | 6.85 | 2.79 | 3.56 | 2.50 | 1.92 | 3.42 | 1.84 | 4.31 | 3.33 | 6.52 | 23.22 |
| 13 | 12.64 | 5.31 | 2.35 | 4.02 | 3.11 | 5.32 | 2.13 | 3.07 | 2.33 | 7.94 | 2.88 | 4.06 | 12.64 |
| 14 | 10.44 | 2.62 | 3.60 | 5.84 | 3.31 | 5.62 | 2.24 | 2.45 | 2.41 | 3.75 | 2.57 | 4.87 | 10.44 |
| 15 | 10.14 | 4.84 | 5.53 | 5.26 | 2.23 | 3.78 | 2.17 | 2.33 | 2.18 | 4.36 | 6.59 | 7.83 | 10.14 |
| 16 | 18.45 | 5.98 | 2.42 | 2.70 | 1.75 | 2.21 | 2.36 | 3.35 | 3.18 | 4.16 | 5.20 | 5.89 | 18.45 |
| 17 | 15.73 | 2.90 | 6.72 | 2.12 | 2.19 | 4.30 | 2.38 | 3.41 | 5.64 | 3.63 | 3.21 | 7.01 | 15.73 |
| 18 | 10.60 | 6.25 | 6.36 | 2.00 | 7.93 | 4.48 | 2.19 | 4.35 | 3.43 | 2.75 | 3.08 | 4.83 | 10.60 |
| 19 | 10.96 | 3.51 | 2.45 | 2.25 | 6.82 | 6.33 | 2.67 | 4.83 | 2.57 | 2.68 | 4.09 | 3.70 | 10.96 |
| 20 | 9.88 | 2.75 | 2.18 | 2.69 | 4.23 | 2.43 | 2.86 | 2.86 | 2.47 | 6.35 | 3.06 | 4.60 | 9.88 |
| 21 | 10.61 | 2.40 | 1.91 | 2.27 | 4.35 | 2.33 | 7.53 | 2.51 | 6.06 | 7.11 | 3.66 | 5.70 | 10.61 |
| 22 | 10.84 | 2.63 | 4.91 | 3.03 | 2.81 | 2.54 | 6.31 | 2.26 | 2.42 | 2.65 | 3.13 | 3.18 | 10.84 |
| 23 | 29.51 | 2.80 | 5.72 | 5.72 | 5.49 | 3.10 | 2.40 | 2.51 | 6.47 | 2.66 | 5.43 | 4.70 | 29.51 |
| 24 | 29.03 | 2.82 | 3.42 | 2.40 | 5.10 | 2.57 | 2.42 | 2.43 | 6.41 | 3.92 | 3.34 | 7.18 | 29.03 |
| 25 | 34.75 | 2.59 | 5.50 | 2.89 | 4.34 | 2.89 | 2.39 | 2.64 | 2.69 | 2.93 | 4.54 | 6.19 | 34.75 |
| 26 | 21.05 | 2.34 | 3.04 | 4.22 | 2.32 | 5.65 | 2.80 | 2.59 | 2.05 | 2.77 | 9.68 | 3.62 | 21.05 |
| 27 | 30.70 | 7.92 | 2.71 | 4.85 | 2.15 | 3.21 | 2.94 | 2.81 | 2.52 | 2.76 | 6.32 | 4.06 | 30.70 |
| 28 | 23.98 | 5.97 | 6.52 | 3.05 | 2.78 | 2.45 | 3.25 | 2.46 | 2.25 | 2.97 | 5.28 | 2.73 | 23.98 |
| 29 | 15.48 |  | 7.38 | 2.26 | 5.15 | 2.39 | 2.80 | 2.22 | 3.07 | 2.67 | 8.44 | 3.50 | 15.48 |
| 30 | 12.68 |  | 5.55 | 2.07 | 1.68 | 4.19 | 2.67 | 3.48 | 3.28 | 2.44 | 8.65 | 4.54 | 12.68 |
| 31 | 15.96 |  | 2.13 |  | 2.97 |  | 3.90 | 3.30 |  | 2.47 |  | 3.48 | 15.96 |
| Grand Total | 41.27 | 36.94 | 34.70 | 36.11 | 29.46 | 28.42 | 27.82 | 25.69 | 22.38 | 30.02 | 39.01 | 47.71 | 47.71 |

- Anexa 13 – OD2 minim

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 6.29 | 4.52 | 3.49 | 3.01 | 2.99 | 3.89 | 4.16 | 3.47 | 2.71 | 4.01 | 5.06 | 7.08 | 2.71 |
| 1 | 6.29 | 4.86 | 5.53 | 3.10 | 4.91 | 4.90 | 4.59 | 6.99 | 2.76 | 7.00 | 8.00 | 11.10 | 2.76 |
| 2 | 7.84 | 5.33 | 4.98 | 3.87 | 3.49 | 4.16 | 5.85 | 6.08 | 2.99 | 10.72 | 6.82 | 9.19 | 2.99 |
| 3 | 9.09 | 5.13 | 4.78 | 3.94 | 3.75 | 3.89 | 5.27 | 6.70 | 2.75 | 5.77 | 13.37 | 12.42 | 2.75 |
| 4 | 7.81 | 4.52 | 6.75 | 3.43 | 3.42 | 3.99 | 6.20 | 6.25 | 3.59 | 7.30 | 11.61 | 9.80 | 3.42 |
| 5 | 7.00 | 7.57 | 7.01 | 6.27 | 8.62 | 4.18 | 4.90 | 5.33 | 2.99 | 5.79 | 10.83 | 8.93 | 2.99 |
| 6 | 7.25 | 5.25 | 5.01 | 3.99 | 4.15 | 4.07 | 4.70 | 6.07 | 2.71 | 5.16 | 6.11 | 13.26 | 2.71 |
| 7 | 24.47 | 7.85 | 4.66 | 3.91 | 4.16 | 4.22 | 5.27 | 5.73 | 3.49 | 6.23 | 6.48 | 9.44 | 3.49 |
| 8 | 11.99 | 6.06 | 6.25 | 3.62 | 7.28 | 4.68 | 5.79 | 11.66 | 3.07 | 5.77 | 6.42 | 8.65 | 3.07 |
| 9 | 10.18 | 5.43 | 4.56 | 3.61 | 3.86 | 4.36 | 4.82 | 6.01 | 3.59 | 9.74 | 6.29 | 7.71 | 3.59 |
| 10 | 8.99 | 5.21 | 7.33 | 3.77 | 4.46 | 5.39 | 4.78 | 4.93 | 2.71 | 6.03 | 7.57 | 10.12 | 2.71 |
| 11 | 7.61 | 7.69 | 5.81 | 3.59 | 3.72 | 5.85 | 6.30 | 4.77 | 3.22 | 5.74 | 5.86 | 8.26 | 3.22 |
| 12 | 7.52 | 5.13 | 5.90 | 3.81 | 3.30 | 5.34 | 4.59 | 4.67 | 4.93 | 4.77 | 5.60 | 12.68 | 3.30 |
| 13 | 7.58 | 6.40 | 6.40 | 5.67 | 3.45 | 5.81 | 4.70 | 4.98 | 4.26 | 6.53 | 10.42 | 10.62 | 3.45 |
| 14 | 12.74 | 5.62 | 4.91 | 4.99 | 3.54 | 6.80 | 4.16 | 4.81 | 3.20 | 5.18 | 6.28 | 9.32 | 3.20 |
| 15 | 9.58 | 7.38 | 4.29 | 5.98 | 3.62 | 6.12 | 4.27 | 5.25 | 4.21 | 4.28 | 6.77 | 8.02 | 3.62 |
| 16 | 10.75 | 5.56 | 5.53 | 4.74 | 3.54 | 5.15 | 4.68 | 7.74 | 3.75 | 4.42 | 5.44 | 9.31 | 3.54 |
| 17 | 7.90 | 5.47 | 4.18 | 3.79 | 3.34 | 5.43 | 4.45 | 5.13 | 3.44 | 4.52 | 5.58 | 7.79 | 3.34 |
| 18 | 9.09 | 5.64 | 5.13 | 3.75 | 3.81 | 5.50 | 5.92 | 4.79 | 3.42 | 4.50 | 5.06 | 8.48 | 3.42 |
| 19 | 9.99 | 5.06 | 4.53 | 3.87 | 3.25 | 5.13 | 5.30 | 4.72 | 4.06 | 4.56 | 6.64 | 7.08 | 3.25 |
| 20 | 9.42 | 5.96 | 4.10 | 3.92 | 3.18 | 5.32 | 4.79 | 4.48 | 2.80 | 4.04 | 6.15 | 8.62 | 2.80 |
| 21 | 9.49 | 5.63 | 4.47 | 3.79 | 3.84 | 5.11 | 4.81 | 4.74 | 3.07 | 4.01 | 14.71 | 9.70 | 3.07 |
| 22 | 7.87 | 4.92 | 3.81 | 3.56 | 3.83 | 5.20 | 4.91 | 5.02 | 3.37 | 4.36 | 12.28 | 8.00 | 3.37 |
| 23 | 8.46 | 8.83 | 4.89 | 3.90 | 4.37 | 5.09 | 8.04 | 8.52 | 3.41 | 5.73 | 10.16 | 11.76 | 3.41 |
| 24 | 7.66 | 5.65 | 3.83 | 5.35 | 3.51 | 5.07 | 8.08 | 5.87 | 3.07 | 5.73 | 9.18 | 7.60 | 3.07 |
| 25 | 9.82 | 5.33 | 3.72 | 5.13 | 3.23 | 8.94 | 6.83 | 6.31 | 3.67 | 5.75 | 9.61 | 11.74 | 3.23 |
| 26 | 7.73 | 12.50 | 4.60 | 4.19 | 3.61 | 7.19 | 6.32 | 6.08 | 3.59 | 6.16 | 10.13 | 13.20 | 3.59 |
| 27 | 6.39 | 7.92 | 4.49 | 8.45 | 2.99 | 5.18 | 5.64 | 5.58 | 3.52 | 5.48 | 8.52 | 9.50 | 2.99 |
| 28 | 7.44 | 5.75 | 4.78 | 3.85 | 4.91 | 10.05 | 5.78 | 5.40 | 3.20 | 5.27 | 7.81 | 11.99 | 3.20 |
| 29 | 7.37 |  | 4.11 | 3.13 | 4.15 | 6.14 | 5.70 | 5.47 | 3.67 | 5.47 | 6.85 | 19.78 | 3.13 |
| 30 | 8.21 |  | 4.10 | 3.01 | 3.74 | 5.44 | 5.90 | 5.49 | 4.73 | 6.30 | 7.42 | 10.31 | 3.01 |
| 31 | 7.20 |  | 3.49 |  | 3.52 |  | 6.30 | 3.47 |  | 9.21 |  | 8.16 | 3.47 |
| 2020 | 5.06 | 4.53 | 4.12 | 3.08 | 4.14 | 4.63 | 4.49 | 4.30 | 2.91 | 3.98 | 4.38 | 4.59 | 2.91 |
| 1 | 11.96 | 5.75 | 5.00 | 5.12 | 4.51 | 4.63 | 5.76 | 6.08 | 3.96 | 5.74 | 7.95 | 14.41 | 3.96 |
| 2 | 5.06 | 7.15 | 7.60 | 4.46 | 4.95 | 5.37 | 5.25 | 6.02 | 4.07 | 5.03 | 4.38 | 8.64 | 4.07 |
| 3 | 6.28 | 5.44 | 5.50 | 4.99 | 4.14 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 3.96 | 5.21 | 6.47 | 5.77 | 3.96 |
| 4 | 5.44 | 4.53 | 7.47 | 4.69 | 4.56 | 4.82 | 5.16 | 5.15 | 7.90 | 12.75 | 8.85 | 7.61 | 4.53 |
| 5 | 5.36 | 9.88 | 5.23 | 5.06 | 4.64 | 5.96 | 7.11 | 6.39 | 8.83 | 17.92 | 7.91 | 8.33 | 4.64 |
| 6 | 14.86 | 8.46 | 5.33 | 15.15 | 4.24 | 5.90 | 6.97 | 8.90 | 3.80 | 4.91 | 7.69 | 7.81 | 3.80 |
| 7 | 9.83 | 10.20 | 4.82 | 5.25 | 6.69 | 7.86 | 5.23 | 10.50 | 3.15 | 4.51 | 6.04 | 6.41 | 3.15 |
| 8 | 6.73 | 6.19 | 5.30 | 4.66 | 5.32 | 5.07 | 5.70 | 8.95 | 3.65 | 6.31 | 5.20 | 7.87 | 3.65 |
| 9 | 5.64 | 5.13 | 4.80 | 4.89 | 4.40 | 5.46 | 4.93 | 6.21 | 3.35 | 4.61 | 4.93 | 8.04 | 3.35 |
| 10 | 5.39 | 8.38 | 10.53 | 4.33 | 4.62 | 5.45 | 5.07 | 5.87 | 3.56 | 4.45 | 5.82 | 13.29 | 3.56 |
| 11 | 5.28 | 8.13 | 5.58 | 4.50 | 5.53 | 5.76 | 5.33 | 5.42 | 3.68 | 4.21 | 5.47 | 6.80 | 3.68 |
| 12 | 5.75 | 8.38 | 5.30 | 3.84 | 5.08 | 5.58 | 4.49 | 6.41 | 5.51 | 3.98 | 4.60 | 5.75 | 3.84 |
| 13 | 5.78 | 6.01 | 4.99 | 9.15 | 5.66 | 5.63 | 11.20 | 8.64 | 3.50 | 9.31 | 4.77 | 5.23 | 3.50 |
| 14 | 5.80 | 4.97 | 5.24 | 5.94 | 7.28 | 5.21 | 5.69 | 6.50 | 2.91 | 4.39 | 4.97 | 5.59 | 2.91 |
| 15 | 5.82 | 5.34 | 4.84 | 5.32 | 5.62 | 5.36 | 4.84 | 5.79 | 4.75 | 4.15 | 5.13 | 6.60 | 4.15 |
| 16 | 5.29 | 5.20 | 4.74 | 4.71 | 5.23 | 5.42 | 4.86 | 5.71 | 4.17 | 5.85 | 4.91 | 5.72 | 4.17 |
| 17 | 5.39 | 5.38 | 5.42 | 4.33 | 8.64 | 5.97 | 5.51 | 5.28 | 4.16 | 4.52 | 5.18 | 5.41 | 4.16 |
| 18 | 5.45 | 5.82 | 4.28 | 3.86 | 5.61 | 5.73 | 5.36 | 4.97 | 4.00 | 5.76 | 5.56 | 5.72 | 3.86 |
| 19 | 5.35 | 6.08 | 4.31 | 3.08 | 4.43 | 5.40 | 5.32 | 6.81 | 4.10 | 5.18 | 6.44 | 5.55 | 3.08 |
| 20 | 7.11 | 5.05 | 4.73 | 4.89 | 4.66 | 4.98 | 4.67 | 7.21 | 3.40 | 5.88 | 5.79 | 5.53 | 3.40 |
| 21 | 8.41 | 4.91 | 4.12 | 4.50 | 5.67 | 5.00 | 6.17 | 8.12 | 3.57 | 5.19 | 5.83 | 5.13 | 3.57 |
| 22 | 16.92 | 5.02 | 6.47 | 4.46 | 5.73 | 4.69 | 6.51 | 7.28 | 4.04 | 6.25 | 5.47 | 5.21 | 4.04 |
| 23 | 10.07 | 5.56 | 9.29 | 4.37 | 4.51 | 5.39 | 5.45 | 5.99 | 4.06 | 5.64 | 6.19 | 5.30 | 4.06 |
| 24 | 5.94 | 8.64 | 24.75 | 5.06 | 4.61 | 5.31 | 5.45 | 6.59 | 4.50 | 5.52 | 5.39 | 5.55 | 4.50 |
| 25 | 6.67 | 4.89 | 11.19 | 5.97 | 5.72 | 6.31 | 5.00 | 6.91 | 4.41 | 5.38 | 5.26 | 5.35 | 4.41 |
| 26 | 5.44 | 6.37 | 18.27 | 4.17 | 4.37 | 6.05 | 5.32 | 7.15 | 10.43 | 4.41 | 5.91 | 4.59 | 4.17 |
| 27 | 5.22 | 7.18 | 5.41 | 4.04 | 5.08 | 5.58 | 4.83 | 7.57 | 3.61 | 4.33 | 6.76 | 7.39 | 3.61 |
| 28 | 5.28 | 5.62 | 4.58 | 5.81 | 6.24 | 4.92 | 5.40 | 6.33 | 3.82 | 4.58 | 5.70 | 14.23 | 3.82 |
| 29 | 6.38 | 4.99 | 4.45 | 4.92 | 5.64 | 5.07 | 6.46 | 5.61 | 5.48 | 5.80 | 5.66 | 7.86 | 4.45 |
| 30 | 5.36 |  | 5.17 | 4.33 | 5.61 | 4.95 | 7.24 | 4.93 | 4.64 | 5.40 | 5.82 | 8.82 | 4.33 |
| 31 | 5.68 |  | 7.87 |  | 5.72 |  | 7.12 | 4.30 |  | 5.90 |  | 7.94 | 4.30 |
| 2021 | 4.30 | 1.29 | 1.05 | 1.07 | 0.80 | 0.98 | 0.82 | 1.10 | 0.99 | 1.20 | 1.29 | 1.33 | 0.80 |
| 1 | 5.63 | 1.64 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.04 | 1.09 | 1.39 | 1.18 | 1.60 | 1.41 | 2.21 | 1.04 |
| 2 | 4.30 | 1.45 | 1.57 | 1.50 | 0.80 | 2.47 | 1.08 | 1.78 | 2.59 | 1.20 | 1.62 | 1.96 | 0.80 |
| 3 | 7.28 | 1.38 | 1.59 | 1.31 | 1.00 | 1.63 | 0.97 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.84 | 1.48 | 0.97 |
| 4 | 5.18 | 1.50 | 1.53 | 1.07 | 1.00 | 1.16 | 1.26 | 1.66 | 1.16 | 1.33 | 1.92 | 1.74 | 1.00 |
| 5 | 9.72 | 1.79 | 1.41 | 1.10 | 2.43 | 1.09 | 1.30 | 1.55 | 1.00 | 1.31 | 1.78 | 1.49 | 1.00 |
| 6 | 5.49 | 1.44 | 1.26 | 1.76 | 1.32 | 1.00 | 1.64 | 1.83 | 1.12 | 1.30 | 1.29 | 1.56 | 1.00 |
| 7 | 6.69 | 1.38 | 1.12 | 1.31 | 1.19 | 1.04 | 1.16 | 1.47 | 1.04 | 1.66 | 1.43 | 2.26 | 1.04 |
| 8 | 4.90 | 1.37 | 1.37 | 1.42 | 1.16 | 0.98 | 0.98 | 1.19 | 1.01 | 2.31 | 1.32 | 1.76 | 0.98 |
| 9 | 6.72 | 1.76 | 1.58 | 1.39 | 1.01 | 1.15 | 0.94 | 1.31 | 1.15 | 2.32 | 2.22 | 1.64 | 0.94 |
| 10 | 5.21 | 1.39 | 1.66 | 1.41 | 0.95 | 1.23 | 1.08 | 1.49 | 1.04 | 1.43 | 2.10 | 4.28 | 0.95 |
| 11 | 9.40 | 1.29 | 1.54 | 1.16 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 1.69 | 1.02 | 1.42 | 1.80 | 1.97 | 1.00 |
| 12 | 8.48 | 1.61 | 1.36 | 1.57 | 1.18 | 1.08 | 0.82 | 1.50 | 1.03 | 1.41 | 2.14 | 1.62 | 0.82 |
| 13 | 5.68 | 1.57 | 1.23 | 1.21 | 1.35 | 1.02 | 0.99 | 1.81 | 1.18 | 1.51 | 1.78 | 1.33 | 0.99 |
| 14 | 5.42 | 1.66 | 1.29 | 2.25 | 1.01 | 1.49 | 1.09 | 1.29 | 1.10 | 1.34 | 1.64 | 2.65 | 1.01 |
| 15 | 5.43 | 2.00 | 1.85 | 1.70 | 1.05 | 1.69 | 0.96 | 1.26 | 1.05 | 2.35 | 1.58 | 3.16 | 0.96 |
| 16 | 5.81 | 1.85 | 1.15 | 1.51 | 1.03 | 1.27 | 0.96 | 1.18 | 1.26 | 1.83 | 1.87 | 1.76 | 0.96 |
| 17 | 6.44 | 1.66 | 1.30 | 1.25 | 1.06 | 1.17 | 1.31 | 1.37 | 1.86 | 1.37 | 1.63 | 1.82 | 1.06 |
| 18 | 5.93 | 1.44 | 1.55 | 1.22 | 1.35 | 2.24 | 1.09 | 1.32 | 1.05 | 1.32 | 1.80 | 1.75 | 1.05 |
| 19 | 6.33 | 1.75 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.81 | 1.05 | 1.66 | 0.99 | 1.35 | 1.94 | 1.45 | 0.99 |
| 20 | 6.04 | 1.54 | 1.26 | 1.16 | 1.00 | 1.46 | 1.09 | 1.47 | 1.20 | 1.37 | 2.12 | 1.58 | 1.00 |
| 21 | 5.65 | 1.36 | 1.12 | 1.26 | 0.96 | 1.35 | 1.31 | 1.27 | 1.54 | 1.96 | 1.67 | 1.63 | 0.96 |
| 22 | 7.44 | 1.34 | 1.12 | 1.13 | 0.94 | 1.25 | 2.16 | 1.10 | 1.08 | 1.41 | 1.70 | 1.65 | 0.94 |
| 23 | 6.43 | 1.41 | 1.73 | 1.07 | 0.96 | 1.25 | 1.39 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 1.55 | 1.68 | 0.96 |
| 24 | 6.70 | 1.43 | 1.93 | 1.31 | 0.98 | 1.32 | 1.06 | 1.34 | 1.17 | 1.40 | 1.65 | 2.29 | 0.98 |
| 25 | 16.50 | 1.46 | 1.56 | 1.12 | 0.92 | 1.48 | 1.33 | 1.29 | 1.37 | 1.38 | 1.92 | 2.85 | 0.92 |
| 26 | 5.58 | 1.37 | 1.43 | 1.37 | 1.30 | 1.32 | 1.43 | 1.38 | 1.20 | 1.57 | 3.44 | 1.71 | 1.20 |
| 27 | 22.42 | 1.35 | 1.18 | 1.76 | 1.14 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 1.37 | 1.57 | 1.94 | 1.71 | 1.14 |
| 28 | 8.75 | 1.55 | 1.11 | 1.39 | 1.06 | 1.33 | 1.43 | 1.21 | 1.27 | 1.61 | 1.66 | 1.38 | 1.06 |
| 29 | 8.48 |  | 2.12 | 1.26 | 1.10 | 1.25 | 1.24 | 1.41 | 1.28 | 1.56 | 3.48 | 1.66 | 1.10 |
| 30 | 5.58 |  | 1.09 | 1.28 | 0.89 | 1.29 | 1.54 | 1.47 | 1.70 | 1.38 | 1.57 | 1.90 | 0.89 |
| 31 | 6.10 |  | 1.05 |  | 0.89 |  | 1.41 | 1.35 |  | 1.38 |  | 1.53 | 0.89 |
| Grand Total | 4.30 | 1.29 | 1.05 | 1.07 | 0.80 | 0.98 | 0.82 | 1.10 | 0.99 | 1.20 | 1.29 | 1.33 | 0.80 |

- Anexa 14 – OD2 dispersie

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 7.83 | 7.22 | 6.03 | 3.71 | 4.89 | 2.70 | 2.49 | 3.26 | 1.66 | 3.65 | 6.79 | 7.69 | 6.23 |
| 1 | 1.81 | 1.50 | 3.76 | 5.34 | 6.83 | 1.33 | 2.01 | 2.06 | 0.50 | 1.85 | 2.24 | 6.68 | 5.68 |
| 2 | 2.65 | 2.03 | 3.07 | 5.88 | 1.04 | 0.71 | 1.87 | 2.13 | 0.87 | 1.83 | 8.67 | 9.26 | 6.59 |
| 3 | 7.50 | 0.68 | 2.14 | 0.52 | 1.01 | 1.17 | 3.77 | 2.59 | 0.99 | 2.24 | 5.16 | 3.59 | 6.24 |
| 4 | 12.83 | 2.38 | 2.73 | 1.43 | 5.40 | 1.75 | 0.95 | 5.67 | 1.75 | 1.95 | 10.72 | 2.11 | 8.81 |
| 5 | 3.81 | 2.22 | 8.62 | 2.99 | 6.31 | 1.12 | 2.43 | 1.43 | 0.73 | 1.84 | 4.23 | 2.84 | 5.79 |
| 6 | 9.75 | 7.53 | 4.46 | 1.31 | 4.74 | 0.93 | 1.21 | 1.44 | 0.94 | 1.04 | 2.38 | 2.66 | 6.31 |
| 7 | 4.39 | 5.30 | 9.37 | 1.59 | 1.86 | 1.35 | 4.84 | 4.57 | 0.41 | 0.72 | 1.50 | 1.64 | 7.93 |
| 8 | 4.70 | 1.48 | 4.23 | 1.30 | 2.29 | 0.93 | 1.90 | 1.73 | 1.42 | 1.41 | 1.98 | 1.55 | 3.99 |
| 9 | 1.19 | 1.08 | 4.71 | 2.30 | 3.24 | 1.46 | 1.50 | 1.83 | 2.54 | 5.12 | 2.73 | 7.10 | 5.08 |
| 10 | 5.41 | 1.76 | 9.44 | 0.93 | 1.83 | 2.24 | 2.46 | 0.98 | 1.39 | 2.94 | 3.26 | 4.22 | 5.60 |
| 11 | 6.56 | 2.52 | 5.07 | 0.97 | 0.73 | 3.37 | 2.61 | 1.45 | 2.45 | 3.38 | 2.60 | 3.68 | 4.75 |
| 12 | 5.38 | 5.65 | 5.14 | 0.90 | 0.44 | 1.42 | 0.84 | 2.07 | 0.76 | 5.19 | 4.39 | 3.20 | 5.11 |
| 13 | 1.75 | 4.80 | 0.71 | 0.63 | 0.85 | 1.18 | 1.33 | 2.15 | 0.53 | 2.05 | 1.68 | 1.68 | 3.69 |
| 14 | 6.87 | 2.32 | 0.69 | 3.54 | 2.54 | 1.55 | 0.81 | 2.00 | 3.62 | 1.01 | 1.76 | 2.94 | 5.16 |
| 15 | 6.90 | 2.78 | 0.96 | 4.45 | 5.38 | 0.81 | 1.84 | 3.71 | 2.09 | 1.13 | 0.89 | 5.02 | 5.63 |
| 16 | 8.37 | 0.83 | 9.83 | 5.04 | 1.01 | 0.94 | 1.78 | 1.34 | 0.69 | 1.18 | 1.67 | 5.03 | 7.03 |
| 17 | 3.81 | 4.44 | 0.71 | 0.77 | 2.71 | 0.88 | 2.06 | 1.25 | 1.01 | 1.26 | 1.16 | 2.28 | 3.23 |
| 18 | 1.79 | 1.64 | 7.45 | 1.64 | 2.08 | 1.11 | 1.63 | 0.56 | 1.81 | 1.22 | 2.86 | 3.95 | 4.36 |
| 19 | 4.58 | 6.36 | 5.74 | 0.84 | 0.56 | 1.82 | 1.80 | 1.40 | 0.45 | 0.76 | 1.37 | 2.21 | 4.30 |
| 20 | 2.29 | 2.72 | 3.45 | 3.19 | 5.11 | 1.60 | 1.44 | 1.27 | 1.53 | 0.79 | 5.96 | 3.80 | 4.42 |
| 21 | 5.01 | 1.20 | 1.01 | 0.71 | 0.77 | 1.58 | 1.12 | 1.79 | 0.70 | 0.99 | 8.52 | 2.57 | 6.93 |
| 22 | 6.97 | 13.31 | 1.29 | 0.73 | 1.60 | 1.24 | 2.78 | 5.08 | 0.95 | 1.95 | 6.72 | 10.56 | 8.58 |
| 23 | 10.57 | 8.78 | 7.90 | 1.36 | 0.55 | 1.29 | 1.61 | 2.35 | 0.88 | 1.63 | 2.27 | 14.94 | 9.57 |
| 24 | 8.15 | 1.03 | 1.16 | 1.46 | 1.39 | 1.75 | 2.20 | 1.17 | 1.00 | 1.75 | 2.13 | 9.62 | 5.53 |
| 25 | 2.57 | 10.81 | 4.21 | 1.17 | 0.88 | 2.56 | 1.06 | 3.22 | 0.69 | 1.75 | 3.27 | 3.01 | 5.78 |
| 26 | 2.03 | 4.00 | 2.28 | 2.10 | 0.69 | 1.86 | 2.47 | 1.63 | 0.87 | 0.98 | 2.21 | 5.62 | 5.70 |
| 27 | 1.14 | 5.87 | 3.94 | 1.73 | 1.76 | 2.93 | 2.12 | 1.57 | 1.91 | 0.94 | 1.22 | 1.89 | 4.60 |
| 28 | 5.43 | 10.86 | 0.86 | 2.95 | 4.87 | 2.18 | 1.30 | 1.84 | 1.60 | 1.74 | 1.56 | 2.83 | 6.25 |
| 29 | 4.81 |  | 0.79 | 1.06 | 0.79 | 2.94 | 2.30 | 1.90 | 1.18 | 1.89 | 5.04 | 7.93 | 7.30 |
| 30 | 5.09 |  | 0.79 | 3.32 | 1.04 | 1.76 | 2.28 | 1.81 | 1.15 | 1.18 | 7.95 | 12.14 | 8.27 |
| 31 | 1.73 |  | 0.65 |  | 1.41 |  | 2.01 | 1.63 |  | 5.94 |  | 10.43 | 7.26 |
| 2020 | 5.93 | 6.16 | 6.67 | 7.07 | 4.46 | 3.24 | 4.18 | 3.10 | 3.95 | 5.10 | 3.87 | 5.79 | 5.29 |
| 1 | 4.01 | 1.93 | 6.53 | 1.43 | 1.16 | 2.65 | 1.04 | 1.40 | 1.17 | 1.27 | 5.69 | 2.62 | 6.13 |
| 2 | 2.56 | 4.28 | 6.61 | 0.92 | 1.73 | 1.26 | 1.49 | 0.71 | 1.35 | 1.15 | 2.39 | 3.47 | 4.90 |
| 3 | 2.37 | 7.56 | 3.81 | 4.44 | 0.63 | 1.00 | 1.49 | 2.38 | 1.39 | 6.41 | 1.60 | 1.57 | 4.33 |
| 4 | 1.20 | 7.18 | 4.69 | 0.80 | 4.13 | 3.94 | 2.86 | 2.32 | 2.64 | 5.30 | 2.70 | 2.33 | 5.47 |
| 5 | 5.99 | 7.26 | 0.73 | 7.20 | 3.05 | 7.38 | 0.96 | 3.05 | 4.49 | 1.98 | 4.04 | 2.45 | 6.57 |
| 6 | 4.75 | 3.29 | 2.87 | 6.22 | 2.49 | 3.20 | 1.04 | 4.23 | 1.61 | 4.90 | 1.61 | 1.34 | 7.15 |
| 7 | 3.97 | 5.27 | 1.48 | 2.05 | 3.33 | 6.14 | 6.94 | 4.30 | 1.00 | 1.60 | 0.93 | 5.96 | 5.79 |
| 8 | 2.59 | 5.79 | 2.55 | 0.76 | 1.99 | 1.14 | 6.45 | 3.93 | 2.53 | 2.02 | 0.73 | 6.99 | 5.36 |
| 9 | 1.41 | 1.00 | 1.61 | 0.67 | 1.17 | 1.66 | 1.56 | 3.86 | 0.95 | 1.25 | 1.34 | 2.32 | 2.80 |
| 10 | 1.49 | 4.58 | 4.55 | 5.50 | 1.19 | 1.77 | 1.28 | 1.62 | 0.95 | 1.32 | 1.29 | 4.28 | 6.25 |
| 11 | 2.51 | 5.76 | 2.36 | 4.50 | 4.38 | 3.02 | 1.22 | 2.93 | 2.03 | 0.70 | 1.10 | 3.02 | 4.49 |
| 12 | 2.84 | 3.15 | 3.02 | 6.82 | 7.00 | 1.72 | 7.25 | 2.32 | 1.43 | 3.26 | 1.43 | 4.09 | 4.84 |
| 13 | 1.76 | 1.42 | 3.18 | 5.88 | 4.66 | 1.47 | 5.37 | 1.60 | 0.65 | 8.05 | 1.33 | 0.94 | 6.46 |
| 14 | 1.44 | 5.67 | 5.28 | 10.79 | 3.94 | 0.65 | 1.92 | 2.99 | 1.88 | 2.01 | 1.30 | 5.60 | 5.76 |
| 15 | 1.26 | 1.82 | 6.66 | 5.48 | 2.64 | 3.49 | 1.75 | 2.91 | 0.69 | 3.00 | 1.02 | 3.87 | 4.26 |
| 16 | 1.67 | 1.26 | 0.75 | 4.18 | 2.40 | 1.44 | 1.48 | 1.35 | 1.04 | 1.82 | 1.55 | 1.96 | 2.14 |
| 17 | 1.64 | 6.07 | 1.73 | 2.15 | 5.00 | 1.19 | 1.24 | 1.94 | 1.20 | 4.19 | 1.47 | 2.04 | 3.48 |
| 18 | 1.34 | 6.62 | 0.93 | 2.17 | 1.84 | 1.25 | 1.69 | 3.13 | 5.47 | 2.59 | 2.46 | 1.44 | 3.57 |
| 19 | 1.96 | 1.50 | 0.72 | 1.49 | 5.97 | 1.59 | 3.98 | 2.25 | 1.48 | 1.40 | 0.98 | 1.49 | 3.10 |
| 20 | 4.22 | 1.19 | 1.98 | 3.60 | 7.63 | 1.93 | 2.53 | 1.78 | 0.64 | 1.24 | 1.45 | 1.06 | 3.84 |
| 21 | 6.23 | 1.23 | 6.45 | 0.72 | 6.03 | 1.06 | 0.78 | 1.64 | 0.90 | 3.20 | 3.08 | 1.78 | 4.56 |
| 22 | 3.75 | 0.79 | 1.41 | 0.95 | 1.58 | 1.35 | 0.94 | 1.96 | 1.09 | 1.29 | 2.04 | 1.65 | 4.42 |
| 23 | 5.97 | 4.62 | 7.05 | 1.21 | 1.51 | 1.85 | 1.26 | 1.57 | 1.48 | 1.26 | 1.59 | 1.44 | 5.87 |
| 24 | 2.82 | 5.45 | 1.37 | 7.11 | 2.50 | 1.48 | 1.35 | 2.62 | 1.20 | 1.35 | 3.86 | 1.63 | 7.18 |
| 25 | 5.09 | 6.34 | 4.21 | 5.54 | 3.42 | 4.41 | 2.28 | 2.36 | 1.92 | 3.01 | 1.33 | 1.59 | 4.65 |
| 26 | 0.93 | 1.62 | 2.18 | 3.81 | 1.12 | 1.40 | 0.99 | 1.20 | 4.35 | 1.01 | 2.47 | 3.04 | 5.20 |
| 27 | 1.58 | 3.85 | 4.03 | 2.36 | 0.89 | 1.28 | 2.59 | 1.92 | 4.70 | 1.36 | 1.34 | 4.03 | 4.00 |
| 28 | 1.36 | 1.54 | 0.75 | 11.53 | 1.29 | 1.37 | 2.89 | 2.16 | 5.37 | 2.01 | 1.60 | 3.62 | 6.24 |
| 29 | 6.83 | 0.98 | 2.07 | 4.27 | 3.47 | 1.92 | 2.74 | 2.59 | 1.44 | 1.56 | 0.85 | 8.01 | 4.80 |
| 30 | 2.26 |  | 4.85 | 0.68 | 1.84 | 2.95 | 2.90 | 1.67 | 1.27 | 4.78 | 7.66 | 3.53 | 5.13 |
| 31 | 7.14 |  | 4.44 |  | 3.55 |  | 3.16 | 2.25 |  | 3.61 |  | 6.27 | 5.05 |
| 2021 | 6.70 | 1.31 | 1.33 | 0.86 | 1.21 | 1.10 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 1.26 | 1.38 | 1.39 | 2.11 |
| 1 | 5.33 | 0.65 | 0.83 | 0.27 | 0.47 | 1.43 | 0.74 | 0.48 | 1.29 | 0.25 | 0.41 | 1.60 | 1.94 |
| 2 | 2.01 | 0.41 | 1.08 | 1.13 | 0.28 | 1.70 | 0.34 | 0.83 | 1.14 | 0.36 | 1.38 | 0.78 | 1.54 |
| 3 | 3.59 | 0.36 | 1.03 | 0.53 | 0.57 | 1.15 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.23 | 0.94 | 0.73 | 1.83 |
| 4 | 5.78 | 2.04 | 0.56 | 0.25 | 0.90 | 0.25 | 0.20 | 0.70 | 0.25 | 0.27 | 0.75 | 0.53 | 1.97 |
| 5 | 4.63 | 0.72 | 0.81 | 1.02 | 0.90 | 0.20 | 0.76 | 1.88 | 0.68 | 0.45 | 0.54 | 0.22 | 2.39 |
| 6 | 1.56 | 0.34 | 1.34 | 0.69 | 0.34 | 0.22 | 0.42 | 0.93 | 0.57 | 0.54 | 1.03 | 1.05 | 1.28 |
| 7 | 8.56 | 0.97 | 0.75 | 1.26 | 0.73 | 0.18 | 0.42 | 1.51 | 0.36 | 1.51 | 0.84 | 0.94 | 2.72 |
| 8 | 4.58 | 1.92 | 0.22 | 0.38 | 1.79 | 0.24 | 0.40 | 0.36 | 0.24 | 1.02 | 0.72 | 1.64 | 2.10 |
| 9 | 1.77 | 2.06 | 0.87 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.32 | 0.50 | 0.33 | 1.09 | 0.68 | 0.74 | 1.57 |
| 10 | 1.23 | 1.16 | 1.53 | 0.42 | 0.33 | 0.16 | 0.24 | 0.69 | 0.29 | 0.35 | 0.64 | 0.99 | 1.67 |
| 11 | 3.62 | 1.75 | 0.67 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.50 | 0.24 | 0.27 | 0.59 | 1.53 | 2.25 |
| 12 | 4.45 | 1.42 | 1.42 | 0.36 | 0.72 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | 0.21 | 0.45 | 0.29 | 1.57 | 2.36 |
| 13 | 1.88 | 0.98 | 0.29 | 0.96 | 0.41 | 1.32 | 0.36 | 0.24 | 0.29 | 2.34 | 0.31 | 0.89 | 1.66 |
| 14 | 1.52 | 0.26 | 0.67 | 1.06 | 0.72 | 1.15 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.71 | 0.27 | 0.53 | 1.23 |
| 15 | 1.36 | 0.76 | 1.10 | 0.97 | 0.33 | 0.57 | 0.39 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 1.46 | 1.23 | 1.58 |
| 16 | 4.37 | 1.15 | 0.30 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.41 | 0.70 | 0.59 | 0.75 | 0.76 | 1.08 | 1.76 |
| 17 | 2.68 | 0.37 | 1.61 | 0.23 | 0.28 | 0.85 | 0.27 | 0.54 | 1.24 | 0.62 | 0.51 | 0.87 | 1.50 |
| 18 | 1.61 | 1.49 | 1.60 | 0.20 | 2.02 | 0.63 | 0.33 | 0.68 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 0.76 | 1.76 |
| 19 | 1.53 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 1.80 | 1.00 | 0.52 | 0.81 | 0.43 | 0.36 | 0.65 | 0.64 | 1.36 |
| 20 | 1.31 | 0.29 | 0.25 | 0.40 | 0.98 | 0.21 | 0.44 | 0.41 | 0.31 | 1.80 | 0.23 | 0.83 | 1.23 |
| 21 | 1.52 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.86 | 0.23 | 1.67 | 0.35 | 1.23 | 1.25 | 0.56 | 0.98 | 1.52 |
| 22 | 1.04 | 0.42 | 1.27 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 1.06 | 0.31 | 0.36 | 0.27 | 0.45 | 0.44 | 1.36 |
| 23 | 8.83 | 0.44 | 1.27 | 0.81 | 1.31 | 0.47 | 0.26 | 0.41 | 1.52 | 0.40 | 1.08 | 0.59 | 2.22 |
| 24 | 8.67 | 0.48 | 0.38 | 0.26 | 0.84 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 1.44 | 0.54 | 0.53 | 1.49 | 2.90 |
| 25 | 5.22 | 0.32 | 1.25 | 0.56 | 0.69 | 0.45 | 0.27 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 0.69 | 0.87 | 4.14 |
| 26 | 5.04 | 0.27 | 0.43 | 0.79 | 0.21 | 0.67 | 0.42 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 2.18 | 0.34 | 2.19 |
| 27 | 2.13 | 2.05 | 0.36 | 0.90 | 0.25 | 0.33 | 0.48 | 0.41 | 0.29 | 0.33 | 0.80 | 0.77 | 3.87 |
| 28 | 4.51 | 1.26 | 1.72 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | 0.58 | 0.35 | 0.28 | 0.39 | 0.74 | 0.41 | 2.19 |
| 29 | 2.21 |  | 1.45 | 0.28 | 1.09 | 0.41 | 0.52 | 0.20 | 0.42 | 0.30 | 1.21 | 0.55 | 2.12 |
| 30 | 1.74 |  | 1.23 | 0.22 | 0.18 | 0.98 | 0.33 | 0.54 | 0.36 | 0.29 | 2.07 | 0.77 | 1.53 |
| 31 | 2.29 |  | 0.25 |  | 0.56 |  | 0.74 | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.56 | 1.48 |
| Grand Total | 7.12 | 5.87 | 5.31 | 4.52 | 4.13 | 3.46 | 3.85 | 3.99 | 2.82 | 4.13 | 5.24 | 6.74 | 5.16 |

- Anexa 15 – OD4 media

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 6.26 | 6.29 | 4.36 | 5.02 | 5.13 | 5.30 | 4.74 | 5.19 | 6.54 | 6.20 | 8.19 | 8.18 | 5.94 |
| 1 | 4.45 | 6.65 | 5.12 | 5.05 | 4.82 | 4.34 | 5.34 | 5.42 | 6.17 | 5.91 | 8.73 | 7.16 | 5.76 |
| 2 | 4.91 | 5.71 | 4.77 | 5.34 | 5.06 | 4.09 | 6.06 | 5.39 | 7.61 | 6.23 | 7.78 | 8.72 | 5.97 |
| 3 | 5.89 | 5.35 | 4.41 | 5.42 | 4.98 | 5.00 | 5.78 | 4.59 | 7.80 | 6.22 | 7.11 | 8.97 | 5.96 |
| 4 | 6.21 | 6.16 | 5.15 | 5.37 | 4.60 | 5.03 | 5.30 | 3.87 | 7.40 | 6.12 | 8.25 | 9.21 | 6.06 |
| 5 | 5.75 | 6.71 | 4.93 | 5.23 | 4.25 | 5.20 | 5.09 | 4.76 | 7.01 | 5.38 | 8.08 | 9.29 | 5.97 |
| 6 | 5.67 | 6.91 | 4.74 | 4.61 | 5.25 | 5.12 | 4.54 | 4.80 | 6.94 | 4.97 | 7.94 | 9.33 | 5.90 |
| 7 | 6.62 | 6.80 | 4.74 | 4.55 | 5.65 | 5.29 | 4.35 | 5.22 | 6.17 | 6.53 | 7.94 | 8.56 | 6.03 |
| 8 | 7.00 | 6.59 | 4.39 | 5.68 | 5.55 | 4.76 | 5.19 | 5.68 | 5.70 | 6.64 | 7.61 | 7.61 | 6.03 |
| 9 | 6.95 | 5.69 | 3.83 | 5.70 | 5.52 | 4.36 | 4.76 | 5.42 | 6.90 | 6.58 | 6.87 | 8.90 | 5.96 |
| 10 | 7.02 | 5.27 | 3.76 | 5.50 | 5.42 | 5.45 | 4.61 | 4.90 | 7.01 | 6.47 | 6.41 | 9.00 | 5.90 |
| 11 | 6.80 | 6.30 | 4.43 | 5.66 | 4.87 | 5.51 | 4.70 | 4.71 | 7.03 | 6.22 | 7.68 | 9.29 | 6.10 |
| 12 | 6.17 | 6.87 | 4.89 | 5.50 | 4.43 | 5.68 | 4.40 | 5.83 | 7.04 | 5.49 | 7.84 | 9.26 | 6.12 |
| 13 | 5.76 | 6.78 | 4.80 | 5.13 | 5.25 | 5.94 | 3.91 | 5.92 | 6.93 | 5.02 | 8.13 | 9.08 | 6.05 |
| 14 | 6.90 | 6.80 | 4.76 | 4.69 | 5.66 | 5.85 | 3.38 | 5.70 | 5.92 | 5.97 | 8.30 | 8.05 | 6.00 |
| 15 | 6.96 | 6.91 | 4.56 | 5.53 | 5.51 | 4.96 | 4.32 | 4.43 | 5.56 | 6.38 | 8.22 | 7.40 | 5.90 |
| 16 | 6.94 | 5.86 | 4.13 | 5.57 | 5.49 | 4.53 | 4.41 | 4.31 | 7.00 | 6.44 | 7.43 | 8.69 | 5.90 |
| 17 | 6.34 | 5.30 | 3.62 | 5.48 | 5.35 | 5.08 | 4.56 | 4.04 | 7.31 | 6.37 | 6.86 | 8.48 | 5.73 |
| 18 | 6.20 | 6.06 | 4.26 | 5.68 | 4.65 | 6.14 | 4.64 | 3.96 | 6.87 | 6.30 | 8.02 | 8.49 | 5.94 |
| 19 | 5.82 | 6.14 | 4.28 | 5.49 | 4.24 | 6.13 | 4.73 | 5.11 | 6.40 | 5.67 | 8.19 | 8.50 | 5.89 |
| 20 | 5.43 | 6.16 | 4.26 | 4.95 | 5.28 | 5.93 | 4.02 | 5.41 | 6.30 | 5.22 | 8.27 | 8.59 | 5.82 |
| 21 | 6.50 | 6.17 | 4.39 | 4.36 | 5.13 | 5.83 | 3.94 | 5.57 | 5.63 | 6.29 | 8.86 | 7.92 | 5.88 |
| 22 | 6.75 | 6.49 | 4.30 | 5.22 | 5.27 | 5.16 | 5.18 | 5.85 | 5.17 | 6.57 | 9.52 | 6.99 | 6.04 |
| 23 | 6.68 | 6.26 | 3.83 | 5.39 | 5.28 | 4.97 | 4.85 | 5.82 | 6.37 | 6.57 | 8.83 | 7.63 | 6.04 |
| 24 | 6.53 | 5.65 | 3.38 | 5.43 | 5.19 | 5.86 | 4.83 | 5.07 | 6.65 | 6.70 | 7.98 | 7.65 | 5.91 |
| 25 | 6.79 | 6.71 | 4.03 | 5.05 | 4.59 | 6.19 | 4.94 | 4.81 | 6.62 | 6.56 | 9.23 | 6.49 | 6.00 |
| 26 | 5.77 | 6.87 | 4.63 | 4.21 | 4.19 | 6.02 | 5.11 | 6.01 | 6.66 | 5.46 | 9.54 | 6.54 | 5.92 |
| 27 | 5.25 | 6.61 | 4.44 | 4.13 | 5.26 | 6.41 | 4.57 | 6.02 | 6.53 | 5.29 | 9.36 | 7.05 | 5.91 |
| 28 | 6.57 | 6.35 | 4.50 | 3.49 | 5.43 | 5.62 | 4.13 | 5.97 | 5.76 | 6.52 | 9.22 | 7.38 | 5.91 |
| 29 | 6.63 |  | 4.45 | 3.30 | 5.68 | 4.42 | 4.71 | 5.80 | 5.21 | 7.00 | 9.39 | 7.48 | 5.82 |
| 30 | 6.42 |  | 3.92 | 3.77 | 5.63 | 4.29 | 5.06 | 5.70 | 6.57 | 7.37 | 8.10 | 7.95 | 5.89 |
| 31 | 6.46 |  | 3.57 |  | 5.47 |  | 5.49 | 4.82 |  | 7.79 |  | 7.87 | 5.92 |
| 2020 | 6.46 | 6.88 | 6.83 | 4.64 | 4.24 | 4.77 | 5.55 | 5.64 | 4.99 | 4.91 | 5.64 | 5.86 | 5.53 |
| 1 | 4.67 | 6.10 | 7.53 | 6.09 | 3.73 | 3.83 | 6.80 | 5.28 | 6.54 | 4.92 | 4.34 | 5.77 | 5.47 |
| 2 | 4.69 | 5.36 | 8.72 | 5.81 | 3.95 | 4.50 | 7.31 | 4.38 | 6.52 | 4.88 | 5.28 | 6.86 | 5.69 |
| 3 | 5.41 | 6.80 | 8.32 | 5.64 | 3.56 | 4.50 | 6.86 | 5.92 | 6.06 | 4.46 | 5.57 | 6.87 | 5.83 |
| 4 | 5.30 | 7.00 | 8.24 | 5.08 | 4.36 | 4.58 | 5.46 | 6.01 | 5.23 | 4.00 | 5.57 | 6.42 | 5.60 |
| 5 | 5.18 | 7.67 | 8.33 | 4.90 | 4.38 | 4.65 | 5.00 | 5.90 | 4.42 | 5.20 | 5.63 | 5.16 | 5.54 |
| 6 | 6.75 | 7.93 | 7.70 | 5.75 | 4.46 | 3.71 | 7.34 | 5.91 | 4.00 | 5.00 | 5.59 | 4.68 | 5.73 |
| 7 | 6.84 | 8.19 | 6.01 | 5.51 | 4.52 | 3.31 | 6.81 | 6.22 | 5.56 | 4.81 | 4.67 | 6.83 | 5.77 |
| 8 | 7.31 | 7.19 | 5.86 | 5.24 | 4.34 | 3.52 | 5.11 | 5.66 | 5.30 | 4.84 | 3.99 | 7.76 | 5.51 |
| 9 | 7.27 | 6.30 | 7.70 | 5.01 | 3.74 | 4.88 | 5.45 | 5.02 | 5.46 | 4.83 | 5.72 | 7.52 | 5.74 |
| 10 | 6.74 | 8.19 | 8.29 | 4.68 | 3.40 | 5.02 | 5.54 | 6.45 | 5.57 | 3.96 | 6.26 | 7.34 | 5.95 |
| 11 | 5.86 | 8.18 | 7.89 | 4.15 | 4.44 | 4.71 | 4.78 | 6.60 | 5.30 | 3.47 | 5.96 | 6.82 | 5.68 |
| 12 | 5.32 | 7.63 | 7.25 | 3.87 | 4.67 | 4.62 | 4.27 | 6.17 | 4.48 | 4.84 | 5.97 | 5.94 | 5.42 |
| 13 | 6.98 | 7.36 | 6.80 | 4.89 | 4.42 | 4.21 | 4.29 | 6.01 | 3.92 | 5.19 | 5.81 | 5.17 | 5.42 |
| 14 | 7.11 | 7.54 | 6.07 | 4.95 | 4.63 | 3.86 | 4.70 | 6.30 | 5.30 | 4.83 | 5.14 | 6.45 | 5.57 |
| 15 | 7.49 | 6.26 | 5.94 | 5.15 | 4.37 | 4.80 | 4.95 | 4.36 | 5.57 | 5.15 | 4.29 | 6.42 | 5.40 |
| 16 | 7.73 | 5.38 | 7.05 | 4.86 | 3.87 | 4.92 | 5.22 | 4.04 | 5.62 | 5.05 | 5.62 | 6.44 | 5.48 |
| 17 | 7.50 | 6.74 | 7.06 | 3.99 | 3.55 | 4.79 | 5.17 | 5.50 | 5.53 | 4.35 | 6.04 | 6.50 | 5.56 |
| 18 | 6.50 | 6.56 | 6.69 | 4.12 | 4.29 | 4.94 | 4.24 | 5.74 | 5.10 | 3.99 | 6.29 | 6.41 | 5.40 |
| 19 | 5.79 | 6.65 | 6.45 | 3.12 | 4.77 | 4.91 | 3.90 | 5.36 | 3.98 | 5.31 | 5.98 | 5.67 | 5.16 |
| 20 | 7.15 | 6.81 | 5.97 | 3.50 | 4.69 | 4.39 | 4.89 | 5.28 | 3.75 | 5.59 | 5.75 | 4.99 | 5.23 |
| 21 | 7.46 | 6.59 | 5.19 | 4.26 | 4.53 | 3.94 | 5.49 | 5.71 | 4.72 | 5.53 | 5.16 | 6.27 | 5.40 |
| 22 | 7.41 | 5.63 | 5.20 | 4.73 | 4.44 | 5.11 | 5.81 | 5.25 | 4.81 | 5.52 | 4.71 | 6.43 | 5.42 |
| 23 | 7.08 | 5.70 | 7.36 | 4.46 | 3.70 | 5.21 | 5.49 | 4.87 | 4.85 | 5.24 | 6.23 | 5.95 | 5.51 |
| 24 | 6.10 | 7.35 | 7.71 | 4.46 | 3.60 | 5.32 | 5.41 | 6.58 | 5.08 | 4.41 | 6.33 | 5.32 | 5.64 |
| 25 | 5.72 | 7.30 | 7.09 | 4.17 | 4.65 | 5.58 | 4.56 | 6.13 | 4.98 | 4.13 | 6.49 | 3.74 | 5.38 |
| 26 | 5.25 | 6.84 | 6.85 | 3.67 | 4.67 | 5.64 | 4.05 | 5.72 | 4.16 | 5.14 | 6.66 | 4.02 | 5.22 |
| 27 | 6.90 | 7.24 | 6.33 | 4.30 | 4.75 | 4.79 | 5.53 | 5.97 | 3.75 | 5.48 | 6.71 | 4.57 | 5.53 |
| 28 | 6.80 | 7.00 | 5.25 | 4.36 | 4.67 | 4.49 | 6.15 | 5.83 | 4.88 | 5.66 | 6.14 | 4.98 | 5.52 |
| 29 | 6.65 | 5.95 | 4.72 | 4.21 | 4.76 | 6.82 | 6.79 | 5.08 | 4.49 | 5.44 | 5.24 | 4.83 | 5.41 |
| 30 | 6.35 |  | 5.54 | 4.18 | 3.94 | 7.42 | 7.45 | 4.74 | 4.69 | 5.74 | 5.99 | 4.89 | 5.54 |
| 31 | 6.77 |  | 6.66 |  | 3.72 |  | 7.28 | 6.99 |  | 5.29 |  | 4.58 | 5.91 |
| 2021 | 5.40 | 1.54 | 1.43 | 1.44 | 1.31 | 1.25 | 1.63 | 1.53 | 1.61 | 1.16 | 1.22 | 1.36 | 1.50 |
| 1 | 3.15 | 1.74 | 1.56 | 1.46 | 1.23 | 1.05 | 1.82 | 1.58 | 1.72 | 0.97 | 1.21 | 1.13 | 1.45 |
| 2 | 3.48 | 1.69 | 1.48 | 1.41 | 0.88 | 1.19 | 1.53 | 2.31 | 1.66 | 0.87 | 1.24 | 1.32 | 1.46 |
| 3 | 3.67 | 1.77 | 1.40 | 1.24 | 0.95 | 1.23 | 1.12 | 1.94 | 1.58 | 0.79 | 1.19 | 1.33 | 1.37 |
| 4 | 4.78 | 1.61 | 1.39 | 1.21 | 1.26 | 1.17 | 1.02 | 2.01 | 1.36 | 1.04 | 1.17 | 1.25 | 1.39 |
| 5 | 4.85 | 1.50 | 1.34 | 1.57 | 1.46 | 0.98 | 1.39 | 2.10 | 1.24 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.43 |
| 6 | 4.61 | 1.50 | 1.28 | 1.56 | 1.42 | 0.85 | 1.56 | 1.53 | 1.61 | 1.09 | 0.99 | 1.40 | 1.42 |
| 7 | 4.75 | 1.39 | 1.12 | 1.74 | 1.36 | 1.16 | 1.66 | 1.30 | 1.67 | 1.24 | 0.91 | 1.49 | 1.44 |
| 8 | 5.38 | 1.72 | 1.44 | 1.67 | 1.23 | 1.19 | 1.65 | 1.23 | 1.55 | 1.28 | 1.11 | 1.51 | 1.50 |
| 9 | 4.70 | 1.60 | 1.51 | 1.62 | 1.11 | 1.22 | 1.73 | 1.83 | 1.62 | 1.10 | 1.34 | 1.53 | 1.54 |
| 10 | 4.55 | 1.48 | 1.82 | 1.36 | 1.44 | 1.14 | 1.40 | 1.89 | 1.56 | 0.98 | 1.28 | 1.48 | 1.51 |
| 11 | 6.14 | 1.50 | 1.74 | 1.20 | 1.47 | 1.19 | 1.25 | 1.88 | 1.40 | 1.30 | 1.31 | 1.23 | 1.51 |
| 12 | 6.55 | 1.66 | 1.65 | 1.47 | 1.47 | 1.00 | 1.70 | 1.74 | 1.26 | 1.33 | 1.27 | 1.05 | 1.53 |
| 13 | 6.38 | 1.48 | 1.39 | 1.41 | 1.48 | 0.86 | 1.83 | 1.51 | 1.76 | 1.42 | 1.15 | 1.44 | 1.54 |
| 14 | 6.23 | 1.39 | 1.18 | 1.59 | 1.41 | 1.11 | 1.91 | 1.27 | 1.80 | 1.35 | 0.99 | 1.49 | 1.52 |
| 15 | 6.11 | 1.68 | 1.55 | 1.54 | 1.20 | 1.16 | 1.85 | 1.18 | 1.90 | 1.40 | 1.36 | 1.49 | 1.58 |
| 16 | 5.62 | 1.80 | 1.58 | 1.54 | 1.08 | 1.19 | 1.78 | 1.79 | 1.88 | 1.21 | 1.41 | 1.50 | 1.62 |
| 17 | 5.10 | 1.75 | 1.60 | 1.38 | 1.40 | 1.23 | 1.48 | 1.83 | 1.79 | 1.03 | 1.34 | 1.48 | 1.56 |
| 18 | 6.84 | 1.71 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 1.23 | 1.42 | 1.57 | 1.49 | 1.33 | 1.33 | 1.24 | 1.54 |
| 19 | 7.16 | 1.77 | 1.50 | 1.59 | 1.46 | 0.96 | 1.91 | 1.44 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.14 | 1.55 |
| 20 | 6.80 | 1.50 | 1.27 | 1.65 | 1.52 | 0.82 | 1.76 | 1.40 | 1.69 | 1.27 | 1.08 | 1.51 | 1.53 |
| 21 | 6.12 | 1.29 | 1.15 | 1.55 | 1.41 | 0.93 | 1.71 | 1.20 | 1.72 | 1.25 | 0.97 | 1.61 | 1.45 |
| 22 | 5.92 | 1.64 | 1.67 | 1.49 | 1.23 | 1.34 | 1.57 | 1.07 | 1.70 | 1.18 | 1.28 | 1.63 | 1.53 |
| 23 | 4.84 | 1.58 | 1.64 | 1.39 | 1.12 | 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.82 | 0.99 | 1.39 | 1.57 | 1.53 |
| 24 | 4.14 | 1.56 | 1.63 | 1.21 | 1.47 | 1.64 | 1.26 | 1.52 | 1.73 | 0.91 | 1.39 | 1.35 | 1.49 |
| 25 | 5.66 | 1.43 | 1.59 | 1.04 | 1.47 | 1.86 | 1.21 | 1.51 | 1.44 | 1.22 | 1.40 | 0.93 | 1.47 |
| 26 | 6.09 | 1.30 | 1.38 | 1.37 | 1.46 | 1.42 | 1.67 | 1.35 | 1.28 | 1.26 | 1.43 | 1.06 | 1.47 |
| 27 | 6.29 | 1.13 | 1.17 | 1.45 | 1.43 | 1.22 | 1.90 | 1.34 | 1.66 | 1.25 | 1.19 | 1.38 | 1.48 |
| 28 | 6.10 | 1.07 | 1.01 | 1.63 | 1.35 | 1.63 | 2.17 | 1.05 | 1.71 | 1.30 | 1.01 | 1.43 | 1.50 |
| 29 | 6.19 |  | 1.27 | 1.43 | 1.15 | 1.81 | 2.07 | 0.93 | 1.73 | 1.26 | 1.24 | 1.46 | 1.55 |
| 30 | 4.74 |  | 1.30 | 1.10 | 1.02 | 2.07 | 1.95 | 1.26 | 1.71 | 1.09 | 1.18 | 1.44 | 1.49 |
| 31 | 4.43 |  | 1.19 |  | 1.30 |  | 1.62 | 1.26 |  | 0.97 |  | 1.31 | 1.40 |
| Grand Total | 6.04 | 3.25 | 2.82 | 2.57 | 2.44 | 2.51 | 2.80 | 2.82 | 2.99 | 2.63 | 3.12 | 3.25 | 2.97 |

- Anexa 16 – OD4 maxim

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 8.35 | 8.29 | 6.13 | 6.90 | 6.99 | 8.38 | 8.01 | 8.05 | 9.99 | 9.34 | 11.38 | 11.12 | 11.38 |
| 1 | 5.32 | 7.92 | 6.11 | 6.38 | 5.79 | 5.20 | 6.99 | 6.71 | 7.76 | 7.24 | 10.52 | 8.79 | 10.52 |
| 2 | 5.86 | 6.76 | 5.73 | 6.53 | 5.97 | 5.23 | 7.96 | 7.03 | 9.94 | 7.83 | 9.45 | 10.64 | 10.64 |
| 3 | 7.25 | 6.67 | 5.68 | 6.59 | 5.91 | 6.19 | 8.01 | 5.79 | 9.99 | 7.74 | 9.13 | 10.64 | 10.64 |
| 4 | 7.44 | 7.43 | 6.13 | 6.61 | 5.59 | 6.20 | 6.51 | 4.72 | 9.16 | 7.40 | 10.18 | 11.03 | 11.03 |
| 5 | 7.10 | 7.92 | 6.07 | 6.20 | 5.51 | 6.51 | 6.12 | 6.00 | 8.44 | 6.60 | 9.92 | 11.10 | 11.10 |
| 6 | 6.90 | 8.22 | 5.77 | 5.71 | 6.41 | 6.27 | 5.50 | 6.18 | 8.69 | 6.82 | 9.73 | 11.12 | 11.12 |
| 7 | 7.83 | 8.02 | 5.73 | 5.83 | 6.74 | 6.56 | 5.42 | 6.78 | 7.41 | 8.19 | 9.91 | 10.02 | 10.02 |
| 8 | 8.23 | 7.72 | 5.23 | 6.90 | 6.58 | 5.78 | 6.80 | 7.48 | 7.23 | 8.23 | 9.26 | 9.06 | 9.26 |
| 9 | 8.20 | 6.94 | 4.79 | 6.79 | 6.68 | 5.34 | 5.71 | 6.90 | 8.86 | 8.17 | 8.48 | 10.66 | 10.66 |
| 10 | 8.20 | 6.65 | 4.73 | 6.51 | 6.44 | 7.01 | 5.74 | 6.04 | 8.54 | 7.89 | 8.10 | 10.74 | 10.74 |
| 11 | 8.13 | 7.68 | 5.63 | 6.76 | 6.08 | 6.89 | 5.80 | 6.05 | 8.50 | 7.40 | 9.60 | 11.07 | 11.07 |
| 12 | 7.44 | 8.14 | 5.97 | 6.69 | 5.74 | 7.26 | 5.43 | 7.76 | 8.44 | 7.00 | 9.77 | 10.81 | 10.81 |
| 13 | 7.21 | 8.08 | 5.98 | 6.14 | 6.36 | 7.76 | 4.62 | 7.78 | 8.53 | 6.66 | 9.83 | 10.65 | 10.65 |
| 14 | 8.19 | 8.06 | 5.92 | 5.85 | 6.77 | 7.44 | 4.19 | 7.36 | 7.29 | 7.70 | 10.33 | 9.84 | 10.33 |
| 15 | 8.24 | 8.28 | 5.62 | 6.69 | 6.43 | 6.00 | 5.45 | 5.20 | 7.23 | 7.83 | 9.86 | 9.18 | 9.86 |
| 16 | 8.35 | 7.12 | 5.21 | 6.55 | 6.60 | 5.56 | 5.33 | 5.18 | 8.87 | 7.90 | 9.08 | 10.51 | 10.51 |
| 17 | 7.45 | 6.70 | 4.71 | 6.70 | 6.23 | 6.39 | 5.67 | 4.91 | 8.85 | 7.95 | 8.79 | 10.12 | 10.12 |
| 18 | 7.34 | 7.30 | 5.35 | 6.80 | 5.44 | 7.77 | 5.81 | 5.08 | 8.33 | 7.71 | 9.99 | 10.14 | 10.14 |
| 19 | 7.11 | 7.52 | 5.49 | 6.51 | 5.60 | 7.87 | 5.99 | 6.58 | 7.75 | 7.14 | 9.99 | 10.32 | 10.32 |
| 20 | 6.53 | 7.41 | 5.38 | 5.86 | 6.47 | 8.06 | 4.90 | 6.89 | 7.80 | 6.91 | 10.25 | 10.27 | 10.27 |
| 21 | 7.85 | 7.50 | 5.46 | 5.54 | 6.05 | 7.70 | 4.94 | 7.13 | 6.96 | 7.95 | 10.73 | 9.62 | 10.73 |
| 22 | 7.95 | 7.89 | 5.39 | 6.26 | 6.27 | 6.52 | 6.93 | 7.52 | 6.92 | 8.15 | 11.34 | 8.67 | 11.34 |
| 23 | 7.88 | 7.51 | 4.86 | 6.47 | 6.38 | 6.26 | 6.17 | 7.41 | 8.24 | 7.99 | 10.71 | 9.09 | 10.71 |
| 24 | 7.91 | 6.98 | 4.55 | 6.59 | 6.16 | 7.65 | 5.92 | 6.11 | 8.26 | 8.21 | 9.70 | 9.13 | 9.70 |
| 25 | 7.90 | 8.29 | 5.14 | 5.90 | 5.52 | 8.24 | 6.19 | 6.01 | 8.20 | 8.09 | 11.14 | 7.42 | 11.14 |
| 26 | 6.50 | 8.07 | 5.90 | 5.04 | 5.40 | 7.68 | 6.59 | 8.05 | 8.15 | 6.65 | 11.38 | 7.63 | 11.38 |
| 27 | 6.70 | 7.92 | 5.57 | 4.93 | 6.45 | 8.38 | 5.68 | 7.84 | 7.84 | 7.14 | 10.95 | 8.51 | 10.95 |
| 28 | 8.02 | 7.65 | 5.69 | 4.05 | 6.60 | 6.95 | 5.01 | 7.84 | 7.17 | 8.36 | 10.85 | 9.09 | 10.85 |
| 29 | 7.78 |  | 5.57 | 4.11 | 6.99 | 5.10 | 5.85 | 7.64 | 6.88 | 8.71 | 11.09 | 8.97 | 11.09 |
| 30 | 7.51 |  | 4.94 | 4.76 | 6.99 | 5.27 | 6.31 | 7.39 | 8.24 | 8.99 | 9.58 | 9.80 | 9.80 |
| 31 | 7.67 |  | 4.78 |  | 6.53 |  | 7.17 | 5.81 |  | 9.34 |  | 9.77 | 9.77 |
| 2020 | 9.61 | 10.36 | 11.69 | 7.88 | 6.27 | 11.11 | 11.33 | 10.62 | 9.50 | 7.71 | 8.73 | 10.42 | 11.69 |
| 1 | 5.62 | 7.73 | 9.03 | 7.88 | 4.80 | 5.17 | 9.73 | 7.05 | 9.38 | 6.59 | 6.04 | 7.65 | 9.73 |
| 2 | 6.12 | 7.22 | 11.69 | 7.45 | 5.39 | 5.92 | 10.65 | 5.89 | 9.50 | 6.34 | 7.08 | 8.88 | 11.69 |
| 3 | 7.12 | 8.75 | 10.49 | 7.22 | 4.88 | 5.76 | 9.98 | 8.63 | 8.06 | 5.98 | 7.27 | 8.82 | 10.49 |
| 4 | 6.97 | 9.04 | 10.28 | 6.94 | 5.38 | 6.19 | 7.79 | 8.62 | 6.55 | 5.47 | 7.44 | 8.15 | 10.28 |
| 5 | 6.92 | 9.81 | 10.64 | 6.37 | 5.63 | 6.18 | 6.61 | 8.33 | 5.51 | 6.91 | 7.44 | 6.61 | 10.64 |
| 6 | 8.54 | 10.08 | 9.70 | 7.09 | 5.67 | 4.62 | 10.85 | 8.38 | 5.39 | 6.54 | 7.21 | 6.19 | 10.85 |
| 7 | 8.57 | 10.30 | 7.58 | 7.28 | 5.89 | 4.22 | 11.08 | 9.34 | 7.90 | 6.43 | 6.36 | 9.08 | 11.08 |
| 8 | 9.28 | 9.15 | 7.87 | 6.72 | 5.51 | 4.64 | 7.07 | 7.60 | 7.10 | 6.35 | 5.44 | 10.42 | 10.42 |
| 9 | 9.03 | 8.51 | 9.98 | 6.60 | 4.92 | 6.60 | 7.59 | 6.42 | 7.52 | 6.36 | 7.54 | 9.60 | 9.98 |
| 10 | 8.60 | 10.36 | 10.34 | 6.14 | 4.79 | 6.89 | 7.89 | 9.60 | 8.10 | 5.16 | 8.18 | 9.30 | 10.36 |
| 11 | 7.69 | 10.17 | 9.78 | 5.64 | 6.08 | 6.34 | 6.17 | 9.65 | 7.36 | 4.84 | 7.56 | 9.05 | 10.17 |
| 12 | 7.06 | 9.57 | 9.53 | 5.38 | 6.27 | 6.16 | 5.63 | 9.75 | 5.93 | 6.79 | 7.62 | 7.70 | 9.75 |
| 13 | 9.12 | 9.31 | 8.42 | 6.52 | 5.59 | 5.51 | 5.48 | 8.14 | 5.27 | 7.08 | 7.46 | 6.84 | 9.31 |
| 14 | 8.94 | 9.40 | 7.92 | 6.31 | 5.98 | 4.95 | 6.37 | 8.65 | 7.34 | 6.53 | 6.90 | 8.47 | 9.40 |
| 15 | 9.34 | 8.06 | 7.88 | 6.70 | 5.46 | 6.75 | 6.92 | 5.11 | 7.42 | 6.84 | 5.84 | 8.22 | 9.34 |
| 16 | 9.61 | 7.36 | 9.53 | 6.18 | 4.90 | 6.65 | 7.24 | 5.53 | 7.73 | 6.38 | 7.43 | 8.27 | 9.61 |
| 17 | 9.23 | 8.77 | 9.27 | 5.31 | 4.87 | 6.48 | 7.11 | 7.54 | 7.47 | 5.77 | 7.55 | 8.44 | 9.27 |
| 18 | 8.36 | 8.21 | 8.41 | 5.50 | 5.22 | 6.53 | 5.51 | 8.10 | 6.39 | 5.89 | 7.99 | 8.13 | 8.41 |
| 19 | 7.52 | 8.38 | 8.49 | 4.13 | 6.13 | 6.71 | 5.03 | 7.10 | 5.03 | 7.28 | 7.64 | 7.06 | 8.49 |
| 20 | 9.14 | 8.52 | 7.77 | 4.53 | 6.03 | 5.75 | 6.69 | 7.20 | 5.31 | 7.45 | 7.46 | 6.59 | 9.14 |
| 21 | 9.53 | 8.54 | 7.13 | 5.86 | 5.55 | 4.85 | 7.48 | 7.61 | 6.21 | 7.47 | 6.76 | 8.07 | 9.53 |
| 22 | 9.28 | 7.08 | 7.13 | 6.19 | 5.49 | 7.16 | 8.34 | 7.02 | 6.31 | 7.35 | 6.54 | 8.35 | 9.28 |
| 23 | 8.78 | 7.57 | 9.23 | 5.75 | 4.82 | 7.19 | 7.59 | 6.76 | 6.39 | 6.90 | 7.96 | 7.71 | 9.23 |
| 24 | 7.70 | 9.05 | 9.50 | 5.78 | 4.72 | 7.11 | 7.41 | 9.36 | 6.66 | 6.06 | 8.09 | 7.18 | 9.50 |
| 25 | 7.14 | 9.25 | 8.56 | 5.57 | 5.80 | 7.70 | 6.00 | 8.96 | 6.50 | 5.67 | 8.60 | 4.50 | 9.25 |
| 26 | 7.11 | 8.50 | 8.48 | 4.96 | 6.13 | 7.89 | 5.24 | 7.48 | 5.41 | 6.79 | 8.73 | 5.27 | 8.73 |
| 27 | 8.67 | 8.85 | 8.14 | 5.59 | 6.12 | 6.25 | 8.27 | 8.66 | 4.83 | 7.40 | 8.67 | 6.09 | 8.85 |
| 28 | 8.68 | 8.72 | 7.02 | 5.51 | 5.63 | 5.78 | 8.99 | 7.92 | 6.65 | 7.46 | 8.00 | 6.54 | 8.99 |
| 29 | 8.58 | 7.46 | 6.38 | 5.27 | 6.14 | 9.98 | 10.45 | 6.70 | 5.82 | 7.24 | 6.75 | 6.39 | 10.45 |
| 30 | 8.11 |  | 7.02 | 5.29 | 4.87 | 11.11 | 11.33 | 6.51 | 6.58 | 7.71 | 7.74 | 6.55 | 11.33 |
| 31 | 8.44 |  | 8.26 |  | 4.65 |  | 10.76 | 10.62 |  | 7.19 |  | 6.31 | 10.76 |
| 2021 | 9.15 | 2.38 | 2.37 | 2.32 | 2.08 | 3.03 | 3.25 | 3.63 | 2.55 | 1.83 | 1.88 | 2.11 | 9.15 |
| 1 | 4.25 | 2.38 | 2.04 | 1.89 | 1.60 | 1.40 | 2.72 | 2.27 | 2.37 | 1.28 | 1.58 | 1.47 | 4.25 |
| 2 | 4.84 | 2.23 | 1.98 | 1.79 | 1.11 | 1.52 | 2.19 | 3.63 | 2.29 | 1.24 | 1.59 | 1.75 | 4.84 |
| 3 | 4.98 | 2.26 | 1.87 | 1.62 | 1.27 | 1.59 | 1.41 | 2.93 | 2.08 | 1.18 | 1.54 | 1.66 | 4.98 |
| 4 | 6.30 | 2.19 | 1.75 | 1.67 | 1.72 | 1.59 | 1.34 | 3.10 | 1.75 | 1.42 | 1.53 | 1.61 | 6.30 |
| 5 | 6.33 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 1.89 | 1.29 | 1.96 | 3.24 | 1.67 | 1.43 | 1.44 | 1.48 | 6.33 |
| 6 | 6.00 | 1.95 | 1.64 | 1.99 | 1.93 | 1.16 | 2.25 | 2.04 | 2.26 | 1.49 | 1.37 | 1.85 | 6.00 |
| 7 | 6.25 | 1.98 | 1.55 | 2.32 | 1.92 | 1.67 | 2.54 | 1.70 | 2.38 | 1.67 | 1.27 | 1.91 | 6.25 |
| 8 | 6.96 | 2.24 | 1.90 | 2.12 | 1.65 | 1.68 | 2.35 | 1.72 | 2.13 | 1.62 | 1.45 | 1.95 | 6.96 |
| 9 | 6.13 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 1.59 | 1.70 | 2.49 | 2.77 | 2.17 | 1.47 | 1.77 | 1.99 | 6.13 |
| 10 | 6.12 | 1.94 | 2.37 | 1.72 | 1.90 | 1.56 | 1.79 | 2.88 | 2.12 | 1.38 | 1.73 | 1.92 | 6.12 |
| 11 | 7.97 | 1.88 | 2.19 | 1.72 | 1.88 | 1.62 | 1.68 | 2.75 | 1.83 | 1.70 | 1.71 | 1.60 | 7.97 |
| 12 | 8.65 | 2.16 | 2.15 | 1.91 | 1.95 | 1.31 | 2.51 | 2.71 | 1.81 | 1.69 | 1.66 | 1.41 | 8.65 |
| 13 | 8.08 | 1.94 | 1.75 | 1.82 | 1.94 | 1.14 | 2.63 | 2.10 | 2.41 | 1.81 | 1.50 | 1.88 | 8.08 |
| 14 | 8.03 | 1.92 | 1.61 | 2.05 | 1.92 | 1.46 | 2.76 | 1.66 | 2.35 | 1.73 | 1.38 | 1.90 | 8.03 |
| 15 | 7.77 | 2.19 | 2.03 | 2.03 | 1.55 | 1.47 | 2.73 | 1.60 | 2.55 | 1.83 | 1.80 | 1.89 | 7.77 |
| 16 | 7.23 | 2.30 | 2.10 | 1.96 | 1.50 | 1.52 | 2.62 | 2.72 | 2.55 | 1.59 | 1.88 | 1.92 | 7.23 |
| 17 | 6.98 | 2.23 | 2.07 | 1.81 | 2.00 | 1.64 | 2.01 | 2.69 | 2.27 | 1.47 | 1.77 | 1.87 | 6.98 |
| 18 | 8.92 | 2.20 | 2.11 | 1.77 | 2.00 | 1.58 | 1.94 | 2.13 | 1.93 | 1.74 | 1.73 | 1.62 | 8.92 |
| 19 | 9.15 | 2.28 | 1.93 | 2.11 | 1.97 | 1.17 | 2.83 | 1.97 | 1.75 | 1.69 | 1.71 | 1.54 | 9.15 |
| 20 | 8.88 | 1.87 | 1.67 | 2.08 | 2.02 | 1.07 | 2.52 | 1.88 | 2.30 | 1.67 | 1.45 | 1.96 | 8.88 |
| 21 | 7.76 | 1.76 | 1.61 | 1.94 | 1.93 | 1.25 | 2.63 | 1.55 | 2.27 | 1.64 | 1.37 | 2.11 | 7.76 |
| 22 | 7.45 | 2.19 | 2.28 | 1.88 | 1.57 | 1.85 | 2.22 | 1.43 | 2.29 | 1.53 | 1.73 | 2.07 | 7.45 |
| 23 | 6.31 | 2.08 | 2.15 | 1.73 | 1.47 | 2.13 | 2.07 | 2.15 | 2.41 | 1.33 | 1.82 | 2.00 | 6.31 |
| 24 | 5.80 | 2.10 | 2.18 | 1.65 | 2.08 | 2.40 | 1.58 | 2.16 | 2.24 | 1.33 | 1.84 | 1.72 | 5.80 |
| 25 | 7.49 | 1.84 | 2.04 | 1.40 | 2.02 | 2.81 | 1.66 | 2.18 | 1.95 | 1.69 | 1.84 | 1.13 | 7.49 |
| 26 | 7.81 | 1.73 | 1.78 | 1.78 | 2.05 | 1.92 | 2.33 | 1.76 | 1.78 | 1.62 | 1.84 | 1.34 | 7.81 |
| 27 | 7.99 | 1.61 | 1.53 | 1.96 | 1.93 | 1.61 | 2.78 | 1.83 | 2.26 | 1.64 | 1.58 | 1.77 | 7.99 |
| 28 | 7.89 | 1.49 | 1.40 | 2.12 | 1.80 | 2.34 | 3.25 | 1.31 | 2.32 | 1.72 | 1.39 | 1.81 | 7.89 |
| 29 | 8.15 |  | 1.67 | 1.78 | 1.51 | 2.64 | 3.14 | 1.26 | 2.27 | 1.62 | 1.66 | 1.88 | 8.15 |
| 30 | 6.07 |  | 1.69 | 1.46 | 1.42 | 3.03 | 2.82 | 1.70 | 2.30 | 1.45 | 1.53 | 1.81 | 6.07 |
| 31 | 6.03 |  | 1.57 |  | 1.72 |  | 2.38 | 1.72 |  | 1.39 |  | 1.76 | 6.03 |
| Grand Total | 9.61 | 10.36 | 11.69 | 7.88 | 6.99 | 11.11 | 11.33 | 10.62 | 9.99 | 9.34 | 11.38 | 11.12 | 11.69 |

- Anexa 17 – OD4 minim

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 3.79 | 4.25 | 2.71 | 2.69 | 3.12 | 3.00 | 2.62 | 2.89 | 3.77 | 3.79 | 5.02 | 5.50 | 2.62 |
| 1 | 3.79 | 4.76 | 3.88 | 3.55 | 3.75 | 3.24 | 2.78 | 3.69 | 4.46 | 3.98 | 6.31 | 5.52 | 2.78 |
| 2 | 3.96 | 4.75 | 3.78 | 3.76 | 3.58 | 3.00 | 3.43 | 3.33 | 4.40 | 3.97 | 6.05 | 5.58 | 3.00 |
| 3 | 4.09 | 4.29 | 3.65 | 4.03 | 3.61 | 3.03 | 3.80 | 3.37 | 4.83 | 4.26 | 5.95 | 6.18 | 3.03 |
| 4 | 4.58 | 4.25 | 3.71 | 3.87 | 3.49 | 3.30 | 3.51 | 3.09 | 5.19 | 4.02 | 5.53 | 6.52 | 3.09 |
| 5 | 4.52 | 4.67 | 3.59 | 4.06 | 3.36 | 3.40 | 3.42 | 2.92 | 4.82 | 4.13 | 5.85 | 6.73 | 2.92 |
| 6 | 4.52 | 4.73 | 3.51 | 3.55 | 3.37 | 3.48 | 3.21 | 2.96 | 4.61 | 3.79 | 5.68 | 6.73 | 2.96 |
| 7 | 4.67 | 4.77 | 3.49 | 3.78 | 3.77 | 3.33 | 2.91 | 3.08 | 4.63 | 4.14 | 5.54 | 6.76 | 2.91 |
| 8 | 4.96 | 4.78 | 3.25 | 3.68 | 4.07 | 3.27 | 3.19 | 3.42 | 4.26 | 4.58 | 5.58 | 6.38 | 3.19 |
| 9 | 5.06 | 4.46 | 3.16 | 3.99 | 3.93 | 3.06 | 3.29 | 3.48 | 4.12 | 4.81 | 5.31 | 6.05 | 3.06 |
| 10 | 5.09 | 4.31 | 3.05 | 4.03 | 3.89 | 3.20 | 3.16 | 3.39 | 4.70 | 4.62 | 5.09 | 6.57 | 3.05 |
| 11 | 4.93 | 4.47 | 3.02 | 3.86 | 3.74 | 3.67 | 3.11 | 3.12 | 4.69 | 4.88 | 5.02 | 6.44 | 3.02 |
| 12 | 4.77 | 4.70 | 3.26 | 3.81 | 3.67 | 3.56 | 3.00 | 3.23 | 4.97 | 4.24 | 5.39 | 6.60 | 3.00 |
| 13 | 4.62 | 5.06 | 3.51 | 3.86 | 3.45 | 3.74 | 2.92 | 3.48 | 4.56 | 4.09 | 5.76 | 6.55 | 2.92 |
| 14 | 4.88 | 4.97 | 3.45 | 3.72 | 3.91 | 3.68 | 2.68 | 3.49 | 4.37 | 3.79 | 5.56 | 5.93 | 2.68 |
| 15 | 4.93 | 4.93 | 3.40 | 3.78 | 3.91 | 3.66 | 2.62 | 3.38 | 4.33 | 4.20 | 5.68 | 6.20 | 2.62 |
| 16 | 5.26 | 4.81 | 3.25 | 4.08 | 3.80 | 3.29 | 3.01 | 3.03 | 4.10 | 4.29 | 5.66 | 6.20 | 3.01 |
| 17 | 4.77 | 4.44 | 2.97 | 3.90 | 3.81 | 3.30 | 2.95 | 2.97 | 4.91 | 4.40 | 5.24 | 6.18 | 2.95 |
| 18 | 4.48 | 4.25 | 2.97 | 3.89 | 3.59 | 3.76 | 3.06 | 3.00 | 4.79 | 4.41 | 5.11 | 6.17 | 2.97 |
| 19 | 4.19 | 4.42 | 3.03 | 4.23 | 3.23 | 3.95 | 3.13 | 2.89 | 4.34 | 4.46 | 5.63 | 6.06 | 2.89 |
| 20 | 4.15 | 4.59 | 3.03 | 4.06 | 3.34 | 3.80 | 2.99 | 3.36 | 4.15 | 4.12 | 5.66 | 5.96 | 2.99 |
| 21 | 4.27 | 4.51 | 3.02 | 3.67 | 3.55 | 3.54 | 2.74 | 3.48 | 4.32 | 4.02 | 5.94 | 6.27 | 2.74 |
| 22 | 4.58 | 4.46 | 3.20 | 3.74 | 3.53 | 3.48 | 2.92 | 3.62 | 3.98 | 4.39 | 6.48 | 5.70 | 2.92 |
| 23 | 4.96 | 4.96 | 2.96 | 3.95 | 3.57 | 3.37 | 3.25 | 3.85 | 3.77 | 4.63 | 6.63 | 5.57 | 2.96 |
| 24 | 4.65 | 4.65 | 2.71 | 3.77 | 3.47 | 3.69 | 3.19 | 3.69 | 4.36 | 4.69 | 6.24 | 5.84 | 2.71 |
| 25 | 4.98 | 4.59 | 2.76 | 3.75 | 3.36 | 4.03 | 3.20 | 3.48 | 4.44 | 4.58 | 6.06 | 5.78 | 2.76 |
| 26 | 4.96 | 5.05 | 3.09 | 3.46 | 3.12 | 3.72 | 3.19 | 3.51 | 4.48 | 4.47 | 6.55 | 5.75 | 3.09 |
| 27 | 4.06 | 4.86 | 3.23 | 3.24 | 3.26 | 3.70 | 3.19 | 3.74 | 4.45 | 4.06 | 6.65 | 5.61 | 3.19 |
| 28 | 4.30 | 4.68 | 3.26 | 2.87 | 3.46 | 3.97 | 2.97 | 3.66 | 4.19 | 4.19 | 6.59 | 5.50 | 2.87 |
| 29 | 4.77 |  | 3.17 | 2.93 | 3.59 | 3.49 | 2.96 | 3.64 | 3.90 | 4.62 | 6.50 | 6.19 | 2.93 |
| 30 | 4.84 |  | 3.16 | 2.69 | 3.56 | 3.15 | 3.12 | 3.60 | 3.95 | 4.95 | 6.41 | 5.99 | 2.69 |
| 31 | 4.58 |  | 2.85 |  | 3.70 |  | 3.28 | 3.45 |  | 5.37 |  | 6.05 | 2.85 |
| 2020 | 3.71 | 3.89 | 3.80 | 2.59 | 2.59 | 2.45 | 2.54 | 3.02 | 2.55 | 2.52 | 2.97 | 2.81 | 2.45 |
| 1 | 4.00 | 4.62 | 5.76 | 4.31 | 2.85 | 2.45 | 3.16 | 3.40 | 3.39 | 2.91 | 3.38 | 3.86 | 2.45 |
| 2 | 3.71 | 4.13 | 5.70 | 4.19 | 3.05 | 2.64 | 3.58 | 3.07 | 3.39 | 2.98 | 2.97 | 3.83 | 2.64 |
| 3 | 3.80 | 3.89 | 5.30 | 4.11 | 2.76 | 2.89 | 3.48 | 3.02 | 3.68 | 2.97 | 3.32 | 4.02 | 2.76 |
| 4 | 3.98 | 4.10 | 5.98 | 3.94 | 2.68 | 2.89 | 3.38 | 3.20 | 3.47 | 2.84 | 3.46 | 4.08 | 2.68 |
| 5 | 3.71 | 4.42 | 5.03 | 4.11 | 2.97 | 2.76 | 3.04 | 3.04 | 3.13 | 2.79 | 3.47 | 3.51 | 2.76 |
| 6 | 3.94 | 5.03 | 5.25 | 4.14 | 2.69 | 2.71 | 3.15 | 3.10 | 2.91 | 2.81 | 3.51 | 3.18 | 2.69 |
| 7 | 4.57 | 5.29 | 4.52 | 4.08 | 2.81 | 2.57 | 3.64 | 3.13 | 2.71 | 2.73 | 3.50 | 3.36 | 2.57 |
| 8 | 4.66 | 5.38 | 4.74 | 3.92 | 3.02 | 2.47 | 3.24 | 3.19 | 3.12 | 2.73 | 3.04 | 4.22 | 2.47 |
| 9 | 4.69 | 4.89 | 4.09 | 3.50 | 2.96 | 2.51 | 2.74 | 3.57 | 3.16 | 2.74 | 3.07 | 4.26 | 2.51 |
| 10 | 4.53 | 5.00 | 5.69 | 3.38 | 2.59 | 2.84 | 2.83 | 3.16 | 2.97 | 2.84 | 3.58 | 4.28 | 2.59 |
| 11 | 4.23 | 5.23 | 5.17 | 3.34 | 2.70 | 2.65 | 2.91 | 3.53 | 2.97 | 2.57 | 3.58 | 3.94 | 2.57 |
| 12 | 4.12 | 5.07 | 4.60 | 3.24 | 2.82 | 2.63 | 2.70 | 3.64 | 2.86 | 2.52 | 3.47 | 3.82 | 2.52 |
| 13 | 4.03 | 4.76 | 4.82 | 3.44 | 2.96 | 2.67 | 2.54 | 3.76 | 2.55 | 2.86 | 3.60 | 3.64 | 2.54 |
| 14 | 4.55 | 4.84 | 4.81 | 3.55 | 3.07 | 2.52 | 2.74 | 3.66 | 2.62 | 3.02 | 3.52 | 3.40 | 2.52 |
| 15 | 4.58 | 4.60 | 4.29 | 3.73 | 2.97 | 2.62 | 2.70 | 3.56 | 2.99 | 2.91 | 3.31 | 3.72 | 2.62 |
| 16 | 4.73 | 4.27 | 4.24 | 3.63 | 2.90 | 2.59 | 2.75 | 3.10 | 3.00 | 3.27 | 3.40 | 3.70 | 2.59 |
| 17 | 4.73 | 4.12 | 4.67 | 3.29 | 2.67 | 2.76 | 2.96 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.89 | 3.59 | 2.67 |
| 18 | 4.64 | 4.45 | 4.64 | 2.94 | 2.75 | 2.64 | 2.80 | 3.19 | 3.23 | 2.92 | 3.75 | 3.82 | 2.64 |
| 19 | 4.25 | 4.15 | 4.49 | 2.59 | 2.88 | 2.86 | 2.60 | 3.32 | 2.97 | 2.94 | 3.50 | 3.98 | 2.59 |
| 20 | 4.10 | 4.24 | 4.16 | 2.84 | 2.96 | 2.53 | 2.79 | 3.11 | 2.81 | 3.31 | 3.51 | 3.57 | 2.53 |
| 21 | 4.63 | 4.25 | 4.09 | 3.02 | 3.27 | 2.71 | 2.82 | 3.25 | 2.61 | 3.41 | 3.52 | 3.40 | 2.61 |
| 22 | 4.83 | 4.29 | 4.03 | 3.27 | 3.01 | 2.69 | 2.92 | 3.38 | 2.72 | 3.26 | 3.32 | 3.80 | 2.69 |
| 23 | 4.67 | 4.12 | 4.36 | 3.32 | 2.71 | 3.00 | 3.07 | 3.18 | 2.86 | 3.21 | 3.81 | 3.73 | 2.71 |
| 24 | 4.46 | 4.90 | 5.38 | 3.28 | 2.60 | 2.97 | 2.99 | 3.20 | 2.99 | 3.04 | 4.11 | 3.61 | 2.60 |
| 25 | 4.42 | 4.49 | 5.31 | 3.17 | 3.38 | 2.98 | 2.93 | 3.61 | 2.91 | 2.74 | 3.99 | 3.02 | 2.74 |
| 26 | 4.07 | 4.38 | 5.16 | 3.02 | 2.86 | 3.06 | 2.68 | 3.45 | 2.84 | 2.99 | 4.06 | 2.81 | 2.68 |
| 27 | 4.02 | 4.85 | 4.84 | 2.96 | 2.91 | 2.90 | 2.60 | 3.26 | 2.72 | 3.19 | 4.25 | 3.15 | 2.60 |
| 28 | 4.30 | 4.60 | 4.36 | 3.05 | 3.37 | 2.70 | 3.00 | 3.25 | 2.66 | 3.23 | 4.20 | 3.11 | 2.66 |
| 29 | 4.18 | 4.52 | 4.09 | 2.96 | 3.06 | 2.97 | 3.18 | 3.21 | 2.72 | 3.38 | 3.83 | 3.22 | 2.72 |
| 30 | 4.10 |  | 3.80 | 2.75 | 3.06 | 3.43 | 3.28 | 3.11 | 2.68 | 3.45 | 3.82 | 3.12 | 2.68 |
| 31 | 4.30 |  | 4.59 |  | 3.03 |  | 3.49 | 3.09 |  | 3.75 |  | 3.08 | 3.03 |
| 2021 | 2.56 | 0.81 | 0.73 | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.82 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.56 |
| 1 | 2.56 | 0.95 | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 0.63 | 0.94 | 0.82 | 1.02 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | 0.59 |
| 2 | 2.58 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.74 | 0.66 | 0.85 | 0.95 | 0.93 | 0.62 | 0.72 | 0.76 | 0.62 |
| 3 | 2.63 | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 0.72 | 0.70 | 0.78 | 1.03 | 0.93 | 0.58 | 0.74 | 0.85 | 0.58 |
| 4 | 2.69 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.92 | 1.01 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 0.56 |
| 5 | 2.93 | 0.99 | 0.90 | 0.91 | 0.81 | 0.66 | 0.71 | 0.93 | 0.86 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.63 |
| 6 | 2.85 | 0.99 | 0.91 | 1.04 | 0.83 | 0.56 | 0.79 | 0.97 | 0.89 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.56 |
| 7 | 2.87 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.76 | 0.58 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.69 | 0.70 | 0.83 | 0.58 |
| 8 | 3.03 | 0.94 | 0.92 | 1.08 | 0.82 | 0.64 | 0.84 | 0.73 | 0.90 | 0.73 | 0.63 | 0.85 | 0.63 |
| 9 | 3.08 | 1.04 | 1.01 | 1.12 | 0.81 | 0.67 | 0.84 | 0.76 | 0.94 | 0.77 | 0.73 | 0.87 | 0.67 |
| 10 | 3.14 | 0.96 | 1.04 | 1.09 | 0.79 | 0.67 | 0.89 | 0.99 | 0.88 | 0.70 | 0.76 | 0.85 | 0.67 |
| 11 | 3.25 | 0.92 | 1.15 | 0.98 | 0.84 | 0.66 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.66 |
| 12 | 3.74 | 0.95 | 1.06 | 0.94 | 0.84 | 0.65 | 0.83 | 0.90 | 0.84 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.65 |
| 13 | 3.73 | 1.03 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 0.58 | 0.94 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.58 |
| 14 | 3.72 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.60 | 0.99 | 0.78 | 1.07 | 0.76 | 0.71 | 0.82 | 0.60 |
| 15 | 3.78 | 0.99 | 0.92 | 1.02 | 0.78 | 0.66 | 0.88 | 0.72 | 1.04 | 0.76 | 0.69 | 0.84 | 0.66 |
| 16 | 3.72 | 1.10 | 0.87 | 1.03 | 0.73 | 0.69 | 0.88 | 0.78 | 1.03 | 0.77 | 0.78 | 0.87 | 0.69 |
| 17 | 3.65 | 1.10 | 0.92 | 1.06 | 0.77 | 0.69 | 0.87 | 0.92 | 1.04 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.69 |
| 18 | 3.84 | 1.08 | 0.96 | 1.00 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 0.88 | 0.97 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | 0.69 |
| 19 | 4.22 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.68 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.68 |
| 20 | 4.36 | 1.05 | 0.92 | 1.09 | 0.84 | 0.56 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.56 |
| 21 | 3.91 | 0.96 | 0.82 | 1.05 | 0.88 | 0.60 | 0.91 | 0.79 | 1.06 | 0.76 | 0.69 | 0.90 | 0.60 |
| 22 | 3.71 | 1.05 | 0.84 | 1.00 | 0.83 | 0.64 | 0.91 | 0.77 | 0.98 | 0.74 | 0.70 | 0.95 | 0.64 |
| 23 | 3.51 | 1.03 | 1.02 | 0.91 | 0.80 | 0.71 | 0.88 | 0.76 | 1.03 | 0.71 | 0.77 | 0.98 | 0.71 |
| 24 | 3.05 | 1.02 | 1.01 | 0.91 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 1.03 | 0.66 | 0.80 | 0.93 | 0.66 |
| 25 | 2.93 | 0.99 | 1.00 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.97 | 0.66 | 0.84 | 0.78 | 0.66 |
| 26 | 3.45 | 0.91 | 0.95 | 0.84 | 0.78 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.96 | 0.79 | 0.85 | 0.76 | 0.76 |
| 27 | 3.63 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.77 | 0.75 | 1.02 | 0.75 | 0.84 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.75 |
| 28 | 3.66 | 0.81 | 0.83 | 0.99 | 0.76 | 0.73 | 1.00 | 0.78 | 0.94 | 0.78 | 0.77 | 0.88 | 0.73 |
| 29 | 3.79 |  | 0.73 | 0.96 | 0.75 | 0.81 | 0.96 | 0.67 | 0.99 | 0.83 | 0.70 | 0.89 | 0.67 |
| 30 | 3.51 |  | 0.85 | 0.87 | 0.69 | 0.91 | 1.00 | 0.74 | 0.98 | 0.76 | 0.73 | 0.95 | 0.69 |
| 31 | 3.18 |  | 0.77 |  | 0.69 |  | 0.92 | 0.70 |  | 0.69 |  | 0.89 | 0.69 |
| Grand Total | 2.56 | 0.81 | 0.73 | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.82 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.56 |

- Anexa 18 – OD4 dispersie

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1.21 | 1.13 | 0.83 | 1.04 | 1.03 | 1.34 | 1.19 | 1.36 | 1.47 | 1.29 | 1.63 | 1.53 | 1.75 |
| 1 | 0.48 | 1.13 | 0.73 | 0.86 | 0.72 | 0.68 | 1.58 | 1.09 | 1.19 | 1.14 | 1.45 | 1.09 | 1.59 |
| 2 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | 1.65 | 1.33 | 1.99 | 1.27 | 1.07 | 1.85 | 1.79 |
| 3 | 1.10 | 0.72 | 0.59 | 0.84 | 0.82 | 1.15 | 1.47 | 0.86 | 1.88 | 1.13 | 0.99 | 1.65 | 1.74 |
| 4 | 1.00 | 1.11 | 0.86 | 0.86 | 0.70 | 1.04 | 1.12 | 0.50 | 1.45 | 1.25 | 1.62 | 1.59 | 1.86 |
| 5 | 0.82 | 1.24 | 0.80 | 0.75 | 0.66 | 1.10 | 0.99 | 1.14 | 1.36 | 0.79 | 1.30 | 1.53 | 1.79 |
| 6 | 0.78 | 1.33 | 0.72 | 0.66 | 1.12 | 1.02 | 0.89 | 1.15 | 1.47 | 0.88 | 1.33 | 1.51 | 1.83 |
| 7 | 1.15 | 1.21 | 0.75 | 0.56 | 1.07 | 1.21 | 0.97 | 1.37 | 1.03 | 1.42 | 1.42 | 1.11 | 1.69 |
| 8 | 1.24 | 1.09 | 0.68 | 1.20 | 0.88 | 0.96 | 1.25 | 1.49 | 0.96 | 1.17 | 1.18 | 0.84 | 1.48 |
| 9 | 1.17 | 0.76 | 0.47 | 1.02 | 0.94 | 0.84 | 0.90 | 1.22 | 1.70 | 1.04 | 0.98 | 1.66 | 1.71 |
| 10 | 1.17 | 0.69 | 0.52 | 0.88 | 0.90 | 1.36 | 0.91 | 1.04 | 1.43 | 1.05 | 0.94 | 1.44 | 1.68 |
| 11 | 1.15 | 1.09 | 0.85 | 1.10 | 0.72 | 1.17 | 0.96 | 1.11 | 1.37 | 0.86 | 1.56 | 1.73 | 1.80 |
| 12 | 0.89 | 1.30 | 0.97 | 0.99 | 0.54 | 1.31 | 0.87 | 1.70 | 1.29 | 0.81 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
| 13 | 0.80 | 1.04 | 0.76 | 0.81 | 1.00 | 1.46 | 0.66 | 1.60 | 1.46 | 0.72 | 1.43 | 1.53 | 1.81 |
| 14 | 1.24 | 1.09 | 0.76 | 0.64 | 1.05 | 1.38 | 0.47 | 1.42 | 1.01 | 1.23 | 1.69 | 1.30 | 1.75 |
| 15 | 1.21 | 1.19 | 0.67 | 1.02 | 0.92 | 0.86 | 1.02 | 0.69 | 0.89 | 1.25 | 1.50 | 0.96 | 1.59 |
| 16 | 1.08 | 0.68 | 0.57 | 0.84 | 0.97 | 0.82 | 0.87 | 0.81 | 1.73 | 1.26 | 1.10 | 1.55 | 1.74 |
| 17 | 0.96 | 0.66 | 0.49 | 0.93 | 0.89 | 1.17 | 0.99 | 0.68 | 1.45 | 1.15 | 1.13 | 1.34 | 1.68 |
| 18 | 1.00 | 1.07 | 0.76 | 1.03 | 0.66 | 1.48 | 0.99 | 0.69 | 1.30 | 1.06 | 1.73 | 1.36 | 1.76 |
| 19 | 1.02 | 1.02 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 1.43 | 1.04 | 1.35 | 1.25 | 0.77 | 1.50 | 1.44 | 1.70 |
| 20 | 0.80 | 0.92 | 0.73 | 0.57 | 1.16 | 1.50 | 0.67 | 1.30 | 1.23 | 0.80 | 1.58 | 1.55 | 1.73 |
| 21 | 1.36 | 0.97 | 0.80 | 0.50 | 0.91 | 1.42 | 0.81 | 1.35 | 0.83 | 1.28 | 1.77 | 1.07 | 1.78 |
| 22 | 1.29 | 1.18 | 0.66 | 0.88 | 1.01 | 1.11 | 1.46 | 1.40 | 0.85 | 1.23 | 1.82 | 0.94 | 1.76 |
| 23 | 1.08 | 0.81 | 0.58 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.07 | 1.29 | 1.51 | 1.10 | 1.44 | 1.20 | 1.69 |
| 24 | 1.20 | 0.69 | 0.52 | 0.99 | 1.00 | 1.45 | 1.02 | 0.96 | 1.36 | 1.21 | 1.14 | 1.04 | 1.62 |
| 25 | 1.14 | 1.26 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 1.53 | 1.08 | 0.98 | 1.29 | 1.18 | 1.90 | 0.55 | 1.76 |
| 26 | 0.52 | 1.10 | 0.96 | 0.48 | 0.71 | 1.44 | 1.22 | 1.66 | 1.30 | 0.64 | 1.83 | 0.58 | 1.78 |
| 27 | 0.85 | 1.05 | 0.72 | 0.55 | 1.20 | 1.75 | 0.94 | 1.51 | 1.25 | 0.94 | 1.62 | 0.91 | 1.79 |
| 28 | 1.40 | 1.00 | 0.76 | 0.41 | 1.19 | 1.08 | 0.82 | 1.53 | 1.00 | 1.41 | 1.54 | 1.18 | 1.85 |
| 29 | 1.09 |  | 0.78 | 0.31 | 1.24 | 0.62 | 1.06 | 1.42 | 0.88 | 1.44 | 1.72 | 0.89 | 1.97 |
| 30 | 0.95 |  | 0.52 | 0.62 | 1.24 | 0.80 | 1.21 | 1.38 | 1.54 | 1.49 | 1.06 | 1.20 | 1.85 |
| 31 | 1.16 |  | 0.52 |  | 1.11 |  | 1.43 | 0.86 |  | 1.50 |  | 1.11 | 1.84 |
| 2020 | 1.65 | 1.66 | 1.74 | 1.06 | 0.97 | 1.62 | 2.11 | 1.83 | 1.57 | 1.34 | 1.50 | 1.81 | 1.80 |
| 1 | 0.52 | 0.97 | 0.99 | 1.09 | 0.61 | 0.86 | 2.43 | 1.30 | 2.24 | 1.22 | 0.79 | 1.27 | 1.73 |
| 2 | 0.77 | 0.93 | 1.97 | 1.04 | 0.68 | 1.14 | 2.60 | 0.94 | 2.19 | 1.13 | 1.43 | 1.97 | 2.02 |
| 3 | 1.06 | 1.80 | 1.86 | 0.92 | 0.63 | 1.05 | 2.34 | 2.03 | 1.63 | 0.97 | 1.43 | 1.82 | 1.96 |
| 4 | 0.92 | 1.80 | 1.52 | 0.80 | 1.00 | 1.16 | 1.55 | 2.00 | 1.14 | 0.81 | 1.35 | 1.51 | 1.74 |
| 5 | 1.06 | 2.06 | 2.15 | 0.65 | 0.91 | 1.20 | 1.42 | 1.95 | 0.89 | 1.55 | 1.36 | 1.04 | 1.84 |
| 6 | 1.68 | 1.82 | 1.58 | 1.02 | 1.08 | 0.62 | 2.88 | 1.98 | 0.83 | 1.38 | 1.29 | 1.01 | 2.05 |
| 7 | 1.36 | 1.79 | 0.92 | 0.94 | 1.06 | 0.51 | 2.69 | 2.16 | 1.88 | 1.31 | 0.87 | 2.23 | 2.03 |
| 8 | 1.66 | 1.17 | 0.99 | 0.89 | 0.88 | 0.68 | 1.32 | 1.72 | 1.43 | 1.33 | 0.75 | 2.37 | 1.84 |
| 9 | 1.64 | 1.07 | 2.23 | 0.95 | 0.55 | 1.50 | 1.82 | 1.05 | 1.56 | 1.28 | 1.71 | 2.10 | 1.90 |
| 10 | 1.41 | 1.98 | 1.66 | 0.82 | 0.59 | 1.50 | 1.83 | 2.32 | 1.83 | 0.77 | 1.78 | 1.98 | 2.18 |
| 11 | 1.10 | 1.85 | 1.76 | 0.65 | 1.14 | 1.35 | 1.27 | 2.20 | 1.60 | 0.66 | 1.56 | 1.82 | 2.03 |
| 12 | 0.92 | 1.55 | 1.66 | 0.59 | 1.20 | 1.25 | 1.13 | 1.99 | 1.15 | 1.46 | 1.59 | 1.40 | 1.76 |
| 13 | 1.84 | 1.59 | 1.22 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.62 | 0.95 | 1.48 | 1.39 | 1.06 | 1.69 |
| 14 | 1.63 | 1.66 | 0.88 | 0.86 | 1.01 | 0.88 | 1.30 | 1.85 | 1.76 | 1.15 | 1.11 | 1.97 | 1.73 |
| 15 | 1.81 | 1.08 | 1.06 | 0.87 | 0.89 | 1.45 | 1.52 | 0.53 | 1.70 | 1.36 | 0.79 | 1.71 | 1.58 |
| 16 | 1.90 | 0.90 | 1.75 | 0.78 | 0.62 | 1.53 | 1.59 | 0.71 | 1.75 | 1.12 | 1.38 | 1.75 | 1.74 |
| 17 | 1.72 | 1.60 | 1.51 | 0.57 | 0.65 | 1.33 | 1.49 | 1.64 | 1.62 | 0.85 | 1.37 | 1.88 | 1.83 |
| 18 | 1.26 | 1.29 | 1.26 | 0.80 | 0.93 | 1.44 | 0.96 | 1.78 | 1.17 | 0.82 | 1.65 | 1.64 | 1.63 |
| 19 | 1.08 | 1.50 | 1.26 | 0.43 | 1.22 | 1.40 | 0.88 | 1.39 | 0.67 | 1.46 | 1.54 | 1.09 | 1.57 |
| 20 | 1.87 | 1.59 | 1.12 | 0.49 | 1.08 | 1.20 | 1.38 | 1.46 | 0.71 | 1.43 | 1.40 | 0.98 | 1.64 |
| 21 | 1.74 | 1.41 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 1.74 | 1.65 | 1.33 | 1.33 | 1.10 | 1.81 | 1.63 |
| 22 | 1.58 | 0.84 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 1.57 | 1.98 | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.00 | 1.68 | 1.54 |
| 23 | 1.48 | 1.11 | 1.90 | 0.72 | 0.64 | 1.45 | 1.64 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.55 | 1.35 | 1.66 |
| 24 | 1.03 | 1.54 | 1.50 | 0.73 | 0.62 | 1.53 | 1.60 | 2.29 | 1.37 | 0.92 | 1.43 | 1.09 | 1.78 |
| 25 | 0.83 | 1.74 | 1.13 | 0.69 | 0.91 | 1.71 | 1.12 | 1.80 | 1.36 | 0.94 | 1.59 | 0.44 | 1.69 |
| 26 | 0.91 | 1.42 | 1.12 | 0.53 | 1.14 | 1.74 | 0.97 | 1.49 | 0.89 | 1.40 | 1.61 | 0.85 | 1.63 |
| 27 | 1.79 | 1.45 | 1.01 | 0.80 | 1.09 | 1.24 | 2.03 | 1.91 | 0.68 | 1.49 | 1.55 | 0.99 | 1.74 |
| 28 | 1.58 | 1.48 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 1.21 | 2.16 | 1.75 | 1.43 | 1.53 | 1.29 | 1.15 | 1.60 |
| 29 | 1.56 | 0.91 | 0.60 | 0.79 | 1.09 | 2.61 | 2.60 | 1.38 | 1.13 | 1.31 | 0.93 | 1.01 | 1.69 |
| 30 | 1.34 |  | 0.99 | 0.90 | 0.59 | 2.82 | 2.94 | 1.27 | 1.25 | 1.50 | 1.39 | 1.11 | 1.96 |
| 31 | 1.51 |  | 1.31 |  | 0.47 |  | 2.71 | 2.77 |  | 1.08 |  | 0.97 | 2.14 |
| 2021 | 1.70 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | 0.60 | 0.61 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.79 |
| 1 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.34 | 0.22 | 0.27 | 0.64 | 0.56 | 0.47 | 0.22 | 0.35 | 0.24 | 0.57 |
| 2 | 0.71 | 0.43 | 0.33 | 0.29 | 0.09 | 0.32 | 0.45 | 0.98 | 0.47 | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.66 |
| 3 | 0.74 | 0.45 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.21 | 0.66 | 0.40 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.59 |
| 4 | 1.34 | 0.37 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.78 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.70 |
| 5 | 1.22 | 0.31 | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.21 | 0.44 | 0.83 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.73 |
| 6 | 1.08 | 0.32 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.18 | 0.50 | 0.36 | 0.46 | 0.28 | 0.21 | 0.41 | 0.66 |
| 7 | 1.15 | 0.29 | 0.18 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.57 | 0.33 | 0.51 | 0.34 | 0.17 | 0.42 | 0.69 |
| 8 | 1.55 | 0.49 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.35 | 0.54 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.76 |
| 9 | 1.06 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.44 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | 0.69 |
| 10 | 1.00 | 0.31 | 0.50 | 0.16 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.66 | 0.41 | 0.19 | 0.32 | 0.38 | 0.66 |
| 11 | 1.87 | 0.34 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.64 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.85 |
| 12 | 1.87 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.23 | 0.58 | 0.61 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.92 |
| 13 | 1.74 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.18 | 0.60 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.24 | 0.44 | 0.90 |
| 14 | 1.57 | 0.27 | 0.18 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.65 | 0.33 | 0.46 | 0.36 | 0.20 | 0.41 | 0.88 |
| 15 | 1.46 | 0.42 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.66 | 0.34 | 0.55 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.86 |
| 16 | 1.26 | 0.43 | 0.45 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.62 | 0.70 | 0.55 | 0.28 | 0.40 | 0.39 | 0.81 |
| 17 | 1.02 | 0.40 | 0.44 | 0.20 | 0.41 | 0.34 | 0.42 | 0.65 | 0.46 | 0.22 | 0.34 | 0.37 | 0.72 |
| 18 | 1.89 | 0.39 | 0.41 | 0.21 | 0.39 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.93 |
| 19 | 1.89 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.17 | 0.73 | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 1.00 |
| 20 | 1.61 | 0.28 | 0.22 | 0.35 | 0.41 | 0.15 | 0.57 | 0.39 | 0.54 | 0.31 | 0.21 | 0.45 | 0.95 |
| 21 | 1.34 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.57 | 0.28 | 0.40 | 0.29 | 0.21 | 0.44 | 0.84 |
| 22 | 1.38 | 0.39 | 0.53 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.43 | 0.22 | 0.43 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.81 |
| 23 | 0.86 | 0.35 | 0.39 | 0.27 | 0.22 | 0.51 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.18 | 0.40 | 0.36 | 0.68 |
| 24 | 0.83 | 0.34 | 0.38 | 0.19 | 0.47 | 0.59 | 0.28 | 0.49 | 0.43 | 0.19 | 0.36 | 0.25 | 0.61 |
| 25 | 1.76 | 0.27 | 0.37 | 0.13 | 0.42 | 0.70 | 0.28 | 0.48 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.11 | 0.81 |
| 26 | 1.72 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.38 | 0.53 | 0.35 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.20 | 0.83 |
| 27 | 1.69 | 0.21 | 0.18 | 0.31 | 0.42 | 0.32 | 0.63 | 0.39 | 0.50 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.88 |
| 28 | 1.53 | 0.19 | 0.14 | 0.40 | 0.36 | 0.58 | 0.87 | 0.17 | 0.47 | 0.31 | 0.17 | 0.35 | 0.91 |
| 29 | 1.57 |  | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.66 | 0.80 | 0.17 | 0.45 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.94 |
| 30 | 0.80 |  | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.79 | 0.67 | 0.34 | 0.44 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.75 |
| 31 | 0.90 |  | 0.25 |  | 0.36 |  | 0.53 | 0.36 |  | 0.21 |  | 0.27 | 0.75 |
| Grand Total | 1.60 | 2.55 | 2.25 | 1.73 | 1.74 | 2.03 | 2.01 | 2.12 | 2.23 | 2.25 | 2.94 | 2.93 | 2.37 |

- Anexa 19 – OD1 media

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 6.52 | 6.06 | 5.12 | 3.50 | 3.90 | 3.70 | 4.93 | 5.33 | 5.39 | 5.10 | 4.30 | 3.53 | 4.78 |
| 1 | 3.82 | 7.00 | 5.86 | 3.65 | 3.22 | 3.07 | 6.11 | 5.77 | 3.66 | 5.21 | 3.99 | 2.67 | 4.50 |
| 2 | 4.17 | 5.29 | 4.54 | 3.88 | 3.81 | 2.65 | 6.61 | 5.48 | 5.93 | 5.29 | 3.61 | 4.24 | 4.62 |
| 3 | 5.61 | 4.60 | 3.90 | 4.02 | 3.68 | 3.72 | 5.79 | 4.74 | 6.64 | 5.91 | 3.13 | 4.29 | 4.67 |
| 4 | 6.14 | 6.15 | 5.26 | 4.10 | 3.48 | 3.96 | 5.51 | 3.60 | 6.60 | 5.56 | 4.17 | 4.17 | 4.89 |
| 5 | 6.06 | 6.35 | 6.02 | 4.10 | 3.23 | 4.15 | 5.25 | 4.79 | 6.77 | 4.64 | 3.94 | 4.25 | 4.96 |
| 6 | 5.13 | 6.27 | 6.32 | 3.71 | 4.75 | 4.06 | 4.45 | 4.89 | 6.50 | 4.57 | 4.32 | 4.17 | 4.93 |
| 7 | 6.78 | 6.54 | 6.63 | 2.81 | 4.97 | 3.93 | 3.70 | 5.08 | 4.87 | 5.65 | 4.47 | 3.70 | 4.93 |
| 8 | 7.90 | 6.68 | 6.17 | 3.67 | 4.31 | 3.15 | 4.85 | 5.40 | 4.09 | 5.96 | 4.32 | 3.10 | 4.97 |
| 9 | 7.64 | 5.43 | 4.36 | 3.70 | 4.93 | 2.57 | 4.81 | 5.33 | 5.35 | 5.56 | 3.49 | 4.12 | 4.77 |
| 10 | 8.75 | 4.54 | 3.63 | 3.73 | 4.92 | 3.97 | 4.56 | 4.53 | 5.39 | 5.74 | 3.07 | 4.48 | 4.78 |
| 11 | 8.24 | 6.41 | 5.14 | 4.12 | 3.49 | 4.22 | 4.66 | 4.55 | 6.14 | 5.11 | 4.14 | 4.76 | 5.08 |
| 12 | 7.17 | 7.05 | 5.32 | 3.69 | 2.96 | 4.34 | 4.70 | 5.51 | 6.61 | 4.33 | 4.79 | 4.94 | 5.12 |
| 13 | 5.33 | 7.05 | 6.14 | 3.44 | 4.29 | 4.71 | 4.09 | 5.71 | 6.46 | 3.58 | 5.17 | 4.58 | 5.05 |
| 14 | 6.60 | 7.10 | 5.93 | 2.87 | 4.69 | 4.56 | 3.39 | 5.23 | 4.47 | 4.86 | 4.63 | 3.46 | 4.82 |
| 15 | 6.94 | 6.76 | 6.27 | 4.18 | 4.82 | 3.68 | 4.53 | 3.85 | 3.95 | 5.42 | 4.55 | 2.85 | 4.82 |
| 16 | 7.45 | 5.26 | 5.12 | 3.78 | 4.39 | 2.99 | 4.97 | 3.98 | 5.22 | 5.29 | 3.79 | 3.86 | 4.68 |
| 17 | 6.93 | 4.35 | 3.66 | 4.38 | 4.08 | 2.95 | 4.79 | 4.11 | 5.61 | 5.37 | 3.33 | 3.88 | 4.45 |
| 18 | 6.64 | 6.22 | 5.29 | 4.04 | 3.39 | 4.01 | 5.00 | 3.61 | 5.10 | 5.27 | 4.89 | 3.82 | 4.77 |
| 19 | 5.89 | 6.49 | 5.85 | 3.54 | 2.99 | 4.36 | 5.03 | 4.57 | 5.62 | 4.30 | 4.55 | 3.78 | 4.75 |
| 20 | 5.07 | 6.42 | 5.65 | 3.11 | 3.78 | 4.01 | 4.00 | 5.03 | 5.48 | 3.56 | 5.15 | 3.50 | 4.56 |
| 21 | 6.76 | 6.39 | 5.46 | 2.41 | 3.64 | 4.00 | 3.56 | 5.28 | 4.79 | 4.87 | 4.68 | 3.13 | 4.58 |
| 22 | 7.24 | 6.23 | 4.99 | 3.50 | 3.84 | 3.22 | 5.23 | 5.24 | 3.97 | 5.12 | 4.85 | 2.63 | 4.67 |
| 23 | 7.10 | 5.38 | 4.23 | 4.05 | 3.98 | 2.72 | 5.01 | 6.01 | 5.65 | 4.98 | 3.77 | 3.02 | 4.66 |
| 24 | 6.29 | 4.68 | 3.59 | 4.09 | 3.87 | 3.67 | 5.19 | 5.25 | 5.97 | 5.41 | 3.38 | 2.75 | 4.51 |
| 25 | 6.40 | 5.92 | 4.91 | 3.79 | 3.24 | 4.13 | 5.66 | 4.55 | 5.60 | 5.01 | 4.51 | 2.23 | 4.66 |
| 26 | 5.74 | 6.63 | 5.37 | 2.89 | 2.67 | 4.30 | 5.34 | 6.90 | 5.85 | 3.99 | 4.69 | 2.49 | 4.74 |
| 27 | 4.81 | 6.53 | 5.17 | 2.64 | 3.94 | 4.22 | 4.56 | 8.02 | 5.41 | 3.70 | 5.18 | 2.80 | 4.75 |
| 28 | 6.88 | 6.03 | 5.47 | 2.17 | 4.13 | 3.93 | 4.02 | 7.97 | 4.74 | 5.05 | 5.61 | 2.99 | 4.92 |
| 29 | 7.58 |  | 4.90 | 2.09 | 3.76 | 3.00 | 5.76 | 7.29 | 3.94 | 5.82 | 5.27 | 2.74 | 4.74 |
| 30 | 7.53 |  | 4.23 | 2.77 | 3.82 | 2.78 | 5.71 | 7.13 | 5.31 | 6.56 | 3.67 | 3.07 | 4.78 |
| 31 | 7.50 |  | 3.46 |  | 3.84 |  | 6.17 | 5.71 |  | 6.34 |  | 3.00 | 5.15 |
| 2020 | 5.27 | 4.59 | 4.45 | 3.83 | 3.60 | 4.31 | 4.95 | 4.22 | 3.63 | 3.49 | 3.52 | 4.18 | 4.17 |
| 1 | 3.28 | 4.02 | 3.56 | 5.41 | 3.04 | 3.63 | 7.04 | 3.38 | 3.54 | 4.06 | 2.23 | 4.08 | 3.94 |
| 2 | 3.45 | 3.23 | 5.00 | 5.36 | 2.82 | 4.81 | 6.25 | 2.85 | 3.23 | 3.46 | 3.27 | 5.12 | 4.07 |
| 3 | 4.20 | 4.88 | 5.00 | 4.36 | 2.67 | 5.02 | 5.61 | 4.34 | 3.12 | 2.79 | 3.50 | 5.35 | 4.24 |
| 4 | 4.34 | 5.46 | 5.45 | 3.61 | 4.05 | 4.98 | 4.04 | 4.60 | 3.06 | 2.21 | 3.63 | 4.73 | 4.18 |
| 5 | 3.90 | 5.41 | 5.30 | 3.05 | 4.37 | 4.70 | 3.55 | 4.74 | 2.62 | 3.22 | 3.71 | 4.01 | 4.05 |
| 6 | 5.25 | 5.76 | 5.36 | 3.86 | 4.64 | 3.36 | 4.95 | 4.52 | 2.24 | 3.34 | 3.49 | 3.25 | 4.17 |
| 7 | 5.68 | 5.37 | 4.65 | 4.60 | 4.80 | 2.49 | 5.07 | 4.74 | 3.62 | 3.39 | 2.84 | 4.76 | 4.33 |
| 8 | 6.17 | 4.28 | 3.75 | 3.99 | 3.94 | 3.10 | 4.89 | 3.75 | 3.83 | 3.66 | 2.33 | 5.08 | 4.06 |
| 9 | 6.11 | 3.58 | 5.37 | 3.98 | 2.90 | 4.29 | 5.19 | 3.18 | 4.01 | 3.29 | 3.61 | 4.96 | 4.21 |
| 10 | 5.70 | 5.16 | 5.15 | 3.81 | 2.34 | 4.91 | 4.99 | 4.94 | 4.17 | 2.90 | 4.10 | 5.10 | 4.44 |
| 11 | 4.86 | 5.24 | 5.87 | 3.47 | 3.40 | 4.38 | 4.17 | 5.09 | 4.05 | 2.43 | 3.98 | 4.83 | 4.31 |
| 12 | 4.27 | 4.83 | 5.57 | 2.62 | 3.77 | 3.84 | 3.57 | 5.18 | 2.86 | 3.91 | 3.84 | 4.11 | 4.03 |
| 13 | 6.08 | 4.73 | 5.72 | 3.34 | 4.07 | 3.20 | 4.60 | 5.03 | 2.47 | 4.72 | 3.59 | 3.70 | 4.27 |
| 14 | 6.15 | 5.22 | 4.15 | 4.58 | 4.34 | 2.65 | 5.04 | 5.25 | 3.91 | 4.21 | 3.03 | 5.09 | 4.47 |
| 15 | 5.86 | 4.10 | 3.51 | 4.07 | 4.08 | 4.23 | 5.47 | 3.50 | 4.63 | 4.33 | 2.58 | 5.10 | 4.29 |
| 16 | 6.44 | 3.23 | 4.94 | 3.69 | 2.82 | 4.68 | 5.60 | 3.14 | 4.83 | 4.13 | 4.07 | 5.13 | 4.39 |
| 17 | 6.32 | 4.41 | 4.74 | 3.05 | 2.53 | 4.76 | 5.46 | 4.55 | 4.78 | 3.26 | 4.57 | 5.07 | 4.46 |
| 18 | 5.61 | 4.66 | 4.61 | 3.02 | 3.73 | 4.62 | 4.50 | 4.49 | 4.32 | 2.53 | 3.79 | 4.96 | 4.24 |
| 19 | 4.70 | 4.62 | 4.64 | 2.23 | 3.75 | 4.74 | 3.95 | 4.75 | 2.88 | 3.54 | 3.68 | 4.37 | 3.99 |
| 20 | 6.11 | 4.87 | 4.17 | 2.15 | 4.19 | 3.97 | 4.96 | 4.47 | 2.30 | 3.43 | 3.82 | 3.59 | 4.00 |
| 21 | 6.04 | 5.08 | 3.42 | 3.51 | 3.81 | 3.96 | 5.22 | 4.10 | 4.26 | 3.51 | 3.32 | 4.68 | 4.24 |
| 22 | 6.02 | 3.80 | 3.09 | 4.00 | 3.60 | 5.12 | 5.25 | 3.58 | 4.21 | 3.33 | 2.83 | 4.58 | 4.12 |
| 23 | 5.85 | 3.26 | 4.53 | 3.86 | 2.91 | 5.13 | 5.08 | 3.05 | 4.36 | 3.33 | 3.87 | 4.15 | 4.11 |
| 24 | 4.76 | 4.45 | 4.59 | 3.64 | 2.68 | 4.85 | 5.23 | 4.58 | 4.01 | 2.88 | 3.78 | 3.09 | 4.05 |
| 25 | 4.56 | 4.47 | 4.36 | 3.42 | 3.83 | 5.34 | 4.11 | 4.70 | 3.93 | 2.49 | 3.88 | 2.44 | 3.96 |
| 26 | 4.06 | 4.71 | 4.23 | 2.95 | 4.54 | 5.35 | 3.23 | 4.08 | 3.01 | 3.47 | 4.20 | 2.47 | 3.86 |
| 27 | 5.42 | 5.06 | 3.74 | 3.73 | 4.26 | 4.14 | 4.55 | 4.36 | 2.38 | 4.01 | 4.13 | 2.62 | 4.03 |
| 28 | 5.75 | 5.25 | 3.11 | 4.50 | 4.02 | 3.13 | 4.89 | 4.17 | 3.59 | 4.34 | 3.49 | 3.40 | 4.14 |
| 29 | 5.57 | 4.06 | 2.64 | 5.39 | 3.85 | 4.48 | 6.13 | 3.60 | 4.16 | 4.72 | 3.03 | 3.28 | 4.24 |
| 30 | 5.55 |  | 3.76 | 5.67 | 3.10 | 5.37 | 5.71 | 3.31 | 4.58 | 4.15 | 3.31 | 3.30 | 4.35 |
| 31 | 5.42 |  | 3.92 |  | 2.77 |  | 5.12 | 4.82 |  | 3.10 |  | 3.19 | 4.05 |
| 2021 | 4.85 | 1.24 | 1.23 | 0.91 | 0.79 | 1.15 | 1.16 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1.27 | 2.19 | 1.25 |
| 1 | 2.72 | 1.48 | 1.15 | 0.88 | 0.53 | 1.01 | 1.48 | 0.75 | 1.20 | 1.20 | 1.09 | 1.79 | 1.18 |
| 2 | 2.88 | 1.38 | 1.21 | 0.86 | 0.40 | 1.13 | 1.17 | 0.97 | 1.21 | 0.73 | 1.37 | 2.39 | 1.20 |
| 3 | 3.01 | 1.35 | 1.19 | 0.73 | 0.51 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | 1.12 | 0.62 | 1.37 | 2.78 | 1.21 |
| 4 | 4.39 | 1.37 | 1.24 | 0.63 | 0.65 | 1.34 | 0.81 | 0.98 | 0.75 | 0.91 | 1.45 | 1.90 | 1.17 |
| 5 | 5.09 | 1.32 | 1.36 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 1.12 | 0.95 | 0.61 | 0.95 | 1.42 | 1.65 | 1.17 |
| 6 | 5.04 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.70 | 1.26 | 0.83 | 0.93 | 1.14 | 1.01 | 2.35 | 1.21 |
| 7 | 5.15 | 0.85 | 0.85 | 1.03 | 1.15 | 1.09 | 1.29 | 0.74 | 1.03 | 1.19 | 0.86 | 2.44 | 1.23 |
| 8 | 5.38 | 1.40 | 1.18 | 1.05 | 0.68 | 1.16 | 1.53 | 0.66 | 0.94 | 1.11 | 1.23 | 2.72 | 1.33 |
| 9 | 4.79 | 1.43 | 1.39 | 0.95 | 0.47 | 1.36 | 1.58 | 0.93 | 1.10 | 0.82 | 1.29 | 2.82 | 1.36 |
| 10 | 4.01 | 1.45 | 1.60 | 0.74 | 0.73 | 1.37 | 0.99 | 0.95 | 1.14 | 0.70 | 1.39 | 2.83 | 1.33 |
| 11 | 5.43 | 1.54 | 1.42 | 0.61 | 0.82 | 1.25 | 0.83 | 0.96 | 0.74 | 1.03 | 1.45 | 2.24 | 1.27 |
| 12 | 5.38 | 1.57 | 1.42 | 0.83 | 1.00 | 0.84 | 1.22 | 0.99 | 0.61 | 1.02 | 1.29 | 1.81 | 1.24 |
| 13 | 5.41 | 1.22 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.68 | 1.32 | 1.01 | 0.90 | 1.14 | 1.03 | 2.54 | 1.26 |
| 14 | 5.59 | 1.00 | 0.86 | 1.17 | 0.98 | 1.02 | 1.32 | 0.79 | 0.95 | 1.19 | 0.85 | 2.47 | 1.24 |
| 15 | 5.72 | 1.32 | 1.34 | 1.25 | 0.63 | 1.14 | 1.50 | 0.69 | 1.11 | 1.28 | 1.25 | 2.72 | 1.39 |
| 16 | 4.97 | 1.35 | 1.44 | 1.18 | 0.61 | 1.30 | 1.39 | 1.04 | 1.20 | 0.81 | 1.33 | 2.96 | 1.41 |
| 17 | 4.40 | 1.39 | 1.44 | 0.78 | 0.87 | 1.48 | 0.93 | 0.95 | 1.15 | 0.68 | 1.43 | 2.56 | 1.31 |
| 18 | 5.93 | 1.25 | 1.53 | 0.67 | 1.05 | 1.29 | 0.79 | 0.92 | 0.77 | 1.01 | 1.61 | 2.03 | 1.28 |
| 19 | 5.93 | 1.29 | 1.39 | 0.92 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.07 | 0.61 | 0.99 | 1.56 | 1.74 | 1.28 |
| 20 | 5.57 | 1.09 | 1.03 | 1.05 | 1.29 | 0.71 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 1.09 | 1.14 | 2.32 | 1.26 |
| 21 | 5.10 | 0.86 | 0.89 | 1.05 | 0.83 | 0.94 | 1.06 | 0.72 | 0.90 | 1.22 | 0.92 | 2.51 | 1.17 |
| 22 | 4.81 | 1.18 | 1.31 | 1.04 | 0.61 | 1.20 | 1.20 | 0.62 | 0.97 | 1.19 | 1.22 | 2.41 | 1.26 |
| 23 | 4.22 | 1.22 | 1.44 | 0.92 | 0.51 | 1.51 | 1.21 | 0.91 | 1.13 | 0.77 | 1.27 | 2.39 | 1.27 |
| 24 | 3.50 | 1.15 | 1.43 | 0.71 | 0.78 | 1.63 | 0.83 | 0.90 | 1.08 | 0.67 | 1.42 | 1.99 | 1.20 |
| 25 | 5.28 | 1.17 | 1.37 | 0.58 | 0.89 | 1.49 | 0.71 | 0.90 | 0.72 | 0.98 | 1.61 | 1.32 | 1.16 |
| 26 | 5.07 | 1.12 | 1.34 | 0.87 | 0.88 | 0.98 | 1.13 | 0.87 | 0.60 | 1.02 | 1.77 | 1.34 | 1.17 |
| 27 | 5.79 | 0.97 | 0.96 | 1.04 | 0.91 | 0.84 | 1.23 | 0.85 | 0.94 | 1.17 | 1.13 | 1.75 | 1.18 |
| 28 | 5.50 | 0.87 | 0.83 | 1.30 | 0.83 | 1.18 | 1.28 | 0.71 | 1.04 | 1.36 | 0.90 | 1.72 | 1.19 |
| 29 | 5.64 |  | 1.14 | 1.00 | 0.69 | 1.25 | 1.40 | 0.61 | 1.21 | 1.20 | 1.32 | 1.71 | 1.26 |
| 30 | 4.44 |  | 1.18 | 0.64 | 0.56 | 1.47 | 1.32 | 1.05 | 1.30 | 0.81 | 1.10 | 1.86 | 1.21 |
| 31 | 4.08 |  | 1.14 |  | 0.70 |  | 0.99 | 1.20 |  | 0.72 |  | 1.76 | 1.21 |
| Grand Total | 5.55 | 2.61 | 2.41 | 1.83 | 1.78 | 2.10 | 2.42 | 2.18 | 2.15 | 2.09 | 2.15 | 2.74 | 2.37 |

- Anexa 20 – OD1 maxim

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 11.02 | 9.06 | 8.59 | 5.70 | 6.28 | 5.79 | 8.92 | 9.39 | 8.39 | 8.93 | 7.04 | 6.17 | 11.02 |
| 1 | 4.74 | 8.55 | 7.74 | 5.07 | 4.06 | 3.58 | 7.86 | 6.64 | 4.88 | 6.79 | 5.40 | 3.68 | 8.55 |
| 2 | 5.46 | 6.31 | 6.17 | 5.15 | 4.82 | 3.49 | 8.92 | 6.34 | 7.79 | 7.02 | 4.71 | 5.46 | 8.92 |
| 3 | 7.65 | 6.09 | 5.33 | 5.45 | 4.71 | 4.75 | 7.09 | 5.64 | 8.27 | 7.21 | 4.09 | 5.35 | 8.27 |
| 4 | 7.81 | 7.82 | 7.48 | 5.13 | 4.34 | 4.87 | 6.92 | 5.02 | 8.18 | 7.08 | 5.73 | 5.27 | 8.18 |
| 5 | 7.91 | 7.94 | 8.59 | 5.45 | 4.01 | 4.97 | 6.35 | 6.11 | 8.35 | 6.58 | 5.15 | 5.57 | 8.59 |
| 6 | 6.39 | 8.18 | 8.13 | 5.08 | 5.88 | 4.77 | 5.52 | 6.01 | 7.89 | 6.29 | 5.55 | 5.11 | 8.18 |
| 7 | 8.77 | 8.28 | 8.43 | 3.59 | 6.01 | 4.89 | 4.52 | 6.33 | 6.27 | 7.69 | 5.65 | 4.91 | 8.77 |
| 8 | 9.78 | 8.48 | 7.68 | 5.12 | 5.26 | 3.87 | 6.24 | 6.70 | 5.50 | 7.98 | 5.74 | 4.13 | 9.78 |
| 9 | 10.42 | 6.98 | 5.83 | 4.82 | 6.07 | 3.83 | 5.70 | 6.50 | 6.64 | 7.49 | 4.66 | 5.39 | 10.42 |
| 10 | 11.02 | 5.99 | 4.97 | 5.22 | 6.28 | 5.03 | 5.55 | 6.16 | 6.80 | 6.96 | 3.99 | 5.93 | 11.02 |
| 11 | 10.08 | 8.25 | 6.86 | 5.70 | 4.43 | 5.51 | 5.50 | 6.08 | 8.21 | 6.77 | 5.73 | 6.09 | 10.08 |
| 12 | 9.28 | 8.99 | 7.59 | 4.63 | 4.18 | 5.34 | 5.70 | 6.87 | 8.39 | 6.25 | 6.38 | 6.17 | 9.28 |
| 13 | 6.60 | 9.06 | 8.48 | 4.43 | 5.67 | 5.70 | 4.76 | 6.75 | 8.38 | 5.16 | 7.04 | 5.84 | 9.06 |
| 14 | 8.37 | 8.73 | 7.75 | 3.79 | 6.00 | 5.71 | 4.51 | 6.12 | 5.63 | 6.52 | 6.02 | 4.37 | 8.73 |
| 15 | 9.01 | 8.41 | 8.02 | 5.53 | 6.26 | 4.86 | 5.44 | 4.65 | 5.65 | 7.11 | 5.69 | 3.71 | 9.01 |
| 16 | 9.83 | 6.84 | 6.37 | 4.87 | 5.13 | 3.41 | 6.00 | 5.52 | 6.41 | 7.33 | 4.99 | 5.08 | 9.83 |
| 17 | 8.77 | 5.83 | 5.39 | 5.62 | 4.85 | 3.29 | 6.04 | 5.67 | 6.86 | 7.44 | 4.38 | 4.98 | 8.77 |
| 18 | 8.25 | 8.62 | 7.28 | 5.10 | 4.29 | 4.87 | 5.91 | 4.65 | 6.37 | 6.89 | 6.66 | 4.94 | 8.62 |
| 19 | 7.54 | 8.48 | 7.52 | 4.87 | 3.97 | 5.79 | 6.06 | 6.38 | 7.07 | 5.73 | 5.89 | 4.83 | 8.48 |
| 20 | 6.33 | 7.81 | 7.19 | 4.14 | 4.68 | 5.02 | 4.88 | 6.15 | 7.13 | 5.02 | 6.74 | 4.18 | 7.81 |
| 21 | 8.73 | 8.67 | 6.95 | 3.40 | 4.38 | 5.34 | 4.58 | 6.91 | 6.17 | 6.89 | 5.95 | 4.13 | 8.73 |
| 22 | 9.23 | 7.78 | 6.47 | 5.17 | 4.70 | 3.65 | 6.62 | 6.98 | 5.65 | 7.17 | 6.16 | 3.43 | 9.23 |
| 23 | 9.15 | 7.40 | 6.12 | 5.30 | 4.73 | 3.12 | 6.64 | 7.98 | 7.79 | 7.05 | 4.88 | 4.01 | 9.15 |
| 24 | 7.90 | 6.23 | 5.21 | 5.42 | 4.84 | 4.67 | 6.45 | 7.01 | 7.77 | 7.08 | 4.28 | 3.50 | 7.90 |
| 25 | 7.94 | 8.04 | 6.71 | 4.99 | 3.84 | 5.31 | 7.29 | 6.03 | 6.81 | 6.63 | 5.99 | 2.76 | 8.04 |
| 26 | 7.14 | 8.64 | 7.32 | 3.89 | 3.40 | 5.37 | 6.61 | 9.07 | 7.32 | 5.45 | 5.94 | 3.13 | 9.07 |
| 27 | 6.07 | 8.38 | 7.63 | 3.32 | 4.87 | 5.35 | 5.54 | 9.17 | 7.46 | 5.18 | 6.81 | 3.76 | 9.17 |
| 28 | 8.93 | 7.60 | 7.10 | 2.85 | 5.41 | 4.81 | 5.39 | 9.39 | 6.04 | 7.10 | 6.92 | 4.12 | 9.39 |
| 29 | 9.29 |  | 6.34 | 2.68 | 4.37 | 3.93 | 7.17 | 8.94 | 5.60 | 8.54 | 6.92 | 3.65 | 9.29 |
| 30 | 9.32 |  | 5.73 | 4.07 | 4.70 | 4.36 | 7.46 | 8.42 | 7.11 | 8.93 | 4.60 | 4.08 | 9.32 |
| 31 | 9.54 |  | 5.03 |  | 4.76 |  | 7.48 | 7.12 |  | 8.66 |  | 4.07 | 9.54 |
| 2020 | 8.22 | 7.64 | 7.78 | 7.61 | 6.79 | 7.35 | 8.56 | 6.97 | 6.66 | 6.17 | 5.82 | 7.13 | 8.56 |
| 1 | 4.23 | 5.11 | 4.68 | 7.61 | 3.90 | 5.09 | 8.56 | 4.10 | 4.37 | 5.03 | 3.18 | 5.51 | 8.56 |
| 2 | 4.43 | 4.38 | 6.74 | 7.57 | 4.19 | 6.29 | 7.56 | 3.92 | 4.36 | 4.36 | 4.28 | 6.79 | 7.57 |
| 3 | 5.66 | 6.28 | 6.37 | 5.78 | 3.72 | 6.34 | 7.05 | 6.25 | 4.15 | 3.70 | 4.62 | 7.13 | 7.13 |
| 4 | 5.47 | 7.15 | 7.14 | 5.12 | 5.16 | 6.23 | 4.90 | 6.19 | 4.06 | 3.07 | 4.80 | 5.91 | 7.15 |
| 5 | 5.31 | 6.88 | 6.77 | 4.57 | 5.93 | 6.26 | 4.79 | 5.81 | 3.44 | 4.11 | 4.73 | 5.03 | 6.88 |
| 6 | 7.03 | 7.64 | 7.05 | 5.37 | 6.79 | 4.05 | 6.01 | 5.72 | 3.20 | 4.35 | 4.46 | 4.11 | 7.64 |
| 7 | 7.26 | 7.08 | 6.05 | 6.95 | 6.62 | 3.56 | 6.62 | 5.79 | 4.70 | 4.31 | 4.02 | 6.09 | 7.26 |
| 8 | 7.80 | 5.85 | 4.85 | 5.23 | 4.99 | 4.14 | 5.86 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 3.16 | 6.46 | 7.80 |
| 9 | 7.83 | 4.87 | 7.38 | 5.33 | 4.35 | 5.63 | 6.29 | 4.27 | 4.76 | 4.21 | 4.77 | 6.25 | 7.83 |
| 10 | 7.46 | 6.62 | 6.52 | 5.34 | 3.39 | 6.26 | 5.93 | 6.30 | 5.46 | 3.78 | 5.24 | 6.65 | 7.46 |
| 11 | 6.09 | 6.76 | 7.78 | 5.05 | 4.64 | 5.79 | 5.00 | 6.52 | 5.19 | 3.32 | 5.03 | 6.22 | 7.78 |
| 12 | 5.43 | 6.12 | 7.49 | 3.68 | 4.93 | 4.62 | 4.07 | 6.56 | 3.82 | 5.23 | 4.92 | 5.47 | 7.49 |
| 13 | 7.68 | 6.06 | 7.39 | 4.89 | 5.44 | 3.88 | 6.16 | 6.60 | 3.74 | 5.86 | 4.50 | 4.59 | 7.68 |
| 14 | 7.76 | 6.73 | 5.51 | 6.22 | 5.71 | 3.84 | 6.16 | 6.97 | 5.59 | 5.31 | 3.95 | 6.81 | 7.76 |
| 15 | 8.09 | 5.45 | 4.88 | 5.28 | 6.12 | 5.47 | 7.23 | 4.60 | 6.18 | 5.38 | 3.32 | 6.66 | 8.09 |
| 16 | 8.15 | 4.29 | 7.04 | 5.62 | 4.06 | 5.79 | 7.22 | 4.10 | 6.42 | 5.17 | 5.71 | 6.36 | 8.15 |
| 17 | 7.93 | 6.10 | 6.10 | 4.78 | 3.45 | 5.85 | 6.66 | 6.30 | 6.11 | 4.16 | 5.68 | 6.37 | 7.93 |
| 18 | 7.34 | 6.01 | 6.30 | 4.46 | 5.29 | 6.01 | 5.93 | 6.07 | 5.76 | 3.53 | 4.83 | 6.24 | 7.34 |
| 19 | 6.13 | 6.37 | 6.23 | 2.94 | 4.79 | 5.47 | 5.57 | 6.12 | 4.02 | 4.79 | 4.87 | 5.59 | 6.37 |
| 20 | 8.22 | 6.25 | 5.39 | 3.51 | 5.91 | 4.62 | 6.40 | 5.98 | 3.23 | 4.79 | 4.84 | 4.47 | 8.22 |
| 21 | 7.44 | 6.41 | 5.04 | 5.49 | 5.31 | 4.85 | 6.29 | 5.41 | 6.66 | 4.41 | 4.37 | 6.05 | 7.44 |
| 22 | 7.67 | 5.15 | 4.23 | 6.15 | 5.10 | 6.10 | 6.38 | 4.83 | 5.50 | 4.64 | 3.80 | 5.61 | 7.67 |
| 23 | 7.30 | 4.31 | 5.95 | 5.81 | 4.50 | 6.24 | 6.16 | 4.27 | 6.52 | 4.14 | 5.06 | 5.09 | 7.30 |
| 24 | 5.85 | 6.09 | 5.82 | 4.65 | 3.53 | 5.92 | 6.04 | 6.37 | 5.23 | 3.83 | 4.69 | 3.94 | 6.37 |
| 25 | 5.95 | 5.87 | 5.66 | 4.71 | 5.38 | 6.40 | 4.81 | 6.33 | 4.95 | 3.25 | 4.90 | 2.96 | 6.40 |
| 26 | 5.33 | 6.13 | 5.34 | 4.50 | 5.50 | 6.58 | 4.86 | 5.29 | 3.88 | 4.62 | 5.82 | 3.15 | 6.58 |
| 27 | 6.87 | 6.46 | 5.19 | 5.31 | 5.44 | 4.70 | 5.78 | 6.47 | 3.53 | 5.33 | 5.42 | 3.42 | 6.87 |
| 28 | 7.08 | 6.55 | 4.43 | 6.48 | 4.89 | 4.28 | 6.20 | 5.71 | 4.71 | 5.65 | 4.31 | 4.44 | 7.08 |
| 29 | 7.15 | 5.50 | 3.77 | 7.38 | 4.74 | 6.07 | 8.27 | 5.55 | 5.44 | 6.17 | 3.89 | 4.25 | 8.27 |
| 30 | 6.94 |  | 5.01 | 6.67 | 4.15 | 7.35 | 8.06 | 5.43 | 6.18 | 5.44 | 4.13 | 4.18 | 8.06 |
| 31 | 6.65 |  | 5.07 |  | 3.85 |  | 6.12 | 6.44 |  | 4.10 |  | 4.29 | 6.65 |
| 2021 | 7.87 | 2.12 | 2.17 | 1.86 | 1.59 | 2.08 | 2.12 | 1.57 | 1.75 | 1.89 | 2.57 | 3.74 | 7.87 |
| 1 | 3.38 | 2.12 | 1.69 | 1.17 | 0.67 | 1.36 | 1.89 | 0.93 | 1.53 | 1.56 | 1.44 | 2.34 | 3.38 |
| 2 | 3.92 | 1.73 | 1.55 | 1.07 | 0.57 | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 1.59 | 1.00 | 1.87 | 3.12 | 3.92 |
| 3 | 3.81 | 1.80 | 1.58 | 0.94 | 0.69 | 1.62 | 1.21 | 1.19 | 1.44 | 0.86 | 1.86 | 3.52 | 3.81 |
| 4 | 5.83 | 1.70 | 1.60 | 0.76 | 0.95 | 1.62 | 1.08 | 1.26 | 0.93 | 1.20 | 1.93 | 2.36 | 5.83 |
| 5 | 6.38 | 1.71 | 1.78 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.39 | 1.18 | 0.82 | 1.20 | 1.76 | 2.14 | 6.38 |
| 6 | 6.17 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.31 | 0.91 | 1.61 | 1.00 | 1.33 | 1.68 | 1.30 | 3.17 | 6.17 |
| 7 | 6.25 | 1.11 | 1.16 | 1.37 | 1.53 | 1.49 | 1.77 | 0.98 | 1.31 | 1.59 | 1.10 | 3.06 | 6.25 |
| 8 | 6.74 | 1.94 | 1.62 | 1.46 | 0.99 | 1.49 | 2.12 | 0.93 | 1.24 | 1.57 | 1.71 | 3.54 | 6.74 |
| 9 | 5.98 | 1.89 | 2.06 | 1.34 | 0.75 | 1.77 | 1.97 | 1.26 | 1.58 | 1.08 | 1.66 | 3.46 | 5.98 |
| 10 | 4.91 | 1.90 | 2.17 | 1.01 | 1.03 | 1.85 | 1.12 | 1.22 | 1.38 | 0.93 | 1.83 | 3.41 | 4.91 |
| 11 | 6.86 | 2.03 | 1.76 | 0.93 | 1.05 | 1.57 | 1.09 | 1.30 | 0.93 | 1.33 | 1.84 | 2.76 | 6.86 |
| 12 | 6.88 | 2.09 | 1.81 | 1.25 | 1.36 | 1.04 | 1.65 | 1.22 | 0.87 | 1.30 | 1.61 | 2.13 | 6.88 |
| 13 | 6.95 | 1.56 | 1.38 | 1.29 | 1.22 | 0.96 | 1.66 | 1.36 | 1.36 | 1.53 | 1.35 | 3.69 | 6.95 |
| 14 | 7.02 | 1.29 | 1.13 | 1.65 | 1.20 | 1.35 | 1.69 | 1.04 | 1.30 | 1.45 | 1.17 | 3.04 | 7.02 |
| 15 | 7.30 | 1.71 | 1.98 | 1.65 | 0.81 | 1.47 | 1.94 | 0.96 | 1.57 | 1.67 | 1.70 | 3.49 | 7.30 |
| 16 | 6.25 | 1.77 | 1.94 | 1.44 | 0.77 | 1.67 | 1.66 | 1.43 | 1.48 | 1.08 | 1.69 | 3.74 | 6.25 |
| 17 | 5.40 | 1.85 | 1.86 | 0.97 | 1.24 | 2.00 | 1.13 | 1.19 | 1.42 | 0.95 | 2.19 | 3.33 | 5.40 |
| 18 | 7.87 | 1.58 | 1.87 | 0.81 | 1.35 | 1.76 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 1.38 | 2.08 | 2.55 | 7.87 |
| 19 | 7.62 | 1.64 | 1.75 | 1.19 | 1.50 | 1.94 | 1.37 | 1.36 | 0.84 | 1.32 | 1.87 | 2.18 | 7.62 |
| 20 | 7.16 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.59 | 0.86 | 1.35 | 1.23 | 1.19 | 1.49 | 1.41 | 3.07 | 7.16 |
| 21 | 6.39 | 1.23 | 1.21 | 1.31 | 1.03 | 1.34 | 1.31 | 0.96 | 1.14 | 1.60 | 1.20 | 3.19 | 6.39 |
| 22 | 6.17 | 1.59 | 1.73 | 1.32 | 0.77 | 1.51 | 1.62 | 0.84 | 1.30 | 1.56 | 1.59 | 3.18 | 6.17 |
| 23 | 5.49 | 1.63 | 1.82 | 1.21 | 0.71 | 1.98 | 1.42 | 1.25 | 1.60 | 1.02 | 1.71 | 2.86 | 5.49 |
| 24 | 4.36 | 1.58 | 1.83 | 0.95 | 1.09 | 2.02 | 1.03 | 1.15 | 1.32 | 0.93 | 1.82 | 2.58 | 4.36 |
| 25 | 7.34 | 1.74 | 1.76 | 0.77 | 1.14 | 2.08 | 0.91 | 1.16 | 1.02 | 1.31 | 1.98 | 1.55 | 7.34 |
| 26 | 6.42 | 1.47 | 1.72 | 1.12 | 1.23 | 1.14 | 1.57 | 1.15 | 0.84 | 1.45 | 2.57 | 1.60 | 6.42 |
| 27 | 7.43 | 1.28 | 1.30 | 1.39 | 1.14 | 1.09 | 1.64 | 1.09 | 1.34 | 1.70 | 1.40 | 2.32 | 7.43 |
| 28 | 6.82 | 1.04 | 1.09 | 1.86 | 1.12 | 1.49 | 1.60 | 0.89 | 1.35 | 1.89 | 1.15 | 2.21 | 6.82 |
| 29 | 7.40 |  | 1.52 | 1.35 | 0.89 | 1.57 | 1.97 | 0.79 | 1.62 | 1.48 | 1.80 | 2.18 | 7.40 |
| 30 | 5.54 |  | 1.62 | 0.83 | 0.81 | 1.94 | 1.70 | 1.44 | 1.75 | 1.11 | 1.39 | 2.44 | 5.54 |
| 31 | 5.00 |  | 1.51 |  | 0.96 |  | 1.26 | 1.57 |  | 1.05 |  | 2.35 | 5.00 |
| Grand Total | 11.02 | 9.06 | 8.59 | 7.61 | 6.79 | 7.35 | 8.92 | 9.39 | 8.39 | 8.93 | 7.04 | 7.13 | 11.02 |

- Anexa 21 – OD1 minim

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 3.05 | 3.49 | 2.73 | 1.78 | 2.17 | 2.06 | 2.75 | 2.93 | 2.92 | 2.69 | 2.35 | 1.84 | 1.78 |
| 1 | 3.34 | 4.90 | 3.95 | 2.45 | 2.49 | 2.49 | 3.16 | 4.33 | 3.08 | 3.86 | 2.58 | 2.08 | 2.08 |
| 2 | 3.05 | 4.13 | 3.69 | 2.68 | 2.97 | 2.27 | 3.81 | 4.41 | 2.92 | 3.70 | 2.75 | 2.09 | 2.09 |
| 3 | 3.23 | 3.72 | 3.17 | 2.77 | 3.17 | 2.06 | 3.92 | 3.63 | 4.21 | 4.00 | 2.35 | 2.85 | 2.06 |
| 4 | 4.02 | 3.49 | 3.03 | 2.85 | 2.88 | 2.76 | 3.87 | 2.97 | 4.72 | 4.32 | 2.43 | 2.72 | 2.43 |
| 5 | 4.34 | 4.05 | 3.84 | 3.07 | 2.59 | 2.70 | 3.45 | 3.45 | 5.15 | 3.59 | 2.71 | 2.76 | 2.59 |
| 6 | 4.02 | 4.17 | 4.60 | 2.84 | 2.79 | 3.10 | 3.19 | 3.78 | 5.09 | 3.56 | 2.69 | 2.84 | 2.69 |
| 7 | 4.06 | 4.35 | 4.79 | 2.41 | 3.72 | 2.79 | 3.04 | 3.74 | 3.97 | 3.41 | 2.87 | 2.63 | 2.41 |
| 8 | 4.93 | 4.56 | 4.62 | 2.29 | 3.20 | 2.47 | 2.89 | 3.76 | 3.54 | 3.96 | 2.81 | 2.33 | 2.29 |
| 9 | 4.81 | 4.22 | 3.51 | 2.66 | 3.40 | 2.18 | 3.42 | 3.85 | 3.62 | 4.13 | 2.84 | 2.20 | 2.18 |
| 10 | 5.83 | 3.72 | 3.07 | 2.58 | 3.45 | 2.41 | 3.31 | 3.76 | 4.18 | 3.93 | 2.51 | 2.60 | 2.41 |
| 11 | 5.85 | 3.52 | 3.11 | 2.56 | 2.86 | 2.92 | 3.39 | 3.84 | 3.92 | 3.49 | 2.39 | 3.10 | 2.39 |
| 12 | 5.35 | 4.50 | 3.69 | 2.59 | 2.51 | 2.95 | 3.47 | 3.68 | 4.90 | 3.42 | 3.04 | 3.12 | 2.51 |
| 13 | 4.26 | 4.92 | 3.83 | 2.74 | 2.75 | 3.07 | 3.20 | 4.19 | 4.67 | 3.03 | 3.24 | 3.11 | 2.74 |
| 14 | 3.86 | 4.96 | 4.42 | 2.47 | 3.17 | 3.03 | 2.83 | 4.13 | 3.75 | 2.89 | 2.93 | 2.58 | 2.47 |
| 15 | 4.42 | 4.87 | 4.47 | 2.39 | 3.27 | 2.83 | 2.75 | 3.39 | 3.35 | 3.57 | 2.93 | 2.38 | 2.38 |
| 16 | 4.76 | 4.22 | 3.75 | 2.71 | 3.30 | 2.75 | 3.43 | 3.00 | 3.44 | 3.57 | 2.92 | 2.20 | 2.20 |
| 17 | 4.64 | 3.71 | 3.13 | 2.68 | 3.38 | 2.62 | 3.36 | 3.34 | 4.11 | 3.70 | 2.79 | 2.51 | 2.51 |
| 18 | 4.36 | 3.61 | 3.09 | 2.90 | 3.05 | 2.53 | 3.42 | 3.25 | 3.61 | 3.87 | 2.56 | 2.55 | 2.53 |
| 19 | 4.24 | 4.80 | 3.62 | 2.66 | 2.65 | 3.05 | 3.41 | 2.93 | 4.47 | 3.30 | 3.06 | 2.55 | 2.55 |
| 20 | 3.94 | 4.74 | 4.04 | 2.69 | 2.40 | 2.91 | 3.22 | 3.52 | 4.17 | 2.98 | 3.11 | 2.57 | 2.40 |
| 21 | 3.74 | 4.80 | 4.09 | 2.07 | 2.66 | 2.77 | 2.75 | 3.61 | 4.09 | 2.78 | 3.23 | 2.31 | 2.07 |
| 22 | 4.62 | 4.09 | 3.74 | 1.97 | 2.72 | 2.64 | 3.04 | 3.70 | 3.28 | 3.53 | 3.32 | 2.09 | 1.97 |
| 23 | 4.67 | 4.23 | 3.64 | 2.49 | 3.08 | 2.27 | 3.25 | 3.70 | 3.46 | 3.51 | 3.06 | 1.86 | 1.86 |
| 24 | 4.42 | 3.82 | 2.98 | 2.82 | 2.96 | 2.20 | 3.49 | 4.07 | 4.08 | 3.74 | 2.83 | 1.90 | 1.90 |
| 25 | 4.05 | 3.68 | 2.94 | 2.76 | 2.73 | 2.68 | 3.24 | 3.47 | 4.06 | 3.42 | 2.61 | 1.84 | 1.84 |
| 26 | 4.18 | 4.39 | 3.59 | 2.23 | 2.26 | 2.84 | 3.75 | 3.97 | 3.92 | 3.36 | 3.21 | 1.84 | 1.84 |
| 27 | 3.92 | 4.79 | 3.63 | 2.06 | 2.17 | 2.70 | 3.18 | 5.91 | 3.77 | 2.98 | 3.19 | 1.86 | 1.86 |
| 28 | 3.79 | 4.65 | 4.41 | 1.82 | 3.06 | 2.76 | 3.15 | 6.18 | 3.80 | 2.69 | 3.73 | 1.97 | 1.82 |
| 29 | 5.14 |  | 3.96 | 1.78 | 2.88 | 2.44 | 3.82 | 5.53 | 3.38 | 3.33 | 3.63 | 2.12 | 1.78 |
| 30 | 4.98 |  | 3.67 | 1.90 | 2.65 | 2.11 | 4.02 | 5.32 | 3.25 | 4.22 | 2.99 | 2.02 | 1.90 |
| 31 | 5.00 |  | 2.73 |  | 2.74 |  | 4.30 | 4.58 |  | 4.22 |  | 2.04 | 2.04 |
| 2020 | 2.53 | 2.64 | 2.26 | 1.68 | 1.94 | 1.87 | 2.60 | 2.35 | 1.86 | 1.87 | 1.83 | 1.94 | 1.68 |
| 1 | 2.74 | 3.14 | 2.80 | 3.50 | 2.61 | 2.35 | 4.75 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 1.83 | 2.97 | 1.83 |
| 2 | 2.53 | 2.64 | 2.70 | 3.77 | 2.12 | 2.55 | 4.37 | 2.35 | 2.31 | 2.65 | 1.83 | 3.09 | 1.83 |
| 3 | 2.60 | 2.65 | 3.28 | 3.51 | 2.03 | 3.41 | 4.11 | 2.48 | 2.21 | 2.21 | 2.25 | 3.63 | 2.03 |
| 4 | 3.02 | 3.14 | 3.33 | 2.94 | 2.97 | 3.49 | 3.33 | 3.22 | 2.29 | 1.87 | 2.26 | 3.29 | 1.87 |
| 5 | 2.94 | 3.40 | 3.66 | 2.34 | 2.64 | 3.24 | 2.76 | 3.22 | 2.17 | 1.93 | 2.28 | 3.23 | 1.93 |
| 6 | 3.03 | 3.91 | 3.59 | 2.67 | 3.07 | 2.69 | 3.21 | 3.12 | 1.86 | 2.28 | 2.34 | 2.77 | 1.86 |
| 7 | 3.64 | 3.36 | 3.39 | 3.57 | 3.53 | 1.87 | 3.74 | 3.03 | 1.97 | 2.21 | 2.20 | 2.91 | 1.87 |
| 8 | 3.77 | 3.26 | 2.98 | 3.22 | 3.09 | 2.42 | 3.78 | 2.91 | 3.14 | 2.38 | 1.94 | 3.05 | 1.94 |
| 9 | 3.89 | 2.98 | 3.02 | 3.13 | 2.29 | 2.77 | 3.89 | 2.62 | 2.90 | 2.34 | 1.98 | 3.24 | 1.98 |
| 10 | 3.79 | 2.91 | 3.38 | 2.84 | 1.96 | 3.43 | 3.80 | 2.73 | 2.90 | 2.33 | 2.46 | 3.01 | 1.96 |
| 11 | 3.64 | 3.44 | 3.34 | 2.79 | 1.98 | 3.32 | 3.52 | 3.15 | 2.69 | 2.10 | 2.58 | 3.14 | 1.98 |
| 12 | 3.32 | 3.44 | 4.16 | 2.09 | 2.57 | 3.03 | 3.08 | 3.19 | 2.28 | 2.08 | 2.57 | 2.92 | 2.08 |
| 13 | 3.31 | 3.31 | 4.02 | 2.18 | 2.67 | 2.34 | 2.69 | 3.05 | 2.04 | 3.23 | 2.33 | 2.65 | 2.04 |
| 14 | 3.94 | 3.35 | 3.24 | 2.85 | 2.87 | 1.96 | 3.49 | 3.11 | 2.04 | 3.05 | 2.27 | 2.66 | 1.96 |
| 15 | 3.92 | 3.19 | 2.93 | 3.41 | 2.74 | 2.28 | 3.77 | 2.79 | 3.17 | 3.00 | 2.12 | 3.04 | 2.12 |
| 16 | 4.30 | 2.74 | 3.12 | 2.87 | 2.14 | 3.13 | 3.57 | 2.66 | 3.28 | 2.80 | 2.05 | 3.21 | 2.05 |
| 17 | 4.07 | 2.73 | 3.64 | 2.59 | 2.04 | 3.24 | 3.92 | 2.51 | 3.45 | 2.37 | 3.13 | 3.12 | 2.04 |
| 18 | 4.07 | 3.04 | 3.35 | 2.10 | 2.26 | 3.44 | 3.33 | 2.97 | 2.66 | 1.97 | 2.39 | 3.06 | 1.97 |
| 19 | 3.61 | 3.18 | 3.48 | 1.85 | 2.60 | 3.72 | 2.84 | 3.23 | 2.36 | 1.97 | 2.48 | 3.18 | 1.85 |
| 20 | 3.55 | 3.25 | 3.38 | 1.68 | 2.90 | 3.39 | 3.51 | 3.32 | 1.90 | 2.49 | 2.54 | 2.68 | 1.68 |
| 21 | 3.70 | 3.39 | 2.85 | 2.13 | 2.75 | 3.19 | 3.86 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 2.39 | 2.71 | 2.10 |
| 22 | 3.83 | 3.06 | 2.48 | 2.68 | 2.69 | 3.32 | 3.52 | 2.94 | 3.03 | 2.29 | 2.21 | 3.17 | 2.21 |
| 23 | 3.69 | 2.70 | 2.75 | 2.88 | 2.35 | 3.65 | 3.59 | 2.54 | 2.84 | 2.35 | 2.39 | 2.77 | 2.35 |
| 24 | 3.77 | 2.65 | 3.17 | 2.85 | 1.94 | 3.36 | 4.30 | 2.64 | 2.62 | 2.27 | 2.50 | 2.34 | 1.94 |
| 25 | 3.10 | 3.02 | 2.98 | 2.53 | 2.24 | 4.01 | 3.26 | 3.61 | 2.86 | 1.92 | 2.55 | 1.97 | 1.92 |
| 26 | 3.12 | 3.10 | 3.14 | 2.40 | 3.24 | 4.04 | 2.60 | 2.89 | 2.25 | 1.95 | 2.60 | 1.94 | 1.94 |
| 27 | 3.10 | 3.22 | 2.95 | 2.32 | 3.07 | 3.51 | 2.74 | 2.98 | 1.88 | 2.42 | 2.69 | 2.03 | 1.88 |
| 28 | 3.72 | 3.38 | 2.62 | 2.97 | 2.78 | 2.50 | 3.19 | 3.00 | 2.13 | 2.85 | 2.53 | 2.18 | 2.13 |
| 29 | 3.58 | 3.10 | 2.26 | 4.01 | 2.88 | 2.55 | 3.38 | 2.94 | 2.44 | 2.83 | 2.34 | 2.36 | 2.26 |
| 30 | 3.58 |  | 2.56 | 4.23 | 2.47 | 3.16 | 4.21 | 2.59 | 2.95 | 2.84 | 2.39 | 2.29 | 2.29 |
| 31 | 3.50 |  | 2.85 |  | 2.07 |  | 3.68 | 2.64 |  | 2.32 |  | 2.18 | 2.07 |
| 2021 | 2.21 | 0.66 | 0.68 | 0.47 | 0.33 | 0.55 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.67 | 1.01 | 0.33 |
| 1 | 2.37 | 0.83 | 0.68 | 0.67 | 0.38 | 0.71 | 0.93 | 0.57 | 0.80 | 0.76 | 0.68 | 1.23 | 0.38 |
| 2 | 2.21 | 0.99 | 0.88 | 0.66 | 0.33 | 0.72 | 0.85 | 0.61 | 0.88 | 0.63 | 0.80 | 1.30 | 0.33 |
| 3 | 2.38 | 0.87 | 0.86 | 0.58 | 0.35 | 0.79 | 0.78 | 0.64 | 0.88 | 0.53 | 0.84 | 1.97 | 0.35 |
| 4 | 2.39 | 0.91 | 0.81 | 0.54 | 0.45 | 1.01 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.54 | 1.00 | 1.50 | 0.45 |
| 5 | 3.35 | 0.97 | 0.86 | 0.52 | 0.50 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.63 | 0.92 | 1.27 | 0.50 |
| 6 | 3.46 | 0.78 | 0.83 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | 0.84 | 0.65 | 0.56 | 0.71 | 0.81 | 1.40 | 0.52 |
| 7 | 3.77 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.59 | 0.84 | 0.58 | 0.72 | 0.79 | 0.69 | 1.58 | 0.58 |
| 8 | 3.47 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.51 | 0.74 | 0.90 | 0.50 | 0.72 | 0.75 | 0.67 | 1.63 | 0.50 |
| 9 | 3.83 | 1.01 | 0.92 | 0.71 | 0.38 | 0.76 | 1.13 | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 0.82 | 1.89 | 0.38 |
| 10 | 3.12 | 0.94 | 1.17 | 0.63 | 0.43 | 0.95 | 0.79 | 0.60 | 0.82 | 0.57 | 0.89 | 2.04 | 0.43 |
| 11 | 3.31 | 0.90 | 1.12 | 0.50 | 0.54 | 0.84 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 1.03 | 1.75 | 0.50 |
| 12 | 3.49 | 0.94 | 0.99 | 0.53 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.53 | 0.69 | 0.91 | 1.42 | 0.53 |
| 13 | 3.48 | 0.95 | 0.82 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.82 | 0.66 | 0.55 | 0.68 | 0.80 | 1.38 | 0.55 |
| 14 | 3.51 | 0.81 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.60 | 0.87 | 0.58 | 0.68 | 0.88 | 0.70 | 1.62 | 0.58 |
| 15 | 3.67 | 0.82 | 0.71 | 0.84 | 0.52 | 0.75 | 0.87 | 0.52 | 0.66 | 0.88 | 0.70 | 1.61 | 0.52 |
| 16 | 3.66 | 0.98 | 0.86 | 0.87 | 0.48 | 0.80 | 1.03 | 0.54 | 0.86 | 0.62 | 0.91 | 1.97 | 0.48 |
| 17 | 3.43 | 0.89 | 1.02 | 0.60 | 0.55 | 0.93 | 0.75 | 0.65 | 0.69 | 0.56 | 0.87 | 1.73 | 0.55 |
| 18 | 3.45 | 0.89 | 1.07 | 0.55 | 0.61 | 0.81 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 1.10 | 1.56 | 0.55 |
| 19 | 3.74 | 0.87 | 1.02 | 0.54 | 0.61 | 0.75 | 0.65 | 0.82 | 0.54 | 0.69 | 1.03 | 1.29 | 0.54 |
| 20 | 3.71 | 0.82 | 0.83 | 0.64 | 0.93 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.50 | 0.67 | 0.89 | 1.33 | 0.50 |
| 21 | 3.44 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.64 | 0.55 | 0.74 | 0.60 | 0.66 | 0.87 | 0.77 | 1.67 | 0.55 |
| 22 | 3.32 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.51 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 1.61 | 0.47 |
| 23 | 3.09 | 0.89 | 0.97 | 0.77 | 0.40 | 0.83 | 0.99 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.84 | 1.72 | 0.40 |
| 24 | 2.81 | 0.78 | 1.10 | 0.61 | 0.45 | 1.10 | 0.68 | 0.65 | 0.80 | 0.56 | 0.94 | 1.34 | 0.45 |
| 25 | 2.64 | 0.77 | 1.10 | 0.48 | 0.51 | 0.87 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 1.22 | 1.07 | 0.48 |
| 26 | 3.38 | 0.81 | 1.00 | 0.52 | 0.58 | 0.73 | 0.61 | 0.62 | 0.53 | 0.72 | 1.20 | 1.01 | 0.52 |
| 27 | 3.56 | 0.77 | 0.80 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.78 | 0.59 | 0.50 | 0.73 | 0.85 | 1.14 | 0.50 |
| 28 | 3.89 | 0.74 | 0.71 | 0.82 | 0.58 | 0.67 | 0.83 | 0.56 | 0.68 | 0.89 | 0.72 | 1.17 | 0.56 |
| 29 | 3.66 |  | 0.72 | 0.64 | 0.53 | 0.81 | 0.84 | 0.51 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 1.18 | 0.51 |
| 30 | 3.58 |  | 0.86 | 0.47 | 0.45 | 0.86 | 0.91 | 0.53 | 0.85 | 0.66 | 0.82 | 1.17 | 0.45 |
| 31 | 3.14 |  | 0.72 |  | 0.44 |  | 0.73 | 0.87 |  | 0.57 |  | 1.32 | 0.44 |
| Grand Total | 2.21 | 0.66 | 0.68 | 0.47 | 0.33 | 0.55 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.67 | 1.01 | 0.33 |

- Anexa 22 – OD1 dispersie

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1.80 | 1.43 | 1.33 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 1.23 | 1.42 | 1.29 | 1.27 | 1.17 | 1.07 | 1.57 |
| 1 | 0.47 | 1.32 | 1.19 | 0.72 | 0.54 | 0.31 | 1.68 | 0.81 | 0.49 | 0.83 | 0.85 | 0.51 | 1.62 |
| 2 | 0.79 | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 0.51 | 0.34 | 1.72 | 0.59 | 1.79 | 0.97 | 0.62 | 1.32 | 1.46 |
| 3 | 1.53 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.39 | 0.91 | 1.07 | 0.45 | 1.51 | 1.13 | 0.54 | 0.91 | 1.39 |
| 4 | 1.28 | 1.62 | 1.37 | 0.72 | 0.37 | 0.76 | 1.04 | 0.60 | 1.04 | 0.86 | 1.13 | 0.94 | 1.46 |
| 5 | 1.17 | 1.44 | 1.42 | 0.64 | 0.43 | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.95 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | 1.43 |
| 6 | 0.73 | 1.26 | 1.16 | 0.58 | 1.06 | 0.46 | 0.68 | 0.65 | 0.85 | 0.74 | 1.09 | 0.84 | 1.25 |
| 7 | 1.67 | 1.38 | 1.21 | 0.33 | 0.62 | 0.65 | 0.45 | 0.77 | 0.63 | 1.34 | 1.08 | 0.72 | 1.57 |
| 8 | 1.87 | 1.43 | 0.94 | 0.90 | 0.58 | 0.42 | 1.15 | 0.98 | 0.57 | 1.20 | 0.97 | 0.54 | 1.75 |
| 9 | 1.83 | 0.86 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.40 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 0.53 | 1.14 | 1.54 |
| 10 | 1.83 | 0.66 | 0.55 | 0.78 | 0.85 | 0.90 | 0.72 | 0.59 | 0.77 | 1.11 | 0.46 | 1.15 | 1.67 |
| 11 | 1.53 | 1.82 | 1.27 | 0.97 | 0.43 | 0.85 | 0.73 | 0.62 | 1.29 | 0.98 | 1.10 | 1.04 | 1.66 |
| 12 | 1.24 | 1.63 | 1.14 | 0.64 | 0.43 | 0.80 | 0.75 | 1.10 | 0.98 | 0.81 | 1.17 | 1.16 | 1.61 |
| 13 | 0.75 | 1.31 | 1.48 | 0.50 | 0.90 | 0.98 | 0.55 | 0.93 | 1.01 | 0.60 | 1.32 | 0.93 | 1.46 |
| 14 | 1.69 | 1.33 | 1.03 | 0.36 | 0.97 | 0.95 | 0.42 | 0.68 | 0.43 | 1.14 | 1.06 | 0.59 | 1.54 |
| 15 | 1.54 | 1.16 | 1.18 | 1.04 | 0.95 | 0.53 | 0.99 | 0.29 | 0.60 | 1.20 | 1.02 | 0.43 | 1.56 |
| 16 | 1.75 | 0.76 | 0.96 | 0.66 | 0.61 | 0.20 | 0.85 | 0.68 | 0.92 | 1.11 | 0.62 | 1.04 | 1.43 |
| 17 | 1.45 | 0.62 | 0.62 | 1.04 | 0.46 | 0.21 | 0.83 | 0.59 | 0.95 | 1.11 | 0.52 | 0.85 | 1.33 |
| 18 | 1.44 | 1.64 | 1.34 | 0.61 | 0.31 | 0.84 | 0.91 | 0.34 | 0.82 | 1.01 | 1.53 | 0.81 | 1.43 |
| 19 | 1.05 | 1.12 | 1.40 | 0.58 | 0.32 | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 0.72 | 0.68 | 0.95 | 0.78 | 1.35 |
| 20 | 0.77 | 1.02 | 1.03 | 0.37 | 0.76 | 0.67 | 0.47 | 0.92 | 0.88 | 0.60 | 1.35 | 0.59 | 1.28 |
| 21 | 1.83 | 1.08 | 0.89 | 0.36 | 0.58 | 0.81 | 0.47 | 1.04 | 0.60 | 1.23 | 0.90 | 0.57 | 1.55 |
| 22 | 1.67 | 1.24 | 0.85 | 0.93 | 0.66 | 0.32 | 1.30 | 0.91 | 0.59 | 1.06 | 1.01 | 0.43 | 1.58 |
| 23 | 1.56 | 0.86 | 0.62 | 0.93 | 0.51 | 0.27 | 1.10 | 1.37 | 1.25 | 1.04 | 0.59 | 0.73 | 1.55 |
| 24 | 1.22 | 0.66 | 0.59 | 0.84 | 0.56 | 0.83 | 1.03 | 0.82 | 1.20 | 1.08 | 0.47 | 0.51 | 1.36 |
| 25 | 1.48 | 1.40 | 1.18 | 0.69 | 0.33 | 0.90 | 1.42 | 0.81 | 0.93 | 0.99 | 1.19 | 0.29 | 1.53 |
| 26 | 1.02 | 1.41 | 1.08 | 0.35 | 0.29 | 0.84 | 1.04 | 1.72 | 1.19 | 0.63 | 0.96 | 0.43 | 1.74 |
| 27 | 0.68 | 1.12 | 1.08 | 0.36 | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 1.04 | 1.00 | 0.72 | 1.29 | 0.64 | 1.70 |
| 28 | 1.87 | 0.98 | 0.79 | 0.23 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 1.08 | 0.54 | 1.44 | 1.23 | 0.71 | 1.84 |
| 29 | 1.55 |  | 0.63 | 0.25 | 0.48 | 0.34 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | 1.64 | 1.13 | 0.48 | 1.97 |
| 30 | 1.57 |  | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.56 | 1.01 | 1.01 | 1.17 | 1.49 | 0.52 | 0.68 | 1.93 |
| 31 | 1.58 |  | 0.60 |  | 0.67 |  | 1.09 | 0.77 |  | 1.33 |  | 0.64 | 1.87 |
| 2020 | 1.46 | 1.21 | 1.23 | 1.15 | 0.98 | 1.13 | 1.20 | 1.12 | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 1.29 | 1.28 |
| 1 | 0.49 | 0.62 | 0.50 | 1.21 | 0.30 | 0.88 | 1.29 | 0.38 | 0.66 | 0.76 | 0.43 | 0.78 | 1.39 |
| 2 | 0.60 | 0.53 | 1.48 | 1.13 | 0.58 | 1.33 | 1.09 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 0.89 | 1.27 | 1.44 |
| 3 | 1.06 | 1.39 | 1.10 | 0.69 | 0.45 | 0.95 | 0.98 | 1.11 | 0.55 | 0.37 | 0.80 | 1.24 | 1.34 |
| 4 | 0.91 | 1.49 | 1.38 | 0.63 | 0.69 | 0.99 | 0.33 | 0.87 | 0.50 | 0.35 | 0.88 | 0.96 | 1.28 |
| 5 | 0.73 | 1.20 | 1.02 | 0.62 | 1.04 | 1.01 | 0.55 | 0.92 | 0.36 | 0.76 | 0.92 | 0.55 | 1.18 |
| 6 | 1.38 | 1.20 | 1.17 | 0.80 | 1.05 | 0.35 | 1.02 | 0.83 | 0.37 | 0.70 | 0.75 | 0.40 | 1.35 |
| 7 | 1.27 | 1.27 | 0.88 | 0.97 | 0.93 | 0.43 | 0.86 | 0.94 | 0.91 | 0.69 | 0.53 | 1.18 | 1.34 |
| 8 | 1.46 | 0.74 | 0.54 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.67 | 0.64 | 0.50 | 0.84 | 0.37 | 1.28 | 1.22 |
| 9 | 1.37 | 0.56 | 1.51 | 0.60 | 0.55 | 0.86 | 0.74 | 0.44 | 0.74 | 0.63 | 1.04 | 1.10 | 1.31 |
| 10 | 1.20 | 1.40 | 1.08 | 0.65 | 0.38 | 0.94 | 0.69 | 1.37 | 0.78 | 0.45 | 1.08 | 1.32 | 1.38 |
| 11 | 0.83 | 1.18 | 1.56 | 0.55 | 0.81 | 0.69 | 0.37 | 1.19 | 0.80 | 0.35 | 0.89 | 1.11 | 1.28 |
| 12 | 0.67 | 0.91 | 0.91 | 0.47 | 0.76 | 0.55 | 0.29 | 1.22 | 0.42 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 1.13 |
| 13 | 1.71 | 0.93 | 1.06 | 0.73 | 0.85 | 0.54 | 1.07 | 1.24 | 0.44 | 1.03 | 0.81 | 0.67 | 1.40 |
| 14 | 1.38 | 1.20 | 0.63 | 1.10 | 0.84 | 0.48 | 0.91 | 1.30 | 1.13 | 0.73 | 0.51 | 1.58 | 1.39 |
| 15 | 1.26 | 0.70 | 0.60 | 0.51 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 0.43 | 0.92 | 0.84 | 0.36 | 1.36 | 1.25 |
| 16 | 1.37 | 0.49 | 1.15 | 0.72 | 0.49 | 0.88 | 1.23 | 0.34 | 1.00 | 0.85 | 1.28 | 1.24 | 1.41 |
| 17 | 1.41 | 1.10 | 0.72 | 0.58 | 0.39 | 0.80 | 0.95 | 1.28 | 0.83 | 0.57 | 0.91 | 1.22 | 1.37 |
| 18 | 1.08 | 1.01 | 0.82 | 0.65 | 0.92 | 0.82 | 0.73 | 0.95 | 0.84 | 0.42 | 0.83 | 1.20 | 1.18 |
| 19 | 0.78 | 0.98 | 0.82 | 0.34 | 0.71 | 0.58 | 0.77 | 0.99 | 0.43 | 0.93 | 0.77 | 0.80 | 1.08 |
| 20 | 1.59 | 1.03 | 0.57 | 0.50 | 0.91 | 0.32 | 0.94 | 0.76 | 0.38 | 0.65 | 0.85 | 0.56 | 1.33 |
| 21 | 1.47 | 1.09 | 0.59 | 0.99 | 0.78 | 0.40 | 0.82 | 0.67 | 1.34 | 0.69 | 0.63 | 1.22 | 1.24 |
| 22 | 1.43 | 0.59 | 0.50 | 0.83 | 0.74 | 1.02 | 0.95 | 0.52 | 0.76 | 0.66 | 0.48 | 0.84 | 1.22 |
| 23 | 1.32 | 0.44 | 1.10 | 0.78 | 0.53 | 0.92 | 0.84 | 0.45 | 0.95 | 0.59 | 0.93 | 0.85 | 1.21 |
| 24 | 0.67 | 1.14 | 0.87 | 0.49 | 0.46 | 0.77 | 0.58 | 1.16 | 0.81 | 0.44 | 0.79 | 0.52 | 1.10 |
| 25 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.68 | 0.94 | 0.71 | 0.44 | 0.80 | 0.73 | 0.35 | 0.84 | 0.31 | 1.10 |
| 26 | 0.69 | 1.02 | 0.68 | 0.53 | 0.72 | 0.69 | 0.54 | 0.68 | 0.40 | 0.97 | 1.07 | 0.39 | 1.08 |
| 27 | 1.47 | 1.12 | 0.60 | 0.84 | 0.76 | 0.36 | 1.01 | 0.96 | 0.51 | 1.02 | 0.97 | 0.42 | 1.21 |
| 28 | 1.30 | 1.20 | 0.52 | 1.00 | 0.70 | 0.57 | 1.03 | 0.74 | 0.88 | 0.97 | 0.61 | 0.81 | 1.20 |
| 29 | 1.25 | 0.67 | 0.46 | 0.89 | 0.59 | 1.15 | 1.68 | 0.66 | 1.06 | 1.25 | 0.49 | 0.62 | 1.39 |
| 30 | 1.17 |  | 0.75 | 0.81 | 0.44 | 1.30 | 1.12 | 0.70 | 1.05 | 0.88 | 0.56 | 0.68 | 1.35 |
| 31 | 1.21 |  | 0.63 |  | 0.47 |  | 0.68 | 1.33 |  | 0.57 |  | 0.71 | 1.30 |
| 2021 | 1.38 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.65 | 0.77 |
| 1 | 0.37 | 0.41 | 0.28 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.29 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.48 |
| 2 | 0.52 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.40 | 0.63 | 0.61 |
| 3 | 0.44 | 0.32 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.32 | 0.54 | 0.69 |
| 4 | 1.26 | 0.28 | 0.26 | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.08 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.67 |
| 5 | 1.14 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.72 |
| 6 | 1.00 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.09 | 0.25 | 0.11 | 0.22 | 0.30 | 0.13 | 0.59 | 0.77 |
| 7 | 0.93 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0.54 | 0.79 |
| 8 | 1.23 | 0.44 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.35 | 0.67 | 0.88 |
| 9 | 0.70 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.10 | 0.29 | 0.57 | 0.82 |
| 10 | 0.51 | 0.32 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.30 | 0.47 | 0.75 |
| 11 | 1.39 | 0.42 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.83 |
| 12 | 1.28 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.08 | 0.31 | 0.20 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.77 |
| 13 | 1.27 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.10 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.78 | 0.85 |
| 14 | 1.36 | 0.13 | 0.12 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.52 | 0.85 |
| 15 | 1.42 | 0.30 | 0.41 | 0.27 | 0.07 | 0.23 | 0.39 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.66 | 0.92 |
| 16 | 0.87 | 0.24 | 0.36 | 0.19 | 0.08 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.26 | 0.64 | 0.84 |
| 17 | 0.65 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | 0.19 | 0.34 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.37 | 0.56 | 0.74 |
| 18 | 1.63 | 0.22 | 0.28 | 0.08 | 0.26 | 0.29 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.87 |
| 19 | 1.46 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.82 |
| 20 | 1.23 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.60 | 0.82 |
| 21 | 1.08 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.55 | 0.80 |
| 22 | 1.02 | 0.28 | 0.34 | 0.16 | 0.09 | 0.32 | 0.25 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.50 | 0.76 |
| 23 | 0.77 | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.41 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.38 | 0.70 |
| 24 | 0.48 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 0.20 | 0.31 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 0.58 |
| 25 | 1.71 | 0.27 | 0.19 | 0.07 | 0.24 | 0.36 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 0.15 | 0.77 |
| 26 | 1.07 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.30 | 0.14 | 0.08 | 0.20 | 0.41 | 0.19 | 0.71 |
| 27 | 1.45 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.38 | 0.80 |
| 28 | 1.05 | 0.09 | 0.10 | 0.32 | 0.13 | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.35 | 0.76 |
| 29 | 1.31 |  | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.26 | 0.36 | 0.07 | 0.30 | 0.17 | 0.33 | 0.34 | 0.82 |
| 30 | 0.58 |  | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.37 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 0.47 | 0.68 |
| 31 | 0.63 |  | 0.21 |  | 0.15 |  | 0.16 | 0.21 |  | 0.13 |  | 0.31 | 0.72 |
| Grand Total | 1.71 | 2.14 | 1.86 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.93 | 2.01 | 1.89 | 1.77 | 1.44 | 1.19 | 1.87 |