Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari

Livrabil 5 și 5’’ – Prezentarea tranzitelor suplimentare de energie și alocarea părților responsabile de generarea acestora, cu detalierea etapelor de calcul ale algoritmului și calculelor pentru fiecare an și pentru cel puțin patru zone de rețea

Aprobat	Ion Triștiu,

Ovidiu-Ștefan Moișanu

Verificat	Mihaela Albu,

Radu Porumb

Întocmit	Dan Apetrei

| Denumirea proiectului | Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| --- | --- |
| Contractul de servicii | 91/29.04.2022 |
| Acte adiționale | Nu este cazul |
| Obiectul contractului | Elaborarea studiului privind determinarea unui algoritm de calcul si a unei modalități de atribuire producătorilor și operatortului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| Durata contractului | 31.12.2022 Termen de realizare al Studiului este de 159 zile, respectiv până la data de 08.10.2022 |
| Beneficiar | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) |
| Prestator | Cima Data Analytics S.A. |
| Activitatea | Etapa 2 – Analiză și simulare iterația 1 Activitatea 3 - Stabilirea unor algoritmi de calcul pentru determinarea pentru fiecare zonă de rețea a tranzitelor de energie suplimentare în raport cu regimurile de referință ale rețelei de 110 kV stabilite la pct. iii) și a părților responsabile de generarea acestora (după caz, operatorul de transport și de sistem și producători locali); |
| Rezultatul aferent activității | Datele obținute vor fi utilizate în vederea elaborării următoarelor livrabile: Livrabil 5 și 5’ – Prezentarea tranzitelor suplimentare de energie și alocarea părților responsabile de generarea acestora, cu detalierea etapelor de calcul ale algoritmului și calculelor pentru fiecare an și pentru cel puțin patru zone de rețea |
| Data transmiterii livrabilului | 14.07.2022 |

Cuprins

1.	Introducere	4

2.	Scop	4

3.	Prezentarea tranzitelor suplimentare de energie	4

4.	Alocarea părților responsabile de generarea tranzitelor suplimentare	4

5.	Detalierea etapelor de calcul ale algoritmului de alocare a părților responsabile	5

6.	Detalierea calculelor de tranzite suplimentare pentru fiecare an la nivelul zonei de licență OD5	5

7.	Detalierea calculelor de tranzite suplimentare pentru fiecare an la nivelul operatorilor de distribuție: OD2, OD4 și OD1	8

7.1	OD2	8

7.2.	OD4	12

7.3.	OD1	14

8.	Concluzii	17

Bibliografie	18

Anexa 1 – Analize la nivel național în raport cu conceptele definite , și domeniile de variație ale regimurilor identificate	20

- Introducere

Prezentarea tranzitelor suplimentare de energie din acest material se referă la patru zone de licență pentru anii 2019, 2020 și 2021. Aprofundarea subiectului tranzitelor suplimentare este utilă pentru analiza pe care o vor face părțile interesate asupra pierderilor suplimentare asociate tranzitelor suplimentare.

- Scop

Analiza efectuată are ca scop identificarea naturii tranzitelor suplimentare și pentru a aloca atunci când este posibil către părțile responsabile.

- Prezentarea tranzitelor suplimentare de energie

Formula de calcul a tranzitului suplimentar este:

|  | Ts=A- Tu | (1) |
| --- | --- | --- |

unde Tranzitul util este:

|  | Tu=B1+B4+CPT | (2) |
| --- | --- | --- |

- Alocarea părților responsabile de generarea tranzitelor suplimentare

Responsabilitatea tranzitelor suplimentare așa cum rezultă din analiza datelor colectate este asociată principalilor contribuitori la energia intrată în conturul de distribuție. Aceștia sunt Producătorii de energie pe de-o parte prin injecție directă de energie și Operatorul de transport a cărui injecție de energie suplimentară poate fi determinată indirect. Practic pentru contribuția Operatorului de transport se ține seama de domeniul indicelui de tranzit și de contribuția Producătorilor. Dacă indicele de tranzit este în domeniul zero sau unu, prin convenție, nu se pune problema unei contribuții suplimentare. În celelalte domenii ale indicelui de tranzit, dominant este producătorul iar operatorul de transport devine secundar.

- Detalierea etapelor de calcul ale algoritmului de alocare a părților responsabile

Cei patru pași necesari pentru determinarea parților responsabile după calcularea tranzitului suplimentar sunt:

- Se calculează pentru fiecare interval de decontare Tranzitul util cu formula (1)

- Se calculează pentru fiecare interval de decontare Tranzitul suplimentar cu formula (2)

- Se calculează pentru fiecare interval de decontare Indicele de tranzit cu formula (3)

- Este asociat Domeniul de tranzit fiecărui interval de decontare cu cu formula (4)

- Sunt extrase pentru intervalul de analiză de regulă an (2019,2020,2021) toate intervalele de decontare care se află în Domeniul 0 sau Domeniul 1

- Pentru intervalele anterior selectate este determinată regresia CPT = funcție (Tranzit util)

- Pentru fiecare interval de decontare se calculează CPT-ul de referință cu formula de regresie identificată, menținând valoarea CPT-ului așa cum a rezultat din bilanțul specific NTE013 pentru intervalele aflate în domeniul 0 sau 1

- Se determină pentru fiecare interval de decontare CPT-ul suplimentar ca diferență dintre CPT-ul specific bilanțului NTE013 și CPT-ul de referință

- Se determină CPT-ul suplimentar ajustat prin eliminarea valorilor mai mici decât zero

- Se alocă proporțional cu cantitatea de energie injectată în rețeaua de 110kV, producătorilor CPT-ul suplimentar

- Cantitatea de energie rămasă din CPT-ul suplimentar este alocată operatorului de transport

În continuare, primii doi pași ai algoritmului sunt prezentați in detaliu pentru patru operatori de distribuție.

- Detalierea calculelor de tranzite suplimentare pentru fiecare an la nivelul zonei de licență OD5

Situația analizată la OD5 este sintetizată în tabelul de mai jos.

| Values | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sum of C - CPT TOTAL | 113705 | 112923 | 97893 |
| Sum of A - Energie electrică intrată în contur | 9348546 | 8571975 | 9422861 |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 5541230 | 5085626 | 6197506 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 3561247 | 3241410 | 2972076 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 246069 | 244939 | 253279 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 9234841 | 8459052 | 9324968 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 1950088 | 1764953 | 1995900 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2207888 | 1725455 | 2210677 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 5076865 | 4968644 | 5118391 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 1.17% | 1.29% | 0.99% |
| Sum of tranzit util | 7026953 | 6733597 | 7113891 |
| Sum of tranzit suplimentar | 2321593 | 1838378 | 2308570 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 34.47% | 28.71% | 33.50% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8760 | 8784 | 32808 |
| Sum of cpt regresie | 65906 | 83459 | 55478 |
| Sum of cpt referinta | 65998 | 83361 | 55068 |
| Sum of cpt suplimentar 1 | 47706 | 29562 | 42825 |
| Sum of cpt suplim2 | 51699 | 31463 | 46346 |
| Sum of prod | 38707 | 23188 | 37943 |
| Sum of tso | 12992 | 8275 | 8402 |

Tabel 1 - Datele anuale analizate la OD5 în perioada 2019-2021

După cum se poate observa, față de tranzitul util apropiat de 7TWh, tranzitul suplimentar se găsește în zona 2TWh care determină o medie a indicelui de tranzit de 30%.

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

- Detalierea calculelor de tranzite suplimentare pentru fiecare an la nivelul operatorilor de distribuție: OD2, OD4 și OD1

În cele ce urmează prezentăm analiza detaliată a calculelor de tranzite suplimentare în perioada 2019-2021 la nivelul OD2, OD4 și OD1.

OD2

| Values | 2019 | 2020 | 2021 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2378063 | 2476148 | 2346354 | 7200564 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2668766 | 2689674 | 2823921 | 8182361 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 313414 | 187445 | 173258 | 674118 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 5272602 | 5266320 | 5256694 | 15795616 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 927917 | 916557 | 851147 | 2695620 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 1301342 | 1376064 | 1372971 | 4050377 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 3043343 | 2973699 | 3032576 | 9049618 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 1.53% | 1.54% | 1.54% | 1.54% |
| Sum of tranzit util | 3971260 | 3890256 | 3883723 | 11745239 |
| Sum of tranzit suplimentar | 1388983 | 1463011 | 1459810 | 4311804 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 36.59% | 41.82% | 39.27% | 39.25% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8760 | 8784 | 32808 | 50352 |
| Sum of cpt regresie | 56066 | 55809 | 57006 | 168882 |
| Sum of cpt referinta | 56052 | 55754 | 57010 | 168816 |
| Sum of prod | 24005 | 24517 | 21652 | 70174 |
| Sum of tso | 7879 | 6724 | 8177 | 22780 |

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

  - OD4

| Values | 2019 | 2020 | 2021 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2541040 | 2141040 | 2226161 | 6908241 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 6372734 | 6463607 | 6604057 | 19440398 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 116704 | 85105 | 85664 | 287474 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 8978409 | 8641165 | 8866776 | 26486349 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 398139 | 371984 | 419796 | 1189919 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |  | 0 | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 684894 | 670703 | 450329 | 1805927 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 7895375 | 7598478 | 7996651 | 23490504 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 0.57% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| Sum of tranzit util | 8293515 | 7970462 | 8416446 | 24680423 |
| Sum of tranzit suplimentar | 736964 | 719291 | 499436 | 1955691 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 9.11% | 9.39% | 6.16% | 7.24% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8760 | 8783 | 32809 | 50352 |
| Sum of prod | 50 | 42 | 0 | 92 |
| Sum of tso | 52 | 67 | 1 | 119 |

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

  - OD1

| Values | 2019 | 2020 | 2021 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 642512 | 944578 | 991807 | 2578897 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 4952105 | 4409185 | 4512022 | 13873313 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 18379 | 14982 | 12761 | 46123 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 5571142 | 5332102 | 5475715 | 16378960 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 584479 | 539434 | 586637 | 1710550 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 765175 | 706730 | 577838 | 2049743 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 4221488 | 4085938 | 4311240 | 12618667 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 0.73% | 0.67% | 0.72% | 0.72% |
| Sum of tranzit util | 4805967 | 4625372 | 4897878 | 14329217 |
| Sum of tranzit suplimentar | 807029 | 743373 | 618713 | 2169115 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 16.94% | 16.29% | 12.53% | 13.95% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8760 | 8784 | 32808 | 50352 |
| Sum of prod | 322 | 629 | 301 | 1251 |
| Sum of tso | 2147 | 1736 | 829 | 4712 |

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

- Concluzii

Tranzitele suplimentare au o evoluție dictată de factori cu determinări complexe.

Fie că e vorba de fenomene meteorologice ca in cazul influenței eolienelor la OD2 fie că e vorba de ajustări ale schemelor de alimentare așa cum probabil e cazul la OD4, modelarea influențelor determinate de tranzitele suplimentare e mult mai dificilă decât construcția unor premise bazate pe tranzitul util.

- Bibliografie

- CIRED WG CC-2015-2, Reduction of Technical and Non-Technical Losses in Distribution Networks 2017 (http://www.cired.net/cired-working-groups/technical-and-non-technical-losses)

- D. RUBIO-MIGUEL1*; J. MERINO2,3; P. EGUÍA-LÓPEZ3; E. TORRES-IGLESIAS3, Assessment of distribution grid losses depending on storage location for residential PV systems in three grids in the region of Murcia 2020

- Michael D Simms, Distribution System Losses 2013 (https://manualzz.com/doc/38801324/smart-metering-by-mike-simms )

- Rabab Haidera, David D’Achiardia, Venkatesh Venkataramanana, Anurag Srivastavab, Anjan Boseb, Anuradha M. Annaswamy - Reinventing the Utility for DERs: A Proposal for a DSO-Centric Retail Electricity Market 2021 (https://arxiv.org/pdf/2102.01269.pdf )

- Ricardo Silva * , Everton Alves , Ricardo Ferreira, José Villar and Clara Gouveia -  Characterization of TSO and DSO Grid System Services and TSO-DSO Basic Coordination Mechanisms in the Current Decarbonization Context 2021 (https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4451 )

- Hayden M Reeve Steve Widergren Rob Pratt Bishnu Bhattarai Sarmad Hanif Sadie Bender Trevor Hardy Mitch Pelton, Distribution System Operator with Transactive (DSO+T) Study: Main Report 2022 (https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/DSOT%20Vol%201%20Main%20Report-Final.pdf )

- Daniel Kirschen Goran Strbac, Fundamentals of Power System Economics 2004 (https://www.usb.ac.ir/FileStaff/7926_2019-4-10-12-27-43.pdf )

- Sohn Associates, Electricity distribution system losses 2009 (https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2009/05/sohn-overview-of-losses-final-internet-version.pdf )

- OFGEM, Distribution Price Control Review (DPCR) 4 2015 (https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/distribution-price-control-review-dpcr-4 )

- CEER,  2 nd CEER Report on Power Losses 2020 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060 )

- CEER, Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413 )

- CEER, CEER Report on Power Losses 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/09ecee88-e877-3305-6767-e75404637087 )

- DG ENERGY - EUROPEAN COMMISSION | BELGIUM, IDENTIFYING ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS AND SAVING POTENTIAL IN ENERGY NETWORKS, INCLUDING ANALYSIS OF THE VALUE OF DEMAND RESPONSE 2015 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/GRIDEE_4NT_364174_000_01_TOTALDOC%20-%2018-1-2016.pdf )

- PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE 2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=HU )

- INOGATE Programm, EU practice in treatment of technical losses in the high voltage electricity grid 2009 (http://www.inogate.org/documents/Treatment%20of%20losses%20in%20the%20HV%20networks.pdf )

- SMART NET, Basic schemes for TSO-DSO coordination and ancillary services provision 2016

- ENTSO-E, ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2019 (https://www.entsoe.eu/news/2020/12/16/entso-e-publishes-its-annual-overview-of-transmission-tariffs-in-europe-for-2019/ )

- ENTSO-E, TSO – DSO DATA MANAGEMENT REPORT 2016 (https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/entsoe_TSO-DSO_DMR_web.pdf )

- ERRA - Energy Regulators Regional Association, STUDY ONRegulatory Approaches to Revenue Setting for Electricity Transmission and Distribution System Operator samong ERRA Member Organizations (https://erranet.org/wp-content/uploads/2020/04/TSO-DSO-Main-Report.pdf )

- Eurelectric, Distribution Grids in Europe Facts and Figures 2020 (https://cdn.eurelectric.org/media/5089/dso-facts-and-figures-11122020-compressed-2020-030-0721-01-e-h-6BF237D8.pdf )

- MDPI, Local Market for TSO and DSO Reactive Power Provision Using DSO Grid Resources 2020
(https://www.mdpi.com/1996-1073/13/13/3442 )

- MEDREG, Regulatory practices on handling technical and non-technical losses for electricity 2019 (https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-12/Medreg%20regulatory%20practices.pdf )

- Anexa 1 – Analize la nivel național în raport cu conceptele definite , și domeniile de variație ale regimurilor identificate

În cadrul acestei Anexe sunt prezentate detalii referitor la conceptele definite pentru cele opt zone de licență utile pentru aprofundarea analizelor si validarea datelor de intrare.

| Sum of tranzit util | Column Labels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | OD2 | OD5 | OD3 | OD1 | OD4 | OD6 | OD7 | OD8 | Grand Total |
| 2019 | 3,971,260 | 7,026,953 | 5,749,267 | 4,805,967 | 8,293,515 | 5,668,428 | 6,570,797 | 5,056,263 | 47,142,449 |
| 1 | 374,822 | 699,268 | 556,428 | 472,638 | 848,679 | 558,160 | 622,907 | 470,542 | 4,603,444 |
| 2 | 322,244 | 608,191 | 487,507 | 414,355 | 713,720 | 490,828 | 561,708 | 414,584 | 4,013,139 |
| 3 | 318,834 | 616,610 | 478,723 | 422,036 | 693,580 | 489,881 | 578,620 | 434,941 | 4,033,226 |
| 4 | 304,241 | 558,900 | 450,851 | 371,730 | 639,011 | 425,044 | 525,128 | 409,622 | 3,684,528 |
| 5 | 295,882 | 551,111 | 432,184 | 379,999 | 617,193 | 442,149 | 523,176 | 399,219 | 3,640,915 |
| 6 | 324,223 | 513,390 | 437,358 | 372,144 | 654,864 | 432,127 | 473,166 | 394,782 | 3,602,054 |
| 7 | 360,923 | 561,127 | 482,997 | 389,283 | 678,309 | 451,713 | 509,593 | 408,615 | 3,842,559 |
| 8 | 367,089 | 541,296 | 477,290 | 381,422 | 707,250 | 449,435 | 522,228 | 412,481 | 3,858,491 |
| 9 | 319,524 | 541,313 | 455,846 | 367,510 | 619,890 | 440,704 | 522,144 | 390,690 | 3,657,621 |
| 10 | 332,194 | 576,522 | 482,661 | 397,431 | 660,696 | 479,129 | 570,562 | 415,296 | 3,914,491 |
| 11 | 321,889 | 612,611 | 491,534 | 404,217 | 697,317 | 484,816 | 572,112 | 437,309 | 4,021,805 |
| 12 | 329,394 | 646,612 | 515,890 | 433,201 | 763,005 | 524,443 | 589,450 | 468,182 | 4,270,176 |
| 2020 | 3,890,256 | 6,733,597 | 5,666,992 | 4,625,372 | 7,970,462 | 5,598,792 | 6,495,300 | 5,046,324 | 46,027,094 |
| 1 | 352,369 | 661,170 | 532,914 | 461,158 | 803,661 | 556,408 | 628,205 | 472,223 | 4,468,109 |
| 2 | 306,010 | 608,032 | 480,047 | 417,774 | 725,645 | 503,362 | 585,347 | 430,417 | 4,056,634 |
| 3 | 293,067 | 587,823 | 460,018 | 412,842 | 686,985 | 476,300 | 553,589 | 433,634 | 3,904,257 |
| 4 | 258,047 | 436,526 | 405,628 | 312,887 | 550,757 | 368,654 | 451,293 | 355,770 | 3,139,562 |
| 5 | 276,298 | 464,922 | 422,892 | 322,250 | 535,668 | 394,715 | 473,647 | 370,133 | 3,260,525 |
| 6 | 317,774 | 484,896 | 430,880 | 331,408 | 572,343 | 404,271 | 476,984 | 380,479 | 3,399,037 |
| 7 | 366,369 | 546,229 | 492,113 | 369,619 | 682,006 | 445,015 | 509,209 | 407,180 | 3,817,738 |
| 8 | 373,468 | 523,026 | 486,658 | 361,719 | 675,163 | 443,751 | 501,415 | 415,835 | 3,781,035 |
| 9 | 316,030 | 533,305 | 447,664 | 366,695 | 614,096 | 442,056 | 528,375 | 403,975 | 3,652,194 |
| 10 | 318,921 | 584,809 | 476,695 | 404,570 | 634,033 | 493,186 | 570,924 | 428,687 | 3,911,826 |
| 11 | 347,312 | 637,034 | 505,711 | 428,781 | 704,686 | 530,872 | 598,754 | 454,909 | 4,208,060 |
| 12 | 364,592 | 665,824 | 525,771 | 435,669 | 785,419 | 540,203 | 617,556 | 493,082 | 4,428,116 |
| 2021 | 3,883,723 | 7,114,291 | 5,906,646 | 4,897,878 | 8,416,446 | 5,964,016 | 6,777,439 | 5,313,615 | 48,274,054 |
| 1 | 352,327 | 657,412 | 533,819 | 447,753 | 809,328 | 556,731 | 625,743 | 484,974 | 4,468,085 |
| 2 | 330,128 | 604,683 | 495,274 | 408,785 | 729,502 | 508,436 | 573,786 | 450,477 | 4,101,071 |
| 3 | 353,090 | 653,869 | 520,647 | 443,293 | 763,812 | 530,524 | 624,552 | 488,204 | 4,377,992 |
| 4 | 321,730 | 598,657 | 468,679 | 409,717 | 655,133 | 478,861 | 564,237 | 447,477 | 3,944,492 |
| 5 | 292,155 | 544,744 | 433,791 | 371,738 | 585,503 | 438,661 | 524,964 | 399,775 | 3,591,329 |
| 6 | 296,716 | 546,300 | 430,516 | 377,089 | 623,583 | 449,440 | 506,386 | 392,581 | 3,622,611 |
| 7 | 339,660 | 599,282 | 523,125 | 412,939 | 740,217 | 479,031 | 547,214 | 438,813 | 4,080,281 |
| 8 | 326,375 | 543,500 | 514,903 | 377,217 | 717,515 | 460,329 | 527,823 | 429,377 | 3,897,038 |
| 9 | 273,874 | 521,535 | 462,560 | 372,517 | 592,703 | 462,137 | 529,328 | 401,196 | 3,615,850 |
| 10 | 318,965 | 579,172 | 483,209 | 406,004 | 691,381 | 507,390 | 568,259 | 438,815 | 3,993,194 |
| 11 | 323,061 | 608,996 | 498,781 | 421,471 | 705,190 | 529,354 | 584,484 | 440,118 | 4,111,455 |
| 12 | 355,642 | 656,141 | 541,342 | 449,355 | 802,580 | 563,122 | 600,663 | 501,809 | 4,470,655 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 158 |  | 158 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 158 |  | 158 |
| Grand Total | 11,745,239 | 20,874,840 | 17,322,905 | 14,329,217 | 24,680,423 | 17,231,236 | 19,843,693 | 15,416,202 | 141,443,755 |

Tabel 1 - Defalcarea lunară a valorilor tranzitului util pe zone de licență – util pentru confirmarea de principiu a corectitudinii datelor de intrare

| Sum of tranzit suplimentar | Column Labels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | OD2 | OD5 | OD3 | OD1 | OD4 | OD6 | OD7 | OD8 | Grand Total |
| 2019 | 1,388,983 | 2,321,593 | 668,813 | 807,029 | 736,964 | 251,633 | 417,558 | 371,067 | 6,963,639 |
| 1 | 150,115 | 157,132 | 49,098 | 59,692 | 84,198 | 20,974 | 62,845 | 34,410 | 618,463 |
| 2 | 130,030 | 196,180 | 63,911 | 57,339 | 82,053 | 17,726 | 59,893 | 27,334 | 634,467 |
| 3 | 137,931 | 215,863 | 78,170 | 58,757 | 51,989 | 16,769 | 52,518 | 24,574 | 636,571 |
| 4 | 110,030 | 201,819 | 55,676 | 52,096 | 60,807 | 25,318 | 18,435 | 25,001 | 549,183 |
| 5 | 102,381 | 396,096 | 71,509 | 87,630 | 48,102 | 31,333 | 27,895 | 25,438 | 790,385 |
| 6 | 59,251 | 396,478 | 48,656 | 68,568 | 41,068 | 17,431 | 23,557 | 44,900 | 699,909 |
| 7 | 68,043 | 150,835 | 39,761 | 51,751 | 48,374 | 18,084 | 24,529 | 30,681 | 432,058 |
| 8 | 91,590 | 144,836 | 54,354 | 87,089 | 48,242 | 16,996 | 33,077 | 37,060 | 513,246 |
| 9 | 97,062 | 119,202 | 42,707 | 103,068 | 49,809 | 19,228 | 40,214 | 38,882 | 510,172 |
| 10 | 112,295 | 116,161 | 43,027 | 60,317 | 61,339 | 20,806 | 27,512 | 32,176 | 473,633 |
| 11 | 168,967 | 104,662 | 53,162 | 65,236 | 68,580 | 23,675 | 23,057 | 25,349 | 532,688 |
| 12 | 161,288 | 122,329 | 68,782 | 55,486 | 92,401 | 23,291 | 24,026 | 25,263 | 572,864 |
| 2020 | 1,463,011 | 1,838,378 | 712,715 | 743,373 | 719,291 | 261,533 | 372,498 | 352,276 | 6,463,076 |
| 1 | 129,909 | 97,627 | 62,292 | 47,745 | 90,542 | 28,323 | 30,481 | 31,138 | 518,057 |
| 2 | 175,205 | 114,623 | 69,307 | 33,110 | 85,792 | 20,056 | 38,045 | 22,268 | 558,406 |
| 3 | 197,499 | 155,844 | 90,324 | 50,408 | 84,701 | 20,337 | 35,119 | 25,984 | 660,215 |
| 4 | 147,881 | 133,025 | 62,529 | 55,726 | 64,811 | 21,632 | 22,255 | 26,060 | 533,920 |
| 5 | 138,861 | 143,006 | 65,208 | 59,389 | 60,167 | 18,365 | 20,805 | 23,150 | 528,951 |
| 6 | 44,436 | 312,117 | 50,152 | 89,293 | 48,675 | 23,439 | 30,855 | 29,092 | 628,060 |
| 7 | 67,287 | 225,447 | 47,588 | 73,940 | 42,372 | 21,206 | 26,371 | 31,227 | 535,438 |
| 8 | 96,814 | 153,064 | 46,154 | 63,116 | 49,366 | 18,092 | 32,024 | 36,865 | 495,494 |
| 9 | 119,400 | 107,209 | 52,072 | 82,690 | 46,817 | 18,196 | 32,206 | 38,245 | 496,835 |
| 10 | 120,778 | 149,396 | 56,281 | 70,126 | 42,408 | 21,534 | 32,625 | 27,723 | 520,870 |
| 11 | 78,951 | 111,331 | 49,693 | 57,779 | 51,275 | 22,515 | 35,468 | 26,265 | 433,277 |
| 12 | 145,990 | 135,689 | 61,116 | 60,053 | 52,364 | 27,839 | 36,245 | 34,258 | 553,553 |
| 2021 | 1,459,810 | 2,308,570 | 739,540 | 618,713 | 499,436 | 262,048 | 327,748 | 393,810 | 6,609,676 |
| 1 | 144,588 | 188,582 | 64,089 | 55,111 | 44,575 | 24,024 | 32,734 | 34,804 | 588,506 |
| 2 | 87,920 | 157,737 | 67,167 | 46,475 | 48,192 | 20,684 | 29,774 | 28,237 | 486,187 |
| 3 | 127,232 | 220,967 | 80,450 | 42,660 | 47,076 | 24,877 | 30,711 | 25,416 | 599,389 |
| 4 | 70,437 | 268,565 | 64,161 | 42,857 | 46,394 | 28,725 | 24,969 | 26,679 | 572,787 |
| 5 | 111,418 | 335,661 | 64,962 | 90,904 | 39,959 | 20,723 | 18,119 | 33,477 | 715,223 |
| 6 | 94,144 | 394,617 | 64,553 | 65,626 | 29,186 | 17,094 | 30,919 | 35,481 | 731,620 |
| 7 | 84,248 | 170,580 | 51,989 | 42,094 | 41,666 | 20,595 | 27,801 | 50,199 | 489,172 |
| 8 | 110,148 | 106,686 | 39,774 | 33,834 | 33,891 | 17,343 | 22,106 | 31,733 | 395,514 |
| 9 | 128,212 | 91,082 | 58,456 | 60,756 | 40,386 | 19,591 | 29,418 | 33,735 | 461,637 |
| 10 | 141,376 | 93,146 | 56,693 | 42,391 | 37,756 | 20,618 | 22,157 | 31,494 | 445,632 |
| 11 | 143,039 | 114,045 | 58,115 | 43,879 | 41,874 | 22,425 | 23,777 | 29,159 | 476,315 |
| 12 | 217,048 | 166,904 | 69,131 | 52,124 | 48,480 | 25,350 | 35,265 | 33,396 | 647,696 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| Grand Total | 4,311,804 | 6,468,541 | 2,121,068 | 2,169,115 | 1,955,691 | 775,214 | 1,117,816 | 1,117,153 | 20,036,403 |

Tabelul de mai jos, prezintă evoluția pe domenii și ani a cantităților de energie aferente CPT în MWh pentru cele opt zone de licență.

| Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | Column Labels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | OD2 | OD5 | OD3 | OD1 | OD4 | OD6 | OD7 | OD8 | Grand Total |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 16063 | 133 | 39037 | 6422 | 35528 | 54391 | 53036 | 37020 | 241630 |
| 2020 | 20513 | 1367 | 26931 | 7170 | 31940 | 54964 | 60210 | 34910 | 238005 |
| 2021 | 13409 | 535 | 25351 | 17696 | 45898 | 57097 | 65322 | 37254 | 262563 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 10437 | 18976 | 28243 | 22078 | 16082 | 1475 | 13872 | 9173 | 120336 |
| 2020 | 9449 | 31631 | 25866 | 18600 | 15832 | 1188 | 5360 | 10005 | 117929 |
| 2021 | 11216 | 15510 | 29056 | 15195 | 3208 | 1158 | 1377 | 9326 | 86046 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 11430 | 34336 | 6033 | 10422 | 412 | 29 | 21 | 401 | 63083 |
| 2020 | 7192 | 36084 | 7060 | 7443 | 707 | 69 |  | 124 | 58679 |
| 2021 | 12125 | 23429 | 6279 | 6053 | 1 | 57 |  | 718 | 48663 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 6797 | 18266 | 942 | 2153 | 40 |  |  | 130 | 28329 |
| 2020 | 5635 | 19454 | 1324 | 2710 | 108 |  |  | 14 | 29245 |
| 2021 | 7226 | 15035 | 752 | 1484 |  |  |  | 94 | 24591 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 6639 | 8325 | 106 | 645 | 8 |  |  | 5 | 15727 |
| 2020 | 4386 | 10346 | 261 | 599 |  |  |  | 4 | 15595 |
| 2021 | 5940 | 11949 | 61 | 371 |  |  |  | 30 | 18350 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 5092 | 6565 | 24 | 112 |  |  |  |  | 11793 |
| 2020 | 3889 | 3642 | 13 | 106 |  |  |  |  | 7651 |
| 2021 | 4850 | 10320 |  | 72 |  |  |  | 26 | 15268 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 4221 | 6897 | 21 | 22 |  |  |  |  | 11161 |
| 2020 | 3654 | 2599 |  | 16 |  |  |  |  | 6269 |
| 2021 | 4195 | 7207 |  | 3 |  |  |  |  | 11406 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 3712 | 6087 | 10 |  |  |  |  |  | 9809 |
| 2020 | 3602 | 2016 |  |  |  |  |  |  | 5618 |
| 2021 | 3532 | 4958 |  |  |  |  |  |  | 8490 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 3042 | 5344 |  |  |  |  |  |  | 8386 |
| 2020 | 3022 | 1651 |  |  |  |  |  |  | 4674 |
| 2021 | 3398 | 3462 |  |  |  |  |  |  | 6860 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 2970 | 3264 |  |  |  |  |  |  | 6235 |
| 2020 | 2798 | 1400 |  |  |  |  |  |  | 4198 |
| 2021 | 3230 | 2304 |  |  |  |  |  |  | 5535 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 2899 | 2113 |  |  |  |  |  |  | 5012 |
| 2020 | 2657 | 1140 |  |  |  |  |  |  | 3797 |
| 2021 | 2571 | 1244 |  |  |  |  |  |  | 3815 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 2563 | 1538 |  |  |  |  |  |  | 4101 |
| 2020 | 2141 | 577 |  |  |  |  |  |  | 2718 |
| 2021 | 2753 | 959 |  |  |  |  |  |  | 3711 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1947 | 832 |  |  |  |  |  |  | 2780 |
| 2020 | 2289 | 443 |  |  |  |  |  |  | 2733 |
| 2021 | 2310 | 607 |  |  |  |  |  |  | 2918 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1913 | 595 |  |  |  |  |  |  | 2508 |
| 2020 | 2529 | 188 |  |  |  |  |  |  | 2716 |
| 2021 | 1899 | 228 |  |  |  |  |  |  | 2127 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1666 | 336 |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| 2020 | 2392 | 138 |  |  |  |  |  |  | 2530 |
| 2021 | 2037 | 146 |  |  |  |  |  |  | 2183 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1026 | 96 |  |  |  |  |  |  | 1123 |
| 2020 | 2211 | 33 |  |  |  |  |  |  | 2244 |
| 2021 | 1469 |  |  |  |  |  |  |  | 1469 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1253 |  |  |  |  |  |  |  | 1253 |
| 2020 | 1642 | 107 |  |  |  |  |  |  | 1749 |
| 2021 | 1339 |  |  |  |  |  |  |  | 1339 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 851 |  |  |  |  |  |  |  | 851 |
| 2020 | 1414 | 108 |  |  |  |  |  |  | 1521 |
| 2021 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 959 |  |  |  |  |  |  |  | 959 |
| 2020 | 1392 |  |  |  |  |  |  |  | 1392 |
| 2021 | 935 |  |  |  |  |  |  |  | 935 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 638 |  |  |  |  |  |  |  | 638 |
| 2020 | 915 |  |  |  |  |  |  |  | 915 |
| 2021 | 496 |  |  |  |  |  |  |  | 496 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 2020 | 608 |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 2021 | 415 |  |  |  |  |  |  |  | 415 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 2020 | 667 |  |  |  |  |  |  |  | 667 |
| 2021 | 154 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 327 |  |  |  |  |  |  |  | 327 |
| 2020 | 388 |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
| 2021 | 124 |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 267 |  |  |  |  |  |  |  | 267 |
| 2020 | 410 |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 2021 | 43 |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| 2020 | 306 |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| 2021 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 2020 | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 2021 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 2020 | 133 |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 2021 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 2020 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 83 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 2020 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 115 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 2020 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Grand Total | 261427 | 324521 | 197370 | 119372 | 149764 | 170428 | 199199 | 139232 | 1561315 |