Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari

Livrabil 5 secund – Prezentarea rezultatului privind determinarea ponderilor în CPT ale tranzitelor suplimentare de energie în rețeaua electrică 110 kV cauzate de producătorii locali de energie electrică și operatorul de transport al energiei electrice: detalierea etapelor de calcul ale algoritmului și calculelor pentru fiecare an și pentru cel puțin patru zone de rețea

Aprobat	Ion Triștiu

Ovidiu-Ștefan Moișanu

Verificat	Mihaela Albu,

Radu Porumb

Întocmit	Dan Apetrei

| Denumirea proiectului | Determinarea algoritmului de calcul și a modalității de atribuire producătorilor și operatorului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| --- | --- |
| Contractul de servicii | 91/29.04.2022 |
| Acte adiționale | Nu este cazul |
| Obiectul contractului | Elaborarea studiului privind determinarea unui algoritm de calcul si a unei modalități de atribuire producătorilor și operatortului de transport și de sistem, a consumului propriu tehnologic cauzat de tranzitele suplimentare de energie în rețelele de 110 kV ale operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari |
| Durata contractului | 31.12.2022 Termen de realizare al Studiului este de 159 zile, respectiv până la data de 08.10.2022 |
| Beneficiar | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) |
| Prestator | Cima Data Analytics S.A. |
| Activitatea | Etapa 2 – Analiză și simulare iterația 1 Activitatea 4 - Prestatorul va demonstra aplicabilitatea algoritmului propus, prin detalierea etapelor algoritmului de calcul și prezentarea calculelor aferente fiecărei etape, pentru fiecare din cele opt zone de distribuție a energiei electrice pentru care se aplică tarife de distribuție, pentru fiecare din anii 2019- 2021. |
| Rezultatul aferent activității | Datele obținute vor fi utilizate în vederea elaborării următorului livrabil: Livrabil 5 secund - Prezentarea rezultatului privind determinarea ponderilor în CPT ale tranzitelor suplimentare de energie în rețeaua electrică 110 kV cauzate de producătorii locali de energie electrică și operatorul de transport al energiei electrice: detalierea etapelor de calcul ale algoritmului și calculelor pentru fiecare an și pentru cel puțin patru zone de rețea zonă de rețea; |
| Data transmiterii livrabilului | 14.07.2022 |

Cuprins

1.	Introducere	6

2.	Scop	6

3.	Conceptele folosite în determinarea și alocarea CPT-ului suplimentar	6

3.1.	Tranzit util	6

3.2.	Tranzit suplimentar	7

3.3.	Indice de tranzit	8

3.4.	Domeniu de tranzit	9

3.5.	CPT de referință	10

3.6.	CPT suplimentar	11

3.7.	CPT suplimentar determinat de producători	11

3.8.	CPT suplimentar determinat de operatorul de transport	12

4.	Simulări privind variația CPT – Tu pe o rețea Test	13

4.1.	Descriere rețea și scenarii de modelare	13

4.1.1.	Rețea buclată	14

4.1.2.	Rețea debuclată secționată median	15

4.1.3.	Rețea debuclată asimetric	16

4.1.4.	Rețea buclată cu tranzit suplimentar	17

4.1.5.	Rețea buclată cu Generare Distribuită	18

4.1.6.	Sinteză Rețea buclată – reuniunea seturilor de date rezultate din modelare și simulare	19

4.1.7.	Extinderea Simulării - metoda Monte Carlo - Rețea buclată, Setul  1 de date	19

4.1.8.	Simulări Monte Carlo - Rețea buclată, Set 2	21

4.1.9.	Simulări Monte Carlo - Rețea buclată, Set 3	22

4.1.10.	Comparația regresiei liniare cu cea parabolică pe un caz real	23

5.	Raționalitatea regresiei liniare vs. Puterea de calcul disponibilă	23

6.	Algoritmul de determinare a CPT-ului suplimentar și modul de alocare la producători și operatorul de transport	24

7.	Detalierea calculelor de CPT suplimentar pentru fiecare an la nivelul zonei de licență OD5	25

7.1.	Anul 2019	25

Tranzitul util	26

Tranzitul suplimentar OD5 2019	27

Indicele de tranzit OD5 2019	27

Domeniile de tranzit OD5 2019	29

Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 la OD5 în 2019	30

CPT de referință OD5 în anul 2019	31

CPT suplimentar OD5 2019	32

Alocare CPT suplimentar OD5 2019	33

7.2.	Anul 2020	33

Tranzitul util	34

Tranzitul suplimentar OD5 2020	35

Indicele de tranzit OD5 2020	36

Domeniile de tranzit  OD5 2020	39

Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 la OD5 în 2020	40

CPT de referință OD5 2020	40

CPT suplimentar OD5 2020	41

Alocare CPT suplimentar OD5 2020	42

7.3.	Anul 2021	43

Tranzitul util	44

Tranzitul suplimentar	45

Indicele de tranzit OD5 2021	45

Domeniile de tranzit OD5 în 2021	47

Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 OD5 în anul 2021	49

CPT de referință OD5 2021	49

CPT suplimentar OD5 2021	50

Alocare CPT suplimentar OD5 2021	51

8.	Detalierea calculelor de CPT suplimentar pentru fiecare an la nivelul zonelor de licență OD2, OD4 si OD1	52

8.1. OD2	52

Anul 2019	53

Anul 2020	60

Anul 2021	66

8.2. OD4	73

Anul 2019	74

Anul 2020	80

Anul 2021	87

8.3. OD1	94

Anul 2019	95

Anul 2020	100

Anul 2021	105

9.	Concluzii	111

Bibliografie	112

Anexa 1 –  Completări ale analizei datelor pe OD2	114

Anexa 2 –  Completări ale analizei datelor pe OD4	115

Anexa 3 –  Completări ale analizei datelor pe OD1	116

- Introducere

Acest document sintetizează analizele realizate în prima etapă a studiului. În esență subiectul documentului este CPT-ul suplimentar și modul în care această cantitate de energie este repartizată producătorilor sau operatorului de transport.

La elaborarea documentului, am avut în vedere cerințele din Caietul de Sarcini corelat cu Oferta pe care CIMA Data Analytics a făcut-o și evident Contractul semnat.

În continuare, după definirea Scopului acestui livrabil, sunt prezentate conceptele folosite și pașii realizați pentru prima iterație a procedurii propuse.

- Scop

Scopul acestei analize este de a valida algoritmul definit pentru calculul CPT-ului suplimentar și de a prezenta modul de alocare a Consumului Propriu Tehnologic pe cauze. În esență cauzele rezidă fie în injecție de producție peste capacitatea zonei de licență de a resorbi, fie în aport de la nivelurile superioare de tensiune.

- Conceptele folosite în determinarea și alocarea CPT-ului suplimentar

Deși parte din concepte au fost definite anterior în paragrafe dedicate ale Livrabilelor 1-4 din Studiul realizat, pentru ușurința parcurgerii acestui document, vor fi actualizate definițiile și marcate pe cât posibil scurte analize ale indicatorilor prezentați la nivel național.

- Tranzit util

În raport cu NTE013, tranzitul util este definit de formula (1)

Tu=B1+B4+CPT

Unde B1 este energia electrică distribuită direct la consumatorii conectați la rețeaua de 110kV iar B4 este energia electrică care pleacă spre nivelurile de medie și joasă tensiune pentru a fi distribuită. Așa cum se poate observa din Figura 1 prezentarea tranzitului util pentru cei trei ani 2019-2021 și cele opt zone de licență  anul 2021 odată cu trecerea la înregistrări la 15 minute, marchează o diferență clară de scală.

Figură 1 - Prezentarea tranzitului util pentru cei trei ani 2019-2021 și cele opt zone de licență

După cum se poate observa, în orele de gol, tranzitul util poate scădea sub 300MWh medie orară iar la orele de vârf, cel puțin pentru o regiune a OD4, depășește 1000 MWh medie orară

- Tranzit suplimentar

Formula (2) definește tranzitul suplimentar ca fiind diferența dintre energia intrată în contur și Tranzitul util

|  | Ts=A- Tu | (2) |
| --- | --- | --- |

Calculând pentru cele 400 de mii de intervale Tranzitul suplimentar, în Figura 2 prezentarea tranzitului suplimentar pentru cei trei ani 2019-2021 și cele opt zone de licență este reprezentată grafic evoluția acestui indicator. După cum se poate observa, față de tranzitul util care are consistență în raport cu consumul, tranzitul suplimentar urmărește o evoluție dictată de dependențe mai complexe. Atât disponibilitatea energiilor eoliene în cazul zonei OD2 cât și a celor hidroenergetice in cazul OD5, influențează alura graficului.

Figură 2 - Prezentarea tranzitului suplimentar pentru cei trei ani 2019-2021 și cele opt zone de licență

- Indice de tranzit

Formula indicelui de tranzit (3), permite realizarea comparației între diversele regimuri înregistrate.

|  | It=Ts/Tu | (3) |
| --- | --- | --- |

În figura 3, prezentarea indicelui de tranzit pentru cei trei ani 2019-2021 și cele opt zone de licență  sunt reprezentate grafic cele 400 de mii de valori ale indicelui de tranzit.

Figură 3 -  Prezentarea indicelui de tranzit pentru cei trei ani 2019-2021 și cele opt zone de licență

- Domeniu de tranzit

Domeniul de tranzit este definit de formula (4) astfel:

|  | - Domeniu=int (10*TsTu) | (4) |
| --- | --- | --- |

Energia care tranzitează suplimentar zonele de licență pe fiecare din domeniile de tranzit însumată în cei trei ani 2019-2021 este prezentată în tabelul 1 - tranzitul suplimentat defalcat pe domenii de tranzit în 2019-2021 pe zone de licență.

| Row Labels | OD2 | OD5 | OD3 | OD1 | OD4 | OD6 | OD7 | OD8 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 167,906 | 25,146 | 583,511 | 277,922 | 1,201,592 | 733,262 | 905,978 | 644,872 | 4,540,190 |
| 1 | 300,313 | 994,601 | 1,030,386 | 962,323 | 710,003 | 39,600 | 211,450 | 429,737 | 4,678,413 |
| 2 | 418,799 | 1,700,708 | 404,272 | 632,656 | 37,326 | 2,351 | 388 | 31,883 | 3,228,384 |
| 3 | 334,584 | 1,086,150 | 85,534 | 217,223 | 6,301 |  |  | 8,036 | 1,737,828 |
| 4 | 332,002 | 673,824 | 14,709 | 63,101 | 469 |  |  | 1,489 | 1,085,593 |
| 5 | 293,129 | 489,316 | 1,438 | 14,049 |  |  |  | 1,136 | 799,067 |
| 6 | 266,549 | 387,544 | 794 | 1,842 |  |  |  |  | 656,728 |
| 7 | 255,782 | 314,909 | 425 |  |  |  |  |  | 571,116 |
| 8 | 228,864 | 270,733 |  |  |  |  |  |  | 499,596 |
| 9 | 220,857 | 188,732 |  |  |  |  |  |  | 409,589 |
| 10 | 200,755 | 123,848 |  |  |  |  |  |  | 324,603 |
| 11 | 187,705 | 90,891 |  |  |  |  |  |  | 278,596 |
| 12 | 168,294 | 59,621 |  |  |  |  |  |  | 227,915 |
| 13 | 161,165 | 33,531 |  |  |  |  |  |  | 194,695 |
| 14 | 153,617 | 19,563 |  |  |  |  |  |  | 173,180 |
| 15 | 123,944 | 4,174 |  |  |  |  |  |  | 128,118 |
| 16 | 113,936 | 2,588 |  |  |  |  |  |  | 116,524 |
| 17 | 91,064 | 2,663 |  |  |  |  |  |  | 93,727 |
| 18 | 88,635 |  |  |  |  |  |  |  | 88,635 |
| 19 | 55,696 |  |  |  |  |  |  |  | 55,696 |
| 20 | 38,713 |  |  |  |  |  |  |  | 38,713 |
| 21 | 26,370 |  |  |  |  |  |  |  | 26,370 |
| 22 | 22,362 |  |  |  |  |  |  |  | 22,362 |
| 23 | 19,412 |  |  |  |  |  |  |  | 19,412 |
| 24 | 10,291 |  |  |  |  |  |  |  | 10,291 |
| 25 | 7,905 |  |  |  |  |  |  |  | 7,905 |
| 26 | 6,649 |  |  |  |  |  |  |  | 6,649 |
| 27 | 1,585 |  |  |  |  |  |  |  | 1,585 |
| 28 | 6,665 |  |  |  |  |  |  |  | 6,665 |
| 29 | 3,314 |  |  |  |  |  |  |  | 3,314 |
| 30 | 1,698 |  |  |  |  |  |  |  | 1,698 |
| 31 | 1,718 |  |  |  |  |  |  |  | 1,718 |
| 32 | 914 |  |  |  |  |  |  |  | 914 |
| 144 | 613 |  |  |  |  |  |  |  | 613 |
| Grand Total | 4,311,804 | 6,468,541 | 2,121,068 | 2,169,115 | 1,955,691 | 775,214 | 1,117,816 | 1,117,153 | 20,036,403 |

Tabel 1 - Tranzitul suplimentat defalcat pe domenii de tranzit în 2019-2021 pe zone de licență

Din cei 20 TWh care au tranzitat zonele de licență suplimentar în cei trei ani analizați, mai mult de 9 TWh sunt alocați domeniilor de tranzit zero și unu, domenii în care valoarea ridicată a tranzitului util combinat cu modul în care au fost definite și asociate domeniile de tranzit prudent pentru prima etapă de repartizare a costurilor cu CPT-ul suplimentar dovedește că și valoarea tranzitului suplimentat „acceptat” este consistentă.

- CPT de referință

CPT-ul așa cum rezultă din datele colectate pentru perioada analizată este prezentat în figură 4, CPT-ul pentru cei trei ani 2019-2021 și cele opt zone de licență.

Fiind un indicator calculat pe baza înregistrărilor bilanțiere specifice NTE013, se observă că CPT-ul are aluri diferite pe fiecare din cele opt zone de licență. Zonele cu tranzit suplimentar consistent , OD5 și OD2 ating și valori crescute ale CPT-ului procentual.

Figură 5 - CPT-ul pentru cei trei ani 2019-2021 și cele opt zone de licență

- CPT suplimentar

Este definit ca diferența dintre CPT-ul calculat și CPT-ul de referință. Pentru stabilirea unei referințe au fost selectate intervalele de decontare orare sau la sfert de oră care se găsesc  în domeniul zero sau unu al indicelui de  transfer. Asta înseamnă intervale în care tranzitul suplimentar nu a depășit o anumită limită stabilită. CPT-ul de referință este o variabilă construită pe baza regresiei pe fiecare interval de decontare.

În cazul în care CPT-ul suplimentar este mai mic decât zero, se înlocuiește valoarea de calcul cu zero.

- CPT suplimentar determinat de producători

În raport cu NTE013, pentru alocarea CPT-ului suplimentar la producători se folosește formula (5).

|  | CPTprod=CPTsuplim2PROD+TSO*PROD | (5) |
| --- | --- | --- |

Practic, alocarea conform (5) este una proporțională pornind de la premisă că determinant în CPT-ul suplimentar este tranzitul suplimentar pentru domeniile de tranzit mai mari decât unu.

- CPT suplimentar determinat de operatorul de transport

Prin diferență cu formula (6) se determină CPT-ul suplimentar determinat de către Operatorul de transport.

|  | CPTTSO=CPTsuplim2-CPTprod | (6) |
| --- | --- | --- |

Funcția de regresie modelează prin dependență CPT-ului de Tranzitul util situațiile în care apare CPT-ul suplimentar. De aceea, circulațiile suplimentare și abaterile de la schema normală este de așteptat să fie incluse în modelarea cu această funcție. Ca măsură de validare, sunt prevăzute pentru etapa a doua a studiului, două variabile binare ASNT și ASND care să identifice și eventual să corecteze dacă e cazul eșecuri ale funcției de regresie.

- Simulări privind variația CPT – Tu pe o rețea Test

Pentru a determina raționalitatea regresiilor liniare, am modelat simplificat o rețea de distribuție.

  - Descriere rețea și scenarii de modelare

Un distribuitor de 110 kV care alimentează 10 stații de transformare 110/20 kV identice. Fiecare ST este echipată cu un transformator de 10 MVA.

Pentru fiecare consumator C1, C2, ..., C10 s-a considerat o putere de la 0 la 10 MW la un factor de putere 0.9. Încărcarea consumatorilor (Tu) s-a făcut în patru moduri:

- LRU (Left to Right, Up): de la C1 la C10 s-a adăugat succesiv câte un MW;

- RLU (Right to Left, Up): de la C10 la C1 s-a adăugat succesiv câte un MW;

- ULR (Up Left to Right): s-a încărcat succesiv C1 de la 0 la 10 MW cu câte un MW, apoi C2, C3, .... până la C10;

- URL (Up Right to Left): s-a încărcat succesiv C10 de la 0 la 10 MW cu câte un MW, apoi C9, C8, .... până la C1.Rețea radială

Rețea alimentată din S1, la 110 kV.

Figură 6- Configurație rețea de test radială

Figură 7-  Dependența CPT-ului de tranzitul util în rețeaua radial în funcției de scenariul de încărcare a rețelei

Pentru cele patru scenarii de încărcare a rețelei se poate observa că dependența poate fi parabolică în trei cazuri din patru. Cel de-al patrulea scenariu URL – creșterea sarcinii din MW în MW de la dreapta la stânga ducând cu gândul la o dependență liniară.

    - Rețea buclată

Rețeaua este alimentată din S1 și S2, la 110 kV.

Figură 8 - Configurație rețea buclată

Figură 9 - Dependența CPT-ului de tranzitul util în rețeaua buclată

    - Rețea debuclată secționată median

Figură 10 - Configurația rețelei debuclată care a fost secționată la mijloc

Figură 11  - Dependența CPT de tranzitul util în cazul rețelei debuclate

    - Rețea debuclată asimetric

Rețea alimentată din S1 și S2, la 110 kV și secționată între nodurile N7 și N 8.

Figură 12- Rețea debuclată asimetric

Figură 13  Dependența CPT de tranzitul util în rețeaua debuclată asimetric

    - Rețea buclată cu tranzit suplimentar

Rețea alimentată din S1 la 110 kV și S2 la 110 kV, funcționând buclat.

Figură 14 -  Configurația rețelei buclate cu tranzit suplimentar

Figură 15  - Dependența CPT față de tranzitul util în rețeaua buclată în prezența tranzitului suplimentar

    - Rețea buclată cu Generare Distribuită

Rețea alimentată din S1 și S2 la 110 kV, funcționând buclat, cu un generator de 75 MW în nodul N7.

Figură 16 - Configurația rețelei buclate care în nodul 7 are un generator de 75MW

Figură 17 - Dependența CPT de tranzitul util în rețeaua buclată cu injecție în nodul 7

    - Sinteză Rețea buclată – reuniunea seturilor de date rezultate din modelare și simulare

Figură 18 - Dependența CPT de  tranzitul util - reuniunea seturilor de date rezultate din simularea circulațiilor pe modelul simplificat de rețea de distribuție

    - Extinderea Simulării - metoda Monte Carlo - Rețea buclată, Setul  1 de date

Figură 19  - Analiza funcției de regresie parabolică în cazul setului 1 de date

Figură 20 - Regresia liniară în cazul setului 1 de date

    - Simulări Monte Carlo - Rețea buclată, Set 2

Figură 21 - Simularea Monte Carlo pe setul 2 de date , regresie parabolică

Figură 22- Simularea Monte Carlo pe setul doi de date, regresie liniară

    - Simulări Monte Carlo - Rețea buclată, Set 3

Figură 23 - Simularea Monte Carlo pe setul 3 de date – analiza regresiei parabolice care dă dependența CPT de tranzitul util

Figură 24 - Simularea Monte Carlo pe setul 3 de date – analiza regresiei liniare

    - Comparația regresiei liniare cu cea parabolică pe un caz real

Figură 25 - Funcțiie de regresie liniară și parabolică pentru mulțimea perechilor de puncte CPT, Tranzit Util în cazul zonei de licență OD5

- Raționalitatea regresiei liniare vs. Puterea de calcul disponibilă

Analizele realizate pe durată limitată a setului de date, astfel încât funcția de regresie să poată converge pe diferite expresii ale acesteia: liniară, parabolică, exponențială, etc. a evidențiat un nivel de încredere R pătrat cu variație pe un domeniu restrâns. Experimental am constatat că o funcție de regresie cum e polinomul de gradul șase, determină de regulă R pătrat mai mare decât restul funcțiilor de regresie. Practic, semnificația unei astfel de funcție e dificil de susținut prin analogii practice. Așa cum a rezultat din analiza efectuată în paragraful anterior, dispersia punctelor în spațiul (CPT, Tranzit util) este dată nu atât de circulații și distribuția lor de probabilitate ci și de topologia rețelei care răspunde la cerințele specifice exploatării sistemului de distribuție.

In acest condiții, modul în care este realizată regresia este subiectul unei convenții care să poată fi acceptată de către partenerii la tranzacția care are ca subiect CPT-ul suplimentar.

Din considerente determinate de resursele necesare și de raționalitatea unei regresii liniare, în continuare, modul de lucru s-a bazat pe acest mod de calcul.

- Algoritmul de determinare a CPT-ului suplimentar și modul de alocare la producători și operatorul de transport

Pașii necesari pentru determinarea CPT-ului suplimentar sunt următorii:

- Se calculează pentru fiecare interval de decontare Tranzitul util cu formula (1)

- Se calculează pentru fiecare interval de decontare Tranzitul suplimentar cu formula (2)

- Se calculează pentru fiecare interval de decontare Indicele de tranzit cu formula (3)

- Este asociat Domeniul de tranzit fiecărui interval de decontare cu cu formula (4)

- Sunt extrase pentru intervalul de analiză de regulă an (2019,2020,2021) toate intervalele de decontare care se află în Domeniul 0 sau Domeniul 1

- Pentru intervalele anterior selectate este determinată regresia CPT = funcție (Tranzit util)

- Pentru fiecare interval de decontare se calculează CPT-ul de referință cu formula de regresie identificată, menținând valoarea CPT-ului așa cum a rezultat din bilanțul specific NTE013 pentru intervalele aflate în domeniul 0 sau 1

- Se determină pentru fiecare interval de decontare CPT-ul suplimentar ca diferență dintre CPT-ul specific bilanțului NTE013 și CPT-ul de referință

- Se determină CPT-ul suplimentar ajustat prin eliminarea valorilor mai mici decât zero

- Se alocă proporțional cu cantitatea de energie injectată în rețeaua de 110kV, producătorilor CPT-ul suplimentar

- Cantitatea de energie rămasă din CPT-ul suplimentar este alocată operatorului de transport

Cei 11 pași de determinare și alocare CPT suplimentar, au fost aplicați pentru fiecare zonă de licență și fiecare din anii analizați. În continuare vor fi prezentate rezultatele aplicării acestui algoritm.

- Detalierea calculelor de CPT suplimentar pentru fiecare an la nivelul zonei de licență OD5

- Anul 2019

În Tabel 2 - Datele specific consumului tehnologic OD5 in 2019 sunt prezentate valorile de interes cumulate la nivel de an:

| Values |  |
| --- | --- |
| Sum of C - CPT TOTAL | 113705 |
| Sum of A - Energie electrică intrată în contur | 9348546 |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 5541230 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 3561247 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 246069 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 9234841 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 1950088 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2207888 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 5076865 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 1.17% |
| Sum of tranzit util | 7026953 |
| Sum of tranzit suplimentar | 2321593 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 34.47% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8760 |
| Sum of cpt regresie | 65906 |
| Sum of cpt referinta | 65998 |
| Sum of cpt suplimentar 1 | 47706 |
| Sum of cpt suplim2 | 51699 |
| Sum of prod | 38707 |
| Sum of tso | 12992 |

Tabel 2 - Datele specific consumului tehnologic OD5 in 2019

Din evoluția conceptelor nou intruduse media de 34,5% a indicelui de tranzit reflectă o situație specială din punct de vedere a încărcărilor suplimentare specifice.

Tranzitul util

În esență, tranzitul util este cel care justifică licența de distribuție. Pentru anul analizat Tabel 3 - Evidența tranzitului util la nivel de zonă de licență în 2019 reflectă evoluția energiei care a ajuns la consumatorii din zona de licență.

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16778 | 22622 | 21534 | 18720 | 16200 | 15236 | 18380 | 17975 | 16168 | 17725 | 21614 | 17776 | 220729 |
| 2 | 18184 | 20200 | 20259 | 20309 | 17888 | 13993 | 19676 | 17471 | 18831 | 18465 | 19799 | 21591 | 226665 |
| 3 | 21514 | 19134 | 18768 | 19896 | 17812 | 16934 | 19695 | 16350 | 19432 | 18308 | 17718 | 22728 | 228289 |
| 4 | 22625 | 21283 | 20805 | 19954 | 17363 | 17755 | 19298 | 14865 | 19528 | 18867 | 20215 | 22764 | 235321 |
| 5 | 22042 | 22842 | 21911 | 19665 | 15986 | 18069 | 18925 | 16376 | 19173 | 17698 | 20213 | 23100 | 235998 |
| 6 | 20789 | 23083 | 21309 | 18295 | 18878 | 17668 | 17475 | 16688 | 18716 | 16044 | 20560 | 23062 | 232568 |
| 7 | 22901 | 23499 | 21513 | 17134 | 19524 | 17992 | 15733 | 17472 | 17600 | 18981 | 21171 | 22142 | 235662 |
| 8 | 24093 | 22929 | 20783 | 19406 | 18949 | 16475 | 17776 | 18157 | 16108 | 19828 | 20252 | 19618 | 234375 |
| 9 | 24400 | 20930 | 19475 | 20485 | 19483 | 15380 | 19090 | 18379 | 18206 | 19258 | 18859 | 22176 | 236121 |
| 10 | 24552 | 19023 | 17627 | 19744 | 19375 | 17540 | 18642 | 17085 | 18908 | 19184 | 17267 | 22769 | 231716 |
| 11 | 24229 | 21968 | 20046 | 20459 | 17156 | 18055 | 18616 | 15707 | 19233 | 18721 | 19804 | 23490 | 237485 |
| 12 | 22489 | 23140 | 21996 | 20358 | 15105 | 17887 | 17746 | 17435 | 19198 | 17601 | 20532 | 23595 | 237084 |
| 13 | 20671 | 22788 | 21604 | 19555 | 17715 | 18414 | 16764 | 17707 | 18986 | 15855 | 20820 | 23385 | 234262 |
| 14 | 22821 | 22715 | 22177 | 17592 | 19609 | 18236 | 16033 | 17838 | 17022 | 17717 | 20697 | 21654 | 234112 |
| 15 | 22787 | 22803 | 21260 | 20432 | 19283 | 16504 | 17780 | 15331 | 15896 | 19005 | 20565 | 19124 | 230771 |
| 16 | 22984 | 20748 | 19844 | 20283 | 19639 | 14194 | 18448 | 15726 | 18398 | 19025 | 19437 | 22074 | 230799 |
| 17 | 22815 | 18940 | 17410 | 20286 | 19087 | 14183 | 18308 | 15647 | 19235 | 19006 | 17999 | 22416 | 225332 |
| 18 | 23428 | 20854 | 19316 | 20908 | 16916 | 17635 | 18686 | 14249 | 18774 | 19069 | 21076 | 22461 | 233373 |
| 19 | 23169 | 21273 | 19968 | 20261 | 14838 | 18775 | 18847 | 16797 | 18204 | 17629 | 21364 | 22291 | 233415 |
| 20 | 21315 | 21359 | 20207 | 18759 | 17645 | 18704 | 16636 | 17988 | 18320 | 15994 | 21040 | 22198 | 230165 |
| 21 | 23185 | 21269 | 20987 | 16445 | 17590 | 18394 | 15643 | 18145 | 16942 | 18076 | 21336 | 21212 | 229223 |
| 22 | 24460 | 22338 | 20162 | 19759 | 18132 | 17387 | 18828 | 18666 | 15298 | 19018 | 21967 | 19481 | 235498 |
| 23 | 24247 | 21323 | 19157 | 21366 | 18062 | 16044 | 19444 | 18984 | 18204 | 19138 | 20981 | 20293 | 237242 |
| 24 | 22393 | 20271 | 16960 | 20411 | 18142 | 17360 | 19091 | 18157 | 19689 | 19156 | 19154 | 19398 | 230182 |
| 25 | 23547 | 22634 | 18567 | 19465 | 16736 | 18701 | 19254 | 16657 | 19298 | 19636 | 21363 | 15596 | 231454 |
| 26 | 22183 | 23393 | 20684 | 15917 | 14678 | 18542 | 19173 | 19233 | 18702 | 17707 | 21910 | 16359 | 228483 |
| 27 | 20464 | 22541 | 19828 | 15125 | 17425 | 18775 | 17345 | 19766 | 17903 | 16868 | 21876 | 17758 | 225673 |
| 28 | 23169 | 22289 | 19822 | 11727 | 18219 | 18417 | 15993 | 19746 | 16835 | 18991 | 22006 | 18978 | 226195 |
| 29 | 23898 |  | 19883 | 11540 | 17887 | 15729 | 17459 | 19279 | 15283 | 20516 | 21709 | 18683 | 201866 |
| 30 | 23470 |  | 17767 | 14642 | 17897 | 14411 | 18120 | 19444 | 17222 | 21291 | 19308 | 19160 | 202731 |
| 31 | 23664 |  | 14983 |  | 17893 |  | 18222 | 17976 |  | 22146 |  | 19280 | 134165 |
| Grand Total | 699268 | 608191 | 616610 | 558900 | 551111 | 513390 | 561127 | 541296 | 541313 | 576522 | 612611 | 646612 | 7026953 |

Tabel 3 - Evidența tranzitului util la nivel de zonă de licență în 2019

Tranzitul suplimentar OD5 2019

Figură 26 - OD5 – Tranzit suplimentar 2019

Indicele de tranzit OD5 2019

Pentru anul analizat în Tabel 4 - Evoluția zilnică a indicelui de tranzit OD5 în 2019 sunt prezentate valorile procentuale medii zilinice ale indicelui de trazit, valorile lunare cumulate medii și medii pe zilele calendaristice ale lunii

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.46% | 37.83% | 26.57% | 26.67% | 33.69% | 104.04% | 40.13% | 26.88% | 19.85% | 21.85% | 11.48% | 24.27% | 33.73% |
| 2 | 29.28% | 42.58% | 28.23% | 22.56% | 49.25% | 129.19% | 32.74% | 25.81% | 22.75% | 21.10% | 12.29% | 20.97% | 36.40% |
| 3 | 25.45% | 45.89% | 30.68% | 28.71% | 57.46% | 97.74% | 32.58% | 26.68% | 19.72% | 22.00% | 15.32% | 18.70% | 35.08% |
| 4 | 23.50% | 37.13% | 31.98% | 27.81% | 52.50% | 93.31% | 30.77% | 29.41% | 20.58% | 18.34% | 12.00% | 18.57% | 32.99% |
| 5 | 20.83% | 32.91% | 29.45% | 28.61% | 43.59% | 81.89% | 30.60% | 28.81% | 19.16% | 19.51% | 10.24% | 16.61% | 30.18% |
| 6 | 22.29% | 35.25% | 33.10% | 30.05% | 36.89% | 79.64% | 31.04% | 31.76% | 19.92% | 21.40% | 10.20% | 17.03% | 30.71% |
| 7 | 21.47% | 40.37% | 27.34% | 30.87% | 53.45% | 79.34% | 33.55% | 30.62% | 18.61% | 20.15% | 11.33% | 14.25% | 31.78% |
| 8 | 19.03% | 45.58% | 36.21% | 35.79% | 66.73% | 96.73% | 27.31% | 27.18% | 19.40% | 21.16% | 13.44% | 15.76% | 35.36% |
| 9 | 19.07% | 48.33% | 28.87% | 30.24% | 69.88% | 96.46% | 24.71% | 26.06% | 18.28% | 22.72% | 16.43% | 16.94% | 34.83% |
| 10 | 18.36% | 46.04% | 27.43% | 38.97% | 73.05% | 74.15% | 24.42% | 32.99% | 20.57% | 24.74% | 16.37% | 13.92% | 34.25% |
| 11 | 17.03% | 31.74% | 31.03% | 28.41% | 96.65% | 71.32% | 26.74% | 44.96% | 20.06% | 23.61% | 15.02% | 13.10% | 34.97% |
| 12 | 18.21% | 27.79% | 41.80% | 35.21% | 112.56% | 89.43% | 29.27% | 33.60% | 18.62% | 22.26% | 19.53% | 13.22% | 38.46% |
| 13 | 20.50% | 27.94% | 42.23% | 39.75% | 83.66% | 82.30% | 30.82% | 31.18% | 19.55% | 24.02% | 22.12% | 13.56% | 36.47% |
| 14 | 18.65% | 30.81% | 49.67% | 33.05% | 68.91% | 84.79% | 30.64% | 28.58% | 22.29% | 22.95% | 25.27% | 13.60% | 35.77% |
| 15 | 18.67% | 29.62% | 47.58% | 30.23% | 68.53% | 97.26% | 32.60% | 29.50% | 23.83% | 21.67% | 20.88% | 15.17% | 36.30% |
| 16 | 18.75% | 42.81% | 37.03% | 35.24% | 59.20% | 111.97% | 26.35% | 30.03% | 24.41% | 20.38% | 18.33% | 17.34% | 36.82% |
| 17 | 19.56% | 40.09% | 40.23% | 43.70% | 57.28% | 107.04% | 27.01% | 27.71% | 26.56% | 21.90% | 21.29% | 18.42% | 37.57% |
| 18 | 19.78% | 35.06% | 33.51% | 40.49% | 78.36% | 61.38% | 27.15% | 49.97% | 28.59% | 21.44% | 22.27% | 15.12% | 36.09% |
| 19 | 18.07% | 32.14% | 40.54% | 40.21% | 102.44% | 55.24% | 20.92% | 32.45% | 29.49% | 22.80% | 21.35% | 16.15% | 35.98% |
| 20 | 19.83% | 25.17% | 40.03% | 44.00% | 72.86% | 58.35% | 22.69% | 22.69% | 29.06% | 23.94% | 21.40% | 16.36% | 33.03% |
| 21 | 23.65% | 25.88% | 34.14% | 48.31% | 75.62% | 55.46% | 33.49% | 22.11% | 33.23% | 21.09% | 21.16% | 18.53% | 34.39% |
| 22 | 20.45% | 22.63% | 36.77% | 39.10% | 77.34% | 68.50% | 20.86% | 18.11% | 28.73% | 19.14% | 18.07% | 17.90% | 32.30% |
| 23 | 19.35% | 22.26% | 37.60% | 30.19% | 89.43% | 79.83% | 14.80% | 18.01% | 23.39% | 19.27% | 18.65% | 20.01% | 32.73% |
| 24 | 25.41% | 24.82% | 43.55% | 31.70% | 85.87% | 73.04% | 15.09% | 18.90% | 16.47% | 17.43% | 19.75% | 23.43% | 32.96% |
| 25 | 25.18% | 21.15% | 34.55% | 34.84% | 92.11% | 53.90% | 18.79% | 18.41% | 16.46% | 17.84% | 18.61% | 24.57% | 31.37% |
| 26 | 29.02% | 21.27% | 34.82% | 45.36% | 124.82% | 53.19% | 20.49% | 20.35% | 19.16% | 17.70% | 15.18% | 28.48% | 35.82% |
| 27 | 32.01% | 22.61% | 37.13% | 32.56% | 83.80% | 60.72% | 30.69% | 23.07% | 19.94% | 18.94% | 15.67% | 33.75% | 34.19% |
| 28 | 22.99% | 22.35% | 31.67% | 54.94% | 71.05% | 58.36% | 25.53% | 24.86% | 20.32% | 17.17% | 16.54% | 26.07% | 32.65% |
| 29 | 26.91% |  | 29.19% | 81.10% | 74.63% | 59.13% | 23.88% | 22.88% | 23.47% | 15.01% | 17.19% | 25.20% | 36.24% |
| 30 | 27.83% |  | 29.63% | 56.20% | 78.70% | 57.72% | 27.19% | 20.10% | 22.68% | 14.98% | 20.29% | 30.63% | 35.09% |
| 31 | 32.78% |  | 35.91% |  | 82.33% |  | 28.49% | 20.54% |  | 15.00% |  | 24.42% | 34.20% |
| Grand Total | 22.75% | 32.79% | 35.11% | 37.50% | 73.31% | 79.05% | 27.14% | 27.23% | 22.17% | 20.37% | 17.26% | 19.42% | 34.47% |

Tabel 4 - Evoluția zilnică a indicelui de tranzit OD5 în 2019

Pentru o bună imagine a volatilității indicelui de tranzit și a importanței analizelor la nivel de acuratețe specific intervalelor de decontare,

Figură 27 OD5 – Reprezentare grafică  indicele de tranzit 2019

Domeniile de tranzit OD5 2019

Așa după cum se poate vedea in Tabelul 5, lunile de primăvară / vară au un aflux de energie consistent.

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 21 | 133 |
| 1 | 2928 | 244 | 34 | 142 | 1 |  | 1142 | 1369 | 2269 | 3642 | 3163 | 4041 | 18976 |
| 2 | 4871 | 3605 | 3100 | 3362 | 97 |  | 3910 | 4972 | 2496 | 5016 | 1277 | 1632 | 34336 |
| 3 | 1260 | 2700 | 4257 | 4780 | 497 |  | 2214 | 1606 | 629 | 34 |  | 290 | 18266 |
| 4 | 36 | 1724 | 1965 | 1797 | 1112 | 1111 | 246 | 268 |  |  |  | 65 | 8325 |
| 5 |  | 644 | 569 | 643 | 1771 | 2812 | 32 | 93 |  |  |  | 1 | 6565 |
| 6 |  | 46 | 55 | 248 | 3852 | 2643 |  | 53 |  |  |  |  | 6897 |
| 7 |  |  |  | 154 | 3588 | 2316 |  | 29 |  |  |  |  | 6087 |
| 8 |  |  |  | 33 | 2974 | 2336 |  |  |  |  |  |  | 5344 |
| 9 |  |  |  |  | 1547 | 1717 |  |  |  |  |  |  | 3264 |
| 10 |  |  |  | 7 | 1068 | 1039 |  |  |  |  |  |  | 2113 |
| 11 |  |  |  |  | 607 | 930 |  |  |  |  |  |  | 1538 |
| 12 |  |  |  | 6 | 244 | 583 |  |  |  |  |  |  | 832 |
| 13 |  |  |  | 1 | 268 | 326 |  |  |  |  |  |  | 595 |
| 14 |  |  |  |  | 156 | 181 |  |  |  |  |  |  | 336 |
| 15 |  |  |  |  | 71 | 25 |  |  |  |  |  |  | 96 |
| Grand Total | 9095 | 8962 | 9981 | 11173 | 17851 | 16020 | 7543 | 8390 | 5395 | 8691 | 4552 | 6051 | 113705 |

Tabel 5 - Cantitățile de energie înregistrate pe domenii de Tranzit la OD5 în 2019

Datele prezentate în Tabel 6 Numărul de interval de decontare alocat pe domenii de transfer la OD5 în 2019  dă măsura în care funcția de regresie care se determină pe domeniile zero și unu este relevantă în 2019.

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 5 | 36 |
| 1 | 267 | 21 | 3 | 13 | 1 |  | 105 | 112 | 309 | 344 | 474 | 471 | 2120 |
| 2 | 383 | 290 | 223 | 202 | 12 |  | 404 | 421 | 333 | 399 | 215 | 219 | 3101 |
| 3 | 90 | 196 | 322 | 281 | 45 |  | 211 | 166 | 78 | 2 |  | 37 | 1428 |
| 4 | 4 | 115 | 145 | 133 | 72 | 47 | 22 | 27 |  |  |  | 11 | 576 |
| 5 |  | 45 | 45 | 53 | 77 | 129 | 2 | 9 |  |  |  | 1 | 361 |
| 6 |  | 5 | 5 | 18 | 143 | 125 |  | 6 |  |  |  |  | 302 |
| 7 |  |  |  | 10 | 130 | 104 |  | 3 |  |  |  |  | 247 |
| 8 |  |  |  | 2 | 113 | 110 |  |  |  |  |  |  | 225 |
| 9 |  |  |  |  | 58 | 73 |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 10 |  |  |  | 2 | 38 | 45 |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 11 |  |  |  |  | 24 | 40 |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 12 |  |  |  | 4 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  | 39 |
| 13 |  |  |  | 2 | 11 | 14 |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 14 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Grand Total | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 745 | 720 | 744 | 8760 |

Tabel 6 - Numărul de interval de decontare alocat pe domenii de transfer la OD5 în 2019

Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 la OD5 în 2019

Figură 28 - Determinarea funcției de regresie la OD5 în 2019 pentru domeniile zero și unu de  tranzit

CPT de referință OD5 în anul 2019

Așa cum a fost anterior prezentat, folosind formula de regresie stabilită pe domeniiile zero si unu de tranzit se determnină CPT-ul regresie , la care din eliminarea valorilor incorecte rezultă CPT-ul de referință. În Tabel 7. Valorile CPT-ului de referință calculate lunar pentru 2019 la OD5 se observă buna corelare a CPT-ului de referință cu tranzitul util.

| Row Labels | Sum of cpt referinta | Sum of C - CPT TOTAL | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7544 | 9095 | 699268 | 157132 |
| 2 | 6484 | 8962 | 608191 | 196180 |
| 3 | 6031 | 9981 | 616610 | 215863 |
| 4 | 5069 | 11173 | 558900 | 201819 |
| 5 | 4649 | 17851 | 551111 | 396096 |
| 6 | 4089 | 16020 | 513390 | 396478 |
| 7 | 5215 | 7543 | 561127 | 150835 |
| 8 | 5032 | 8390 | 541296 | 144836 |
| 9 | 4797 | 5395 | 541313 | 119202 |
| 10 | 6173 | 8691 | 576522 | 116161 |
| 11 | 4953 | 4552 | 612611 | 104662 |
| 12 | 5965 | 6051 | 646612 | 122329 |
| Grand Total | 65998 | 113705 | 7026953 | 2321593 |

Tabel 7. Valorile CPT-ului de referință calculate lunar pentru 2019 la OD5

Practic variabila construită prin determinarea funcție de regresie nu este influențată de tranzitul suplimentar și poate fi folosită pentru determinarea prin substracție din CPT-ul de bilanț a CPT-ului suplimentar.

CPT suplimentar OD5 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 308 | 56 | 97 | 211 | 91 | 555 | 187 | 108 | 3 | 36 | 0 | 13 | 1666 |
| 2 | 291 | 261 | 191 | 211 | 92 | 602 | 147 | 92 | 26 | 22 | 0 | 76 | 2011 |
| 3 | 280 | 314 | 259 | 379 | 201 | 528 | 128 | 67 | 84 | 75 | 0 | 40 | 2354 |
| 4 | 159 | 77 | 100 | 342 | 207 | 539 | 80 | 72 | 51 | 26 | 0 | 0 | 1653 |
| 5 | 119 | 37 | 13 | 371 | 115 | 441 | 156 | 83 | 6 | 18 | 0 | 4 | 1365 |
| 6 | 313 | 41 | 30 | 543 | 133 | 381 | 151 | 73 | 6 | 66 | 0 | 15 | 1751 |
| 7 | 101 | 99 | 6 | 551 | 378 | 364 | 151 | 66 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1802 |
| 8 | 52 | 117 | 143 | 452 | 456 | 416 | 64 | 94 | 9 | 118 | 0 | 0 | 1922 |
| 9 | 33 | 257 | 143 | 366 | 544 | 313 | 3 | 95 | 10 | 248 | 0 | 19 | 2030 |
| 10 | 8 | 240 | 117 | 227 | 622 | 307 | 32 | 58 | 32 | 310 | 0 | 0 | 1954 |
| 11 | 0 | 159 | 144 | 213 | 614 | 351 | 0 | 125 | 8 | 173 | 0 | 0 | 1787 |
| 12 | 10 | 81 | 313 | 131 | 572 | 443 | 28 | 157 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1956 |
| 13 | 82 | 44 | 139 | 120 | 592 | 433 | 43 | 102 | 3 | 187 | 0 | 0 | 1746 |
| 14 | 50 | 75 | 99 | 133 | 603 | 433 | 57 | 109 | 11 | 186 | 2 | 0 | 1759 |
| 15 | 2 | 106 | 80 | 71 | 458 | 424 | 86 | 94 | 33 | 191 | 1 | 0 | 1545 |
| 16 | 6 | 196 | 139 | 79 | 405 | 397 | 87 | 96 | 66 | 79 | 0 | 0 | 1551 |
| 17 | 0 | 221 | 163 | 234 | 398 | 385 | 114 | 84 | 60 | 136 | 1 | 0 | 1796 |
| 18 | 0 | 131 | 56 | 70 | 351 | 390 | 171 | 177 | 50 | 110 | 10 | 0 | 1516 |
| 19 | 7 | 87 | 47 | 81 | 423 | 350 | 53 | 190 | 28 | 98 | 0 | 0 | 1364 |
| 20 | 58 | 58 | 75 | 125 | 379 | 318 | 17 | 178 | 82 | 98 | 3 | 0 | 1393 |
| 21 | 24 | 48 | 143 | 183 | 397 | 317 | 91 | 166 | 71 | 74 | 12 | 3 | 1529 |
| 22 | 0 | 37 | 62 | 151 | 422 | 324 | 15 | 71 | 37 | 24 | 9 | 3 | 1155 |
| 23 | 4 | 107 | 100 | 66 | 519 | 316 | 0 | 23 | 33 | 2 | 31 | 6 | 1208 |
| 24 | 84 | 179 | 161 | 43 | 570 | 315 | 8 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1415 |
| 25 | 27 | 63 | 59 | 73 | 499 | 270 | 31 | 17 | 0 | 1 | 44 | 12 | 1096 |
| 26 | 69 | 49 | 62 | 195 | 561 | 268 | 117 | 177 | 41 | 2 | 0 | 12 | 1551 |
| 27 | 94 | 47 | 50 | 260 | 615 | 267 | 141 | 257 | 7 | 14 | 0 | 24 | 1776 |
| 28 | 13 | 46 | 205 | 250 | 454 | 445 | 68 | 212 | 3 | 17 | 0 | 49 | 1762 |
| 29 | 3 |  | 305 | 211 | 446 | 501 | 111 | 129 | 12 | 0 | 0 | 38 | 1756 |
| 30 | 3 |  | 375 | 328 | 606 | 536 | 146 | 143 | 56 | 0 | 19 | 71 | 2285 |
| 31 | 11 |  | 408 |  | 498 |  | 194 | 68 |  | 0 |  | 65 | 1244 |
| Grand Total | 2212 | 3233 | 4287 | 6671 | 13222 | 11932 | 2679 | 3399 | 829 | 2617 | 169 | 449 | 51699 |

Tabel 8 - CPT suplimentar determinat pe luni și zile la OD5 în 2019

Alocare CPT suplimentar OD5 2019

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL | Sum of cpt referinta | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9095 | 7544 | 1019 | 1193 |
| 2 | 8962 | 6484 | 2139 | 1093 |
| 3 | 9981 | 6031 | 2820 | 1467 |
| 4 | 11173 | 5069 | 4770 | 1901 |
| 5 | 17851 | 4649 | 12108 | 1114 |
| 6 | 16020 | 4089 | 10475 | 1457 |
| 7 | 7543 | 5215 | 1775 | 905 |
| 8 | 8390 | 5032 | 1830 | 1569 |
| 9 | 5395 | 4797 | 408 | 421 |
| 10 | 8691 | 6173 | 1038 | 1580 |
| 11 | 4552 | 4953 | 96 | 73 |
| 12 | 6051 | 5965 | 231 | 218 |
| Grand Total | 113705 | 65998 | 38707 | 12992 |

Tabel 9 - Alocarea lunară a CPT-ului suplimentar în 2019 la OD5 între Operatorul de Transport și producători

- Anul 2020

În Tabel 10 Date specifice CPT la OD5 în 2020 sunt prezentate valorile de interes cumulate la nivel de an.

| Values |  |
| --- | --- |
| Sum of C - CPT TOTAL | 112923 |
| Sum of A - Energie electrică intrată în contur | 8571975 |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 5085626 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 3241410 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 244939 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 8459052 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 1764953 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 1725455 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 4968644 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 1.29% |
| Sum of tranzit util | 6733597 |
| Sum of tranzit suplimentar | 1838378 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 28.71% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8784 |
| Sum of cpt regresie | 83459 |
| Sum of cpt referinta | 83361 |
| Sum of cpt suplimentar 1 | 29562 |
| Sum of cpt suplim2 | 31463 |
| Sum of prod | 23188 |
| Sum of tso | 8275 |

Tabel 10 - Date specifice CPT la OD5 în 2020

Valoarea indicelui de tranzit se  poate observa că este menținută la un nivel ridicat și în 2020 când media acestui indice pentru toate cele 8784 intervale este 28,71%.

Tranzitul util

Pentru anul analizat Tabel 11 OD5 – tranzit util în anul 2020 prezintă evoluția consumurilor zilnice așa cum rezultă din inregistrările echipamentelor de măsurarre din sistemul de distribuție de 110kV.

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15437 | 19120 | 17775 | 17982 | 13089 | 13863 | 18702 | 16717 | 18811 | 19293 | 17695 | 20076 | 208559 |
| 2 | 16831 | 17563 | 20895 | 17187 | 12928 | 16486 | 19114 | 14332 | 18453 | 18642 | 20319 | 22840 | 215591 |
| 3 | 18992 | 20341 | 21751 | 16379 | 13308 | 17028 | 18978 | 16711 | 18559 | 17115 | 21090 | 24033 | 224285 |
| 4 | 19658 | 21814 | 21131 | 15488 | 15010 | 16887 | 17476 | 17075 | 18206 | 15403 | 21921 | 23962 | 224030 |
| 5 | 19224 | 22092 | 21634 | 13964 | 14624 | 17003 | 15064 | 17322 | 16081 | 17884 | 21403 | 21801 | 218098 |
| 6 | 20874 | 22178 | 20990 | 15432 | 15066 | 15314 | 18185 | 16956 | 14530 | 18528 | 21535 | 19875 | 219462 |
| 7 | 22028 | 22395 | 18826 | 15646 | 15009 | 12960 | 18567 | 17069 | 17570 | 18467 | 20350 | 23072 | 221959 |
| 8 | 23087 | 20625 | 17753 | 15482 | 14313 | 13114 | 18119 | 16085 | 17649 | 18939 | 18272 | 23843 | 217280 |
| 9 | 22897 | 18930 | 20974 | 15403 | 13221 | 16676 | 18419 | 15161 | 18307 | 19087 | 21454 | 24022 | 224552 |
| 10 | 22307 | 22221 | 21596 | 15082 | 12105 | 17285 | 18370 | 16631 | 18663 | 17460 | 22356 | 23883 | 227957 |
| 11 | 20753 | 23102 | 20889 | 14302 | 14717 | 16953 | 17397 | 17277 | 18672 | 15559 | 22719 | 23453 | 225793 |
| 12 | 19274 | 22169 | 20099 | 12816 | 15502 | 17181 | 15126 | 17284 | 17367 | 17789 | 22446 | 21314 | 218365 |
| 13 | 21879 | 21924 | 19523 | 14332 | 15530 | 15602 | 17911 | 17592 | 15440 | 19119 | 22308 | 19867 | 221028 |
| 14 | 22345 | 22685 | 18529 | 15103 | 15824 | 13952 | 18446 | 17512 | 17689 | 18561 | 20609 | 23139 | 224394 |
| 15 | 22713 | 20026 | 17878 | 15294 | 15627 | 17254 | 18412 | 14985 | 18791 | 19388 | 18461 | 23649 | 222479 |
| 16 | 23828 | 17916 | 19926 | 14703 | 14685 | 17562 | 18495 | 14347 | 18926 | 19599 | 21817 | 23773 | 225576 |
| 17 | 24599 | 20557 | 20504 | 13934 | 13556 | 17664 | 18521 | 16540 | 18929 | 17981 | 22434 | 23879 | 229098 |
| 18 | 22791 | 20795 | 20211 | 13323 | 16320 | 17112 | 17311 | 17240 | 18375 | 16384 | 22431 | 23639 | 225932 |
| 19 | 20634 | 21930 | 19152 | 10674 | 16893 | 16729 | 14861 | 17424 | 16915 | 18821 | 22479 | 22095 | 218605 |
| 20 | 22500 | 22408 | 18316 | 11791 | 17214 | 15199 | 16562 | 17371 | 14872 | 19739 | 22494 | 20333 | 218799 |
| 21 | 23054 | 21889 | 16089 | 13842 | 16966 | 13591 | 17987 | 17369 | 17791 | 19970 | 20939 | 22967 | 222454 |
| 22 | 22721 | 19794 | 15956 | 14836 | 16251 | 16546 | 18447 | 16917 | 18415 | 20002 | 18576 | 23276 | 221737 |
| 23 | 22562 | 18633 | 19176 | 14199 | 14210 | 17585 | 18642 | 15693 | 18829 | 20326 | 21624 | 22037 | 223514 |
| 24 | 20754 | 20366 | 19343 | 14387 | 13205 | 16861 | 18422 | 17827 | 18954 | 19829 | 22295 | 19400 | 221644 |
| 25 | 20021 | 21347 | 19255 | 14450 | 15909 | 17353 | 16340 | 18225 | 18747 | 18682 | 22501 | 15663 | 218493 |
| 26 | 18893 | 21182 | 19216 | 13345 | 16966 | 17159 | 14199 | 18011 | 17447 | 19271 | 22830 | 16596 | 215114 |
| 27 | 22685 | 21853 | 17777 | 14506 | 16974 | 15536 | 16444 | 18060 | 14924 | 20392 | 22992 | 17777 | 219920 |
| 28 | 22044 | 22329 | 15293 | 14621 | 16356 | 13600 | 17354 | 18060 | 17907 | 21070 | 21205 | 19380 | 219218 |
| 29 | 22024 | 19848 | 13075 | 14141 | 16400 | 16696 | 17862 | 16847 | 18617 | 20776 | 19802 | 19050 | 215136 |
| 30 | 21559 |  | 15850 | 13883 | 14622 | 18147 | 18305 | 15781 | 18867 | 20717 | 19678 | 18750 | 196159 |
| 31 | 22204 |  | 18441 |  | 12522 |  | 18191 | 18608 |  | 20017 |  | 18381 | 128364 |
| Grand Total | 661170 | 608032 | 587823 | 436526 | 464922 | 484896 | 546229 | 523026 | 533305 | 584809 | 637034 | 665824 | 6733597 |

Tabel 11 - OD5 – tranzit util în anul 2020

Tranzitul suplimentar OD5 2020

Figură 29 - Tranzit suplimentar OD5 2020

Indicele de tranzit OD5 2020

Pentru anul analizat în Tabel 12 Indice de tranzit OD5 2020 sunt prezentate valorile procentuale medii zilinice ale indicelui de trazit, valorile lunare cumulate medii și medii pe zilele calendaristice ale lunii.

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.85% | 14.13% | 24.07% | 24.80% | 41.89% | 63.13% | 53.75% | 33.60% | 22.52% | 14.78% | 17.52% | 18.13% | 29.51% |
| 2 | 30.41% | 14.75% | 23.15% | 31.40% | 31.10% | 46.28% | 42.88% | 47.29% | 19.74% | 19.55% | 25.55% | 17.11% | 29.10% |
| 3 | 23.89% | 15.72% | 22.29% | 28.10% | 28.96% | 35.43% | 39.94% | 38.37% | 17.23% | 25.79% | 21.75% | 15.11% | 26.05% |
| 4 | 20.92% | 13.36% | 22.61% | 18.75% | 21.55% | 25.68% | 39.54% | 33.63% | 21.26% | 16.81% | 19.12% | 16.76% | 22.50% |
| 5 | 21.60% | 15.04% | 25.91% | 17.21% | 26.86% | 25.62% | 53.84% | 28.33% | 19.86% | 21.20% | 18.89% | 15.28% | 24.14% |
| 6 | 19.94% | 19.43% | 24.95% | 33.89% | 32.21% | 35.51% | 49.84% | 26.06% | 27.99% | 23.38% | 16.55% | 16.04% | 27.15% |
| 7 | 17.15% | 24.81% | 32.94% | 42.88% | 31.62% | 26.49% | 37.28% | 25.00% | 28.67% | 24.38% | 20.61% | 16.22% | 27.34% |
| 8 | 15.38% | 24.39% | 32.90% | 42.78% | 33.75% | 62.73% | 36.51% | 33.12% | 30.64% | 22.37% | 23.64% | 17.14% | 31.28% |
| 9 | 16.22% | 22.98% | 30.97% | 32.98% | 38.50% | 33.04% | 44.96% | 40.69% | 30.37% | 28.79% | 21.71% | 16.30% | 29.79% |
| 10 | 15.98% | 20.24% | 27.18% | 28.95% | 45.78% | 38.41% | 42.74% | 35.30% | 25.89% | 29.08% | 16.59% | 17.60% | 28.65% |
| 11 | 17.22% | 20.31% | 30.49% | 35.12% | 29.96% | 38.07% | 43.70% | 34.46% | 21.46% | 41.06% | 17.23% | 22.68% | 29.31% |
| 12 | 18.69% | 20.37% | 29.32% | 37.27% | 30.66% | 34.33% | 47.45% | 28.06% | 22.68% | 34.99% | 18.20% | 24.43% | 28.87% |
| 13 | 16.28% | 20.61% | 29.64% | 17.90% | 35.40% | 49.58% | 33.17% | 24.68% | 28.73% | 22.39% | 16.80% | 30.79% | 27.16% |
| 14 | 14.02% | 19.59% | 29.69% | 23.60% | 27.94% | 62.65% | 32.35% | 23.57% | 22.69% | 24.19% | 18.08% | 21.18% | 26.63% |
| 15 | 14.70% | 23.40% | 19.92% | 28.35% | 32.19% | 51.24% | 29.26% | 34.50% | 21.46% | 28.54% | 20.34% | 21.23% | 27.09% |
| 16 | 13.37% | 23.88% | 35.68% | 31.88% | 34.40% | 72.70% | 30.86% | 34.88% | 21.90% | 30.08% | 15.76% | 17.49% | 30.24% |
| 17 | 12.53% | 20.85% | 29.44% | 44.04% | 23.96% | 73.36% | 32.07% | 26.70% | 19.90% | 33.42% | 14.28% | 19.51% | 29.17% |
| 18 | 10.37% | 19.68% | 31.45% | 35.06% | 27.42% | 75.66% | 39.01% | 26.25% | 20.81% | 30.87% | 11.89% | 18.80% | 28.94% |
| 19 | 10.93% | 20.04% | 31.36% | 46.34% | 25.02% | 84.89% | 46.18% | 23.99% | 20.18% | 34.51% | 10.97% | 19.14% | 31.13% |
| 20 | 10.47% | 18.28% | 23.36% | 24.67% | 24.90% | 102.16% | 43.73% | 29.02% | 19.83% | 33.10% | 15.71% | 20.75% | 30.50% |
| 21 | 10.96% | 16.03% | 26.71% | 24.40% | 24.10% | 120.09% | 34.33% | 25.21% | 14.05% | 27.28% | 16.90% | 17.11% | 29.76% |
| 22 | 11.76% | 16.05% | 26.34% | 34.47% | 31.37% | 88.00% | 40.52% | 30.03% | 17.08% | 26.76% | 22.11% | 17.97% | 30.20% |
| 23 | 10.77% | 15.29% | 23.63% | 40.34% | 47.79% | 80.78% | 38.38% | 35.70% | 15.39% | 27.34% | 17.36% | 18.37% | 30.93% |
| 24 | 12.44% | 18.94% | 21.19% | 33.03% | 31.83% | 88.09% | 41.06% | 29.52% | 13.51% | 28.50% | 14.75% | 20.18% | 29.42% |
| 25 | 11.54% | 17.71% | 20.02% | 33.23% | 28.26% | 86.99% | 46.37% | 27.74% | 12.05% | 25.60% | 15.24% | 26.08% | 29.22% |
| 26 | 12.06% | 17.08% | 23.07% | 22.18% | 30.59% | 88.30% | 62.07% | 23.17% | 13.11% | 30.81% | 13.50% | 18.41% | 29.53% |
| 27 | 10.45% | 16.42% | 21.70% | 25.32% | 29.78% | 100.17% | 50.49% | 25.61% | 16.70% | 23.46% | 13.50% | 20.17% | 29.48% |
| 28 | 11.50% | 16.69% | 32.09% | 22.83% | 30.05% | 130.19% | 45.90% | 22.52% | 14.27% | 18.23% | 15.46% | 26.36% | 32.17% |
| 29 | 10.70% | 21.10% | 21.77% | 30.17% | 25.61% | 90.49% | 44.05% | 23.99% | 14.47% | 16.79% | 18.87% | 29.36% | 28.97% |
| 30 | 12.00% |  | 28.17% | 36.69% | 39.42% | 60.41% | 38.10% | 26.93% | 14.07% | 17.56% | 19.62% | 32.54% | 29.59% |
| 31 | 11.18% |  | 21.86% |  | 25.04% |  | 36.42% | 22.81% |  | 18.99% |  | 36.54% | 24.69% |
| Grand Total | 15.20% | 18.87% | 26.58% | 30.95% | 31.22% | 65.68% | 41.83% | 29.70% | 20.28% | 25.83% | 17.62% | 20.80% | 28.71% |

Tabel 12 - Indice de tranzit OD5 2020

Figură 30 - Evoluția orară a indicelui de tranzit OD5 2020

Domeniile de tranzit  OD5 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 886 |  | 49 | 22 | 25 |  |  |  | 138 | 34 | 212 |  | 1367 |
| 1 | 6438 | 5444 | 1069 | 1027 | 390 | 89 |  | 639 | 2858 | 2437 | 5578 | 5662 | 31631 |
| 2 | 1006 | 3607 | 5290 | 3076 | 3458 | 875 | 1319 | 4543 | 2656 | 5042 | 2055 | 3158 | 36084 |
| 3 | 95 | 57 | 2115 | 1492 | 2612 | 1403 | 4087 | 3034 | 660 | 2957 | 153 | 790 | 19454 |
| 4 | 11 |  | 594 | 734 | 716 | 1111 | 5538 | 826 | 93 | 571 |  | 151 | 10346 |
| 5 |  |  | 18 | 399 | 361 | 965 | 1766 | 97 |  | 36 |  |  | 3642 |
| 6 |  |  |  | 173 | 205 | 1629 | 555 | 37 |  |  |  |  | 2599 |
| 7 |  |  |  | 76 | 23 | 1821 | 96 |  |  |  |  |  | 2016 |
| 8 |  |  |  | 5 |  | 1647 |  |  |  |  |  |  | 1651 |
| 9 |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| 10 |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  | 1140 |
| 11 |  |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |  | 577 |
| 12 |  |  |  |  |  | 443 |  |  |  |  |  |  | 443 |
| 13 |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  | 188 |
| 14 |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 15 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 16 |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 17 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Grand Total | 8436 | 9107 | 9136 | 7004 | 7789 | 13673 | 13361 | 9175 | 6405 | 11078 | 7998 | 9760 | 112923 |

Tabel 13 - CPT total OD5 2020 în MWh pe domenii de tranzit

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 88 |  | 7 | 14 | 5 |  |  |  | 11 | 3 | 19 |  | 147 |
| 1 | 529 | 431 | 116 | 115 | 51 | 8 |  | 55 | 361 | 198 | 514 | 420 | 2798 |
| 2 | 113 | 260 | 424 | 293 | 345 | 76 | 89 | 365 | 283 | 334 | 175 | 247 | 3004 |
| 3 | 12 | 5 | 157 | 146 | 228 | 108 | 230 | 248 | 61 | 174 | 12 | 67 | 1448 |
| 4 | 2 |  | 36 | 70 | 66 | 78 | 298 | 62 | 4 | 34 |  | 10 | 660 |
| 5 |  |  | 3 | 51 | 29 | 59 | 89 | 11 |  | 2 |  |  | 244 |
| 6 |  |  |  | 20 | 18 | 82 | 31 | 3 |  |  |  |  | 154 |
| 7 |  |  |  | 10 | 2 | 82 | 7 |  |  |  |  |  | 101 |
| 8 |  |  |  | 1 |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 9 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 10 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 11 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 12 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 13 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 14 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 17 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Grand Total | 744 | 696 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 745 | 720 | 744 | 8784 |

Tabel 14 - Număr de interval de decontare OD5 pe domenii de transfer in 2020

Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 la OD5 în 2020

Figură 31 - Funcția de regresie pentru anul 2020 la OD5 în domeniile de tranzit 0 si 1

CPT de referință OD5 2020

Așa cum a fost anterior prezentat, folosind formula de regresie stabilită pe domeniiile zero si unu de tranzit se determnină CPT-ul regresie, la care din eliminarea valorilor incorecte rezultă CPT-ul de referință. În Tabel 15 Valorile CPT-ului de referință calculate lunar pentru 2020 la OD5  se observă buna corelare a CPT-ului de referință cu tranzitul util.

| Row Labels | Sum of cpt referinta | Sum of C - CPT TOTAL | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8487 | 8436 | 661170 | 97627 |
| 2 | 8580 | 9107 | 608032 | 114623 |
| 3 | 7410 | 9136 | 587823 | 155844 |
| 4 | 4678 | 7004 | 436526 | 133025 |
| 5 | 4920 | 7789 | 464922 | 143006 |
| 6 | 5472 | 13673 | 484896 | 312117 |
| 7 | 6565 | 13361 | 546229 | 225447 |
| 8 | 6228 | 9175 | 523026 | 153064 |
| 9 | 5993 | 6405 | 533305 | 107209 |
| 10 | 7801 | 11078 | 584809 | 149396 |
| 11 | 7927 | 7998 | 637034 | 111331 |
| 12 | 9300 | 9760 | 665824 | 135689 |
| Grand Total | 83361 | 112923 | 6733597 | 1838378 |

Tabel 15 - Valorile CPT-ului de referință calculate lunar pentru 2020 la OD5

Practic variabila construită prin determinarea funcție de regresie este agnostică tranzitului suplimentar și poate fi folosită pentru determinarea prin substracței din CPT-ul de bilanț a CPT-ului suplimentar.

CPT suplimentar OD5 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 0 | 32 | 127 | 223 | 212 | 259 | 82 | 177 | 0 | 1 | 3 | 1171 |
| 2 | 16 | 0 | 17 | 123 | 149 | 150 | 213 | 88 | 13 | 23 | 56 | 8 | 855 |
| 3 | 1 | 5 | 16 | 90 | 154 | 251 | 327 | 156 | 2 | 112 | 47 | 2 | 1165 |
| 4 | 5 | 0 | 42 | 42 | 68 | 114 | 302 | 249 | 6 | 6 | 2 | 5 | 841 |
| 5 | 0 | 20 | 80 | 76 | 43 | 94 | 399 | 107 | 1 | 110 | 7 | 0 | 937 |
| 6 | 3 | 75 | 55 | 199 | 120 | 121 | 459 | 68 | 34 | 85 | 1 | 2 | 1223 |
| 7 | 0 | 100 | 53 | 356 | 85 | 77 | 281 | 163 | 75 | 87 | 9 | 9 | 1293 |
| 8 | 0 | 36 | 86 | 231 | 115 | 176 | 210 | 141 | 121 | 20 | 18 | 1 | 1155 |
| 9 | 8 | 51 | 62 | 125 | 180 | 118 | 220 | 191 | 31 | 50 | 33 | 4 | 1073 |
| 10 | 0 | 39 | 67 | 108 | 142 | 173 | 159 | 165 | 29 | 73 | 2 | 2 | 960 |
| 11 | 7 | 51 | 60 | 106 | 79 | 123 | 127 | 164 | 40 | 193 | 0 | 21 | 972 |
| 12 | 51 | 10 | 114 | 35 | 63 | 9 | 149 | 92 | 0 | 244 | 11 | 16 | 794 |
| 13 | 38 | 31 | 187 | 26 | 82 | 79 | 78 | 122 | 38 | 59 | 8 | 51 | 798 |
| 14 | 0 | 10 | 135 | 91 | 61 | 198 | 126 | 88 | 28 | 54 | 12 | 23 | 828 |
| 15 | 0 | 38 | 54 | 90 | 81 | 172 | 201 | 58 | 5 | 138 | 27 | 19 | 882 |
| 16 | 0 | 16 | 253 | 24 | 153 | 291 | 177 | 82 | 3 | 226 | 0 | 1 | 1226 |
| 17 | 0 | 31 | 132 | 48 | 35 | 255 | 123 | 91 | 0 | 107 | 0 | 8 | 831 |
| 18 | 0 | 37 | 65 | 49 | 54 | 322 | 154 | 106 | 1 | 114 | 0 | 6 | 909 |
| 19 | 0 | 60 | 47 | 24 | 102 | 382 | 219 | 23 | 4 | 208 | 0 | 17 | 1087 |
| 20 | 0 | 28 | 45 | 10 | 43 | 399 | 199 | 30 | 33 | 205 | 0 | 30 | 1023 |
| 21 | 0 | 9 | 44 | 22 | 13 | 409 | 230 | 16 | 0 | 157 | 0 | 1 | 901 |
| 22 | 0 | 6 | 82 | 69 | 115 | 396 | 264 | 16 | 11 | 88 | 7 | 16 | 1069 |
| 23 | 0 | 0 | 121 | 57 | 122 | 404 | 329 | 80 | 2 | 187 | 9 | 8 | 1320 |
| 24 | 0 | 5 | 3 | 41 | 97 | 446 | 187 | 78 | 1 | 192 | 0 | 31 | 1081 |
| 25 | 0 | 1 | 17 | 33 | 124 | 433 | 174 | 125 | 0 | 92 | 0 | 87 | 1087 |
| 26 | 0 | 3 | 36 | 27 | 118 | 444 | 209 | 71 | 0 | 295 | 0 | 15 | 1217 |
| 27 | 0 | 2 | 4 | 36 | 107 | 558 | 224 | 56 | 6 | 90 | 0 | 26 | 1108 |
| 28 | 0 | 1 | 63 | 19 | 65 | 647 | 202 | 102 | 0 | 63 | 0 | 17 | 1179 |
| 29 | 0 | 30 | 41 | 137 | 23 | 493 | 268 | 45 | 21 | 6 | 0 | 41 | 1105 |
| 30 | 0 |  | 29 | 170 | 109 | 318 | 201 | 133 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1002 |
| 31 | 0 |  | 28 |  | 48 |  | 129 | 81 |  | 9 |  | 79 | 373 |
| Grand Total | 184 | 697 | 2069 | 2590 | 2970 | 8264 | 6801 | 3071 | 681 | 3297 | 250 | 589 | 31463 |

Tabel 16 - CPT suplimentar determinat pe luni și zile la OD5 în 2020

Alocare CPT suplimentar OD5 2020

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL | Sum of cpt referinta | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8436 | 8487 | 80 | 104 |
| 2 | 9107 | 8580 | 411 | 286 |
| 3 | 9136 | 7410 | 1400 | 669 |
| 4 | 7004 | 4678 | 1925 | 665 |
| 5 | 7789 | 4920 | 2193 | 777 |
| 6 | 13673 | 5472 | 7284 | 981 |
| 7 | 13361 | 6565 | 5073 | 1728 |
| 8 | 9175 | 6228 | 2037 | 1034 |
| 9 | 6405 | 5993 | 334 | 346 |
| 10 | 11078 | 7801 | 1875 | 1422 |
| 11 | 7998 | 7927 | 165 | 85 |
| 12 | 9760 | 9300 | 410 | 178 |
| Grand Total | 112923 | 83361 | 23188 | 8275 |

Tabel 17 -  Alocarea lunară a CPT-ului suplimentar în 2020 la OD5 între Operatorul de Transport și producători

- Anul 2021

În Tabel 18 Anul 2021 – date specifice CPT suplimentar OD5 sunt prezentate valorile de interes cumulate la nivel de an.

| Values |  |
| --- | --- |
| Sum of C - CPT TOTAL | 97893 |
| Sum of A - Energie electrică intrată în contur | 9422861 |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 6197506 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2972076 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 253279 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 9324968 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 1995900 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2210677 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 5118391 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 0.99% |
| Sum of tranzit util | 7113891 |
| Sum of tranzit suplimentar | 2308570 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 33.50% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 32808 |
| Sum of cpt regresie | 55478 |
| Sum of cpt referinta | 55068 |
| Sum of cpt suplimentar 1 | 42825 |
| Sum of cpt suplim2 | 46346 |
| Sum of prod | 37943 |
| Sum of tso | 8402 |

Tabel 18 - Anul 2021 – date specifice CPT suplimentar OD5

Valoarea indicelui de tranzit în 2021 este mai mare decât în 2020 dar mai mică decât în 2019 adică 33,50%.

Tranzitul util

Pentru anul analizat Tabel 19 OD5 - tranzit util defalcat zilinic 2021 prezintă evoluția consumurilor zilnice așa cum rezultă din inregistrările echipamentelor de măsurarre din sistemul de distribuție de 110kV.

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14370 | 21826 | 20921 | 19581 | 16673 | 17733 | 20447 | 17041 | 17743 | 18251 | 19466 | 18774 | 222825 |
| 2 | 16256 | 22274 | 20679 | 19325 | 12280 | 18401 | 18987 | 18467 | 17878 | 16633 | 20856 | 21501 | 223538* |
| 3 | 17459 | 22819 | 20795 | 19477 | 12343 | 18812 | 18043 | 18527 | 17484 | 15296 | 20868 | 22488 | 224412 |
| 4 | 20464 | 21767 | 21180 | 18490 | 16966 | 18591 | 16420 | 18360 | 15859 | 17294 | 20292 | 20589 | 226272 |
| 5 | 21088 | 20804 | 20325 | 20895 | 19147 | 17567 | 19036 | 18436 | 14591 | 18121 | 20032 | 18497 | 228539 |
| 6 | 20959 | 20000 | 19578 | 20496 | 18368 | 15814 | 20550 | 17649 | 16650 | 18696 | 18431 | 21741 | 228931 |
| 7 | 20784 | 19264 | 18180 | 21839 | 18070 | 18008 | 20631 | 16863 | 17621 | 20031 | 16869 | 22810 | 230969 |
| 8 | 22285 | 21927 | 19791 | 21664 | 17711 | 18517 | 21115 | 15650 | 17569 | 20038 | 19715 | 22813 | 238796 |
| 9 | 21006 | 22141 | 20960 | 21304 | 15668 | 18499 | 20751 | 17726 | 18056 | 18620 | 21641 | 23306 | 239678 |
| 10 | 19354 | 21923 | 23213 | 19361 | 17657 | 18142 | 19024 | 18074 | 17623 | 17243 | 21215 | 22856 | 235686 |
| 11 | 22411 | 22673 | 23458 | 17420 | 18142 | 19026 | 16998 | 18292 | 16362 | 19480 | 21122 | 20783 | 236168 |
| 12 | 23339 | 22556 | 22652 | 19808 | 18715 | 17740 | 19316 | 18189 | 15022 | 19417 | 21092 | 18566 | 236411 |
| 13 | 23053 | 21613 | 21023 | 20573 | 19340 | 15837 | 20475 | 17682 | 17626 | 19738 | 19797 | 22543 | 239300 |
| 14 | 23324 | 20155 | 18191 | 21211 | 18788 | 17541 | 21182 | 17021 | 17866 | 20716 | 18252 | 22991 | 237236 |
| 15 | 22943 | 21950 | 21256 | 21165 | 16760 | 18342 | 21312 | 15444 | 18669 | 20412 | 21418 | 23108 | 242779 |
| 16 | 21625 | 22955 | 23219 | 20783 | 15572 | 19032 | 20920 | 17924 | 18696 | 18914 | 21798 | 23379 | 244816 |
| 17 | 19758 | 23590 | 22916 | 20290 | 17932 | 18948 | 19392 | 18647 | 18568 | 17379 | 21775 | 23399 | 242595 |
| 18 | 23110 | 23044 | 23217 | 19437 | 18805 | 19287 | 17625 | 18144 | 16422 | 18551 | 21494 | 21267 | 240404 |
| 19 | 23629 | 23567 | 22305 | 21159 | 18657 | 17477 | 20419 | 17703 | 14672 | 18962 | 21272 | 19821 | 239643 |
| 20 | 23216 | 22195 | 20464 | 21154 | 19742 | 15439 | 19156 | 17510 | 17210 | 19447 | 19156 | 22582 | 237271 |
| 21 | 23048 | 19893 | 20024 | 20766 | 19243 | 15489 | 19314 | 16562 | 17664 | 19324 | 17257 | 23256 | 231838 |
| 22 | 23406 | 22504 | 22744 | 20450 | 17918 | 18606 | 19412 | 15501 | 18622 | 19450 | 20725 | 23512 | 242852 |
| 23 | 20815 | 22212 | 23300 | 19967 | 16043 | 19783 | 19421 | 18117 | 18455 | 17738 | 21593 | 23122 | 240565 |
| 24 | 18065 | 22104 | 22734 | 18434 | 17666 | 19723 | 17678 | 18918 | 18896 | 16275 | 22112 | 19975 | 232580 |
| 25 | 21838 | 21459 | 22263 | 16240 | 18210 | 20564 | 16002 | 18880 | 17137 | 18470 | 22084 | 15458 | 228605 |
| 26 | 23499 | 20742 | 21046 | 18901 | 18444 | 18001 | 18322 | 18396 | 15252 | 18637 | 22167 | 16616 | 230021 |
| 27 | 23150 | 19101 | 19429 | 19783 | 18801 | 16059 | 19040 | 18425 | 17403 | 19625 | 19877 | 19181 | 229874 |
| 28 | 23023 | 17626 | 17256 | 20418 | 19109 | 19088 | 19677 | 16694 | 18103 | 20017 | 17681 | 20630 | 229323 |
| 29 | 22958 |  | 19977 | 20069 | 17895 | 19518 | 20116 | 14473 | 18815 | 20098 | 20231 | 20603 | 214753 |
| 30 | 19630 |  | 20382 | 18196 | 15928 | 20719 | 20150 | 16581 | 19002 | 18359 | 18705 | 20281 | 207934 |
| 31 | 17547 |  | 20390 |  | 18151 |  | 18353 | 17605 |  | 17940 |  | 19293 | 129279 |
| Grand Total | 657412 | 604683 | 653869 | 598657 | 544744 | 546300 | 599282 | 543500 | 521535 | 579172 | 608996 | 655741 | 7113891 |

Tabel 19 - OD5 - tranzit util defalcat zilinic 2021

Tranzitul suplimentar

Figură 32 - Evoluția tranzitului suplimentar OD5 în anul 2021 lunile februarie-decembrie – înregistrări la 15 minute

Indicele de tranzit OD5 2021

Pentru anul analizat în Tabel 20 Evoluția zilnică a indicelui de tranzit OD5 în 2021 sunt prezentate valorile procentuale medii zilinice ale indicelui de trazit, valorile lunare cumulate medii și medii pe zilele calendaristice ale lunii.

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41.21% | 23.51% | 24.30% | 52.01% | 46.00% | 87.47% | 41.45% | 24.58% | 36.06% | 14.07% | 10.66% | 23.73% | 35.04% |
| 2 | 58.03% | 26.68% | 27.56% | 42.86% | 71.93% | 91.02% | 37.34% | 21.34% | 37.20% | 19.02% | 14.26% | 19.73% | 37.64% |
| 3 | 35.40% | 27.83% | 31.69% | 41.43% | 75.24% | 84.19% | 40.29% | 22.77% | 24.61% | 19.58% | 14.94% | 20.68% | 36.63% |
| 4 | 29.93% | 26.64% | 25.95% | 50.46% | 54.44% | 88.36% | 64.52% | 21.72% | 17.68% | 23.13% | 13.57% | 20.73% | 36.86% |
| 5 | 42.47% | 30.51% | 28.49% | 36.71% | 57.39% | 97.08% | 42.04% | 23.47% | 21.03% | 20.88% | 10.12% | 22.81% | 35.66% |
| 6 | 50.43% | 30.06% | 28.64% | 50.73% | 61.01% | 100.13% | 38.27% | 23.19% | 19.17% | 20.15% | 16.63% | 26.06% | 37.93% |
| 7 | 45.83% | 30.94% | 30.70% | 46.09% | 67.60% | 79.67% | 30.04% | 13.06% | 24.09% | 18.25% | 19.12% | 23.69% | 35.08% |
| 8 | 38.45% | 29.51% | 22.98% | 49.93% | 55.21% | 67.97% | 30.38% | 15.12% | 18.28% | 15.22% | 24.78% | 23.33% | 32.21% |
| 9 | 40.86% | 28.43% | 20.44% | 48.03% | 48.97% | 50.62% | 25.75% | 24.77% | 16.15% | 14.15% | 21.83% | 22.12% | 29.46% |
| 10 | 44.56% | 32.61% | 17.95% | 51.82% | 48.12% | 59.64% | 25.74% | 24.31% | 17.36% | 13.22% | 21.34% | 25.78% | 31.03% |
| 11 | 28.60% | 35.19% | 18.04% | 59.66% | 51.31% | 54.45% | 25.23% | 19.30% | 20.53% | 16.38% | 21.27% | 30.17% | 31.88% |
| 12 | 23.17% | 31.37% | 19.33% | 49.31% | 53.15% | 60.53% | 17.50% | 21.69% | 19.31% | 14.83% | 20.79% | 37.70% | 31.23% |
| 13 | 20.78% | 28.62% | 17.28% | 40.51% | 52.66% | 72.93% | 22.66% | 20.82% | 15.56% | 12.08% | 20.45% | 33.26% | 30.40% |
| 14 | 26.00% | 30.44% | 21.11% | 35.55% | 55.26% | 66.14% | 20.95% | 21.11% | 15.15% | 11.00% | 20.44% | 30.77% | 29.72% |
| 15 | 28.58% | 24.62% | 19.34% | 43.17% | 61.51% | 65.88% | 15.08% | 23.23% | 12.43% | 13.88% | 17.80% | 28.91% | 29.60% |
| 16 | 30.96% | 20.14% | 32.94% | 49.39% | 76.89% | 62.09% | 17.25% | 19.16% | 15.27% | 11.09% | 17.74% | 26.52% | 31.66% |
| 17 | 24.53% | 20.80% | 45.71% | 46.94% | 68.19% | 76.12% | 27.24% | 16.73% | 17.37% | 12.10% | 13.22% | 22.55% | 33.17% |
| 18 | 16.95% | 21.82% | 46.15% | 52.82% | 54.19% | 71.90% | 28.13% | 22.00% | 16.90% | 14.21% | 14.37% | 30.28% | 33.51% |
| 19 | 17.13% | 21.43% | 53.78% | 43.21% | 53.62% | 92.53% | 21.06% | 24.58% | 16.85% | 16.89% | 16.35% | 29.27% | 35.01% |
| 20 | 19.63% | 20.45% | 62.18% | 41.06% | 46.29% | 105.90% | 27.43% | 20.81% | 12.71% | 17.34% | 18.63% | 24.19% | 35.72% |
| 21 | 18.41% | 21.51% | 49.42% | 43.14% | 55.97% | 109.35% | 25.87% | 19.32% | 12.28% | 21.39% | 20.36% | 22.25% | 36.04% |
| 22 | 15.77% | 22.25% | 41.33% | 43.49% | 67.76% | 84.20% | 27.11% | 19.56% | 10.95% | 18.84% | 22.62% | 18.33% | 33.81% |
| 23 | 19.78% | 21.59% | 40.34% | 46.19% | 75.88% | 77.54% | 26.83% | 16.04% | 11.48% | 14.48% | 22.07% | 16.02% | 33.19% |
| 24 | 25.23% | 21.07% | 40.18% | 38.85% | 58.94% | 66.38% | 22.30% | 12.59% | 12.06% | 14.99% | 20.54% | 18.13% | 29.54% |
| 25 | 21.70% | 29.00% | 39.15% | 36.15% | 40.73% | 59.69% | 29.26% | 11.81% | 14.08% | 17.33% | 17.84% | 21.81% | 28.65% |
| 26 | 24.91% | 24.32% | 41.28% | 42.20% | 50.88% | 53.68% | 28.67% | 11.26% | 18.07% | 18.05% | 19.25% | 19.07% | 29.60% |
| 27 | 24.08% | 24.98% | 36.89% | 45.16% | 59.42% | 82.18% | 29.64% | 11.92% | 13.80% | 22.14% | 21.90% | 23.27% | 33.54% |
| 28 | 25.04% | 30.17% | 39.98% | 44.47% | 75.01% | 58.40% | 30.36% | 13.15% | 14.06% | 20.19% | 26.57% | 31.90% | 34.69% |
| 29 | 25.27% |  | 39.95% | 41.01% | 96.56% | 47.34% | 27.25% | 15.27% | 13.75% | 13.78% | 24.27% | 31.67% | 34.85% |
| 30 | 30.27% |  | 43.73% | 50.20% | 121.08% | 42.23% | 23.47% | 22.66% | 14.71% | 10.83% | 23.13% | 33.64% | 38.37% |
| 31 | 28.47% |  | 51.95% |  | 88.37% |  | 24.84% | 31.57% |  | 12.08% |  | 35.95% | 40.11% |
| Grand Total | 29.76% | 26.30% | 34.15% | 45.42% | 62.89% | 73.85% | 28.84% | 19.64% | 17.63% | 16.17% | 18.90% | 25.62% | 33.50% |

Tabel 20 - Evoluția zilnică a indicelui de tranzit OD5 în 2021

Figură 33 - Evoluția indicelui de tranzit OD5 in 2021

Domeniile de tranzit OD5 în 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 35 | 153 | 138 | 123 | 86 |  | 535 |
| 1 | 1793 | 1326 | 1483 | 32 |  |  | 1025 | 3495 | 3080 | 1611 | 1275 | 390 | 15510 |
| 2 | 3643 | 4153 | 2894 | 370 | 57 | 4 | 4282 | 3178 | 875 | 787 | 1189 | 1996 | 23429 |
| 3 | 2096 | 1826 | 2907 | 3368 | 761 | 315 | 2111 | 553 | 380 | 49 | 81 | 587 | 15035 |
| 4 | 808 | 153 | 2061 | 4654 | 2333 | 1090 | 577 | 38 | 147 | 2 |  | 85 | 11949 |
| 5 | 747 | 13 | 1439 | 2361 | 3256 | 2241 | 237 |  |  |  |  | 25 | 10320 |
| 6 | 268 |  | 594 | 803 | 2464 | 2981 | 98 |  |  |  |  |  | 7207 |
| 7 | 45 |  | 174 | 432 | 1330 | 2874 | 103 |  |  |  |  |  | 4958 |
| 8 | 24 |  | 42 | 156 | 1051 | 2156 | 33 |  |  |  |  |  | 3462 |
| 9 |  |  |  | 22 | 585 | 1698 |  |  |  |  |  |  | 2304 |
| 10 |  |  |  |  | 343 | 902 |  |  |  |  |  |  | 1244 |
| 11 |  |  |  |  | 313 | 645 |  |  |  |  |  |  | 959 |
| 12 |  |  |  |  | 228 | 380 |  |  |  |  |  |  | 607 |
| 13 |  |  |  |  | 120 | 108 |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 14 |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  | 146 |
| Grand Total | 9424 | 7470 | 11593 | 12198 | 12986 | 15395 | 8501 | 7417 | 4619 | 2573 | 2633 | 3084 | 97893 |

Tabel 21 - CPT în MWh pe domenii de tranzit și luni la OD5 în 2021

| Count of C - CPT TOTAL | Column Labels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 9 | 70 | 112 | 234 | 121 |  | 546 |
| 1 | 164 | 483 | 519 | 16 |  |  | 406 | 1539 | 2095 | 2120 | 1549 | 581 | 9472 |
| 2 | 298 | 1475 | 848 | 110 | 18 | 1 | 1607 | 1193 | 457 | 590 | 1143 | 1727 | 9467 |
| 3 | 160 | 671 | 683 | 853 | 204 | 76 | 642 | 163 | 164 | 35 | 67 | 572 | 4290 |
| 4 | 53 | 55 | 458 | 1105 | 614 | 256 | 178 | 11 | 52 | 1 |  | 74 | 2857 |
| 5 | 42 | 4 | 310 | 520 | 832 | 475 | 69 |  |  |  |  | 22 | 2274 |
| 6 | 21 |  | 118 | 153 | 522 | 548 | 27 |  |  |  |  |  | 1389 |
| 7 | 4 |  | 30 | 86 | 262 | 516 | 29 |  |  |  |  |  | 927 |
| 8 | 2 |  | 6 | 32 | 206 | 365 | 9 |  |  |  |  |  | 620 |
| 9 |  |  |  | 5 | 114 | 296 |  |  |  |  |  |  | 415 |
| 10 |  |  |  |  | 70 | 158 |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 11 |  |  |  |  | 59 | 107 |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 12 |  |  |  |  | 35 | 65 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 |  |  |  |  | 19 | 17 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Grand Total | 744 | 2688 | 2972 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2980 | 2880 | 2976 | 32808 |

Tabel 22 - Număr de interval de decontare OD5 pe  domenii de tranzitie în 2021

Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 OD5 în anul 2021

Figură 34 - Funcția de regresie pentru OD5 în domeniile zero și unu – anul 2021, fără luna ianuarie

CPT de referință OD5 2021

Așa cum a fost anterior prezentat, folosind formula de regresie stabilită pe domeniiil ezero si unu de tranzit se determnină CPT-ul regresie , la care din eliminarea valorilor incorecte rezultă CPT-ul de referință. În  Tabel 23 Valorile CPT-ului de referință calculate lunar pentru 2021 la OD5, Tabel 15 Valorile CPT-ului de referință calculate lunar pentru 2020 la OD5, se observă buna corelare a CPT-ului de referință cu tranzitul util.

| Row Labels | Sum of cpt referinta | Sum of C - CPT TOTAL | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8475 | 9424 | 657412 | 188582 |
| 2 | 4743 | 7470 | 604683 | 157737 |
| 3 | 5226 | 11593 | 653869 | 220967 |
| 4 | 4273 | 12198 | 598657 | 268565 |
| 5 | 4089 | 12986 | 544744 | 335661 |
| 6 | 4039 | 15395 | 546300 | 394617 |
| 7 | 4759 | 8501 | 599282 | 170580 |
| 8 | 5529 | 7417 | 543500 | 106686 |
| 9 | 4119 | 4619 | 521535 | 91082 |
| 10 | 2620 | 2573 | 579172 | 93146 |
| 11 | 3135 | 2633 | 608996 | 114045 |
| 12 | 4061 | 3084 | 655741 | 166904 |
| Grand Total | 55068 | 97893 | 7113891 | 2308570 |

Tabel 23 Valorile CPT-ului de referință calculate lunar pentru 2021 la OD5

Practic variabila construită prin determinarea funcție de regresie este agnostică tranzitului suplimentar și poate fi folosită pentru determinarea prin substracței din CPT-ul de bilanț a CPT-ului suplimentar.

CPT suplimentar OD5 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 105 | 138 | 329 | 149 | 385 | 197 | 85 | 87 | 0 | 0 | 12 | 1506 |
| 2 | 60 | 114 | 198 | 244 | 84 | 391 | 148 | 92 | 116 | 2 | 1 | 0 | 1451 |
| 3 | 37 | 128 | 277 | 229 | 81 | 461 | 107 | 101 | 49 | 4 | 0 | 16 | 1491 |
| 4 | 49 | 118 | 274 | 240 | 172 | 435 | 179 | 62 | 6 | 15 | 0 | 14 | 1565 |
| 5 | 159 | 132 | 250 | 255 | 390 | 452 | 187 | 72 | 30 | 2 | 0 | 171 | 2101 |
| 6 | 204 | 98 | 188 | 348 | 276 | 356 | 174 | 97 | 52 | 12 | 4 | 162 | 1973 |
| 7 | 172 | 97 | 179 | 383 | 289 | 338 | 131 | 0 | 62 | 1 | 7 | 62 | 1722 |
| 8 | 130 | 122 | 174 | 376 | 234 | 365 | 126 | 10 | 25 | 0 | 47 | 35 | 1644 |
| 9 | 117 | 119 | 75 | 369 | 169 | 237 | 130 | 146 | 8 | 0 | 7 | 13 | 1390 |
| 10 | 156 | 114 | 39 | 257 | 231 | 228 | 87 | 144 | 20 | 0 | 28 | 7 | 1311 |
| 11 | 57 | 102 | 41 | 257 | 256 | 268 | 70 | 52 | 46 | 0 | 16 | 15 | 1180 |
| 12 | 18 | 85 | 54 | 305 | 371 | 432 | 22 | 74 | 18 | 0 | 14 | 18 | 1412 |
| 13 | 4 | 47 | 15 | 289 | 263 | 434 | 114 | 81 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1259 |
| 14 | 21 | 23 | 60 | 179 | 279 | 394 | 48 | 83 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1094 |
| 15 | 24 | 49 | 50 | 264 | 263 | 401 | 7 | 79 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1159 |
| 16 | 7 | 46 | 254 | 265 | 276 | 423 | 17 | 67 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1360 |
| 17 | 4 | 65 | 331 | 235 | 336 | 462 | 63 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1544 |
| 18 | 0 | 114 | 355 | 236 | 222 | 404 | 54 | 113 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1511 |
| 19 | 1 | 72 | 392 | 257 | 234 | 462 | 79 | 158 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1669 |
| 20 | 21 | 52 | 352 | 235 | 283 | 407 | 107 | 70 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1548 |
| 21 | 24 | 106 | 262 | 257 | 334 | 441 | 165 | 53 | 0 | 62 | 5 | 2 | 1711 |
| 22 | 0 | 157 | 307 | 248 | 344 | 517 | 144 | 45 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1784 |
| 23 | 1 | 213 | 288 | 234 | 305 | 482 | 137 | 15 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1685 |
| 24 | 6 | 167 | 282 | 176 | 345 | 400 | 92 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1478 |
| 25 | 6 | 153 | 276 | 124 | 244 | 407 | 129 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1350 |
| 26 | 6 | 136 | 238 | 203 | 275 | 219 | 169 | 0 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1274 |
| 27 | 3 | 77 | 146 | 373 | 274 | 334 | 194 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 1431 |
| 28 | 9 | 114 | 113 | 390 | 446 | 309 | 245 | 0 | 0 | 34 | 12 | 10 | 1683 |
| 29 | 10 |  | 199 | 171 | 530 | 248 | 261 | 4 | 3 | 4 | 18 | 10 | 1457 |
| 30 | 19 |  | 257 | 210 | 490 | 267 | 189 | 83 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1542 |
| 31 | 17 |  | 329 |  | 473 |  | 88 | 135 |  | 0 |  | 20 | 1063 |
| Grand Total | 1360 | 2925 | 6394 | 7938 | 8918 | 11358 | 3861 | 1950 | 571 | 225 | 226 | 618 | 46346 |

Tabel 24 - CPT suplimentar in MWh la OD5 în 2021 calculat pe luni și zile

Alocare CPT suplimentar OD5 2021

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL | Sum of cpt referinta | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9424 | 8475 | 1154 | 207 |
| 2 | 7470 | 4743 | 2137 | 787 |
| 3 | 11593 | 5226 | 5159 | 1235 |
| 4 | 12198 | 4273 | 6860 | 1078 |
| 5 | 12986 | 4089 | 7934 | 985 |
| 6 | 15395 | 4039 | 10136 | 1222 |
| 7 | 8501 | 4759 | 2717 | 1144 |
| 8 | 7417 | 5529 | 1029 | 921 |
| 9 | 4619 | 4119 | 301 | 270 |
| 10 | 2573 | 2620 | 117 | 108 |
| 11 | 2633 | 3135 | 105 | 121 |
| 12 | 3084 | 4061 | 295 | 323 |
| Grand Total | 97893 | 55068 | 37943 | 8402 |

Tabel 25 - Alocarea CPT-ului suplimentar între Operatorul de transport și producători în 2021 pentru fiecare lună

- Detalierea calculelor de CPT suplimentar pentru fiecare an la nivelul zonelor de licență OD2, OD4 si OD1

În continuare datele obținute din prelucrarea înregistrărilor pentru trei zone de licență vor fi prezentate combinat în paragrafe dedicate sau anexe dedicate după caz. În acest fel, coerența prezentării și posibilitatea de a compara comportamentul specific de la un an la altul va fi mai ușor de obținut.

8.1. OD2

Zona OD2, deservește aproximativ un milion de consumatori finali și ocupă teritoriul din zona de sud est a României. Așa cum se poate observa din Tabel 26 CPT și CPT suplimentar analizat în perioada 2019-2021 la OD2, tranzitul suplimentar este consistent.

| Values | 2019 | 2020 | 2021 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2378063 | 2476148 | 2346354 | 7200564 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2668766 | 2689674 | 2823921 | 8182361 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 313414 | 187445 | 173258 | 674118 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 5272602 | 5266320 | 5256694 | 15795616 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 927917 | 916557 | 851147 | 2695620 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 1301342 | 1376064 | 1372971 | 4050377 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 3043343 | 2973699 | 3032576 | 9049618 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 1.53% | 1.54% | 1.54% | 1.54% |
| Sum of tranzit util | 3971260 | 3890256 | 3883723 | 11745239 |
| Sum of tranzit suplimentar | 1388983 | 1463011 | 1459810 | 4311804 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 36.59% | 41.82% | 39.27% | 39.25% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8760 | 8784 | 32808 | 50352 |
| Sum of cpt regresie | 56066 | 55809 | 57006 | 168882 |
| Sum of cpt referinta | 56052 | 55754 | 57010 | 168816 |
| Sum of prod | 24005 | 24517 | 21652 | 70174 |
| Sum of tso | 7879 | 6724 | 8177 | 22780 |

Tabel 26 -  CPT și CPT suplimentar analizat în perioada 2019-2021 la OD2

Media tranzitului suplimentar pentru cei trei ani analizați depășește 35% ceea ce face ca în termeni de tranzit suplimentar să fie cea mai afectată zona la nivel de licență.

Anul 2019

Așa cum se poate observa în Anexa 1, pentru zona de distribuție OD2 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat

- Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 1, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 1 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 1, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

i. Tranzitul util OD2 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16778 | 22622 | 21534 | 18720 | 16200 | 15236 | 18380 | 17975 | 16168 | 17725 | 21614 | 17776 | 220729 |
| 2 | 18184 | 20200 | 20259 | 20309 | 17888 | 13993 | 19676 | 17471 | 18831 | 18465 | 19799 | 21591 | 226665 |
| 3 | 21514 | 19134 | 18768 | 19896 | 17812 | 16934 | 19695 | 16350 | 19432 | 18308 | 17718 | 22728 | 228289 |
| 4 | 22625 | 21283 | 20805 | 19954 | 17363 | 17755 | 19298 | 14865 | 19528 | 18867 | 20215 | 22764 | 235321 |
| 5 | 22042 | 22842 | 21911 | 19665 | 15986 | 18069 | 18925 | 16376 | 19173 | 17698 | 20213 | 23100 | 235998 |
| 6 | 20789 | 23083 | 21309 | 18295 | 18878 | 17668 | 17475 | 16688 | 18716 | 16044 | 20560 | 23062 | 232568 |
| 7 | 22901 | 23499 | 21513 | 17134 | 19524 | 17992 | 15733 | 17472 | 17600 | 18981 | 21171 | 22142 | 235662 |
| 8 | 24093 | 22929 | 20783 | 19406 | 18949 | 16475 | 17776 | 18157 | 16108 | 19828 | 20252 | 19618 | 234375 |
| 9 | 24400 | 20930 | 19475 | 20485 | 19483 | 15380 | 19090 | 18379 | 18206 | 19258 | 18859 | 22176 | 236121 |
| 10 | 24552 | 19023 | 17627 | 19744 | 19375 | 17540 | 18642 | 17085 | 18908 | 19184 | 17267 | 22769 | 231716 |
| 11 | 24229 | 21968 | 20046 | 20459 | 17156 | 18055 | 18616 | 15707 | 19233 | 18721 | 19804 | 23490 | 237485 |
| 12 | 22489 | 23140 | 21996 | 20358 | 15105 | 17887 | 17746 | 17435 | 19198 | 17601 | 20532 | 23595 | 237084 |
| 13 | 20671 | 22788 | 21604 | 19555 | 17715 | 18414 | 16764 | 17707 | 18986 | 15855 | 20820 | 23385 | 234262 |
| 14 | 22821 | 22715 | 22177 | 17592 | 19609 | 18236 | 16033 | 17838 | 17022 | 17717 | 20697 | 21654 | 234112 |
| 15 | 22787 | 22803 | 21260 | 20432 | 19283 | 16504 | 17780 | 15331 | 15896 | 19005 | 20565 | 19124 | 230771 |
| 16 | 22984 | 20748 | 19844 | 20283 | 19639 | 14194 | 18448 | 15726 | 18398 | 19025 | 19437 | 22074 | 230799 |
| 17 | 22815 | 18940 | 17410 | 20286 | 19087 | 14183 | 18308 | 15647 | 19235 | 19006 | 17999 | 22416 | 225332 |
| 18 | 23428 | 20854 | 19316 | 20908 | 16916 | 17635 | 18686 | 14249 | 18774 | 19069 | 21076 | 22461 | 233373 |
| 19 | 23169 | 21273 | 19968 | 20261 | 14838 | 18775 | 18847 | 16797 | 18204 | 17629 | 21364 | 22291 | 233415 |
| 20 | 21315 | 21359 | 20207 | 18759 | 17645 | 18704 | 16636 | 17988 | 18320 | 15994 | 21040 | 22198 | 230165 |
| 21 | 23185 | 21269 | 20987 | 16445 | 17590 | 18394 | 15643 | 18145 | 16942 | 18076 | 21336 | 21212 | 229223 |
| 22 | 24460 | 22338 | 20162 | 19759 | 18132 | 17387 | 18828 | 18666 | 15298 | 19018 | 21967 | 19481 | 235498 |
| 23 | 24247 | 21323 | 19157 | 21366 | 18062 | 16044 | 19444 | 18984 | 18204 | 19138 | 20981 | 20293 | 237242 |
| 24 | 22393 | 20271 | 16960 | 20411 | 18142 | 17360 | 19091 | 18157 | 19689 | 19156 | 19154 | 19398 | 230182 |
| 25 | 23547 | 22634 | 18567 | 19465 | 16736 | 18701 | 19254 | 16657 | 19298 | 19636 | 21363 | 15596 | 231454 |
| 26 | 22183 | 23393 | 20684 | 15917 | 14678 | 18542 | 19173 | 19233 | 18702 | 17707 | 21910 | 16359 | 228483 |
| 27 | 20464 | 22541 | 19828 | 15125 | 17425 | 18775 | 17345 | 19766 | 17903 | 16868 | 21876 | 17758 | 225673 |
| 28 | 23169 | 22289 | 19822 | 11727 | 18219 | 18417 | 15993 | 19746 | 16835 | 18991 | 22006 | 18978 | 226195 |
| 29 | 23898 |  | 19883 | 11540 | 17887 | 15729 | 17459 | 19279 | 15283 | 20516 | 21709 | 18683 | 201866 |
| 30 | 23470 |  | 17767 | 14642 | 17897 | 14411 | 18120 | 19444 | 17222 | 21291 | 19308 | 19160 | 202731 |
| 31 | 23664 |  | 14983 |  | 17893 |  | 18222 | 17976 |  | 22146 |  | 19280 | 134165 |
| Grand Total | 699268 | 608191 | 616610 | 558900 | 551111 | 513390 | 561127 | 541296 | 541313 | 576522 | 612611 | 646612 | 7026953 |

Tabel 27 - Analiza tranzitului util la OD2 în 2019

ii. Indicele de tranzit OD2 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.59% | 5.08% | 43.76% | 34.84% | 158.13% | 23.32% | 12.11% | 25.14% | 8.15% | 47.06% | 38.66% | 86.51% | 41.20% |
| 2 | 41.69% | 24.38% | 35.04% | 82.73% | 17.88% | 13.33% | 16.58% | 18.16% | 5.90% | 80.78% | 88.60% | 60.09% | 40.43% |
| 3 | 47.03% | 8.52% | 14.65% | 8.55% | 20.10% | 11.72% | 18.22% | 31.82% | 5.96% | 57.43% | 130.05% | 45.75% | 33.32% |
| 4 | 108.78% | 12.07% | 62.02% | 16.23% | 40.41% | 11.57% | 17.33% | 92.06% | 41.08% | 59.27% | 119.79% | 26.14% | 50.56% |
| 5 | 13.12% | 46.98% | 102.04% | 71.50% | 153.62% | 4.68% | 19.79% | 21.91% | 7.66% | 56.15% | 90.93% | 19.77% | 50.68% |
| 6 | 54.67% | 75.61% | 46.78% | 20.78% | 110.01% | 4.79% | 9.49% | 19.84% | 8.56% | 25.27% | 35.27% | 43.03% | 37.84% |
| 7 | 111.33% | 61.78% | 68.49% | 26.93% | 30.99% | 4.05% | 38.65% | 44.45% | 16.68% | 37.61% | 24.16% | 18.18% | 40.27% |
| 8 | 38.05% | 14.00% | 43.84% | 17.77% | 72.59% | 2.87% | 27.00% | 67.93% | 27.64% | 33.79% | 30.53% | 17.90% | 32.83% |
| 9 | 20.23% | 3.71% | 49.94% | 35.42% | 33.92% | 22.53% | 6.50% | 20.39% | 39.91% | 108.74% | 38.56% | 43.24% | 35.26% |
| 10 | 38.86% | 11.84% | 122.43% | 8.48% | 19.92% | 31.81% | 11.56% | 9.01% | 26.38% | 44.72% | 79.02% | 38.15% | 36.85% |
| 11 | 28.23% | 45.34% | 102.16% | 10.65% | 2.38% | 37.11% | 35.53% | 13.57% | 45.66% | 45.49% | 30.50% | 23.82% | 35.04% |
| 12 | 22.94% | 39.06% | 58.45% | 11.95% | 4.50% | 22.22% | 9.88% | 9.96% | 49.73% | 69.02% | 39.39% | 52.75% | 32.49% |
| 13 | 10.72% | 62.31% | 28.13% | 35.25% | 3.84% | 14.77% | 10.52% | 9.54% | 30.21% | 60.98% | 65.07% | 27.79% | 29.93% |
| 14 | 65.74% | 20.15% | 11.07% | 89.25% | 17.84% | 32.44% | 5.35% | 5.01% | 55.43% | 24.26% | 32.44% | 32.73% | 32.64% |
| 15 | 60.60% | 40.22% | 7.69% | 103.41% | 50.83% | 15.26% | 14.92% | 49.98% | 49.34% | 10.92% | 14.56% | 57.60% | 39.61% |
| 16 | 77.11% | 10.89% | 86.18% | 89.92% | 14.76% | 15.01% | 13.77% | 43.79% | 28.49% | 7.28% | 16.01% | 35.43% | 36.55% |
| 17 | 25.65% | 34.83% | 18.66% | 4.32% | 21.13% | 17.65% | 15.44% | 20.66% | 27.28% | 6.90% | 24.77% | 11.98% | 19.11% |
| 18 | 33.90% | 23.70% | 87.40% | 16.55% | 31.16% | 15.42% | 30.04% | 12.67% | 29.59% | 6.46% | 24.08% | 51.13% | 30.18% |
| 19 | 44.52% | 35.15% | 77.60% | 9.28% | 8.76% | 12.71% | 12.66% | 8.16% | 31.90% | 4.68% | 24.85% | 10.43% | 23.39% |
| 20 | 43.02% | 27.51% | 32.12% | 33.05% | 66.97% | 10.21% | 11.77% | 5.03% | 34.27% | 8.36% | 55.08% | 33.84% | 30.10% |
| 21 | 49.95% | 21.31% | 22.06% | 16.03% | 16.91% | 5.09% | 9.08% | 18.35% | 33.30% | 8.35% | 127.32% | 31.84% | 29.97% |
| 22 | 25.58% | 52.66% | 18.24% | 6.74% | 31.36% | 6.58% | 11.99% | 48.85% | 40.19% | 16.27% | 113.03% | 89.06% | 38.38% |
| 23 | 57.80% | 119.76% | 94.04% | 19.15% | 20.66% | 5.31% | 28.63% | 51.05% | 34.01% | 22.37% | 52.64% | 128.62% | 52.84% |
| 24 | 48.83% | 11.81% | 7.96% | 33.75% | 10.04% | 10.79% | 35.11% | 25.42% | 29.44% | 24.40% | 47.59% | 45.13% | 27.52% |
| 25 | 35.56% | 58.76% | 32.14% | 31.78% | 10.52% | 43.89% | 30.03% | 41.98% | 30.62% | 22.93% | 56.07% | 106.06% | 41.69% |
| 26 | 19.40% | 87.59% | 27.75% | 43.65% | 18.57% | 32.87% | 25.04% | 26.67% | 35.60% | 21.64% | 54.44% | 137.63% | 44.24% |
| 27 | 3.69% | 92.88% | 52.06% | 86.23% | 19.11% | 11.71% | 27.05% | 12.34% | 35.99% | 23.91% | 27.02% | 43.95% | 36.33% |
| 28 | 56.83% | 95.61% | 13.83% | 83.56% | 78.33% | 60.49% | 20.37% | 13.62% | 30.81% | 24.70% | 27.32% | 56.44% | 46.83% |
| 29 | 29.29% |  | 2.81% | 44.39% | 13.78% | 43.26% | 18.01% | 13.74% | 42.10% | 20.25% | 46.05% | 134.39% | 37.10% |
| 30 | 42.07% |  | 8.85% | 33.91% | 5.69% | 28.41% | 20.54% | 14.63% | 52.69% | 34.98% | 54.01% | 128.46% | 38.57% |
| 31 | 13.23% |  | 3.43% |  | 10.29% |  | 28.02% | 15.23% |  | 77.07% |  | 63.91% | 30.17% |
| Grand Total | 41.29% | 40.84% | 44.57% | 37.54% | 35.97% | 19.06% | 19.06% | 26.16% | 31.15% | 35.23% | 53.59% | 54.89% | 36.59% |

Tabel 28 - Evoluția zilnică a indicelui de tranzit la OD2 în 2019

iii. Domeniile de tranzit OD2 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2006 | 1427 | 1269 | 950 | 1443 | 2598 | 1783 | 1599 | 493 | 842 | 339 | 1317 | 16063 |
| 1 | 943 | 724 | 485 | 643 | 531 | 691 | 1677 | 1715 | 463 | 704 | 619 | 1240 | 10437 |
| 2 | 852 | 640 | 503 | 541 | 384 | 555 | 1497 | 1085 | 783 | 1913 | 1306 | 1370 | 11430 |
| 3 | 879 | 447 | 368 | 330 | 253 | 552 | 570 | 431 | 628 | 324 | 785 | 1229 | 6797 |
| 4 | 845 | 550 | 548 | 368 | 252 | 543 | 385 | 305 | 553 | 437 | 982 | 870 | 6639 |
| 5 | 816 | 330 | 457 | 246 | 219 | 336 | 109 | 379 | 383 | 301 | 845 | 671 | 5092 |
| 6 | 985 | 300 | 318 | 214 | 147 | 201 | 100 | 383 | 164 | 265 | 574 | 572 | 4221 |
| 7 | 563 | 253 | 284 | 300 | 238 | 201 | 119 | 224 | 95 | 378 | 521 | 537 | 3712 |
| 8 | 577 | 436 | 248 | 187 | 199 | 54 | 22 | 57 | 58 | 345 | 613 | 245 | 3042 |
| 9 | 578 | 349 | 147 | 269 | 227 | 30 |  | 145 | 70 | 273 | 408 | 474 | 2970 |
| 10 | 735 | 387 | 290 | 234 | 192 |  | 17 | 125 | 28 | 151 | 314 | 426 | 2899 |
| 11 | 554 | 266 | 265 | 234 | 275 |  |  | 167 | 28 | 63 | 177 | 534 | 2563 |
| 12 | 305 | 445 | 267 | 217 | 84 |  | 20 | 22 | 24 | 94 | 239 | 231 | 1947 |
| 13 | 328 | 362 | 267 | 170 | 71 |  |  | 62 |  | 48 | 226 | 379 | 1913 |
| 14 | 70 | 283 | 101 | 56 | 158 |  |  | 38 |  | 63 | 369 | 528 | 1666 |
| 15 | 37 | 208 | 95 | 69 | 60 |  |  | 21 |  | 38 | 309 | 190 | 1026 |
| 16 | 148 | 129 | 312 | 59 | 112 |  |  |  |  | 70 | 346 | 76 | 1253 |
| 17 | 35 | 67 | 158 |  | 127 |  |  |  |  | 48 | 190 | 227 | 851 |
| 18 | 73 | 66 | 221 | 14 | 107 |  |  |  |  | 78 | 251 | 149 | 959 |
| 19 | 79 | 131 | 141 | 15 | 137 |  |  |  |  |  | 34 | 100 | 638 |
| 20 | 82 |  | 35 |  | 107 |  |  |  |  |  |  | 226 | 450 |
| 21 |  |  | 30 |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 40 | 97 |
| 22 |  |  | 59 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 211 | 327 |
| 23 |  |  | 92 |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 148 | 267 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 78 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 83 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 46 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 | 89 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 41 |
| Grand Total | 11490 | 7799 | 6959 | 5116 | 5435 | 5762 | 6299 | 6757 | 3770 | 6435 | 9448 | 12370 | 87640 |

Tabel 29 - Analiza cantităților de energie CPT pe domenii de tranzit și luni în 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 217 | 210 | 238 | 203 | 316 | 373 | 266 | 228 | 120 | 144 | 46 | 119 | 2480 |
| 1 | 87 | 100 | 81 | 126 | 100 | 98 | 200 | 204 | 107 | 99 | 73 | 107 | 1382 |
| 2 | 69 | 77 | 76 | 92 | 72 | 69 | 156 | 125 | 165 | 244 | 150 | 106 | 1401 |
| 3 | 64 | 46 | 50 | 51 | 42 | 64 | 57 | 49 | 122 | 42 | 79 | 85 | 751 |
| 4 | 55 | 48 | 62 | 54 | 34 | 54 | 37 | 27 | 94 | 47 | 81 | 57 | 650 |
| 5 | 50 | 24 | 46 | 31 | 27 | 26 | 9 | 30 | 58 | 31 | 66 | 41 | 439 |
| 6 | 50 | 20 | 30 | 24 | 15 | 14 | 7 | 26 | 22 | 25 | 40 | 34 | 307 |
| 7 | 28 | 16 | 23 | 31 | 21 | 16 | 8 | 16 | 11 | 32 | 33 | 29 | 264 |
| 8 | 24 | 24 | 19 | 18 | 17 | 4 | 2 | 4 | 6 | 27 | 38 | 13 | 196 |
| 9 | 20 | 19 | 10 | 22 | 17 | 2 |  | 10 | 7 | 19 | 22 | 21 | 169 |
| 10 | 25 | 18 | 19 | 17 | 14 |  | 1 | 8 | 3 | 10 | 15 | 17 | 147 |
| 11 | 20 | 10 | 15 | 16 | 18 |  |  | 10 | 3 | 4 | 9 | 23 | 128 |
| 12 | 11 | 18 | 13 | 13 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 89 |
| 13 | 10 | 13 | 14 | 10 | 4 |  |  | 3 |  | 2 | 9 | 13 | 78 |
| 14 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 |  |  | 2 |  | 3 | 13 | 18 | 64 |
| 15 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 9 | 7 | 38 |
| 16 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 12 | 3 | 48 |
| 17 | 1 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 30 |
| 18 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | 8 | 5 | 34 |
| 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 22 |
| 20 | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 |
| 21 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 22 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |
| 23 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Grand Total | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8760 |

Tabel 30 - Numărul de interval alocate domeniilor de tranzit la OD2 în 2019

iv. CPT-ul de referință la OD2 în 2019

| Row Labels | Sum of cpt referinta | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6297 | 374822 | 150115 |
| 2 | 4700 | 322244 | 130030 |
| 3 | 4048 | 318834 | 137931 |
| 4 | 3588 | 304241 | 110030 |
| 5 | 3387 | 295882 | 102381 |
| 6 | 4672 | 324223 | 59251 |
| 7 | 5484 | 360923 | 68043 |
| 8 | 5477 | 367089 | 91590 |
| 9 | 3815 | 319524 | 97062 |
| 10 | 4554 | 332194 | 112295 |
| 11 | 4621 | 321889 | 168967 |
| 12 | 5409 | 329394 | 161288 |
| Grand Total | 56052 | 3971260 | 1388983 |

Tabel 31 -  Valorile lunare ale CPT-ului de referință la OD2 în raport cu tranzitul util și tranzitul suplimentar

v. CPT suplimentar OD2 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 308 | 56 | 97 | 211 | 91 | 555 | 187 | 108 | 3 | 36 | 0 | 13 | 1666 |
| 2 | 291 | 261 | 191 | 211 | 92 | 602 | 147 | 92 | 26 | 22 | 0 | 76 | 2011 |
| 3 | 280 | 314 | 259 | 379 | 201 | 528 | 128 | 67 | 84 | 75 | 0 | 40 | 2354 |
| 4 | 159 | 77 | 100 | 342 | 207 | 539 | 80 | 72 | 51 | 26 | 0 | 0 | 1653 |
| 5 | 119 | 37 | 13 | 371 | 115 | 441 | 156 | 83 | 6 | 18 | 0 | 4 | 1365 |
| 6 | 313 | 41 | 30 | 543 | 133 | 381 | 151 | 73 | 6 | 66 | 0 | 15 | 1751 |
| 7 | 101 | 99 | 6 | 551 | 378 | 364 | 151 | 66 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1802 |
| 8 | 52 | 117 | 143 | 452 | 456 | 416 | 64 | 94 | 9 | 118 | 0 | 0 | 1922 |
| 9 | 33 | 257 | 143 | 366 | 544 | 313 | 3 | 95 | 10 | 248 | 0 | 19 | 2030 |
| 10 | 8 | 240 | 117 | 227 | 622 | 307 | 32 | 58 | 32 | 310 | 0 | 0 | 1954 |
| 11 | 0 | 159 | 144 | 213 | 614 | 351 | 0 | 125 | 8 | 173 | 0 | 0 | 1787 |
| 12 | 10 | 81 | 313 | 131 | 572 | 443 | 28 | 157 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1956 |
| 13 | 82 | 44 | 139 | 120 | 592 | 433 | 43 | 102 | 3 | 187 | 0 | 0 | 1746 |
| 14 | 50 | 75 | 99 | 133 | 603 | 433 | 57 | 109 | 11 | 186 | 2 | 0 | 1759 |
| 15 | 2 | 106 | 80 | 71 | 458 | 424 | 86 | 94 | 33 | 191 | 1 | 0 | 1545 |
| 16 | 6 | 196 | 139 | 79 | 405 | 397 | 87 | 96 | 66 | 79 | 0 | 0 | 1551 |
| 17 | 0 | 221 | 163 | 234 | 398 | 385 | 114 | 84 | 60 | 136 | 1 | 0 | 1796 |
| 18 | 0 | 131 | 56 | 70 | 351 | 390 | 171 | 177 | 50 | 110 | 10 | 0 | 1516 |
| 19 | 7 | 87 | 47 | 81 | 423 | 350 | 53 | 190 | 28 | 98 | 0 | 0 | 1364 |
| 20 | 58 | 58 | 75 | 125 | 379 | 318 | 17 | 178 | 82 | 98 | 3 | 0 | 1393 |
| 21 | 24 | 48 | 143 | 183 | 397 | 317 | 91 | 166 | 71 | 74 | 12 | 3 | 1529 |
| 22 | 0 | 37 | 62 | 151 | 422 | 324 | 15 | 71 | 37 | 24 | 9 | 3 | 1155 |
| 23 | 4 | 107 | 100 | 66 | 519 | 316 | 0 | 23 | 33 | 2 | 31 | 6 | 1208 |
| 24 | 84 | 179 | 161 | 43 | 570 | 315 | 8 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1415 |
| 25 | 27 | 63 | 59 | 73 | 499 | 270 | 31 | 17 | 0 | 1 | 44 | 12 | 1096 |
| 26 | 69 | 49 | 62 | 195 | 561 | 268 | 117 | 177 | 41 | 2 | 0 | 12 | 1551 |
| 27 | 94 | 47 | 50 | 260 | 615 | 267 | 141 | 257 | 7 | 14 | 0 | 24 | 1776 |
| 28 | 13 | 46 | 205 | 250 | 454 | 445 | 68 | 212 | 3 | 17 | 0 | 49 | 1762 |
| 29 | 3 |  | 305 | 211 | 446 | 501 | 111 | 129 | 12 | 0 | 0 | 38 | 1756 |
| 30 | 3 |  | 375 | 328 | 606 | 536 | 146 | 143 | 56 | 0 | 19 | 71 | 2285 |
| 31 | 11 |  | 408 |  | 498 |  | 194 | 68 |  | 0 |  | 65 | 1244 |
| Grand Total | 2212 | 3233 | 4287 | 6671 | 13222 | 11932 | 2679 | 3399 | 829 | 2617 | 169 | 449 | 51699 |

Tabel 32 - CPT-ul suplimentar din 2019 defalcat pe luni și zile la OD2

vi. Alocarea CPT-ului suplimentar la OD2 în 2019

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of cpt referinta | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11490 | 6297 | 4155 | 1038 |
| 2 | 7799 | 4700 | 2513 | 586 |
| 3 | 6959 | 4048 | 2378 | 534 |
| 4 | 5116 | 3588 | 1284 | 248 |
| 5 | 5435 | 3387 | 1747 | 301 |
| 6 | 5762 | 4672 | 686 | 403 |
| 7 | 6299 | 5484 | 429 | 386 |
| 8 | 6757 | 5477 | 876 | 404 |
| 9 | 3770 | 3815 | 179 | 68 |
| 10 | 6435 | 4554 | 1161 | 721 |
| 11 | 9448 | 4621 | 3532 | 1295 |
| 12 | 12370 | 5409 | 5067 | 1894 |
| Grand Total | 87640 | 56052 | 24005 | 7879 |

Tabel 33 - Modul de alocare lunară a CPT-ului suplimentar la OD2 în 2019

Anul 2020

Așa cum se poate observa în Anexa 1, pentru zona de distribuție OD2 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat

- Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 1, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 1 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 1, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

i. Tranzitul util OD2 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15437 | 19120 | 17775 | 17982 | 13089 | 13863 | 18702 | 16717 | 18811 | 19293 | 17695 | 20076 | 208559 |
| 2 | 16831 | 17563 | 20895 | 17187 | 12928 | 16486 | 19114 | 14332 | 18453 | 18642 | 20319 | 22840 | 215591 |
| 3 | 18992 | 20341 | 21751 | 16379 | 13308 | 17028 | 18978 | 16711 | 18559 | 17115 | 21090 | 24033 | 224285 |
| 4 | 19658 | 21814 | 21131 | 15488 | 15010 | 16887 | 17476 | 17075 | 18206 | 15403 | 21921 | 23962 | 224030 |
| 5 | 19224 | 22092 | 21634 | 13964 | 14624 | 17003 | 15064 | 17322 | 16081 | 17884 | 21403 | 21801 | 218098 |
| 6 | 20874 | 22178 | 20990 | 15432 | 15066 | 15314 | 18185 | 16956 | 14530 | 18528 | 21535 | 19875 | 219462 |
| 7 | 22028 | 22395 | 18826 | 15646 | 15009 | 12960 | 18567 | 17069 | 17570 | 18467 | 20350 | 23072 | 221959 |
| 8 | 23087 | 20625 | 17753 | 15482 | 14313 | 13114 | 18119 | 16085 | 17649 | 18939 | 18272 | 23843 | 217280 |
| 9 | 22897 | 18930 | 20974 | 15403 | 13221 | 16676 | 18419 | 15161 | 18307 | 19087 | 21454 | 24022 | 224552 |
| 10 | 22307 | 22221 | 21596 | 15082 | 12105 | 17285 | 18370 | 16631 | 18663 | 17460 | 22356 | 23883 | 227957 |
| 11 | 20753 | 23102 | 20889 | 14302 | 14717 | 16953 | 17397 | 17277 | 18672 | 15559 | 22719 | 23453 | 225793 |
| 12 | 19274 | 22169 | 20099 | 12816 | 15502 | 17181 | 15126 | 17284 | 17367 | 17789 | 22446 | 21314 | 218365 |
| 13 | 21879 | 21924 | 19523 | 14332 | 15530 | 15602 | 17911 | 17592 | 15440 | 19119 | 22308 | 19867 | 221028 |
| 14 | 22345 | 22685 | 18529 | 15103 | 15824 | 13952 | 18446 | 17512 | 17689 | 18561 | 20609 | 23139 | 224394 |
| 15 | 22713 | 20026 | 17878 | 15294 | 15627 | 17254 | 18412 | 14985 | 18791 | 19388 | 18461 | 23649 | 222479 |
| 16 | 23828 | 17916 | 19926 | 14703 | 14685 | 17562 | 18495 | 14347 | 18926 | 19599 | 21817 | 23773 | 225576 |
| 17 | 24599 | 20557 | 20504 | 13934 | 13556 | 17664 | 18521 | 16540 | 18929 | 17981 | 22434 | 23879 | 229098 |
| 18 | 22791 | 20795 | 20211 | 13323 | 16320 | 17112 | 17311 | 17240 | 18375 | 16384 | 22431 | 23639 | 225932 |
| 19 | 20634 | 21930 | 19152 | 10674 | 16893 | 16729 | 14861 | 17424 | 16915 | 18821 | 22479 | 22095 | 218605 |
| 20 | 22500 | 22408 | 18316 | 11791 | 17214 | 15199 | 16562 | 17371 | 14872 | 19739 | 22494 | 20333 | 218799 |
| 21 | 23054 | 21889 | 16089 | 13842 | 16966 | 13591 | 17987 | 17369 | 17791 | 19970 | 20939 | 22967 | 222454 |
| 22 | 22721 | 19794 | 15956 | 14836 | 16251 | 16546 | 18447 | 16917 | 18415 | 20002 | 18576 | 23276 | 221737 |
| 23 | 22562 | 18633 | 19176 | 14199 | 14210 | 17585 | 18642 | 15693 | 18829 | 20326 | 21624 | 22037 | 223514 |
| 24 | 20754 | 20366 | 19343 | 14387 | 13205 | 16861 | 18422 | 17827 | 18954 | 19829 | 22295 | 19400 | 221644 |
| 25 | 20021 | 21347 | 19255 | 14450 | 15909 | 17353 | 16340 | 18225 | 18747 | 18682 | 22501 | 15663 | 218493 |
| 26 | 18893 | 21182 | 19216 | 13345 | 16966 | 17159 | 14199 | 18011 | 17447 | 19271 | 22830 | 16596 | 215114 |
| 27 | 22685 | 21853 | 17777 | 14506 | 16974 | 15536 | 16444 | 18060 | 14924 | 20392 | 22992 | 17777 | 219920 |
| 28 | 22044 | 22329 | 15293 | 14621 | 16356 | 13600 | 17354 | 18060 | 17907 | 21070 | 21205 | 19380 | 219218 |
| 29 | 22024 | 19848 | 13075 | 14141 | 16400 | 16696 | 17862 | 16847 | 18617 | 20776 | 19802 | 19050 | 215136 |
| 30 | 21559 |  | 15850 | 13883 | 14622 | 18147 | 18305 | 15781 | 18867 | 20717 | 19678 | 18750 | 196159 |
| 31 | 22204 |  | 18441 |  | 12522 |  | 18191 | 18608 |  | 20017 |  | 18381 | 128364 |
| Grand Total | 661170 | 608032 | 587823 | 436526 | 464922 | 484896 | 546229 | 523026 | 533305 | 584809 | 637034 | 665824 | 6733597 |

Tabel 34 - Analiza tranzitului util la OD2 in 2020

ii. Indicele de tranzit OD2 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 147.80% | 24.49% | 123.01% | 26.19% | 18.13% | 22.54% | 12.89% | 10.37% | 3.67% | 34.20% | 116.77% | 106.49% | 53.88% |
| 2 | 28.78% | 135.11% | 120.72% | 8.04% | 35.97% | 13.41% | 3.19% | 13.71% | 4.12% | 20.33% | 17.24% | 55.81% | 38.04% |
| 3 | 49.61% | 79.94% | 43.33% | 46.08% | 15.39% | 6.72% | 3.70% | 13.95% | 9.50% | 74.43% | 23.27% | 6.50% | 31.03% |
| 4 | 8.41% | 61.74% | 105.41% | 10.79% | 44.50% | 27.51% | 12.68% | 13.67% | 96.15% | 148.03% | 74.03% | 36.29% | 53.27% |
| 5 | 66.65% | 121.31% | 16.71% | 191.53% | 47.18% | 50.20% | 32.83% | 22.80% | 135.69% | 143.13% | 56.83% | 48.70% | 77.80% |
| 6 | 151.17% | 106.53% | 23.05% | 212.18% | 25.14% | 42.07% | 21.28% | 44.44% | 37.53% | 78.59% | 49.92% | 41.77% | 69.47% |
| 7 | 84.47% | 89.45% | 16.66% | 42.41% | 72.74% | 65.78% | 41.53% | 48.82% | 3.05% | 20.65% | 19.27% | 58.23% | 46.92% |
| 8 | 43.22% | 77.13% | 36.72% | 12.33% | 51.19% | 7.25% | 75.87% | 40.28% | 37.01% | 42.23% | 7.79% | 71.61% | 41.88% |
| 9 | 4.96% | 7.32% | 14.16% | 15.81% | 14.90% | 6.46% | 6.67% | 44.69% | 2.81% | 14.87% | 3.69% | 33.43% | 14.15% |
| 10 | 6.07% | 99.33% | 120.01% | 46.14% | 20.56% | 4.40% | 3.57% | 9.87% | 5.28% | 20.52% | 20.86% | 104.44% | 38.42% |
| 11 | 17.30% | 108.61% | 57.90% | 40.05% | 97.59% | 16.42% | 5.10% | 14.10% | 28.93% | 26.71% | 10.16% | 36.02% | 38.24% |
| 12 | 45.65% | 90.97% | 34.33% | 60.96% | 105.19% | 11.46% | 26.94% | 18.45% | 47.44% | 34.29% | 9.15% | 21.34% | 42.18% |
| 13 | 20.66% | 28.29% | 46.87% | 155.73% | 70.85% | 10.73% | 127.16% | 37.13% | 17.50% | 105.35% | 3.50% | 5.97% | 52.48% |
| 14 | 3.80% | 60.16% | 54.59% | 91.32% | 122.95% | 7.86% | 29.32% | 27.86% | 32.59% | 25.21% | 3.94% | 73.68% | 44.44% |
| 15 | 3.91% | 20.93% | 133.99% | 66.31% | 39.46% | 20.07% | 8.19% | 39.07% | 35.94% | 19.22% | 3.34% | 61.72% | 37.68% |
| 16 | 3.86% | 21.90% | 11.43% | 56.79% | 50.13% | 2.63% | 5.12% | 23.72% | 18.65% | 25.99% | 4.86% | 2.82% | 18.99% |
| 17 | 5.27% | 55.87% | 37.40% | 26.88% | 113.35% | 4.83% | 2.69% | 16.77% | 15.97% | 39.85% | 5.36% | 3.82% | 27.34% |
| 18 | 3.10% | 71.32% | 6.71% | 37.52% | 38.19% | 2.53% | 9.95% | 20.73% | 91.08% | 51.25% | 27.54% | 2.58% | 30.21% |
| 19 | 19.91% | 26.61% | 6.52% | 20.53% | 61.89% | 7.72% | 26.65% | 30.63% | 29.80% | 21.06% | 13.87% | 4.15% | 22.44% |
| 20 | 50.94% | 5.65% | 35.68% | 110.87% | 67.43% | 9.35% | 14.27% | 27.31% | 16.03% | 17.51% | 4.66% | 4.75% | 30.37% |
| 21 | 60.15% | 5.50% | 62.85% | 27.30% | 78.65% | 4.83% | 15.40% | 60.74% | 21.79% | 31.46% | 57.84% | 4.74% | 35.94% |
| 22 | 111.05% | 5.55% | 75.05% | 13.64% | 42.67% | 5.84% | 10.03% | 36.19% | 21.42% | 31.47% | 21.86% | 3.64% | 31.54% |
| 23 | 114.15% | 77.19% | 147.04% | 17.91% | 28.90% | 5.90% | 7.40% | 24.37% | 26.94% | 25.28% | 27.04% | 2.84% | 42.08% |
| 24 | 31.99% | 159.05% | 207.01% | 71.83% | 39.10% | 7.55% | 5.17% | 26.41% | 32.95% | 21.44% | 44.71% | 8.15% | 54.61% |
| 25 | 47.01% | 70.77% | 133.78% | 98.15% | 71.69% | 28.82% | 11.42% | 26.05% | 36.70% | 52.57% | 3.45% | 35.59% | 51.33% |
| 26 | 2.42% | 45.08% | 180.72% | 80.23% | 12.33% | 12.63% | 8.59% | 35.51% | 137.10% | 6.60% | 10.62% | 39.52% | 47.61% |
| 27 | 3.53% | 82.67% | 140.88% | 23.42% | 21.67% | 6.19% | 13.53% | 29.33% | 96.68% | 2.67% | 15.44% | 72.80% | 42.40% |
| 28 | 8.77% | 26.85% | 27.37% | 160.29% | 51.38% | 6.00% | 17.26% | 23.68% | 75.54% | 10.42% | 2.39% | 116.94% | 43.91% |
| 29 | 47.01% | 11.59% | 65.23% | 101.87% | 63.69% | 5.95% | 17.03% | 22.59% | 51.74% | 16.82% | 3.47% | 101.10% | 42.34% |
| 30 | 14.86% |  | 69.04% | 7.80% | 49.00% | 9.95% | 20.98% | 13.66% | 40.42% | 24.89% | 80.98% | 86.86% | 38.04% |
| 31 | 60.87% |  | 114.94% |  | 99.29% |  | 26.42% | 3.66% |  | 101.88% |  | 69.16% | 68.03% |
| Grand Total | 40.88% | 61.27% | 73.20% | 62.70% | 53.91% | 14.45% | 20.09% | 26.47% | 40.33% | 41.58% | 24.80% | 42.63% | 41.82% |

Tabel 35 Evoluția indicelui de tranzit la OD2 în 2020

iii. Analiza Domeniilor de tranzit la OD2 în 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2566 | 1168 | 870 | 1003 | 894 | 3521 | 3121 | 946 | 911 | 742 | 2671 | 2098 | 20513 |
| 1 | 386 | 316 | 492 | 673 | 663 | 833 | 1171 | 1495 | 755 | 1572 | 753 | 341 | 9449 |
| 2 | 419 | 270 | 321 | 422 | 404 | 355 | 596 | 2142 | 548 | 788 | 544 | 383 | 7192 |
| 3 | 403 | 543 | 273 | 226 | 319 | 356 | 362 | 1111 | 446 | 653 | 451 | 491 | 5635 |
| 4 | 366 | 420 | 379 | 223 | 427 | 249 | 196 | 762 | 251 | 306 | 246 | 560 | 4386 |
| 5 | 459 | 356 | 521 | 88 | 389 | 271 | 182 | 404 | 211 | 256 | 251 | 502 | 3889 |
| 6 | 320 | 353 | 296 | 189 | 405 | 161 | 107 | 311 | 202 | 214 | 216 | 877 | 3654 |
| 7 | 229 | 376 | 289 | 251 | 327 | 110 | 157 | 213 | 279 | 193 | 387 | 792 | 3602 |
| 8 | 231 | 430 | 255 | 144 | 325 | 146 | 86 | 43 | 165 | 215 | 304 | 680 | 3022 |
| 9 | 205 | 437 | 332 | 230 | 444 |  | 88 | 61 | 120 | 253 | 122 | 507 | 2798 |
| 10 | 344 | 567 | 133 | 283 | 262 | 99 | 75 | 79 | 203 | 131 | 141 | 339 | 2657 |
| 11 | 247 | 384 | 277 | 179 | 295 | 23 | 66 |  | 81 | 193 | 153 | 243 | 2141 |
| 12 | 483 | 281 | 265 | 134 | 311 | 24 | 122 |  | 125 | 301 |  | 244 | 2289 |
| 13 | 301 | 423 | 448 | 208 | 276 | 56 | 122 |  | 179 | 213 | 62 | 241 | 2529 |
| 14 | 558 | 417 | 262 | 250 | 175 |  | 44 |  | 183 | 344 | 40 | 118 | 2392 |
| 15 | 294 | 396 | 449 | 124 | 204 |  | 27 |  | 287 | 225 | 22 | 183 | 2211 |
| 16 | 124 | 260 | 365 | 237 | 177 |  | 47 |  | 112 | 89 | 128 | 102 | 1642 |
| 17 | 131 | 223 | 350 | 178 | 197 |  | 54 |  | 96 | 91 |  | 93 | 1414 |
| 18 | 102 | 150 | 326 | 222 | 42 |  | 154 |  | 57 | 179 | 50 | 110 | 1392 |
| 19 | 22 | 142 | 356 | 194 | 102 |  | 50 |  |  | 23 | 25 |  | 915 |
| 20 |  | 68 | 227 | 181 | 66 |  | 26 |  | 39 |  |  |  | 608 |
| 21 | 27 | 93 | 255 | 248 | 23 |  |  |  | 21 |  |  |  | 667 |
| 22 |  | 46 | 160 | 137 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
| 23 | 24 | 72 | 92 | 199 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 24 | 28 |  | 96 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| 28 |  |  | 85 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 31 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 26 |  |  | 79 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 25 |  |  | 68 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 29 |  |  | 56 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 30 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 32 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |
| Grand Total | 8269 | 8189 | 8376 | 6955 | 6798 | 6205 | 6854 | 7566 | 5272 | 6992 | 6564 | 8905 | 86948 |

Tabel 36 - Defalcarea CPT lunar pe domenii de tranzit în 2020 la OD2

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 347 | 181 | 148 | 188 | 154 | 472 | 427 | 126 | 178 | 126 | 373 | 274 | 2994 |
| 1 | 52 | 47 | 84 | 131 | 117 | 100 | 127 | 158 | 147 | 218 | 89 | 41 | 1311 |
| 2 | 47 | 36 | 52 | 68 | 61 | 39 | 59 | 225 | 94 | 109 | 62 | 41 | 893 |
| 3 | 38 | 63 | 36 | 33 | 45 | 35 | 35 | 98 | 71 | 78 | 47 | 48 | 627 |
| 4 | 34 | 45 | 47 | 31 | 52 | 22 | 18 | 62 | 35 | 33 | 24 | 56 | 459 |
| 5 | 38 | 34 | 53 | 10 | 44 | 20 | 16 | 29 | 26 | 24 | 24 | 42 | 360 |
| 6 | 22 | 31 | 30 | 24 | 42 | 10 | 9 | 20 | 25 | 19 | 17 | 58 | 307 |
| 7 | 16 | 28 | 26 | 26 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 | 17 | 27 | 48 | 282 |
| 8 | 15 | 30 | 23 | 13 | 29 | 7 | 5 | 2 | 16 | 16 | 21 | 38 | 215 |
| 9 | 13 | 27 | 27 | 17 | 36 |  | 5 | 4 | 11 | 17 | 8 | 24 | 189 |
| 10 | 17 | 32 | 11 | 24 | 20 | 4 | 4 | 5 | 18 | 9 | 7 | 16 | 167 |
| 11 | 12 | 21 | 20 | 13 | 21 | 1 | 3 |  | 7 | 11 | 6 | 11 | 126 |
| 12 | 23 | 17 | 16 | 10 | 20 | 1 | 5 |  | 9 | 15 |  | 11 | 127 |
| 13 | 13 | 20 | 25 | 13 | 16 | 2 | 5 |  | 11 | 10 | 3 | 11 | 129 |
| 14 | 24 | 20 | 13 | 16 | 10 |  | 2 |  | 10 | 15 | 2 | 5 | 117 |
| 15 | 13 | 19 | 22 | 7 | 11 |  | 1 |  | 15 | 10 | 1 | 8 | 107 |
| 16 | 6 | 10 | 17 | 13 | 9 |  | 2 |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 77 |
| 17 | 6 | 10 | 15 | 9 | 11 |  | 2 |  | 5 | 4 |  | 4 | 66 |
| 18 | 4 | 7 | 15 | 10 | 2 |  | 6 |  | 3 | 7 | 2 | 4 | 60 |
| 19 | 1 | 6 | 16 | 8 | 5 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 40 |
| 20 |  | 3 | 10 | 8 | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 27 |
| 21 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |
| 22 |  | 2 | 7 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 24 | 1 |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 28 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 31 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 25 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 29 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 32 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Grand Total | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8784 |

Tabel 37 - Număr de interval de decontare alocat domeniilor de tranzit la OD2 in 2020

iv. CPT-ul de referință la OD2 în 2020

| Row Labels | Sum of cpt referinta | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5129 | 352369 | 129909 |
| 2 | 4243 | 306010 | 175205 |
| 3 | 3852 | 293067 | 197499 |
| 4 | 3299 | 258047 | 147881 |
| 5 | 3628 | 276298 | 138861 |
| 6 | 5217 | 317774 | 44436 |
| 7 | 5563 | 366369 | 67287 |
| 8 | 5859 | 373468 | 96814 |
| 9 | 3953 | 316030 | 119400 |
| 10 | 4555 | 318921 | 120778 |
| 11 | 5077 | 347312 | 78951 |
| 12 | 5378 | 364592 | 145990 |
| Grand Total | 55754 | 3890256 | 1463011 |

Tabel 38 - Valorile lunare ale CPT-ului de referință la OD2 în 2020

v. CPT suplimentar OD2  2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 0 | 32 | 127 | 223 | 212 | 259 | 82 | 177 | 0 | 1 | 3 | 1171 |
| 2 | 16 | 0 | 17 | 123 | 149 | 150 | 213 | 88 | 13 | 23 | 56 | 8 | 855 |
| 3 | 1 | 5 | 16 | 90 | 154 | 251 | 327 | 156 | 2 | 112 | 47 | 2 | 1165 |
| 4 | 5 | 0 | 42 | 42 | 68 | 114 | 302 | 249 | 6 | 6 | 2 | 5 | 841 |
| 5 | 0 | 20 | 80 | 76 | 43 | 94 | 399 | 107 | 1 | 110 | 7 | 0 | 937 |
| 6 | 3 | 75 | 55 | 199 | 120 | 121 | 459 | 68 | 34 | 85 | 1 | 2 | 1223 |
| 7 | 0 | 100 | 53 | 356 | 85 | 77 | 281 | 163 | 75 | 87 | 9 | 9 | 1293 |
| 8 | 0 | 36 | 86 | 231 | 115 | 176 | 210 | 141 | 121 | 20 | 18 | 1 | 1155 |
| 9 | 8 | 51 | 62 | 125 | 180 | 118 | 220 | 191 | 31 | 50 | 33 | 4 | 1073 |
| 10 | 0 | 39 | 67 | 108 | 142 | 173 | 159 | 165 | 29 | 73 | 2 | 2 | 960 |
| 11 | 7 | 51 | 60 | 106 | 79 | 123 | 127 | 164 | 40 | 193 | 0 | 21 | 972 |
| 12 | 51 | 10 | 114 | 35 | 63 | 9 | 149 | 92 | 0 | 244 | 11 | 16 | 794 |
| 13 | 38 | 31 | 187 | 26 | 82 | 79 | 78 | 122 | 38 | 59 | 8 | 51 | 798 |
| 14 | 0 | 10 | 135 | 91 | 61 | 198 | 126 | 88 | 28 | 54 | 12 | 23 | 828 |
| 15 | 0 | 38 | 54 | 90 | 81 | 172 | 201 | 58 | 5 | 138 | 27 | 19 | 882 |
| 16 | 0 | 16 | 253 | 24 | 153 | 291 | 177 | 82 | 3 | 226 | 0 | 1 | 1226 |
| 17 | 0 | 31 | 132 | 48 | 35 | 255 | 123 | 91 | 0 | 107 | 0 | 8 | 831 |
| 18 | 0 | 37 | 65 | 49 | 54 | 322 | 154 | 106 | 1 | 114 | 0 | 6 | 909 |
| 19 | 0 | 60 | 47 | 24 | 102 | 382 | 219 | 23 | 4 | 208 | 0 | 17 | 1087 |
| 20 | 0 | 28 | 45 | 10 | 43 | 399 | 199 | 30 | 33 | 205 | 0 | 30 | 1023 |
| 21 | 0 | 9 | 44 | 22 | 13 | 409 | 230 | 16 | 0 | 157 | 0 | 1 | 901 |
| 22 | 0 | 6 | 82 | 69 | 115 | 396 | 264 | 16 | 11 | 88 | 7 | 16 | 1069 |
| 23 | 0 | 0 | 121 | 57 | 122 | 404 | 329 | 80 | 2 | 187 | 9 | 8 | 1320 |
| 24 | 0 | 5 | 3 | 41 | 97 | 446 | 187 | 78 | 1 | 192 | 0 | 31 | 1081 |
| 25 | 0 | 1 | 17 | 33 | 124 | 433 | 174 | 125 | 0 | 92 | 0 | 87 | 1087 |
| 26 | 0 | 3 | 36 | 27 | 118 | 444 | 209 | 71 | 0 | 295 | 0 | 15 | 1217 |
| 27 | 0 | 2 | 4 | 36 | 107 | 558 | 224 | 56 | 6 | 90 | 0 | 26 | 1108 |
| 28 | 0 | 1 | 63 | 19 | 65 | 647 | 202 | 102 | 0 | 63 | 0 | 17 | 1179 |
| 29 | 0 | 30 | 41 | 137 | 23 | 493 | 268 | 45 | 21 | 6 | 0 | 41 | 1105 |
| 30 | 0 |  | 29 | 170 | 109 | 318 | 201 | 133 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1002 |
| 31 | 0 |  | 28 |  | 48 |  | 129 | 81 |  | 9 |  | 79 | 373 |
| Grand Total | 184 | 697 | 2069 | 2590 | 2970 | 8264 | 6801 | 3071 | 681 | 3297 | 250 | 589 | 31463 |

Tabel 39 - Alocarea pe luni și zile a CPT-ului suplimentar la OD2 în 2020

vi. Alocarea CPT-ului suplimentar în 2020 la OD2

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of cpt referinta | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8269 | 5129 | 2562 | 579 |
| 2 | 8189 | 4243 | 3217 | 729 |
| 3 | 8376 | 3852 | 3765 | 760 |
| 4 | 6955 | 3299 | 2970 | 687 |
| 5 | 6798 | 3628 | 2420 | 750 |
| 6 | 6205 | 5217 | 697 | 291 |
| 7 | 6854 | 5563 | 978 | 312 |
| 8 | 7566 | 5859 | 872 | 835 |
| 9 | 5272 | 3953 | 1143 | 223 |
| 10 | 6992 | 4555 | 1887 | 549 |
| 11 | 6564 | 5077 | 1078 | 409 |
| 12 | 8905 | 5378 | 2928 | 599 |
| Grand Total | 86948 | 55754 | 24517 | 6724 |

Tabel 40 - ALocarea pe luni și cauze a CPT-ului suplimentar la OD2 în 2020

Anul 2021

Așa cum se poate observa în Anexa 1, pentru zona de distribuție OD2 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat,Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 1, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 1 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 1, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

i. Tranzitul util OD2 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14370 | 21826 | 20921 | 19581 | 16673 | 17733 | 20447 | 17041 | 17743 | 18251 | 19466 | 18774 | 222825 |
| 2 | 16256 | 22274 | 20679 | 19325 | 12280 | 18401 | 18987 | 18467 | 17878 | 16633 | 20856 | 21501 | 223538 |
| 3 | 17459 | 22819 | 20795 | 19477 | 12343 | 18812 | 18043 | 18527 | 17484 | 15296 | 20868 | 22488 | 224412 |
| 4 | 20464 | 21767 | 21180 | 18490 | 16966 | 18591 | 16420 | 18360 | 15859 | 17294 | 20292 | 20589 | 226272 |
| 5 | 21088 | 20804 | 20325 | 20895 | 19147 | 17567 | 19036 | 18436 | 14591 | 18121 | 20032 | 18497 | 228539 |
| 6 | 20959 | 20000 | 19578 | 20496 | 18368 | 15814 | 20550 | 17649 | 16650 | 18696 | 18431 | 21741 | 228931 |
| 7 | 20784 | 19264 | 18180 | 21839 | 18070 | 18008 | 20631 | 16863 | 17621 | 20031 | 16869 | 22810 | 230969 |
| 8 | 22285 | 21927 | 19791 | 21664 | 17711 | 18517 | 21115 | 15650 | 17569 | 20038 | 19715 | 22813 | 238796 |
| 9 | 21006 | 22141 | 20960 | 21304 | 15668 | 18499 | 20751 | 17726 | 18056 | 18620 | 21641 | 23306 | 239678 |
| 10 | 19354 | 21923 | 23213 | 19361 | 17657 | 18142 | 19024 | 18074 | 17623 | 17243 | 21215 | 22856 | 235686 |
| 11 | 22411 | 22673 | 23458 | 17420 | 18142 | 19026 | 16998 | 18292 | 16362 | 19480 | 21122 | 20783 | 236168 |
| 12 | 23339 | 22556 | 22652 | 19808 | 18715 | 17740 | 19316 | 18189 | 15022 | 19417 | 21092 | 18566 | 236411 |
| 13 | 23053 | 21613 | 21023 | 20573 | 19340 | 15837 | 20475 | 17682 | 17626 | 19738 | 19797 | 22543 | 239300 |
| 14 | 23324 | 20155 | 18191 | 21211 | 18788 | 17541 | 21182 | 17021 | 17866 | 20716 | 18252 | 22991 | 237236 |
| 15 | 22943 | 21950 | 21256 | 21165 | 16760 | 18342 | 21312 | 15444 | 18669 | 20412 | 21418 | 23108 | 242779 |
| 16 | 21625 | 22955 | 23219 | 20783 | 15572 | 19032 | 20920 | 17924 | 18696 | 18914 | 21798 | 23379 | 244816 |
| 17 | 19758 | 23590 | 22916 | 20290 | 17932 | 18948 | 19392 | 18647 | 18568 | 17379 | 21775 | 23399 | 242595 |
| 18 | 23110 | 23044 | 23217 | 19437 | 18805 | 19287 | 17625 | 18144 | 16422 | 18551 | 21494 | 21267 | 240404 |
| 19 | 23629 | 23567 | 22305 | 21159 | 18657 | 17477 | 20419 | 17703 | 14672 | 18962 | 21272 | 19821 | 239643 |
| 20 | 23216 | 22195 | 20464 | 21154 | 19742 | 15439 | 19156 | 17510 | 17210 | 19447 | 19156 | 22582 | 237271 |
| 21 | 23048 | 19893 | 20024 | 20766 | 19243 | 15489 | 19314 | 16562 | 17664 | 19324 | 17257 | 23256 | 231838 |
| 22 | 23406 | 22504 | 22744 | 20450 | 17918 | 18606 | 19412 | 15501 | 18622 | 19450 | 20725 | 23512 | 242852 |
| 23 | 20815 | 22212 | 23300 | 19967 | 16043 | 19783 | 19421 | 18117 | 18455 | 17738 | 21593 | 23122 | 240565 |
| 24 | 18065 | 22104 | 22734 | 18434 | 17666 | 19723 | 17678 | 18918 | 18896 | 16275 | 22112 | 19975 | 232580 |
| 25 | 21838 | 21459 | 22263 | 16240 | 18210 | 20564 | 16002 | 18880 | 17137 | 18470 | 22084 | 15458 | 228605 |
| 26 | 23499 | 20742 | 21046 | 18901 | 18444 | 18001 | 18322 | 18396 | 15252 | 18637 | 22167 | 16616 | 230021 |
| 27 | 23150 | 19101 | 19429 | 19783 | 18801 | 16059 | 19040 | 18425 | 17403 | 19625 | 19877 | 19181 | 229874 |
| 28 | 23023 | 17626 | 17256 | 20418 | 19109 | 19088 | 19677 | 16694 | 18103 | 20017 | 17681 | 20630 | 229323 |
| 29 | 22958 |  | 19977 | 20069 | 17895 | 19518 | 20116 | 14473 | 18815 | 20098 | 20231 | 20603 | 214753 |
| 30 | 19630 |  | 20382 | 18196 | 15928 | 20719 | 20150 | 16581 | 19002 | 18359 | 18705 | 20281 | 207934 |
| 31 | 17547 |  | 20390 |  | 18151 |  | 18353 | 17605 |  | 17940 |  | 19293 | 129279 |
| Grand Total | 657412 | 604683 | 653869 | 598657 | 544744 | 546300 | 599282 | 543500 | 521535 | 579172 | 608996 | 655741 | 7113891 |

Tabel 41 - Analiza tranzitului util la OD2 în 2021

ii. Indicele de tranzit la OD2 in 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91.01% | 18.77% | 31.97% | 5.72% | 17.41% | 64.34% | 41.08% | 27.00% | 65.62% | 47.08% | 16.20% | 106.74% | 41.31% |
| 2 | 13.44% | 2.64% | 38.05% | 45.76% | 14.95% | 122.43% | 13.03% | 44.74% | 108.52% | 32.33% | 46.70% | 64.13% | 47.70% |
| 3 | 76.82% | 4.97% | 44.91% | 26.04% | 46.92% | 101.99% | 12.16% | 38.54% | 43.77% | 34.67% | 49.19% | 49.63% | 41.96% |
| 4 | 48.77% | 69.82% | 31.49% | 6.58% | 54.17% | 16.97% | 36.65% | 33.62% | 28.79% | 19.38% | 68.78% | 54.13% | 38.45% |
| 5 | 88.58% | 28.38% | 21.30% | 30.61% | 109.71% | 4.27% | 58.69% | 58.91% | 71.51% | 36.94% | 69.78% | 21.14% | 47.41% |
| 6 | 21.62% | 10.44% | 83.05% | 79.32% | 31.10% | 7.23% | 65.31% | 41.73% | 70.23% | 43.74% | 47.33% | 60.66% | 48.49% |
| 7 | 89.77% | 28.86% | 30.25% | 25.60% | 45.83% | 9.23% | 33.89% | 97.93% | 37.06% | 83.46% | 36.71% | 67.54% | 46.12% |
| 8 | 28.56% | 40.82% | 16.11% | 13.29% | 74.41% | 6.55% | 20.06% | 21.20% | 28.39% | 131.90% | 27.53% | 106.57% | 43.91% |
| 9 | 25.24% | 82.78% | 34.27% | 9.72% | 20.09% | 14.25% | 9.59% | 21.02% | 49.59% | 103.29% | 55.85% | 35.42% | 39.31% |
| 10 | 6.93% | 52.05% | 84.95% | 17.39% | 21.34% | 17.97% | 12.24% | 34.04% | 27.80% | 43.17% | 43.45% | 138.40% | 43.96% |
| 11 | 68.18% | 24.92% | 39.38% | 8.60% | 6.34% | 8.72% | 7.83% | 39.99% | 23.35% | 23.91% | 27.80% | 86.37% | 27.93% |
| 12 | 68.48% | 62.32% | 47.20% | 26.86% | 49.34% | 5.04% | 6.55% | 41.48% | 26.85% | 22.02% | 35.00% | 98.61% | 38.97% |
| 13 | 20.57% | 53.82% | 4.05% | 33.67% | 32.91% | 54.87% | 7.24% | 39.78% | 33.63% | 117.62% | 21.52% | 41.63% | 39.63% |
| 14 | 5.24% | 15.02% | 28.59% | 68.95% | 42.39% | 71.28% | 15.52% | 23.31% | 29.76% | 29.02% | 20.64% | 68.50% | 36.83% |
| 15 | 6.09% | 35.03% | 62.49% | 37.47% | 21.90% | 54.40% | 6.74% | 22.18% | 25.60% | 72.42% | 58.97% | 114.78% | 45.64% |
| 16 | 27.00% | 40.37% | 11.10% | 21.04% | 14.18% | 14.72% | 7.55% | 31.41% | 39.38% | 54.25% | 61.95% | 93.63% | 35.23% |
| 17 | 26.08% | 8.77% | 44.90% | 4.85% | 15.20% | 41.17% | 18.34% | 35.24% | 107.40% | 63.80% | 18.96% | 85.62% | 40.07% |
| 18 | 6.28% | 31.87% | 85.07% | 6.76% | 144.51% | 76.25% | 8.97% | 28.52% | 51.56% | 16.21% | 18.80% | 73.96% | 48.36% |
| 19 | 4.46% | 17.39% | 2.74% | 4.62% | 71.21% | 67.46% | 6.55% | 68.85% | 39.29% | 15.56% | 36.16% | 41.22% | 33.08% |
| 20 | 4.33% | 21.27% | 2.29% | 10.15% | 36.32% | 27.46% | 6.63% | 36.14% | 35.15% | 53.07% | 32.93% | 42.64% | 27.12% |
| 21 | 7.73% | 7.33% | 2.55% | 6.45% | 31.15% | 19.21% | 70.03% | 19.91% | 90.75% | 115.25% | 33.56% | 48.98% | 39.74% |
| 22 | 21.71% | 5.03% | 24.31% | 16.64% | 19.83% | 18.82% | 113.42% | 20.11% | 29.82% | 30.82% | 28.59% | 19.52% | 29.54% |
| 23 | 44.76% | 2.99% | 67.13% | 13.92% | 36.23% | 19.88% | 34.05% | 20.13% | 83.81% | 22.93% | 30.68% | 20.43% | 32.30% |
| 24 | 110.12% | 3.12% | 31.56% | 4.86% | 54.53% | 19.69% | 21.28% | 20.44% | 73.14% | 66.87% | 24.39% | 97.67% | 39.56% |
| 25 | 151.43% | 2.44% | 41.02% | 26.10% | 30.38% | 24.50% | 29.04% | 20.19% | 48.26% | 25.20% | 29.24% | 136.62% | 40.08% |
| 26 | 32.82% | 3.66% | 23.69% | 35.01% | 30.68% | 39.77% | 24.85% | 21.41% | 24.23% | 23.76% | 126.74% | 41.57% | 35.87% |
| 27 | 132.14% | 56.64% | 10.50% | 55.81% | 14.34% | 40.22% | 26.87% | 29.18% | 29.34% | 23.66% | 54.68% | 52.90% | 37.97% |
| 28 | 63.34% | 70.81% | 38.96% | 25.83% | 15.36% | 9.09% | 31.91% | 23.74% | 24.63% | 25.77% | 37.14% | 20.12% | 30.15% |
| 29 | 42.37% |  | 123.09% | 7.85% | 77.29% | 5.59% | 21.42% | 30.27% | 49.75% | 22.82% | 125.84% | 24.61% | 48.70% |
| 30 | 10.63% |  | 73.23% | 10.96% | 3.66% | 29.31% | 25.46% | 51.13% | 53.98% | 21.33% | 89.98% | 53.69% | 40.52% |
| 31 | 30.70% |  | 5.35% |  | 41.72% |  | 31.50% | 36.34% |  | 15.62% |  | 31.20% | 27.10% |
| Grand Total | 44.36% | 28.66% | 38.24% | 22.88% | 39.53% | 33.76% | 26.59% | 34.79% | 48.37% | 46.38% | 45.84% | 64.47% | 39.27% |

Tabel 42 - Evoluția indicelui de tranzit la OD2 în 2021

iii. Domeniile de tranzit OD2 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2015 | 2677 | 1944 | 2530 | 1065 | 1405 | 1766 |  |  | 4 | 4 |  | 13409 |
| 1 | 609 | 631 | 562 | 695 | 730 | 1182 | 859 | 1174 | 427 | 1542 | 1668 | 1137 | 11216 |
| 2 | 524 | 432 | 518 | 454 | 556 | 658 | 1110 | 2429 | 1539 | 1557 | 1396 | 952 | 12125 |
| 3 | 432 | 449 | 483 | 439 | 553 | 426 | 522 | 998 | 836 | 519 | 933 | 635 | 7226 |
| 4 | 512 | 366 | 622 | 330 | 393 | 349 | 456 | 710 | 417 | 421 | 711 | 652 | 5940 |
| 5 | 377 | 310 | 433 | 346 | 374 | 281 | 270 | 426 | 357 | 415 | 616 | 645 | 4850 |
| 6 | 492 | 430 | 267 | 281 | 263 | 185 | 173 | 283 | 326 | 338 | 479 | 678 | 4195 |
| 7 | 444 | 262 | 317 | 139 | 206 | 259 | 130 | 157 | 299 | 342 | 437 | 541 | 3532 |
| 8 | 363 | 249 | 492 | 166 | 266 | 298 | 67 | 119 | 289 | 211 | 345 | 533 | 3398 |
| 9 | 284 | 262 | 467 | 194 | 158 | 264 | 41 | 78 | 259 | 204 | 307 | 711 | 3230 |
| 10 | 226 | 275 | 340 | 107 | 132 | 237 | 93 | 62 | 207 | 217 | 233 | 442 | 2571 |
| 11 | 459 | 258 | 188 | 124 | 179 | 172 | 103 | 36 | 193 | 250 | 276 | 517 | 2753 |
| 12 | 283 | 131 | 230 | 69 | 206 | 153 | 52 | 42 | 159 | 350 | 254 | 381 | 2310 |
| 13 | 364 | 79 | 168 | 58 | 167 | 160 | 55 | 32 | 154 | 191 | 132 | 338 | 1899 |
| 14 | 408 | 76 | 116 | 51 | 159 | 138 | 69 | 45 | 138 | 202 | 269 | 366 | 2037 |
| 15 | 216 | 71 | 231 | 11 | 61 | 41 | 15 | 51 | 101 | 130 | 268 | 273 | 1469 |
| 16 | 99 | 123 | 161 | 6 | 124 | 30 | 53 | 116 | 42 | 165 | 67 | 353 | 1339 |
| 17 | 269 | 13 | 67 |  | 86 | 64 | 30 | 50 | 60 | 122 | 73 | 286 | 1120 |
| 18 | 183 | 21 | 91 |  | 74 | 109 | 30 | 27 | 29 | 67 | 34 | 270 | 935 |
| 19 | 103 | 29 | 16 |  | 127 | 5 | 10 | 17 | 4 | 62 | 41 | 81 | 496 |
| 20 | 106 | 47 | 9 |  | 137 | 11 | 17 |  | 5 | 16 | 42 | 26 | 415 |
| 21 | 28 |  | 4 |  | 26 | 16 | 13 |  | 10 | 22 | 15 | 21 | 154 |
| 22 |  |  | 4 |  | 14 | 6 |  |  | 5 | 73 | 22 |  | 124 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 38 |  |  | 43 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| Grand Total | 8795 | 7190 | 7732 | 6000 | 6054 | 6450 | 5934 | 6852 | 5911 | 7459 | 8623 | 9838 | 86839 |

Tabel 43 - Analiza CPT-ului pe domenii de tranzit și luni în 2021 la OD2

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 270 | 1342 | 1161 | 1546 | 836 | 895 | 1104 |  |  | 2 | 3 |  | 7159 |
| 1 | 77 | 310 | 303 | 387 | 508 | 663 | 468 | 624 | 259 | 832 | 780 | 523 | 5734 |
| 2 | 62 | 182 | 243 | 215 | 344 | 346 | 554 | 1195 | 980 | 797 | 603 | 446 | 5967 |
| 3 | 42 | 170 | 198 | 181 | 300 | 199 | 257 | 417 | 493 | 269 | 352 | 273 | 3151 |
| 4 | 46 | 128 | 230 | 125 | 194 | 141 | 208 | 278 | 236 | 192 | 244 | 235 | 2257 |
| 5 | 30 | 89 | 153 | 115 | 167 | 95 | 124 | 159 | 170 | 172 | 196 | 209 | 1679 |
| 6 | 34 | 108 | 80 | 88 | 114 | 64 | 64 | 106 | 141 | 119 | 143 | 200 | 1261 |
| 7 | 32 | 62 | 81 | 40 | 74 | 79 | 46 | 52 | 121 | 115 | 116 | 148 | 966 |
| 8 | 23 | 55 | 114 | 42 | 89 | 86 | 21 | 34 | 109 | 64 | 85 | 133 | 855 |
| 9 | 17 | 53 | 101 | 48 | 45 | 68 | 12 | 18 | 89 | 52 | 70 | 169 | 742 |
| 10 | 11 | 51 | 68 | 25 | 38 | 66 | 24 | 13 | 62 | 50 | 51 | 101 | 560 |
| 11 | 20 | 46 | 38 | 28 | 49 | 44 | 24 | 9 | 56 | 58 | 59 | 106 | 537 |
| 12 | 12 | 22 | 46 | 15 | 50 | 33 | 12 | 9 | 44 | 72 | 50 | 72 | 437 |
| 13 | 14 | 13 | 35 | 12 | 35 | 31 | 13 | 7 | 34 | 34 | 21 | 65 | 314 |
| 14 | 16 | 12 | 23 | 10 | 29 | 21 | 12 | 8 | 27 | 32 | 34 | 67 | 291 |
| 15 | 8 | 11 | 40 | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 20 | 23 | 33 | 51 | 218 |
| 16 | 4 | 19 | 27 | 1 | 21 | 6 | 11 | 20 | 8 | 32 | 9 | 63 | 221 |
| 17 | 10 | 2 | 12 |  | 14 | 10 | 6 | 10 | 11 | 21 | 9 | 50 | 155 |
| 18 | 7 | 3 | 16 |  | 12 | 19 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 45 | 134 |
| 19 | 4 | 4 | 3 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 66 |
| 20 | 4 | 6 | 2 |  | 20 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 21 | 1 |  | 1 |  | 4 | 3 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| 22 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 10 | 3 |  | 18 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 6 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Grand Total | 744 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 32808 |

Tabel 44 - Numărul de interval alocate domeniilor de tranzit la OD2 in 2021

iv. CPT de referință la OD2 in 2021

| Row Labels | Sum of cpt referinta | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5184 | 352327 | 144588 |
| 2 | 5107 | 330128 | 87920 |
| 3 | 5098 | 353090 | 127232 |
| 4 | 4699 | 321730 | 70437 |
| 5 | 3885 | 292155 | 111418 |
| 6 | 4360 | 296716 | 94144 |
| 7 | 4825 | 339660 | 84248 |
| 8 | 4915 | 326375 | 110148 |
| 9 | 3670 | 273874 | 128212 |
| 10 | 4716 | 318965 | 141376 |
| 11 | 5083 | 323061 | 143039 |
| 12 | 5467 | 355642 | 217048 |
| Grand Total | 57010 | 3883723 | 1459810 |

Tabel 45 - Analiza valorii lunare a CPT-ului de referință la OD2 în 2021

v. CPT suplimentar OD2 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 105 | 138 | 329 | 149 | 385 | 197 | 85 | 87 | 0 | 0 | 12 | 1506 |
| 2 | 60 | 114 | 198 | 244 | 84 | 391 | 148 | 92 | 116 | 2 | 1 | 0 | 1451 |
| 3 | 37 | 128 | 277 | 229 | 81 | 461 | 107 | 101 | 49 | 4 | 0 | 16 | 1491 |
| 4 | 49 | 118 | 274 | 240 | 172 | 435 | 179 | 62 | 6 | 15 | 0 | 14 | 1565 |
| 5 | 159 | 132 | 250 | 255 | 390 | 452 | 187 | 72 | 30 | 2 | 0 | 171 | 2101 |
| 6 | 204 | 98 | 188 | 348 | 276 | 356 | 174 | 97 | 52 | 12 | 4 | 162 | 1973 |
| 7 | 172 | 97 | 179 | 383 | 289 | 338 | 131 | 0 | 62 | 1 | 7 | 62 | 1722 |
| 8 | 130 | 122 | 174 | 376 | 234 | 365 | 126 | 10 | 25 | 0 | 47 | 35 | 1644 |
| 9 | 117 | 119 | 75 | 369 | 169 | 237 | 130 | 146 | 8 | 0 | 7 | 13 | 1390 |
| 10 | 156 | 114 | 39 | 257 | 231 | 228 | 87 | 144 | 20 | 0 | 28 | 7 | 1311 |
| 11 | 57 | 102 | 41 | 257 | 256 | 268 | 70 | 52 | 46 | 0 | 16 | 15 | 1180 |
| 12 | 18 | 85 | 54 | 305 | 371 | 432 | 22 | 74 | 18 | 0 | 14 | 18 | 1412 |
| 13 | 4 | 47 | 15 | 289 | 263 | 434 | 114 | 81 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1259 |
| 14 | 21 | 23 | 60 | 179 | 279 | 394 | 48 | 83 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1094 |
| 15 | 24 | 49 | 50 | 264 | 263 | 401 | 7 | 79 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1159 |
| 16 | 7 | 46 | 254 | 265 | 276 | 423 | 17 | 67 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1360 |
| 17 | 4 | 65 | 331 | 235 | 336 | 462 | 63 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1544 |
| 18 | 0 | 114 | 355 | 236 | 222 | 404 | 54 | 113 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1511 |
| 19 | 1 | 72 | 392 | 257 | 234 | 462 | 79 | 158 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1669 |
| 20 | 21 | 52 | 352 | 235 | 283 | 407 | 107 | 70 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1548 |
| 21 | 24 | 106 | 262 | 257 | 334 | 441 | 165 | 53 | 0 | 62 | 5 | 2 | 1711 |
| 22 | 0 | 157 | 307 | 248 | 344 | 517 | 144 | 45 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1784 |
| 23 | 1 | 213 | 288 | 234 | 305 | 482 | 137 | 15 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1685 |
| 24 | 6 | 167 | 282 | 176 | 345 | 400 | 92 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1478 |
| 25 | 6 | 153 | 276 | 124 | 244 | 407 | 129 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1350 |
| 26 | 6 | 136 | 238 | 203 | 275 | 219 | 169 | 0 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1274 |
| 27 | 3 | 77 | 146 | 373 | 274 | 334 | 194 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 1431 |
| 28 | 9 | 114 | 113 | 390 | 446 | 309 | 245 | 0 | 0 | 34 | 12 | 10 | 1683 |
| 29 | 10 |  | 199 | 171 | 530 | 248 | 261 | 4 | 3 | 4 | 18 | 10 | 1457 |
| 30 | 19 |  | 257 | 210 | 490 | 267 | 189 | 83 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1542 |
| 31 | 17 |  | 329 |  | 473 |  | 88 | 135 |  | 0 |  | 20 | 1063 |
| Grand Total | 1360 | 2925 | 6394 | 7938 | 8918 | 11358 | 3861 | 1950 | 571 | 225 | 226 | 618 | 46346 |

Tabel 46 - Defalcarea CPT-ului suplimentar pe luni și zile la OD2 in 2021

vi. Alocarea CPT-ului suplimentar la OD2 în 2021

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of cpt referinta | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8795 | 5184 | 3110 | 501 |
| 2 | 7190 | 5107 | 1680 | 404 |
| 3 | 7732 | 5098 | 2163 | 470 |
| 4 | 6000 | 4699 | 958 | 343 |
| 5 | 6054 | 3885 | 1667 | 503 |
| 6 | 6450 | 4360 | 1540 | 550 |
| 7 | 5934 | 4825 | 713 | 395 |
| 8 | 6852 | 4915 | 916 | 1021 |
| 9 | 5911 | 3670 | 1347 | 894 |
| 10 | 7459 | 4716 | 1963 | 780 |
| 11 | 8623 | 5083 | 2252 | 1288 |
| 12 | 9838 | 5467 | 3344 | 1027 |
| Grand Total | 86839 | 57010 | 21652 | 8177 |

Tabel 47 - Alocarea pe luni și cause a CPT-ului suplimentar la OD2 în 2021

8.2. OD4

Zona de distribuție OD4, deservește capitala și aria limitrofă. Această zonă are ca specific o sarcină concentrată și un volum considerabil de linii în cablu. De asemenea, injecțiile locale de putere sunt consistente și de cele mai multe ori bine corelate cu nevoia de energie pentru a fi distribuită.

| Values | 2019 | 2020 | 2021 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 2541040 | 2141040 | 2226161 | 6908241 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 6372734 | 6463607 | 6604057 | 19440398 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 116704 | 85105 | 85664 | 287474 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 8978409 | 8641165 | 8866776 | 26486349 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 398139 | 371984 | 419796 | 1189919 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 |  | 0 | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 684894 | 670703 | 450329 | 1805927 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 7895375 | 7598478 | 7996651 | 23490504 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 0.57% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| Sum of tranzit util | 8293515 | 7970462 | 8416446 | 24680423 |
| Sum of tranzit suplimentar | 736964 | 719291 | 499436 | 1955691 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 9.11% | 9.39% | 6.16% | 7.24% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8760 | 8783 | 32809 | 50352 |
| Sum of prod | 50 | 42 | 0 | 92 |
| Sum of tso | 52 | 67 | 1 | 119 |

Tabel 48 - Analiza valorilor de interes pentru determinarea CPT-ului suplimentar pe zona OD4 pentru cei trei ani de analiză

Anul 2019

Așa cum se poate observa în Anexa 2, pentru zona de distribuție OD4 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat

- Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 2, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 2 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 2, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

- Tranzitul util OD4 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20905 | 27001 | 24440 | 21764 | 18003 | 18372 | 24293 | 23555 | 19764 | 20968 | 24536 | 22371 | 265972 |
| 2 | 22075 | 23699 | 22778 | 23038 | 19498 | 17474 | 27050 | 23513 | 23625 | 21439 | 22125 | 26342 | 272658 |
| 3 | 25628 | 22515 | 21770 | 23062 | 19229 | 20732 | 25716 | 20668 | 24206 | 21440 | 20412 | 27332 | 272710 |
| 4 | 26171 | 25221 | 24542 | 22861 | 18110 | 20941 | 24024 | 17962 | 22886 | 21110 | 23117 | 27266 | 274209 |
| 5 | 24918 | 26869 | 24410 | 22512 | 16945 | 21193 | 23198 | 21281 | 21937 | 19016 | 22796 | 27467 | 272542 |
| 6 | 24405 | 27350 | 23864 | 20766 | 20480 | 20938 | 21139 | 21873 | 21743 | 17873 | 22737 | 27537 | 270704 |
| 7 | 27984 | 27259 | 23856 | 19547 | 21762 | 21707 | 20693 | 23147 | 19760 | 22175 | 22859 | 25731 | 276481 |
| 8 | 29770 | 26829 | 22842 | 23354 | 21505 | 20097 | 23360 | 24554 | 18539 | 22609 | 21986 | 23643 | 279089 |
| 9 | 29644 | 24107 | 20144 | 23593 | 21063 | 18645 | 22028 | 23938 | 21582 | 22258 | 20186 | 26732 | 273919 |
| 10 | 29943 | 22602 | 19128 | 23188 | 21277 | 22250 | 21558 | 21943 | 21937 | 22116 | 18913 | 27060 | 271915 |
| 11 | 29268 | 25806 | 22399 | 23666 | 18965 | 22293 | 21036 | 21225 | 21789 | 21213 | 22180 | 27663 | 277503 |
| 12 | 26733 | 27060 | 24642 | 23068 | 17218 | 22989 | 20382 | 25357 | 21620 | 19223 | 22760 | 27671 | 278723 |
| 13 | 25690 | 26991 | 24116 | 21882 | 20161 | 23697 | 18704 | 25753 | 21523 | 18005 | 23144 | 27352 | 277018 |
| 14 | 29401 | 26975 | 24210 | 20242 | 21507 | 23521 | 17161 | 24920 | 18942 | 20713 | 23513 | 24203 | 275307 |
| 15 | 29926 | 27072 | 23600 | 23364 | 21418 | 20385 | 20059 | 20219 | 17928 | 21705 | 23407 | 22200 | 271286 |
| 16 | 29804 | 23923 | 21640 | 23097 | 21249 | 19050 | 20654 | 19659 | 21390 | 22057 | 21471 | 25646 | 269640 |
| 17 | 28678 | 22002 | 19604 | 23066 | 20767 | 20862 | 21188 | 18623 | 22009 | 21860 | 20102 | 25693 | 264455 |
| 18 | 27905 | 25035 | 22012 | 23840 | 18583 | 24436 | 21384 | 18172 | 21576 | 21609 | 22988 | 25540 | 273080 |
| 19 | 26290 | 25281 | 22500 | 22972 | 17190 | 24649 | 21541 | 22641 | 20682 | 19737 | 23444 | 25570 | 272496 |
| 20 | 24898 | 24976 | 22716 | 20646 | 20445 | 24311 | 19001 | 23678 | 20119 | 18486 | 23514 | 25709 | 268499 |
| 21 | 28666 | 24977 | 23306 | 18686 | 19995 | 23916 | 19191 | 24330 | 18277 | 21550 | 24666 | 23455 | 271015 |
| 22 | 29421 | 25864 | 22120 | 22160 | 20523 | 21842 | 23702 | 24941 | 17249 | 22408 | 26204 | 21324 | 277759 |
| 23 | 28824 | 25164 | 20263 | 22649 | 20581 | 21134 | 22292 | 24524 | 20357 | 22343 | 24599 | 23353 | 276084 |
| 24 | 28212 | 23501 | 18994 | 22359 | 20279 | 23987 | 22106 | 22360 | 21025 | 22580 | 22905 | 22877 | 271187 |
| 25 | 29154 | 26636 | 21425 | 21300 | 18193 | 24485 | 22533 | 21334 | 20913 | 22299 | 25997 | 19116 | 273385 |
| 26 | 25891 | 27157 | 23586 | 18331 | 17035 | 24578 | 23113 | 25313 | 20967 | 19377 | 26306 | 19569 | 271223 |
| 27 | 24535 | 26362 | 23115 | 17366 | 20602 | 25808 | 21437 | 25767 | 20498 | 18797 | 26312 | 21802 | 272401 |
| 28 | 28752 | 25487 | 23033 | 14366 | 20998 | 22917 | 19960 | 25530 | 18577 | 22470 | 25886 | 22717 | 270691 |
| 29 | 28740 |  | 22995 | 15180 | 21464 | 19008 | 21901 | 24900 | 17471 | 23638 | 25580 | 22117 | 242994 |
| 30 | 28175 |  | 20740 | 17089 | 21379 | 18645 | 23144 | 24410 | 20999 | 24358 | 22669 | 24171 | 245780 |
| 31 | 28272 |  | 18787 |  | 20770 |  | 24760 | 21162 |  | 25264 |  | 23775 | 162789 |
| Grand Total | 848679 | 713720 | 693580 | 639011 | 617193 | 654864 | 678309 | 707250 | 619890 | 660696 | 697317 | 763005 | 8293515 |

Tabel 49 - Evoluția lunară a tranzitului util OD4 cu defalcare pe zile în anul 2019

ii. OD4 – indice de tranzit 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.00% | 10.00% | 11.71% | 8.22% | 14.04% | 8.82% | 6.11% | 7.29% | 8.26% | 7.26% | 9.72% | 11.87% | 9.61% |
| 2 | 14.13% | 11.58% | 13.48% | 6.43% | 9.16% | 9.58% | 5.36% | 6.93% | 6.61% | 9.41% | 11.04% | 10.38% | 9.51% |
| 3 | 12.54% | 11.73% | 11.60% | 7.58% | 9.15% | 7.09% | 6.72% | 7.63% | 6.00% | 9.56% | 12.72% | 8.91% | 9.27% |
| 4 | 14.52% | 11.15% | 11.84% | 7.60% | 9.23% | 6.46% | 6.84% | 9.41% | 7.53% | 9.49% | 11.48% | 11.17% | 9.73% |
| 5 | 13.29% | 11.68% | 8.46% | 7.18% | 10.15% | 7.93% | 6.99% | 7.83% | 7.42% | 10.38% | 11.35% | 11.24% | 9.49% |
| 6 | 14.45% | 12.05% | 7.65% | 5.44% | 7.25% | 7.96% | 7.41% | 5.12% | 7.63% | 10.53% | 9.98% | 11.40% | 8.91% |
| 7 | 12.70% | 10.93% | 7.58% | 11.03% | 6.63% | 6.70% | 6.20% | 5.87% | 8.19% | 9.93% | 9.55% | 11.40% | 8.89% |
| 8 | 10.63% | 9.95% | 5.90% | 10.26% | 6.27% | 6.31% | 7.86% | 6.84% | 8.68% | 8.80% | 10.09% | 10.79% | 8.53% |
| 9 | 10.40% | 9.28% | 8.35% | 9.31% | 7.86% | 7.36% | 6.96% | 5.48% | 7.67% | 9.82% | 11.01% | 10.64% | 8.68% |
| 10 | 10.04% | 10.21% | 12.64% | 8.21% | 5.53% | 6.84% | 6.65% | 6.46% | 7.66% | 9.17% | 12.66% | 10.30% | 8.86% |
| 11 | 9.75% | 10.66% | 9.07% | 8.29% | 8.69% | 7.50% | 10.85% | 6.87% | 8.81% | 10.58% | 10.22% | 10.57% | 9.32% |
| 12 | 11.46% | 12.82% | 6.76% | 8.65% | 11.74% | 6.66% | 8.84% | 5.58% | 9.83% | 10.66% | 8.73% | 10.46% | 9.35% |
| 13 | 9.96% | 11.96% | 7.53% | 8.61% | 8.62% | 7.14% | 8.60% | 5.02% | 8.72% | 10.60% | 10.10% | 9.97% | 8.90% |
| 14 | 10.75% | 12.13% | 6.30% | 9.68% | 8.16% | 6.78% | 6.55% | 5.45% | 9.25% | 9.51% | 9.89% | 12.52% | 8.91% |
| 15 | 9.57% | 13.21% | 5.60% | 8.12% | 6.21% | 8.32% | 9.03% | 6.96% | 10.30% | 10.06% | 9.81% | 15.58% | 9.40% |
| 16 | 9.72% | 12.80% | 6.63% | 9.75% | 6.59% | 8.27% | 7.72% | 8.08% | 10.10% | 9.09% | 10.71% | 13.33% | 9.40% |
| 17 | 6.21% | 13.66% | 6.73% | 8.30% | 6.98% | 7.90% | 7.53% | 8.87% | 10.96% | 9.08% | 11.25% | 10.85% | 9.03% |
| 18 | 7.06% | 10.63% | 7.48% | 7.97% | 7.29% | 6.80% | 8.08% | 10.06% | 7.72% | 9.34% | 9.69% | 11.56% | 8.64% |
| 19 | 8.23% | 10.48% | 5.55% | 9.26% | 8.19% | 5.63% | 8.90% | 6.92% | 6.21% | 10.42% | 9.34% | 11.50% | 8.39% |
| 20 | 8.58% | 12.20% | 4.01% | 11.93% | 7.71% | 4.11% | 9.22% | 6.51% | 7.76% | 10.89% | 9.79% | 11.70% | 8.70% |
| 21 | 8.14% | 12.33% | 3.67% | 12.36% | 7.49% | 4.37% | 6.45% | 6.10% | 9.25% | 9.55% | 10.60% | 15.06% | 8.78% |
| 22 | 8.49% | 12.77% | 7.53% | 8.96% | 6.92% | 4.04% | 6.06% | 7.53% | 8.62% | 8.95% | 10.35% | 15.13% | 8.78% |
| 23 | 10.06% | 12.86% | 7.64% | 9.24% | 6.78% | 4.44% | 7.34% | 9.01% | 7.50% | 9.23% | 10.22% | 12.86% | 8.93% |
| 24 | 10.30% | 11.71% | 4.64% | 10.81% | 6.81% | 4.83% | 7.91% | 7.48% | 7.77% | 9.79% | 9.48% | 15.10% | 8.89% |
| 25 | 10.43% | 12.40% | 5.70% | 10.10% | 8.38% | 7.13% | 7.86% | 8.16% | 8.05% | 9.40% | 8.41% | 21.58% | 9.80% |
| 26 | 9.67% | 12.43% | 6.97% | 11.55% | 8.23% | 4.30% | 7.79% | 8.30% | 8.22% | 9.38% | 9.78% | 20.03% | 9.72% |
| 27 | 7.46% | 12.39% | 5.42% | 16.27% | 6.52% | 4.30% | 6.61% | 6.40% | 8.96% | 9.59% | 8.30% | 13.81% | 8.84% |
| 28 | 8.68% | 12.44% | 6.87% | 24.66% | 6.97% | 5.96% | 6.08% | 6.48% | 9.10% | 8.16% | 8.59% | 12.61% | 9.72% |
| 29 | 9.67% |  | 6.30% | 13.65% | 8.21% | 6.52% | 6.78% | 6.79% | 7.90% | 8.54% | 11.31% | 17.10% | 9.34% |
| 30 | 9.31% |  | 6.85% | 10.18% | 8.11% | 6.59% | 6.85% | 7.48% | 7.18% | 9.95% | 11.92% | 12.25% | 8.79% |
| 31 | 9.24% |  | 9.37% |  | 8.96% |  | 6.37% | 7.80% |  | 10.98% |  | 13.03% | 9.39% |
| Grand Total | 10.24% | 11.73% | 7.61% | 9.99% | 8.03% | 6.55% | 7.37% | 7.12% | 8.26% | 9.62% | 10.27% | 12.73% | 9.11% |

Tabel 50 - Valorile medii zilnice ale indicelui de tranzit de la OD4 în 2019

iii. Analiza domeniilor de tranzit la OD4 în anul 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2006 | 1427 | 1269 | 950 | 1443 | 2598 | 1783 | 1599 | 493 | 842 | 339 | 1317 | 16063 |
| 1 | 943 | 724 | 485 | 643 | 531 | 691 | 1677 | 1715 | 463 | 704 | 619 | 1240 | 10437 |
| 2 | 852 | 640 | 503 | 541 | 384 | 555 | 1497 | 1085 | 783 | 1913 | 1306 | 1370 | 11430 |
| 3 | 879 | 447 | 368 | 330 | 253 | 552 | 570 | 431 | 628 | 324 | 785 | 1229 | 6797 |
| 4 | 845 | 550 | 548 | 368 | 252 | 543 | 385 | 305 | 553 | 437 | 982 | 870 | 6639 |
| 5 | 816 | 330 | 457 | 246 | 219 | 336 | 109 | 379 | 383 | 301 | 845 | 671 | 5092 |
| 6 | 985 | 300 | 318 | 214 | 147 | 201 | 100 | 383 | 164 | 265 | 574 | 572 | 4221 |
| 7 | 563 | 253 | 284 | 300 | 238 | 201 | 119 | 224 | 95 | 378 | 521 | 537 | 3712 |
| 8 | 577 | 436 | 248 | 187 | 199 | 54 | 22 | 57 | 58 | 345 | 613 | 245 | 3042 |
| 9 | 578 | 349 | 147 | 269 | 227 | 30 |  | 145 | 70 | 273 | 408 | 474 | 2970 |
| 10 | 735 | 387 | 290 | 234 | 192 |  | 17 | 125 | 28 | 151 | 314 | 426 | 2899 |
| 11 | 554 | 266 | 265 | 234 | 275 |  |  | 167 | 28 | 63 | 177 | 534 | 2563 |
| 12 | 305 | 445 | 267 | 217 | 84 |  | 20 | 22 | 24 | 94 | 239 | 231 | 1947 |
| 13 | 328 | 362 | 267 | 170 | 71 |  |  | 62 |  | 48 | 226 | 379 | 1913 |
| 14 | 70 | 283 | 101 | 56 | 158 |  |  | 38 |  | 63 | 369 | 528 | 1666 |
| 15 | 37 | 208 | 95 | 69 | 60 |  |  | 21 |  | 38 | 309 | 190 | 1026 |
| 16 | 148 | 129 | 312 | 59 | 112 |  |  |  |  | 70 | 346 | 76 | 1253 |
| 17 | 35 | 67 | 158 |  | 127 |  |  |  |  | 48 | 190 | 227 | 851 |
| 18 | 73 | 66 | 221 | 14 | 107 |  |  |  |  | 78 | 251 | 149 | 959 |
| 19 | 79 | 131 | 141 | 15 | 137 |  |  |  |  |  | 34 | 100 | 638 |
| 20 | 82 |  | 35 |  | 107 |  |  |  |  |  |  | 226 | 450 |
| 21 |  |  | 30 |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 40 | 97 |
| 22 |  |  | 59 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 211 | 327 |
| 23 |  |  | 92 |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 148 | 267 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 78 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 83 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 46 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 | 89 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 41 |
| Grand Total | 11490 | 7799 | 6959 | 5116 | 5435 | 5762 | 6299 | 6757 | 3770 | 6435 | 9448 | 12370 | 87640 |

Tabel 51 Cantități de energie aferente CPT la OD4, defalcate pe luni și domenii de tranzit în 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 217 | 210 | 238 | 203 | 316 | 373 | 266 | 228 | 120 | 144 | 46 | 119 | 2480 |
| 1 | 87 | 100 | 81 | 126 | 100 | 98 | 200 | 204 | 107 | 99 | 73 | 107 | 1382 |
| 2 | 69 | 77 | 76 | 92 | 72 | 69 | 156 | 125 | 165 | 244 | 150 | 106 | 1401 |
| 3 | 64 | 46 | 50 | 51 | 42 | 64 | 57 | 49 | 122 | 42 | 79 | 85 | 751 |
| 4 | 55 | 48 | 62 | 54 | 34 | 54 | 37 | 27 | 94 | 47 | 81 | 57 | 650 |
| 5 | 50 | 24 | 46 | 31 | 27 | 26 | 9 | 30 | 58 | 31 | 66 | 41 | 439 |
| 6 | 50 | 20 | 30 | 24 | 15 | 14 | 7 | 26 | 22 | 25 | 40 | 34 | 307 |
| 7 | 28 | 16 | 23 | 31 | 21 | 16 | 8 | 16 | 11 | 32 | 33 | 29 | 264 |
| 8 | 24 | 24 | 19 | 18 | 17 | 4 | 2 | 4 | 6 | 27 | 38 | 13 | 196 |
| 9 | 20 | 19 | 10 | 22 | 17 | 2 |  | 10 | 7 | 19 | 22 | 21 | 169 |
| 10 | 25 | 18 | 19 | 17 | 14 |  | 1 | 8 | 3 | 10 | 15 | 17 | 147 |
| 11 | 20 | 10 | 15 | 16 | 18 |  |  | 10 | 3 | 4 | 9 | 23 | 128 |
| 12 | 11 | 18 | 13 | 13 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 89 |
| 13 | 10 | 13 | 14 | 10 | 4 |  |  | 3 |  | 2 | 9 | 13 | 78 |
| 14 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 |  |  | 2 |  | 3 | 13 | 18 | 64 |
| 15 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 9 | 7 | 38 |
| 16 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 12 | 3 | 48 |
| 17 | 1 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 30 |
| 18 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | 8 | 5 | 34 |
| 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 22 |
| 20 | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 |
| 21 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 22 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |
| 23 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Grand Total | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8760 |

Tabel 52 Numărul de înregistrări pe domenii de tranzit la OD4 în 2019

iv. Analiza CPT-ului de referință la OD4 în 2019

| Row Labels | Sum of CPT referință | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4659 | 4659 | 848679 | 84198 |
| 2 | 4227 | 4227 | 713720 | 82053 |
| 3 | 3249 | 3247 | 693580 | 51989 |
| 4 | 3608 | 3612 | 639011 | 60807 |
| 5 | 3813 | 3814 | 617193 | 48102 |
| 6 | 3819 | 3819 | 654864 | 41068 |
| 7 | 3525 | 3525 | 678309 | 48374 |
| 8 | 3862 | 3862 | 707250 | 48242 |
| 9 | 4709 | 4709 | 619890 | 49809 |
| 10 | 4611 | 4613 | 660696 | 61339 |
| 11 | 5897 | 5897 | 697317 | 68580 |
| 12 | 5991 | 6085 | 763005 | 92401 |
| Grand Total | 51970 | 52070 | 8293515 | 736964 |

Tabel 53 CPT-ul de referință la OD4 în 2019

v. CPT suplimentar OD4 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 102 |

Tabel 54 -Defalcare pe luni și zile CPT suplimentar OD4 în 2019

vi. Alocare CPT suplimentar 2019 OD4

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of CPT referință | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4659 | 4659 | 0 | 0 |
| 2 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 3 | 3247 | 3249 | 0 | 0 |
| 4 | 3612 | 3608 | 2 | 2 |
| 5 | 3814 | 3813 | 1 | 1 |
| 6 | 3819 | 3819 | 0 | 0 |
| 7 | 3525 | 3525 | 0 | 0 |
| 8 | 3862 | 3862 | 0 | 0 |
| 9 | 4709 | 4709 | 0 | 0 |
| 10 | 4613 | 4611 | 0 | 2 |
| 11 | 5897 | 5897 | 0 | 0 |
| 12 | 6085 | 5991 | 47 | 46 |
| Grand Total | 52070 | 51970 | 50 | 52 |

Tabel 55 - Alocare CPT suplimentar 2019 OD4

Anul 2020

Așa cum se poate observa în Anexa 2, pentru zona de distribuție OD4 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat

- Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 2, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 1 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 2, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

i. Tranzit util OD4 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20193 | 23364 | 21042 | 21938 | 16131 | 16585 | 24535 | 21152 | 23985 | 20156 | 19522 | 24635 | 253240 |
| 2 | 21423 | 21420 | 24177 | 21266 | 15630 | 19053 | 25214 | 18736 | 23965 | 20046 | 22950 | 27416 | 261295 |
| 3 | 23395 | 24734 | 24132 | 20490 | 15337 | 18785 | 24578 | 22324 | 23112 | 18383 | 23604 | 27863 | 266738 |
| 4 | 23201 | 25437 | 23789 | 19418 | 17989 | 18707 | 21476 | 22673 | 20950 | 17301 | 23111 | 26642 | 260694 |
| 5 | 22897 | 26678 | 24736 | 18149 | 18007 | 18743 | 20437 | 22615 | 18618 | 20683 | 23210 | 23855 | 258628 |
| 6 | 26389 | 27405 | 23254 | 20217 | 18434 | 16389 | 25235 | 22675 | 17809 | 20931 | 23076 | 22683 | 264500 |
| 7 | 27046 | 27956 | 20790 | 20151 | 18441 | 15089 | 24370 | 23585 | 21876 | 20511 | 20941 | 27797 | 268553 |
| 8 | 28048 | 26095 | 20228 | 19822 | 17802 | 15993 | 21073 | 21926 | 21116 | 20580 | 19684 | 29481 | 261848 |
| 9 | 28187 | 24293 | 23979 | 19306 | 16364 | 19630 | 22104 | 20098 | 21742 | 20471 | 23809 | 29497 | 269479 |
| 10 | 26924 | 27571 | 24454 | 18798 | 15061 | 20147 | 22299 | 23348 | 22203 | 18347 | 24749 | 28996 | 272897 |
| 11 | 24768 | 27605 | 23806 | 17362 | 17398 | 19724 | 20073 | 23932 | 21621 | 16917 | 24373 | 27887 | 265468 |
| 12 | 23065 | 26710 | 22996 | 16272 | 17760 | 19309 | 19140 | 22991 | 19536 | 20015 | 24397 | 25798 | 257989 |
| 13 | 27046 | 26329 | 22042 | 18645 | 17400 | 17616 | 19698 | 22587 | 18337 | 20907 | 24115 | 23758 | 258480 |
| 14 | 27837 | 26465 | 21028 | 19279 | 17880 | 16676 | 20220 | 23010 | 21634 | 20317 | 22105 | 26896 | 263348 |
| 15 | 28527 | 23861 | 20638 | 19802 | 17582 | 19611 | 20870 | 18585 | 22145 | 21019 | 20303 | 26947 | 259889 |
| 16 | 28844 | 21851 | 23273 | 19024 | 16208 | 19633 | 21471 | 17631 | 22150 | 20686 | 23922 | 27080 | 261773 |
| 17 | 28606 | 24902 | 23322 | 17273 | 15254 | 19788 | 21339 | 21336 | 21901 | 18912 | 24732 | 27208 | 264571 |
| 18 | 25951 | 24974 | 22725 | 17373 | 17773 | 19871 | 19212 | 22056 | 20485 | 17859 | 25083 | 26766 | 260128 |
| 19 | 24288 | 25622 | 22090 | 14507 | 18465 | 19713 | 17890 | 21554 | 18009 | 21472 | 25058 | 24627 | 253294 |
| 20 | 27523 | 25847 | 21211 | 15600 | 18532 | 18047 | 20530 | 21411 | 16826 | 22215 | 24545 | 23211 | 255497 |
| 21 | 28083 | 25184 | 19162 | 17837 | 18224 | 16581 | 22212 | 22009 | 19999 | 22272 | 22660 | 26663 | 260886 |
| 22 | 28089 | 22890 | 19290 | 18790 | 18146 | 19447 | 22872 | 20694 | 20302 | 22395 | 21444 | 26739 | 261098 |
| 23 | 27279 | 21798 | 23535 | 18072 | 16276 | 19849 | 22106 | 20086 | 20357 | 21720 | 24984 | 25928 | 261988 |
| 24 | 25490 | 24565 | 24235 | 17782 | 15458 | 20163 | 22134 | 23818 | 20726 | 19870 | 25126 | 23892 | 263259 |
| 25 | 24375 | 24862 | 23470 | 17050 | 18067 | 21099 | 19912 | 22806 | 20673 | 18786 | 25272 | 19624 | 255996 |
| 26 | 22971 | 24380 | 22644 | 15751 | 18768 | 20875 | 18425 | 21979 | 18671 | 21204 | 25581 | 20451 | 251701 |
| 27 | 26925 | 24816 | 21360 | 17698 | 18711 | 18933 | 22224 | 22590 | 16779 | 21820 | 25547 | 22084 | 259487 |
| 28 | 26585 | 25149 | 19494 | 17689 | 18323 | 18353 | 23440 | 22349 | 19890 | 22573 | 24177 | 23411 | 261432 |
| 29 | 26693 | 22885 | 17909 | 17655 | 18339 | 23114 | 24748 | 20593 | 19121 | 22234 | 22610 | 23026 | 258926 |
| 30 | 26304 |  | 19878 | 17741 | 16701 | 24818 | 26141 | 19766 | 19558 | 22592 | 23996 | 23222 | 240718 |
| 31 | 26708 |  | 22296 |  | 15207 |  | 26026 | 24247 |  | 20837 |  | 21337 | 156659 |
| Grand Total | #### | 725645 | 686985 | 550757 | 535668 | 572343 | 682006 | 675163 | 614096 | 634033 | 704686 | 785419 | 7970462 |

Tabel 56 Tranzitul util OD4 în 2020 analizat pe luni calendaristice și defalcat pe zile

ii. OD4 – indice de tranzit 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.07% | 12.75% | 26.32% | 9.19% | 11.34% | 11.39% | 6.38% | 7.24% | 6.50% | 8.99% | 12.57% | 10.06% | 11.90% |
| 2 | 13.50% | 14.20% | 18.90% | 9.74% | 18.82% | 6.52% | 8.33% | 9.34% | 6.66% | 9.23% | 6.14% | 8.25% | 10.80% |
| 3 | 12.47% | 12.40% | 15.57% | 12.01% | 14.35% | 7.62% | 7.53% | 7.69% | 7.08% | 13.03% | 6.31% | 6.69% | 10.23% |
| 4 | 12.18% | 11.08% | 17.48% | 11.94% | 8.95% | 8.98% | 8.89% | 6.83% | 9.12% | 13.38% | 8.78% | 7.74% | 10.45% |
| 5 | 11.87% | 11.47% | 12.68% | 17.55% | 9.01% | 9.60% | 8.94% | 5.75% | 11.93% | 9.31% | 8.92% | 6.76% | 10.32% |
| 6 | 12.50% | 10.92% | 14.96% | 15.13% | 7.09% | 11.03% | 7.65% | 5.48% | 10.57% | 5.32% | 9.38% | 6.00% | 9.67% |
| 7 | 11.09% | 10.81% | 12.39% | 12.56% | 7.80% | 13.09% | 7.58% | 4.30% | 6.91% | 5.16% | 9.28% | 5.76% | 8.89% |
| 8 | 10.85% | 10.80% | 14.30% | 11.36% | 9.54% | 10.37% | 7.37% | 6.75% | 8.44% | 5.25% | 6.01% | 6.98% | 9.00% |
| 9 | 9.91% | 10.44% | 10.77% | 11.21% | 10.12% | 7.26% | 4.82% | 10.48% | 7.20% | 5.87% | 6.58% | 5.62% | 8.36% |
| 10 | 10.43% | 12.04% | 14.71% | 10.26% | 13.16% | 6.40% | 4.97% | 7.57% | 5.43% | 6.35% | 8.00% | 6.04% | 8.78% |
| 11 | 11.11% | 11.96% | 13.80% | 11.75% | 13.54% | 4.47% | 8.11% | 6.79% | 5.46% | 6.91% | 7.01% | 6.00% | 8.91% |
| 12 | 13.17% | 11.60% | 12.02% | 14.53% | 13.84% | 5.79% | 6.50% | 7.33% | 6.64% | 7.92% | 6.80% | 6.35% | 9.37% |
| 13 | 11.70% | 10.81% | 13.49% | 14.27% | 13.41% | 10.54% | 3.93% | 8.52% | 5.53% | 7.63% | 6.96% | 7.11% | 9.49% |
| 14 | 9.96% | 11.75% | 12.61% | 11.37% | 13.49% | 11.10% | 6.24% | 8.99% | 5.22% | 7.00% | 8.86% | 6.17% | 9.40% |
| 15 | 10.27% | 12.06% | 12.46% | 10.55% | 11.62% | 6.57% | 5.63% | 10.66% | 5.84% | 6.86% | 7.40% | 6.13% | 8.84% |
| 16 | 10.90% | 12.32% | 8.92% | 11.31% | 13.46% | 7.19% | 5.76% | 11.31% | 6.38% | 8.10% | 6.09% | 5.78% | 8.96% |
| 17 | 10.24% | 11.45% | 9.08% | 9.99% | 14.61% | 5.53% | 6.35% | 9.12% | 6.91% | 8.68% | 6.89% | 5.51% | 8.70% |
| 18 | 12.32% | 9.92% | 8.95% | 10.87% | 9.69% | 6.42% | 5.92% | 7.40% | 9.98% | 9.73% | 7.32% | 6.85% | 8.78% |
| 19 | 12.52% | 7.81% | 9.69% | 13.47% | 11.03% | 7.41% | 8.36% | 6.33% | 9.34% | 6.58% | 4.21% | 9.24% | 8.83% |
| 20 | 11.20% | 8.19% | 9.41% | 13.42% | 10.02% | 9.76% | 7.39% | 5.90% | 12.88% | 5.88% | 4.27% | 7.67% | 8.83% |
| 21 | 11.77% | 8.98% | 11.92% | 10.43% | 10.70% | 13.41% | 5.19% | 7.64% | 7.52% | 5.22% | 6.48% | 5.67% | 8.75% |
| 22 | 11.60% | 10.16% | 11.48% | 10.82% | 9.32% | 11.20% | 5.04% | 9.49% | 6.68% | 4.19% | 6.86% | 7.18% | 8.67% |
| 23 | 12.03% | 15.87% | 10.64% | 11.62% | 9.78% | 10.29% | 5.83% | 7.98% | 7.28% | 4.42% | 7.46% | 6.22% | 9.12% |
| 24 | 10.62% | 19.28% | 10.67% | 13.50% | 14.08% | 9.74% | 5.03% | 6.93% | 8.19% | 4.01% | 7.80% | 8.31% | 9.85% |
| 25 | 11.71% | 16.38% | 9.42% | 13.98% | 13.58% | 7.45% | 6.41% | 7.95% | 7.09% | 5.93% | 8.27% | 7.96% | 9.68% |
| 26 | 12.60% | 14.99% | 11.21% | 15.07% | 8.01% | 9.08% | 7.39% | 8.15% | 7.63% | 6.11% | 8.57% | 7.68% | 9.71% |
| 27 | 11.55% | 17.22% | 12.60% | 11.82% | 9.49% | 10.26% | 4.90% | 7.04% | 13.14% | 6.29% | 9.16% | 7.39% | 10.07% |
| 28 | 12.12% | 12.99% | 11.04% | 12.54% | 11.46% | 9.79% | 5.73% | 6.97% | 10.02% | 4.95% | 10.00% | 6.23% | 9.49% |
| 29 | 10.45% | 13.73% | 13.79% | 10.69% | 11.85% | 8.49% | 5.38% | 7.71% | 9.59% | 4.60% | 7.99% | 6.41% | 9.22% |
| 30 | 9.38% |  | 12.08% | 9.32% | 11.30% | 5.75% | 4.51% | 8.06% | 9.84% | 5.83% | 9.13% | 6.00% | 8.29% |
| 31 | 11.44% |  | 11.38% |  | 18.45% |  | 4.20% | 7.69% |  | 10.25% |  | 6.70% | 10.03% |
| Grand Total | 11.73% | 12.22% | 12.73% | 12.08% | 11.71% | 8.75% | 6.33% | 7.72% | 8.03% | 7.06% | 7.65% | 6.85% | 9.39% |

Tabel 57 Valorile medii zilnice ale indicelui de tranzit la OD4 în 2020

iii. Analiza domeniilor de tranzit în 2020 la OD4

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2566 | 1168 | 870 | 1003 | 894 | 3521 | 3121 | 946 | 911 | 742 | 2671 | 2098 | 20513 |
| 1 | 386 | 316 | 492 | 673 | 663 | 833 | 1171 | 1495 | 755 | 1572 | 753 | 341 | 9449 |
| 2 | 419 | 270 | 321 | 422 | 404 | 355 | 596 | 2142 | 548 | 788 | 544 | 383 | 7192 |
| 3 | 403 | 543 | 273 | 226 | 319 | 356 | 362 | 1111 | 446 | 653 | 451 | 491 | 5635 |
| 4 | 366 | 420 | 379 | 223 | 427 | 249 | 196 | 762 | 251 | 306 | 246 | 560 | 4386 |
| 5 | 459 | 356 | 521 | 88 | 389 | 271 | 182 | 404 | 211 | 256 | 251 | 502 | 3889 |
| 6 | 320 | 353 | 296 | 189 | 405 | 161 | 107 | 311 | 202 | 214 | 216 | 877 | 3654 |
| 7 | 229 | 376 | 289 | 251 | 327 | 110 | 157 | 213 | 279 | 193 | 387 | 792 | 3602 |
| 8 | 231 | 430 | 255 | 144 | 325 | 146 | 86 | 43 | 165 | 215 | 304 | 680 | 3022 |
| 9 | 205 | 437 | 332 | 230 | 444 |  | 88 | 61 | 120 | 253 | 122 | 507 | 2798 |
| 10 | 344 | 567 | 133 | 283 | 262 | 99 | 75 | 79 | 203 | 131 | 141 | 339 | 2657 |
| 11 | 247 | 384 | 277 | 179 | 295 | 23 | 66 |  | 81 | 193 | 153 | 243 | 2141 |
| 12 | 483 | 281 | 265 | 134 | 311 | 24 | 122 |  | 125 | 301 |  | 244 | 2289 |
| 13 | 301 | 423 | 448 | 208 | 276 | 56 | 122 |  | 179 | 213 | 62 | 241 | 2529 |
| 14 | 558 | 417 | 262 | 250 | 175 |  | 44 |  | 183 | 344 | 40 | 118 | 2392 |
| 15 | 294 | 396 | 449 | 124 | 204 |  | 27 |  | 287 | 225 | 22 | 183 | 2211 |
| 16 | 124 | 260 | 365 | 237 | 177 |  | 47 |  | 112 | 89 | 128 | 102 | 1642 |
| 17 | 131 | 223 | 350 | 178 | 197 |  | 54 |  | 96 | 91 |  | 93 | 1414 |
| 18 | 102 | 150 | 326 | 222 | 42 |  | 154 |  | 57 | 179 | 50 | 110 | 1392 |
| 19 | 22 | 142 | 356 | 194 | 102 |  | 50 |  |  | 23 | 25 |  | 915 |
| 20 |  | 68 | 227 | 181 | 66 |  | 26 |  | 39 |  |  |  | 608 |
| 21 | 27 | 93 | 255 | 248 | 23 |  |  |  | 21 |  |  |  | 667 |
| 22 |  | 46 | 160 | 137 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
| 23 | 24 | 72 | 92 | 199 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 24 | 28 |  | 96 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| 28 |  |  | 85 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 31 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 26 |  |  | 79 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 25 |  |  | 68 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 29 |  |  | 56 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 30 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 32 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |
| Grand Total | 8269 | 8189 | 8376 | 6955 | 6798 | 6205 | 6854 | 7566 | 5272 | 6992 | 6564 | 8905 | 86948 |

Tabel 58 Domeniile de tranzit 2020 la OD4 și cantitățile lunare de CPT

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 347 | 181 | 148 | 188 | 154 | 472 | 427 | 126 | 178 | 126 | 373 | 274 | 2994 |
| 1 | 52 | 47 | 84 | 131 | 117 | 100 | 127 | 158 | 147 | 218 | 89 | 41 | 1311 |
| 2 | 47 | 36 | 52 | 68 | 61 | 39 | 59 | 225 | 94 | 109 | 62 | 41 | 893 |
| 3 | 38 | 63 | 36 | 33 | 45 | 35 | 35 | 98 | 71 | 78 | 47 | 48 | 627 |
| 4 | 34 | 45 | 47 | 31 | 52 | 22 | 18 | 62 | 35 | 33 | 24 | 56 | 459 |
| 5 | 38 | 34 | 53 | 10 | 44 | 20 | 16 | 29 | 26 | 24 | 24 | 42 | 360 |
| 6 | 22 | 31 | 30 | 24 | 42 | 10 | 9 | 20 | 25 | 19 | 17 | 58 | 307 |
| 7 | 16 | 28 | 26 | 26 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 | 17 | 27 | 48 | 282 |
| 8 | 15 | 30 | 23 | 13 | 29 | 7 | 5 | 2 | 16 | 16 | 21 | 38 | 215 |
| 9 | 13 | 27 | 27 | 17 | 36 |  | 5 | 4 | 11 | 17 | 8 | 24 | 189 |
| 10 | 17 | 32 | 11 | 24 | 20 | 4 | 4 | 5 | 18 | 9 | 7 | 16 | 167 |
| 11 | 12 | 21 | 20 | 13 | 21 | 1 | 3 |  | 7 | 11 | 6 | 11 | 126 |
| 12 | 23 | 17 | 16 | 10 | 20 | 1 | 5 |  | 9 | 15 |  | 11 | 127 |
| 13 | 13 | 20 | 25 | 13 | 16 | 2 | 5 |  | 11 | 10 | 3 | 11 | 129 |
| 14 | 24 | 20 | 13 | 16 | 10 |  | 2 |  | 10 | 15 | 2 | 5 | 117 |
| 15 | 13 | 19 | 22 | 7 | 11 |  | 1 |  | 15 | 10 | 1 | 8 | 107 |
| 16 | 6 | 10 | 17 | 13 | 9 |  | 2 |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 77 |
| 17 | 6 | 10 | 15 | 9 | 11 |  | 2 |  | 5 | 4 |  | 4 | 66 |
| 18 | 4 | 7 | 15 | 10 | 2 |  | 6 |  | 3 | 7 | 2 | 4 | 60 |
| 19 | 1 | 6 | 16 | 8 | 5 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 40 |
| 20 |  | 3 | 10 | 8 | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 27 |
| 21 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |
| 22 |  | 2 | 7 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 24 | 1 |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 28 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 31 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 25 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 29 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 32 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Grand Total | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8784 |

Tabel 59 Număr de intervale pe domenii de tranzit în 2020 la OD4, defalcate lunar

iv. CPT-ul de referință la OD4 în 2020

| Row Labels | Sum of CPT referință | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4811 | 4803 | 803661 | 90542 |
| 2 | 4774 | 4787 | 725645 | 85792 |
| 3 | 4996 | 5082 | 686985 | 84701 |
| 4 | 3336 | 3339 | 550757 | 64811 |
| 5 | 3153 | 3158 | 535668 | 60167 |
| 6 | 3431 | 3431 | 572343 | 48675 |
| 7 | 4131 | 4131 | 682006 | 42372 |
| 8 | 4199 | 4199 | 675163 | 49366 |
| 9 | 3591 | 3591 | 614096 | 46817 |
| 10 | 3654 | 3654 | 634033 | 42408 |
| 11 | 4059 | 4059 | 704686 | 51275 |
| 12 | 4354 | 4354 | 785419 | 52364 |
| Grand Total | 48489 | 48588 | 7970462 | 719291 |

Tabel 60 - OD4, CPT de referință 2020

v. CPT suplimentar 2020 OD4

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |
| Grand Total | 0 | 13 | 86 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |

Tabel 61 - Analiza CPT-ului suplimentar la OD4 în 2020 defalcat pe luni și zile

vi. Alocarea CPT suplimentar OD4 2020

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of CPT referință | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4803 | 4811 | 0 | 0 |
| 2 | 4787 | 4774 | 5 | 8 |
| 3 | 5082 | 4996 | 34 | 52 |
| 4 | 3339 | 3336 | 1 | 2 |
| 5 | 3158 | 3153 | 1 | 5 |
| 6 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 7 | 4131 | 4131 | 0 | 0 |
| 8 | 4199 | 4199 | 0 | 0 |
| 9 | 3591 | 3591 | 0 | 0 |
| 10 | 3654 | 3654 | 0 | 0 |
| 11 | 4059 | 4059 | 0 | 0 |
| 12 | 4354 | 4354 | 0 | 0 |
| Grand Total | 48588 | 48489 | 42 | 67 |

Tabel 62 - CPT suplimentar alocat pe cauze în 2020

Anul 2021

Așa cum se poate observa în Anexa 2, pentru zona de distribuție OD4 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat

- Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 2, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 1 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 2, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

i. OD4 – tranzit util 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19647 | 28071 | 25731 | 22466 | 17899 | 19274 | 25647 | 23806 | 20623 | 20236 | 23705 | 23578 | 270683 |
| 2 | 20010 | 27529 | 25327 | 21940 | 14658 | 20561 | 23554 | 29199 | 20440 | 18887 | 24187 | 25386 | 271678 |
| 3 | 20672 | 27750 | 24606 | 20677 | 15379 | 20766 | 19830 | 26850 | 19919 | 17693 | 23543 | 25576 | 263262 |
| 4 | 24190 | 26329 | 24569 | 20043 | 18271 | 20069 | 18696 | 27214 | 18052 | 20853 | 23049 | 24488 | 265825 |
| 5 | 24725 | 25218 | 24076 | 23131 | 19945 | 18099 | 22294 | 27816 | 17013 | 21188 | 22339 | 22964 | 268807 |
| 6 | 24312 | 24592 | 23486 | 22778 | 19890 | 16785 | 23654 | 23875 | 19607 | 21453 | 20590 | 26422 | 267445 |
| 7 | 24520 | 23960 | 21967 | 24331 | 19413 | 20028 | 24471 | 21327 | 20263 | 23032 | 19558 | 27433 | 270303 |
| 8 | 26176 | 27121 | 24942 | 24012 | 18057 | 20365 | 24490 | 20700 | 19619 | 23539 | 22378 | 27568 | 278965 |
| 9 | 24452 | 25790 | 25597 | 23194 | 16722 | 20720 | 24675 | 25646 | 20134 | 21727 | 24874 | 27622 | 281151 |
| 10 | 23749 | 24737 | 28149 | 20681 | 19863 | 20108 | 21583 | 26138 | 19929 | 20408 | 24374 | 27188 | 276905 |
| 11 | 28379 | 25253 | 27558 | 19109 | 19966 | 20454 | 19957 | 26073 | 18435 | 23949 | 24525 | 24621 | 278280 |
| 12 | 29009 | 27238 | 26829 | 22041 | 20011 | 18530 | 24085 | 25082 | 17457 | 24345 | 24233 | 22477 | 281335 |
| 13 | 28935 | 25728 | 24466 | 22072 | 20163 | 17272 | 25502 | 23368 | 20535 | 24623 | 22800 | 26932 | 282396 |
| 14 | 28518 | 24781 | 21744 | 23506 | 19679 | 19800 | 26143 | 20965 | 20817 | 24684 | 21047 | 27435 | 279118 |
| 15 | 28229 | 27666 | 25063 | 23325 | 17990 | 20224 | 25932 | 20211 | 21309 | 25059 | 24664 | 27331 | 287003 |
| 16 | 26932 | 28926 | 26351 | 22591 | 16882 | 20576 | 25394 | 25127 | 21428 | 22877 | 25299 | 27669 | 290053 |
| 17 | 25589 | 28559 | 26034 | 21033 | 19795 | 20761 | 22952 | 25432 | 20939 | 20943 | 25100 | 27340 | 284477 |
| 18 | 29814 | 28128 | 26008 | 20481 | 20054 | 20766 | 22565 | 23710 | 19087 | 24266 | 24862 | 24825 | 284567 |
| 19 | 30644 | 28623 | 25422 | 23296 | 20069 | 18009 | 26596 | 22203 | 17393 | 23733 | 24647 | 23418 | 284052 |
| 20 | 30006 | 26077 | 23430 | 23575 | 20841 | 16638 | 25598 | 21856 | 20001 | 23530 | 22036 | 27582 | 281171 |
| 21 | 28471 | 23816 | 22217 | 22574 | 19816 | 17873 | 24245 | 20130 | 20121 | 23168 | 20758 | 28455 | 271643 |
| 22 | 27577 | 27201 | 26615 | 22106 | 18076 | 21624 | 22759 | 18913 | 20243 | 22588 | 24244 | 28857 | 280804 |
| 23 | 24395 | 27018 | 26243 | 21559 | 16930 | 22941 | 22673 | 22934 | 20628 | 20534 | 25365 | 28291 | 279512 |
| 24 | 22266 | 26889 | 26595 | 19778 | 20097 | 24404 | 20480 | 23345 | 20420 | 19366 | 25430 | 25764 | 274834 |
| 25 | 26756 | 25458 | 26021 | 17809 | 20239 | 26154 | 19603 | 23266 | 18507 | 22949 | 25511 | 20343 | 272615 |
| 26 | 28093 | 23964 | 24268 | 21252 | 20379 | 22521 | 23937 | 22040 | 17312 | 23479 | 25570 | 21894 | 274710 |
| 27 | 28474 | 21909 | 21827 | 21871 | 20338 | 20687 | 25869 | 21883 | 20228 | 23431 | 22751 | 25763 | 275033 |
| 28 | 28182 | 21171 | 19903 | 23287 | 19993 | 24400 | 27951 | 19138 | 20757 | 23828 | 20820 | 26950 | 276379 |
| 29 | 28382 |  | 22887 | 22059 | 18057 | 25706 | 27600 | 17938 | 20854 | 23324 | 23700 | 26902 | 257409 |
| 30 | 24665 |  | 23133 | 18558 | 16721 | 27469 | 26947 | 20499 | 20632 | 21545 | 23231 | 26595 | 249995 |
| 31 | 23559 |  | 22746 |  | 19309 |  | 24536 | 20831 |  | 20144 |  | 24910 | 156035 |
| Grand Total | 809328 | 729502 | 763812 | 655133 | 585503 | 623583 | 740217 | 717515 | 592703 | 691381 | 705190 | 802580 | 8416446 |

Tabel 63 - Analiza tranzitului util la OD4 pentru anul 2021 cu defalcare zilnică pentru fiecare lună calendaristică

ii. OD4 – indicele de tranzit 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.90% | 5.25% | 6.28% | 5.02% | 9.62% | 3.82% | 4.99% | 3.78% | 6.36% | 5.66% | 4.40% | 5.38% | 5.56% |
| 2 | 7.97% | 6.01% | 5.86% | 5.57% | 10.82% | 4.10% | 4.52% | 3.41% | 4.95% | 6.54% | 4.00% | 6.22% | 5.69% |
| 3 | 7.88% | 8.09% | 6.13% | 4.70% | 10.09% | 5.50% | 4.57% | 3.52% | 5.26% | 7.06% | 4.95% | 6.59% | 6.08% |
| 4 | 6.90% | 8.25% | 5.93% | 6.84% | 8.86% | 6.38% | 4.77% | 3.52% | 7.44% | 5.75% | 5.98% | 6.96% | 6.44% |
| 5 | 5.61% | 9.12% | 5.56% | 6.09% | 7.46% | 6.62% | 4.32% | 3.52% | 7.85% | 5.70% | 6.80% | 7.48% | 6.39% |
| 6 | 4.28% | 11.33% | 5.59% | 7.76% | 6.30% | 5.86% | 4.60% | 3.29% | 7.94% | 5.99% | 7.90% | 5.40% | 6.49% |
| 7 | 5.07% | 10.00% | 4.81% | 6.55% | 6.06% | 4.98% | 4.53% | 5.21% | 5.97% | 5.86% | 8.93% | 5.19% | 6.16% |
| 8 | 5.22% | 8.72% | 5.62% | 5.96% | 8.61% | 4.76% | 4.30% | 4.37% | 5.52% | 5.82% | 5.75% | 5.35% | 5.87% |
| 9 | 4.90% | 10.51% | 5.96% | 8.07% | 10.62% | 4.78% | 5.92% | 3.88% | 5.49% | 5.78% | 5.52% | 6.27% | 6.58% |
| 10 | 6.30% | 10.41% | 6.20% | 10.22% | 7.46% | 4.23% | 9.45% | 5.25% | 4.25% | 5.64% | 5.21% | 5.72% | 6.72% |
| 11 | 4.30% | 8.59% | 6.21% | 11.31% | 8.00% | 4.87% | 10.47% | 5.26% | 6.62% | 5.29% | 5.85% | 5.87% | 7.06% |
| 12 | 5.86% | 6.15% | 5.92% | 7.65% | 7.76% | 5.33% | 8.24% | 4.08% | 5.49% | 4.34% | 5.49% | 6.25% | 6.06% |
| 13 | 4.75% | 6.01% | 5.96% | 4.78% | 7.13% | 3.82% | 6.65% | 4.14% | 7.86% | 7.52% | 6.12% | 4.66% | 5.85% |
| 14 | 5.07% | 6.17% | 8.99% | 4.90% | 6.82% | 4.23% | 6.36% | 5.36% | 8.53% | 3.74% | 5.67% | 4.95% | 5.96% |
| 15 | 5.13% | 5.41% | 9.34% | 4.64% | 7.02% | 4.47% | 4.64% | 4.60% | 8.61% | 4.04% | 6.73% | 5.48% | 5.89% |
| 16 | 5.38% | 4.88% | 4.53% | 8.05% | 7.65% | 4.51% | 4.73% | 5.07% | 7.65% | 5.39% | 6.76% | 5.05% | 5.83% |
| 17 | 5.25% | 4.43% | 6.64% | 9.20% | 5.62% | 5.25% | 5.51% | 5.97% | 7.37% | 5.41% | 4.99% | 5.29% | 5.95% |
| 18 | 5.61% | 4.75% | 7.32% | 8.85% | 6.28% | 5.20% | 4.01% | 5.07% | 6.36% | 4.41% | 5.34% | 5.73% | 5.75% |
| 19 | 5.32% | 4.78% | 5.95% | 6.35% | 6.76% | 6.08% | 3.42% | 7.25% | 5.70% | 5.48% | 5.86% | 6.60% | 5.83% |
| 20 | 5.02% | 5.28% | 5.03% | 7.41% | 5.31% | 4.64% | 3.69% | 7.04% | 7.57% | 5.17% | 6.33% | 5.09% | 5.67% |
| 21 | 4.47% | 6.17% | 4.73% | 8.56% | 6.46% | 4.95% | 7.37% | 6.88% | 9.71% | 6.12% | 6.06% | 5.80% | 6.57% |
| 22 | 5.84% | 6.46% | 6.24% | 8.21% | 8.35% | 5.23% | 9.93% | 6.60% | 7.86% | 5.45% | 5.76% | 5.13% | 6.82% |
| 23 | 7.28% | 4.51% | 7.61% | 6.89% | 9.82% | 4.86% | 6.85% | 5.99% | 9.70% | 5.88% | 5.68% | 5.43% | 6.67% |
| 24 | 7.44% | 4.69% | 5.92% | 7.62% | 6.76% | 3.91% | 8.32% | 4.28% | 8.10% | 6.48% | 5.49% | 6.85% | 6.25% |
| 25 | 5.65% | 5.07% | 6.61% | 9.82% | 5.94% | 3.66% | 10.45% | 4.39% | 7.99% | 5.59% | 5.70% | 9.42% | 6.76% |
| 26 | 5.14% | 6.02% | 6.33% | 7.78% | 4.61% | 5.08% | 8.38% | 4.06% | 8.54% | 5.25% | 6.53% | 9.77% | 6.55% |
| 27 | 5.65% | 7.10% | 7.64% | 7.98% | 3.83% | 5.12% | 7.84% | 4.11% | 5.92% | 4.80% | 8.75% | 7.98% | 6.44% |
| 28 | 5.15% | 7.09% | 8.59% | 7.83% | 2.46% | 3.78% | 5.50% | 4.30% | 5.35% | 5.50% | 8.63% | 5.02% | 5.81% |
| 29 | 5.21% |  | 6.96% | 6.37% | 4.23% | 3.81% | 4.56% | 3.50% | 5.69% | 6.40% | 6.19% | 6.22% | 5.39% |
| 30 | 4.95% |  | 7.63% | 9.23% | 5.24% | 4.50% | 3.96% | 7.83% | 6.16% | 6.28% | 5.41% | 7.25% | 6.31% |
| 31 | 5.50% |  | 3.85% |  | 3.83% |  | 3.22% | 5.32% |  | 6.28% |  | 8.54% | 5.19% |
| Grand Total | 5.68% | 6.83% | 6.32% | 7.34% | 6.96% | 4.81% | 6.00% | 4.87% | 6.93% | 5.63% | 6.09% | 6.22% | 6.16% |

Tabel 64 Valorile zilnice ale Indicelui de tranzit mediu la OD4 pentru anul 2021

iii. Domenii de tranzit OD4 în 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2015 | 2677 | 1944 | 2530 | 1065 | 1405 | 1766 |  |  | 4 | 4 |  | 13409 |
| 1 | 609 | 631 | 562 | 695 | 730 | 1182 | 859 | 1174 | 427 | 1542 | 1668 | 1137 | 11216 |
| 2 | 524 | 432 | 518 | 454 | 556 | 658 | 1110 | 2429 | 1539 | 1557 | 1396 | 952 | 12125 |
| 3 | 432 | 449 | 483 | 439 | 553 | 426 | 522 | 998 | 836 | 519 | 933 | 635 | 7226 |
| 4 | 512 | 366 | 622 | 330 | 393 | 349 | 456 | 710 | 417 | 421 | 711 | 652 | 5940 |
| 5 | 377 | 310 | 433 | 346 | 374 | 281 | 270 | 426 | 357 | 415 | 616 | 645 | 4850 |
| 6 | 492 | 430 | 267 | 281 | 263 | 185 | 173 | 283 | 326 | 338 | 479 | 678 | 4195 |
| 7 | 444 | 262 | 317 | 139 | 206 | 259 | 130 | 157 | 299 | 342 | 437 | 541 | 3532 |
| 8 | 363 | 249 | 492 | 166 | 266 | 298 | 67 | 119 | 289 | 211 | 345 | 533 | 3398 |
| 9 | 284 | 262 | 467 | 194 | 158 | 264 | 41 | 78 | 259 | 204 | 307 | 711 | 3230 |
| 10 | 226 | 275 | 340 | 107 | 132 | 237 | 93 | 62 | 207 | 217 | 233 | 442 | 2571 |
| 11 | 459 | 258 | 188 | 124 | 179 | 172 | 103 | 36 | 193 | 250 | 276 | 517 | 2753 |
| 12 | 283 | 131 | 230 | 69 | 206 | 153 | 52 | 42 | 159 | 350 | 254 | 381 | 2310 |
| 13 | 364 | 79 | 168 | 58 | 167 | 160 | 55 | 32 | 154 | 191 | 132 | 338 | 1899 |
| 14 | 408 | 76 | 116 | 51 | 159 | 138 | 69 | 45 | 138 | 202 | 269 | 366 | 2037 |
| 15 | 216 | 71 | 231 | 11 | 61 | 41 | 15 | 51 | 101 | 130 | 268 | 273 | 1469 |
| 16 | 99 | 123 | 161 | 6 | 124 | 30 | 53 | 116 | 42 | 165 | 67 | 353 | 1339 |
| 17 | 269 | 13 | 67 |  | 86 | 64 | 30 | 50 | 60 | 122 | 73 | 286 | 1120 |
| 18 | 183 | 21 | 91 |  | 74 | 109 | 30 | 27 | 29 | 67 | 34 | 270 | 935 |
| 19 | 103 | 29 | 16 |  | 127 | 5 | 10 | 17 | 4 | 62 | 41 | 81 | 496 |
| 20 | 106 | 47 | 9 |  | 137 | 11 | 17 |  | 5 | 16 | 42 | 26 | 415 |
| 21 | 28 |  | 4 |  | 26 | 16 | 13 |  | 10 | 22 | 15 | 21 | 154 |
| 22 |  |  | 4 |  | 14 | 6 |  |  | 5 | 73 | 22 |  | 124 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 38 |  |  | 43 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| Grand Total | 8795 | 7190 | 7732 | 6000 | 6054 | 6450 | 5934 | 6852 | 5911 | 7459 | 8623 | 9838 | 86839 |

Tabel 65 Cantitate de energie CPT pe domenii de tranzit la OD4 in 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 270 | 1342 | 1161 | 1546 | 836 | 895 | 1104 |  |  | 2 | 3 |  | 7159 |
| 1 | 77 | 310 | 303 | 387 | 508 | 663 | 468 | 624 | 259 | 832 | 780 | 523 | 5734 |
| 2 | 62 | 182 | 243 | 215 | 344 | 346 | 554 | 1195 | 980 | 797 | 603 | 446 | 5967 |
| 3 | 42 | 170 | 198 | 181 | 300 | 199 | 257 | 417 | 493 | 269 | 352 | 273 | 3151 |
| 4 | 46 | 128 | 230 | 125 | 194 | 141 | 208 | 278 | 236 | 192 | 244 | 235 | 2257 |
| 5 | 30 | 89 | 153 | 115 | 167 | 95 | 124 | 159 | 170 | 172 | 196 | 209 | 1679 |
| 6 | 34 | 108 | 80 | 88 | 114 | 64 | 64 | 106 | 141 | 119 | 143 | 200 | 1261 |
| 7 | 32 | 62 | 81 | 40 | 74 | 79 | 46 | 52 | 121 | 115 | 116 | 148 | 966 |
| 8 | 23 | 55 | 114 | 42 | 89 | 86 | 21 | 34 | 109 | 64 | 85 | 133 | 855 |
| 9 | 17 | 53 | 101 | 48 | 45 | 68 | 12 | 18 | 89 | 52 | 70 | 169 | 742 |
| 10 | 11 | 51 | 68 | 25 | 38 | 66 | 24 | 13 | 62 | 50 | 51 | 101 | 560 |
| 11 | 20 | 46 | 38 | 28 | 49 | 44 | 24 | 9 | 56 | 58 | 59 | 106 | 537 |
| 12 | 12 | 22 | 46 | 15 | 50 | 33 | 12 | 9 | 44 | 72 | 50 | 72 | 437 |
| 13 | 14 | 13 | 35 | 12 | 35 | 31 | 13 | 7 | 34 | 34 | 21 | 65 | 314 |
| 14 | 16 | 12 | 23 | 10 | 29 | 21 | 12 | 8 | 27 | 32 | 34 | 67 | 291 |
| 15 | 8 | 11 | 40 | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 20 | 23 | 33 | 51 | 218 |
| 16 | 4 | 19 | 27 | 1 | 21 | 6 | 11 | 20 | 8 | 32 | 9 | 63 | 221 |
| 17 | 10 | 2 | 12 |  | 14 | 10 | 6 | 10 | 11 | 21 | 9 | 50 | 155 |
| 18 | 7 | 3 | 16 |  | 12 | 19 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 45 | 134 |
| 19 | 4 | 4 | 3 |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 66 |
| 20 | 4 | 6 | 2 |  | 20 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 21 | 1 |  | 1 |  | 4 | 3 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| 22 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 10 | 3 |  | 18 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 6 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Grand Total | 744 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 32808 |

Tabel 66 - Număr de înregistrări pe domeniile de tranzit OD4 în 2021

iv. Analiza CPT-ului de referință la OD4 în 2021

| Row Labels | Sum of CPT referință | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4020 | 4020 | 809328 | 44575 |
| 2 | 4151 | 4151 | 729502 | 48192 |
| 3 | 4260 | 4260 | 763812 | 47076 |
| 4 | 4145 | 4145 | 655133 | 46394 |
| 5 | 3903 | 3903 | 585503 | 39959 |
| 6 | 3586 | 3586 | 623583 | 29186 |
| 7 | 4836 | 4836 | 740217 | 41666 |
| 8 | 4544 | 4544 | 717515 | 33891 |
| 9 | 4631 | 4632 | 592703 | 40386 |
| 10 | 3459 | 3459 | 691381 | 37756 |
| 11 | 3511 | 3511 | 705190 | 41874 |
| 12 | 4060 | 4060 | 802580 | 48480 |
| Grand Total | 49106 | 49107 | 8416446 | 499436 |

Tabel 67 - CPT-ul de referință OD4 în 2021

v. Analiza CPT suplimentar OD4 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabel 68 - CPT suplimentar OD4 2021 defalcat pe luni și zile

vi. Alocare CPT suplimentar OD4 2021

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of CPT referință | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4020 | 4020 | 0 | 0 |
| 2 | 4151 | 4151 | 0 | 0 |
| 3 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 4 | 4145 | 4145 | 0 | 0 |
| 5 | 3903 | 3903 | 0 | 0 |
| 6 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 7 | 4836 | 4836 | 0 | 0 |
| 8 | 4544 | 4544 | 0 | 0 |
| 9 | 4632 | 4631 | 0 | 1 |
| 10 | 3459 | 3459 | 0 | 0 |
| 11 | 3511 | 3511 | 0 | 0 |
| 12 | 4060 | 4060 | 0 | 0 |
| Grand Total | 49107 | 49106 | 0 | 1 |

Tabel 69 -  Alocarea CPT-ului suplimentar la OD4 in 2021

8.3. OD1

| Values | 2019 | 2020 | 2021 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sum of A1 - De la producători ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 642512 | 944578 | 991807 | 2578897 |
| Sum of A2 - Din import ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of A3 - De la alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 4952105 | 4409185 | 4512022 | 13873313 |
| Sum of A4 - Din alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 18379 | 14982 | 12761 | 46123 |
| Sum of A5 - De la același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B - Energie electrică ieșită din conturul de bilanț Suma valorilor B1…B5 ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează | 5571142 | 5332102 | 5475715 | 16378960 |
| Sum of B1 - La consumatori ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 584479 | 539434 | 586637 | 1710550 |
| Sum of B2 - La export ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of B3 - Către alți operatori de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 765175 | 706730 | 577838 | 2049743 |
| Sum of B4 - La alte niveluri de tensiune, în interiorul rețelei Operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 4221488 | 4085938 | 4311240 | 12618667 |
| Sum of B5 - La același nivel de tensiune, în interiorul rețelei operatorului de rețea ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Max (lanțuri de măsurare) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average of D - CPT % ; unitate de masurare [%]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se determină | 0.73% | 0.67% | 0.72% | 0.72% |
| Sum of tranzit util | 4805967 | 4625372 | 4897878 | 14329217 |
| Sum of tranzit suplimentar | 807029 | 743373 | 618713 | 2169115 |
| Average of indice de tranzit - ts/tu procente | 16.94% | 16.29% | 12.53% | 13.95% |
| Count of domeniiile de interes ale indicelui de tranzit | 8760 | 8784 | 32808 | 50352 |
| Sum of prod | 322 | 629 | 301 | 1251 |
| Sum of tso | 2147 | 1736 | 829 | 4712 |

Tabel 70 - Analiza parametrilor de interes în determinarea și repartizarea CPT-ului suplimentar pe OD1 în cei trei ani analizați

Anul 2019

Așa cum se poate observa în Anexa 3, pentru zona de distribuție OD1 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat,

- Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 3, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 3 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 3, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

i. Tranzitul Util la OD1 în 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2503 | 2654 | 2821 | 1694 | 2460 | 1593 | 1429 | 1661 | 1587 | 1473 | 2282 | 2575 | 24730 |
| 2 | 3023 | 2699 | 2996 | 1450 | 1742 | 1644 | 1410 | 1584 | 1510 | 1932 | 2422 | 2659 | 25071 |
| 3 | 3086 | 2620 | 2497 | 1722 | 1757 | 1438 | 1697 | 1547 | 1422 | 1908 | 2526 | 2325 | 24546 |
| 4 | 3716 | 2744 | 2846 | 1742 | 1660 | 1342 | 1565 | 1634 | 1705 | 1936 | 2560 | 2998 | 26448 |
| 5 | 3269 | 3008 | 2046 | 1587 | 1690 | 1663 | 1596 | 1557 | 1608 | 1901 | 2466 | 3022 | 25413 |
| 6 | 3494 | 3240 | 1791 | 1125 | 1364 | 1634 | 1547 | 1076 | 1634 | 1864 | 2184 | 3044 | 23997 |
| 7 | 3429 | 2917 | 1794 | 2117 | 1380 | 1428 | 1270 | 1329 | 1579 | 2074 | 2074 | 2856 | 24248 |
| 8 | 3042 | 2627 | 1335 | 2355 | 1308 | 1255 | 1792 | 1584 | 1573 | 1939 | 2143 | 2465 | 23418 |
| 9 | 3008 | 2216 | 1664 | 2190 | 1664 | 1376 | 1492 | 1265 | 1672 | 2126 | 2174 | 2727 | 23573 |
| 10 | 2933 | 2275 | 2380 | 1869 | 1134 | 1441 | 1385 | 1397 | 1625 | 1944 | 2341 | 2658 | 23382 |
| 11 | 2829 | 2662 | 1953 | 1963 | 1654 | 1585 | 2256 | 1428 | 1825 | 2143 | 2137 | 2813 | 25249 |
| 12 | 3027 | 3385 | 1628 | 1992 | 1986 | 1456 | 1766 | 1346 | 2014 | 2026 | 1936 | 2736 | 25297 |
| 13 | 2534 | 3142 | 1794 | 1847 | 1683 | 1625 | 1588 | 1244 | 1815 | 1866 | 2240 | 2588 | 23966 |
| 14 | 3063 | 3219 | 1507 | 1927 | 1673 | 1515 | 1096 | 1306 | 1742 | 1918 | 2284 | 3045 | 24296 |
| 15 | 2762 | 3501 | 1290 | 1801 | 1271 | 1650 | 1792 | 1401 | 1811 | 2118 | 2198 | 3385 | 24981 |
| 16 | 2793 | 3016 | 1432 | 2202 | 1381 | 1539 | 1554 | 1552 | 2149 | 1940 | 2227 | 3273 | 25057 |
| 17 | 1716 | 2973 | 1307 | 1915 | 1420 | 1583 | 1567 | 1614 | 2323 | 1923 | 2229 | 2683 | 23252 |
| 18 | 1952 | 2585 | 1619 | 1860 | 1337 | 1555 | 1695 | 1760 | 1601 | 1961 | 2140 | 2865 | 22930 |
| 19 | 2155 | 2627 | 1206 | 2068 | 1410 | 1326 | 1869 | 1454 | 1267 | 2022 | 2085 | 2871 | 22358 |
| 20 | 2110 | 2983 | 893 | 2442 | 1512 | 989 | 1711 | 1486 | 1565 | 1981 | 2213 | 2952 | 22837 |
| 21 | 2287 | 3010 | 840 | 2302 | 1484 | 1032 | 1197 | 1401 | 1654 | 1988 | 2477 | 3457 | 23129 |
| 22 | 2457 | 3261 | 1644 | 1893 | 1399 | 866 | 1414 | 1804 | 1470 | 1962 | 2526 | 3197 | 23893 |
| 23 | 2807 | 3165 | 1545 | 2023 | 1389 | 920 | 1592 | 2115 | 1514 | 2010 | 2462 | 2815 | 24356 |
| 24 | 2868 | 2699 | 871 | 2450 | 1374 | 1073 | 1674 | 1584 | 1582 | 2143 | 2124 | 3345 | 23787 |
| 25 | 2892 | 3235 | 1219 | 2139 | 1525 | 1678 | 1667 | 1673 | 1617 | 2023 | 2033 | 4096 | 25796 |
| 26 | 2373 | 3277 | 1602 | 2103 | 1396 | 1015 | 1755 | 2033 | 1662 | 1771 | 2469 | 3784 | 25241 |
| 27 | 1828 | 3177 | 1248 | 2803 | 1285 | 1118 | 1369 | 1611 | 1800 | 1788 | 2033 | 2858 | 22917 |
| 28 | 2487 | 3137 | 1590 | 3511 | 1454 | 1331 | 1154 | 1681 | 1687 | 1750 | 2109 | 2809 | 24700 |
| 29 | 2705 |  | 1439 | 2006 | 1770 | 1207 | 1441 | 1671 | 1349 | 1962 | 2837 | 3655 | 22041 |
| 30 | 2510 |  | 1422 | 1710 | 1715 | 1192 | 1528 | 1817 | 1447 | 2312 | 2652 | 2822 | 21128 |
| 31 | 2542 |  | 1772 |  | 1825 |  | 1508 | 1625 |  | 2634 |  | 3023 | 14930 |
| Grand Total | 84198 | 82053 | 51989 | 60807 | 48102 | 41068 | 48374 | 48242 | 49809 | 61339 | 68580 | 92401 | 736964 |

Tabel 71 Tranzitul util la OD1 defalcat pe luni și zile în 2019

ii. Indicele de tranzit la OD1 în 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.00% | 10.00% | 11.71% | 8.22% | 14.04% | 8.82% | 6.11% | 7.29% | 8.26% | 7.26% | 9.72% | 11.87% | 9.61% |
| 2 | 14.13% | 11.58% | 13.48% | 6.43% | 9.16% | 9.58% | 5.36% | 6.93% | 6.61% | 9.41% | 11.04% | 10.38% | 9.51% |
| 3 | 12.54% | 11.73% | 11.60% | 7.58% | 9.15% | 7.09% | 6.72% | 7.63% | 6.00% | 9.56% | 12.72% | 8.91% | 9.27% |
| 4 | 14.52% | 11.15% | 11.84% | 7.60% | 9.23% | 6.46% | 6.84% | 9.41% | 7.53% | 9.49% | 11.48% | 11.17% | 9.73% |
| 5 | 13.29% | 11.68% | 8.46% | 7.18% | 10.15% | 7.93% | 6.99% | 7.83% | 7.42% | 10.38% | 11.35% | 11.24% | 9.49% |
| 6 | 14.45% | 12.05% | 7.65% | 5.44% | 7.25% | 7.96% | 7.41% | 5.12% | 7.63% | 10.53% | 9.98% | 11.40% | 8.91% |
| 7 | 12.70% | 10.93% | 7.58% | 11.03% | 6.63% | 6.70% | 6.20% | 5.87% | 8.19% | 9.93% | 9.55% | 11.40% | 8.89% |
| 8 | 10.63% | 9.95% | 5.90% | 10.26% | 6.27% | 6.31% | 7.86% | 6.84% | 8.68% | 8.80% | 10.09% | 10.79% | 8.53% |
| 9 | 10.40% | 9.28% | 8.35% | 9.31% | 7.86% | 7.36% | 6.96% | 5.48% | 7.67% | 9.82% | 11.01% | 10.64% | 8.68% |
| 10 | 10.04% | 10.21% | 12.64% | 8.21% | 5.53% | 6.84% | 6.65% | 6.46% | 7.66% | 9.17% | 12.66% | 10.30% | 8.86% |
| 11 | 9.75% | 10.66% | 9.07% | 8.29% | 8.69% | 7.50% | 10.85% | 6.87% | 8.81% | 10.58% | 10.22% | 10.57% | 9.32% |
| 12 | 11.46% | 12.82% | 6.76% | 8.65% | 11.74% | 6.66% | 8.84% | 5.58% | 9.83% | 10.66% | 8.73% | 10.46% | 9.35% |
| 13 | 9.96% | 11.96% | 7.53% | 8.61% | 8.62% | 7.14% | 8.60% | 5.02% | 8.72% | 10.60% | 10.10% | 9.97% | 8.90% |
| 14 | 10.75% | 12.13% | 6.30% | 9.68% | 8.16% | 6.78% | 6.55% | 5.45% | 9.25% | 9.51% | 9.89% | 12.52% | 8.91% |
| 15 | 9.57% | 13.21% | 5.60% | 8.12% | 6.21% | 8.32% | 9.03% | 6.96% | 10.30% | 10.06% | 9.81% | 15.58% | 9.40% |
| 16 | 9.72% | 12.80% | 6.63% | 9.75% | 6.59% | 8.27% | 7.72% | 8.08% | 10.10% | 9.09% | 10.71% | 13.33% | 9.40% |
| 17 | 6.21% | 13.66% | 6.73% | 8.30% | 6.98% | 7.90% | 7.53% | 8.87% | 10.96% | 9.08% | 11.25% | 10.85% | 9.03% |
| 18 | 7.06% | 10.63% | 7.48% | 7.97% | 7.29% | 6.80% | 8.08% | 10.06% | 7.72% | 9.34% | 9.69% | 11.56% | 8.64% |
| 19 | 8.23% | 10.48% | 5.55% | 9.26% | 8.19% | 5.63% | 8.90% | 6.92% | 6.21% | 10.42% | 9.34% | 11.50% | 8.39% |
| 20 | 8.58% | 12.20% | 4.01% | 11.93% | 7.71% | 4.11% | 9.22% | 6.51% | 7.76% | 10.89% | 9.79% | 11.70% | 8.70% |
| 21 | 8.14% | 12.33% | 3.67% | 12.36% | 7.49% | 4.37% | 6.45% | 6.10% | 9.25% | 9.55% | 10.60% | 15.06% | 8.78% |
| 22 | 8.49% | 12.77% | 7.53% | 8.96% | 6.92% | 4.04% | 6.06% | 7.53% | 8.62% | 8.95% | 10.35% | 15.13% | 8.78% |
| 23 | 10.06% | 12.86% | 7.64% | 9.24% | 6.78% | 4.44% | 7.34% | 9.01% | 7.50% | 9.23% | 10.22% | 12.86% | 8.93% |
| 24 | 10.30% | 11.71% | 4.64% | 10.81% | 6.81% | 4.83% | 7.91% | 7.48% | 7.77% | 9.79% | 9.48% | 15.10% | 8.89% |
| 25 | 10.43% | 12.40% | 5.70% | 10.10% | 8.38% | 7.13% | 7.86% | 8.16% | 8.05% | 9.40% | 8.41% | 21.58% | 9.80% |
| 26 | 9.67% | 12.43% | 6.97% | 11.55% | 8.23% | 4.30% | 7.79% | 8.30% | 8.22% | 9.38% | 9.78% | 20.03% | 9.72% |
| 27 | 7.46% | 12.39% | 5.42% | 16.27% | 6.52% | 4.30% | 6.61% | 6.40% | 8.96% | 9.59% | 8.30% | 13.81% | 8.84% |
| 28 | 8.68% | 12.44% | 6.87% | 24.66% | 6.97% | 5.96% | 6.08% | 6.48% | 9.10% | 8.16% | 8.59% | 12.61% | 9.72% |
| 29 | 9.67% |  | 6.30% | 13.65% | 8.21% | 6.52% | 6.78% | 6.79% | 7.90% | 8.54% | 11.31% | 17.10% | 9.34% |
| 30 | 9.31% |  | 6.85% | 10.18% | 8.11% | 6.59% | 6.85% | 7.48% | 7.18% | 9.95% | 11.92% | 12.25% | 8.79% |
| 31 | 9.24% |  | 9.37% |  | 8.96% |  | 6.37% | 7.80% |  | 10.98% |  | 13.03% | 9.39% |
| Grand Total | 10.24% | 11.73% | 7.61% | 9.99% | 8.03% | 6.55% | 7.37% | 7.12% | 8.26% | 9.62% | 10.27% | 12.73% | 9.11% |

Tabel 72 Valorile medii ale indicelui de tranzit la OD1 în 2019 defalcat pe luni și zile

iii. Domeniile de tranzit la OD1 în 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1450 | 710 | 969 | 621 |  | 100 | 897 | 134 |  | 574 | 380 | 586 | 6422 |
| 1 | 2955 | 3184 | 1988 | 1462 | 832 | 1534 | 2278 | 1461 | 420 | 2352 | 1820 | 1791 | 22078 |
| 2 | 445 | 180 | 848 | 416 | 1771 | 960 | 496 | 1443 | 1971 | 839 | 803 | 250 | 10422 |
| 3 |  |  | 7 | 19 | 275 | 71 |  | 573 | 1086 | 28 | 94 |  | 2153 |
| 4 |  |  |  |  | 23 |  |  | 258 | 363 |  |  |  | 645 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 41 |  |  |  | 112 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |
| Grand Total | 4850 | 4074 | 3812 | 2518 | 2902 | 2664 | 3671 | 3963 | 3880 | 3793 | 3098 | 2628 | 41854 |

Tabel 73 Defalcarea CPT pe domeniile de tranzit la OD1 în 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 280 | 149 | 240 | 197 |  | 34 | 218 | 27 |  | 148 | 111 | 193 | 1597 |
| 1 | 411 | 497 | 371 | 398 | 216 | 423 | 446 | 287 | 86 | 441 | 438 | 498 | 4512 |
| 2 | 53 | 26 | 132 | 118 | 448 | 242 | 80 | 294 | 385 | 150 | 156 | 53 | 2137 |
| 3 |  |  | 1 | 7 | 74 | 21 |  | 87 | 184 | 5 | 15 |  | 394 |
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  | 35 | 58 |  |  |  | 99 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 7 |  |  |  | 18 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
| Grand Total | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8760 |

Tabel 74 Numărul de interval de decontare defalcate pe domenii de tranzit la OD1 în 2019

iv. CPT-ul de referință la OD1 în 2019

| Row Labels | Sum of CPT - referință | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4747 | 4850 | 472638 | 59692 |
| 2 | 4042 | 4074 | 414355 | 57339 |
| 3 | 3670 | 3812 | 422036 | 58757 |
| 4 | 2513 | 2518 | 371730 | 52096 |
| 5 | 2864 | 2902 | 379999 | 87630 |
| 6 | 2682 | 2664 | 372144 | 68568 |
| 7 | 3545 | 3671 | 389283 | 51751 |
| 8 | 3219 | 3963 | 381422 | 87089 |
| 9 | 2924 | 3880 | 367510 | 103068 |
| 10 | 3582 | 3793 | 397431 | 60317 |
| 11 | 3085 | 3098 | 404217 | 65236 |
| 12 | 2687 | 2628 | 433201 | 55486 |
| Grand Total | 39560 | 41854 | 4805967 | 807029 |

Tabel 75 CPT-ul de referință la OD1 defalcat pe luni în 2019

v. CPT-ul suplimentar la OD1 în 2019

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 102 |

Tabel 76 CPT-ul suplimentar defalcat pe luni și zile la OD1 în 2019

vi. Alocarea CPT-ului suplimentar la OD1 în 2019

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of cpt suplimentar 2 | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4850 | 102 | 23 | 80 |
| 2 | 4074 | 32 | 6 | 26 |
| 3 | 3812 | 142 | 31 | 111 |
| 4 | 2518 | 24 | 3 | 20 |
| 5 | 2902 | 85 | 22 | 63 |
| 6 | 2664 | 23 | 3 | 19 |
| 7 | 3671 | 126 | 19 | 107 |
| 8 | 3963 | 744 | 101 | 643 |
| 9 | 3880 | 956 | 87 | 869 |
| 10 | 3793 | 212 | 21 | 190 |
| 11 | 3098 | 24 | 5 | 19 |
| 12 | 2628 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 41854 | 2469 | 322 | 2147 |

Tabel 77 Alocare CPT suplimentar operatorului de transport și producătorilor

Anul 2020

Așa cum se poate observa în Anexa 3, pentru zona de distribuție OD1 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat

- Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 3, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 3 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 3, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

i. Tranzitul Util la OD1 în 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4014 | 2932 | 5422 | 1962 | 1812 | 1879 | 1612 | 1525 | 1497 | 1732 | 2362 | 2383 | 29132 |
| 2 | 2808 | 3008 | 4353 | 2042 | 2899 | 1128 | 2010 | 1719 | 1510 | 1774 | 1332 | 2147 | 26730 |
| 3 | 2831 | 2994 | 3668 | 2444 | 2134 | 1436 | 1767 | 1618 | 1518 | 2386 | 1430 | 1780 | 26007 |
| 4 | 2765 | 2769 | 3944 | 2266 | 1499 | 1696 | 1913 | 1491 | 1851 | 2254 | 1959 | 1996 | 26403 |
| 5 | 2691 | 2970 | 3012 | 3129 | 1574 | 1810 | 1795 | 1304 | 2168 | 1781 | 2024 | 1571 | 25829 |
| 6 | 3171 | 2883 | 3427 | 2949 | 1301 | 1804 | 1897 | 1250 | 1818 | 1080 | 2075 | 1340 | 24994 |
| 7 | 2869 | 2914 | 2536 | 2503 | 1440 | 1958 | 1766 | 1001 | 1426 | 1041 | 1880 | 1560 | 22896 |
| 8 | 2911 | 2742 | 2744 | 2223 | 1697 | 1624 | 1483 | 1516 | 1750 | 1051 | 1139 | 2078 | 22960 |
| 9 | 2695 | 2501 | 2501 | 2163 | 1629 | 1370 | 1104 | 2010 | 1472 | 1153 | 1505 | 1624 | 21725 |
| 10 | 2729 | 3226 | 3342 | 1904 | 1976 | 1223 | 1130 | 1690 | 1180 | 1106 | 1901 | 1725 | 23132 |
| 11 | 2706 | 3210 | 3213 | 2000 | 2269 | 908 | 1632 | 1521 | 1179 | 1121 | 1628 | 1652 | 23040 |
| 12 | 2964 | 3002 | 2768 | 2351 | 2449 | 1137 | 1212 | 1603 | 1307 | 1546 | 1617 | 1622 | 23577 |
| 13 | 3041 | 2784 | 2905 | 2554 | 2283 | 1865 | 733 | 1738 | 1005 | 1553 | 1566 | 1676 | 23702 |
| 14 | 2656 | 3024 | 2442 | 2074 | 2314 | 1865 | 1249 | 1901 | 1089 | 1369 | 1919 | 1631 | 23534 |
| 15 | 2817 | 2822 | 2489 | 2018 | 1981 | 1222 | 1186 | 1911 | 1271 | 1405 | 1435 | 1607 | 22165 |
| 16 | 3033 | 2645 | 2064 | 2131 | 2127 | 1467 | 1235 | 1940 | 1380 | 1559 | 1278 | 1514 | 22372 |
| 17 | 2789 | 2772 | 2106 | 1696 | 2191 | 1074 | 1313 | 1744 | 1461 | 1594 | 1539 | 1492 | 21771 |
| 18 | 3146 | 2368 | 1986 | 1866 | 1565 | 1296 | 1119 | 1554 | 1984 | 1675 | 1700 | 1787 | 22044 |
| 19 | 2983 | 1853 | 2126 | 1946 | 1995 | 1431 | 1494 | 1276 | 1619 | 1305 | 989 | 2189 | 21204 |
| 20 | 2975 | 2000 | 1981 | 1991 | 1783 | 1830 | 1422 | 1206 | 2102 | 1251 | 972 | 1735 | 21249 |
| 21 | 3219 | 2200 | 2267 | 1785 | 1775 | 2213 | 1124 | 1577 | 1417 | 1108 | 1438 | 1449 | 21571 |
| 22 | 3146 | 2256 | 2141 | 2003 | 1603 | 2105 | 1167 | 1886 | 1334 | 929 | 1446 | 1870 | 21886 |
| 23 | 3190 | 3455 | 2389 | 2084 | 1587 | 1994 | 1286 | 1535 | 1425 | 958 | 1682 | 1552 | 23137 |
| 24 | 2635 | 4523 | 2482 | 2388 | 2140 | 1921 | 1063 | 1524 | 1624 | 791 | 1833 | 1971 | 24895 |
| 25 | 2773 | 4064 | 2094 | 2352 | 2195 | 1520 | 1272 | 1735 | 1419 | 1103 | 2017 | 1558 | 24103 |
| 26 | 2855 | 3589 | 2441 | 2330 | 1466 | 1889 | 1370 | 1691 | 1393 | 1184 | 2108 | 1559 | 23874 |
| 27 | 2981 | 4054 | 2640 | 2013 | 1745 | 1954 | 1083 | 1518 | 2159 | 1365 | 2270 | 1618 | 25400 |
| 28 | 3148 | 3164 | 2105 | 2185 | 2005 | 1788 | 1319 | 1501 | 1897 | 1038 | 2356 | 1437 | 23943 |
| 29 | 2669 | 3070 | 2428 | 1824 | 2144 | 1886 | 1313 | 1544 | 1748 | 921 | 1739 | 1440 | 22727 |
| 30 | 2373 |  | 2341 | 1633 | 1833 | 1383 | 1208 | 1541 | 1813 | 1221 | 2135 | 1381 | 18862 |
| 31 | 2961 |  | 2342 |  | 2757 |  | 1095 | 1797 |  | 2052 |  | 1421 | 14426 |
| Grand Total | 90542 | 85792 | 84701 | 64811 | 60167 | 48675 | 42372 | 49366 | 46817 | 42408 | 51275 | 52364 | 719291 |

Tabel 78 Tranzitul util la OD1 în 2020 defalcat pe luni și zile

ii. Indicele de tranzit la OD1 în 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.07% | 12.75% | 26.32% | 9.19% | 11.34% | 11.39% | 6.38% | 7.24% | 6.50% | 8.99% | 12.57% | 10.06% | 11.90% |
| 2 | 13.50% | 14.20% | 18.90% | 9.74% | 18.82% | 6.52% | 8.33% | 9.34% | 6.66% | 9.23% | 6.14% | 8.25% | 10.80% |
| 3 | 12.47% | 12.40% | 15.57% | 12.01% | 14.35% | 7.62% | 7.53% | 7.69% | 7.08% | 13.03% | 6.31% | 6.69% | 10.23% |
| 4 | 12.18% | 11.08% | 17.48% | 11.94% | 8.95% | 8.98% | 8.89% | 6.83% | 9.12% | 13.38% | 8.78% | 7.74% | 10.45% |
| 5 | 11.87% | 11.47% | 12.68% | 17.55% | 9.01% | 9.60% | 8.94% | 5.75% | 11.93% | 9.31% | 8.92% | 6.76% | 10.32% |
| 6 | 12.50% | 10.92% | 14.96% | 15.13% | 7.09% | 11.03% | 7.65% | 5.48% | 10.57% | 5.32% | 9.38% | 6.00% | 9.67% |
| 7 | 11.09% | 10.81% | 12.39% | 12.56% | 7.80% | 13.09% | 7.58% | 4.30% | 6.91% | 5.16% | 9.28% | 5.76% | 8.89% |
| 8 | 10.85% | 10.80% | 14.30% | 11.36% | 9.54% | 10.37% | 7.37% | 6.75% | 8.44% | 5.25% | 6.01% | 6.98% | 9.00% |
| 9 | 9.91% | 10.44% | 10.77% | 11.21% | 10.12% | 7.26% | 4.82% | 10.48% | 7.20% | 5.87% | 6.58% | 5.62% | 8.36% |
| 10 | 10.43% | 12.04% | 14.71% | 10.26% | 13.16% | 6.40% | 4.97% | 7.57% | 5.43% | 6.35% | 8.00% | 6.04% | 8.78% |
| 11 | 11.11% | 11.96% | 13.80% | 11.75% | 13.54% | 4.47% | 8.11% | 6.79% | 5.46% | 6.91% | 7.01% | 6.00% | 8.91% |
| 12 | 13.17% | 11.60% | 12.02% | 14.53% | 13.84% | 5.79% | 6.50% | 7.33% | 6.64% | 7.92% | 6.80% | 6.35% | 9.37% |
| 13 | 11.70% | 10.81% | 13.49% | 14.27% | 13.41% | 10.54% | 3.93% | 8.52% | 5.53% | 7.63% | 6.96% | 7.11% | 9.49% |
| 14 | 9.96% | 11.75% | 12.61% | 11.37% | 13.49% | 11.10% | 6.24% | 8.99% | 5.22% | 7.00% | 8.86% | 6.17% | 9.40% |
| 15 | 10.27% | 12.06% | 12.46% | 10.55% | 11.62% | 6.57% | 5.63% | 10.66% | 5.84% | 6.86% | 7.40% | 6.13% | 8.84% |
| 16 | 10.90% | 12.32% | 8.92% | 11.31% | 13.46% | 7.19% | 5.76% | 11.31% | 6.38% | 8.10% | 6.09% | 5.78% | 8.96% |
| 17 | 10.24% | 11.45% | 9.08% | 9.99% | 14.61% | 5.53% | 6.35% | 9.12% | 6.91% | 8.68% | 6.89% | 5.51% | 8.70% |
| 18 | 12.32% | 9.92% | 8.95% | 10.87% | 9.69% | 6.42% | 5.92% | 7.40% | 9.98% | 9.73% | 7.32% | 6.85% | 8.78% |
| 19 | 12.52% | 7.81% | 9.69% | 13.47% | 11.03% | 7.41% | 8.36% | 6.33% | 9.34% | 6.58% | 4.21% | 9.24% | 8.83% |
| 20 | 11.20% | 8.19% | 9.41% | 13.42% | 10.02% | 9.76% | 7.39% | 5.90% | 12.88% | 5.88% | 4.27% | 7.67% | 8.83% |
| 21 | 11.77% | 8.98% | 11.92% | 10.43% | 10.70% | 13.41% | 5.19% | 7.64% | 7.52% | 5.22% | 6.48% | 5.67% | 8.75% |
| 22 | 11.60% | 10.16% | 11.48% | 10.82% | 9.32% | 11.20% | 5.04% | 9.49% | 6.68% | 4.19% | 6.86% | 7.18% | 8.67% |
| 23 | 12.03% | 15.87% | 10.64% | 11.62% | 9.78% | 10.29% | 5.83% | 7.98% | 7.28% | 4.42% | 7.46% | 6.22% | 9.12% |
| 24 | 10.62% | 19.28% | 10.67% | 13.50% | 14.08% | 9.74% | 5.03% | 6.93% | 8.19% | 4.01% | 7.80% | 8.31% | 9.85% |
| 25 | 11.71% | 16.38% | 9.42% | 13.98% | 13.58% | 7.45% | 6.41% | 7.95% | 7.09% | 5.93% | 8.27% | 7.96% | 9.68% |
| 26 | 12.60% | 14.99% | 11.21% | 15.07% | 8.01% | 9.08% | 7.39% | 8.15% | 7.63% | 6.11% | 8.57% | 7.68% | 9.71% |
| 27 | 11.55% | 17.22% | 12.60% | 11.82% | 9.49% | 10.26% | 4.90% | 7.04% | 13.14% | 6.29% | 9.16% | 7.39% | 10.07% |
| 28 | 12.12% | 12.99% | 11.04% | 12.54% | 11.46% | 9.79% | 5.73% | 6.97% | 10.02% | 4.95% | 10.00% | 6.23% | 9.49% |
| 29 | 10.45% | 13.73% | 13.79% | 10.69% | 11.85% | 8.49% | 5.38% | 7.71% | 9.59% | 4.60% | 7.99% | 6.41% | 9.22% |
| 30 | 9.38% |  | 12.08% | 9.32% | 11.30% | 5.75% | 4.51% | 8.06% | 9.84% | 5.83% | 9.13% | 6.00% | 8.29% |
| 31 | 11.44% |  | 11.38% |  | 18.45% |  | 4.20% | 7.69% |  | 10.25% |  | 6.70% | 10.03% |
| Grand Total | 11.73% | 12.22% | 12.73% | 12.08% | 11.71% | 8.75% | 6.33% | 7.72% | 8.03% | 7.06% | 7.65% | 6.85% | 9.39% |

Tabel 79 Valorile indicelui de tranzit la OD1 în 2020 defalcat pe luni și zile

iii. Domeniile de tranzit la OD1 în 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1483 | 2215 | 1012 | 398 | 175 | 63 | 188 | 227 | 133 | 411 | 404 | 460 | 7170 |
| 1 | 2440 | 976 | 1957 | 1409 | 1412 | 514 | 1774 | 1829 | 896 | 1129 | 1833 | 2430 | 18600 |
| 2 |  | 6 | 319 | 562 | 865 | 1360 | 1235 | 963 | 813 | 818 | 281 | 220 | 7443 |
| 3 |  |  | 21 | 196 | 197 | 826 | 378 | 115 | 743 | 220 | 13 |  | 2710 |
| 4 |  |  |  | 142 | 29 | 274 | 99 | 7 | 30 | 18 |  |  | 599 |
| 5 |  |  |  | 41 |  | 58 | 7 |  |  |  |  |  | 106 |
| 6 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Grand Total | 3924 | 3197 | 3309 | 2758 | 2679 | 3101 | 3682 | 3141 | 2615 | 2596 | 2531 | 3110 | 36643 |

Tabel 80 Defalcarea CPT pe domeniile de tranzit la OD1 în 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 344 | 529 | 272 | 131 | 69 | 22 | 40 | 64 | 58 | 140 | 152 | 150 | 1971 |
| 1 | 400 | 166 | 414 | 391 | 421 | 144 | 379 | 468 | 298 | 358 | 504 | 554 | 4497 |
| 2 |  | 1 | 55 | 125 | 207 | 302 | 242 | 192 | 192 | 196 | 60 | 40 | 1612 |
| 3 |  |  | 3 | 37 | 42 | 175 | 64 | 19 | 167 | 47 | 4 |  | 558 |
| 4 |  |  |  | 26 | 5 | 62 | 18 | 1 | 5 | 3 |  |  | 120 |
| 5 |  |  |  | 8 |  | 14 | 1 |  |  |  |  |  | 23 |
| 6 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Grand Total | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8784 |

Tabel 81- Numărul de interval pe domenii de tranzit la OD1 în 2020

iv. CPT-ul de referință la OD1 în 2020

| Row Labels | Sum of CPT - referință | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3924 | 3924 | 461158 | 47745 |
| 2 | 3196 | 3197 | 417774 | 33110 |
| 3 | 3238 | 3309 | 412842 | 50408 |
| 4 | 2433 | 2758 | 312887 | 55726 |
| 5 | 2401 | 2679 | 322250 | 59389 |
| 6 | 2408 | 3101 | 331408 | 89293 |
| 7 | 3113 | 3682 | 369619 | 73940 |
| 8 | 2863 | 3141 | 361719 | 63116 |
| 9 | 2507 | 2615 | 366695 | 82690 |
| 10 | 2619 | 2596 | 404570 | 70126 |
| 11 | 2563 | 2531 | 428781 | 57779 |
| 12 | 3097 | 3110 | 435669 | 60053 |
| Grand Total | 34362 | 36643 | 4625372 | 743373 |

Tabel 82 CPT-ul de referință la OD1 defalcat pe luni în 2020

v. CPT-ul suplimentar la OD1 în 2020

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |
| Grand Total | 0 | 13 | 86 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |

Tabel 83 CPT-ul suplimentar defalcate pe luni și zile la OD1 în 2020

vi. Alocarea CPT-ului suplimentar la OD1 în 2020

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of cpt suplimentar 2 | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3924 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3197 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3309 | 71 | 19 | 52 |
| 4 | 2758 | 326 | 110 | 216 |
| 5 | 2679 | 278 | 65 | 213 |
| 6 | 3101 | 693 | 209 | 485 |
| 7 | 3682 | 568 | 135 | 434 |
| 8 | 3141 | 277 | 45 | 232 |
| 9 | 2615 | 116 | 36 | 80 |
| 10 | 2596 | 20 | 7 | 13 |
| 11 | 2531 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3110 | 14 | 4 | 11 |
| Grand Total | 36643 | 2365 | 629 | 1736 |

Tabel 84 Alocarea CPT-ului suplimentar la OD1 în 2020

Anul 2021

Așa cum se poate observa în Anexa 3, pentru zona de distribuție OD1 au fost analizate:

- Tranzitul util pentru care a fost realizat un tabel cumulativ lunar cu defalcare pe zile a valorilor tranzitului util înregistrat

- Tranzitul suplimentar – analiza grafică a evoluției tranzitului util în raport cu tranzitul suplimentar este prezentată în Anexa 3, în care comparativ pot fi apreciate modificările de la an la an

- Indicele de tranzit este analizat într-un tabel care defalcă pe luni cu repartizare pe zile a tranzitului suplimentar și analiza este completată de prezenta în Anexa 3 a unui grafic care prezint evoluția pentru anul de analiză a indicelui de tranzit

- Domeniile de tranzit – pentru înțelegerea  impactului domeniilor de tranzit a fost analizată cantitatea de energie afferentă fiecărui domeniu și numărul de intervale de decontare alocate domeniului definit

- Funcția de regresie pe Domeniile 0 și 1 – în Anexa 3, funcția de regresie este reprezentată atât grafic cât și în fomă analitică

- CPT de referință – pentru analiza acestui indicator a fost realizată o defalcare a cantitîților înregistrate la nivel de lună cu detaliere pe zile

- CPT suplimentar – similare CPT-ului de referință, pentru CPT-ul suplimentar a fost realizat un tabel centralizator de analiză

- Alocare CPT suplimentar – pentru rezultatul final de alocare a CPT-ului suplimentar, un tabel cu valori lunare de alocare a fost realizat

i. Tranzitul Util la OD1 în 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1542 | 1448 | 1560 | 1146 | 1708 | 723 | 1223 | 923 | 1281 | 1134 | 999 | 1243 | 14929 |
| 2 | 1583 | 1666 | 1418 | 1219 | 1574 | 841 | 1031 | 999 | 1025 | 1220 | 930 | 1563 | 15068 |
| 3 | 1604 | 2171 | 1408 | 948 | 1534 | 1121 | 892 | 958 | 1033 | 1228 | 1123 | 1623 | 15640 |
| 4 | 1587 | 2131 | 1355 | 1306 | 1567 | 1260 | 879 | 973 | 1292 | 1187 | 1340 | 1717 | 16592 |
| 5 | 1337 | 2244 | 1303 | 1358 | 1459 | 1217 | 905 | 992 | 1330 | 1194 | 1429 | 1681 | 16450 |
| 6 | 1051 | 2772 | 1214 | 1760 | 1242 | 993 | 1045 | 774 | 1495 | 1292 | 1637 | 1412 | 16689 |
| 7 | 1231 | 2366 | 1030 | 1559 | 1215 | 1018 | 1063 | 1103 | 1245 | 1317 | 1677 | 1382 | 16206 |
| 8 | 1331 | 2314 | 1332 | 1388 | 1535 | 993 | 1036 | 922 | 1085 | 1306 | 1229 | 1437 | 15908 |
| 9 | 1197 | 2655 | 1456 | 1830 | 1765 | 972 | 1453 | 1012 | 1069 | 1204 | 1287 | 1692 | 17591 |
| 10 | 1458 | 2525 | 1642 | 2091 | 1438 | 843 | 1932 | 1279 | 845 | 1107 | 1231 | 1540 | 17931 |
| 11 | 1166 | 2084 | 1665 | 2156 | 1586 | 979 | 2032 | 1283 | 1200 | 1141 | 1431 | 1429 | 18152 |
| 12 | 1670 | 1660 | 1580 | 1629 | 1552 | 988 | 1781 | 1043 | 968 | 1006 | 1307 | 1394 | 16578 |
| 13 | 1355 | 1544 | 1422 | 1045 | 1440 | 639 | 1492 | 981 | 1578 | 1673 | 1384 | 1227 | 15780 |
| 14 | 1436 | 1538 | 1953 | 1121 | 1365 | 819 | 1522 | 1136 | 1686 | 895 | 1179 | 1330 | 15980 |
| 15 | 1442 | 1460 | 2256 | 1034 | 1279 | 872 | 1198 | 933 | 1798 | 1000 | 1664 | 1464 | 16398 |
| 16 | 1428 | 1333 | 1167 | 1781 | 1291 | 883 | 1209 | 1239 | 1591 | 1227 | 1704 | 1346 | 16199 |
| 17 | 1338 | 1252 | 1746 | 1905 | 1075 | 1075 | 1223 | 1434 | 1491 | 1115 | 1234 | 1404 | 16292 |
| 18 | 1619 | 1318 | 1875 | 1747 | 1284 | 1035 | 891 | 1173 | 1217 | 1035 | 1320 | 1408 | 15921 |
| 19 | 1625 | 1335 | 1513 | 1385 | 1349 | 1080 | 910 | 1569 | 1000 | 1284 | 1439 | 1552 | 16043 |
| 20 | 1459 | 1357 | 1166 | 1654 | 1073 | 773 | 919 | 1488 | 1568 | 1224 | 1384 | 1381 | 15445 |
| 21 | 1257 | 1455 | 1040 | 1890 | 1274 | 857 | 1774 | 1359 | 1864 | 1418 | 1256 | 1650 | 17094 |
| 22 | 1579 | 1553 | 1670 | 1792 | 1511 | 1080 | 2193 | 1200 | 1540 | 1209 | 1361 | 1467 | 18155 |
| 23 | 1769 | 1152 | 1971 | 1448 | 1644 | 1084 | 1465 | 1263 | 1980 | 1184 | 1419 | 1522 | 17900 |
| 24 | 1662 | 1176 | 1524 | 1497 | 1342 | 950 | 1680 | 986 | 1627 | 1246 | 1368 | 1765 | 16824 |
| 25 | 1482 | 1258 | 1725 | 1737 | 1206 | 952 | 1972 | 1006 | 1479 | 1258 | 1436 | 1924 | 17434 |
| 26 | 1406 | 1418 | 1544 | 1556 | 968 | 1096 | 1771 | 877 | 1408 | 1203 | 1653 | 2073 | 16972 |
| 27 | 1582 | 1543 | 1659 | 1665 | 800 | 1026 | 1772 | 900 | 1196 | 1114 | 2009 | 1978 | 17243 |
| 28 | 1424 | 1465 | 1693 | 1710 | 490 | 883 | 1447 | 802 | 1092 | 1297 | 1774 | 1282 | 15360 |
| 29 | 1462 |  | 1580 | 1332 | 777 | 971 | 1145 | 612 | 1139 | 1443 | 1420 | 1637 | 13518 |
| 30 | 1210 |  | 1733 | 1706 | 880 | 1167 | 1014 | 1543 | 1266 | 1340 | 1253 | 1846 | 14959 |
| 31 | 1285 |  | 877 |  | 735 |  | 798 | 1128 |  | 1255 |  | 2110 | 8188 |
| Grand Total | 44575 | 48192 | 47076 | 46394 | 39959 | 29186 | 41666 | 33891 | 40386 | 37756 | 41874 | 48480 | 499436 |

Tabel 85 Analiza tranzitului util la OD1 în 2021 defalcat pe luni și zile

ii. Indicele de tranzit la OD1 în 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.90% | 5.25% | 6.28% | 5.02% | 9.62% | 3.82% | 4.99% | 3.78% | 6.36% | 5.66% | 4.40% | 5.38% | 5.56% |
| 2 | 7.97% | 6.01% | 5.86% | 5.57% | 10.82% | 4.10% | 4.52% | 3.41% | 4.95% | 6.54% | 4.00% | 6.22% | 5.69% |
| 3 | 7.88% | 8.09% | 6.13% | 4.70% | 10.09% | 5.50% | 4.57% | 3.52% | 5.26% | 7.06% | 4.95% | 6.59% | 6.08% |
| 4 | 6.90% | 8.25% | 5.93% | 6.84% | 8.86% | 6.38% | 4.77% | 3.52% | 7.44% | 5.75% | 5.98% | 6.96% | 6.44% |
| 5 | 5.61% | 9.12% | 5.56% | 6.09% | 7.46% | 6.62% | 4.32% | 3.52% | 7.85% | 5.70% | 6.80% | 7.48% | 6.39% |
| 6 | 4.28% | 11.33% | 5.59% | 7.76% | 6.30% | 5.86% | 4.60% | 3.29% | 7.94% | 5.99% | 7.90% | 5.40% | 6.49% |
| 7 | 5.07% | 10.00% | 4.81% | 6.55% | 6.06% | 4.98% | 4.53% | 5.21% | 5.97% | 5.86% | 8.93% | 5.19% | 6.16% |
| 8 | 5.22% | 8.72% | 5.62% | 5.96% | 8.61% | 4.76% | 4.30% | 4.37% | 5.52% | 5.82% | 5.75% | 5.35% | 5.87% |
| 9 | 4.90% | 10.51% | 5.96% | 8.07% | 10.62% | 4.78% | 5.92% | 3.88% | 5.49% | 5.78% | 5.52% | 6.27% | 6.58% |
| 10 | 6.30% | 10.41% | 6.20% | 10.22% | 7.46% | 4.23% | 9.45% | 5.25% | 4.25% | 5.64% | 5.21% | 5.72% | 6.72% |
| 11 | 4.30% | 8.59% | 6.21% | 11.31% | 8.00% | 4.87% | 10.47% | 5.26% | 6.62% | 5.29% | 5.85% | 5.87% | 7.06% |
| 12 | 5.86% | 6.15% | 5.92% | 7.65% | 7.76% | 5.33% | 8.24% | 4.08% | 5.49% | 4.34% | 5.49% | 6.25% | 6.06% |
| 13 | 4.75% | 6.01% | 5.96% | 4.78% | 7.13% | 3.82% | 6.65% | 4.14% | 7.86% | 7.52% | 6.12% | 4.66% | 5.85% |
| 14 | 5.07% | 6.17% | 8.99% | 4.90% | 6.82% | 4.23% | 6.36% | 5.36% | 8.53% | 3.74% | 5.67% | 4.95% | 5.96% |
| 15 | 5.13% | 5.41% | 9.34% | 4.64% | 7.02% | 4.47% | 4.64% | 4.60% | 8.61% | 4.04% | 6.73% | 5.48% | 5.89% |
| 16 | 5.38% | 4.88% | 4.53% | 8.05% | 7.65% | 4.51% | 4.73% | 5.07% | 7.65% | 5.39% | 6.76% | 5.05% | 5.83% |
| 17 | 5.25% | 4.43% | 6.64% | 9.20% | 5.62% | 5.25% | 5.51% | 5.97% | 7.37% | 5.41% | 4.99% | 5.29% | 5.95% |
| 18 | 5.61% | 4.75% | 7.32% | 8.85% | 6.28% | 5.20% | 4.01% | 5.07% | 6.36% | 4.41% | 5.34% | 5.73% | 5.75% |
| 19 | 5.32% | 4.78% | 5.95% | 6.35% | 6.76% | 6.08% | 3.42% | 7.25% | 5.70% | 5.48% | 5.86% | 6.60% | 5.83% |
| 20 | 5.02% | 5.28% | 5.03% | 7.41% | 5.31% | 4.64% | 3.69% | 7.04% | 7.57% | 5.17% | 6.33% | 5.09% | 5.67% |
| 21 | 4.47% | 6.17% | 4.73% | 8.56% | 6.46% | 4.95% | 7.37% | 6.88% | 9.71% | 6.12% | 6.06% | 5.80% | 6.57% |
| 22 | 5.84% | 6.46% | 6.24% | 8.21% | 8.35% | 5.23% | 9.93% | 6.60% | 7.86% | 5.45% | 5.76% | 5.13% | 6.82% |
| 23 | 7.28% | 4.51% | 7.61% | 6.89% | 9.82% | 4.86% | 6.85% | 5.99% | 9.70% | 5.88% | 5.68% | 5.43% | 6.67% |
| 24 | 7.44% | 4.69% | 5.92% | 7.62% | 6.76% | 3.91% | 8.32% | 4.28% | 8.10% | 6.48% | 5.49% | 6.85% | 6.25% |
| 25 | 5.65% | 5.07% | 6.61% | 9.82% | 5.94% | 3.66% | 10.45% | 4.39% | 7.99% | 5.59% | 5.70% | 9.42% | 6.76% |
| 26 | 5.14% | 6.02% | 6.33% | 7.78% | 4.61% | 5.08% | 8.38% | 4.06% | 8.54% | 5.25% | 6.53% | 9.77% | 6.55% |
| 27 | 5.65% | 7.10% | 7.64% | 7.98% | 3.83% | 5.12% | 7.84% | 4.11% | 5.92% | 4.80% | 8.75% | 7.98% | 6.44% |
| 28 | 5.15% | 7.09% | 8.59% | 7.83% | 2.46% | 3.78% | 5.50% | 4.30% | 5.35% | 5.50% | 8.63% | 5.02% | 5.81% |
| 29 | 5.21% |  | 6.96% | 6.37% | 4.23% | 3.81% | 4.56% | 3.50% | 5.69% | 6.40% | 6.19% | 6.22% | 5.39% |
| 30 | 4.95% |  | 7.63% | 9.23% | 5.24% | 4.50% | 3.96% | 7.83% | 6.16% | 6.28% | 5.41% | 7.25% | 6.31% |
| 31 | 5.50% |  | 3.85% |  | 3.83% |  | 3.22% | 5.32% |  | 6.28% |  | 8.54% | 5.19% |
| Grand Total | 5.68% | 6.83% | 6.32% | 7.34% | 6.96% | 4.81% | 6.00% | 4.87% | 6.93% | 5.63% | 6.09% | 6.22% | 6.16% |

Tabel 86 Indicele de tranzit la OD1 în 2021 defalcat pe luni și zile

iii. Domeniile de tranzit la OD1 în 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 975 | 1593 | 2000 | 1415 | 189 | 856 | 1865 | 1800 | 688 | 1606 | 1970 | 2740 | 17696 |
| 1 | 2484 | 1315 | 1493 | 799 | 557 | 939 | 1192 | 551 | 982 | 649 | 1097 | 3137 | 15195 |
| 2 | 147 | 416 | 154 | 315 | 676 | 1115 | 376 | 276 | 820 | 635 | 540 | 584 | 6053 |
| 3 |  | 3 | 8 | 53 | 559 | 382 | 26 | 15 | 285 | 62 | 43 | 48 | 1484 |
| 4 |  |  |  | 38 | 295 | 30 |  |  |  |  | 8 |  | 371 |
| 5 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Grand Total | 3605 | 3327 | 3655 | 2620 | 2351 | 3322 | 3459 | 2642 | 2775 | 2951 | 3658 | 6509 | 40875 |

Tabel 87 Defalcarea CPT pe domenii de tranzit la OD1 în 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 204 | 1418 | 1851 | 1790 | 368 | 914 | 1780 | 2208 | 940 | 1870 | 1779 | 1449 | 16571 |
| 1 | 511 | 990 | 1007 | 735 | 856 | 849 | 921 | 505 | 1027 | 558 | 722 | 1289 | 9970 |
| 2 | 29 | 278 | 112 | 294 | 869 | 828 | 256 | 250 | 687 | 502 | 352 | 215 | 4672 |
| 3 |  | 2 | 6 | 37 | 561 | 270 | 19 | 13 | 226 | 46 | 24 | 23 | 1227 |
| 4 |  |  |  | 24 | 236 | 19 |  |  |  |  | 3 |  | 282 |
| 5 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Grand Total | 744 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 32808 |

Tabel 88 Numărul de interval de decontare defalcat pe domenii de tranzit la OD1 în 2021

iv. CPT-ul de referință la OD1 în 2021

| Row Labels | Sum of CPT - referință | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of tranzit util | Sum of tranzit suplimentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3586 | 3605 | 447753 | 55111 |
| 2 | 3295 | 3327 | 408785 | 46475 |
| 3 | 3636 | 3655 | 443293 | 42660 |
| 4 | 2644 | 2620 | 409717 | 42857 |
| 5 | 2462 | 2351 | 371738 | 90904 |
| 6 | 2996 | 3322 | 377089 | 65626 |
| 7 | 3381 | 3459 | 412939 | 42094 |
| 8 | 2598 | 2642 | 377217 | 33834 |
| 9 | 2685 | 2775 | 372517 | 60756 |
| 10 | 2904 | 2951 | 406004 | 42391 |
| 11 | 3556 | 3658 | 421471 | 43879 |
| 12 | 6210 | 6509 | 449355 | 52124 |
| Grand Total | 39953 | 40875 | 4897878 | 618713 |

Tabel 89 CPT-ul de referință la OD1 în 2021 defalcat pe luni calendaristice

v. CPT-ul suplimentar la OD1 în 2021

| Row Labels | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabel 90 CPT-ul suplimentar defalcat pe luni și zile la OD1 în 2021

vi. Alocarea CPT-ului suplimentar la OD1 în 2021

| Row Labels | Sum of C - CPT TOTAL Diferența între A și B ; unitate de masurare [MWh]; Eroarea limita relativa a datelor [%] = Se calculează2 | Sum of cpt suplimentar 2 | Sum of prod | Sum of tso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3605 | 19 | 4 | 16 |
| 2 | 3327 | 32 | 6 | 26 |
| 3 | 3655 | 19 | 6 | 13 |
| 4 | 2620 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 2351 | 60 | 22 | 38 |
| 6 | 3322 | 326 | 89 | 236 |
| 7 | 3459 | 78 | 19 | 59 |
| 8 | 2642 | 43 | 10 | 34 |
| 9 | 2775 | 93 | 24 | 69 |
| 10 | 2951 | 48 | 15 | 34 |
| 11 | 3658 | 102 | 31 | 71 |
| 12 | 6509 | 300 | 74 | 225 |
| Grand Total | 40875 | 1129 | 301 | 829 |

Tabel 91 Alocarea CPT-ului suplimentar la OD1 în 2021

- Concluzii

Algoritmul dezvoltat asigură identificarea și repartizarea CPT-ului suplimentar.

Bibliografie

- CIRED WG CC-2015-2, Reduction of Technical and Non-Technical Losses in Distribution Networks 2017 (http://www.cired.net/cired-working-groups/technical-and-non-technical-losses)

- D. RUBIO-MIGUEL1*; J. MERINO2,3; P. EGUÍA-LÓPEZ3; E. TORRES-IGLESIAS3, Assessment of distribution grid losses depending on storage location for residential PV systems in three grids in the region of Murcia 2020

- Michael D Simms, Distribution System Losses 2013 (https://manualzz.com/doc/38801324/smart-metering-by-mike-simms )

- Rabab Haidera, David D’Achiardia, Venkatesh Venkataramanana, Anurag Srivastavab, Anjan Boseb, Anuradha M. Annaswamy - Reinventing the Utility for DERs: A Proposal for a DSO-Centric Retail Electricity Market 2021 (https://arxiv.org/pdf/2102.01269.pdf )

- Ricardo Silva * , Everton Alves , Ricardo Ferreira, José Villar and Clara Gouveia -  Characterization of TSO and DSO Grid System Services and TSO-DSO Basic Coordination Mechanisms in the Current Decarbonization Context 2021 (https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4451 )

- Hayden M Reeve Steve Widergren Rob Pratt Bishnu Bhattarai Sarmad Hanif Sadie Bender Trevor Hardy Mitch Pelton, Distribution System Operator with Transactive (DSO+T) Study: Main Report 2022 (https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/DSOT%20Vol%201%20Main%20Report-Final.pdf )

- Daniel Kirschen Goran Strbac, Fundamentals of Power System Economics 2004 (https://www.usb.ac.ir/FileStaff/7926_2019-4-10-12-27-43.pdf )

- Sohn Associates, Electricity distribution system losses 2009 (https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2009/05/sohn-overview-of-losses-final-internet-version.pdf )

- OFGEM, Distribution Price Control Review (DPCR) 4 2015 (https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/distribution-price-control-review-dpcr-4 )

- CEER,  2 nd CEER Report on Power Losses 2020 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060 )

- CEER, Electricity Distribution Network Tariffs CEER Guidelines of Good Practice 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/1bdc6307-7f9a-c6de-6950-f19873959413 )

- CEER, CEER Report on Power Losses 2017 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/09ecee88-e877-3305-6767-e75404637087 )

- DG ENERGY - EUROPEAN COMMISSION | BELGIUM, IDENTIFYING ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS AND SAVING POTENTIAL IN ENERGY NETWORKS, INCLUDING ANALYSIS OF THE VALUE OF DEMAND RESPONSE 2015 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/GRIDEE_4NT_364174_000_01_TOTALDOC%20-%2018-1-2016.pdf )

- PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE 2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=HU )

- INOGATE Programm, EU practice in treatment of technical losses in the high voltage electricity grid 2009 (http://www.inogate.org/documents/Treatment%20of%20losses%20in%20the%20HV%20networks.pdf )

- SMART NET, Basic schemes for TSO-DSO coordination and ancillary services provision 2016

- ENTSO-E, ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2019 (https://www.entsoe.eu/news/2020/12/16/entso-e-publishes-its-annual-overview-of-transmission-tariffs-in-europe-for-2019/ )

- ENTSO-E, TSO – DSO DATA MANAGEMENT REPORT 2016 (https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/entsoe_TSO-DSO_DMR_web.pdf )

- ERRA - Energy Regulators Regional Association, STUDY ONRegulatory Approaches to Revenue Setting for Electricity Transmission and Distribution System Operator samong ERRA Member Organizations (https://erranet.org/wp-content/uploads/2020/04/TSO-DSO-Main-Report.pdf )

- Eurelectric, Distribution Grids in Europe Facts and Figures 2020 (https://cdn.eurelectric.org/media/5089/dso-facts-and-figures-11122020-compressed-2020-030-0721-01-e-h-6BF237D8.pdf )

- MDPI, Local Market for TSO and DSO Reactive Power Provision Using DSO Grid Resources 2020
(https://www.mdpi.com/1996-1073/13/13/3442 )

- MEDREG, Regulatory practices on handling technical and non-technical losses for electricity 2019 (https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-12/Medreg%20regulatory%20practices.pdf

Anexa 1 –  Completări ale analizei datelor pe OD2

În cadrul acestei Anexe sunt prezentate detalii referitor la conceptele grafice definite pentru cele opt zone de licență utile pentru aprofundarea analizelor si confirmare datelor de intrare.

| Nr crt | Analiză | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tranzit suplimentar |  |  |  |
| 2 | Indice de tranzit |  |  |  |
| 3 | Funcția de regresie |  |  |  |

Anexa 2 –  Completări ale analizei datelor pe OD4

În cadrul acestei Anexe sunt prezentate detalii referitor la conceptele grafice definite pentru cele opt zone de licență utile pentru aprofundarea analizelor si confirmare datelor de intrare.

| Nr crt | Analiză | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tranzit suplimentar |  |  |  |
| 2 | Indice de tranzit |  |  |  |
| 3 | Funcția de regresie |  |  |  |

Anexa 3 –  Completări ale analizei datelor pe OD1

| Nr crt | Analiză | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tranzit suplimentar |  |  |  |
| 2 | Indice de tranzit |  |  |  |
| 3 | Funcția de regresie |  |  |  |