## Inregistrari_Consum_Afectat2014
Director General
ing. Emil MERDAN
FDEE Transilvania Nord
2014 | Situatia centralizatoare a calitatii energiei electrice monitorizata pe barele de MT ale statiilor 110kV/MT - excluse evenimentele din circuitele secundare care nu au afectat consumatorii - AN 2012 | [16 empty] | Tabel 3
Parametri tehnici de calitate |  | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri | Numar/valoare annual | Depasire % din maxim admis / nominal | nr saptamani cu abateri
|  | Salonta - Mavosys10* - 2014 - doar analiza locala |  |  | Mihai Viteazu - Mavosys10* - 2014 |  |  | Jucu - Mavosys10* -2014 |  |  | Zalau - Mavosys10* -2014 |  |  | Viisoara - Mavosys10 - 2014 |  |  | Satu Mare 2 - Mavosys10 - 2014 |  |  | Beius - Mavosys10 - 2014 |  |  | Seini - Mavosys10* - 2014
Numărul de întreruperi tranzitorii |  | 3 |  |  | 0 | * |  | 0 |  |  | 2 | * |  | 0 | * |  | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | * | *
Numărul de întreruperi scurte |  | 1 |  |  | 2 | * |  | 0 |  |  |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * | * | 0 | * | * | 0 | * | *
Numărul de întreruperi lungi |  | 3 |  |  | 0 | * |  | 0 |  |  | 1 | * |  | 2 | * |  | 1 | * | * | 0 | * | * | 0 | * | *
Numărul de goluri de tensiune |  | 119 |  |  | 158 |  |  | 161 |  |  | 120 | * |  | 74 |  |  | 131 | * | * | 56 | * | * | 198 | * | *
Frecvenţa medie (Hz) |  | 50 |  |  | 50 | * | * | 50 |  |  | 50 | * |  | 50 | * | * | 50 | * | * | 50 | * | * | 50 | * | *
Tensiunea medie (V sau kV) L12 |  | 21200 |  |  | 20600 | * |  | 20780 |  |  | 20600 | * |  | 12034.6821 |  | 0 | 6180 | * | * | 20800 | * | * | 20840 | * | *
Tensiunea medie (V sau kV) L23 |  | 21200 |  |  | 20460 | * |  | 20680 |  |  | 20500 | * |  | 12092.4855 |  | 0 | 6120 | * | * | 20640 | * | * | 20820 | * | *
Tensiunea medie (V sau kV) L31 |  | 21200 |  |  | 20420 | * |  | 20600 |  |  | 20400 | * |  | 12034.6821 |  | 0 | 6120 | * | * | 20600 | * | * | 20720 | * | *
Tensiunea medie ( kV) |  | 21200 |  |  | 20493.3333 | * |  | 20913.3333 |  |  | 20500 | * |  | 12053.9499 | * | 0 | 6140 | * | * | 20680 | * | * | 20793.3333 | * | *
Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni) |  | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 |  | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
Depăşiri ale limitelor normale pentru variaţiile rapide de tensiune (număr anual) |  | 1602 | [>4%Un] |  | 841 | [>4%Un] | * | 800 | [>4%Un] | * | 604 | [>4%Un] | * | 1065 | [>4%Un] | * | 532 | [>4%Un] | * | 1169 | [>4%Un] | * | 991 | [>4%Un] | *
Supratensiuni temporare la frecvenţa industrială între faze () (valoare %, nr.săptămâni) |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 111.7% | **1 | * | 160% | **15 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) L12 |  |  |  | 1 | * |  | 2 | * |  | 1 | * |  | 0 | * |  | 2 | * |  | 0 | * |  | 3 | * |  | 1
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni)L23 |  |  |  | 8 | * |  | 3 | * |  | 1 | * |  | 0 | * |  | 2 | * |  | 0 | * |  | 1 | * |  | 3
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni)L31 |  |  |  | 10 | * |  | 2 | * |  | 1 | * |  | 0 | * |  | 3 | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | 0
Depăşirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni) medie intre cele 3 faze |  |  |  | 14 | * |  | 3 | * |  | 1 | * |  | 0 | * |  | 3 | * |  | 0 | * |  | 3 | * |  | 3
Depăşirea valorii maxime a armonicii (% din fundamentală, nr.săptămâni) | 2 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 3 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 4 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 5 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 6 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 7 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 8 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 9 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 10 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 11 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 12 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 13 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 14 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 15 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 16 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 17 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 18 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 19 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 20 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 21 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 22 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 23 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 24 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
| 25 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
Depăşirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni) |  | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
Depăşirea factorului de nesimetrie de secvenţă inversă (valoare %, nr.săptămâni) |  | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0 | * | 0% | 0
obs: valorile se refera la marimile masurate pe barele de MT ale statiilor de 110/MT, nu la consumatorii afectati. | [10 empty] | ** supartensiune in conditiile unei scaderi bruste de sarcina la declansare linie MT (depasire cu 0.02% din maxim admis) |  |  | **Supratensiuni pe MT , la PP, fara efect la consumatorii de pe JT; SINGURA STATIE LA CARE SE MASOARA TENSIUNEA DE FAZA (FN)
Monitorizarea a fost facuta cu analizoare tip MAVOSYS10 tensiunile fiind preluate de la masura generala Bare MT ale statiilor
[6 empty] | Director Tehnic 110kV |  |  |  | Director Distributie | [13 empty] | intocmit,
[6 empty] | ing. Constantin BUDA |  |  |  | ing. Vasile FILIP | [13 empty] | ing. Bogariu Hadrian
Note on O13: Hadrian Bogariu: Datoarate PP bare si defecte trecatoare pe linii MT - fara a se resimti la consumatori
Note on O14: Hadrian Bogariu: Hadrian Bogariu: Datoarate PP bare si defecte trecatoare pe linii MT - fara a se resimti la consumatori
Note on O15: Hadrian Bogariu: 2 intreruperi reale, 1-declansare CTV- 20kV; 1-declansare T1 110/20kV
Note on R15: Hadrian Bogariu:Declansare CTV 6kV la refuz pe LES
Note on P24: Hadrian Bogariu: Luat val minima a intervalului din DIS DIP unde s-a inregistrat valoarea maxima a abaterii
Note on Q24: Hadrian Bogariu: scoase prin verificarea fieracrei saptamani daca are abateri in dis dip