ORDIN nr. ……….………..

pentru aprobarea Regulamentului privind stocarea gazelor naturale

în sistemul de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. a) și ale alin. (2) lit. g) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei

emite prezentul ordin

- Se aprobă Regulamentul privind stocarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Operatorii de transport și de sistem duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă

Regulamentul privind stocarea gazelor naturale

în sistemul de transport al gazelor naturale

- Dispoziții generale

- Scopul, obiectul și domeniul de aplicare

- (1) Prezentul regulament are drept scop:

- asigurarea din punct de vedere tehnic a unui cadru unitar și transparent cu privire la  stocarea gazelor naturale în conductele de transport aferente sistemului de transport al gazelor naturale, necesare echilibrării acestuia;

- stabilirea condițiilor tehnice necesare a fi îndeplinite de conductele de transport, existente în sistemul de transport al gazelor naturale, ce urmează să fie utilizate pentru stocarea gazelor naturale.

(2) Obiectul prezentului regulament cuprinde:

- modalitățile de stocare a gazelor naturale;

  - stocarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale;

  - stocarea gazelor naturale în conducta de transport;

  - stocarea gazelor naturale în distribuitoare inelare de presiune înaltă;

  - stocarea gazelor naturale în rezervoare metalice supraterane;

- calculul energiei gazelor naturale existente în conductele de transport din ST;

- calculul energiei gazelor naturale aferente zestrei conductelor de transport din ST;

- monitorizarea ST.

- (1) Prezentul regulament se aplică de operatorul de transport și de sistem în situația în care este necesară stocarea gazelor naturale în conductele de transport aferente sistemului de transport al gazelor naturale, pentru echilibrarea acestuia.

(2) Prezentul regulament nu se aplică de:

- producătorul de gaze naturale în vederea desfășurării activității de stocare a gazelor naturale în conductele de alimentare din amonte;

- operatorul de înmagazinare a gazelor naturale în vederea desfășurării activității de stocare a gazelor naturale în instalațiile utilizate pentru înmagazinarea gazelor naturale, deținute și/sau exploatate de acesta;

- operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale în vederea desfășurării activității de stocare a gazelor naturale în conductele de distribuție aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- operatorul terminalului GNL în vederea desfășurării activității de stocare a gazelor naturale în instalațiile proprii GNL.

- Abrevieri, termeni și expresii

- În sensul prezentului regulament sunt definite următoarele abrevieri

- ANRE – Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- GNL – gaze naturale lichefiate;

- LP – line-pack;

- LOTS – licență pentru activitatea de operare a sistemului de transport al gazelor naturale;

- OTS – operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale,

- ST - sistemul de transport al gazelor naturale;

- ZCG - zona de calitate a gazelor naturale.

- (1) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile utilizați/utilizate se definesc după cum urmează:

- acvifer – zăcământul subteran permeabil saturat care poate fi dulce sau mineralizat, orizontal sau puțin înclinat, în care pot fi înmagazinate gaze naturale la presiuni maxime de injecție;

- capacitatea de stocare – volumul maxim de gaze naturale care se poate stoca într-o conductă de transport a gazelor naturale;

- capacitatea de transport – volumul maxim de gaze naturale vehiculat printr-o conductă de transport a gazelor naturale sau ST, în funcție de caz;

- conducta de transport – ansamblul format din conducte, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, care funcționează în principal în regim de înaltă presiune, prin care se asigură transportul gazelor naturale, conform prevederilor art. 100 pct. 33 din Lege;

- condiții normale - condițiile în care temperatura gazelor naturale este de T0=273,15K și presiunea gazelor naturale este p0=1,01325bar;

- condiții standard - condițiile în care temperatura gazelor naturale este de TS=288,15K și presiunea gazelor naturale este pS=1,01325bar;

- debit nominal de gaze naturale – cantitatea de gaze naturale măsurată, în condiții normale de presiune și temperatură a gazelor naturale; exprimat în [m3/h];

- dispecerizare - activitatea desfășurată de OTS cu privire la echilibrarea permanentă și operativă, la nivelul ST, a cantităților de gaze naturale intrate și/sau ieșite în/din ST, la parametrii rezultați din obligațiile de livrare, precum și luarea măsurilor de limitare a efectelor situațiilor excepționale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamități naturale, avarii majore și altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;

- line-pack – volumul total de gaze naturale existent în ST, într-un anumit interval de timp, dependent de presiunea gazelor naturale din ST, fără a include cantitățile de gaze naturale rezervate de OTS pentru îndeplinirea atribuțiilor sale;

- regimul de înaltă presiune – domeniul în care presiunea gazelor naturale este mai mare de 6 bar;

- stocarea – procesul ciclic de depozitare, care constă în injecția și extracția unor cantități de gaze naturale în/din spații etanșe, respectiv rezervoare, recipiente și alte asemenea, la diferite presiuni și temperaturi a gazelor naturale;

- stocarea în conductă – stocarea cantităților de gaze naturale prin compresie în sistemul de transport al gazelor naturale, dar excluzând cantitățile rezervate de OTS pentru îndeplinirea atribuțiilor acestuia, conform prevederilor art. 100 pct. 86 din Lege;

- zăcământul de hidrocarburi depletat – zăcământul consumat/epuizat de gaze naturale, în care presiunea gazelor naturale din zăcământ a scăzut neputând asigura debitul sondei de extracție a gazelor naturale;

- zestrea conductei – volumul de gaze naturale, în condiții de presiune și temperatură de operare a gazelor naturale, din interiorul conductei de transport, fără de care nu se poate efectua vehicularea gazelor naturale prin aceasta; rolul zestrei conductei este acela de a asigura siguranța ST, fără de care activitatea de transport a gazelor naturale nu se poate efectua;

- zona de bilanț – zonă stabilită de OTS, în care sunt agregate informațiile necesare determinării volumelor de gaze naturale din conductele de transport ale ST.

(2) Termenii și expresiile prevăzuți/prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

- Modalitățile de stocare a gazelor naturale

- Informații generale

- (1) Stocarea gazelor naturale în conducta de transport este necesară pentru satisfacerea cererilor de gaze naturale pe termen scurt.

(2) Prin activitatea desfășurată de OTS în baza LOTS, acesta monitorizează, în principal, următoarele informații aferente ST:

- capacitatea de transport a ST operat;

- variația presiunilor gazelor naturale înregistrate orar în ST, atât la ieșirea din ST, cât și la intrarea acestora în ST;

- temperatura gazelor naturale;

- calitatea gazelor naturale;

- viteza de curgere a gazelor naturale în ST;

- caracteristicile tehnice ale conductelor de transport din ST;

    - debitul vehiculat de gaze naturale prin conductele de transport;

    - diametrul interior al fiecărei conducte de transport;

    - lungimea fiecărei conducte de transport;

- funcționarea stațiilor de comprimare din ST;

- starea fizică a conductelor de transport din ST;

- echilibrarea operațională a ST.

- În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz, OTS desfășoară acțiuni de echilibrare a ST cu scopul:

- de a menține ST în limitele sale operaționale;

- de a obține, la sfârșitul zilei, o poziție de stocare în conductă în cadrul ST, diferită de cea anticipată pe baza previziunilor privind intrările și ieșirile pentru ziua gazieră respectivă, coerentă cu exploatarea viabilă din punct de vedere economic și eficientă a ST.

- Stocarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale

- În urma desfășurării activității de dispecerizare ST, OTS poate constata variații ale consumului de gaze naturale, respectiv:

- variații orare;

- variații diurne;

- variații sezoniere.

- Pentru acoperirea variațiilor orare de consum de gaze naturale din ST, prevăzute la art. 7 lit. a), OTS poate folosi una din următoarele metode:

- stocarea gazelor naturale în conductele de transport a gazelor naturale;

- stocarea gazelor naturale în conductele inelare de transport a gazelor naturale, denumite și distribuitoare inelare de presiune înaltă;

- stocarea gazelor naturale în rezervoare metalice supraterane.

- Pentru acoperirea variațiilor diurne și sezoniere de consum de gaze naturale din ST, prevăzute la art. 7 lit. b) și c), OTS poate folosi una din următoarele metode:

- înmagazinarea subterană a gazelor naturale în zăcăminte de hidrocarburi depletate sau în acvifere;

- crearea de depozite supraterane sau subterane de GNL;

- dotarea conductelor de transport cu stații intermediare de recomprimare a gazelor naturale;

- interconectarea sistemelor de transport al gazelor naturale.

- (1) Stocarea gazelor naturale, prevăzută la art. 8 lit. a), este o metodă care poate fi folosită de OTS pentru preluarea variațiilor orare de consum de gaze naturale, precum și pentru echilibrarea operațională a ST, în cadrul unei zile gaziere, și reprezintă introducerea prin compresie a unei cantități de gaze naturale în conductele de transport, fără a lua în considerare cantitățile de gaze naturale rezervate de OTS în vederea îndeplinirii atribuțiilor de transport gaze naturale.

(2) Stocarea gazelor naturale, prevăzută la art. 8 lit. b), este o metodă care poate fi folosită de OTS pentru preluarea variațiilor orare de consum de gaze naturale, precum și pentru echilibrarea operațională a ST, în cadrul unei zile gaziere și care presupune interconectarea unor conducte de transport a gazelor naturale într-o conductă inelară de transport, cu diametru mai mare, amplasată în afara perimetrului de consum gaze naturale.

(3) Stocarea gazelor naturale, prevăzută la art. 8 lit. c), este o metodă care poate fi folosită de OTS pentru preluarea variațiilor orare de consum de gaze naturale, precum și pentru echilibrarea operațională a ST, în cadrul unei zile gaziere și care presupune implementarea unei investiții într-un parc de rezervoare metalice, în condiții de eficiență economică raportat la specificul activității de stocare a OTS.

- Stocarea gazelor naturale în conducta de transport

- (1) Stocarea gazelor naturale în conductele de transport din ST, prevăzută la art. 8 lit. a), reprezintă introducerea prin compresie a unei cantități de gaze naturale în conductele de transport, fără a lua în considerare cantitățile de gaze naturale rezervate de OTS în vederea îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

(2) Stocarea gazelor naturale prevăzută la art. 10 alin. (1) se realizează de OTS între perioadele de consum maxim și minim de gaze naturale.

(3) Perioada de consum maxim de gaze naturale, prevăzută la alin. (2), este perioada în care debitul nominal de gaze naturale al conductei de transport este mai mare decât debitul consumat de gaze naturale, iar presiunea gazelor naturale în punctul final ajunge la valoarea maximă.

(4) Perioada de consum minim de gaze naturale, prevăzută la alin. (2), este perioada în care necesarul de gaze naturale este mai mare decât debitul nominal de gaze naturale al conductei de transport iar presiunea în punctul final atinge valoarea minimă.

- (1) Stocarea gazelor naturale în conductele de transport se realizează prin:

- vehicularea unor cantități de gaze naturale din depozitele de înmagazinare, în perioada ciclului de extracției, în conductele de transport, care pot fi folosite și ca rezervoare de stocare;

- comprimarea unor cantități de gaze naturale în conductele de transport aferente ST.

(2) Asigurarea cantităților de gaze naturale necesare stocării gazelor naturale se realizează prin:

  - dispecerizarea elementelor constructive, respectiv dispecerizarea nodurilor tehnologice sau a stațiilor de comandă vane, care cuprind conducte de transport aferente ST și care pot fi folosite pentru stocare;

  - manevrarea armăturilor de secționare reglabile aflate pe conducta de transport, unde se realizează stocarea.

- Capacitatea de stocare a unei conducte de transport este:

- cu atât mai mare cu cât presiunea gazelor naturale la intrarea în conductă de transport este mai mare și cu cât volumul acesteia este mai mare;

- o consecință a proprietăților fizice a gazelor naturale din conductele de transport în care fluxul acestora poate varia în funcție de diferența de presiune.

- În intervalul în care se face stocarea gazelor naturale în conducta de transport, capacitatea de stocare a acesteia se diminuează pe măsură ce presiunea gazelor naturale la capătul final al conductei crește.

- (1) Pentru a stoca gazele naturale în conductele de transport din ST, OTS gestionează zilnic următoarele informații:

- diametrele interioare ale conductelor de transport care îndeplinesc condițiile pentru stocare;

- presiunile maxime și minime de operare a gazelor naturale din conductele de transport;

- cantitatea de gaze naturale existentă în conductele de transport din ST, în condiții de lucru;

- volumul total de gaze naturale existent în conductele de transport din ST, în condiții de lucru;

- estimarea cantității de gaze naturale ce poate fi stocată în conductele de transport din ST;

- zestrea conductelor de transport din ST;

- consumul tehnologic din ST;

- variația maximă și minimă a presiunii gazelor naturale la intrarea și la ieșirea din conductele de transport;

- variația debitelor de gaze naturale intrate și ieșite din conductele de transport.

(2) Condițiile tehnice de stocare, prevăzute la alin. (1) lit. a), se stabilesc de OTS în baza informațiilor prevăzute în fișele tehnice incluse în Cartea Tehnică a fiecărei conducte de transport.

(3) Fișa tehnică, prevăzută la alin. (2), conține, în principal, informații cu privire la estimarea pertinentă a rezistenței mecanice a materialului tubular și a componentelor de tip special care intră în componența conductei de transport, respectiv:

- caracteristicile tehnice ale conductelor de transport din ST;

- debitul de gaze naturale vehiculat;

- diametrul interior;

- lungimea;

- presiunea maximă de operare a gazelor naturale;

- presiunile de intrare și de ieșire a gazelor naturale în/din conductele de transport;

- intensitatea forțelor exterioare care constituie solicitarea mecanică principală;

- unitățile de clasă de locație demarcate pe traseul conductei de transport și clasele de locație asociate acestora;

- caracteristicile de rezistență mecanică și de tenacitate ale materialelor;

- anul punerii în funcțiune a conductei de transport.

(4) Presiunea maximă de operare a gazelor naturale într-o conductă de transport, prevăzută la alin. (3) lit. b), este presiunea maximă la care poate funcționa o conductă în condiții de siguranță; aceasta este mai mică sau egală cu presiunea de proiectare a conductei de transport.

(5) Presiunea minimă de operare a gazelor naturale într-o conductă de transport, prevăzută la alin. (1) lit. b), este presiunea minimă necesară la care poate funcționa o conductă de transport în condiții de siguranță, pentru alimentarea cu gaze naturale a clienților.

- (1) Volumul total de gaze naturale existent în conductele de transport din ST, prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. d), se calculează în conformitate cu prevederile art. 47.

(2) Cantitățile de gaze naturale rezervate de OTS, prevăzute la art. 11 alin. (1), sunt cele aferente zestrei conductelor de transport și consumului tehnologic din ST, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f) și g).

(3) Volumul aferent zestrei conductelor de transport din ST se calculează în conformitate cu prevederilor art. 55.

(4)Volumul aferent consumului tehnologic din ST se calculează în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2018, cu modificările și completările ulterioare.

- Stocarea gazelor naturale în distribuitoare inelare de presiune înaltă

- În situația în care debitul de gaze naturale necesar pentru acoperirea vârfurilor de consum este mai mare decât debitul maxim al unei conducte de transport, se recomandă folosirea distribuitorului inelar de presiune înaltă, prevăzut la art. 8 lit. b).

- Mai multe conducte de transport gaze naturale, venite din zone diferite, pot fi interconectate printr-un distribuitor inelar de presiune înaltă, respectiv o conductă inelară de transport, cu diametru mare, amplasată în afara perimetrului de consum.

- OTS poate folosi distribuitorul inelar prevăzut la art. 18 pentru:

- asigurarea continuității consumului de gaze naturale;

- creșterea eficientă a capacităților de transport a conductelor aferente ST;

- mărirea cantității de gaze naturale stocate în conductele de transport pe timpul nopții;

- satisfacerea vârfurilor de consum de gaze naturale de a doua zi;

- creșterea siguranței în exploatare; în cazul apariției unei defecțiuni pe o conductă de transport, alimentarea cu gaze naturale totală sau parțială a unor consumatori se realizează prin celelalte conducte de transport aflate în funcțiune.

- Distribuitorul inelar de presiune înaltă prevăzut la art. 18, este prezentat în figura nr. 1.

Figura nr. 1

- Stocarea gazelor naturale în rezervoare metalice supraterane

- (1) Rezervoarele metalice supraterane, prevăzute la art. 8 lit. c), pot fi:

- umede sau cu etanșare hidraulică;

- uscate sau cu etanșare uscată.

(2) Rezervoarele metalice supraterane, prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt mai avantajoase decât cele umede, prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru că acestea din urmă nu cresc umiditatea gazelor naturale și nu îngheață iarna.

(3) Rezervoarele metalice supraterane, prevăzute la alin. (1) lit. b), au formă cilindrică și pot fi montate vertical sau orizontal.

- Presiunea de stocare a gazelor naturale corespunzătoare unui volum optim se calculează cu utilizând ecuația de stare a gazelor:

p0×V0=Z0×R×T0,

p×V=Z×R×T,

unde:

- p0 – presiunea gazelor naturale, în condiții normale, [bar]; p0=1,01325 bar;

- V0 – volumul gazelor naturale, în condiții normale, [m3];

- Z0 – factorul de compresibilitate a gazelor perfecte, Z0=1;

- R – constanta generală a gazelor naturale, [J/kgK];

- T0 – temperatura gazelor naturale, în condiții normale, [K]; T0=273,15K;

- p – presiunea gazelor naturale, în condiții de lucru, [bar];

- V – volumul gazelor naturale, în condiții de lucru, [m3];

- Z - factorul de compresibilitate, [adimensional];

- T – temperatura gazelor naturale, [K].

- (1) Volumul de gaze naturale ce poate fi stocat într-un rezervor metalic suprateran se calculează cu formula:

V0V=1Z×T0T×pp0 sau V0=V×1Z×T0T×p0p=f(1Z)

(2) Reprezentarea grafică a formulei prevăzută la alin. (1) este redată în figura nr. 2.

Figura nr. 2

(3) Volumul maxim de gaze naturale ce poate fi stocat într-un rezervor metalic suprateran corespunde presiunii gazelor naturale egale de 160 bar, conform reprezentării grafice prevăzute la alin. (2), ceea ce implică utilizarea unor compresoare speciale pentru încărcarea acestora.

- (1) Capacitatea necesară a rezervoarelor metalice supraterane se calculează în baza graficului de consum zilnic.

(2) Capacitatea de lucru a unui rezervor metalic suprateran se calculează cu formula:

C=Vr×pi-pp0,

unde:

- C – capacitate de lucru a unui rezervor metalic suprateran, [m3];

- Vr – volumul rezervorului metalic suprateran, [m3];

- pi – presiunea maximă de lucru a gazelor naturale din rezervorul metalic suprateran, [bar];

- p – presiunea gazelor naturale la intrare în rezervor metalic suprateran, [bar];

- p0 – presiunea gazelor naturale, în condiții normale, [bar]; p0 = 1,01325 bar.

(3) Capacitatea de lucru, prevăzută la alin. (2), poate fi:

- utilizată integral, în momentul în care presiunea gazelor naturale din rezervorul metalic suprateran scade până la presiunea de intrare a gazelor naturale în rezervor, respectiv pi=p și C=0;

- utilizată parțial, în momentul în care presiunea gazelor naturale din rezervorul metalic suprateran scade până la o presiune a gazelor naturale mai mare decât presiunea de intrare a gazelor naturale în rezervor, respectiv pf>p și C=Vr×pi-pfp0.

(4) Volumul de gaze naturale extras din rezervorul metalic suprateran corespunde capacității de lucru a acestuia, respectiv:

Ve=C,

- Ve - volumul de gaze naturale extras din rezervorul metalic suprateran, [m3];

- C – capacitate de lucru a unui rezervor metalic suprateran, [m3].

(5) Coeficientul de utilizare a capacității de lucru a unui rezervor metalic suprateran reprezintă raportul dintre volumul de gaze naturale extras din rezervorul metalic suprateran și capacitatea de lucru a acestuia, respectiv:

Ku=VeC=pi-pfpi-p,

unde:

- Ku - coeficientul de utilizare a capacității de lucru a unui rezervor metalic suprateran, [adimensional];

- Ve - volumul de gaze naturale extras din rezervorul metalic suprateran, [m3];

- C – capacitate de lucru a unui rezervor metalic suprateran, [m3];

- pi – presiunea maximă de lucru a gazelor naturale din rezervorul metalic suprateran, [bar];

- pf – presiunea gazelor naturale la un moment dat în rezervorul metalic suprateran, [bar];

- p – presiunea gazelor naturale la intrare în rezervorul metalic suprateran, [bar].

- Calculul energiei gazelor naturale existente în conductele de transport din ST

- Informații generale

- OTS are obligația să asigure:

- echilibrul fizic rezidual al ST, respectiv să asigure programarea, dispecerizarea și funcționarea ST în condiții de siguranță, conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Lege.

- achiziția gazelor naturale pentru cantitățile necesare operării și asigurării echilibrului fizic al ST, conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. j) din Lege.

- Dispecerizarea ST, prevăzută la art. 25 lit. a), se realizează de OTS prin desfășurarea unei activități specifice de echilibrare permanentă și operativă a cantităților de gaze naturale intrate și, respectiv, ieșite în/din ST.

- OTS aprovizionează cu gaze naturale ST, ținând cont atât de considerentele economice, cât și de cele operaționale ale acestuia.

- OTS calculează LP având în vedere variația presiunilor gazelor naturale măsurate în diferite puncte ale SNT și utilizând un model de calcul hidraulic.

- Aspecte teoretice privind calculul volumului total de gaze naturale existent într-o conductă de transport

- Modelul de calcul hidraulic, prevăzut la art. 28, ia în considerare următoarele condiții:

- regimul de curgere staționar a gazelor naturale prin ST; situație în care presiunea gazelor naturale este constantă, nu are variații în timp;

- procesul izoterm, respectiv temperatura gazelor naturale este constantă.

- (1) Volumul de gaze naturale dintr-o conductă de transport, prezentată în figura nr. 3, în condițiile prevăzute la art. 29, se calculează cu formula:

Vi=Ai×Li,

Vi=LPi=Cmiρs,

Ai=π×Di24,

unde:

- Vi – volumul gazelor naturale din conducta de transport „i”, [m3];

- Ai - aria secțiunii de curgere a gazelor naturale prin conducta de transport „i”, [m2];

- Li – lungimea conductei de transport „i”, [m];

- Cmi – cantitatea de gaze naturale din conducta de transport „i”, [kg];

- ρs – densitatea gazelor naturale, în condiții standard, [kg/m3];

- Di – diametrul interior al conductei de transport „i”, [m]

Figura nr. 3

(2) Temperatura gazelor naturale în conducta de transport „i” este constantă Tx=Tmed.

(3) Ecuația de conservare a masei este dată de formula:

dρ×vdx=0.

unde:

- ρ – densitatea gazelor naturale, [kg/m3];

- ν – viteza de curgere a gazelor naturale, [m/s].

(4) Ecuația de mișcare a gazelor naturale este dată de formula:

dpdx+v2×dρdx+ρ×g×sinα+λvv2D×ρ=0,

unde:

- p – presiunea gazelor naturale, [bar];

- ρ – densitatea gazelor naturale, [kg/m3];

- dx – elementul de lungime, [m];

- g – accelerația gravitațională a gazelor naturale, [m/s2]; g = 9,81 m/s2;

- α - unghiul de înclinația al conductei de transport: sinα=dzdx ;

- ν – viteza de curgere a gazelor naturale, [m/s];

- D – diametrul interior al conductei de transport, [m]

- λ – coeficientul de frecare hidraulică, [adimensional].

(5) Ecuația de stare a gazelor naturale este dată de formula:

ρ=pZ∙Rg∙T

unde:

- ρ – densitatea gazelor naturale, [kg/m3];

- p – presiunea gazelor naturale, [bar];

- Z – factorul de compresibilitate, [adimensional], în funcție de presiunea px și temperatura Tmed a gazelor naturale;

- Rg – constanta specifică a gazelor naturale, [J/kg K];

- T – temperatura gazelor naturale, [K].

- Rezolvarea ecuațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3) ÷ (5), pentru aflarea distribuțiilor spațiale px, ρx, vx ale mărimilor caracteristice procesului de curgere a gazelor naturale de-a lungul conductei de transport „i”, se realizează numai prin metode numerice și necesită cunoașterea unor seturi de valori limită pe extremitățile conductei, ale căror mărimi caracteristice sunt:

- p1, ρ2, v2;

- p2, ρ1, v1.

- Cantitatea de gaze naturale existentă într-un element de volum din conducta de transport „i” este cantitatea elementară de gaze naturale care se calculează cu formula:

dmi=ρx×dVi

dVi=Ai×dxi

dmi=Ai×pxZpx,Tmed_i×Rg×Tmed_i×dxi,

unde:

- dmi - cantitatea elementară de gaze naturale a unui element de volum din conducta de transport „i”, [kg];

- ρ(x) – densitatea gazelor naturale, [kg/m3];

- dVi – elementul de volum, [m3];

- dxi – elementul de lungime, [m];

- Ai - aria secțiunii de curgere a gazelor naturale prin conducta de transport „i”, [m2];

- p(x) – presiunea gazelor naturale, [bar];

- Z – factorul de compresibilitate, [adimensional], în funcție de presiunea px și temperatura Tmed_i a gazelor naturale;

- Rg – constanta specifică a gazelor naturale, [J/kg K];

- Tmed_i – temperatura medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [K].

- Prin însumarea cantităților elementare de gaze naturale dmi, prevăzute la art. 32, din întregul volum al conductei de transport „i”, prevăzut la art. 30 alin. (1), se obține cantitatea de gaze naturale existentă în conductă:

Cmi=12dmi=Ai×0Lρx×dxi,

Cmi=Ai×0LpxZpx,Tmed_i×Rg×Tmed_i×dxi,

unde,

- Cmi – cantitatea de gaze naturale existentă în conducta de transport „i”, [kg].

- Prin intermediul unui program de calcul hidraulic se implementează metoda numerică prevăzută la art. 31 care descrie procesul de curgere staționară al gazelor naturale, inclusiv posibilitățile de selectare a diferitelor formule de calcul a parametrilor procesului de curgere: factor de compresibilitate, coeficientul de frecare hidraulică etc.

- Unul din rezultatele calculelor hidraulice efectuate cu programul prevăzut la art. 34 îl constituie și volumul de gaze naturale existent în ST.

- (1) În situația în care conducta de transport „i” este în poziție orizontală, Δh = 0, viteza de curgere a gazelor naturale este mult mai mică decât viteza sunetului, ceea ce face ca termenul v2dρdx din ecuația de mișcare, prevăzută la art. 30 alin. (4), să fie nesemnificativ.

(2) Cantitatea de gaze naturale din conducta de transport „i”, prevăzută la alin. (1), se calculează cu formula:

Cmi=Ai×Li×pmed_iZmed_i×Rg×Tmed_i

- Cmi - cantitatea de gaze naturale din conducta de transport „i”, [kg];

- Ai - aria secțiunii de curgere a gazelor naturale prin conducta de transport „i”, [m2];

- Li – lungimea conductei de transport „i”, [m];

- pmed_i – presiunea medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [bar];

- Zmed_i – factorul de compresibilitate mediu, [adimensional], în funcție de presiunea pmed_i și temperatura Tmed_i a gazelor naturale;

- Rg – constanta specifică a gazelor naturale, [J/kg K];

- Tmed_i – temperatura medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [K].

- În situația în care sunt cunoscute presiunile de intrare și de ieșire a gazelor naturale în/din conducta de transport „i”, respectiv pi1 și pi2, volumul de gaze naturale, în condiții standard, existent în conducta de transport, se calculează cu formula:

LPi=CmiρS=Ai×Li×pmed_iρS×1Rg× ZSZmed_i×TSTmed_i ,

unde:

- LPi - volumul de gaze naturale existent în conducta de transport „i”, [m3];

- Cmi - cantitatea de gaze naturale existentă în conducta de transport „i”, [kg];

- ρs – densitatea gazelor naturale, în condiții standard, [kg/m3];

- Ai - aria secțiunii de curgere a gazelor naturale prin conducta de transport „i”, [m2];

- Li – lungimea conductei de transport „i”, [m];

- pmed_i – presiunea medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [bar];

- Rg – constanta specifică a gazelor naturale, [J/kg K];

- Tmed_i – temperatura medie a gazelor naturale, [K];

- Zmed_i – factorul de compresibilitate mediu, [adimensional], în funcție de presiunea pmed și temperatura Tmed a gazelor naturale;

- Ts – temperatura gazelor naturale, în condiții standard, [K], Ts = 288,15K.

- Presiunea medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, prevăzută la art. 36 alin. (2) și art. 37, se calculează cu formula:

pmed_i=23pi1+pi22pi1+pi2,

unde:

- pmed_i – presiunea medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [bar];

- pi1 – presiunea gazelor naturale la intrarea în conducta de transport „i”, [bar];

- pi2 – presiunea gazelor naturale la ieșirea din conducta de transport „i”, [bar].

- Constanta specifică a gazelor naturale, prevăzută la art. 36 alin. (2) și art. 37, se calculează cu formula:

Rg=RVm×ρn

unde:

- Rg – constanta specifică a gazelor naturale, [J/kg K];

- R - constanta generală a gazelor naturale, [J/kmol K]; R = 8314 J/kmol K;

- Vm – volumul molar al gazelor naturale, [m3/kmol]; Vm = 22,414 m3/kmol;

- ρn – densitatea gazelor naturale, în condiții normale, [kg/m3].

- Densitatea gazelor naturale, în condiții normale, prevăzută la art. 39, se calculează cu formula:

ρn=Mm22,414 ,

unde:

- Mm – masa molară a gazelor naturale, [kg/kmol].

- Factorul de compresibilitate, prevăzut la art. 36 alin. (2) și art. 37, pentru presiuni de până la 70 bar se calculează cu formula AGA, respectiv:

Zmed_ip,T=1+0,257×pmed_ipcr-0,533×pmed_ipcr×TcrTmed_i,

unde:

- pmed_i – presiunea medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [bar];

- pcr - presiunea critică a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [bar];

- Tmed_i – temperatura medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [K];

- Tcr - presiunea critică a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [K].

- (1) În situația în care este cunoscută numai una din presiunile de intrare sau de ieșire gazelor naturale în/din conducta de transport „i”, respectiv pi1 sau pi2 și debitul staționar Qi12, presiunea necunoscută se determină astfel încât să fie îndeplinită formula de calcul a debitului de gaze naturale vehiculat prin conducta orizontală de transport în regim staționar și izoterm.

    - Debitului de gaze naturale vehiculat prin conducta orizontală de transport, prevăzut la alin. (1), se calculează cu formula:

Qi12=π4×Raer×TSpS×Di2,5×pi12-pi22δg×Li×Tmed_i×Zmed_i×0,5,

unde:

- Qi12 – debitul staționar de gaze naturale din conducta de transport „i”, în condiții standard, [m3/s];

- Raer – constanta specifică a aerului, [J/kg K]; Raer=287,04 J/kg K;

- Ts – temperatura gazelor naturale, în condiții standard, [K], Ts = 288,15K;

- ps – presiunea gazelor naturale, în condiții standard, [bar]; ps = 1,01325 bar;

- Di – diametrul interior al conductei de transport „i”, [m];

- pi1 – presiunea gazelor naturale la intrarea în conducta de transport „i”, [bar];

- pi2 - presiunea gazelor naturale la ieșirea din conducta de transport „i”, [bar];

- δg – densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensională];

- Li – lungimea conductei de transport „i”, [m];

- Tmed_i - temperatura medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [K];

- Zmed_i – factorul de compresibilitate mediu, [adimensional], în funcție de presiunea pmed_i și temperatura Tmed_i a gazelor naturale;

- λ – coeficientul de frecare hidraulică, [adimensional].

- Densitatea relativă a gazelor naturale, prevăzută la art. 42 alin. (2), se calculează cu formula:

δg=ρsρaer_s,

unde:

- ρs – densitatea gazelor naturale, în condiții standard, [kg/m3];

- ρaer_s – densitatea aerului, în condiții standard, [kg/m3]; ρaes_s = 1,225 kg/m3.

- Coeficientul de frecare hidraulică, prevăzut la art. 42 alin. (2), se calculează cu formula Hofer:

λ=1,325475ln21,962142Re×lnRe7+13,71×kDi

sau

λ=12×lg4,518Re×lgRe7+k3,71×Di2

unde:

- k – rugozitatea conductei de transport „i”, [m];

- Di – diametrul interior al conductei de transport „i”, [m];

- Re – numărul Reynolds, [adimensional].

- Numărul Reynolds, prevăzut la art. 44, se calculează cu formula:

Re=4×ρs×Qi12π×μg×Di

unde:

- ρs – densitatea gazelor naturale, în condiții standard, [kg/m3];

- Qi12 – debitul staționar de gaze naturale din conducta de transport „i”, în condiții standard, [m3/s];

- μg – vâscozitatea dinamică a gazelor naturale, [kg/m.s]; μg = 10-5 kg/m.s

- Di – diametrul interior al conductei de transport „i”, [m].

- Temperatura medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, prevăzută la art. 36 alin. (2) și art. 37, se calculează cu formula:

Tmed_i=Ti1+Ti2lnTi1-TsolTi2-Tsol+Tsol,

unde:

- Tmed_i – temperatura medie a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [K];

- Ti1 - temperatura gazelor naturale la intrarea în conducta de transport „i”, [K];

- Ti2 - temperatura gazelor naturale la ieșirea din conducta de transport „i”, [K];

- Tsol - temperatura solului, [K].

- Volumul total de gaze naturale existent în conductele de transport din ST

- Volumul total de gaze naturale existent în conductele de transport din ST, la un moment dat, se calculează cu formula:

LP=i=1nLPi

unde:

- i = 1........n – numărul conductelor de transport din ST;

- LP – volumul total de gaze naturale existent în conductele de transport din ST, [m3];

- LPi – volumul gazelor naturale existent în conducta de transport „i”, [m3].

- Presiunea medie a gazelor naturale din ST se calculează cu formula:

pmed_ST=i=1npmed_in

unde:

- i = 1........n – numărul conductelor de transport din ST;

- pmed_ST - presiunea medie a gazelor naturale din ST, [bar];

- pmed_i - presiunea medie a gazelor naturale pe fiecare conductă de transport „i”, [bar], calculată cu formula prevăzută la art. 38.

- (1) Temperatura medie a gazelor naturale, pentru fiecare zonă de bilanț, se calculează cu formula:

Tmed_ZB=r=1qTrq

unde:

- r = 1........q – numărul temperaturilor măsurate cu SCADA la intrările de la clienți, la intrări sau ieșiri din nodurile tehnologice din ST, sau pe robinetele de-a lungul traseului conductelor de transport;

- Tr - temperatura gazelor naturale măsurată cu SCADA, [K];

- Tmed_ZB - temperatura medie a gazelor naturale aferentă zonei de bilanț, [K].

(2) Temperatura medie a gazelor naturale din ST se calculează cu formula:

Tmed_ST=k=1oTmed_ZB_kn

unde:

- k = 1........o – numărul zonelor de bilanț din ST;

- Tmed_ST - temperatura medie a gazelor naturale din ST, [K];

- Tmed_ZB_k - temperatura medie a gazelor naturale pe fiecare zonă de bilanț „k”, [K].

- Energia gazelor naturale existentă în ST

- Energia gazelor naturale existentă în ST, la un moment dat, se calculează cu formula:

EST=LP×Hs

unde:

- EST - energia gazelor naturale existentă în ST, [MWh];

- LP - volumul total de gaze naturale existent în conductele de transport din ST, la un moment dat, [m3];

- HS – puterea calorifică superioară medie a gazelor naturale din ST, la un moment dat, [MWh/m3].

- (1) Puterea calorifică superioară medie a gazelor naturale din ST, prevăzută la art. 50, se calculează cu formula:

unde:

- HS – puterea calorifică superioară medie a gazelor naturale din ST, [MWh/m3];

- HSi – puterea calorifică superioară a fiecărei ZCG, [MWh/m3];

- Vsi – volumul de gaze naturale aferent ZCG, [m3];

- i=1......m – numărul ZCG.

(2) Puterea calorifică superioară corespunzătoare fiecărei ZCG, prevăzută la alin. (1), se calculează cu formula:

unde:

- HSi – puterea calorifică superioară a fiecărei ZCG, [MWh/m3];

- HSj – puterea calorifică superioară a surselor ce alimentează ZCG, [MWh/m3];

- Vsj – volumul de gaze naturale corectate (volume măsurate în condiții normale) aferent surselor ce alimentează ZCG, [m3];

- j=1....p – numărul surselor ce alimentează ZCG.

- Calculul energiei gazelor naturale aferente zestrei conductelor de transport din ST

- În situația în care conducta de transport nu mai este alimentată cu gaze naturale, curgerea în interiorul acesteia spre client, se realizează până în momentul în care presiunea gazelor naturale din conducta de transport este egală cu presiunea gazelor naturale la ieșirea din conducta de transport.

- În situația prevăzută la art. 52, în interiorul conductei de transport rămâne un volum de gaze naturale care nu se mai poate exploata, respectiv zestrea conductei.

- Zestrea conductei de transport, prevăzută la art. 53, se calculează cu formula:

Zesi=23×π×Di24×Li×1p0×T0Ti×Z0Z×pi2

unde:

- Zesi – zestrea conductei de transport „i”, [m3];

- Di – diametrul interior al conductei de transport „i”, [m];

- Li – lungimea conductei de transport „i”, [m];

- p0 – presiunea gazelor naturale, în condiții normale, [bar]; p0=1,01325 bar;

- T0 – temperatura gazelor naturale, în condiții normale, [K]; T0=273,15K;

- Ti – temperatura gazelor naturale din conducta de transport „i”, în condiții de lucru, [K];

- Z0 – factorul de compresibilitate a gazelor naturale perfecte, [adimensional], Z0=1;

- Z – factorul de compresibilitate a gazelor naturale, [adimensional];

- pi2 – presiunea gazelor naturale la ieșirea din conducta de transport „i”, în condiții de lucru, [bar].

- Zestrea conductelor de transport din ST se calculează cu formula:

ZesST=i=1nZesi

unde:

- ZesST – zestrea conductelor de transport din ST, [m3];

- Zesi – zestrea conductei de transport „i”, [m3].

- Energia gazelor naturale aferentă zestrei conductei de transport „i” se calculează cu formula:

EZes_i=Zesi×Hsi

unde:

- EZes_i - energia gazelor naturale aferentă zestrei conductei de transport „i”, [MWh];

- Zesi – zestrea conductei de transport „i”, [m3];

- HSi – puterea calorifică superioară a gazelor naturale din conducta de transport „i”, [MWh/m3].

- Energia gazelor naturale aferentă zestrei ST se calculează cu formula:

EZesST=i=1nEZes_i

unde:

- EZesST - energia gazelor naturale aferentă zestrei ST, [MWh];

- EZes_i - energia gazelor naturale aferentă zestrei conductei de transport „i”, [MWh].

- Monitorizarea ST

- Monitorizarea ST vizează condițiile de care depind integritatea structurală a componentelor conductelor de transport și mărimea riscului asociat funcționării acestora, determinată de valoarea probabilității de apariție a fenomenelor de cedare a conductelor și de amploare a consecințelor producerii unor astfel de fenomene.

- (1) OTS utilizează LP în ecuația de echilibrare comercială a ST.

(2) OTS calculează LP pentru fiecare zi gazieră, în baza parametrilor de debit, presiune și putere calorifică superioară a gazelor naturale, înregistrați în ST la ora 600 a fiecărei zile calendaristice.

- (1) Monitorizarea parametrilor și condițiilor care pot determina materializarea pericolelor dependente de timp, respectiv:

- cedările produse datorită desfășurării efectelor proceselor de coroziune asupra conductelor de transport și asupra elementelor componente de tip special montate pe acestea;

- parametrii și condițiile care potențează pericolele independente de timp, care pot fi:

  - intervențiile de terță parte;

  - regimurile de operare cu suprapresiune a gazelor naturale;

  - fluctuații frecvente ale presiunii gazelor naturale;

  - alunecările de teren și cutremurele, care determină cedarea instantanee a conductelor de transport sau o deteriorare rapidă și semnificativă a capacității portante a acestora.

(2) Condițiile care trebuie să facă obiectul monitorizării pe parcursul exploatării unei conducte de transport sunt:

- presiunea de lucru/operare a gazelor naturale; se înregistrează:

  - duratele și valoarea presiunii de operare a gazelor naturale din conductele de transport;

  - duratele și valoarea presiunii de operare a gazelor naturale din conductele de transport în situația în care se depășește presiunea maximă de operare;

  - numărul și frecvența fluctuațiilor de presiune în jurul presiunii de operare a gazelor naturale;

- starea izolației de protecție anticorosivă și agresivitatea solului în care este amplasată conducta; se verifică periodic starea izolației conductei de transport și se măsoară rezistivitatea electrică a solului;

- compoziția și agresivitatea gazelor naturale vehiculate; se verifică periodic calitate gazelor naturale vehiculate și se înregistrează conținuturile de hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, cloruri și apă liberă ale acestora;

- activitățile umane de orice natură și manifestările climatice sau mișcările terenului (alunecări de teren și/sau cutremure) din zona de siguranță a conductei; se înregistrează toate activitățile (licite și/sau ilicite) și toate manifestările climatice și/sau telurice, ca natură, intensitate și durată, inclusiv eventuale efecte ale acestora asupra integrității structurale a conductei de transport;

- apariția unor scăpări/emanații de gaze naturale.

- (1) Pentru fiecare conductă de transport, pe tot parcursul anului gazier, în fiecare zi calendaristică la ora 600, OTS ține evidența, a cel puțin, următoarelor informații:

- debitul gazelor naturale la intrarea în conducta de transport;

- presiunile de intrare și ieșire în/din conducta de transport;

- viteza medie a gazelor naturale;

- presiunea medie a gazelor naturale;

- temperatura gazelor naturale;

- volumul gazelor naturale existent;

- puterea calorifică superioară.

(2) Pentru ST, pe tot parcursul anului gazier, în fiecare zi calendaristică la ora 600, OTS ține evidența, a cel puțin, următoarelor informații:

- debitul gazelor naturale la intrarea în ST;

- volumul gazelor naturale existent în ST la începutul zilei gaziere;

- volumul gazelor naturale necesar în ST

- puterea calorifică superioară medie a gazelor naturale;

- energia gazelor naturale existentă în ST la începutul zilei gaziere.

- (1) LP are valori diferite în cele două sezoane, respectiv sezonul cald și rece al anului gazier.

(2) Sezonul cald prevăzut la alin. (1) este cuprins între lunile aprilie – octombrie ale anului gazier.

(3) Sezonul rece prevăzut la alin. (1) este cuprins între lunile octombrie - aprilie ale anului gazier.

- Dispoziții finale

- OTS are obligația să publice pe pagina proprie de internet lista conductelor de transport al gazelor naturale, aferente ST, în care se poate realiza stocarea gaze naturale.