Ordin nr. … din …….

pentru aprobarea Normei tehnice privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. d), ale art. 33 şi ale art. 35 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art. VIII. din Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completǎri prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Norma tehnică privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXĂ

Norma tehnică privind modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru capacităţile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1

Scop

- Prezenta normă are drept scop stabilirea:

  - principiilor care stau la baza determinării zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice din SACET;

  - dimensiunilor zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru fiecare tip de capacitate termică din SACET;

  - condiţiilor de coexistenţă a capacităţilor termice ale SACET cu elemente naturale, construcţii sau instalaţii din vecinătatea lor;

  - distanţelor de protecţie şi distanţelor de siguranţă pentru construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente centralelor termice; stabilirea acestora se face conform precizărilor din Anexa nr. 1.

  - distanţelor minime necesare amplasării reţelelor termice; stabilirea acestora se face conform precizărilor din Anexa nr. 2.

- Prin aplicarea prezentei norme în proiectarea, construirea, exploatarea şi mentenanţa capacităţilor termice, se urmăreşte să se asigure:

- protecţia şi funcţionarea normală a SACET;

- evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului.

Secţiunea 2

Domeniu de aplicare

- Norma se aplică la:

- proiectarea, construirea, verificarea, modernizarea, modificarea, reabilitarea, repararea şi consolidarea capacităţilor termice din SACET, instalate în regim definitiv sau temporar;

- emiterea de către operatorii SPAET a avizelor de amplasament pentru obiective (construcţii sau instalaţii) care se realizează în vecinătatea capacităţilor termice ale SACET;

- urmărirea de către operatorii SPAET a îndeplinirii condiţiilor de coexistenţă a capacităţilor termice din SACET cu elementele naturale (arbori/pomi fructiferi) şi alte obiective (construcţii şi instalaţii) din vecinătate precum şi stabilirea de restricţii şi interdicţii pentru realizarea acestora.

- Prezenta normă nu se aplică centralelor electrice de cogenerare, pentru care determinarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă se realizează în conformitate cu prevederile Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

- Adaptarea capacităţilor termice din SACET existente, aflate în fază de execuţie sau în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei normei, pentru conformarea la prevederile acesteia este obligatorie în situaţia în care, prin analiză de risc la securitatea fizică, se stabileşte că exploatarea respectivelor capacităţi termice prezintă probleme deosebite, precum pericole pentru oameni, pentru siguranţa construcţiilor sau pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor, astfel:

- cu ocazia lucrărilor de reabilitare, modernizare sau retehnologizare;

- prin aplicarea în cel mai scurt timp a unor soluţii tehnice cu caracter provizoriu sau, în măsura în care este posibil, cu caracter definitiv.

- Aplicarea prezentei norme se face cu respectarea prevederilor tuturor actelor normative aplicabile în sectorul energiei termice şi în sectoarele adiacente. Cerinţele prezentei norme sunt minimale.

Secţiunea 3

Definiţii și abrevieri

- În cuprinsul prezentei norme se utilizează următoarele abrevieri:

| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei |
| --- | --- |
| CET | Centrală electrică de cogenerare |
| CT | Centrală termică |
| MT | Modul termic |
| PT/ST | Punct termic/staţie termică |
| RT | Reţea termică (poate fi reţea termică de transport sau reţea termică de distribuţie) |
| SACET | Sistem de alimentare centralizată cu energie termică |
| SPAET | Serviciu public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat |
| SR | Standard românesc |

- – (1) Termenii utilizaţi în normă au semnificațiile prevăzute în:

  - Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 196/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

  - Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism nr. 525/1996, republicată**, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotararea Guvernului nr. 301 din 11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

- (2) În înţelesul prezentei norme, termenii specifici utilizaţi au urmǎtoarele semnificaţii:

| Ampriza drumului | suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi lucrări de artă precum poduri, viaducte, tuneluri, pasaje etc. |
| --- | --- |
| Analiza de risc la securitate fizică | activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora |
| Canal termic | Construcţie subterană pentru pozarea conductelor de agenţi termici, asiguând protecţia mecanică şi hidrofugă a acestora |
| Capacitate termică | centrală termică, reţea termică, staţie/punct/modul termic şi/sau alte echipamente, construcţii, instalaţii, amenajări aferente unor centrale/staţii/puncte/module/reţele termice, cuprinse în incinta acestora sau în exterior |
| Centrală termică | Ansamblu de echipamente, instalaţii şi aparate utilizate pentru producerea centralizată a energiei termice, împreună cu incinta şi amenajările constructive care le adăpostesc |
| Legea aplicabilă | Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
| Modul termic | ansamblul instalaţiilor prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unui utilizator, amplasate în imediata apropiere a locului de consum |
| Operator SPAET | operator economic titular al unei licenţe de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sau al unei licenţe de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice |
| Staţie termică/Punct termic | ansamblul instalaţiilor prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori |
| Reţea termică | ansamblu de conducte interconectate, echipamente şi instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă şi/sau distribuie în regim continuu şi controlat de la sursa de producere centralizată la utilizatori |
| Riscuri naturale | riscuri determinate de manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremure, furtuni, inundaţii, secetă etc., care au o influenţă directă asupra vieţii persoanelor, asupra bunurilor, societăţii şi a mediului înconjurător, în ansamblu |
| Riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane | riscuri determinate de interacţiunea între om şi natură, declanşate sau favorizate de activităţile umane desfăşurate cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activităţi agricole, miniere, industriale, de construcţii, de transport, conflicte militare etc. şi care au o influenţă directă asupra societăţii în ansamblu |
| Riscuri tehnologice | riscuri determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. |
| Zonă de protecţie a capacităţii termice | zona adiacentă unei capacităţi termice, extinsă în spaţiu, în care se aplică interdicţii privind accesul persoanelor precum şi regimul construcţiilor şi de exploatare a fondului funciar, în scopul protejării acesteia |
| Zonă de siguranţă a capacităţii termice | zona adiacentă unei capacităţi termice, extinsă în spaţiu, în care se aplică restricţii şi/sau interdicţii, în scopul protejării şi asigurării funcţionării normale a acesteia şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă a unei capacităţi termice include zona de protecţie a acesteia |
| Zonă de siguranţă comună | zona unde pot coexista mai multe capacităţi termice care nu impietează una asupra celeilalte, nici în ceea ce priveşte siguranţa în funcţionare şi nici din punct de vedere al exploatării şi mentenanţei acestora |

Secţiunea 4

Documente de referinţă

- – (1) Aplicarea prezentei norme se face cu respectarea dispoziţiilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Dispoziţiile prezentei norme se coroborează/completează cu prevederile următoarelor normative, standarde, prescripţii şi îndrumare de proiectare:

- I13 – 2015 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare normativele I 13 – 2002 şi I 13/1 – 2002), aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 845/2015;

- NP 058 – 02 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (reţele şi puncte termice), aprobat prin Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 931/2002;

- NP 059 – 02 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (reţele şi puncte termice), aprobat prin Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 926/02.07.2002;

- NP 029 – 02 Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate, aprobat prin Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 940/2002;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 27/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor" indicativ P118/99;

- Ordinul viceprim - ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2465/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Cod proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri"- indicativ P 100-1/2013, cu modificările și completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranţă", PT C 8-2010 "Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune", PT C 10-2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune" nr. 663/2010;

- Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi" şi PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor" nr. 1007/2010;

- NP 125:2010 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire, aprobat prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2688/2010;

- I6-98 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

- SR 4369:2012 Instalaţii de încălzire şi ventilare. Terminologie

- SR 8591 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

- SR EN 253:2020 Conducte pentru sisteme de încălzire urbană. Sisteme legate de conducte pentru rețele de apă caldă îngropate direct în pământ. Ansamblu prefabricat de țeavă de serviciu din oțel, izolație termică de poliuretan și manta de polietilenă.

- STAS 3417-85 Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire centrală;

- STAS 7132-86 Instalaţii de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă la instalaţiile de incălzire centrală cu apă având temperature maximă de 115℃;

- SR ISO 3864-1:2016 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 1: Principii de proiectare pentru semne de securitate şi marcaje de securitate;

- SR ISO 3864-2:2017 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 2: Principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor;

- SR ISO 3864-3:2017 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 3: Principii de proiectare pentru simbolurile grafice utilizate în semnele de securitate;

- SR ISO 3864-4:2018 - Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 4: Caracteristici colorimetrice şi fotometrice ale materialelor semnelor de securitate;

- SR EN ISO 7010:2020 - Simboluri grafice. Culori de securitate și semne de securitate. Semne de securitate înregistrate

Capitolul II. Modul de determinare a zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice

Secţiunea 1

Principii care stau la baza stabilirii zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice

- – Pentru protecţia şi funcţionarea normală a SACET, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului trebuie instituite zone de protecţie şi zone de siguranţă ale capacităţilor termice din SACET, în conformitate cu prevederile prezentei norme.

- – Principalele capacităţi termice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi zone de siguranţă sunt:

- centrale termice;

- staţii termice/puncte termice/module termice;

- reţele termice de transport şi de distribuţie, subterane şi supraterane.

- – Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor termice se asigură:

- exploatarea corespunzătoare a capacităţilor termice;

- mentenanţa capacităţilor termice;

- minimizarea expunerii capacităţilor termice la riscuri tehnologice, la riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane şi la riscuri naturale;

- evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului în apropierea capacităţii termice.

- –  La delimitarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice se ţine seama inclusiv de cerinţele privind siguranţa unor obiective învecinate cu capacităţile termice şi anume:

- cerinţe privind protecţia arborilor/pomilor fructiferi plantaţi pe domenii publice şi/sau private în zona de trecere a reţelelor termice sau în proximitatea acestora;

- cerinţe privind regimul drumurilor și  al căilor ferate;

- reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public;

- cerinţe privind stabilirea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente capacităţilor energetice;

- cerinţe privind stabilirea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă pentru obiective din sectorul gazelor naturale.

- – În vederea minimizării expunerii capacităţilor termice, respectiv a vecinătăţilor acestora, la riscurile prevăzute la Art. 12  lit. c), delimitarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice se face având în vedere:

- caracteristicile tehnice şi constructive specifice fiecărei capacităţi termice sau componentelor acesteia, stabilite prin proiecte, aprobări, acorduri şi avize;

- gradul de rezistenţă la foc a construcţiilor;

- categoria de pericol de incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor;

- clasele de importanţă a construcţiilor;

- clasele de periculozitate a materialelor şi substanţelor depozitate;

- clasele de risc seismic ale construcţiilor;

- zonarea mediilor cu pericol de explozie;

- cerinţe de sănătate şi securitate a muncii;

- cerinţe de protecţie sanitară;

- asigurarea stabilităţii terenului pe care se amplasează capacitatea termică;

- asigurarea condiţiilor de coexistenţă cu vegetaţia (arbori/pomi fructiferi, perdele de protecţie a drumurilor etc., din domeniul public sau privat) situată în zona de trecere a reţelei termice.

Secţiunea 2

Delimitarea zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă ale capacităţilor termice

- – (1) Pentru partea unei centrale termice care cuprinde echipamente, construcţii, instalaţii şi amenajări din incinta împrejmuită a centralei, zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt delimitate de împrejmuirea incintei centralei.

(2) Pentru construcţii, instalaţii şi amenajări aferente unei centrale termice şi situate în afara incintei împrejmuite a acesteia, zonele de protecţie şi zonele de siguranţă sunt prevăzute în Anexa nr. 1.

- – (1) Pentru o staţie termică/un punct termic, zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt delimitate de suprafaţa construită a staţiei termice/punctului termic.

(2) Pentru un modul termic, zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt delimitate de suprafaţa construită a modulului termic.

- –  (1) Pentru reţelele termice subterane şi supraterane, se stabilesc următoarele zone de protecţie şi de siguranţă:

- pentru conducte amplasate subteran:

  - zona de protecţie - suprafaţa totală a proiecției în plan orizontal a conductei/ canalului termic dupa caz;

  - zona de siguranţă - în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecţie;

- pentru conducte amplasate suprateran:

- zona de protecţie - suprafaţa formată de proiecţia suporţilor şi a conductelor pe toată lungimea acestora;

- zona de siguranţă - în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecţie.

(2) Distanţele minime necesare amplasării reţelelor termice sunt prevăzute în Anexa nr. 2.

- – (1) La stabilirea zonelor de siguranţă comune cu alte obiective, se va respecta principiul priorităţii zonei de protecţie/de siguranţă care are dimensiunea cea mai mare, respectiv se va păstra distanţa cea mai mare de protecţie/de siguranţă dintre cele reglementate pentru fiecare obiectiv;

(2) Un teren situat în zona de siguranţă a unui obiectiv, care constituie şi zona de protecţie pentru un alt obiectiv, se supune restricţiilor acestuia din urmă.

(3) Accesul în zona de protecţie a unui obiectiv care se suprapune cu/este situat în zona de protecţie a altui obiectiv se face cu respectarea cerinţelor cumulate pentru cele două zone de protecţie.

Capitolul III. Acţiuni specifice ale operatorilor SPAET în zonele de protecţie şi în zonele de siguranţă ale capacităţilor termice din SACET

- – Pe durata de valabilitate a licenţei acordate de către ANRE, operatorii SPAET beneficiază  de drepturile conferite prin actele normative aplicabile asupra terenurilor şi a bunurilor proprietate publică sau proprietate privată a altor persoane fizice sau juridice aflate în vecinătatea capacităţilor termice ale SACET şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor termice ale SACET.

- – (1) În vederea exercitării drepturilor şi a respectării obligaţiilor care le revin prin lege în zonele de protecţie şi în zonele de siguranţă ale capacităţilor termice din SACET, operatorii SPAET vor prevedea, acolo unde este posibil, îngrădiri pentru restricţionarea accesului în aceste zone.

(2) În zona de protecţie a unor amenajări aferente capacitaţilor termice care nu pot fi delimitate prin îngrădiri, operatorii SPAET vor instala în mod obligatoriu panouri, plăcuţe, borne de marcaj sau vor realiza inscripţionări de identificare şi de avertizare pentru restricţionarea accesului, în care se vor preciza dimensiunea zonei cu restricţii de acces şi riscurile care există în zonă (de explozie, de cădere, de surpare, etc.).

(3) Operatorii SPAET vor prevedea panouri avertizoare privind zona de siguranţă a centralelor termice, staţiilor /punctelor termice şi, dacă este cazul, modulelor termice.

(4) În cazul unor șantiere temporare sau mobile pentru lucrări de remediere avarii sau alte reparații neplanificate, se utilizează marcaje temporare, pe toată durata menținerii șantierului, pentru semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase;

(5) În cazul executării de lucrări în zona de drum public, orice șantier sau alt obstacol temporar în calea circulației trebuie să fie semnalizat în mod vizibil utilizatorilor drumului public, cu marcarea zonelor de siguranță aferente.

- – (1) Operatorii SPAET au obligaţia să asigure informarea proprietarilor de terenuri cuprinse în zonele de protecţie şi/sau în zonele de siguranţă ale capacitaţilor termice din SACET precum şi, la cerere, a terţilor interesaţi, cu privire la dimensiunile acestor zone şi la interdicţiile/restricţiile corespunzătoare stipulate în legea aplicabilă.

(2) Informarea se poate face prin intermediul autorităţilor administraţiilor publice locale și/sau prin orice alte mijloace de comunicare stabilite de operatorul SPAET.

- – Operatorii SPAET au obligaţia de a solicita desfiinţarea construcţiilor şi a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecţie a capacităţilor termice din SACET, precum şi a celor care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de amenajările, construcţiile şi instalaţiile aferente capacităţilor termice din SACET.

- – Operatorii SPAET au dreptul de a utiliza terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui terţ, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, pentru a asigura funcţionarea normală a capacităţilor termice din SACET.

- – Operatorii SPAET sunt responsabili pentru integritatea şi funcţionarea în siguranţă a capacităţilor termice din SACET.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

- – (1) Dimensiunile zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă reglementate prin prezenta normă sunt stabilite pe baza prevederilor legale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) Amplasarea unor obiective care urmează a se construi, faţă de o capacitate termică existentă în SACET, la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate prin prezenta normă, respectiv amplasarea unor capacităţi termice care urmează a se construi în SACET, faţă de alte obiective existente, la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate prin prezenta normă, se poate realiza doar pe baza unei analize de risc la securitatea fizică, cu acordul tuturor părților implicate.

(3) Costul analizei de risc la securitatea fizică se suportă după cum urmează:

a) când o capacitate termică existentă în SACET este afectată de un obiectiv nou, de către persoana fizică/juridică proprietară a noului obiectiv;

b) când un obiectiv existent este afectat de o capacitate termică nouă în SACET, de către autoritatea administraţiei publice locale/operatorul SPAET care finanţează investiţia pentru noua capacitate termică.

- – Analiza de risc la securitatea fizică trebuie să conţină cel puţin:

a) identificarea riscurilor de expunere la accidente potenţiale (explozii, incendii, intoxicaţie cu fum etc.) și la poluare (sonoră, vizuală, olfactivă) a persoanelor, respectiv, la poluare a solului și a apelor (supratereane și subterane);

b) evaluarea probabilității de materializare a ricurilor potențiale cu impact major, mediu sau redus asupra mediului și persoanelor.

c) prezentarea măsurilor de tratare a riscurilor;

d) stabilirea costurilor necesare pentru îndepărtarea consecinţelor cauzate de un anumit factor de risc potenţial;

e) gradul de răspundere materială a fiecărei părţi;

f) identificarea măsurilor de diminuare a costurilor aferente consecinţelor cauzate de un anumit factor de risc.

- Eventualele litigii privind analiza de risc la securitatea fizică realizată conform prevederilor de la  Art. 25 şi Art. 26 se supun soluţionării instanţelor judecătoreşti competente.

- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Anexa nr. 1 la Normă tehnică

Distanţe de protecţie şi distanţe de siguranţă pentru construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente CT, care sunt situate în afara incintei împrejmuite a CT

| Denumirea construcţiei, instalaţiei, amenajării | Distanţa de protecţie [m] | Distanţa de siguranţă [m] | De unde se măsoară | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reţele tehnologice electrice | 1) | 1) | 1) | 1) În condiţiile prevăzute de Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin ordin ANRE |
| Reţele tehnologice de alimentare cu gaze | 2 ÷ 6 m în funcţie de diametrul conductei de gaze | 200 m | de la axul conductei de gaze | în condiţiile prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, pentru distanţa de protecţie |
| Reţele tehnologice de energie termică | a) pentru conducte amplasate subteran: suprafaţa totală în plan orizontal a canalului termic; b) pentru conducte amplasate suprateran: suprafaţa formată de proiecţia suporţilor şi a conductelor pe toată lungimea acestora | în limita a 10 m în exteriorul zonei de protecţie |  |  |
| Drumuri industriale | 5 m | 18 m | - de la limita exterioară a amprizei drumului pentru distanţa de protecţie - de la axa drumului până la marginea exterioară a zonei drumului pentru distanţa de siguranţă | în condiţiile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare |
| Căi ferate industriale | 20 m | max. 100 m | de la axa căii ferate | în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare |

Anexa nr. 2 la Norma tehnică

Distanțele mimime necesare amplasării reţelelor termice

- Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

- Reţelele termice din ansamblurile de clădiri se pozează de preferinţă în următoarea ordine: în spaţii verzi sau sub trotuare; pozarea lor în zona carosabilă se face numai cînd celelalte soluţii nu pot fi aplicate şi dacă se are în vedere necesitatea pozării pe acelaşi traseu şi a altor reţele subterane.

- La amplasarea subterană a reţelelor termice în apropierea fundaţiilor clădirilor şi construcţiilor, pilonilor, podurilor, viaductelor, tunelurilor, coşurilor de fum şi a altor construcţii, trebuie să se prevadă de la caz la caz măsuri (hidroizolaţii, drenuri, instalaţii de golire etc.) care să protejeze aceste construcţii în caz de avarii la reţele.

- Pentru reţelele termice subterane montate în canal termic, distanţele minime de la feţele exterioare ale canalelor până la alte construcţii trebuie să respecte valorile din Tabelul 1.

Tabelul 1 – Distanţele minime de la feţele exterioare ale canalelor până la alte construcţii

| - Distanţe pe orizontală la trasee paralele | [m] |
| --- | --- |
| - până la şina de tramvai cea mai apropiată | 2,0 |
| - până la şina de cale ferată cea mai apropiată - la o cale ferată de racord - la o cale ferată curentă cu luarea de măsuri speciale în timpul lucrului (de reducere a vitezei de circulaţie a trenului) | 2,0 4,0 |
| - până la o conductă de apă - pentru conducte îngropate până la maximum 1,5 m adâncime - pentru conducte îngropate peste 1,5 m adâncime | 0,5 0,6 |
| - până la o conductă de canalizare şi drenaj - pentru conducte îngropate până la maximum 1,5 m adâncime - pentru conducte îngropate peste 1,5 m adâncime | 0,5 0,6 |
| - până la o conductă de gaz metan, având: - presiune joasă şi intermediară (0,05-0,2 bar) - presiune redusă (0,2-2 bar) - presiune medie (2-6 bar) | 1,5 1,5 2,0 |
| - până la un cablu electric, subteran având tensiunea - între 1 şi 35 kV - între 35 şi 110 kV - peste 110 kV | 0,51 0,5 0,5 |
| - până la cea mai apropiată fundație sau priză de pământ a unui stâlp aferent liniei electrice aeriene cu tensiunea nominală mai mică sau egală cu 1 kV | 2,0 |
| - până la marginea fundaţiei clădirilor şi construcţiilor | 0,62 |
| - până la stâlpii de iluminat exterior sau de susţinere a conductoarelor pentru liniile de tramvai, troleibuz şi telefoane | 1,5 |
| - până la blocul de canalizaţie telefonic: - pentru conducte îngropate până la maximum 1,5 m adâncime - pentru conducte îngropate peste 1,5 m adâncime | 0,5 0,6 |
| - până la axul şirului de arbori | 1,5 |
| - până la căminele altor instalaţii (apă, canalizare etc.) | 0,5 |
| - Distanţa pe verticală la intersecţii | [m] |
| - până la talpa şinei de tramvai cu prevederea de pod de sprijinire pentru continuarea circulaţiei şi cu luarea de măsuri de micşorare a vitezei pe timpul execuţiei | 0,5 |
| - până la talpa şinei de cale ferată, cu prevederea de pod de sprijinire pentru asigurarea continuităţii circulaţiei şi cu luarea de măsuri de micşorare a vitezei de circulaţie a trenului pe timpul execuţiei | 1,0 |
| - până la o conductă de apă sau canalizare (reţelele termice se amplasează de regulă deasupra conductelor de canalizare): - fără sprijinirea instalaţiei - cu sprijinirea instalaţiei | 0,3 0,1 |
| - până la blocul de canalizaţie telefonică: - fără sprijinirea instalaţiei - cu sprijinirea instalaţiei | 0,3 0,1 |
| - până la cablurile electrice subterane (cablurile electrice se amplasează deasupra la distanţa minim de 0,2 m): - cu tensiunea sub 35 kV, cu luarea de măsuri de protecţie termică - cu tensiunea între 35 şi 110 kV, cu luarea de măsuri speciale de protecţie termică | 0,3 0,5 |
| - până la o conductă de gaz metan (conducta de gaz metan se amplasează deasupra) - fără sprijinirea instalaţiei - cu sprijinirea instalaţiei | 0,3 0,1 |

1Distanţa se poate reduce în cazul protejării termice a cablurilor.

2În terenuri sensibile la umezire, pentru reţele termice montate direct în sol, distanţa minimă faţa de fundaţiile clădirilor este de 3,0 m, iar pentru reţele termice montate în canale termice distanţa minimă este de 1,50 m.

Notă: se admite reducerea distanţelor prevăzute în tabelul de mai sus în cazuri speciale, impuse de condiţiile din teren, cu luarea unor măsuri speciale de siguranţă şi stabilitate, puse în acord prin proiect cu factorii interesaţi.

- – Pentru reţelele termice montate aerian, distanţele minime de la feţele exterioare ale conductelor reţelelor termice amplasate suprateran inclusiv scări, platforme, împrejmuiri până la alte construcţii supraterane trebuie să respecte valorile redate în Tabelul 2.

Tabelul 2 - Distanţele minime de la feţele exterioare ale conductelor reţelelor termice amplasate suprateran până la alte construcţii supraterane

| - Distanţe pe orizontală la trasee paralele | [m] |
| --- | --- |
| - până la marginea pietrei de bordare sau până la marginea cablurilor la stăzile fără copaci | 1,0 |
| - până la liniile de cale ferată | 2,0 |
| - până la axul liniilor electrice aeriene | variabile1 |
| - până la conductoarele liniei electrice aeriene, în funcţie de tensiune: - între 1 - 110 kV - 220 kV - 400 kV | 5,0 6,0 7,0 |
| - până la clădiri, în funcţie de fundaţia stâlpilor | Conform Tabelului 1 pct. 1 |
| - Distanţa pe verticală la intersecţii | [m] |
| - până la cel mai apropiat conductor al liniei electrice aeriene de 20 kV şi sub 20 kV, cu luarea de măsuri de siguranţă | 3,5 |
| - până la cel mai apropiat conductor al liniei electrice aeriene de 20 kV - 110 kV, cu luarea de măsuri de siguranţă | 4,0 |
| - până la cel mai apropiat conductor al liniei electrice aeriene de 220kV, cu luarea de măsuri de siguranţă | 5,0 |
| - până la cel mai apropiat conductor al liniei electrice aeriene de 400 kV, cu luarea de măsuri de siguranţă | 6,0 |
| - deasupra liniilor de cale ferată cu ecartament normal sau îngust | conform normativelor specifice |
| - până la partea superioară a îmbrăcămintei drumurilor | 5,0 |
| - deasupra locurilor de trecere pentru pietoni | 2,0 |
| - înălţimea de amplasare a reţelelor aeriene în locurile fără circulaţie (spaţiu liber minim) | 0,3 |

1Distanţa este egală cu lungimea celui mai înalt stâlp alimentator electric plus 3 m.

- – Pentru reţelele termice cu conducte preizolate montate direct în sol, distanţele minime de la suprafaţa exterioară a mantalei conductei preizolate faţă de alte instalaţii sau construcţii trebuie să respecte valorile redate în Tabelul 3.

Tabelul 3 – Distanţele minime de la reţelele termice cu conducte preizolate montate direct în sol, până la alte instalaţii sau construcţii

| Elementul de referinţă | Distanţa minima [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | în plan vertical | în plan orizontal |
| Şina de tramvai | - | 1,20 |
| Cabluri electrice sau telefonice H (adâncime de pozare) < 1,50 m H (adâncime de pozare) > 1,50 m | 0,2 | 0,50 0,60 |
| Conducta de gaze de joasă presiune, intermediară sau redusă, medie | - | 0,60 |
| Fundație sau priză de pământ a unui stâlp aferent liniei electrice aeriene cu tensiunea nominală mai mică sau egală cu 1 kV | - | 2,0 |
| Fundaţie de clădire: - în teren normal - în teren sensibil la umezire | - - | 0,60 3,0 |
| Conducte de canalizare | - | 0,60 |
| Conducte de gaze de polietilenă | - | 1,00 |

- Este interzis ca în canalele reţelelor termice să se monteze:

(1) conducte sau canale prin care se transportă medii cu pericol de inflamabilitate, explozie sau alterare, din cauza temperaturii din canal;

(2) conducte, canale sau cabluri din materiale instabile în câmpul de variaţie a temperaturii aerului din canalele termice.

- Este interzisă amplasarea conductelor de apă fierbinte şi apă caldă în care există conducte care transportă substanţe (praf, vapori, gaze) care prezintă pericol de incendiu sau explozie.

- Reţelele alcătuite din conducte preizolate se amplasează sub conductele de gaze, luându-se măsuri de evacuare a eventualelor scăpări de gaze, tinând seama de indicaţiile cuprinse în „Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”.

- Reţelele termice se amplasează de preferinţă deasupra reţelelor de canalizare sau apă şi sub reţelele de telecomunicaţii sau cabluri electrice.

- Când reţelele termice intersectează pachete de linii ferate, şosele naţionale sau străzi modernizate, trebuie să se aibă în vedere utilizarea tunelurilor sau a altor lucrări de artă din zonă; în absenţa acestora trebuie să se prevadă supratraversare, şi numai în cazul în care aceasta nu este posibilă, se va prevedea subtraversarea în canale circulabile nou proiectate.

- Traversarea arterelor de circulaţie din ansambluri de clădiri civile şi industriale, cu nivel ridicat al apelor subterane, se face suprateran, cu lire de dilatare verticale, care să asigure circulaţia normală; fac excepţie cazurile în care traversarea subterană este mai economică sau este justificată de necesitatea respectării aspectului zonei respective.

- În terenuri normale, la traversările de artere pe care circulaţia nu poate fi întreruptă, reţelele termice se pozează în canale circulabile sau semicirculabile, prevăzute cu trape-plăci de beton care să permită desfacerea canalelor pentru înlocuirea conductelor.

- Încrucişările între reţelele subterane se fac, de regulă, la unghiuri de 75-90º.

- Cablurile electrice se amplasează deasupra canalelor termice la o distanţă minimă de 0,2 m (în cazul conductelor de apă fierbinte) şi la 0,5 m (în cazul conductelor de abur). Distanţa se poate reduce cu 50% aplicând măsuri de protecţie termică a cablului.

- Distanţele de siguranţă între canale pentru reţele termice şi cămine pentru reţele termice faţă  învecinate sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4-  Distanţele de siguranţă între canale pentru reţele termice şi cămine pentru reţele termice faţă de conductele subterane de gaze naturale

| Instalaţia, construcţia sau obstacolul | Distanţa minimă de la conducta de gaze naturale din PE, în m: |  |  |  | Distanţa minimă de la conducta de gaze naturale din OL, în m: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PJ | PR | PM | PI | PJ | PR | PM | PI |
| Canale pentru reţele termice | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Cămine pentru reţele termice | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |

PE - polietilenă

OL - oţel

Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale:

a) presiune joasă (PJ), sub 0,05·105 Pa (0,05 bar);

b) presiune redusă (PR), între 2·105 Pa (2 bar) şi 0,05·105 Pa (0,05 bar);

c) presiune medie (PM), între 6·105 Pa (6 bar) şi 2·105 Pa (2 bar);

d) presiune înaltă (PI), în staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare cu presiunea nominală mai mare de 6·105 Pa (6 bar)