ORDIN nr. _________ / ___________

privind modificarea și completarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018

Având în vedere prevederile:

- art. 1021 alin. (6), art. 117, art. 160 și art. 162 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

- După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu următorul cuprins:

„Art. 11 – (1) Prezentele norme tehnice se aplică de:

a)	operatorii de distribuție a gazelor naturale;

b)	operatorii sistemelor de distribuție închise;

c)	operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PT/PDSB/PDIB și/sau ET/EDSB/EDIB, după caz, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale;

d)	persoanele fizice autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, tip autorizație RPFA;

e)	verificatorii de proiecte și/sau experții tehnici atestați în domeniul gazelor naturale, respectiv:

- pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ig - Instalaţii de alimentare cu gaze aferente construcţiilor: instalaţii de gaze naturale combustibile şi instalaţii de gaze petroliere lichefiate;

- tip atestat VGt/VGd și/sau EGt/EGd, după caz, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale, pentru sectorul gazelor naturale;

f)	instalatorii autorizați Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație, PGIU/PGD/PGT și/sau EGIU/EGD/EGT, după caz, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale;

g) clienților finali.

(2) Prezentele norme tehnice nu se aplică de:

- operatorii sistemelor de înmagazinare a gazelor naturale;

- producătorii de gaze naturale;

- operatorul de transport și de sistem;

- operatorul terminalului GNL;

- furnizorii de gaze naturale;

- traderii de gaze naturale;

- administratorii piețelor centralizate;

f)	verificatorii de proiecte și/sau experții tehnice atestați de ANRE în sectorul gazelor naturale, tip atestat VGp/VGb/VGs/VGg și/sau EGp/EGb/EGs/EGg .”

- După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21 cu următorul cuprins:

„Art. 21 - (1) Obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis sunt:

- conducta de distribuție a gazelor naturale;

- magistrala directă, după caz;

- racordul de gaze naturale;

- stația de reglare măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/postul de reglare/postul de măsurare;

- părțile componente ale obiectivelor prevăzute la lit. a) ÷ d).

(2) Instalația de utilizare a gazelor naturale nu este un obiectiv al sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemului de distribuție închis.

(3) Instalația de utilizare a gazelor naturale, necesară alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, sunt aferente construcțiilor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Abrevierile utilizate în prezentele norme tehnice sunt următoarele;

a)	ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b)	ATP – aviz tehnic de principiu;

c)	ATR – aviz tehnic de racordare;

d)	CA - conducta de alimentare din amonte;

e)	MDLPA – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

f)	PM- postul de măsurare a gazelor naturale;

g)	PR – postul de reducere și reglare a presiunii gazelor naturale;

h)	PRM – postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;

i)	OSD – operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuție închis, după caz;

j)	SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis, după caz;

k)	SDR – raportul dimensional standard – raportul dintre diametrul nominal și grosimea nominală de perete a conductei de distribuție a gazelor naturale din polietilenă;

l)	SM – stația de măsurare a gazelor naturale;

m)	SRM – stația de reglare-măsurare gaze naturale;

n)	SNT – sistemul național de transport al gazelor naturale;

o)	SR – stația de reducere și reglare a presiunii gazelor naturale;

p)	Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

q)	Legea nr. 10/1995 – Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;

r)	Ordinul ANRE nr. 118/2013 - Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare;

s)	p – presiunea gazelor naturale, [Pa] sau [bar];

t)	Procedură - Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

- Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7 – (1) Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se realizează numai de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe tip autorizație specifică lucrării, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale.

(2) Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a obiectivelor din cadrul SD se realizează în baza temei de proiectare emisă de OSD.

(3) Proiectarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se realizează în baza următoarelor documente puse la dispoziție de solicitant:

- avizul tehnic de racordare care conține soluția tehnică de racordare la:

- CA;

- SNT;

- SD;

- certificatul de urbanism, după caz;

- alte avize şi acorduri conform legislaţiei în vigoare.

(4) Proiectarea separării dintr-o instalației de utilizare comună a gazelor naturale se realizează în baza unui ATR sau a unei notificări, emise conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022.

(5) Studiul de fezabilitate, necesar înființării unui SD nou, parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, sau dezvoltării SD în localitățile incluse în actele adiționale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, se realizează de proiectant în baza ATP.”

- La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Proiectanții au obligația să respecte soluția tehnică de racordare stabilită prin avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a).”

- La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Proiectanții au obligația să respecte informațiile tehnice menționate în notificarea prevăzută la art. 7 alin. (4).”

- Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9 – (1) Avizul tehnic de racordare prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a) se eliberează, după caz, de:

- producătorul de gaze naturale;

- operatorul de transport și de sistem - OTS;

- OSD.

(2) La elaborarea documentațiilor tehnice, proiectanții au obligația să se asigure că acestea sunt obiective și nediscriminatorii pentru participanții la piața gazelor naturale.

(3) Proiectantul stabilește traseele conductelor de distribuție a gazelor naturale, magistralelor directe, racordurilor și/sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, precum și amplasarea SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, luând în considerare prevederile prezentelor norme tehnice și, după caz, cele prevăzute în:

- ATR/ATP;

- notificarea, prevăzută la art. 7 alin. (4);

- tema de proiectare emisă de OSD.

(4) Poziționarea SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se stabilește de comun acord între proiectant și beneficiarul investiției.

”

- La articolul 12 alineatul (1), literele k) - o) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„k)	tema de proiectare emisă de OSD, ATR sau notificarea prevăzută la art. 7 alin. (4), după caz;

l)	certificatul de urbanism, cu avizele și acordurile cerute prin acesta, prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b), după caz;

m) alte avize și acorduri prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. c);

n)	referatul de verificare a proiectului, întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE sau MDLPA, după caz;

o)	autorizația de construire/autorizația de desființare/acordul sau autorizația administratorului drumului, după caz;”

- La articolul 12, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

„(7) Proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale cuprinde documentația tehnică, autorizația de construire/autorizația de desființare/acordul sau autorizația administratorului drumului și detaliile de execuție.

(8) Verificarea documentației tehnice, aferente obiectivului din SD, de către un verificator de proiecte se realizează fără datele de identificare ale executantului lucrării, acesta fiind obligat să-și însușească documentația înainte de solicitarea la OSD a începerii lucrărilor.”

- La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13 - (1) Documentațiile tehnice/proiectele tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestați, conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 123/2012 și ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995.”

- La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14 - (1) Documentația tehnică/proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor de construire/desființare se întocmește în numărul de exemplare cerut de legislația în vigoare.”

- Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16 - Verificatorul de proiecte este obligat să avizeze sau să restituie documentaţia tehnică/proiectul tehnic neavizată/neavizat, însoțită/însoțit de referatul de verificare.”

- Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17  (1) Proiectantul are obligația de a se prezenta, la solicitarea verificatorului de proiecte, pentru a susține avizarea documentației tehnice/proiectului tehnic.

(2) Proiectantul are obligaţia să menţină documentele/documentaţiile aferente lucrărilor executate pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic sau electronic şi în format electronic pentru restul duratei de existenţă a acestuia.”

- Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18 - (1) Documentația tehnică/proiectul tehnic se semnează și se ștampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare, în cazul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale iar pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe, conform dispozițiilor art. 24 alin. (3) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 133/2022.

(2) În tabelul nr. 0 sunt prezentate tipurile de lucrări în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale.

Tabelul nr. 0

| Nr. crt | Regimul de presiune al gazelor naturale | Sistemul de alimentare cu gaze naturale | Tipul lucrării | Tipul autorizației operatorului economic autorizat ANRE | Tipul autorizației instalatorului autorizat ANRE | Tipul atestatului verificatorului de proiecte și/sau expertului tehnic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,05·105 Pa (0,05 bar) ≤ P ≤ 6·105 Pa (6 bar) | Instalația de utilizare gaze naturale | Proiectare | PDIB | PGIU | Ig |
|  |  |  | Execuție | EDIB | EGIU |  |
|  |  | Sistemul de distribuție a gazelor naturale, sistemul de distribuție închis, magistrală directă | Proiectare | PDSB | PGD | VGd și/sau EGd |
|  |  |  | Execuție | EDSB | EGD |  |
| 2 | 6·105 Pa (6 bar) < P ≤ 10·105 Pa (10 bar) | Instalația de utilizare gaze naturale | Proiectare | PT | PGT | Ig |
|  |  |  | Execuție | ET | EGT |  |
|  |  | Sistemul de distribuție a gazelor naturale, sistemul de distribuție închis, magistrală directă | Proiectare | PT | PGT | VGt și/sau EGt |
|  |  |  | Execuție | ET | EGT |  |

- După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

„Art. 181 - (1) Schimbarea destinației unei instalații de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al gazelor naturale, și încadrarea acesteia ca și sistem de distribuție a gazelor naturale sau ca sistem de distribuție închis se realizează în baza unui raport de expertiză tehnică, cu acceptul prealabil al OSD.

(2) Raportul de expertiză prevăzut la alin. (1) este întocmit de un expert tehnic atestat ANRE pentru obiectivele aferente:

- sistemului de distribuție a gazelor naturale, sistemului de distribuție închis și magistralei directe ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune (P), respectiv 0,05·105 Pa (0,05 bar) ≤ p ≤ 6·105 Pa (6 bar), tip atestat EGd;

- sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise și magistralelor directe ce funcționează în regim de înaltă presiune (P), respectiv 6·105 Pa (6 bar) < p ≤ 10·105 Pa (10 bar), tip atestat EGt.

(3) În raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (1) sunt prezentate, în principal, printre altele, zonele de protecție și siguranță în care sunt instituite restricții și interdicții, în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, stabilite prin prezentele norme tehnice pentru sistemul de distribuție a gazelor naturale sau sistemul de distribuție închis.

(4) În situația în care alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidențiale s-a realizat prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, amplasate pe dumurile/căile de acces, acestea se pot preda/prelua în folosință la/de OSD, cu titlu gratuit, în baza raportului de expertiză tehnică prevăzut la alin. (1).

(5) În cazul amplasării pe drumuri/căi de acces private a instalației de utilizare gaze naturale, anterior schimbării destinației acesteia, OSD încheie convenția de uz si servitute conform prevederilor art. 113 din Legea 123/2012.

(6) În situația în care din raportul de expertiză tehnică, prevăzut la alin. (1), reiese că pentru a fi schimbată destinația instalației de utilizare a gazelor naturale în SD, sunt necesare a fi efectuate anumite lucrări pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia, acestea sunt efectuate de cel care predă în folosință la OSD instalația de utilizare a gazelor naturale.

(7) Lucrările prevăzute la alin. (6) pot fi:

- remedierea eventualelor scăpări de gaze naturale;

- refacerea adâncimii de pozare a instalației de utilizare a gazelor naturale;

- refacerea stratului de nisip, bandei avertizoare sau a firului trasor;

- modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale în vederea respectării zonelor de protecție și de siguranță aferente conductelor de distribuție a gazelor naturale;

- refacerea proiectului tehnic;

- efectuarea probelor de presiune, etc.

(8) În situația în care în urma expertizei tehnice se constată că nu poate fi schimbată destinația instalației de utilizare a gazelor naturale, OSD refuză preluarea acesteia.”

- La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20 – (1) Sistemele de distribuție a gazelor naturale, sistemele de distribuție închise, magistralele directe și instalațiile de utilizare a gazelor naturale cu presiunea mai mare de 10·105 Pa (10 bar) se proiectează și se execută în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 118/2013

- După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

„Art. 251 - Zona de protecție a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.”

- La articolul 30, în tabelul nr. 1 coloanele aferente PI se abrogă.

- După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301 cu următorul cuprins:

„Art. 301 - Zona de siguranță a unei conducte de distribuție a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalații de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 32 și art. 33 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.”

- La articolul 32 alineatul (2), litera a) se abrogă.

- La articolul 32 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c)	Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 239/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020.”

- După art. 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351 – (1) În situația în care se dorește ca SD să se monteze subteran în zone urbane în care există și alte utilități montate subteran, și distanțele de  siguranță, prevăzute în tabelul nr. 1, nu pot fi respectate, acestea pot fi reduse cu 50% cu condiția, ca pe porțiunea în cauză, proiectantul să realizeze o evaluare de risc a influenței conductei de distribuție a gazelor naturale asupra siguranței obiectivelor din vecinătatea acesteia, cu acordul prealabil al OSD.

(2) Principiile și particularitățile de efectuare a evaluării de risc, prevăzută la alin. (1), sunt precizate în Anexa nr. 23.

(3) Măsurile complementare evaluării riscului, prevăzute la alin. (1), sunt:

a) montarea conductelor de distribuție a gazelor naturale în tub de protecție;

b) montarea răsuflătorilor pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale, la capetele tubului de protecție.”

- La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în situația instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune în care funcționează.”

- După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:

„Art. 391 – (1) Când nu este posibilă respectarea distanței prevăzută la art. 39 aceasta poate fi redusă cu condiția ca proiectantul să prevadă măsuri de siguranță împotriva coliziunii cu vehicule.

(2) Măsurile de siguranță prevăzute la alin. (1), pot fi:

- montarea parapetelor de protecție din oțel/beton, în fața firidei;

- realizarea firidelor din materiale rezistente la deformare;

- folosirea unor elemente de siguranță speciale montate pe racord/teul de branșament etc.”

- După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins:

„Art. 501 – (1) Diametrul conductelor de distribuție, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), din OL, se calculează cu formula prevăzută la art. 50 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.

(2) Diametrul conductelor de distribuție, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), din PE, se calculează în conformitate cu SR EN 12007 – 2:2012 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 2: Cerințe funcționale specifice pentru polietilenă (MOP mai mică sau egală cu 10 bar).

(3) Viteza medie a gazelor naturale într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiune înaltă, PI > 6·105 Pa (6 bar), se calculează cu formula prevăzută la art. 51 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.”

- La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Traseele obiectivelor prevăzute la alin. (1), respectiv a conductelor de distribuție, racordurilor și a instalațiilor de utilizare exterioare a gazelor naturale, din oțel, ce funcționează în regim de înaltă presiune, PI > 6·105 Pa (6 bar), precum și încadrarea acestora în clase de locație se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 25 ÷ 27 din Ordinul ANRE nr. 118/2013.”

- Articolul 65 se abrogă.

- La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Este interzisă:

- montarea conductelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor și/sau a instalațiilor de utilizare din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenți agresivi pentru acestea;

- vehicularea prin conductele de distribuție, prin racordurile și/sau prin instalațiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care conțin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele.”

- La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Este interzisă montarea/amplasarea subterană și/sau supraterană a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora:

- pe domeniul public;

- pe alte proprietăți decât cele ale beneficiarului.”

- La capitolul VI secțiunea 2, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 2 – Alegerea traseelor. Condiții pentru amplasarea racordurilor și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale”

- Articolul 77 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 77. -	Instalațiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din conducta de distribuție, conform soluției tehnice de alimentare dată de OSD prin avizul tehnic de racordare sau norificarea pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă, după caz.”

- La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Tipul mijlocului de măsurare, modul de amplasare și condițiile de montaj se stabilesc de OSD și se însușesc de proiectant, având în vedere, după caz, următoarele:

  - soluția tehnică de racordare din avizul tehnic de racordare, eliberat de OSD;

  - specificațiile tehnice date de producătorul mijlocului de măsurare a gazelor naturale;

  - respectarea prevederilor art. 37 ÷ 39;

  - prevederile Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzaționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare;

  - debitul minim/maxim de gaze naturale aferent aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.”

- După articolul 124 se introduce un nou articol, articolul 1241, cu următorul cuprins:

„Art. 1241 - Pentru menținerea siguranței în exploatare a SD se pot monta elemente de siguranță, respectiv dispozitive de întrerupere a alimentării cu gaze naturale care să blocheze trecerea gazelor naturale în cazul producerii unor avarii/agresiuni.”

- La articolul 125 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Evacuarea gazelor naturale de la echipamentul de securitate și de la regulatoarele instalate în stații/posturi de reglare sau pe utilaje se face în aer liber la 0,5 m peste cel mai înalt punct al acoperișului:”

- La articolul 126 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 126 - (1) Pe colectoarele și distribuitoarele stațiilor de reglare sau reglare - măsurare a gazelor naturale se montează, după caz:”

- La articolul 129, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (geam securizat/armat, tâmplărie tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.”

- La articolul 129, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Suprafețele vitrate prevăzute la art. 128 alin. (1) lit. e) sunt goluri pentru decomprimare în caz de explozie, care sunt proiectate și executate astfel încât acestea să cedeze la presiunea datorată exploziei de cel puțin 1180 Pa (0, 0118 bar).”

- După articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 1421, cu următorul cuprins:

„Art. 1421 – Pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale în casa scărilor clădirilor etajate, care sunt prevăzute cu uși de acces/ferestre din tâmplărie tip Thermopan, sau care sunt fără ferestre și nu sunt prevăzute cu deflector, conform prevederilor art. 142, se montează detectoare automate de gaze naturale.”

- După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 1431, cu următorul cuprins:

„Art. 1431 – Detectorul automat de gaze naturale montat într-un apartament, în care există atât o instalație de utilizare a gazelor naturale proprie care deservește exclusiv aparatele consumatoare de combustibili gazoși, respectiv o mașină de gătit și o centrală termică, cât și o instalație de utilizare a gazelor naturale care trece dintr-un apartament în altul pentru alimentarea cu gaze naturale, exclusiv, aparatele consumatoare de combustibili gazoși folosite pentru prepararea hranei din celelalte apartamente, acționează automat, prin electroventile, asupra robinetelor de închidere prevăzute la art. 172 alin. (1) lit. a) și d).”

- La articolul 144, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Electroventilul aferent detectoarele automate de gaze naturale acționează automat, în funcție de caz, asupra:

a) robinetului de incendiu, prevăzut la art. 66 alin. (4);

b) robinetului/vanei montate înaintea intrării conductei în canal, prevăzut la art. 83 alin. (2);

c) robinetului de închidere, prevăzut la art. 172 alin. (1) lit. a) ÷ d), după caz.

(3) Instalarea detectorului automat de gaze naturale  și a electroventilului se realizează conform instrucțiunilor date de producătorii echipamentelor.”

- La articolul 144, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Alegerea detectorului automat de gaze naturale și a electroventilului, în funcție de posibilitățile financiare ale beneficiarului, se realizează de:

- proiectantul lucrărilor noi/modificate din sistemul de alimentare cu gaze naturale;

- executantul verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația prevăzută la art. 10 alin. (6) din Procedură, ținând cont de posibilitățile de alimentare cu energie electrică și de comunicare între dispozitive.

(5) Alegerea electroventilului se realizează cu luarea în considerare a prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

- Hotărârii Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.”

- După articolul 144 se introduc trei noi articole, articolele 1441 - 1443, cu următorul cuprins:

„Art. 1441 – Scăpările accidentale de gaze naturale, prevăzute la art. 144 alin. (1), pot apărea datorită:

  - apariției fisurilor/porilor în instalațiile de utilizare a gazelor naturale;

  - apariției coroziunilor conductei în zonele de trecere prin planșee, în zona suporturilor instalației de utilizare a gazelor naturale acolo unde umiditatea este pronunțată sau în zonele expuse la vapori corozivi și fără protecție;

  - apariției neetanșeităților la îmbinările demontabile filetate/în flanșe/cu garnitura, care apar ca urmare a  deteriorării materialelor de etanșare sau ca urmare a desfacerii elementelor de îmbinare;

  - creșterea accidentală a presiunii gazelor naturale peste presiunea de regim etc.

Art. 1442 - (1) În sistemul de alimentare cu gaze naturale se montează doar detectorul/detectoarele automat/automate de gaze naturale și electroventilul care sunt însoțite de documentele prevăzute la art. 173 alin. (3).

(2) Detectorul automat de gaze naturale trebuie să corespundă standardelor:

- SR EN 60079-10-1:2009 - Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase;

- SR EN 60079-29-1: 2017 - Atmosfere exploziv. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță detectoarelor de gaze inflamabile;

- SR EN 60079-29-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea detectoarelor de gaze inflamabile și oxigen;

- SR EN 60079-29-3:2014 –Atmosfere exploziv. Partea 29–3: Detectoare de gaz. Recomandări de securitate funcțională pentru sisteme fixe detectoare de gaz;

- SR EN 50194-1:2009 - Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile din locuințe. Partea 1: Metode de încercare și cerințe de performanță;

- SR EN 50244:2003 – Aparate electrice pentru detectarea gazelor combustibile din locuinţe. Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere.

Art. 1443 - Detectoarele automate de gaze naturale care se monteaza în:

a) spatiile industriale sau în spațiile în care există pericolul acumulării și altor tipuri de gaze decât cele de gaze naturale și monoxid de carbon, trebuie să corespundă standardelor prevăzute la art. 1442 alin. (2) lit. a) - d);

b) imobilele clienților finali casnici trebuie să corespundă standardelor prevăzute la art. 1442 alin. (2) lit. e) și f).”

- La articolul 173, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins:

„(3) Produsele utilizate în sistemele de alimentare cu gaze naturale, prevăzute la alin. (1), se comercializează însoțite de următoarele documente, respectiv:

- produsul care face obiectul unui standard european armonizat, respectiv a unei specificații tehnice armonizate, se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producătorul produsului, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017;

- produsul care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul produsului, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017;

- produsul pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul produsului pe baza unui agrement tehnic în construcții, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017;

- produse care intra sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune se comercializează însoțite de declarația UE de conformitate.

(4) Sculele, materialele și dispozitivele utilizate, care nu intră în componența SD, sunt însoțite de declarațiile de conformitate/declarațiile de performanță întocmite de producătorii acestora și se utilizează conform prescripțiilor acestora.

(5) Electroventilele sunt însoțite de documentele, prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz, în funcție de robinetele pe care le acționează, prevăzute la art. 144 alin. (2).”

- Articolul 179 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 179 - (1) Tijele și calotele răsuflătorilor se confecționează din oțel.

(2) Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecționează din fontă sau din material compozit cu respectarea clasei de utilizare corespunzătoare spațiului carosabil - clasa D400.

(3) Răsuflătorile se protejează anticoroziv.”

- Articolul 182 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 182 - (1) Tipul de armături se alege în funcție de treapta/regimul de presiune al gazelor naturale din conducta de distribuție/racordul/instalația de utilizare pe care se montează.

(2) Nu se utilizează armături din fontă.”

- La art. 184 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) în cămine de vizitare.”

- La articolul 186, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) - compensatoare de dilatare, pentru conductele montate suprateran;”

- La articolul 191, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 191 - (1) În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instalațiilor și construcțiilor subterane sau supraterane adiacente, aparținând OSD sau altor deținători.”

- Articolul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 205. -	La conductele de distribuție a gazelor naturale, la racorduri sau la instalațiile de utilizare a gazelor naturale din oţel montate suprateran, susţinerea se realizează, de regulă, cu suporturi/reazeme tip pentru instalaţii.”

- La articolul 211 alineatul (1), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 211 – (1) La capătul racordului executat din țeavă din oțel racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune înaltă/medie/redusă (Anexa nr. 3, fig. 3 și fig. 9), se montează:

---------------------

c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o stație sau un post de reglare - măsurare.”

- La articolul 211, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În situația în care atât în instalația de utilizare a gazelor naturale, cât și în conducta de distribuție este același regim de presiune a gazelor naturale, OSD, prin intermediul ATR, solicită montarea unor dispozitive și/sau echipamente de siguranță, la capătul racordului.”

- La articolul 215 alineatul (1), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 215 - (1) La capătul racordului executat din țeavă din polietilenă racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune înaltă/medie/redusă, (Anexa nr. 3, fig. 14), se montează:

---------------

b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau după caz, o stație sau un post de reglare – măsurare a gazelor naturale.”

- La articolul 219, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante; atunci când montarea lor supraterană nu este posibilă, ele pot fi montate și subteran, în cămine vizitabile sau direct în sol, protejate anticoroziv, conform specificațiilor producătorului.”

- La articolul 226, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Capacul căminului de vizitare se deschide integral în situația desfășurării operațiunilor de întreținere ale vanelor.”

- Articolul 227 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 227. -	(1) Confecţionarea tijelor răsuflătorilor se face din ţeavă din oţel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară.

(2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izolației anticorosive a conductelor din oțel de către dispozitivul de curățare a răsuflătorilor, răsuflătorile la care se montează cutie și capac din fontă au calota prevăzută cu opritor.

(3) Calota răsuflătorii de perete se confecționează din cuzinet de conductă cu diametrul mai mare sau egal cu diametrul conductei peste care se poziționează.”

- La articolul 231 alineatul (1) litera a), punctul ii. se modifică și va avea următorul cuprins:

„ ii. 20 mm (¾ inch), pentru presiunea înaltă/medie.”

- La articolul 254, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive (în cazul conductelor din oțel);

- verificarea rezistenţei de izolaţie după umplerea completă a şanţului cu pământ; verificare pentru care se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calităţii izolaţiei, emis de un laborator de specialitate autorizat; - în cazul conductelor din oțel;

- După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541, cu următorul cuprins:

„Art. 2541 – (1) Urmărirea lucrărilor de execuție a obiectivelor din SD se realizează astfel:

  - în cazul concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale care este titular de licență specifică, de dirigintele de șantier al acestuia;

  - în cazul  concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale care nu este titular de licenţă specifică, de dirigintele de șantier al unui OSD cu care are încheiat contract de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor din SD, și care are o experienţă similară de minimum 3 ani.

(2) Dirigintele de șantier, prevăzut la alin. (1) îndeplinește:

- atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;

- obligațiile și răspunderile prevăzute la art. 44 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

- După articolul 258 se introduce un nou articol, articolul 2581, cu următorul cuprins:

„Art. 2581 – Protecția conductelor subterane din oțel se realizează pe exteriorul țevilor.”

- La articolul 259, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Izolația cu bitum prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi:

a) de tip întărită: citom, două straturi de împâslitură cu bitum și folie de PVC;

b) de tip foarte întărită: citom, trei straturi de împâslitură cu bitum și folie de PVC .”

- La articolul 268, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către executant, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 1 septembrie 2020.”

- La articolul 269 alineatul (2), capul tabelului nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu următorul cap de tabel:

„

| Nr. crt. | Categoria instalaţiilor şi treapta de presiune | Presiunea pentru verificarea la proba de rezistenţă, în Pa şi în bar | Presiunea pentru verificarea la proba de etanşeitate, în Pa şi în bar |
| --- | --- | --- | --- |

”

- La articolul 271, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În situația în care intervenția este de natură să perturbe circulația pietonală sau rutieră, pentru racordurile ce se cuplează la conductele de distribuție a gazelor naturale, aflate în funcțiune, se realizează doar proba de rezistență.”

- La articolul 272, în partea introductivă sintagma „tabelul nr. 9” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „tabelul nr. 8”.

- Articolul 273 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 273 - (1) Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este de 1 oră.

(2) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor este de 24 ore.

(3) Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a instalației de utilizare a gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 81.

Tabelul nr. 81 - TIMPUL DE REALIZARE A PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A INSTALAȚIEI DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

| Volumul conductei instalației de utilizare a gazelor naturale | Timpul de realizare a probei de etanșeitate pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale OL/PE |
| --- | --- |
| [m3] | [h] |
| 0,1 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 0,3 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 1,0 | 6 |
| 2,0 | 12 |
| 3,0 | 18 |
| ≥ 4,0 | 24 |

- La articolul 274, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru instalația de utilizare a gazelor naturale nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale cu înregistrare continuă a presiunii şi a temperaturii gazelor naturale.”

- După articolul 283 se introduce un nou articol, articolul 2831, cu următorul cuprins:

„Art. 2831 – Este interzisă verificarea cu flacără a instalației de utilizare sau a obiectivelor sistemelor de distribuție a gazelor naturale.”

- La articolul 284, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 284 – (1) Recepţia tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturaleproiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 1 septembrie 2020.”

- La articolul 285, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Responsabilul tehnic cu execuția atestat, ca reprezentant al executantului, îndeplinește:

- atribuțiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;

- obligațiile și răspunderile prevăzute în Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 1895/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 286 litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) autorizația de construire sau acordul/autorizația administratorului drumului, după caz;”

- La articolul 288, partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 288 - Recepția tehnică a lucrărilor din sistemul de distribuție a gazelor naturale constă în:

----------------

b) verificarea calității lucrărilor și a concordanței acestora cu documentația tehnică de execuție avizată, cu prevederile din autorizația de construire sau din acordul/autorizația administratorului drumului, după caz, precum și cu avizele și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;”

- La articolul 289, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 289 – (1) Operaţiile tehnice necesare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sunt prevăzute în Anexa nr. 5 a Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturaleproiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 1 septembrie 2020.”

- La articolul 291, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 291 - (1) Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor tronsoane de conductă la cele puse în funcțiune, se verifică la presiunea din conducta de distribuție sau din instalația de utilizare a gazelor naturale.”

- La articolul 309 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) număr de defecte înregistrate/kilometru;

------------------

f)	materialul conductelor, oțel sau polietilenă (PE).”

- La articolul 314 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 314 - (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor se realizează la maximum 2 ani pentru OL și la maximum 5 ani pentru PE, prin efectuarea următoarelor operații:”

- La articolul 320, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Perioada de întrerupere planificată a alimentării cu gaze naturale cuprinde perioada remedierii defectelor și cea necesară efectuării manevrelor de reluare a alimentării cu gaze naturale.

- Articolul 328 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 328 – (1) Dacă la efectuarea operațiilor de revizie este necesară oprirea stațiilor și/sau a posturilor de reglare, reglare–măsurare sau măsurare a gazelor naturale, repunerea în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale se face numai în prezenţa clientului final sau a reprezentantului acestuia care garantează că robinetele tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoși sunt închise.

(2) Prezența clientului final sau a reprezentantului acestuia este consemnată în ordinul de serviciu al OSD și confirmată prin semnătura acestuia.”

- Articolul 343 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 343 - La întreruperea neplanificată sau planificată a alimentării cu gaze naturale, clienții finali trebuie să închidă robinetele de pe instalațiile de utilizare a gazelor naturale și să aplice măsurile dispuse în Instrucțiunile de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la art. 303.”

- La articolul 369, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:

„d) alte procedee, conform procedurilor operaționale ale OSD.”

- Articolul 371 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 371 - În cazul unor reparații temporare, în principal în cazul conductelor de distribuție a gazelor naturale din oțel, perforate și, după caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic sau alte scule, dispozitive, procedee destinate acestor operații, conform procedurilor elaborate de OSD și avizate de ANRE, în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012.”

- La articolul 380, termenul „societală” se modifică și se înlocuiește cu termenul „socială”.

- La articolul 384, literele f) ÷ i) se abrogă.

- Articolul 407 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 407 - Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate, utilizatorul respectă și asigură următoarele:

- ventilarea permanentă a încăperilor în care funcționează aparatele consumatoare de combustibili gazoși cu flacără liberă;

- controlul tirajelor și etanșeității coșului de evacuare a gazelor de ardere  la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoși; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curățarea coșului, curățarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);

- controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși, depistarea și înlăturarea eventualelor scăpări de gaze naturale; dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă, precum și cele învecinate prin deschiderea ușilor și ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

- accesul liber al aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși prin:

- deschiderea ușilor cenușarului la sobe;

- deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar;

- pornirea ventilatorului, după caz;

- ventilarea focarului aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

- verificarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz.”

- La articolul 408, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși automatizate se face conform instrucțiunilor producătorului acestora.

(4) Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate și arzătoare se realizează cu respectarea următoarelor operațiuni:

- aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

- apropierea aprinzătorului de arzător;

- deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.”

- Articolul 410 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 410 - (1) Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la coș de fum se realizează prin închiderea robinetului de siguranță, iar după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoși.

(2) Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate prin racord flexibil se realizează prin închiderea robinetului de siguranță, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.”

- După articolul 411 se introduce un nou articol, articolul 4111, cu următorul cuprins:

„Art. 4111 - (1) Este interzis dormitul în încăperi cu focul aprins.

(2) Este interzisă obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.”

- Articolul 412 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 412 - Anexele nr. 1 – 23 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice şi pot fi actualizate prin ordin al preşedintelui ANRE.”

- La anexa nr. 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) cuplare – acțiunea de cuplare/racordare a două conducte, din care una dintre acestea este pusă în funcțiune, și care presupune perforarea conductei, la care se face cuplarea/racordarea în prezența gazelor naturale sub presiune sau nu, după caz;”

- La anexa nr. 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) detector automat de gaze naturale - echipamentul cu limita inferioară de explozie de peste 3% și sub 20% gaze naturale (CH4 ) în aer, dotat cu sistem de semnalizare optică și/sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu acționare automată, prin electroventil, asupra admisiei gazelor naturale în instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;”

- La anexa nr. 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) instalație de racordare – ansamblul format dintr-un racord și o stație de reglare măsurare/stație de reglare/stație de măsurare sau un post de reglare măsurare/post de reglare/post de măsurare;”

- La anexa nr. 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) limita inferioară de explozie – raportul de volum de gaze naturale în aer sub care nu se va forma o atmosferă explozivă gazoasă;”

- La anexa nr. 1, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

„g) racordare – ansamblul activităților necesare realizării/modificării și punerii în funcțiune a instalației de racordare;

h) teu de branșament – piesa de legătură între conducta de distribuție a gazelor naturale și racord.”

- La anexa nr. 2 Legislație relevantă, punctele 12, 13, 26 și 46 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„12. - Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 15 aprilie 2016;

13. - Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 28 februarie 2022;

------------------------

26. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare;

-----------------------------

46. Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2020;”

- La anexa nr. 2 Legislație relevantă, după punctul 50 se introduc trei noi puncte, punctele 51 ÷ 53 cu următorul cuprins:

„51. Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 9 august 2010;

52. Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 august 2006;

53. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare.”

- La anexa nr. 2 Norme și prescripții tehnice, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 364/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 și 243bis din 09 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare;”

- La anexa nr. 2 Norme și prescripții tehnice, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10 cu următorul cuprins:

„10. P 118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 27/N/1999.”

- La anexa nr. 2 Lista standardelor, după punctul 118 se introduc trei noi puncte, punctele 119 ÷ 121 cu următorul cuprins:

„119. SR EN 60079-29-1: 2017 - Atmosfere exploziv. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță pentru detectoarele de gaze inflamabile;

120. SR EN 60079-29-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea detectoarelor de gaze inflamabile și oxigen;

121. SR EN 60079-29-3:2014 –Atmosfere exploziv. Partea 29 – 3: Detectoare de gaz. Recomandări de securitate funcțională pentru sisteme fixe detectoare de gaz.”

- După anexa nr. 22 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23, având conținutul prevăzut în anexa la prezentul ordin.

- În tot cuprinsul normei tehnice termenul „bari” se modifică și se înlocuiește cu termenul „bar”.

- (1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de:

- operatorii de distribuție a gazelor naturale;

- operatorii sistemelor de distribuție închise;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar);

- persoanele fizice autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

- verificatorii de proiecte sau experții tehnici atestați pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale, sistemele de distribuţie închise şi magistralele directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, sau, după caz, pentru sistemele de transport al gazelor naturale, sistemele de distribuţie a gazelor naturale, sistemele de distribuţie închise şi magistralele directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune;

- instalatorii autorizați Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·105 Pa (10 bar);

- clienții finali de gaze naturale.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexa nr. 23

la normele tehnice

Principiile și particularitățile de efectuare a evaluării de risc

pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale/sistemele de distribuție închise a gazelor naturale - conducte din oțel și/sau PE

- - Etapa de identificare a riscului pentru conductele din oțel

- Pentru mediul extern, care este mediul din afara conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, sursele de risc sunt:

- coroziunea exterioară, ca urmare a deteriorării izolației/izolației realizată necorespunzător – montaj subteran/suprateran;

- acțiunea electrică, respectiv curenții de dispersie – montaj subteran;

- acțiunea mecanică, respectiv vibrațiile/tasările, ca urmare a traficului rutier – montaj subteran;

- acțiunile naturale ale terenului în care este pozată conducta de distribuție a gazelor naturale, precum alunecări de teren, erodări datorate apelor, mișcări seismice – montaj subteran/suprateran;

- acțiunei asupra conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, ca urmare a unor lucrări autorizate/neautorizate efectuate de alți deținători de utilități care au echipamente/instalații/sisteme de canalizare/conducte în apropierea conductei de distribuție a gazelor naturale – montaj subteran;

- acțiunei asupra conductei de distribuție a gazelor naturale realizate fără respectarea procedurilor de exploatare și întreținere, care ulterior conduc la pierderi de gaze naturale, și anume izolarea necorespunzătoare a sudurilor, pozarea defectuoasă a conductei de distribuție a gazelor naturale în șanț, umplerea șanțului conductei de distribuție a gazelor naturale cu pietre care au margini ascuțite, facilitarea pătrunderii apei la operațiile de cuplare, operații de purjare impurități neefectuate/efectuate necorespunzător etc. – montaj subteran;

- gradientul de temperatură, ca urmare a pozării conductei de distribuție a gazelor naturale la o adâncime mai mică de 0,9 m – montaj subteran.

- Pentru mediul intern, care este mediul din interiorul conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, sursele de risc sunt:

- coroziunea internă, ca urmare a acțiunii apei infiltrate la execuție respectiv la cuplare – montaj subteran;

- subțierea grosimii conductei de distribuție a gazelor naturale, ca urmare a antrenării particulelor de praf/pietre, respectiv efectul de „sablare” la presiuni și viteze mari ale gazelor naturale;

- coroziune internă, ca urmare a formării de criohidrați (se produc atunci când temperatura gazelor naturale din conductă de distribuție este egală sau mai mică decât temperatura punctului de rouă al gazelor naturale/amestecului de gaze naturale);

- defectele de material, respectiv microfisurile – montaj subteran.

- Etapa de identificare a riscului pentru conductele din PE

- Pentru mediul extern, care este mediul din afara conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, sursele de risc sunt:

- acțiunea mecanică, respectiv vibrațiile/tasările, ca urmare a traficului rutier;

- Acţiunea electrică (arc electric);

- acțiunile naturale ale terenului în care este pozată conducta de distribuție a gazelor naturale, precum alunecări de teren, erodări datorate apelor, mișcări seismice;

- acțiunea asupra conductei de distribuție a gazelor naturale ca urmare a unor lucrări autorizate/neautorizate efectuate de alți deținători de utilități care au echipamente/instalații/sisteme de canalizare/conducte în apropierea conductei de gaze naturale;

- acțiunea asupra conductei de distribuție a gazelor naturale din PE fără respectarea procedurilor de exploatare și întreținere, care ulterior conduc la pierderi de gaze naturale, și anume pozarea defectuoasă a conductei de distribuție a gazelor naturale în șanț, umplerea șanțului conductei de distribuție a gazelor naturale cu pietre care au margini ascuțite, facilitarea pătrunderii apei la operațiile de cuplare, operații de purjare impurități neefectuate/efectuate necorespunzător etc;

- gradientul de temperatură, ca urmare a pozării conductei de distribuție a gazelor naturale la o adâncime mai mică de 0,9 m, materialul devenind friabil/casant.

- Pentru mediul intern, care este mediul din interiorul conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, sursele de risc sunt:

- coroziunea internă, ca urmare a acțiunii produselor petroliere după operațiunile de cuplare;

- formarea de criohidrați, atunci când temperatura gazelor naturale din conductă de distribuție este egală sau mai mică decât temperatura punctului de rouă al gazelor naturale sau a amestecului de gaze naturale;

- defectele de material, respectiv microfisurile.

- - Procesul de evaluare a riscului pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE

- (1) Procesul de evaluare a riscului cuprinde următoarele etape:

- identificarea riscului, care constă în:

  - precizarea surselor de risc;

  - aprecierea probabilității producerii evenimentelor nedorite;

  - formularea unor scenarii privind circumstanțele materializării evenimentelor nedorite;

  - estimarea consecințelor potențiale ale evenimentelor nedorite;

- analiza riscului, care se referă la înțelegerea riscului în sensul precizării unui anumit nivel de încredere a acestuia; analiza riscului poate fi calitativă, semicantitativă, cantitativă sau o combinație a acestor variante;

- estimarea riscului, care constă în interpretarea nivelului riscului prin prisma unor criterii prestabilite și încadrarea acestuia în:

  - categoria riscului acceptabil, care necesită numai precizarea unor eventuale măsuri de menținere a riscului la nivelul estimat;

  - categoria riscului neacceptabil, care impune luarea unor măsuri eficiente și eficace de diminuare/ atenuare a nivelului acestuia.

(2) Evaluarea riscului este urmată de un proces de tratare a riscului, care constă în precizarea metodelor și mijloacelor de reducere sau de menținere a riscului la un nivel acceptabil; acest proces de tratare poate fi conceput și într-o desfășurare ciclică, care presupune inițial estimarea unui risc rezidual (care este acceptat după aplicarea măsurilor de tratare a riscului), urmată de stabilirea nivelului de risc, caracterizarea acestui risc ca acceptabil sau inacceptabil și, pe această bază, luarea ulterior a deciziilor privind continuarea acțiunilor de tratare a riscului sau de monitorizare a menținerii riscului la nivelul obținut în urma etapei anterioare de tratament.

(3) Tratarea riscului include:

- evitarea demarării sau continuării activităților sau acțiunilor care ar putea conduce la creșterea nivelului riscului;

- fructificarea oportunităților care mențin riscul la un nivel acceptabil;

- aplicarea unor măsuri care modifică probabilitatea producerii evenimentelor nedorite;

- aplicarea unor măsuri care modifică consecințele producerii evenimentelor nedorite;

- împărțirea riscului cu una sau mai multe părți interesate.

- (1) În cazul conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, procesul de evaluare a riscului pornește de la următoarele aprecieri privind periculozitatea gazelor naturale distribuite:

- gazele naturale aparțin categoriei substanțelor cu inflamabilitate ridicată (F+);

- gazele naturale se pot considera substanțe netoxice, dar cu potențial asfixiant.

(2) În conformitate cu legislația în vigoare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, periculozitatea gazelor naturale este caracterizată sintetic prin indicațiile de clasificare și etichetare, însoțite de frazele de risc și frazele de securitate (prudență) prevăzute în Figura nr. 1.

Figura nr. 1. Indicațiile de periculozitate pentru gazele naturale

- (1) Principalul pericol care trebuie considerat la evaluarea riscului asociat unei conducte de distribuție gaze naturale din oțel/PE corespunde materializării parțiale sau complete a următoarei succesiuni de evenimente:

- tubulatura din oțel/PE sau componentele amplasate pe aceasta cedează, conducta de distribuție a gazelor naturale își pierde etanșeitatea și se produce scăparea unui volum din gazele naturale;

- scăpările de gaze naturale produse datorită cedării conductei de distribuție a gazelor naturale nu sunt depistate și stopate rapid, iar acumulările de gaze naturale din zona în care s-a produs cedarea devin importante, depășind limita inferioară de explozie;

- în zona cu acumulări de gaze există o sursă de aprindere sau elemente care pot aduce la temperatura de autoaprindere amestecul de aer și gaze naturale scăpate din conducta de distribuție gaze naturale.

(2) Cauzele care determină cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE se pot distribui estimativ în următoarele clase și categorii:

- Clasa A – Defecte generate de factori dependenți de timp:

- defecte produse de coroziunea exterioară;

- defecte produse de coroziunea interioară;

- defecte produse de coroziunea sub tensiune (vibrații/tasări);

- Clasa B – Defecte produse de factori stabili:

- defecte de fabricare (ale țevilor din oțel/PE, ale îmbinărilor sudate ale țevilor oțel/PE etc.);

- defecte de construcție (ale îmbinărilor sudate dintre țevile tubulaturii, ale curbelor realizate din țeavă în șantier etc.);

- defecte ale componentelor amplasate pe tubulatură (flanșe, fitinguri, robinete etc.);

- Clasa C – Defecte generate de factori independenți de timp:

- defecte produse prin intervenții de terță parte;

- defecte produse prin operarea incorectă a SD;

- defecte produse prin solicitări climatice sau mișcări de teren (temperaturi scăzute, intemperii, alunecări de teren, inundații, eroziuni naturale, mișcări seismice etc.).

(3) Cedările/neetanșeitățile conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE se pot clasifica în funcție de mărimea/aria deschiderii prin care se produc scăpările de gaze Asg sau de diametrul orificiului echivalent deschiderii doe, în următoarele tipuri:

- cedări/neetanșeități de mică amploare, având în mod obișnuit doe < 2 mm, determinate de defectele locale de tip „lipsă de material” (produse prin procese de coroziune sau eroziune);

- cedări/neetanșeități de amploare moderată, având dimensiuni cuprinse între 2 mm  doe < De sau Dn, unde De este diametrul exterioe al conductei de distribuție din oțel iar Dn este diametrul nominal al conductel de distribuție din PE, produse prin plesnirea locală limitată a tubulaturii pe direcție axială, respectiv:

- defecte de tip fisură produse de solicitările de încovoiere accidentale, datorate, de exemplu, alunecărilor de teren sau mișcărilor seismice;

- defecte cu „perforare” produse, de exemplu, prin intervenții de terță parte;

- cedări de mare amploare, prin fracturarea/ruperea completă a tubulaturii, cu doe  De sau Dn, determinate de o combinație de cauze, cum ar fi:

- zone extinse de tubulatură cu defecte locale de tip „lipsă de material”;

- suprasolicitarea conductei de distribuție a gazelor naturale datorită operării incorecte sau acțiunii unor încărcări mecanice accidentale, respectiv alunecări de teren, mișcări seismice etc.;

- extinderea unor defecte de tip fisură existente pe țevile tubulaturii sau pe îmbinările sudate ale acesteia, datorită lipsei de tenacitate a țevilor sau îmbinărilor sudate sau datorită unor fenomene de oboseală generate de fluctuațiile presiunii de operare a gazelor naturale etc.

(4) Pentru analiza riscului tehnic atașat funcționării SD, constând din estimarea probabilităților de cedare a conductei de distribuție gaze naturale din oțel/PE și aprecierea mărimii consecințelor cedării, se utilizează schema prevăzută în Figura nr. 2 (Riscul tehnic) și arborele de evenimente prevăzut în Figura nr. 3; pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din PE se iau valorile corespunzătoare coloanei PE din Figura nr. 2.

Aprecierea probabilității producerii evenimentelor nedorite - conducte din oțel/PE

Riscul tehnic pentru conductele de distribuție a gazelor naturale

din oțel/PE

Consecințele cedării

Probabilitatea de cedare

| Cauze |  |  |  |  | Categoria consecinței | Ponderea2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasa | Categoria | Ponderea1) |  |  |  |  |
|  |  | OL | PE |  |  |  |
| A | Coroziune exterioară | 0,85 | 0,05 |  | Impact asupra oamenilor și clădirilor | 0,65 |
|  | Coroziune interioară |  |  |  |  |  |
|  | Coroziune factori electrici/acțiune mecanică (vibrații/tasări) |  |  |  |  |  |
| B | Defecte de fabricație | 0,08 | 0,2 |  | Impact asupra mediului | 0,15 |
|  | Defecte de construcție |  |  |  |  |  |
|  | Defecte ale componentelor amplasate pe conductă |  |  |  |  |  |
| C | Acțiuni terță parte | 0,07 | 0,75 |  | Impact asupra afacerilor | 0,20 |
|  | Operare/exploatare incorectă |  |  |  |  |  |
|  | Acțiuni ale mediului în care este amplasată conducta de distribuție a gazelor naturale (temperaturi scăzute, intemperii, alunecări de teren, inundații, eroziuni naturale, mișcări seismice) |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2 - Riscul tehnic

Notă

1) Datele se pot corela cu informațiile deținute din activitatea de „depistări pierderi gaze” (DPG), ponderea este, spre exemplu, procentul de pierderi de gaze naturale datorate coroziunii din totalul de pierderi de gaze naturale depistate și raportate (conform ordinelor de serviciu, centralizate pe lună/an, respectiv pe SD analizat);

2) Ponderea indică aici, spre exemplu, numărul de evenimente (incendii/explozii) care au avut la origine coroziuni raportate la totalul de evenimente înregistrate într-un anumit interval de timp (lună/an).

Figura nr. 3 - Structura arborelui de evenimente la evaluarea riscului asociat unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE

(5) La modelarea proceselor de aprindere a acumulărilor de gaze naturale scăpate dintr-o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE care a cedat (montată subteran) în cursul exploatării trebuiesc luate în considerare toate efectele generării exploziilor însoțite/urmate de incendii:

- efectul distructiv al degajării de căldură (efectul termic);

- efectul distructiv, de natură mecanică, produs de unda de șoc;

- efectul distructiv datorat antrenării și expulzării de fragmente solide;

- efectul distructiv asupra oamenilor.

- (1) Pentru evaluarea efectului termic al unei explozii urmată de un incendiu a unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE se poate utiliza orice model adecvat, cel mai simplu dintre acestea fiind modelul cu sursă punctuală (unică) de radiație termică, pentru care schema de calcul este prevăzută în Figura nr. 4;

Figura nr. 4 - Schematizarea zonei cu efecte termice cauzate de explozia urmată de un incendiu a unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE

(2) Folosind formule de calcul potrivite se determină intensitatea expunerii oricărui obiectiv amplasat la o distanță „r”  fața de locul în care s-a produs o explozie urmată de un incendiu. Considerând efectele diferitelor niveluri ale expunerii qps asupra diverselor tipuri de obiective, respectiv oameni, animale, clădiri, hale, arbori, vegetație de talie mică etc., din vecinătatea locului în care s-a produs o explozie urmată de un incendiu, se definește zona de influență a exploziei, stabilind valoarea minimă a razei  „r”  pentru care intensitatea expunerii obiectivelor este acceptabilă, nu are efecte distructive sau de degradare inadmisibile;

(3) Dacă se prescrie o valoare admisibilă a intensității expunerii qpsa, se poate determina mărimea r a razei zonei de influență a exploziei urmată de un incendiu, aceste calcule necesitând însă cunoașterea valorilor a două mărimi importante: presiunea p a gazelor naturale din conducta de distribuție din oțel/PE la momentul în care s-a produs explozia, și aria Asg a deschiderii produse prin cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale (prin care au scăpat gazele naturale care s-au aprins); deoarece estimarea valorii Asg pentru diversele scenarii care se pot imagina pentru cedarea unei conducte de distribuție a gazelor naturale este dificilă, acest mod de lucru se recomandă pentru analizele de la locurile evenimentelor tehnice și care se efectuează după producerea acestora (când se cunosc tipul cedării și valoarea Asg, care se poate măsura/estima, după caz).

(4) Pentru analizele de risc care se efectuează în vederea stabilirii distanței de siguranță, se recomandă utilizarea următoarei relații de determinare a razei rie a zonei de influență a exploziei urmată de un incendiu, respectiv a distanței de siguranță Lsg :

rie=Lsg=0,3933×De×pqpsa ,  (1)

unde:

- rie – raza zonei de influență a exploziei urmată de incendiu, [m];

- Lsg – distanța de siguranță, [m];

- De – diametrul exterior al conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, sau Dn diametrul nominal al conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, [mm];

- p – presiunea gazelor naturale din conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, [MPa];

- qpsa – intensitate expunere, [kW/m2];

(5) Formula (1) prevăzută la alin. (4) este obținută considerând următorul scenariu acoperitor de evaluare a riscului:

- se produce cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE prin fracturarea completă a tubulaturii; aria deschiderii prin care se produc scăpările de gaze Asg corespunde unui orificiu cu diametrul echivalent doe  De pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel sau doe  Dn pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din PE;

- gazele naturale scăpate se aprind în cel mult 60 de secunde de la cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE;

- este cunoscut nivelul admisibil qpsa al intensității expunerii pentru obiectivele din vecinătatea locului de producere a cedării conductei de distribuție a gazelor naturale.

(6) Utilizând formula (1) s-au construit diagramele din Figura nr. 5 pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel.

Figura nr. 5 - Distanța de siguranță și raza zonei de influență a cedărilor urmate de incendiu în funcție de caracteristicile conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel

(7) Efectele termice ale exploziilor urmate de incendiu sunt dependente și de durata expunerii e; ponderea cu care intensitatea expunerii admisibile qpsa și durata expunerii e influențează nivelul acestor efecte fiind descris de mărimea numită sarcină/doză termică  Sto, care se poate defini astfel:

- pentru evaluarea efectelor radiației termice asupra sănătății și vieții oamenilor, sarcina/doza termică se calculează cu formula:

Sto=e×qpsa4/3 ;        (2)

unde:

- Sto – sarcina/doza termică, [unități de doză termică - tdu ];

- e - durata expunerii, [s];

- qpsa - intensitatea expunerii admisibile, [kW/m2].

- pentru evaluarea efectelor radiației termice asupra clădirilor de locuit și diverselor obiective din vecinătatea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, sarcina/doza termică se calculează cu formula:

Sto= en×qpsa-qli ,       (3)

unde:

- Sto – sarcina/doza termică, [unități de doză termică - tdu ];

- e - durata expunerii, [s];

- n - exponent determinat experimental;

- qpsa - intensitatea expunerii admisibile, [kW/m2];

- qli - intensitatea limită a expunerii pentru care nu se produce aprinderea, [kW/m2].

(8) În analizele de risc se aplică cu precădere criterii bazate pe nivelul sarcinii/dozei termice și corelațiile qpsa=fe obținute folosind aceste criterii, efectele produse de unda de presiune generată de cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE și de lovirea cu fragmentele solide, desprinse din conducta care a cedat și/sau din materialele expulzate la formarea craterului în locul de cedare (în cazul conductelor montate subteran) luându-se în considerare numai în cazuri speciale.

- (1) Evaluările de risc utilizate pentru determinarea distanțelor de siguranță Lsg se bazează, de regulă, pe construirea profilului riscului individual

pri=fydc.

unde:

- pri - riscul individual este definit prin probabilitatea ca un eveniment tehnic, produs ca urmare a cedării unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, să aibă anumite efecte, precizate în fișa cu datele inițiale ale analizei de risc, asupra unei persoane aflate în vecinătatea acesteia, la o anumită distanță ydc

- ydc – distanța măsurată pe direcția normală la axa longitudinală a conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE.

(2) Pentru construirea profilului riscului individual – pri se consideră, de obicei, probabilitatea de producere și efectele asupra factorului uman ale evenimentelor tehnice constând din cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE urmată de incendiu; datele inițiale necesare construirii pri atașat unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE sunt:

- caracteristicile constructive – funcționale ale conductei de distribuție a gazelor naturale: diametrul exterior De și presiunea gazelor naturale, măsurată manometric, din conducta de distribuție a gazelor naturale p (peste presiunea de operare a gazelor naturale din conducta de distribuție din oțel/PE din momentul producerii evenimentului tehnic);

- durata e a expunerii persoanelor la acțiunea radiației termice generate de un eveniment tehnic constând din cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE urmată de un incendiu;

- sarcina/doza termică admisibilă Stoa, reprezentând nivelul sarcinii, respectiv a dozei termice Sto, pentru care se consideră că efectele evenimentului tehnic asupra factorului uman sunt neglijabile;

- dependența pel=gSto, dintre probabilitatea producerii diverselor efecte pel și nivelul sarcinii, respectiv a dozei termice Sto;

- frecvența fcc, a cedărilor produse pe conductele sistemului din care face parte conducta de distribuție a gazelor naturale și ponderea pci a cedărilor urmate de incendiu pe conductele sistemului din care face parte conducta de distribuție a gazelor naturale; pentru conducta de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE aparținând SD se poate considera (acoperitor) fcc=7,7×10-3 cedări/(km x an) și valorile pci prevăzute în Figura nr. 3.

(3) Procedura de construire a riscului individual pri pentru o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE cuprinde următoarele etape:

- se întocmește schema de calcul al riscului individual pri, corespunzător unei persoane situate la o distanță ydc față de o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE cu datele inițiale cunoscute; schema de calcul are aspectul prevăzut în Figura nr. 6;

SD

Figura nr. 6 Schema de calcul al riscului individual atașat unei conducte de distribuție

- se calculează valorile razei de influență rie, aplicând formula (1) și distanței de influență die, folosind formula:

die=2×rie2-ydc2 ;                  (4)

unde:

- die – distanța de influență unde poate avea loc cedarea conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE în orice loc situat între punctele A și B; cedarea conductei determină un efect periculos asupra unei persoane aflate în punctul P;

- rie – raza de influență dintre locul în care a cedat conducta de distribuție a gazelor naturale și punctul P (ydc  rie,j < rie);

- ydc – distanța dintre persoanele situate în punctul P și o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE;

- se divide segmentul  într-un număr 2n de segmente cu lungimea d=0,5×dien, se calculează valorile razelor de influență rie,j, j = 1...n, aplicând formula:

rie,j=ydc2+j-1×d2 ;        (5)

- se calculează, pentru fiecare rază rie,j, cu j =1...n, valoarea intensității expunerii qps,j, cu j = 1...n, folosind formula:

qps,j=0,15445×p×Derie,j2;        (6)

- pentru fiecare valoare qps,j, cu j = 1...n se calculează, aplicând formula (2), doza termică Sto,j, cu j = 1...n și apoi, din dependența pel=gSto, se determină valorile probabilităților de producere a diverselor efecte pel,j, cu j = 1...n; dependența pel=gSto are expresia analitică:

pel=0Sto12×π×σpexp-St-Stm22×σp2dSt,       (7)

în care Stm = 1940 tdu, iar σp= 445 tdu;

- se determină riscul individual pri corespunzător distanței ydc, aplicând formula:

pri=2×pci×fcc×d×j=1npel,j ,         (8)

unde:

- pri – semnifică numărul anual de cazuri în care evenimentele tehnice pot avea efectele precizate în fișa cu datele inițiale ale analizei de risc asupra persoanelor situate la distanța ydc față de conducta de distribuție gaze naturale analizată.

(4) Aplicând procedura prezentată anterior pentru diferite distanțe ydc  (0; rie], se poate reprezenta grafic dependența pri=fydc, care reprezintă pri pentru conducta de distribuție gaze naturale analizată.

(5) Influențele factorilor De, p și Stoa asupra pri al conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel sunt prevăzute în Figura nr. 7; din formula (8), pri este influențat direct și de valorile pci și fcc, care descriu într-o formă implicită atenția care se acordă supravegherii, inspectării și mentenanței conductei de distribuție a gazelor naturale, pe parcursul duratei sale normale de utilizare Nnu.

Figura nr. 7 Influențele diverșilor factori asupra PRI ai conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel:

        - influența diametrului exterior al conductei de distribuție a gazelor naturale;

        - influența presiunii de operare a gazelor naturale din conducta de distribuție a gazelor naturale;

        - influența sarcinii/dozei termice admisibile.

(6) Pentru evaluările curente (acoperitoare) privind determinarea distanțelor de siguranță pentru conductele de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE aparținând SD se pot utiliza valorile prevăzute în Figura nr. 3: fcc=7,7×10-3 cedări/(km x an) și pci=1,75×10-3, iar pentru evaluările mai precise: fcc=7,7×10-4 cedări/(km x an) și pci=pcb-c×pign, în care                          pcb-c=1,8×10-2, este probabilitatea producerii unei cedări de amploare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b) sau c), iar pign este probabilitatea de aprindere a gazelor scăpate din conducta de distribuție a gazelor naturale dată de formula:

pign=min0,0555+0,0137×p×De2/0,81,              (9)

unde:

- pign - probabilitatea de aprindere a gazelor scăpate din conducta de distribuție a gazelor naturale;

- p -presiunea gazelor naturale distribuite prin conducta de distribuție a gazelor naturale, [bar];

- De - diametrul exterior al conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel, respectiv Dn diamentrul nominal al conductei de distribuție a gazelor naturale din PE, [m];

- (1) Criteriul care trebuie aplicat pentru interpretarea rezultatelor obținute prin construirea pri pentru o conductă de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE este următorul: riscul individual atașat conductei de distribuție a gazelor naturale este acceptabil dacă, pentru toate distanțele ydc corespunzătoare unor obiective cu prezență umană (clădiri civile/industriale) din jurul conductei de distribuție a gazelor naturale, valoarea pri a riscului individual este situată sub un nivel maxim acceptabil prad (pri<prad); de regulă, se consideră prad=10-5, iar pentru zonele de pe traseul conductei de distribuție a gazelor naturale având în vecinătate obiective cu densități umane importante se poate  utiliza prad=10-6.

(2) Cea mai mică distanță ydc (a unui obiectiv cu prezență umană fața de o conductă de distribuție gaze naturale dată) pentru care este îndeplinită condiția pri<prad, are semnificația distanței de siguranță Lsg.

(3) Dacă la proiectarea unei conducte de distribuție a gazelor naturale se constată că nu este posibilă ajustarea de traseu necesară pentru a asigura că un obiectiv din vecinătatea acesteia este situat la o distanță ydc>Lsg, trebuie prevăzute măsuri de diminuare a riscului pri.

(4) Metodele prin care riscul atașat unei conducte de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, poate fi menținut în domeniul acceptabil sau diminuat se pot clasifica în două categorii:

- categoria metodelor fizice care includ, fără a fi o listă exhaustivă, următoarele:

- metoda dimensionării convenabile a conductei de distribuție a gazelor naturale acționând asupra alegerii convenabile a gradului de rezistență al oțelului/a densității PE din care sunt fabricate țevile tubulaturii și/sau asupra adoptării raționale a grosimii de perete a acestor țevi;

- metoda alegerii convenabile a tipului și dimensiunilor învelișului de protecție anticorozivă a conductei de distribuție a gazelor naturale, fabricate din oțel; utilizarea unui sistem adecvat de protecție anticorozivă pasivă a conductei de distribuție a gazelor naturale, conduce la evitarea apariției defectelor superficiale locale pe tubulatura acesteia, menținerea grosimii de perete efective a tubulaturii la nivelul grosimii de proiectare și asigurarea unui nivel scăzut al riscului de producere a evenimentelor tehnice;

- metoda alegerii convenabile a adâncimii de pozare a conductei de distribuție a gazelor naturale; creșterea adâncimii de pozare determină diminuarea sensibilă a probabilității de cedare a conductei de distribuție a gazelor naturale, în cursul exploatării, mai ales datorită micșorării vulnerabilității acesteia la intervențiile de terță parte;

- categoria metodelor aferente activității de exploatare, care includ, fără a fi o listă exhaustivă, următoarele:

- metoda realizării tuturor lucrărilor de montare și sudare a conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, cu respectarea prevederilor Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018;

- metoda supravegherii conductei de distribuție a gazelor naturale, pentru depistarea eventualelor scăpări de gaze în cursul exploatării, la intervale de cel puțin 72 ore;

- metoda marcării vizibile a traseului conductei de distribuție a gazelor naturale, pentru facilitarea supravegherii acesteia și evitarea degradărilor datorită interferențelor externe (intervențiilor de terță parte), cu bandă avertizoare, marcaje specifice pe elemente de construcție, etc;

(5) Efectele aplicării oricărei metode de diminuare a riscului atașat unei conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, se pot exprima sintetic cu ajutorul unor factori de multiplicare Fir, pentru frecvența fcc sau ponderea pci, care intervin în formula (7) de calcul a riscului individual pri, astfel:

- factorul de multiplicare care ține seama de valoarea factorului de proiectare F considerat la dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, se determină cu formula:

FirF=e0,97×F-0,72 ;            (10)

- factorul de multiplicare care ține seama de modul cum s-a adoptat grosimea de perete sn a tubulaturii conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE, se poate determina cu formula:

FirS=e-F×sn-5 ,          (11)

unde:

- în care sn se introduce în [mm], iar coeficientul F se ia F= 0,24, dacă dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale s-a făcut considerând F = 0,72;

F = 0,28, dacă dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, s-a făcut considerând F = 0,60;

F = 0,31, dacă dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, s-a făcut considerând F = 0,50;

F = 0,35, dacă dimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, s-a făcut considerând F = 0,40;

- factorul de multiplicare care ține seama de adâncimea de pozare subterană a conductei de distribuție a gazelor naturale, se poate determina cu formula:

FirH=0,33697+1,93023×e-Hp ,                  (12)

în care adâncimea de pozare Hp se introduce în [m];

- factorul de multiplicare care ține seama de intervalul de timp la care sunt programate activitățile de supraveghere și întreținere a conductei de distribuție a gazelor naturale, se determină cu formula:

Fir=-0,06047+0,40020×lnSI ,              (13)

în care intervalul de timp SI dintre activitățile de supraveghere și întreținere se introduce în zile.

(6) Fiecare măsură de diminuare a riscului trebuie validată prin analiza economică a valorii, pentru a constata dacă există un raport convenabil (rațional) între mărimea cheltuielilor implicate de aplicarea ei și efectele de reducere a riscului pe care le produce.

- Evaluările de risc utilizate pentru determinarea distanțelor de siguranță Lsg se încheie cu redactarea unui raport final care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

- datele inițiale necesare efectuării analizei de risc:

- caracteristicile constructiv – funcționale ale conductei de distribuție a gazelor naturale, (De pentru oțel sau Dn pentru PE și p);

- scenariul de cedare a conductei de distribuție a gazelor naturale din oțel/PE și efectele materializării acestuia;

- frecvența fcc a cedărilor produse pe conductele SD din care face parte conducta de distribuție a gazelor naturale;

- ponderea pci a cedărilor corespunzătoare scenariului considerat la analiza de risc;

- procedura de construire a profilului riscului individual – pri și rezultatul aplicării acesteia;

- criteriul aplicat pentru interpretarea rezultatelor obținute prin construirea pri și rezultatele aplicării acestuia (valorile determinate ale distanțelor de siguranță Lsg);

- caracterizarea riscului (acceptabil sau neacceptabil), precizarea eventualelor măsuri de diminuare/tratare a riscului și evaluarea efectelor acestora;

- concluziile analizei, adică precizarea condițiilor în care riscul atașat utilizării conductei de distribuție a gazelor naturale considerate se poate încadra și se poate menține în domeniul acceptabil.

PT/PDSB/PDIB/ET/EDSB/EDIB - tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale

RPFA - tip de autorizație emisă de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale

Ig – tip atestat emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 817/2021 privind aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, cu modificările și completările ulterioare

VGd/VGt/EGt/EGd - tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

PGIU/PGD/PGT/EGIU/EGD/EGT – tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale

VGp/VGb/VGs/VGg și/sau EGp/EGb/EGs/EGg - tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

În Sistem Internațional unitatea de măsură pentru presiune este Pascal – „Pa”, iar în unități tehnice este bar - „bar”

Se poate calcula folosind metoda celor mai mici pătrate