Sinteza observațiilor la Documentul de discuție: Ordin pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

Consultare publică în perioada 12.11 – 22.11.2020

Observații generale

| Nr. crt. | Articol alineat literă | Emitent | Text existent | Text propus şi justificări (justificările sunt evidențiate cu Italic) | Rezoluţia elaboratorului (cu justificări) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Alexandru Vlass, arhitect |  | In legatura cu normele ANRE nr. 239/2019, facem o observație în privința aplicării normelor impuse într-o zonă urbană veche, cu stradă constituită de cel puțin 30 de ani conform reglementărilor de urbanism zonale. Atașat vă transmitem exemplul din Oradea Jud. Bihor, terenul cu Nr. CAD. 10643 pe care se dorește amplasarea unei case de locuit parter. În această unitate teritorială reglementată urbanistic, sunt clădiri construite care se află la o distanță mult mai mică față de axul LEA 110kW, în comparație cu distanța care se impune pe terenul mai sus amintit după noile reglementări ANRE nr. 239/2019; din acest motiv ne aflăm în imposibilitatea de a obține un aviz de amplasament necesar eliberării autorizației de constructie, motivul fiind că nu putem respecta distanța impusă pentru zona de protecție față de LEA 110kW.(1.5m*H-stâlp) Facem mențiunea ca in zona există construcții realizate de o parte și de alta a axului liniei LEA de 110kW conform normelor tehnice de reglementare ANRE anterioare. Subliniem că noile reglementări nu sunt oportune într-o zonă urbană constituită (amenajată de cel puțin 30 de ani) pentru că situația din teren nu permite respectarea acestor condiții de retragere, obligând proprietary de terenuri private să renunțe la investițiile lor. În aceste cazuri, soluția ar fi îngroparea acestor linii de medie și înaltă tensiune. Noile măsuri ANRE pot fi implementate în zone urbane care se vor amenaja în viitor, fără ca aceste măsuri să contravină caracteristicilor zonelor deja existente. Propunem diferențierea în aplicarea normelor ANRE între o zonă urbană veche și o zonă urbană nou propusă unde aceste distante de protectie (1.5m*H-stâlp), se pot reglementa fără a se suprapune reglementărilor de urbanism aprobate anterior. | Se acceptă. Propunerea de abrogare a pct. 3.9.2 alin. (1) elimină obligația de amplasare a construcțiilor noi față de LEA existente, respectiv a LEA noi față de cladiri existente la distanțe de 1, 5 x înălțimea celui mai apropiat stalp. |
| Observații specifice |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Distribuție Oltenia |  | Cuprins, este necesar. Motivație: Permite o vedere de ansamblu asupra normei faciliteaza consultarea acesteia. | Nu se acceptă, nu se încadrează în normele de tehnică legislativă |
| 2. | Art 7 pct 37 | Distribuție Oltenia | 37.Distanţă de protecţie - distanţa minimă care delimitează zona de protecţie a capacităţii energetice, măsurată, în proiecţie orizontală și/sau verticală, de la limita sa exterioară, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia; | 37.Distanţă de protecţie - distanţa minimă cota care delimitează defineste zona de protecţie a capacităţii energetice, măsurată, în proiecţie orizontală și/sau verticală, de la limita sa exterioară, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia; Motivație: Modificarile propuse corespund mai bine sensului in care este utilizat in Norm Th termenul de “Distanţă de protecţie | Nu se acceptă. Noțiunea de cotă nu este adecvată definirii unei distanțe. Definiția este preluată din actele normative care au stat la baza elaborării normei tehnice |
| 3. | Art 7 pct 38 | Distribuție Oltenia | 38.Distanţă de siguranţă - distanţa minimă care delimitează zona de siguranţă a capacităţii energetice, măsurată în proiecţie orizontală și/sau verticală între limita exterioară a acesteia, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau construcţii; distanţa de siguranţă cuprinde şi distanţa de protecţie; | 38. Distanţă de siguranţă - distanţa minimă cota care dupa caz defineste zona critica strict interzisa de apropiere de capacitatea energetica măsurată în proiecţie orizontală și/sau verticală între limita exterioară a acesteia, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau construcţii, sau, dupa caz, defineste zona de siguranţă a, capacitatii energetice, distanţa de siguranţă include şi distanţa de protecţie; Motivație: Modificarile propuse corespund mai bine sensului in care este utilizat in Norm Th termenul de “Distanţă de siguranta” | Nu se acceptă. Noțiunea de cotă nu este adecvată definirii unei distanțe. Definiția este preluată din actele normative care au stat la baza elaborarii normei tehnice. Distanța de protecție este inclusă în distanța de siguranță, similar zonei de protecție |
| 4. | Art 7 pct 90 | Distribuție Oltenia | 90.Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice- zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor; | 90.Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice- zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor; Zona de protectie include distantele de siguranta fara a se confunda cu acestea Motivație: Completarea este necesara pentru a face distinctie intre cele doua notiuni (distanta si zona de protectie) astfel incat sa avem o buna corelare si intelegerea a textului normei care uneori se refera la zona de protectie alteori se rezuma doar la distanta de protectie | Nu se acceptă. Definiția este preluată din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. Este o confuzie privind această noțiune. Din defininția distanței de protecție rezultă includerea acesteia în zona de protecție și nu în cea de siguranță. |
| 5. | Art 7 pct 91 | Distribuție Oltenia | 91.Zonă de siguranţă aferentă capacităţii energetice - zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie; | 91.Zonă de siguranţă aferentă capacităţii energetice - zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie; Zona de siguranta include distantele de siguranta fara a se confunda cu acestea Motivație: Completarea este necesara pentru a face distinctie intre cele doua notiuni (distanta si zona de siguranta) astfel incat sa avem o buna corelare si intelegerea a textului normei care uneori se refera la zona de siguranta alteori se rezuma doar la distanta de siguranta | Nu se acceptă. Definiția este preluată din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. Precizarea nu mai este necesară având în vedere defininția distanței de siguranță din care rezultă implicit această includere. |
| 6. | Art. 321 | Distribuție Oltenia | Articol nou | Art 321 -. (1) Pentru protejarea reţelelor electrice de transport si de distribuţie, se interzice persoanelor fizice şi juridice: a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuţie şi/sau fără respectarea condiţionărilor/limitărilor prevăzute în acesta; b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii sau vegetaţie forestieră, în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără acordul operatorului retelelor => Legea nr. 155 din 24 iulie 2020 c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere şi în zonele de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor, fără acordul operatorului retelelor; d) să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de distribuţie sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora; e) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi avertizare aferente reţelelor electrice de transport si de distribuţie; f) să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului retelelor. => legea 123/2012 (2) În situaţia în care operatorul de distribuţie constată existenţa unor acţiuni sau fapte de natura celor prevăzute la alin. (1), acesta este îndreptăţit să întreprindă toate măsurile necesare pentru restabilirea situaţiei de fapt iniţiale sau pentru corectarea acesteia. => Legea nr. 155 din 24 iulie 2020 Motivație: Art 42 (RET) si Art 49 (RED) din legea 123/2013 asa cum a fost modificat prin articolele 34 si 35 din legea 155/2020 se pliaza si sustine foarte clar obiectul Normei Tehnice Apreciem ca este deosebit de important ca acest articol sa existe in textul normei Th dedicate coexistentei capacitatilor energetice cu vecinatatile in speta retelele de transport si de distributie a energiei electrice | Nu se acceptă, prevederile legii prevalează celor ale normei, se aplică fără a fi obligatorie preluarea în legislația secundară |
| 7. | Art 33(2) | Distribuție Oltenia | (2) Amplasarea unor obiective faţă de o capacitate energetică la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate în prezenta normă, respectiv amplasarea unor capacităţi energetice care urmează a se construi faţă de alte obiective la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate în prezenta normă, se poate realiza pe baza unei analize de risc, cu acordul tuturor părților implicate | (2) Amplasarea unor obiective faţă de o capacitate energetică la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă in zona de siguranta sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate în prezenta normă, respectiv amplasarea unor capacităţi energetice care urmează a se construi faţă de alte obiective la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă in zona de siguranta sau în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate în prezenta normă, se poate realiza pe baza unei analize de risc, cu acordul tuturor părților implicate Motivație: Distanta de siguranta , in cazul LEA, reprezinta defineste o zona critica in care riscul de amorsare arc electric este foarte mare. Apreciem ca este total inadecvat sa o stabilim ca limita de apropiere pentru constructii fara analiza de risc si sa pozitionam analiza de risc in interiorul distantelor de siguranta Aici justificam completarea facuta la definitia zonei de siguranta de la art 3 pctele 37, 38, 90 si 91 Este necesar sa pastram principiul care a fost valabil de la inceputurile SEN in Ronania conform caruia amplasarea constructiilor in zona de siguranta se face cu acordul OD Evitam incalcarea art 49 din legea energiei 123/2012 si a legii 155/2020 care se refera la zona de siguranta Dam o sansa investitorului sa cunoasca in detaliu riscurile amplasamentului ales in zona de siguranta LEA personalizate pe tipul constructiei / amenajarii/ activitatilor vizate de acesta si bazat pe acesta cunoastre sa decida asupra asumarii riscurilor | Nu se acceptă. Amplasarea unui obiectiv la o distanță mai mică decât distanța de siguranță este echivalentă cu amplasarea în zona de siguranță. Conform definiției distanței de siguranță, aceasta ˮdelimitează zona de siguranţă a capacităţii energetice, măsurată în proiecţie orizontală și/sau verticală între limita exterioară a acesteia, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau construcţiiˮ. În tot cuprinsul normei se face referire, inclusiv în tabele, la distanțe de siguranță. |
| 8. | Art 33 alin. (21) Alineat nou | Distribuție Oltenia | Ex 3.1.2. (1) Riscurile generate de eventuala diminuare a distanțelor de siguranță reglementate, măsurile prevăzute în analiza de risc pentru reducerea riscurilor și aplicarea acestor măsuri trebuie acceptate de comun acord de toate părțile implicate. | Art 33 (21) Riscurile generate de eventuala diminuare a distanțelor modificare a conditiilor de siguranță reglementate, măsurile prevăzute în analiza de risc pentru reducerea riscurilor și aplicarea acestor măsuri trebuie acceptate de comun acord de toate părțile implicate. Motivație: Este adus din anexa 6 articolul 3.1.2 (1) cu o actualizare a textului evidentiata. Consideram incorecta referinta la distantele de siguranta pentru necesitatea analizei de risc. Referinta la “modificarea conditiilor de sigurata” este mai generala si justifica necesitatea unei analize de risc | Nu se acceptă translatarea articolului din Anexa 6 și nici înlocuirea sintagmei diminuare a distanțelor de siguranță cu sintagma modificare a condițiilor de siguranță. Prevederea respectivă se aplică LEA cu conductoare neizolate și se referă doar la distanțele de siguranță. Analiza de risc se realizează fie la amplasarea unui obiectiv la distanță mai mică decât cea de siguranță, respectiv în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate. Reorganizarea actului normativ nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 9. | Art 33 alin. (22) Alineat nou | Distribuție Oltenia | Ex 3.1.2. (2) Neacceptarea de către oricare parte implicată a rezultatelor analizei de risc implică asigurarea distanțelor de siguranță și a măsurilor de siguranță și protecție prevăzute în prezenta normă | Art 33 (22) Neacceptarea de către oricare parte implicată a rezultatelor analizei de risc implică asigurarea distanțelor respectarea conditiilor de siguranță și a măsurilor de siguranță și protecție prevăzute în prezenta normă Motivație: Este adus din anexa 6 articolul 3.1.2 (2) cu o actualizare a textului evidentiata Consideram incorecta referinta la distantele de siguranta pentru necesitatea analizei de risc. Referinta la “modificarea conditiilor de sigurata” este mai generala si justifica necesitatea unei analize de risc Vom propune mai jos radierea /abrogarea art 3.1.2 | Nu se acceptă translatarea articolului din Anexa 6 și nici înlocuirea sintagmei diminuare a distanțelor de siguranță cu sintagma modificare a condițiilor de siguranță. Prevederea respectivă se aplică LEA cu conductoare neizolate. și se referă doar la distanțele de siguranță. Analiza de risc se realizează fie la amplasarea unui obiectiv la distanță mai mică decât cea de siguranță, respectiv în alte condiții de siguranță și de protecție decât cele reglementate. Reorganizarea actului normativ nu face obiectul proiectului supus consultării publice |
| 10. | Art. 33(3) | Distribuție Oltenia | (3) Costul analizei de risc se suportă după cum urmează: a) cand o capacitate energetică existentă este afectată de obiective noi, de către operatorul economic/persoana fizică, beneficiar al noului obiectiv, ce afectează capacitatea energetică existentă; b) când un obiectiv existent este afectat de o capacitate energetică nouă, de către operatorul economic, beneficiar al noii capacităţi energetice, care afectează obiectivul existent. | (3) Costul analizei de risc se suportă după cum urmează: a) cand o capacitate energetică existentă este afectată de obiective noi, de către operatorul economic/persoana fizică, beneficiar al noului obiectiv, ce afectează capacitatea energetică existentă; b) când un obiectiv existent este afectat de o capacitate energetică nouă, de către operatorul economic, beneficiar al noii capacităţi energetice, care afectează obiectivul existent. Motivație: Se pastreaza nemodificat cu mentiunea ca reprezinta varianta generala care se refera generic la „capacitati energetice” Acesta formulare include prevederile art 3.1.3 care se refera particular la un tip particular de capacitate energetica: „LEA” Vom propune renuntarea la art 3.1.3 Este necesar ca toate referintele la Analiza de risc sa fie prezentate intr-un singur loc | Nu reprezintă o propunere. Reorganizarea actului normativ nu face obiectul proiectului supus consultării publice |
| 11. | Art 33(31) Nou ANRE | Distribuție Oltenia | ”(31) Rezultatul analizei de risc elaborate în conformitate cu prevederile alin. (2) stă la baza emiterii avizului de amplasament favorabil/ favorabil condiţionat şi la stabilirea măsurilor necesare emiterii acestuia; analiza de risc devine anexă la avizul de amplasament.” | Motivație: Validam propunerea, cu mentiunea ca in textul scrisorii, al contractului angajament si respectiv al avizului conditionat emis in baza Ord ANRE 25/2016 trebuie adaptat in sensul ca dupa avizarea analizei de risc clientul sa solicite actualizarea AA_conditionat astfel incat noul AA sa aiba posibilitatea de a avea atasata analiza de risc Aceasta corelare impune si actualizarea corespunzatoare a metodologiei de emitere AA aprobata prin Ordinul 25/2016. O cale simpla si imediata de corelare ar putea sa fie inclusa intr-un articol din ordinul prin care se vor actualiza prevederile Normei Th de coexistenta Corelare necesara intre Ordinele ANRE 25/2016 si 239/2019 actualizat | Propunerea va fi analizată la revizuirea Ordinului ANRE nr.25/2016 |
| 12 | Art 33(4) | Distribuție Oltenia | (4) Eventualele neînţelegeri ale părților implicate, legate de analiza de risc prevăzută la alin. (2) se soluţionează de către ANRE conform reglementărilor în vigoare. | Motivație: Validam propunerea Da mai multa claritate textului | Se acceptă |
| 13 | Anexa 6 art 2.11 Nou ANRE | Distribuție Oltenia | ##### ”2.1.1 (1) Dimensiunile culoarelor de trecere (de funcţionare), a zonelor de protecţie şi a zonelor de siguranţă se stabilesc conform prevederilor din acest capitol. (2) Pentru o LEA culoarul de trecere (de funcţionare), zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid.” | Motivație: Validam propunerea in conditiile in care venim in acest capitol cu precizari suplimentare Sunt necesare precizari suplimentare pentru a elimina ambiguitatile | Se acceptă |
| 14. | Anexa 6 pct 2.11(1) | Delgaz Grid | ##### Dimensiunile culoarelor de trecere (de functionare), ale zonelor de protectie si ale zonelor de siguranta se stabilesc conform prevederilor din acest capitol | Dimensiunile culoarelor de trecere (de functionare), ale zonelor de protectie si ale zonelor de siguranta se stabilesc conform prevederilor din acest capitol ( conform fig.1.a; cap II ) Motivație: Propunem modificarea fig 1.a, astfel încât să rezulte clar zonele de protecție. Din fig.1 a Dimensiunea zonei de siguranta , cap II , nu rezulta care este zona de protectie; figura ar fi util sa fie clara si sa defineasca cele mentionate la 2.1.(2) | Nu se acceptă, nu este necesar. Conform pct. 2.1.1(2) zona de siguranță, zona de protecție și culoarul de trecere coincid. |
| 15 | Anexa 6 pct 2.11(2) | Delgaz Grid | ##### 2.1.(2) Pentru o LEA culoarul de trecere (de functionare), zona de protectie si zona de siguranta coincid. | 2.1.(2a) Pentru o LEA cu Un>1 kV cu conductoare neizolate culoarul de trecere (de functionare), zona de protectie si zona de siguranta coincid si este conform cap. II, art.... Motivație: Nu rezulta din ordin ca pentru o LEA cu Un>1 kV cu conductoare izolate culoarul de trecere are alta dimensiune; in aceste conditii si realizarea LEA noi cu Un> 1 kV cu conductoare izolate torsadate trebuie sa respecte prevederile art.2.8 ( mediul rural intravilan , de ex ) | Nu se acceptă . Formularea este aplicabilă ambelor variante constructive ale LEA cu tensiunea nominală ≥ 1 kV. Condiţiile de coexistență a LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV echipate cu conductoare neizolate sunt precizate la Cap. III din Normă. Condiţiile de coexistență a LEA de medie tensiune echipate cu conductoare torsadate sunt precizate în îndrumarul de proiectare1LI-Ip4/17-2012 |
| 16 | Anexa 6 art 2.2 | Distribuție Oltenia | 2.2. În culoarul de trecere (funcționare) al LEA, având lățimea minima stabilită conform pct. 2.5, 2.6, 2.7 şi/sau 2.10 este obligatorie respectarea prevederilor prezentei norme. | 2.2. În culoarul de trecere (funcționare) normat al LEA, având lățimea minima stabilită conform pct. 2.5, 3.1.1, 3.1.2 şi/sau 3.1.4 este obligatorie respectarea prevederilor prezentei norme. Largirea culoarului de siguranta in zonele cu vegetatie se poate justifica in baza unor analize de risc Motivație: La art 2.5 se utilizeaza termenul de “culoar de siguranta normat” Intelesul atributului de “normat” nu este explicitat si nu se mai utilizeza in cuprinsul Normei Th Preluarea in art 2.2 si in alte art va intari ideea ca vorbim de niste dimensiuni, aparte, care de regula se vor utiliza in analiza preliminare de coexistenta. In toate celelalte reglementari atributul de “normat” este unul foarte important, valorile normate se amendeaza greu prin demersuri de proiectare complexe adeseori sunt veritabile axiome tehnice conferind descarcarea de responsanilitati a proiectantilor si in general a tuturor celor care le respecta. Astfel in cazurile de coexistenta daca respectam zonele de siguranta normate ar trebui pe de o parte sa fim protejati de riscuri iar daca totusi acestea se produc, cu o probabilitate ff mica, exonereaza de responsabilitate: OD, proiectanti, constructori, proprietari, etc Continutul cap 2 in forma aprobata prin Ord 239/2019 ridica probleme foarte serioase legate de culoarele de siguranta normate vs cele determinate cu formula 2.3 Formula conduce in mod uzual la latimi mult mai mici ale culoarelor de siguranta. Cel putin in materie de coexistenta LEA cu vegetatia aceste latimi calculate cu formula 2.3 sunt profund insuficiente si periculoase. Recomandarea noastra ar fi sa fie eliminata referirea la formula 2.3 iar valorile normate sa aiba sensul comun pe care il au in toate normativele NB: in propunerile de imbunatatire a Normei Th am plecat de la ideea ca optiunea Dvs este de pastrare a art 2.3 In aceste conditii abrogarea NTE 003/2004 nu se justifica mai ales ca in art 31(1) spunem ca Norma Th se bazeaza pe “prescripţiile tehnice aplicabile” | Nu se acceptă . Valorile normate ale culoarelor de trecere sunt doar cele stabilite la pct 2.5 și 2.6 Reorganizarea actului normativ nu face obiectul proiectului supus consultării publice |
| 17. | Anexa 6 art 2.3 | Distribuție Oltenia | 2.3. Dimensiunea zonei de siguranță Zsig pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV (figura 1.a) este simetrică faţă de axul liniei și se calculează, cu relaţia: | 2.3. Dimensiunea zonei de siguranță Zsig pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV (figura 1.a) este simetrică faţă de axul liniei și se calculează, in cadrul analizelor de risc efectuate pentru cazurile cazurile de coexistenta tratate la art 3.2 -3.27, cu relaţia: Motivație: Am asigurat posibilitatea unei aplicari coerente a Normei Th. Reiteram afirmatia ca “formula 2.3” poate fi eliminata din Norma Th. Diferentele dintre latimite normate (validate de zeci de ani de practica) si cele calculate cu relatie 2.3 sunt mult prea mari. Am exclus coexistente cu vegetatia de la recalculare cu formula 2.3 deoarece aici vorbim de culoare de trecere normate | Se acceptă cu reformulare: Dimensiunea zonei de siguranță Zsig pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV (figura 1.a) este simetrică faţă de axul liniei și se calculează, în cadrul analizelor de risc, cu relaţia: |
| 18. | Anexa 6 Art 2.51 nou | Distribuție Oltenia |  | 2.51 Pentru toate cazurile de coexistenta tratate la art 3.2 -3.27 zona de siguranta este cea stabilita la art 2.5. In cadrul analizelor de risc putandu-se redimensiona zona de siguranta utilizand formula de la art 2.3 Motivație: Acesta mentiune este obligatorie pentru ca in Norma Th nu se mai face vorbire de latimea normata a culoarului de trecere caz in care ar fi ramas de utilizat doar formula 2.3 care ar fi generat in egala masura dificultati in aplicarea Normei pentru OD si neajunsuri pt solicitanti | Nu se acceptă A fost prevăzut la pct. 2.3. |
| 19. | Anexa 6 art 2.6 | Distribuție Oltenia | 2.8. Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi reduse față de cele calculate cu formula de la pct. 2.3 numai în cazul în care se proiectează şi se execută o LEA nouă. Reducerea dimensiunilor culoarului de trecere se justifică pe baza unei analize de risc şi trebuie acceptată de toate părţile implicate | 3.1.1 Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi reduse față de cele calculate cu formula de la pct. 2.3 numai în cazul în care se proiectează şi se execută o LEA nouă. Reducerea dimensiunilor culoarului de trecere se justifică pe baza unei analize de risc și trebuie acceptată de toate părțile implicate. Motivație: propunere ANRE nevalidata de DEO. Nu sutinem modificarea textului Referinta la formula 2.3 este gresita si inutila mai ales ca ne gandim la o reducere suplimentara fata de latimea rezultata cu formula 2.3 Lasam proiectantul sa vina cu solutii argumentate tehnic in analiza de risc | Se acceptă cu reformulare. Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice 2.8. Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi reduse față de cele normate numai în cazul în care se proiectează şi se execută o LEA nouă. Reducerea dimensiunilor culoarului de trecere se justifică pe baza unei analize de risc şi trebuie acceptată de toate părţile implicate. |
| 20. | Anexa 6 Art 2.6 -2.19 | Distribuție Oltenia |  | Motivație: Abrogate (in fapt vor fi repozitionate in cap 3.1 unde vor fi renumerotate si unele din ele vor fi reformulate. Acest demers este foare important pt omogenitatea continutului normei th cap Articolele mutate se refera la coexistenta cu vegetatia iar locul lor este la cap III dedicat coexistentelor personalizate ale LEA cu vecinatatile | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice |
| 21. | Anexa 6 Cap III Titlu | Distribuție Oltenia | Capitolul III - Condiţiile de coexistență a LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV echipate cu conductoare neizolate | Capitolul III - Condiţiile de coexistență a LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV echipate cu conductoare neizolate si neizolate Motivație: Se va completa denumirea acestui capitol Avem art actual 3.1.4 care se refera la conductoare izolate intr-un capitol dedicat conductoarelor neizolate!!? Acest art va fi renumerotat ca 3.28.1 find mutat la un articol dedicat 3.28 | Nu se acceptă, prevederea de la pct. 3.1.4. este inclusă tocmai pentru a sublinia că liniile cu conductoare izolate nu intră sub incidența capitolului III |
| 22. | Anexa 6 art 3.1 | Distribuție Oltenia | 3.1 Analiza de risc | 3.1 Coexistenta LEA cu vegetatia forestiera si nonforestiera din proximitate Motivație: Toate prevederile initiale ale cap 3.1 au fost integrate in corpul normei in art 33 urmand sa produca efecte asupra tuturor tipurilor de capacitati energetice | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice |
| 23. | Anexa 6 art 3.1.1 | Distribuție Oltenia | 2.6. În cazul LEA construite pe terenuri silvice sau pe terenuri din domeniul public sau privat, precum grădini, curți, livezi, zăvoaie, marginea drumurilor etc., unde există arbori/pomi fructiferi, lăţimile culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele: - 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV; - 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV; - 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV; - 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV; - 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV | 3.1.1. În cazul LEA construite pe terenuri silvice si pe terenuri nonsilvice din domeniul public sau privat, precum grădini, curți, livezi, zăvoaie, marginea drumurilor etc., unde există arbori/pomi fructiferi, lăţimile culoarelor de trecere normate pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele: - 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV; - 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV; - 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV; - 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV; - 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV. Motivație: Se reformuleaza continutul preluandu-se continutul ar art 2.6 intr-o forma actualizata Pozitionare corecta, logica in norma Precizare ca se refera atat la terenuri silvice si nonsilvice de asemene aprecizarea ca vorbim de un culoar de siguranta normat este foarte importanta si corelata cu prevederile ar 2.2 si ale altor articole din Norma Th | Se acceptă cu reformulare 2.6 În cazul LEA construite pe terenuri silvice sau pe terenuri din domeniul public sau privat, precum grădini, curți, livezi, zăvoaie, marginea drumurilor etc., unde există arbori/pomi fructiferi, lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele: - 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV; - 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV; - 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV; - 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV; - 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV. |
| 24. | Anexa 6 Art 3.1.2 | Distribuție Oltenia | 2.7. Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi mai mari decât cele prevăzute la pct. 2.5 şi 2.6 în cazurile şi în panourile LEA în care acestea: a) se realizează cu stâlpi echipaţi cu mai mult de două circuite; b) necesită deschideri mari, impuse de configuraţia terenului (traversarea unor elemente naturale etc.); c) au în vecinătate obiective, construcţii, depozite cu materiale explozive, instalaţii etc., pentru care condiţiile de coexistenţă cu acestea impun măsuri speciale sau distanţe de siguranţă mai mari decât cele prevăzute la pct. 2.4; d) traversează zone în care configurația terenului favorizează căderea de arbori pe echipamentele LEA. | 3.1.2 Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi mai mari decât cele prevăzute la pct. 2.5 şi 3.1.1 în cazurile şi în panourile LEA în care acestea: a) se realizează cu stâlpi echipaţi cu mai mult de două circuite; b) necesită deschideri mari, impuse de configuraţia terenului (traversarea unor elemente naturale etc.); c) au în vecinătate obiective, construcţii, depozite cu materiale explozive, instalaţii etc., pentru care condiţiile de coexistenţă cu acestea impun măsuri speciale sau distanţe de siguranţă mai mari decât cele prevăzute la pct. 2.4; d) traversează zone în care configurația terenului favorizează căderea de arbori pe echipamentele LEA. Dimensionarea/redimensionarea se va face din faza de proiectare pentru LEA noi sau dupa caz, in baza unei analize de risc in cazul LEA existente Motivație: Se reformuleaza si se completeaza continutul art 2.7 plecand de la forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma, completare necesara | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice |
| 25. | Anexa 6 art 3.1.3 | Distribuție Oltenia | 2.9. Pentru porţiunile speciale ale LEA care se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 2.7, dimensiunile zonelor de protecţie şi a zonelor de siguranţă se calculează corespunzător dimensiunilor elementelor LEA şi/sau condiţiilor şi distanţelor de siguranţă specifice acestor porţiuni | 3.1.3 Pentru porţiunile speciale ale LEA care se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 3.1.2, dimensiunile zonelor de protecţie şi a zonelor de siguranţă se calculează corespunzător dimensiunilor elementelor LEA şi/sau condiţiilor şi distanţelor de siguranţă specifice acestor porţiuni Motivație: Se adapteaza continutul art 2.9 din forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 26. | Anexa 6 Art 3.1.4 | Distribuție Oltenia | 2.10. (1) Distanţa măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor (inclusiv o creştere previzibilă până la următoarea operațiune de defrișare/toaletare a arborilor), la deviaţia maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acţiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiţii de săgeată maximă, nu trebuie să fie mai mică decât: - 1 m, pentru LEA cu tensiunea de 20 kV; - 4 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV; - 5 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV; - 6 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV; - 9 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV. (2) Culoarul de trecere (de funcţionare) prin păduri, în cazul LEA nou construite şi LEA existente, se defrişează, conform prevederilor legale, numai în cazurile în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau în cazul în care se realizează exproprierea terenurilor din culoarul de trecere și scoaterea definitivă a acestora din fondul forestier. | 3.1.4 (1) Distanţa măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori şi coronamentul arborilor (inclusiv o creştere previzibilă până la următoarea operațiune de defrișare/toaletare a arborilor), la deviaţia maximă a conductorului şi a coroanei arborilor sub acţiunea vântului şi/sau sub greutatea zăpezii şi în condiţii de săgeată maximă, nu trebuie să fie mai mică decât: - 1 m, pentru LEA cu tensiunea de 20 kV; - 4 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV; - 5 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV; - 6 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV; - 9 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV. (2) Culoarul de trecere (de funcţionare) prin păduri si zone nonforestiere, în cazul LEA nou construite şi LEA existente, se defrişează, conform prevederilor legale, numai în cazurile în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau în cazul în care se realizează exproprierea terenurilor din culoarul de trecere și scoaterea definitivă a acestora din fondul forestier. (3) Prin derogare de la legislaţia specifică domeniului forestier, exclusiv pentru zonele de siguranţă şi protecţie ale reţelelor, titularii de autorizaţii şi licenţe în domeniul energiei electrice efectuează lucrările de întreţinere/exploatare forestieră de pe terenurile amplasate sub/peste reţelele electrice, pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţele, necesare pentru funcţionarea în siguranţă a reţelelor, cu obligaţia să înştiinţeze în prealabil administratorul fondului forestier sau proprietarul terenului, după caz => Legea nr. 155 din 24 iulie 2020 Motivație: Continutul art 3.1.4 existent va fi mutat intr-un articol nou 3.28.1 dedicat LEA cu conductoare izolate Se modifica art existent 3.1.4 si preia continutul art 2.10 in forma actuala a alin (1), se modifica alin (2) si se adauga alin(3) nou Pozitionare corecta, logica in norma Este important sa introducem si zonele nonforestiere intrucat art 3.1.1 se vorbeste atat de terenurile forestiere cat si de cele nonforestiere Trimiterea la respectarea prevederilor legale este un pleonasm! Este de la sine inteles ca respectarea legii este baza de functionare a societatii nu este necesar sa fie trecuta ca cerinta nedefinita intr-o reglementare Respectarea prevederilor legale nu trebuie reglementata prin acesta norma. Respectarea prevederilor legale este o cerinta sine qua non a fiecarei actiuni pe care o intreprindem Sunt extrem de numeroase situatiile in care in culoarul normat de trecere LEA sunt plamtati arbori care la maturitate au dimensiuni mult peste limita de apropiere si chiar mult peste inaltimea stalpilor LEA care constituie un real pericol si care trebuie indepartati prin taiere. Reglementarea evaziva duce la costuri neperformante, numar mare de intreruperi pierderi economice deosebite la consumatorii industriali, disconfort major la consumatorii casnici Acest articol trebuie sa fie clar ca sa se poata aplica ori de cate ori este nevoie si sa se creeze conditii de aplicare a art 3.1.8 (ex2.14) si s ase realizeze amenajamente silvice/pomicole care pot coexista cu LEA in conditii de siguranta | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. Nu se acceptă completarea, prevederile legii prevalează celor ale normei, se aplică fără a fi obligatorie preluarea în legislația secundară |
| 27. | Anexa 6 Art 3.1.5 | Distribuție Oltenia | 2.11. În cazul în care, în condiţiile prevăzute la pct. 2.10, culoarul de trecere (de funcţionare) nu se defrişează, pentru proprietarul sau administratorul fondului forestier respectiv şi/sau proprietarul arborilor/pomilor fructiferi se instituie ca interdicţie obligaţia de a nu schimba arborii/pomii fructiferi existenţi cu alte specii, al căror regim de creştere să conducă la micşorarea sau anularea distanţelor minime prevăzute la pct. 2.10. | 3.1.5 În cazul în care, în condiţiile prevăzute la pct. 3.1.4, culoarul de trecere (de funcţionare) nu se defrişează, pentru proprietarul sau administratorul fondului forestier respectiv şi/sau proprietarul arborilor/pomilor fructiferi se instituie ca interdicţie obligaţia de a nu schimba arborii/pomii fructiferi existenţi cu alte specii, al căror regim de creştere să conducă la micşorarea sau anularea distanţelor minime prevăzute la pct. 3.1.4. Motivație: Articol nou in care preluam continutul art 2.11 in forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma Am asigurat inclusiv referirea corecta a art 3.1.4 | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 28. | Anexa 6 Art 3.1.6 | Distribuție Oltenia | 2.12. La intersecţia LEA nou construite cu autostrăzi, drumuri naţionale şi judeţene sau cu drumuri care deservesc obiective turistice de interes deosebit, precum şi cu căile ferate cu trafic normal, culoarul de trecere (de funcţionare) defrişat prin pădure se întrerupe de o parte şi de alta a acestora, pe o distanţă de (30÷40) m, măsurată din axul obiectivului traversat, folosindu-se în acest scop stâlpi de înălţimi corespunzătoare care să permită trecerea conductoarelor pe deasupra arborilor. | 3.1.6 La intersecţia LEA nou construite cu autostrăzi, drumuri naţionale şi judeţene sau cu drumuri care deservesc obiective turistice de interes deosebit, precum şi cu căile ferate cu trafic normal, culoarul de trecere (de funcţionare) defrişat prin pădure se întrerupe de o parte şi de alta a acestora, pe o distanţă de (30÷40) m, măsurată din axul obiectivului traversat, folosindu-se în acest scop stâlpi de înălţimi corespunzătoare care să permită trecerea conductoarelor pe deasupra arborilor. Motivație: Articol nou in care preluam continutul ar art 2.12 in forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 29. | Anexa 6 Art 3.1.7 | Distribuție Oltenia | 2.13. La trecerea LEA cu tensiunea nominală de 110 kV şi mai mare, nou construite prin fâşii înguste de păduri cu lăţimea până la 100 m, nu se defrişează de regulă culoarul de trecere (de funcţionare) prin pădure, conductoarele liniilor montându-se pe stâlpi înalţi care să asigure cel puţin distanţele prevăzute la pct. 2.10. | 3.1.7 La trecerea LEA cu tensiunea nominală de 110 kV şi mai mare, nou construite prin fâşii înguste de păduri cu lăţimea până la 100 m, nu se defrişează de regulă culoarul de trecere (de funcţionare) prin pădure, conductoarele liniilor montându-se pe stâlpi înalţi care să asigure cel puţin distanţele prevăzute la pct. 3.1.4. Motivație: Articol nou in care preluam continutul art 2.13 in forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma Am asigurat inclusiv referirea corecta a art 3.1.4 | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 30. | Anexa 6 Art 3.1.8 | Distribuție Oltenia | 2.14. Terenurile care au fost defrişate sau se defrişează pentru crearea culoarului de trecere (de funcţionare) pot fi plantate cu specii de arbori de înălţimi potrivite sau arbuşti, astfel încât să fie păstrate distanţele minime de la coroana acestora la conductoarele electrice, prevăzute la pct. 2.10, precum şi lăţimea culoarului de trecere (de funcţionare) determinată conform prevederilor de la pct. 2.5, 2.6 şi 2.9, pe toată durata de exploatare a liniilor electrice. | Art 3.1.8 Terenurile care au fost defrişate sau se defrişează pentru crearea culoarului de trecere (de funcţionare) pot fi plantate cu specii de arbori de înălţimi potrivite sau arbuşti, astfel încât să fie păstrate distanţele minime de la coroana acestora la conductoarele electrice, prevăzute la pct. 3.1.4, precum şi lăţimea culoarului de trecere (de funcţionare) determinată conform prevederilor de la pct. 2.5, 3.1.1 şi 3.1.3, pe toată durata de exploatare a liniilor electrice. Motivație: Articol nou in care preluam continutul art 2.14 in forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma Am asigurat inclusiv referirea corecta a art 3.1.1, 3.1.3 si la 3.1.4 | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 31. | Anexa 6 Art 3.1.9 | Distribuție Oltenia | 2.15. (1) Operatorii de reţea, singuri sau împreună cu proprietarii de drept sau cu administratorul fondului silvic, efectuează cel puţin o dată pe an controale pe traseele LEA realizate pe terenuri silvice, identifică arborii uscaţi, slab ancoraţi în teren sau situaţi în terenuri fugitive, predispuşi căderii la vânt, din vecinătatea culoarului de trecere (funcţionare) și iau măsuri pentru tăierea acestora conform prevederilor legale. (2) Vegetaţia forestieră din culoarul de trecere (funcţionare) se taie, dacă înălţimea acesteia, determinată în urma inspecţiei culoarului prevăzută la alin. (1), nu asigură distanţele prevăzute la pct. 2.10. | 3.1.9 (ex 2.15. ) (1) Operatorii de reţea, singuri sau împreună cu proprietarii de drept sau cu administratorul fondului silvic, efectuează cel puţin o dată pe an controale pe traseele LEA realizate pe terenuri silvice, identifică arborii uscaţi, slab ancoraţi în teren sau situaţi în terenuri fugitive, predispuşi căderii la vânt, din vecinătatea culoarului de trecere (funcţionare) și iau măsuri pentru tăierea neintarziata a acestora conform prevederilor legale pentru prevenirea avariilor si incidentelor. (2) Vegetaţia forestieră din culoarul de trecere (funcţionare) se taie, dacă înălţimea acesteia, determinată în urma inspecţiei culoarului prevăzută la alin. (1), nu asigură distanţele prevăzute la pct. 2.10. Cu ocazia acestor controale se constata inaltimea vegetaţiei forestiere din culoarul de trecere (funcţionare) anticipand momentul in care, înălţimea acesteia, nu va mai asigura distanţele prevăzute la pct. 3.1.4. si va programa lucrarile de defrisare mecesare care vor face posibila realizarea conf art 3.1.8 a unor amenajamente silvice adecvate care sa permita o coexistenta nepericuloasa a LEA cu vegetatia silvica din culoarul de trecere Motivație: Articol nou in care preluam continutul art 2.15 in cu actualizari /reformulari Pozitionare corecta, logica in norma Am asigurat inclusiv referirea corecta a art 3.1.4 Forma propusa respecta spiritul actualizarilor aduse legii 123/2012 prin legea 155/2020 art 19, 34 si 35 Asiguram trasabilitate si distinctie intre lucrarile de defrisare care se fac la depasirea inaltimii maxime permise de art 3.1.4 si asigurarea conditiilor pentru realizarea amenajamentelor silvice adevate prevazute la art 3.1.8 respectiv fata de defrisarile punctuale cu rol de prevenire de avarie Respectarea prevederilor legale nu trebuie reglementat prin acesta norma. Respectarea prevederilor legale este o cerinta sine qua non a fiecarei actiuni pe care o intreprindem Amenajamentele silvice/pomicole sunt solutia de coexistenta rationala dintre LEA si vegetatia forestiera si nonforestiera din proximitate care permite exploatarea sigura a LEA si valorificarea superioara a terenului de catre proprietari | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. Nu se acceptă modificarea, formularea propusă nu mai este necesară având în vedere prevederile pct. 2.10 alin.(1). |
| 32. | Anexa 6 Art 3.1.10 | Distribuție Oltenia | 2.16. LEA noi cu conductoare izolate şi neizolate, cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv, amplasate în zonele silvice şi forestiere, se construiesc pe marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, în culoare amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice, la limita zonei de siguranţă. Se evită defrişările, efectuându-se numai acele lucrări de curăţire şi tăiere a arborilor şi crengilor care asigură funcţionarea liniilor prin respectarea distanței minime de siguranță prevăzute la pct. 2.4, între conductoarele deviate de vânt şi coroana arborelui, respectiv a distanței prevăzute la pct. 2.10, măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori și vârful arborilor. | 3.1.10 LEA noi cu conductoare izolate şi neizolate, cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv, amplasate în zonele silvice şi forestiere, se construiesc pe marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, în culoare amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice, la limita zonei de siguranţă. Se evită defrişările, efectuându-se numai acele lucrări de curăţire şi tăiere a arborilor şi crengilor care asigură funcţionarea liniilor prin respectarea distanței minime de siguranță prevăzute la pct. 2.4, între conductoarele deviate de vânt şi coroana arborelui, respectiv a distanței prevăzute la pct. 3.1.4, măsurată pe verticală între conductorul cel mai apropiat de arbori și vârful arborilor. Motivație: Articol nou in care preluam continutul art 2.16 in forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma Am asigurat inclusiv referirea corecta a art 3.1.4 | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 33. | Anexa 6 Art 3.1.11 | Distribuție Oltenia | 2.17. LEA cu conductoare izolate torsadate, cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv, se construiesc în condiţiile pct. 2.16, suprapuse peste drumurile parcelare deschise existente în pădure sau direct prin pădure, fără a se defrişa culoare de lucru sau culoare de trecere (funcţionare). | 3.1.11 LEA cu conductoare izolate torsadate, cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv, se construiesc în condiţiile pct. 3.1.10, suprapuse peste drumurile parcelare deschise existente în pădure sau direct prin pădure, fără a se defrişa culoare de lucru sau culoare de trecere (funcţionare). Motivație: Articol nou in care preluam continutul art 2.17 in forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma Am asigurat inclusiv referirea corecta a art 3.1.9 | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 34. | Anexa 6 Art 3.1.12 | Distribuție Oltenia | 2.18. Construcția sau reparația LEA care intersectează arii naturale protejate sau trec prin apropierea acestora, se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. | 3.1.12 Construcția sau reparația LEA care intersectează arii naturale protejate sau trec prin apropierea acestora, se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Motivație: Articol nou in care preluam continutul art 2.18 in forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 35. | Anexa 6 Art 3.1.13 | Distribuție Oltenia | 2.19. Profilul culoarului de trecere a LEA de 20 kV, respectiv 110 kV, stabilit conform prevederilor prezentului capitol, este exemplificat în figurile 1.b şi 1.c. | 3.1.13 Profilul culoarului de trecere a LEA de 20 kV, respectiv 110 kV, stabilit conform prevederilor prezentului capitol, este exemplificat în figurile 1.b şi 1.c. => ok inclusiv pt figuri Motivație: Articol nou in care preluam continutul art 2.19 in forma actuala Pozitionare corecta, logica in norma | Nu se acceptă reorganizarea actului normativ, nu face obiectul proiectului supus consultării publice. |
| 36. | Anexa 6 Art 3.9.1(4) | Distribuție Oltenia | ”(4) Traversarea LEA peste clădirile locuite prevăzute la alin. (1) se poate admite numai în cazuri obligate, de comun acord cu părţile implicate şi cu respectarea următoarelor condiții: a) tensiunea nominală a LEA trebuie să fie mai mare sau egală cu 110 kV; b) învelitoarea acoperişului clădirii trebuie să fie incombustibilă, clasă de reacție la foc A1; c) în cazul învelitorilor metalice este obligatorie legarea lor la o priză de pământ cu valoarea recomandată a rezistenței de dispersie de maximum 4 Ω. Valorile necesare pentru rezistențelede dispersie ale prizelor de pământ se stabilesc de la caz la caz, în cadrul analizelor de risc, astfel încât să asigure protecția persoanelor și bunurilor | Motivație: De acord cu propunerea ANRE | Se acceptă |
| 37 | Anexa 6 art 3.9.1(5) | Distribuție Oltenia | (5)Traversările menţionate la alin. (4), precum şi apropierile LEA faţă de clădiri, trebuie să respecte prevederile tabelului nr. 13 şi figura nr. 10. Excepţie fac clădirile destinate instalaţiilor electrice care trebuie să respecte prevederile normativului PE 101/85 | Motivație: De acord cu propunerea ANRE doar conditionat de trimiterea la analiza de risc pe care am propus-o pt art 3.9.2(1) in locul textului propus pentru abrogare Trebuie sa constientizam ca acest articol permite fara conditii amplasarea constructiilor la limita distantelor de siguranta in pozitii de risc maxim Este necesar sa pastram principiul care a fost valabil de la inceputurile SEN in Ronania conform caruia amplasarea constructiilor in zona de siguranta se face cu acordul OD Acest articol daca nu este sutinut de art 3.9.2(1) propus de noi, incalca art 49 din legea energiei 123/2012 si legea 155/2020 Trebuie sa dam o sansa investitorului sa cunoasca in detaliu riscurile amplasamentului ales in zona de siguranta LEA personalizate pe tipul constructiei / amenajarii/ activitatilor vizate de acesta si bazat pe acesta cunoastere sa decida asupra asumarii riscurilor | Se acceptă |
| 38 | Anexa 6 Art 3.9.2(1) | Distribuție Oltenia | Abrogat | 3.9.2(1) Se interzice traversarea LEA noi peste construcţiile/clădirile existente, respectiv amplasarea de construcţii/clădiri noi în culoarul de funcţionare a LEA existente, iar în cazul apropierilor între acestea se respectă o distanță minimă pe orizontală între axul LEA și orice parte a construcţiei/clădirii de 1,5 x înălțimea celui mai înalt stâlp din apropiere sau înălțimea construcţiei/clădirii, oricare dintre acestea este mai mare. 3.9.2(1) Amplasarea constructiilor in culoarul de siguranta LEA se poate face in baza unei analize de risc şi de comun acord cu părțile implicate Motivație: Articolul este imperios necesar pentru a preveni ca Norma Th sa incalce art 49 din legea energiei 123/2012 si legea 155/2020 In zona de siguranta LEA trebuie sa conservam dreptul OD de a proteja RED, interesul public pentru continuitate si respectiv dreptul solicitantului de AA de a aconstientiza toate riscurile respectiv de a si le asuma explicit pt el, pt utilizatori, vizitatori ocazionali, prestatori de diverse activitati si respectiv in numele viitorilor proprietari. Trebuie inclusiv dreptul OD de a refuza asumarea riscurilor prevazute de constructiile, amenajarile, activitatile clientilor daca acestea conduc afectarea bunei functionari si/sau integritatii LEA Simpla abrogare arunca in derizoriu Norma th in raport cu amplasarea constructiilor si incalca art 49 din legea energiei 123/2012 si legea 155/2020 fapt inadmisibil Lipsa acestei prevederi va conduce la foarte multe accidente umane soldate cu mutilari si pierderi de vieti omenesti | Nu se acceptă Precizarea este făcută la pct. 3.1.1. |
| 39 | Anexa 6, pct. 3.9.2 (4) | Delgaz Grid | Traversarea LEA peste clădirile locuite prevăzute la alin. (1) se poate admite numai în cazuri obligate, de comun acord cu părţile implicate şi cu respectarea următoarelor condiții: a) tensiunea nominală a LEA trebuie să fie mai mare sau egală cu 110 kV; b) învelitoarea acoperişului clădirii trebuie să fie incombustibilă, clasă de reacție la foc A1; c) în cazul învelitorilor metalice este obligatorie legarea lor la o priză de pământ cu valoarea recomandată a rezistenței de dispersie de maximum 4 Ω. Valorile necesare pentru rezistențelede dispersie ale prizelor de pământ se stabilesc de la caz la caz, în cadrul analizelor de risc, astfel încât să asigure protecția persoanelor și bunurilor. (5) Traversările menţionate la alin. (4), precum şi apropierile LEA faţă de clădiri, trebuie să respecte prevederile tabelului nr. 13 şi figura nr. 10. Excepţie fac clădirile destinate instalaţiilor electrice care trebuie să respecte prevederile normativului PE101/85 | Motivație: Trebuie definite care sunt cazurile de obligativitate pentru a se accepta construcţia de clădiri locuite sub LEA 110 kV | - Definiţia se regăseşte la art.7 pct.11.Cazuri excepţionale sau obligate - cazuri în care, din considerente tehnico-economice, nu se pot aplica prevederile normei;pentru aceste cazuri stabilirea distanțelor de siguranță și a măsurilor de siguranță și protecție se va face pe baza unei analize de risc. |
| 40 | Anexa 6 pct. 3.12.1 | Delgaz Grid | 3.12.1 În cazul traversărilor şi apropierilor LEA față de conducte subterane (inclusiv cele de apă potabilă, canalizare, etc.), distanța de la conductă la cea mai apropiată fundație, respectiv priză de pământ a unui stâlp LEA, trebuie să fie de minimum 4 m, respectiv de minimum 2 m, cu următoarele excepții: - pentru conductele subterane de fluide inflamabile (gaze, țiței, produse petroliere), distanța minimă este de 5 m față de cea mai apropiată priză de pământ a unui stâlp LEA; | 3.12.1 In cazul traversarilor si apropierilor LEA fata de conducte subterane (inclusiv cele de apa potabila, canalizare, etc), distanta de la conducta la cea mai apropiata fundatie, respectiv priza de pamant a unui stalp LEA, trebuie sa fie de minimum X m, respectiv de minimum 2 m, cu urmatoarele exceptii: a) pentru conductele subterane de fluide inflamabile (gaze, titei, produse petroliere), distanta minima este de X m fata de cea mai apropiata priza de pamant a unui stalp LEA; Motivație: In mediul urban , dar si in mediul rural acolo unde se dezvolta retele noi de apa, canalizare, gaz, in conditiile drumurilor existente, dar si a celor care se modernizeaza, aceste prevederi, nu pot fi respectate sau sunt greu de realizat. Distanțele respective trebuie să fie în concordanță și cu normativele privind execuția respectivelor conducte subterane și a materialelor din care sunt realizate acestea | Nu se acceptă, nu este o propunere concretă. Se pot accepta alte distanțe în baza rezultatelor unei analize de risc, conform prevederilor pct. 3.1.1. |
| 41 | Anexa 6 art 3.15.1 | Distribuție Oltenia | Se interzic traversările LEA peste construcții de producție și/sau depozitare încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu | Motivație: De acord cu propunerea ANRE | Se acceptă |
| 42 | Anexa 6 art 3.15.2 | Distribuție Oltenia | În cazul apropierilor LEA față de construcții de producție și/sau depozitare, încadrate în categoria A, B sau C pericol de incendiu, care au acordul operatorului de rețea, trebuie să se respecte o distanță minimă pe orizontală între axul LEA și orice parte a depozitului/instalației egală cu: - înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere, plus 3 m pentru depozite deschise cu substanţe combustibile solide; - 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere pentru depozite de lichide sau gaze combustibile; - 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere pentru depozite şi instalaţii cu pericol de explozie sau incendiu, precum şi depozitele de muniţii | Motivație: De acord cu propunerea ANRE | Se acceptă |
| 43 | Anexa 6 art 3.15.3 | Distribuție Oltenia | Abrogat | Motivație: Abrogare necesara. De acord cu propunerea ANRE | Se acceptă |
| 44. | Anexa 6 tabelul 13 | Distribuție Oltenia | Pentru d≥Dma Text nou Se iau masuri de siguranță și protecție*2) pentru clădiri locuite | Motivație: Actualizare foarte necesara. De acord cu propunerea ANRE | Se acceptă |
| 45 | Anexa 6 tabelul 13 | Delgaz Grid | Pentru LEA 110 kV se accepta traversarea peste cladiri locuite si nelocuite cu respectarea prevederilor din Tabel La LEA - Protecție mărită conform tabelului 1 din prezenta anexă. - Lanţuri duble de izolatoare.1) La clădiri: - Acoperișurile metalice se vor lega la pământ conform prevederilor cap. III, pct. 3.9.1 alin. (4) din prezenta anexa | Propunem ca prevederile referitoare la travesrări LEA 110 kV peste clădiri locuite sau nelocuite să fie tratate ca cele de la LEA MT adica Interzise Motivație: Având în vedere riscurile majore ce se pot ivi in cazul constructiilor civile sub LEA 110 kV precum şi a imposibilităţii de a realiza lucrări de mentenanţă , accidentale sau control periodic , accesul în culoarul LEA fiind în acest caz limitat de persoane fizice , NU suntem de acord ca in cazul LEA cu tensiunea de 110 kV sa fie admisa traversarea peste clădiri locuite sau nelocuite. | Nu se acceptă, prevederile din tabelul 13 stabilesc măsurile de protecție atât pentru LEA cât și pentru clădiri, având scopul de a proteja persoanele |
| 46. | Anexa 6 Art 3.28 | Distribuție Oltenia |  | Articol nou Art 3.28 LEA echipate cu conductoare isolate Motivație: Pozitionare corecta, logica in norma In forma actuala acet articol posta la un capitol care se referea doar la LEA cu conductoare neizolate nu era o solutie prea grozava | Nu se acceptă. Prevederea se regăsește la pct. 3.1.4. și este inclusă tocmai pentru a sublinia că liniile cu conductoare izolate nu intră sub incidența capitolului III |
| 47. | Anexa 6 Art 3.28.1 | Distribuție Oltenia | 3.1.4. Condiţiile de coexistență a LEA echipate cu conductoare izolate, cu elemente naturale, obiecte, construcții, instalații etc. din vecinătate se tratează în conformitate cu prevederile îndrumarului de proiectare 1LI-Ip4/17-2012 | 3.28.1 Condiţiile de coexistență a LEA echipate cu conductoare izolate, cu elemente naturale, obiecte, construcții, instalații etc. din vecinătate se tratează în conformitate cu prevederile îndrumarului de proiectare 1LI-Ip4/17-2012 Motivație: Articol nou in care preluam continutul art actual 3.1.4 in forma nemodificata Pozitionare corecta, logica in norma | Nu se acceptă. Prevederea a fost inclusă în capitolul III tocmai pentru a sublinia că liniile cu conductoare izolate nu intră sub incidența prevederilor capitolului respectiv |
| 48. | Anexa 6 Cap IV | Distribuție Oltenia |  | Motivație: Consideram ca este caduc, propunem eliminarea Atunci cand vorbim de “construirea, retehnologizarea şi mentenanţa LEA” de regula vorbim de proiecte care prevad avize si acorduri personalizate. Probabil ca daca insistati sa ramana nu deranjeaza prea mult | Nu se acceptă, sunt necesare prevederile respective la activitatea de proiectare a LEA. |

Director general DGPE                                 Director DRPE				p.Şef SRPEE			               Întocmit

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu                      Roxana Gheorghe			       Gabriela Munteanu		           Gabriela Munteanu

Aurelian Preda