Sinteza observațiilor la Planul de Dezvoltare a RET

perioada 2020 – 2029

supus consultării publice în perioada 14.10.2020 – 23.10.2020

| Nr. crt. | Capitol/subcapitol din PDRET 2020-2029 | Denumire agent economic | Observație/propunere de modificare agent economic | Motivație observație/propunere de modificare | Rezoluția ANRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.3.5.1 Strategia de dezvoltare a sistemului de conducere operativă prin dispecer EMS/SCADA-DEN care menționează următoarele: - viziunea CNTEE Transelectrica SA cuprinde „facilitarea schimbului de informații cu participanții la piață și cu cei străini, utilizând canale securizate”; - integrarea sistemelor DMS/SCADA ale tuturor operatorilor de distribuție reprezintă un obiectiv principal pe termen mediu. | Delgaz Grid S.A. | considerăm că strategia de dezvoltare menționată, trebuie să aibă în vedere și schimbul de date în timp real dinspre EMS-SCADA către DMS-SCADA, care să cuprindă cel puțin următoarele mărimi, care se referă la instalațiile din gestiunea OTS care alimentează instalații aflate în gestiunea OD și la instalațiile URS racordați la instalațiile OD: semnale de stare (poziție întreruptor, poziție separatoare, poziție comutator de ploturi), mărimi analogice (tensiunile pe toate cele trei faze, curentul pe fiecare fază, puterea activă/reactivă trifazată, frecvența). | ținând cont de: - prevederile art.75-76 din Codul RET care stabilește ca „între sistemele EMS SCADA ale Transelectrica si sistemele DMS SCADA ale operatorilor de distribuție…, se fac schimburi de date în timp real în conformitate cu necesitățile de conducere prin dispecer a SEN” și că ”tipul, volumul şi rata de actualizare a informațiilor pentru fiecare sistem EMS SCADA/DMS SCADA și instalație se stabilește având în vedere necesitățile conducerii prin dispecer.” - prevederile art.51 alin.2 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei Europene de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice care stabilește că “fiecare OTS pune la dispoziția OD al cărui sistem de distribuție sunt racordați URS informațiile prevăzute la articolele 48, 49 și 50 solicitate de OD.” - solicitările transmise începând cu anul 2015 de către Delgaz Grid SA în calitate de OD, către CNTEE Transelectrica SA pe tema schimbului bidirecțional de date între sistemele EMS-SCADA și DMS-SCADA, | În subcapitolul din PDRET 2020-2029 se precizează: " Totodată se vor reevalua comunicațiile dintre sistemele de control ale societăților de producere, a operatorilor de piață și a participaților externi asociați și sistemul EMS/SCADA-DEN pentru a identifica oportunitățile de îmbunătățire a proceselor operaționale interactive. În acest context, integrarea sistemelor DMS/SCADA ale tuturor operatorilor de distribuție reprezintă un obiectiv principal pe termen mediu." Considerăm că solicitarea formulată se încadrează în această direcție strategică a CNTEE Transelectrica SA. Detaliile se stabilesc între Transelectrica și OD. |
| 2 | 10.1.9 Analiza impactului noilor ținte de integrare a regenerabilelor menționate în cadrul Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice PNIESC asupra dezvoltării RET | Engie S.A. | Referitor la consultarea publică privind Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport pentru perioada 2020-2029, considerăm importantă o descriere mai clară a mijloacelor care vor permite construirea de noi capacități de producție din surse regenerabile, în special eolian și solar fotovoltaic. De exemplu, în modelările prezentate, se estimează 500 MW de eolian offshore instalați până în 2029 (Cap. 10.1.9, pagina 164), capacități care se pot dovedi esențiale în situații precum cea menționată în scenariul critic, unde fiecare MW din producție internă contează. În acest sens, precizarea modificărilor legislative și de reglementare, inclusiv a eventualelor scheme de sprijin adaptate în acest scop, ar fi o completare binevenită în cadrul acestui plan de dezvoltare. |  | Scenarii de perspectivă elaborate de către OTS pentru fundamentarea Planului de dezvoltare au la bază datele și informațiile primite de la entitățile consultate, conform metodologiei de elaborare a planului, a datelor conținute în Strategia energetică națională ți a datelor din PNIESC, edițiile actualizate și ale prevederilor actelor normative în vigoare prin care sunt stabilite ținte și orientări care vizează domeniul energiei. Strategia dezvoltării SEN, politicile, măsurile de suport ale dezvoltării SEN sunt elaborate de forurile care au competențe de inițiativă legislativă și elaborare de politici și strategii și nu de competența OTS. |
| 3 | 10.1.9 Analiza impactului noilor ținte de integrare a regenerabilelor menționate în cadrul Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice PNIESC asupra dezvoltării RET | RWEA - Asociaţia Română pentru Energie Eoliană | Considerăm că acest scenariu trebuie să fie scenariul de bază al PDRET 2020 – 2029, iar amânarea acestui fapt până la următoarea revizie a PDRET, în 2022, nu este necesară sau benefică pentru o dezvoltare eficientă a sectorului energetic din România, având impact direct în amânarea sau pierderea investițiilor, crearea de noi locuri de muncă și asupra securității în alimentarea cu energie a României. |  | Scenariul de bază este elaborat pe baza capacităților de producere existente și/sau cu premise cu un grad rezonabil de încredere că aceste capacități pot fi disponibile la termenul la care sunt luate în considerare în analizele efectuate. În privința prognozelor de dezvoltare pe diferite direcții a capacităților de producere, sunt dezvoltate scenariile alternative care iau în considerație cererile de racordare de noi capacități înregistrate la CNTEE Transelectrica. |
| 4 | 10.1.9 Analiza impactului noilor ținte de integrare a regenerabilelor menționate în cadrul Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice PNIESC asupra dezvoltării RET | RWEA - Asociația Română pentru Energie Eoliană | CHEAP Tarnița este luată în considerare în analiza scenariilor, cu toate că acest obiectiv nu face parte în mod explicit din PNIESC 2021 – 2030. În acest moment există soluții mai eficiente, mai ieftine, mai rapid de construit și cu impact redus asupra mediului de integrare a surselor de energie regenerabilă. În schimb, sugerăm luarea în considerare a tehnologiilor descentralizate de stocare și transport a energiei care oferă atât flexibilitate pe termen scurt, dar și posibilitatea de stocare sezonieră și transportul energiei produsă în zonele cu concentrație ridicată de energiei regenerabilă către zonele de consum prin folosirea unor vectori alternativi de energie, acestea fiind considerate investiții prioritare în cadrul axelor investiționale aflate la dispoziția actorilor din sectorul energetic din România. |  | ANRE va semnala autorităților statului care se ocupă cu elaborarea Strategiei energetice naționale și a Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice despre necorelarea prevederilor referitoare la obiectivul Tarnița, respectiv integrarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj. |
| 5 | Adecvanța SEN | RWEA - Asociația Română pentru Energie Eoliană | Principiile pe baza cărora este analizat gradul de adecvanță și capacitatea sistemului de a de integra noi surse regenerabile de energie nu sunt în acord cu tendințele actuale, ce sunt, de asemenea, încurajate la nivel european. | Adecvanța sistemului nu trebuie să urmărească măsura în care doar capacitățile de producție din SEN pot acoperi cererea de energie electrică în toate stările staționare în care se poate afla sistemul, ci trebuie să ia în considerare și rolul pe care îl pot juca în creșterea gradului de flexibilitate a sistemului, de exemplu, soluțiile de stocare descentralizate, inclusiv in varianta proiectelor hibrid (tehnologie de producție din surse variabile de energie regenerabila împreună cu unități de stocare a energiei electrice) și/sau de Demand Side Management, pentru gestionarea consumului dispecerizabil, În analiza inclusă în PDRET, Transelectrica ignoră rolul acestora și se bazează pe soluții și concepte învechite pentru a planifica viitorul sistemului energetic din România. | Pentru evaluarea adecvanței SEN în condiții de mare impredictibilitate cauzată de integrarea pe scară largă unor componente cu regimuri de funcționare aleatorii (producție din surse regenerabile, consum dispecerizabil prin agregarea micilor consumatori etc.) se folosesc metode probabilistice așa cum se recomandă în Regulamentul UE 943/2019. CNTEE Transelectrica a realizat, în colaborare, un studiu privind adecvanța prin metode probabilistice, rezultatele fiint prezentate în documentul „Planul de dezvoltare a RET perioada 2018-2027 – Notă de completare 2019”. |
| 6 |  | RWEA - Asociația Română pentru Energie Eoliană | Din planul prezentat lipsește o secțiune care să trateze pe larg o politică de acordare a compensațiilor pentru situațiile în care lucrările de realizare a noilor linii Transelectrica au întârzieri, iar o capacitate regenerabilă nouă nu va putea sa injecteze energia produsă. |  | Considerǎm cǎ plata unor compensații pentru anumite întârzieri în realizarea de lucrări necesare racordării de capacități noi de producere energie electrică nu face parte din obiectivele PDRET. ANRE are în vedere actualizarea cadrului de reglementare cu prevederi care să asigure respectarea de către OTS a obligațiilor asumate prin programul de lucrări de investiții aferent Planului de dezvoltare a RET aprobat (obiective, termene PIF). |