
                                                                                                                                  ANEXA
PROCEDURǍ DE AVIZARE A  PROIECTELOR NOI

 SAU DE RETEHNOLOGIZARE Ale CENTRALELOR DE COGENERARE
CAPITOLUL I

Scop
Art. 1. – (1) Prezenta Procedură stabileşte responsabilităţile, condiţiile, etapele şi documentaţia necesară  pentru analizarea, de către ANRE, a proiectelor noi sau de retehnologizare ale  centralelor de cogenerare, în scopul emiterii Avizului  pentru acreditarea unitǎţilor de cogenerare care fac obiectul respectivelor proiecte şi înscrierea capacitǎţii electrice de cogenerare de înaltǎ eficienţǎ a acestora pe Lista capacitǎţilor de producere energie electricǎ şi termicǎ în cogenerare de înaltǎ eficienţǎ care pot beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă  

(2) Documentaţia solicitată prin prezenta Procedură este utilizată de asemenea pentru înregistrarea unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate şi pentru estimarea cantităţii de energie electrică produsă de aceste unităţi ce va beneficia de schema de sprijin în perioada rămasă din anul de PIF şi în următorii doi ani de exploatare comercială a acestora.
CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2. – (1) Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, denumitǎ în continuare Procedura, se emite în baza şi în aplicarea Hotǎrârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementǎrii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerǎrii de înaltǎ eficienţǎ pe baza cererii de energie termicǎ utilǎ.

(2)  Prezenta Procedurǎ se aplică operatorilor economici care propun proiecte de noi centrale/configuraţii de producţie în cogenerare sau de înlocuire/ retehnologizare a unor unităţi de cogenerare din componenţa centralelor/configuraţiilor existente. 

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri
Art. 3 – (1) Termenii folosiţi în prezenta procedurǎ sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, în Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi în Regulamentul de calificare a producţiei de energie electricǎ în cogenerare de înaltǎ eficienţǎ şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electricǎ şi energie termicǎ utilǎ in cogenerare de înaltǎ eficienţǎ care beneficiazǎ de schema de sprijin aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010. 
(2) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) aviz – act emis de ANRE, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri; avizul poate fi emis în scopul acreditării preliminare sau în scopul acreditării finale a unei/unor unităţi de cogenerare care fac obiectul proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare;
b) capacitate electricǎ de cogenerare de înaltǎ eficienţǎ - este capacitatea de producţie a energiei electrice (MWe) a unei unitǎţi de cogenerare care îndeplineşte condiţiile pentru a fi astfel calificată conform prevederilor prezentei proceduri şi ale Regulamentului; 
c) capacitate electricǎ de cogenerare de înaltǎ eficienţǎ eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare - capacitatea de producţie de înaltă eficienţă care se ia în considerare la verificarea încadrării proiectului  al unei centrale  de cogenerare în limita maximă de capacitate ce poate beneficia  de schema de sprijin, conform legii;
d) contribuţie bǎneascǎ - sumǎ perceputǎ de autoritatea competentǎ de la persoane fizice/juridice care solicitǎ acordarea unui Aviz pentru acreditare preliminarǎ/finalǎ, pentru activitatea de analizǎ a documentaţiilor primite în acest scop de solicitant al cărei nivel se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANRE, în conformitate cu art. 2 alin(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012; valoarea contribuţiei bǎneşti se determinǎ prin însumarea a douǎ componente dintre care una invariabilǎ, pe proiect şi una variabilǎ, în funcţie de puterea instalatǎ a capacitǎţilor energetice care fac obiectul proiectului supus avizǎrii; în cazul în care solicitantul deţine un aviz pentru acreditare preliminarǎ, contribuţia pentru avizul pentru acreditare finalǎ se reduce cu 50 %;
e) Lista capacităţilor – lista capacităţilor de producere de  energie electricǎ şi termicǎ în cogenerare de înaltǎ eficienţǎ care pot beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin  care cuprinde capacităţile cu acreditare finală şi capacităţile cu acreditare preliminară şi care este întocmitǎ, actualizatǎ şi publicată de ANRE;
f) proiect de centralǎ/ unitate de cogenerare nou(ă) – proiect investiţional pentru realizarea/ instalarea, într-o centralǎ nouǎ sau existentǎ, a uneia sau mai multor unitǎţi noi de cogenerare, ale căror echipamente principale  nu au mai produs energie electrică şi/ sau termică în România sau într-o altă ţară; 

g) proiect de retehnologizare a unei centrale/unităţi de cogenerare – proiect investiţional prin care se aduc schimbări majore unei centrale/configuraţii de producţie în cogenerare existente, prin suplimentarea sau înlocuirea unor echipamente principale ale unităţilor de cogenerare din centrală/configuraţie (TA, TG, cazane etc.) cu echipamente care nu au mai produs energie electrică şi/ sau termică în România sau într-o altă ţară, pentru care costul de investiţie pentru retehnologizare depăşeşte 50% din costul de investiţie pentru o centrală/unitate de cogenerare nouă echivalentă, având drept rezultat modificarea capacităţii electrice a  respectivei configuraţii;
h) Regulament - Regulamentul de calificare a producţiei de energie electricǎ în cogenerare de înaltǎ eficienţǎ şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electricǎ şi energie termicǎ utilǎ in cogenerare de înaltǎ eficienţǎ care beneficiazǎ de schema de sprijin, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010;

          i) schema de sprijin - mecanismul de promovare a cogenerării bazate pe cererea de energie 
              termică utilă, adoptat la nivel naţional conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 
              219/2007 şi Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009;
(3) În prezenta procedură se utilizează următoarele abrevieri:

a) ANRE – Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) PIF – punere în funcţiune;

c) SEN – Sistemul electroenergetic naţional.
CAPITOLUL  IV
Procedura privind solicitarea şi emiterea Avizului
Art. 4 – (1) Solicitarea de emitere a  avizului se face de cǎtre o persoana fizică sau juridică aflată în una din urmǎtoarele situaţii pe parcursul derulării unui proiect investiţional:
a) proiectul investiţional pentru una sau mai multe unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate se aflǎ într-o fazǎ avansatǎ de proiectare, fiind stabilite cererea de energie termicǎ utilǎ anualǎ care va fi asiguratǎ de unitatea/unităţile respective, schema termomecanicǎ a instalaţiei, echipamentele de bazǎ şi caracteristicile lor tehnice, caz în care se  solicită un aviz pentru acreditare preliminarǎ; de regulǎ acest aviz  precede obţinerea autorizaţiei de înfiinţare de la ANRE,  fiind util şi la susţinerea proiectului pentru aprobarea finanţǎrii investiţiei; 
b) proiectul investiţional pentru una sau mai multe unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate se aflǎ într-o fază avansată de construcţie-montaj/recepţie la terminarea lucrǎrilor, unitatea/unităţile respectivă/respective fiind planificată/planificate sǎ intre în exploatare comercialǎ:
    i)    în anul următor; sau

   ii)    în anul curent, numai pentru situaţia prevǎzutǎ la  art. 7, alin. (3),

caz în care se solicită un aviz pentru acreditare finalǎ.

(2)  Deţinerea unui aviz de acreditare preliminară nu înlătură obligaţia de a solicita şi obţine aviz pentru acreditare finală, în cazul în care proiectul investiţional se află în situaţia prevăzută la alin.(1) lit.b).
Art. 5 – (1) Solicitantul avizului trebuie să se adreseze ANRE, prezentând următoarele documente:

a) o cerere scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din  prezenta procedură;
b) documentaţia de acreditare pentru obţinerea avizului, întocmită conform prevederilor din anexa nr. 2, care face parte integrantă din  prezenta procedură; 

c) dovada achitǎrii facturii emise de autoritatea competentǎ reprezentând contravaloarea contribuţiei bǎneşti stabilite pentru acordarea avizului de acreditare preliminarǎ sau finalǎ, dupǎ caz.
(2) Documentele menţionate la alin. (1) se depun la ANRE :
            a)oricând în decursul anului în cazul solicitǎrii de aviz pentru acreditare preliminarǎ;

            b) cel mai târziu la data de 30 septembrie a anului „n” dacǎ solicitantul estimează  

                 intrarea în exploatare comercială a unităţii/unităţilor de cogenerare noi sau 
                 retehnologizate care fac obiectul proiectului investiţional în cursul anului „n+1” şi    

                 dacă se aflǎ în oricare din urmǎtoarele situaţii:
i) deţine un aviz pentru acreditare preliminară şi solicitǎ emiterea unui aviz de acreditare finalǎ, începând cu anul „n+1”; cererea de modificare a tipului de acreditare din preliminarǎ în finalǎ va fi însoţitǎ de documentaţia menţionatǎ la alin. (1) lit. b), actualizatǎ în integralitatea ei;
ii) nu deţine un aviz pentru acreditare preliminarǎ şi solicitǎ direct un aviz pentru acreditare finalǎ începînd cu anul „n+1”;
           c) cel mai târziu la data de 30 septembrie a anului curent, în cazul persoanelor fizice sau 
              juridice care se aflǎ în situaţia prevǎzutǎ la art. 7, alin. (3) şi solicitǎ un aviz pentru 

               acreditare finalǎ pentru una sau mai multe unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate 
               care fac obiectul unui proiect investiţional cu intrare în exploatare comercială în cursul  

               aceluiaşi an.
    (3) Menţinerea acreditării preliminare pe parcursul derulǎrii proiectului investiţional de la un an  

    la altul, se face prin transmiterea anuală, pânǎ cel mai târziu la data de 31 octombrie, a unei 
    cereri de prelungire a Avizului dupǎ modelul menţionat la alin. (1) lit. a) şi a eventualelor 
    modificări/ completări ale documentaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b). 
    (4) Documentaţia de acreditare prevăzută de prezenta procedură trebuie transmisă la ANRE în      

    limba română, pe suport de hârtie şi în format electronic. 

Art.6 – (1) ANRE verificǎ dacǎ documentaţia de acreditare este corect întocmită, completǎ, şi dacă respectă toate condiţiile prevăzute în prezenta procedură. 
(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei de acreditare, ANRE poate transmite o notificare de corectare sau de completare a acesteia cu date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru soluţionarea cererii în condiţiile prevăzute de prezenta procedură.
(3) Solicitantul trebuie să se conformeze notificării transmise de ANRE potrivit alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 
(4) Documentaţia de acreditare se consideră complet/corect întocmită după primirea tuturor datelor/informaţiilor solicitate, conform notificării transmise de  ANRE în condiţiile alin. (2).
(5) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care documentaţia de acreditare este corect şi complet întocmită, ANRE emite avizul solicitat.
Art. 7 – (1) În cazul unei solicitǎri de aviz pentru acreditare finalǎ, indiferent dacǎ existǎ sau nu un aviz pentru acreditare preliminară emis anterior, dacǎ documentaţia de acreditare nu este corect/complet constituită pânǎ la data de 10 noiembrie a anului „n”, ANRE nu va acorda avizul pentru acreditare finalǎ începînd cu anul „n +1”.

(2) Lipsa avizului pentru acreditare finalǎ emis în anul n în conformitate cu prevederile prezentei Proceduri înseamnă pierderea dreptului de accesare a schemei de sprijin în anul „n+1”.

      (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul proiectelor noi sau de retehnologizare care la data   

     de 30 septembrie a anului “n” nu se află într-o fază avansată de construcţie-montaj/ recepţie la  

     terminarea lucrǎrilor, dar vor intra în exploatare comercială în cursul anului “n+1”; pentru 
     obţinerea dreptului de accesare a schemei de sprijin în anul “n+1”, persoanele fizice sau 
     juridice responsabile cu derularea unui astfel de proiect au urmǎtoarele obligaţii:

a) sǎ transmitǎ la ANRE pâna la data de 30 septembrie a anului ”n” o declaraţie scrisǎ privind   punerea în funcţiune în anul “n+1” a uneia sau mai multor unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate, însoţitǎ obligatoriu de o documentaţie similarǎ cu documentaţia pentru acreditare prevǎzutǎ la lit.  B din Anexa nr. 2;

b) sǎ solicite avizul pentru acreditare finalǎ conform prevederilor prezentei proceduri, pânǎ cel mai târziu la data de 30 septembrie a anului “n +1”.”

    Art. 8 – In termen de 15 zile de la emiterea unui Aviz, ANRE actualizeazǎ pe site-ul propriu  

    Lista capacităţilor. 
    Art. 9 – (1) Avizul emis de ANRE poate include următoarele categorii de informaţii:

a) menţiunea  „aviz  pentru acreditare preliminarǎ” sau „aviz pentru acreditare finalǎ”; 

b) data emiterii; 
c) denumirea operatorului economic care va desfăşura activitatea de exploatare comercială a capacităţii(lor) energetice ce se înfiinţează în cadrul proiectului investiţional; 
d) definirea portofoliului de unitǎţi de cogenerare al proiectului investiţional supus avizǎrii, precizând, pentru fiecare unitate de cogenerare nouǎ sau retehnologizatǎ:
i) tipul de tehnologie de cogenerare, conform clasificǎrii din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării de înaltă eficienţă;
ii) capacitatea electricǎ instalatǎ şi capacitatea termică netă;

iii) combustibilii utilizaţi; 

iv) data estimată de solicitant pentru intrarea în exploatare comercială; 

v) capacitatea electricǎ de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind  de înaltǎ eficienţǎ, în conformitate cu documentaţia justificativǎ;

e) în situaţia avizelor pentru acreditare preliminarǎ: cantitatea de energie electrică anuală sau, după caz, pe sezon de operare, potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă din unităţile care fac obiectul avizului, în conformitate cu documentaţia justificativǎ; 

f) în situaţia avizelor pentru acreditare finalǎ: 
i) cantitǎţile de energie electrică potenţial calificabile ca fiind produse în cogenerare de înaltă eficienţă din unităţile care fac obiectul avizului, în lunile prognozate de funcţionare din anul  intrǎrii în exploatare comercialǎ precum şi într-un an calendaristic integral sau, după caz, într-un sezon de operare;

ii) cantitǎţile de energie electrică estimate a beneficia de schema de sprijin, în lunile prognozate de funcţionare din anul  intrǎrii în exploatare comercialǎ precum şi într-un an calendaristic integral sau, după caz, într-un sezon de operare;

iii) factorul de reducere a puterii electrice ( şi coeficienţii de definiţie X şi Y ai configuraţiei de producţie în cogenerare constituită din unităţile care fac obiectul avizului, definiţi şi calculaţi în conformitate cu prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL V
Analiza proiectului investiţional 
      Art. 10 – (1) Pentru fiecare proiect investiţional, în cadrul documentaţiei de acreditare trebuie să  

      fie evidenţiate distinct următoarele elemente:

              a)    capacitatea electrică de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltǎ eficienţǎ a 
                     fiecărei unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate din cadrul proiectului;

b) eficienţa globală, economia de energie primară, producţiile şi consumul de energie în cogenerare de înaltă eficienţă, estimate în exploatare pentru fiecare unitate de cogenerare nouă sau retehnologizată din cadrul proiectului. 

(2) Determinarea parametrilor de înaltă eficienţă ai proiectului investiţional, prevăzuţi la alin. (1), pe baza datelor de exploatare prognozate, cu respectarea criteriilor şi ale algoritmului prevăzute de Regulament, este o condiţie obligatorie pentru obţinerea avizului.

    Art. 11 – ANRE analizează documentaţia de acreditare depusă de solicitant din punct de vedere  

    al:     

a) performanţelor tehnice de proiect ale unitǎţilor de cogenerare noi sau retehnologizate şi în special capacităţii electrice de cogenerare potenţial calificabilǎ ca fiind de înaltǎ eficienţǎ în condiţiile cererii estimate de energie termică; 
b) performanţelor estimate în exploatare ale unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate, respectiv eficienţa globală, economia de energie primară realizată de producţia de energie în cogenerare de înaltă eficienţă faţă de producerea separată, cantitatea de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi cantitatea de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin.

Art. 12 – (1) În vederea emiterii avizului pentru acreditare finală, ANRE verifică încadrarea capacitǎţii electrice de cogenerare potenţial calificabilǎ ca fiind de înaltǎ eficienţǎ, prevăzută la art. 10 lit. a), în limita maximă de capacitate ce  poate beneficia de schema de sprijin, in condiţiile legii. 

(2) În cazul proiectelor noi, dacă se constată depăşirea limitei maxime de capacitate ce poate beneficia  de schema de sprijin, in condiţiile legii, ANRE verifică dacă unităţile de cogenerare care fac obiectul proiectului înlocuiesc sau nu unităţi de cogenerare din centrale existente. 
(3) Dacă unităţile de cogenerare nu înlocuiesc unităţi de cogenerare din centrale existente, ANRE nu va acorda avizul pentru acreditare finală decît după majorarea corespunzătoare a limitei maxime de capacitate ce poate beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin.
(4) Pentru a obţine acreditarea în vederea accesării schemei de sprijin, proiectele noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare trebuie să utilizeze echipamente principale noi care nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară.

CAPITOLUL  VI
Administrarea  Listei capacităţilor 
 Art. 13 –  Lista capacităţilor cuprinde două părţi distincte:

a) Lista  capacităţilor cu acreditare finală, care include:

(i) unităţi de cogenerare aflate în exploatare comercială; valoarea capacitǎţii electrice de cogenerare de inaltǎ eficienţǎ pentru aceste unităţi este determinată de producător şi validatǎ de Autoritatea competentǎ, în conformitate cu cerinţele de înregistrare a configuraţiilor/unitǎţilor de producţie în cogenerare prevăzute de Regulament; 

(ii) unităţi de cogenerare aflate în  anul premergǎtor intrǎrii în exploatare comercialǎ, pentru care existǎ un aviz pentru acreditare finalǎ, emis de ANRE în baza prezentei proceduri; valoarea capacitǎţii electrice de cogenerare de inaltǎ eficienţǎ pentru aceste unităţi este determinată pe baza caracteristicilor de proiect şi cererii prognozate de energie termică fundamentate de proprietar/ operator;

b) Lista  capacităţilor cu acreditare preliminară, care include unităţi de cogenerare, aflate în stadiu de proiect sau în construcţie, pentru care există un aviz pentru acreditare preliminarǎ emis de ANRE în baza prezentei proceduri; valoarea capacitǎţii electrice de cogenerare de înaltǎ eficienţǎ pentru aceste unităţi este determinată pe baza caracteristicilor de proiect şi cererii prognozate de energie termică fundamentate de proprietar/ operator.
  Art. 14. - (1) Capacitǎţile electrice de înaltǎ eficienţǎ ale unităţilor de cogenerare aflate în  

  exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, care au fost validate de 

  ANRE pe baza datelor şi calculelor de autoevaluare transmise de producǎtori pentru înregistrarea 

  configuraţiilor/unitǎţilor de producţie în cogenerare conform prevederilor Regulamentului, se 

  includ din oficiu în Lista capacităţilor cu acreditare finală.
(2) Capacităţile electrice de înaltǎ eficienţǎ ale unităţilor de cogenerare aflate în funcţiune, dar nu în exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, pot fi incluse în Lista capacităţilor cu acreditare finală numai după solicitarea şi obţinerea avizului pentru acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri. 

(3) Capacitǎţile electrice de înaltǎ eficienţǎ ale unităţilor de cogenerare intrate în exploatare comercială dupǎ data intrării în vigoare a prezentei proceduri, dar care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru schema de sprijin prevăzute de legislaţie, pot fi incluse în Lista capacităţilor cu acreditare finală ulterior, ca urmare a unor modificări ce conduc la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, dar numai după solicitarea şi obţinerea avizului pentru  acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 15 – Persoanele fizice sau juridice care, la data intrǎrii in vigoare a prezentei proceduri, deţin autorizaţii de înfiinţare emise de ANRE pentruunităţi de cogenerare noi sau retehnologizate şi intenţionează sǎ acceseze schema de sprijin începînd cu un anumit an, au obligaţia să prezinte documentaţia de acreditare pentru obţinerea avizului conform prezentei proceduri în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2). Unităţile de cogenerare astfel acreditate vor fi înscrise, dupǎ caz, în Lista capacitǎţilor cu acreditare preliminară sau în Lista capacităţilor cu acreditare finală.

Art. 16 – Pentru fiecare unitate de cogenerare înscrisă în Lista capacităţilor, ANRE înregistrează şi actualizează datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.
Art. 17 – (1) Lista capacitǎţilor se actualizeazǎ în urmǎtoarele situaţii:

   a)pentru unităţile de cogenerare aflate în exploatare comercialǎ la data intrǎrii în  

   vigoare a prezentei Proceduri, în urmǎtoarele situaţii:

(i) dacǎ apar modificǎri faţǎ de capacitatea electrică de înaltǎ eficienţǎ înregistrată  anterior ca urmare a aplicǎrii prevederilor Regulamentului;

          (ii) dacǎ un producǎtor solicitǎ dreptul de accesare a schemei de sprijin  şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţie ulterior publicǎrii unei actualizǎri a Listei capacitǎţilor;
b) ori de câte ori o unitate de cogenerare nouă sau retehnologizată avanseazǎ în derularea proiectului investiţional şi obţine o acreditare finalǎ, concomitent, acolo unde este cazul, cu radierea din categoria unităţilor cu acreditare preliminară;

c) pentru unităţile de cogenerare noi sau retehnologizate cu acreditare preliminară, în situaţia în care pe parcursul derulǎrii proiectului investiţional, apar elemente de naturǎ sǎ modifice datele şi/sau informaţiile înscrise în Lista capacitǎţilor;
d) în situaţia în care o unitate de cogenerare care a obţinut acreditarea finalǎ nu intrǎ în exploatare comercialǎ în anul indicat în solicitarea de acreditare finalǎ, caz în care aceasta va fi trecutǎ în categoria unităţilor cu acreditare preliminarǎ în condiţiile prevăzute la alin. (2); 
e) în termen de 15 zile de la emiterea unui aviz pentru acreditare preliminară sau a unui Aviz pentru acreditare finală, conform prezentei proceduri;
f) la schimbarea denumirii producǎtorului, sau ca urmare a altor modificǎri justificate ale datelor existente în  Lista capacitǎţilor aflatǎ în vigoare.
(2) Modificarea acreditării unei/unor unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se face la sfîrşitul lunii noiembrie a anului „n” dacă:
a) respectiva unitate nu a intrat în exploatare comercialǎ pînă la data de 10 noiembrie a anului „n”, an care a fost indicat în solicitarea de acreditare finalǎ ca an de PIF; 

c) nu a fost depusă, o cerere de prelungire a acreditǎrii finale în care se indică anul „n+1” ca an de PIF, în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi art. 7 alin. (1), precum şi memoriul justificativ al întîrzierii intrării în exploatare comercială;

b) nu au fost depuse pânǎ la data de 31 octombrie a anului „n” eventualele modificări/ actualizări ale documentaţiei de acreditare depusă anterior.
 (3) În cazul în care s-a operat modificarea acreditării unei/unor unităţi de cogenerare conform prevederilor alin. (2), pentru respectivele unităţi se parcurg din nou etapele solicitării şi acordării acreditării finale prevăzute de prezenta procedură.
Art. 18. - Capacitatea electricǎ de cogenerare de înaltǎ eficienţǎ eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare, care se ia în considerare la verificarea încadrării proiectului unei centrale  de cogenerare în limita maximă de capacitate ce poate beneficia  de schema de sprijin conform legii, se calculează prin înmulţirea capacităţii electrice de cogenerare de înaltǎ eficienţǎ înscrisă în Lista capacităţilor cu un coeficient „x”  . Coeficientul „x” se determină cu formula:

x =  el  / ( eb– ecpt )    

unde: 


el -
energia electricǎ estimată a fi livratǎ anual din capacitatea respectivă,  

                        exclusiv autoconsumul;


eb -
energia electricǎ estimată a fi produsǎ anual la bornele generatorului  

                        capacităţii respective;


     ecpt -
energia electrică estimată a fi consumată anual de la bornele generatoarelor  

                                    proprii pentru  producerea energiei electrice şi termice în cogenerare în  

                                    cadrul respectivei capacităţi de cogenerare (consum propriu tehnologic). 
Art. 19. - Persoana fizică sau juridică deţinǎtoare a unui aviz este obligată sǎ notifice în scris Autoritǎţii competente, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură, orice element nou, apărut pe parcursul derulării proiectului investiţional, de naturǎ sǎ modifice datele din aviz.
Art. 20. - Limita maximă de capacitate ce poate beneficia, in condiţiile legii, de schema de sprijin vizează numai unităţile de cogenerare aflate în exploatare comercialǎ şi cele care deţin un aviz pentru acreditare finalǎ, emis în condiţiile prezentei proceduri.
Art. 21. - (1) Deţinerea avizului pentru acreditare preliminarǎ nu garanteazǎ investitorilor obţinerea acreditării finale şi accesul la schema de sprijin a proiectelor noi propuse, în situaţia în care s-a atins limita maximă de capacitate ce poate beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin. 
(2) Dupǎ depǎşirea limitei prevǎzute la alin. (1), mai pot fi adǎugate în Lista capacitǎţilor cu acreditare finală numai unităţi de cogenerare noi care înlocuiesc unităţi de cogenerare din centrale existente, înregistrate anterior în Lista capacitǎţilor. 
CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 22. - Avizul emis de ANRE poate fi contestat de către cei interesaţi, la ANRE, în termen de 30 de zile de la data comunicǎrii acestuia. Răspunsul de soluţionare a contestaţiei va fi transmis solicitantului în termen de 15 zile de la înregistrarea la ANRE a contestaţiei 
Art. 23. –Pentru accesarea Schemei de sprijin Avizul pentru acreditare finalǎ este obligatoriu, iar Avizul pentru acreditare preliminarǎ este opţional.
ANEXA nr. 1
                                                                                                                                           la procedură

Model cerere

Nr. de înregistrare ANRE……………………



Către, 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, cod 020995

Subsemnatul ……………………….., director general al …………………………………….., cu sediul în ……………………………., în conformitate cu prevederile Procedurii de avizare a  proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, solicit emiterea/prelungirea unui Aviz pentru acreditare preliminarǎ/ finalǎ *) în vederea înscrierii/confirmǎrii/modificǎrii capacitǎţilor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, prezentate în documentaţia anexatǎ, în Lista capacităţilor  de producere de energie electricǎ şi termicǎ în cogenerare cu acreditare finală/preliminară care pot beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin,
În susţinerea cererii anexăm dosarul  cu următoarele documente:

· ……………………………………..

· ……………………………………..

· ……………………………………..

                                              Director general,

                                                        ………………….

           (*) În situaţia solicitǎrii de emitere a unui aviz pentru acreditare finalǎ se va adǎuga paragraful :„Solicit deasemenea ca, în baza avizului pentru acreditare finalǎ,  S.C.............................. sǎ beneficieze de schema de sprijin începând cu luna ............ anul ................ ” .


















                                                  ANEXA nr. 2 
                                                                                                                                           la procedură
CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI  DE ACREDITARE
Documentaţia reprezintǎ o sintezǎ tehnicǎ a unui proiect nou sau de retehnologizare al unei centrale de cogenerare, întocmitǎ în scopul obţinerii avizului pentru acreditarea preliminarǎ/finalǎ conform prezentei proceduri.
A. Documentaţia necesarǎ obţinerii avizului pentru acreditare preliminarǎ 

Documentaţia cuprinde urmǎtoarele date tehnice care, în cea mai mare parte, sunt similare datelor necesare pentru înregistrarea configuraţiilor/ unitǎţilor de producţie în cogenerare, în conformitate cu prevederile Regulamentului:
      1. Schema termomecanica  : 
Se prezintǎ încadrarea instalaţiilor de cogenerare care fac obiectul proiectului in schema termomecanicǎ simplificatǎ a centralei noi sau existente, dupǎ cum este cazul, cu marcarea limitelor de proiect, a parametrilor nominali de functionare şi a aparatelor de mǎsurǎ pe fluxurile de energie intrate– ieşite din conturul de proiect. Schema va cuprinde totodatǎ, unde este cazul,  unitǎţile de producere separatǎ a energiei termice sau electrice din centrala respectivǎ, fie cǎ sunt parte a proiectului nou sau de retehnologizare, fie cǎ există deja.

      2. Lista de echipamente:
Cuprinde toate instalaţiile principale de cogenerare şi de producere separatǎ din centralǎ cu evidenţierea celor care fac obiectul proiectului propus spre avizare. Se prezintǎ: denumire echipament, producǎtor/tip, combustibili de bazǎ/suport/rezervǎ, capacitate termicǎ şi electricǎ instalatǎ.
     3. Pentru unitǎţile de cogenerare care fac obiectul proiectului: 

a) diagramele de regim (de proiect-furnizor) care definesc domeniul de funcţionare al unităţii prin interdependenţa între puterea electrică şi puterea termică realizate de unitatea respectivă (exprimate în MW); 
b) caracteristicile de consum de combustibil (de proiect-furnizor) care reprezintǎ variaţia consumului orar de energie din combustibil în funcţie de puterea electrică şi puterea termică realizate de unitatea respectivă (exprimate în MW);
c) raportul energie electrică/energie termică - valoarea de proiect a raportului dintre energia electrică şi energia termică utilă produse de unitatea respectivă în regim de cogenerare maximă;
d) factorul de reducere a puterii electrice ( -valoarea de proiect, pentru turbinele cu abur (cu exceptia celor cu contrapresiune fǎrǎ prize reglabile intermediare);
     4. Documente justificative pentru cererea de energie termicǎ utilǎ anualǎ ( de exemplu, acordul de livrare  cǎtre un furnizor/utilizator de energie termicǎ utilǎ, precontracte de livrare, studii de piaţǎ etc.).
     5. Valoarea energiei termice utile anuale de proiect, estimatǎ a fi acoperitǎ prin unităţile de cogenerare din proiectul inaintat spre avizare: 

a) - valoarea anualǎ sau pe sezon de operare totalǎ pe centrala  şi valoarea anualǎ sau pe sezon de operare acoperitǎ de fiecare unitate de cogenerare( MWh/MWh);
b) - prognoza evoluţiei cererii de energie termicǎ utilǎ anualǎ a consumatorilor alimentaţi din centralǎ şi modul de acoperire din unitatea de cogenerare pe durata estimatǎ de exploatare comercialǎ.

      6. Numǎrul de ore estimat de funcţionare anualǎ al fiecǎrei unitǎţi de cogenerare (h funcţionare/an).
      7. Modul de încadrare al fiecǎrei unitǎţi de cogenerare în acoperirea curbei clasate anuale a cererii de energie termicǎ (figurare graficǎ). Se prezintǎ încǎrcarea echipamentelor de cogenerare/producere separatǎ aflate în funcţionare la:

a) sarcina termicǎ minimă (de exemplu, vara) ( MW) şi puterea electricǎ corespunzǎtoare acestui regim (MW);
b) sarcina termicǎ medie (de exemplu, iarna) ( MW) şi puterea electricǎ corespunzǎtoare acestui regim de funcţionare (MW);
c) sarcina termicǎ de vârf (de exemplu, iarna)( MW) şi puterea electricǎ corespunzǎtoare acesteia (MW).

      8. Curba clasatǎ anualǎ a cererii de energie termicǎ:
a) asiguratǎ din centralǎ/amplasament, inclusiv din sursele de producere separatǎ; 

b) asiguratǎ de unitǎţile de cogenerare care fac obiectul proiectului (MW- h funcţionare).

9. Tipurile şi sursele de combustibil de bazǎ şi suport/rezervǎ  precum şi consumul  anual de energie din combustibil al  fiecǎrei unitǎţi de cogenerare (MWh) - valori de proiect.
10. Producţia anualǎ sau pe sezon de operare de energie termicǎ utilǎ a fiecǎrei unitǎţi de cogenerare (MWh) - valori de proiect.

    11. Producţia anualǎ sau pe sezon de operare de energie electricǎ la bornele generatorului pentru fiecare unitate de cogenerare (MWh) - valori de proiect, din care:
a) consum propriu tehnologic al instalaţiei de cogenerare sau aportul considerat la consumul propriu tehnologic al centralei;

b) autoconsum sau aportul considerat la autoconsumul total;

c)  energie electricǎ livratǎ în SEN sau aportul considerat al capacitǎţii de cogenerare la energia livratǎ din centralǎ.
    12. Eficienţa globalǎ anualǎ sau pe sezon de operare de proiect a capacitǎţii de cogenerare (%): raportul între suma producţiilor anuale de energie termicǎ utilǎ şi energie electricǎ produsǎ la bornele generatorului şi consumul anual de combustibil ale capacitǎţii de cogenerare.
13. Valoarea capacitǎţii electrice de cogenerare potenţial calificabilǎ ca fiind de înaltǎ eficienţǎ (MW). Calculul se face pe baza datelor de proiect/prognozǎ de funcţionare, conform prevederilor - cap. III, sectiunea a 2-a „Condiţii de calificarea a capacităţii electrice de înaltǎ eficienţǎ a unei Configuraţii de producţie în cogenerare” şi cap. V ‚Calcule de Autoevaluare pentru calificare’ din Regulament.
     14.  Valoarea cantităţii de energie electrică potenţial calificabilǎ ca fiind produsǎ în cogenerare de înaltă eficienţă de fiecare din capacitǎţile care fac obiectul proiectului, care ar putea beneficia de Schema de sprijin într-un an calendaristic sau într-un sezon de operare complet:
     Evaluarea este întocmitǎ de operatorul economic, pe baza datelor de proiect/ prognozǎ de funcţionare, conform prevederilor - cap. III secţiunea 1„Condiţii de calificare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltǎ eficienţǎ de o Configuraţie de producţie în cogenerare” şi cap. V „Calcule de Autoevaluare pentru calificare” din Regulament. 

Operatorul economic care solicitǎ un aviz conform prezentei proceduri trebuie sǎ opteze, înainte de a trece la evaluare, asupra perioadei luate în considerare pentru consumul de combustibil şi producţiile de energie termicǎ şi electricǎ în cogenerare, care poate fi, în condiţiile stabilite în cap. III, secţiunea  a 3-a din Regulament, un an calendaristic sau un sezon de operare.
15.  Valoarea cantităţii de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin determinatǎ conform Regulamentului.
16. Calendarul estimat privind derularea investiţiei
a) data estimatǎ a începerii lucrǎrilor de construcţii-montaj (luna/anul obţinerii autorizaţiei de înfiinţare – pentru unitǎţile mai mari de 1 MW);
b) data  estimatǎ a intrǎrii în exploatare comercialǎ (luna/anul obţinerii/modificării licenţei de exploatare comercială);
c) stadiul în care se aflǎ proiectul/investiţia la momentul depunerii cererii de aviz.
B.  Documentaţia necesarǎ obţinerii avizului pentru acreditare finalǎ  
      1.   date tehnice de proiect actualizate, care se prezintǎ conform machetelor din Anexa nr. 1 la Regulament, cu excepţia tabelului 5;
    2.    datele de proiect/prognozǎ indicate la lit. A, pct. 1, pct. 3 lit. a) şi b), pct. 4-7 şi 16, în forma actualizatǎ, valabilǎ la data întocmirii documentaţiei pentru acreditarea finalǎ;
    3. datele de proiect/prognoză referitoare la consumurile de combustibil, producţiile şi livrǎrile de energie electricǎ şi termicǎ, pentru lunile de funcţionare din primul an în care unitatea de cogenerare intrǎ în exploatare comercialǎ şi separat pentru  primul an calendaristic sau sezon de operare complet. Cele douǎ seturi de date se  prezintǎ conform machetelor din Anexa nr. 2  la Regulament, cu excepţia tabelului 5; 

    4. datele de referinţǎ şi rezultatele calculelor de determinare a capacitǎţii electrice de cogenerare potenţial calificabilǎ ca fiind de înaltǎ eficienţǎ (MW) pentru un an calendaristic/sezon de operare complet, a cantităţii de energie electrică potenţial calificabilǎ ca fiind produsǎ în cogenerare de înaltă eficienţă şi a cantităţii de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin, atât pentru lunile de funcţionare din primul an în care capacitatea de cogenerare intrǎ în exploatare comercialǎ, cât şi pentru primul an calendaristic sau sezon de operare complet, care se prezintǎ integral conform machetelor din Anexa nr. 3 la Regulament. 
5. Declaraţia solicitantului privind satisfacerea cerinţei prevazute  la art. 12 alin. (4)  din procedura privitoare la  echipamentele principale.
                                                                                                                                                                                         ANEXA nr. 3
                                                                                                                                                                                         la procedură
       1. Lista capacităţilor de producere energie electricǎ şi termicǎ în cogenerare, cu acreditare finală
	                Nr.

crt.
	Denumire producǎtor (*)
	Capacitate electrică instalată 

(MW)
	Combustibil majoritar 
	Tip tehnologie

(**)
	Capacitate aflatǎ în exploatare comercialǎ
(da/nu)
	Capacitate cu aviz de acreditare finalǎ

(da/nu)
	Capacitatea electrică de înaltǎ eficienţǎ 

(MW)
	Data primirii avizului pentru acreditare finalǎ

(zz/ll/aaaa)
	Data declaratǎ a intrǎrii în exploatare comercialǎ
( ll/aaaa)

	
	Operator economic

/ 

localitate
	Centrală

/

 localitate
	
	
	
	
	
	totală
	din care eligibilă pentru schema de sprijin
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Lista capacităţilor de producere energie electricǎ şi termicǎ în cogenerare, cu acreditare preliminară

	Nr. crt.
	Denumire producător (*)


	Capacitate electrică instalată 

( MW)
	Tip tehnologie

(**)
	Combustibil majoritar
	Capacitate electrică de înaltǎ eficienţǎ 

( MW)
	Data primirii avizului de acreditare preliminară

(zz/ll/aaaa)
	Data estimată a intrǎrii în exploatare comercialǎ
( ll/aaaa)

	
	Operator economic

/ 

localitate
	Centrală

/ 

localitate
	
	
	
	totală
	din care eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (*) Operator economic care deţine/exploatează comercial unităţi de cogenerare şi care consumă energie electrică din producţia acestor unităţi pentru alimentarea locurilor proprii de consum  aflate pe acelaşi amplasament, aferente unor activităţi ale acestuia, altele decât producerea de energie electrică şi termică – în aceste cazuri capacitatea electrică eligibilă pentru schema de sprijin a fost diminuată faţă de capacitatea electrică de înaltă eficienţă rezultată din calculul de autoevaluare, conform prevederilor art. 18 din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 26/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(**)  Tipul tehnologiei de cogenerare : CC – ciclu combinat TG+TA; TA – turbina cu abur, de condensatie, cu prize de termoficare; TC – turbina cu abur, de contrapresiune; TG – turbinǎ cu gaze, cu recuperare de energie termicǎ; MT – motor cu combustie internǎ.
1
 Pag. 9 din 16

