ORDIN nr....... din........

pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) și ale art. 45 alin.(1) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma tehnică privind stabilirea cerinţelor  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2011 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 05 iulie 2011.

- – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIŢĂ

ANEXĂ

NORMĂ TEHNICĂ

privind stabilirea cerinţelor  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice

cod NTE 010/20/01

# CApitolul I

# Scop

Art. 1. – Prezenta normă tehnică, denumită în continuare Normă, stabileşte cerinţele pentru executarea lucrărilor sub tensiune, în instalaţii electrice de  joasă / medie / înaltă tensiune.

Art. 2. – Norma respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul securității și sănătății în muncă.

# CAPITOLUL ii

# Domeniul de aplicare

Art. 3 - Prevederile Normei se aplică la executarea lucrărilor sub tensiune de către personalul  specializat aparţinând operatorilor economici din sectorul energiei electrice, autorizat din punctul de vedere al securității muncii pentru lucrări în instalaţiile electrice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă.

Art. 4. – Lucrările sub tensiune se execută asupra echipamentelor electroenergetice utilizate pentru producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice.

Art. 5. – Prevederile Normei se aplică la elaborarea  instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune la medie / înaltă tensiune, a  instrucţiunilor tehnice interne pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune, precum şi la completarea unor instrucţiuni existente cu prevederi referitoare la lucrul sub tensiune.

Art. 6. – (1) Lucrarea sub tensiune reprezintă orice lucrare în cursul căreia executantul intră deliberat în atingere cu componente ale instalației electrice, aflate sub tensiune sau pătrunde deliberat în zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpului său, fie cu sculele sau dispozitivele pe care le manevrează.

(2) La joasă tensiune, lucrarea sub tensiune se realizată atunci când executantul este în contact cu componetele neizolate ale instalaţiei electrice, aflate sub tensiune.

(3) La medie/înaltă tensiune, lucrarea sub tensiune se realizează atunci când executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi este sau nu în contact cu componentele neizolate ale instalaţiei electrice, aflate sub tensiune.

Art. 7. – Lucrarea în vecinătatea pieselor sub tensiune reprezintă orice lucrare în cursul căreia executantul pătrunde în zona învecinată fie cu părţi ale corpului său, fie cu o sculă sau cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune. Executantul trebuie să lucreze la o distanţă faţă de potenţial cuprinsă între distanţa minimă de apropiere (DL) şi distanţa de vecinătate (DV), conform reprezentărilor din figura 1 și figura 2.

Art. 8. – Lucrările în instalaţii separate electric, dar aflate sub influenţa unor tensiuni induse, pot fi asimilate lucrărilor sub tensiune.

Art. 9. – Nu sunt considerate lucrări sub tensiune, în sensul Normei, următoarele lucrări executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune:

a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executată în condiţiile prevăzute în instrucţiunile producătorului sau în instrucţiunile de exploatare;

b) folosirea prăjinilor electroizolante de manevră, a dispozitivelor prevăzute pentru verificări  şi măsurări sub tensiune şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii.

# CAPITOLUL III

Definiţii

Art. 10. – (1) Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:

1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Regulamentul general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune - NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010.

(2) În înțelesul prezentei Norme, următorii termeni au următoarele semnificații:

1. atribuţie  de serviciu  - forma organizatorică în baza căreia îşi desfăşoară activitatea  personalul operativ, în conformitate cu lista lucrărilor aprobate de către conducătorul unității de exploatare;

2. autorizaţie de lucru sub tensiune - document scris, cu durata de valabilitate de 24 de ore, prin care emitentul pentru lucrul sub tensiune dispune unui şef de  lucrare pentru lucrul sub tensiune să execute o lucrare sub tensiune într-o instalaţie electrică de medie/ înaltă tensiune;

3. cerere de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare - document scris sau electronic, prin care unitatea gestionară a instalației electrice solicită centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalațiilor respective, conform ordinului de investire, aprobarea pentru aducerea instalaţiei  în regim special de exploatare;

4. dispoziţie de lucru sub tensiune - document scris prin care gestionarul instalației electrice sau operatorul economic care a preluat prin convenție de exploatare instalația electrică în care urmează să se execute lucrarea dispune executantului efectuarea lucrării sub tensiune;

5. distanţa minimă de apropiere (DL) - distanţa minimă în aer care trebuie respectată între orice parte a corpului unui executant şi oricare componentă a instalaţiei electrice al cărei potenţial electric este diferit de cel al executantului; aceasta este suma următoarelor distanţe:

– distanţa în funcţie de nivelul de tensiune: dt  [m];

– distanţa de siguranţă: ds  [m];

Tabelul 1

| Tensiune nominală a instalaţiei , Un [kV] | Distanţa în funcţie de tensiune, dt [m] | Distanţa de siguranţă, ds [m] | Distanţa minimă de apropiere, DL [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,4 – 1 | 0 | 0,30 | 0,30 |
| 6 | 0,10 | 0,50 | 0,60 |
| 10 | 0,10 | 0,50 | 0,60 |
| 20 | 0,10 | 0,50 | 0,60 |
| 110 | 0,60 | 0,50 | 1,10 |
| 220 | 1,10 | 0,50 | 1,60 |
| 400 | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
| 750 | 3,75 | 0,50 | 4,25 |

6. distanţa în funcţie de tensiune (dt) - distanţa în aer care asigură izolaţia electrică între  componentele instalației electrice aflate sub tensiune între ele sau între componentele instalației electrice aflate sub tensiune şi componentele legate la pământ; distanța în funcție de tensiune se calculează cu relaţia:

dt = 0,005  Un	[m],

în care Un reprezintă tensiunea nominală de linie a reţelei electrice exprimată în kV;

7. distanţa de siguranţă (ds) - distanţa care protejează executantul de consecinţele producerii unor gesturi involuntare sau unor erori de estimare a distanţei;

8. ecran- orice dispozitiv, electroizolant sau nu, utilizat pentru a preveni apropierea de orice echipament ori parte a unei instalaţii electrice care prezintă un pericol electric;

9. emitent  pentru lucrări  sub tensiune - persoană autorizată pentru lucrări sub tensiune, având grupa a V-a de autorizare pentru securitatea muncii (la joasă tensiune) sau nivelul de autorizare I.3.T (la medie și înaltă tensiune), angajată a unității gestionare a instalației sau a operatorului economic care a preluat prin convenție de exploatare instalația electrică în care urmează a se executa lucrarea, împuternicită prin decizie, care dispune executarea unei lucrări sub tensiune, într-o instalaţie electrică de joasă / medie / înaltă tensiune;

10. fişa tehnică - documentul scris pentru fiecare tip de mijloc de protecție, sculă, dispozitiv sau echipament de muncă pentru lucrări sub tensiune, în care sunt cuprinse caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare şi încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi indicaţiile pentru utilizare;

12. formă organizatorică - document scris/ dispoziție în baza căruia/căreia se  execută o lucrare într-o instalație electrică; în cazul executării lucrărilor sub tensiune, forma organizatorică poate fi atorizația de lucru sub tensiune, instrucțiunea specifică de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune, instrucțiunea tehnică internă de securitate a muncii sau atribuția de serviciu, după caz;

13.instrucţiune specifică de securitatea muncii - documentul scris, codificat, propriu unităţii executante, întocmit pentru executarea lucrărilor sub tensiune în condiţii de securitate;

14.instrucţiune tehnologică - documentul scris, codificat, propriu unităţii executante, în care sunt cuprinse metodele de lucru, echipamentele de muncă, sculele şi dispozitivele utilizate, succesiunea operaţiilor şi indicaţiile tehnologice pentru executarea unei anumite lucrări sub tensiune;

15.mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra instalaţiilor şi componentelor acestora pentru menţinerea sau restabilirea capacităţii de a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate;

16.poziţie (loc) de lucru- spaţiul în care se poate executa o lucrare respectând condiţiile de acces şi de protecţie corespunzătoare zonelor interzise;

17.protector electroizolant- dispozitiv rigid sau flexibil realizat din material electroizolant, care serveşte la acoperirea elementelor care sunt sau nu sunt sub tensiune şi/sau a părţilor adiacente pentru prevenirea unei atingeri accidentale;

18. şef de lucrare pentru lucrare sub tensiune- persoana autorizată pentru executarea de lucrări sub tensiune care asigură conducerea efectivă a unei lucrări sub tensiune, răspunzând în această calitate de buna execuţie a acesteia şi de măsurile de securitatea muncii;

19.tensiune joasă- tensiunea care are valoarea efectivă nominală Un ≤ 1kV, conform SR EN 60038:2012;

20. tensiune medie- tensiunea care are valoarea efectivă nominală 1 kV < Un  ≤  35kV, conform SR  EN 60038:2012;

21. tensiune înaltă- tensiunea  care are valoarea efectivă  nominală  Un ≥ 35 kV, conform SR EN 60038:2012;

22. zonă de lucru sub tensiune- spaţiu în jurul pieselor sub tensiune la care nivelul izolaţiei pentru prevenirea pericolului de electrocutare nu este asigurat când se pătrunde acolo fără măsuri de protecţie, conform reprezentării din figurile 1 şi 2; limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune se măsoară plecând de la piesa sub tensiune; distanţa DL corespunde limitei exterioare a zonei de lucru sub tensiune şi are valorile precizate în tabelul 1 ;

23. zonă învecinată- spaţiu delimitat care înconjoară zona de lucru sub tensiune; limita exterioară a zonei învecinate se măsoară plecând de la piesa sub tensiune; conform reprezentării din figurile 1 și 2, distanţa DV corespunde limitei exterioare a zonei învecinate şi are valorile precizate în tabelul 2.

Tabelul 2

| Tensiunea nominală a instalaţiei Un [kV] |  |  | 1-20 | 110 | 220 | 400 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distanţa minimă de vecinătate [m] la executarea lucrărilor în instalaţii electrice Dv | De la sol | În staţii interioare şi exterioare | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 3,7 | 6,25 |
|  |  | În celelalte instalaţii exterioare | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | Prin urcare pe stâlpii LEA |  | 1,5 | 2,5 | 3 | 5 | 8 |

Figura 1– Distanţa în aer şi zona pentru proceduri de lucru

DV

DL

piese sub tensiune neizolate

zonă de lucru sub tensiune

zonă învecinată

dl – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune

dV – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei învecinate

Figura 2 – Limitarea zonei de lucru sub tensiune prin utilizarea unui protector electroizolant

DV

piese sub tensiune neizolate

zonă de lucru sub tensiune tensiune

teetensiune

zonă învecinată

suprafaţa protectorului

DL

dl – distanţă care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune

dV – distanţă care defineşte limita exterioară a zonei învecinate

(3) Abrevieri :

### ALST	  - autorizaţie pentru lucrări sub tensiune

### ANRE	  - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

DLST	  - dispoziţie pentru lucrări sub tensiune

EIP                   - echipament individual de protecție

FT	  - fişa tehnică

ISSM LST	  - instrucţiune specifică de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune la medie/ înaltă tensiune

ISCIR	  - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

IT-LST	  - instrucţiune tehnologică pentru lucrări sub tensiune

ITI LST-JT	  - instrucţiune tehnică internă pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune

LEA	  - linie electrică aeriană

LST	  - lucrare sub tensiune

MPR	  - mare putere de rupere

PRAM	  - protecție prin relee și automatizări

RENAR	  - Asociația de acreditare din România

SEN	  - Sistemul Electroenergetic Naţional

SM	  - securitatea muncii

SSM	  - securitatea şi sănătatea ȋn muncă

UV	  - radiații ultraviolete

(4) În Normă se folosesc următoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor conţinute:

a) ,,trebuie, este necesarˮ indică obligativitatea strictă a respectării prevederilor în cauză;

b) ,,se admiteˮ indică o soluţie satisfăcătoare, care poate fi aplicată în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei.

CAPITOLUL IV

Documente de referinţă

Art. 11. – Documentele de referinţă în sensul prezentei norme sunt următoarele:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

e) Regulament general de manevre  în  instalaţiile  electrice de medie şi înaltă tensiune cod NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010;

f) Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport revizia I, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările și completările ulterioare;

g) Codul Tehnic al Reţelelor  Electrice de Distribuţie, aprobat prin  Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008;

h) Regulament de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei , nr. 96/2017;

i) SR EN 60743:2014 – Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, dispozitive şi echipamente;

j) SR EN 50110-1:2013 – Exploatarea instalaţiilor electrice;

# k) SR EN 61472:2013 - Lucrări sub tensiune. Distanţe minime de apropiere pentru reţele electrice de curent alternativ cu tensiuni cuprinse între 72,5 kV şi 800 kV- O metodă de calcul

l) SR EN 50341-1: 2013 – Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV; Partea 1: Reguli Generale Specificații comune;

m) SR EN 50341-2-24:2019 – Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV.  Partea 2-24: Aspectele normativelor naționale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012);

n) SR EN 50341-2: 2003/AC:2014 – Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ. Partea 3: Ansamblul normativelor naţionale;

o) Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalţiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

p) Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalţii electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

q) 3. RE-I 2/83 - Instrucțiune privind încercările electrice ale mijloacelor de protecție a muncii.

r) HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

CAPITOLUL V

Cerinţe specifice pentru operatorii economici care execută LST

Art. 12. – (1) Operatorii economici care execută LST trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile pentru executarea LST;

b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu reglementările ANRE în vigoare, corespunzător nivelului de tensiune al instalaţiilor în care vor executa LST;

c) să deţină tehnologii pentru executarea LST testate și certificate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică şi care să respecte legislaţia naţională privind calitatea lucrărilor;

d) să dețină documentaţia aferentă tehnologiilor prevăzute la lit. c) și capacitatea de organizare a executării LST;

e) pentru tehnologiile utilizate la executarea LST, să formeze şi să autorizeze electricienii care  aplică/utilizează aceste tehnologii.

(2) Testarea și certificarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică acestea, de către operatorul economic care dorește implementarea acestora.

Art. 13. – (1) Operatorii economici care execută LST trebuie să deţină dotările tehnico-materiale şi resursele umane necesare aplicării tehnologiilor pentru executarea LST, conform prevederilor prezentei Norme.

(2) Operatorii economici care execută LST trebuie să deţină mijloacele de protecție, sculele, dispozitivele și echipamentele de muncă necesare pentru executarea LST, astfel încât să asigure SSM a executanților şi  siguranţa instalaţiilor în care se execută lucrările sau a instalaţiilor vecine.

(3) Operatorii economici care execută LST trebuie să aibă electricieni autorizaţi, în număr suficient pentru aplicarea tehnologiei specifice fiecărui tip de instalaţie.

# CAPITOLUL VI

# Secțiunea 1. Metode utilizate la executarea LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune

# Art. 14. – (1) După poziţia executantului în raport cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi după mijloacele de protecţie pe care acesta le foloseşte pentru a se proteja împotriva riscurilor de electrocutare şi a producerii de scurtcircuite, se disting următoarele metode:

a) metoda de lucru în contact (atingere) – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune  şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune , utilizând mănuşi şi încălţăminte electroizolantă, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ;

b) metoda de lucru la potenţial – se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi se află în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune,  după ce a fost adus la potenţialul electric la care lucrează; executantul se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se află la un potenţial diferit de  al său;

c) metoda de lucru la distanţă – se caracterizează prin aceea că executantul nu pătrunde în zona de lucru sub tensiune, rămâne la o distanţă specificată, respectiv distanţa minimă de apropiere DL prevăzută în tabelul 1 faţă de componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi intervine asupra acestora cu ajutorul frânghiilor electroizolante sau al unor scule și dipozitive montate la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante;;

(2) Metodele prevăzute la alin. (1)  pot fi aplicate separat sau în combinaţie.

(3) Lucrul în vecinătatea instalaţiilor electrice aflate sub tensiune se realizează atunci când executantul pătrunde în zona învecinată, cuprinsă între DL şi DV conform reprezentării din figurile 1 și 2,  fie cu corpul, fie cu sculele sau dispozitivele pe care le manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune;

Art. 15. – Fiecare dintre metodele de lucru indicate la art. 14 alin. (1) are în vedere faptul că executantul riscă să fie supus la o diferenţă de potenţial între fază şi pământ.

Art. 16. – Când executantul riscă să fie supus unei diferenţe de potenţial între faze, trebuie să fie protejat prin adăugarea unei distanţe suplimentare sau cu ajutorul unor scule şi dispozitive conforme cu reglementările aplicabile.

Art. 17. – Executantul trebuie să respecte distanţa minimă de apropiere DL în raport cu acele componete ale instalaţiei electrice aflate la un potenţial diferit de al său şi faţă de care nu este protejat dacă nu este echipat corespunzător.

# Art. 18. –   Realizarea LST în instalaţiile electrice de  medie/înaltă tensiune implică:

a) elaborarea IT-LST;

b) elaborarea ISSM LST;

c) selecţia, formarea profesională, autorizarea și reautorizarea electricienilor;

d) stabilirea condiţiilor atmosferice în care nu se pot executa LST la medie/înaltă tensiune;

e) dotarea cu mijloace de protecție, scule, dispozitive și echipamente de muncă pentru executarea LST;

f) conducerea LST la medie/înaltă tensiune.

Secțiunea 2. Elaborarea IT-LST

Art. 19. – (1) IT-LST se întocmesc pentru fiecare tip de LST şi trebuie să aibă următorul conţinut:

a) condiţiile generale care trebuie respectate;

b) distanţele minime de apropiere ce trebuie respectate;

c) sculele, dispozitivele, utilajele şi materialele utilizate;

d) succesiunea operaţiilor de executat (pregătirea lucrărilor, desfăşurarea lucrărilor, terminarea lucrărilor).

(2) IT-LST se elaborează şi se aprobă de unitatea executantă a LST.

(3) IT-LST se vizează de beneficiarul lucrării.

Secțiunea 3. Elaborarea ISSM LST

Art. 20 - (1) ISSM LST se întocmesc pentru fiecare tip de LST și trebuie să conțină următoarele:

a) distanţa minimă de apropiere DL, care nu poate fi mai mică decât valorile prevăzute în tabelul 1;

b) distanţa minimă de vecinătate DV, care are valorile prevăzute ȋn tabelul 2;

c) condiţiile specifice în care se poate executa lucrarea, tehnice, organizatorice și climatice;

d) instalația electrică pentru care este aplicabilă ISSM LST;

e) componenţa formaţiei de lucru din punct de vedere numeric și nivelurile de autorizare pentru fiecare electrician, în conformitate cu Anexa nr. 2;

f) mijloacele de protecție, sculelele, dispozitivele și echipamentele de muncă necesare la executarea lucrării;

g) succesiunea operaţiilor tehnologice şi precizarea măsurilor de SM specifice fiecărei operaţii.

(2) ISSM LST se elaborează şi se aprobă de unitatea executantă a LST.

(3) ISSM LST se vizează de beneficiarul lucrărilor.

Secțiunea 4. Selecţia, formarea profesională şi autorizarea electricienilor care execută LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune

Art. 21. – Selecţia electricienilor în vederea formării profesionale pentru executarea LST în instalaţii electrice medie/înaltă tensiune se face din cadrul electricienilor autorizați din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare.

Art. 22. – (1) Pot urma cursurile de formare profesională pentru executarea LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune numai electricienii angajați ai unui operator economic atestat ANRE  care are implementate tehnologii certificate pentru executarea de LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune, care sunt autorizați, în prealabil, din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare.

(2) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați și în conformitate cu prevederile  regulamentului prevăzut la art. 11 lit o).

(3) Pe lângă cerințele prevăzute la alin. (1), electricienii care execută LST la  medie/înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani în activitatea de exploatare și/sau mentenanță a instalaţiilor electrice de medie/înaltă tensiune;

b) să fie declarat apt pentru executarea LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine/fișe de examinare;

c) să fie declarat apt pentru executarea LST şi pentru lucrul la înălţime în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic;

d)  să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire;

e) să promoveze un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor pentru executarea LST;

f) să fie pregătit teoretic şi practic privind aplicarea fiecărei tehnologii pentru LST, la medie/înaltă tensiune;

g) să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate şi de acordare a măsurilor de prim ajutor.

Art. 23. – Resursele umane necesare aplicării tehnologiilor pentru executarea LST se stabilesc pe baza analizelor privind tehnologiile respective, având în vedere următoarele:

a) condiţiile tehnice ale instalaţiei;

b) condiţiile organizatorice necesare executării lucrării;

c) condiţiile climatice;

d) condiţiile operative;

e) condiţiile specifice de lucru.

Art. 24. – (1) Formarea profesională a electricienilor care urmează sa fie autorizaţi pentru LST la medie/înaltă tensiune se efectuează într-un centru specializat de formare profesională.

(2) La încheierea stagiului de formare profesională, participanţii la curs susţin un examen teoretic şi practic şi primesc un certificat de absolvire a cursului însoţit de fişa de apreciere care conţine nivelul de autorizare şi tehnologiile pentru care poate fi autorizat absolventul.

(3) Pentru tehnologiile aplicabile în vederea executării LST la medie/înaltă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice de tipul celor în care urmează să lucreze electricienii.

Art. 25. – (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se autorizează de către operatorul economic la care sunt angajați.

(2) Nivelul de autorizare este precizat în talonul de autorizare, după cum urmează:

a) I.1.T. – permite titularului talonului de autorizare să execue LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune sub conducerea unui şef de lucrare pentru LST; titularul talonului răspunde de securitatea proprie în timpul lucrului;

b) I.2.T. – titularul talonului este şef de lucrare pentru LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune la care participă unul sau doi electricieni autorizaţi pentru LST cu nivelul I.1.T şi unul sau mai mulţi electricieni prevăzuți la  alin. (6); titularul talonului răspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul executării LST;

c) I.3.T. – titularul talonului emite ALST şi poate fi numit şef de lucrare pentru LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune, la care participă mai mult de doi electricieni autorizaţi pentru LST cu nivelul I.1.T şi unul sau mai mulţi electricieni prevăzuți la alin. (6); titularul talonului răspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul executării LST.

(3) Operatorul economic, atestat ANRE, al cărui angajat este electricianul care a urmat cursul de formare profesională prevăzut la art. 24, pe baza fişei de apreciere, a avizului medical şi a avizului psihologic, eliberează electricianului un talon de autorizare pentru LST.

(4) În talonul de autorizare pentru LST se menţionează nivelul de autorizare, tipul şi tensiunea nominală a instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul.

(5) Electricienii care manevrează nacelele electroizolante ale utilajului special cu braț telescopic sau articulat trebuie să fie autorizaţi suplimentar ISCIR.

(6) Pentru lucrările care se execută la distanţă faţă de instalaţiile aflate sub tensiune (manipulări de scule, materiale, pregătirea materialelor la baza stâlpilor, etc.) şi pentru manevrarea frânghiilor de serviciu, electricienii autorizați pentru LST pot fi ajutaţi de personal autorizat numai din punct de vedere al SM pentru lucrări în instalaţiile respective scoase de sub tensiune.

Art. 26. – (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se reautorizează cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) fac dovada pregătirii pentru aplicarea de tehnologii pentru executareaLST;

b) fac dovada instruirii periodice privind executarea LST;

c) efectuează examenul medical periodic în conformitate cu fişele 123 şi 124 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

d) efectuează examenul psihologic, la indicaţia medicului de medicina muncii, în conformitate cu fişele 123 şi 124 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Periodicitatea formării profesionale şi a autorizării electricienilor pentru executarea LST se stabilește de către angajator, în conformitate cu legilația aplicabilă în domeniul SSM.

Secțiunea 5. Stabilirea condițiilor atmosferice în care nu se execută LST la medie/înaltă tensiune

Art. 27. – (1) Condiţiile atmosferice în care nu este permisă executarea LST la medie/înaltă tensiune sunt următoarele:

a)  precipitaţiile atmosferice – se consideră că există precipitaţii atmosferice dacă plouă, ninge, cade grindină, în caz de burniţă, chiciură sau umiditate de peste 80%;

b) ceaţa densă – se consideră ceaţă densă ceaţa care produce o umiditate atmosferică mai mare de 80% sau reduce vizibilitatea în mod periculos pentru securitatea la locul de muncă (şeful de lucrare pentru LST nu poate distinge clar elementele din instalaţie asupra cărora trebuie să acţioneze operatorii săi);

c) vizibilitatea redusă – situaţia în care şeful de lucrare pentru LST nu poate distinge în mod clar electricienii din echipa sa ori piesele sub tensiune asupra cărora echipa trebuie să lucreze;

d) descărcările atmosferice – se consideră descărcări atmosferice fulgerele sau trăsnetele percepute la locul de muncă;

e) vântul puternic – se consideră vântul a cărui viteză în zona de lucru depăşeşte 9,5 m/s.

(2) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să continue și  nici să se finalizeze, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Fac excepţie de la situaţia prevăzută la alin. (2) acele lucrări pentru care furnizorul de scule, dispozitive sau echipamente de muncă garantează utilizarea lor în conditiile atmosferice prevăzute la alin. (1)  lit.a), condiţii care sunt specificate în  FT. Aceste condiţii sunt evidentiaţe, prin marcare pe sculele, dispozitivele sau echipamentele de muncă respective.

(4) Pentru instalaţiile interioare, LST poate să fie începută şi terminată indiferent de condiţiile atmosferice; excepţie fac instalaţiile racordate la LEA în cazul apariţiei descărcărilor atmosferice.

(5) În cazul în care condiţiile atmosferice impun întreruperea LST, membrii formației trebuie să părăsească zona de lucru, însă poate lăsa acele dispozitive electroizolante prin care se asigură securitatea zonei de de lucru împotriva pătrunderii accidentale a persoanelor străine sau cele prin care se poate menţine  funcţionarea instalaţiei.

Secțiunea 6.  Dotarea cu  mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea LST în instalaţii electrice de medie / înaltă tensiune

Art. 28 - (1)  Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru executarea de LST la medie/înaltă tensiune trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate din punctul de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare competent în domeniul SSM, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie, de documentaţia tehnică/cartea tehnică a echipamentului şi de FT.

(2) Mijloacele de protecție care fac parte din categoria EIP trebuie să fie însoțite de certificate CE de conformitate, emise de organisme de certificare acreditate RENAR și notificate de către Comisia Europeană, de declaraţiile de conformitate UE, de certificatele de garanţie, de instrucțiunile producătorului și informațiile relevante referitoare la EIP, redactate in limba română.

(3) În FT ale mijloacelor de protecţie, sculelor, dispozitivelor sau ale echipamentelor de muncă sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de mediu, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi condiţiile şi modul de montare, punere în funcţiune şi utilizare.

(4) Mijloacele de protecţie utilizate la LST la medie tensiune sunt, dar fără a se limita la, următoarele:

a) mijloacele de protecţie electroizolante: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, prăjini electroizolante, frânghie electroizolantă, plăci electroizolante;

b) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevăzută cu vizieră ;

c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă,  opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime;

d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru:, bandă de avertizare de culoare roşie, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

(5) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate la LST la medie tensiune sunt, dar fără a se limita la, următoarele:

a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, sisteme de şuntare a aparatelor de comutație  montate pe  liniile electrice aeriene de medie tensiune, schelă electroizolantă, schelă electroizolantă, scară electroizolantă prevăzută cu dispozitiv de ancorare și suport flexibil la care se cuplează opritorul de cădere, detectoare de tensiune, de medie şi inaltă tensiune

b) utilaj special cu braţ articulat sau  telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante.

(6) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate la LST la înaltă tensiune sunt, dar fără a se limita la, următoarele:

a) echipamentul de protecție electroconductor compus din costum de protecţie electroconductor cu glugă, mănuşi de protecţie electroconductoare, şosete electroconductoare, bocanci electroconductori şi cordonul pentru conectare la potenţial;

b)  mijloacele de protecţie electroizolante: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, prăjini electroizolante, frânghie electroizolantă;

c) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevăzută cu vizieră, în cazul metodei de lucru la distanță sau al lucrului în vecinătatea instalațiilor electrice ;

d)  mijloacele de protecţie împotriva traumatismelor craniene: calotă de protecţie sau cască de protecţie, în cazul metodei de lucru la potențial ;

e)  mijloacele de protecție impotriva radiațiilor - ochelari de protecţie UV;

f)  mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime; centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil,;

g) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bandă de avertizare de culoare roșie, frânghii de ȋmprejmuire, panouri şi paravane mobile ; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

(7) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă  utilizate la  LST la înaltă tensiune sunt, fără a se limita la, următoarele:

a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, tiranţi electroizolanţi, scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol, dispozitiv pentru detensionarea lanţurilor de izolatoare, schelă electroizolantă, scaun ergonomic cu tijă electroizolantă, cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei, rach, troliu, grup electrogen cu troliu;

b) platformă ridicatoare  cu braţ electroizolant;

c) turn şi schelă electroizolante;

d) elicopter/dronă:

e) dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime

(8) Echipamentele de protecţie  electroconductoare se verifică în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau ale furnizorului, precizate în FT.

(9) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la medie/înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform prevederilor naționale, reglementărilor tehnice, standardelor nationale si europene aplicabile, instrucțiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută LST la medie/înaltă tensiune astfel:

a) Încercările mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează numai în laboratoare autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT  şi valorile obţinute.

b) Dacă valorile admisibile precizate în FT sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante  respective sunt declarate necorespunzătoare. Pe acestea se aplică  ştampila cu însrisul ,,SCOS DIN UZ’’ şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se face şi în buletinul/raportul de încercare.

c) Dacă valorile obţinute în urma încercării sunt în limitele admisibile precizate în FT, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate apte în vederea utilizării  . În buletinul/raportul de încercare se consemnează data efectuării încercării şi data următoarei încercări.

d) Buletinul/raportul de încercare emis de laborator se păstrează la sediul formaţiei de lucru, iar o copie a acestuia însoţește mijlocul de protecţie, scula sau dispozitivul electroizolant.

e) Data expirării ultimei încercări se evidenţiează pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant,  astfel încât să poată fi identificată uşor, după caz.

f) Mijloacele de protecţie electroizolante având termenele de încercare depăşite sau cele ce urmează a se recondiţiona se păstrează separat de mijloacele de protecţie corespunzătoare;

(10) Păstrarea şi transportul sculelor şi dispozitivelor utilizate pentru LST la medie/înaltă tensiune se realizează conform condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.

(11) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor utilizate pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor utilizate pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, cu acordul producătorului/distribuitorului acestora, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice/cărţii tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.

(12) Curăţarea şi uscarea mijloacelor de protecţie electriozolante, respectiv a părţilor electroizolante ale sculelor şi dispozitivelor utilizate pentru LST  la medie/înaltă tensiune se realizează folosind lavete din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandărilor producătorului. Această operaţie se efectuează înainte de începerea sau la reluarea lucrărilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor apliabile.

(13) Manipularea mijloacelor de protecţie şi  dispozitivelor electroizolante (prăjini, tiranţi, frânghii, scări etc.) se realizează cu grijă, pentru a se evita orice deteriorare. La locul de utilizare acestea se așează pe rastele sau pe foi de cort, special prevăzute în acest scop.

(14) Frânghiile electroizolante care se folosesc pentru LST trebuie să fie curăţate, păstrate şi controlate conform prevederilor din FT.

(15) Electricienii autorizaţi pentru LST la medie/înaltă tensiune trebuie să verifice, înainte de începerea lucrării, starea echipamentelor individuale de protecţie şi să semnaleze şefului de lucrare pentru LST eventualele neconformităţi constatate.

(16) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare pentru LST trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, că starea tehnică a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă utilizate la LST la medie/înaltă tensiune este corespunzătoare. Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul ,,SCOS DIN UZ’’.

(17) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să aibă  evidenţa mijloacelor de protecţie, sculelor şi  dispozitivelor electroizolante din dotarea echipei, cu menţionarea datelor ultimei şi următoarei ȋncercări.

(18) Utilajele speciale cu braţ articulat sau  telescopic prevăzute cu una sau două nacele electroizolante și platformele ridicatoare  cu braţ electroizolant se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite  de către producător, prevederile legale în domeniul SSM şi reglementările ISCIR.

## Art. 29. – (1) Electricienii autorizați pentru LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune, în funcţie de locul de muncă, de tensiunea instalaţiei şi de factorii de risc la care este supus, trebuie să fie dotat cu echipament individual de protecţie conform prevederilor ISSM LST, precum și cu scule și dispozitive corespunzătoare.

(2) Fiecare electrician asigură întreţinerea dotării sale individuale.

(3) Pentru fiecare tip de lucrare, electricianul autorizat pentru LST primeşte în dotare sculele şi dispozitivele prevăzute în IT corespunzătoare.

Secțiunea 7. Executarea LST la medie/înaltă tensiune. Măsuri organizatorice şi tehnice de SM  pentru executarea LST, la medie/înaltă tensiune

Art. 30 – Executarea LST la medie/înaltă tensiune se realizează ţinând cont de condiţiile:

a) operative, privind conducerea sistemului electroenergetic sau a reţelei;

b) meteorologice;

c) tehnologice, privind dotările tehnico-materiale şi tehnologia aleasă;

d) organizatorice, privind pregătirea lucrării şi execuţia;

e) tehnice, privind soluţii tehnice aplicabile la lucrare;

f) funcţionale, privind starea instalaţiilor şi vecinătatea acestora cu alte instalaţii;

g) de management integrat, privind  SSM , managementul calităţii şi protecţia mediului;

h) de resurse umane, privind pregătirea și, abilităţile/îndemânarea personalului;

i) particulare, specifice tehnologiei aplicate.

Art. 31. – (1) Forma organizatorică ȋn baza căreia se execută LST ȋn instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune este ALST.

(2) La executarea LST ȋn instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se aplică cerinţele specificate ȋn IT şi ISSM LST, elaborate pentru fiecare tip de instalaţie.

(3) Pentru realizarea LST  la medie/înaltă tensiune trebuie luate măsurile organizatorice şi tehnice de  SM.

(4) Măsurile organizatorice de  SM necesare pentru executarea LST la medie sau înaltă tensiune sunt următoarele:

a) emiterea ALST, înregistrarea ALST în evidenţele destinate acestui scop şi semnarea acesteia de către emitent şi şeful de lucrare; ALST se emite pentru executarea unei lucrări într-o singură instalaţie electrică de medie / înaltă tensiune, aflată sub tensiune;

b) verificarea funcţionării legăturilor de comunicare;

c) confirmarea prin mesaj de către centrul de dispecer cu autoritate de decizie a acceptului de începere a lucrării (dacă este cazul);

d) stabilirea sarcinilor de muncă pentru fiecare membru al formaţiei de lucru la locul de muncă;

e) instruirea personalului privind riscurile de accidentare şi sarcinile pe care le are de îndeplinit;

f) verificarea de către şeful de lucrare a  modului  în care fiecare membru al formaţiei de lucru a înţeles sarcinile şi responsabilităţile pe care le are;

g) pregătirea mijloacelor de protecție, sculelor , dispozitivelor și echipamentelor de muncă;

h) echiparea electricienilor cu echipament individual de protecţie, corespunzător riscurilor la care pot fi expuşi la executarea lucrării, în conformitate cu sarcinile de muncă primite;

i) semnarea ALST de către membrii formaţiei de lucru;

j) începerea  şi defăşurarea lucrării ;

k) supravegherea de către şeful de lucrare pentru LST a fiecărui membru al formaţiei de lucru în timpul desfăşurării lucrării;

l) îndeplinirea formalităţilor la  încheierea lucrărilor, respectiv strângerea sculelor,dispozitivelor şi echipamentelor de muncă , urmată de retragerea membrilor formaţiei din zona de lucru;

m) confirmarea terminării lucrării la centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiilor respective, conform ordinului de investire;

n) închiderea ALST de către şeful de lucrare;

o) predarea ALST la emitent.

(5) Măsurile tehnice de SM pentru executatea LST la medie/înaltă tensiune sunt următoarele:

a) identificarea instalaţiei în care urmează să se lucreze;

b) constatarea condiţiilor atmosferice;

c) aducerea instalaţiei în regim special de exploatare, dacă este cazul;

d) realizarea zonei de lucru pentru efectuarea LST;

e) luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică;

f) verificarea respectării distanţei minime de apropiere.

## Art. 32.  Pregătirea executării LST în instalaţii electrice de medie/înaltă  tensiune cuprinde următoarele etape:

1. Între gestionarul instalaţiei electrice şi executantul de lucrări se încheie o convenţie de lucrări. Convenţia de lucrări cuprinde instalaţiile electrice  pentru care se aplică prevederile sale, tipurile de lucrări ce pot fi executate, listele cu personalul autorizat pentru LST şi personalul neautorizat care poate executa lucrările respective. Convenția este valabilă pe o perioadă stabilită de comun acord de către părţile semnatare.

2. Gestionarul instalaţiei electrice adresează cererea de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare , prin e-mail sau telefonic, centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, conform ordinului de investire.

3. După aprobarea cererii de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare, gestionarul instalaţiei transmite DLST unităţii executante.

4. Conducătorul unităţii executante dispune emiterea ALST şi executarea lucrării.

5. În ALST se precizează:

a) numărul de înregistrare şi data emiterii acesteia;

b) emitentul;

c) şeful de lucrare pentru LST;

d) instalaţia electrică la care se va lucra;

e) lucrările de executat, precizând codul IT şi al ISSM LST;

f) regimul special de exploatare a instalaţiei electrice;

g) treapta de conducere operativă care asigură realizarea regimului special de exploatare;

h) confirmarea realizării regimului special de exploatare, cu menţionarea dispecerului care a realizat regimul şi a mesajului prin care s-a transmis confirmarea către şeful de lucrare;

i) confirmarea realizării măsurilor organizatorice şi tehnice de SM aferente executării lucrării;

j) confirmarea instruirii membrilor formaţiei de lucru;

k) membrii formaţiei de lucru, nivelurile de autorizare  şi semnăturile acestora;

l) confirmarea  terminării  lucrărilor.

6. ALST se emite pentru o singură zi şi pentru o singură instalaţie electrică sub tensiune. Evidenţa ALST este consemnată ȋntr-un registru care se află la emitent, unde se menţionează numărul ALST, data emiterii, instalaţia electrică ȋn care se va executa LST, numele emitentului şi numele şefului de lucrare.

7. Şeful de lucrare pentru LST ia măsuri pentru stabilirea unei legături de comunicare de la locul de muncă (prin radio sau telefon), prin care să se poată solicita efectuarea oricărei manevre de urgenţă. Înainte de începerea lucrării, şeful de lucrare pentru LST solicită centrului de dispecer cu autoritate de decizie confirmarea, prin mesaj, că instalaţia a fost adusă în regim special de exploatare, potrivit solicitării din cererea de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare şi consemnează acest lucru în ALST.

## Art. 33. - (1) În vederea executării lucrării ȋn condiţii de siguranţă, șeful de lucrare pentru LST asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM care îi revin .

(2) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să asigure conducerea efectivă a lucrării şi supravegherea permanentă a întregii zone de lucru în timpul LST.

(3) Dacă lucrarea trebuie să fie întreruptă, şeful de lucrare pentru LST asigură securitatea zonei de lucru faţă de terţi. Dacă o întrerupere a lucrului ar putea să conducă, prin durata sa probabilă, la depăşirea timpului aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, şeful de lucrare pentru LST informează atât gestionarul instalaţiei (persoana stabilită prin convenţia de lucrări), cât şi dispecerul care a realizat regimul special de exploatare al instalaţiei. Întreruperile se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST , la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, la apariţia oricărui fenomen meteorologic sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume:

a)  apariţia furtunilor;

b)  apariţia descărcărilor atmosferice în zonă;

c) constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevăzute în ISSM LST;

d) apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare sau pentru care nu sunt asigurate condiţiile de lucru;

(4) Orice schimbare a sarcinii de muncă stabilite iniţial, determinată de apariţia unor condiţii tehnologice noi, se poate face numai cu aprobarea emitentului ALST, după o instruire corespunzătoare noii sarcini de muncă, efectuată de către şeful de lucrare pentru LST .

(5) Mutarea în altă zonă de lucru se efectuează prin grija şefului de lucrare pentru LST care instruiește formaţia de lucru privind condiţiile de lucru şi riscurile specifice din noua zonă de lucru.

(6) La terminarea lucrărilor, şeful de lucrare pentru LST asigură strângerea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă,  retrage executanții din instalaţie, verifică buna executare a lucrării, şi încheie ALST prin semnarea acesteia.

(7) După încheierea ALST, şeful de lucrare pentru LST comunică, prin mesaj, centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalației respective, nominalizat în ALST, terminarea lucrării.

(8) Şeful de lucrare pentru LST predă ALST emitentului.

CAPITOLUL VII

Secțiunea 1. Metoda utilizată la executarea LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune

Art. 34. – Metoda utilizată la executarea LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune este metoda de lucru în contact (atingere).

# Art.  35. –Realizarea LST în instalaţiile electrice de  joasă tensiune implică:

a)  elaborarea ITI - LST;

b)  selecţia,  formarea profesională, autorizarea și  reautorizarea pentru LST a electricienilor;

c)  stabilirea condiţiilor atmosferice în care nu se pot executa LST la joasă tensiune;

d) dotarea cu  mijloace de protecție, scule dispozitive și echipamente de muncă pentru executarea lucrărilor;

e)  conducerea LST la joasă tensiune.

Secțiunea 2. Elaborarea ITI- LST

Art. 36. – (1) În cazul în care unitatea gestionară a instalaţiilor electrice are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune, ITI- LST se elaborează, se aprobă, se vizează şi se însuşesc de către aceasta.

(2) În cazul în care unitatea gestionară a instalaţiilor electrice nu are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune, ITI- LST se elaborează, se aprobă şi se însuşesc de către unitatea executantă, respectiv se vizează de către unitatea gestionară.

(3) ITI- LST conţin următoarele cerinţe :

a) condiţiile în care se poate executa lucrarea;

b) instalația electrică pentru care este aplicabilă ISSM LST;

c) componenţa formaţiei de lucru din punct de vedere numeric și grupele de autorizare SM pentru fiecare  electrician, în conformitate cu Anexa nr. 3;

d) măsurile tehnice de SM specifice lucrării;

e) mijloacele de protecție și echipamentele de muncă necesare la executarea lucrării ;

f) succesiunea operaţiilor tehnologice şi măsurile de SM corespunzătoare fiecărei operaţii.

Secțiunea 3. Selecţia, formarea profesională şi autorizarea a electricienilor care execută LST în instalaţii electrice de joasă tensiune

Art. 37. - Selecţia electricienilor pentru executarea LST în instalații electrice de joasă tensiune, în vederea formării profesionele şi autorizării, se realizează în condiții similare celor prevăzute la art. 21, art. 22 şi art. 24 alin.(3).

Art. 38. Instruirea se face de către operatorul economic atestat ANRE la care sunt angajați electricienii sau într-un centru specializat.

Art. 39.  - (1) Electricienii care se autorizează pentru LST la joasă tensiune trebuie să fie angajați ai unui operator economic atestat ANRE. Operatorul economic poate fi gestionarul instalaţiilor electrice sau  un prestator de servicii energetice.

(2) Autorizarea electricienilor pentru LST la joasă tensiune se efectuează anual de către operatorul economic la care sunt angajați aceștia.

(3) Electricienii autorizați pentru  LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie să fie încadrați, din punct de vedere al SSM, în una dintre următoarele grupe de autorizare:

- grupa I - executant de lucrări  în instalaţii electrice;

- grupa a II - a - executant de manevre în instalaţii electrice;

- grupa a III - a  - şef de lucrare în instalaţii electrice e;

- grupa a IV- a - admitent la lucrări în instalaţii electrice / responsabil de manevre;

- grupa a V- a - emitent pentru lucrări executate în instalaţii elctrice .

(4) Grupele superioare prevăzute la alin. (3) cumulează drepturile, respectiv responsabilitățile grupelor inferioare, electricienii autorizați încadrați în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menționează grupa de autorizare, instalaţiile ȋn care se pot executa lucrări şi manevre, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care acesta le poate executa.

(5) Autorizarea pentru executarea  LST la joasă tensiune se consemnează atât în fişa de examinare pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al SM  cât şi  în talonul de autorizare, care se eliberează individual şi care trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei autorizate în timpul executării lucrărilor.

(6) La acordarea grupelor de autorizare se va ţine seama de nivelul de studii şi vechimea personalului în activitatea de exploatare-mentenanţă în instalaţiile electrice.

(7) Talonul de autorizare se vizează anual, cu ocazia reautorizării electricienilor.

(8) Personalul de altă specialitate, deservenţii de utilaje, precum şi personalul necalificat, a cărui prezenţă în instalaţiile electrice este necesară la executarea unor lucrări, nu se autorizează.

(9) Personalul prevăzut la alin. (14) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare.

(10) Electricianul care manevrează nacela electroizolantă a utilajului special cu brat telescopic sau articulat trebuie să fie autorizat suplimentar ISCIR.

Art. 40 - (1) Electricienii care execută  LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune  se reautorizează cu respectarea cerinţelor menţionate la art. 26 alin.(1).

(2) Formarea profesională a electricienilor în vederea reautorizării se realizează de către operatorul economic care gestionează instalaţiile electrice de joasă tensiune în care se execută LST sau în cadrul unui centru  specializat de formare profesională.

Secțiunea 4. Stabilirea condițiilor atmosferice în care nu se execută LST la joasă tensiune

Art. 41. Condiţiile atmosferice în care nu se execută LST la joasă tensiune sunt similare cu cele prezentate la art.28.

Secțiunea 5. Dotarea cu mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă  pentru executarea LST în instalaţii electrice de joasă tensiune

Art. 42. – (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de  joasă tensiune, trebuie să respecte cerinţe similare cu cele prevăzute  la art. 29 alin. (1) – alin. (3).

(2) Pentru executarea LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie asigurate executanților următoarele mijloace de protecţie :

a)  mijloacele de protecţie electroizolante;

b) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice;

c) mijloace de protecţie pentru urcare şi pentru lucru la înălţime;

d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita fizic zonele de lucru.

## (3) Mijloacele de protecţie electroizolante cuprind: costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatoare, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor electroizolante, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR.

(4) Mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice cuprind: salopeta termorezistentă, casca de protecţie cu vizieră şi mânerul pentru siguranţe MPR prevăzut cu manşon de protecţie a braţului.

(5) Mijloacelor de protecţie  pentru urcare şi lucru la înălţime sunt:

a) centura de siguranţă complexă, cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice;

b) un mijloc de legatură cu lungime fixă;

c) un mijloc de legătură cu lungime reglabilă;

d) un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil.

(6) Mijloacele de protecţie cu rol de a delimita zonele de lucru cuprind: frânghiile de ȋmprejmuire, banda avertizoare de culoare roşie, frânghiile de ȋmprejmuire, panourile şi paravanele mobile. Pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

(7) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru LST în instalațiile electrice de joasă tensiune sunt:

a) levierele electroizolante, distanţierele electroizolante (triunghi sau pană), frânghia electroizolantă, sculele electroizolante sau electroizolate, siguranţele false, şunturile pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemele şunt pentru socluri de siguranţe MPR;

b) scările electroizolante cu elemente/dispozitive de fixare si ancorare și sistem de oprire a căderii schele electroizolante şi  utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu nacelă electroizolantă.

c) dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime.

(8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate pentru LST la joasă tensiune se verifică/încearcă periodic, se  ambalează, păstrează, transportă, intreţin, reconditionează şi manipulează în condiţii similare celor utilizate pentru LST la medie/ înaltă tensiune, în conformitate cu prevederile at. 29 alin . (9) – alin.(14).

(9) Responsabilităţile şefului de lucrare şi ale electricienilor autorizaţi pentru LST la joasă  tensiune, referitoare la mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalații electrice de  joasă tensiune, sunt cele menţionate la art. 29 alin. (15) - alin. (17)

(10) Utilajele speciale cu braţ articulat sau  telescopic prevăzute cu nacelă electroizolantă se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite de producător şi cu reglementările ISCIR.

## Secțiunea 6. Executarea  LST la joasă tensiune. Măsuri organizatorice şi tehnice de  SM pentru executarea LST la joasă tensiune

Art. 43. – (1) LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa  în baza ITI LST-JT sau AS.

(2) La executarea LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se disting următoarele situaţii:

a) executantul de lucrări este un  prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care are, de asemenea, personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST-JT elaborate, avizate și aprobate de către operatorul economic, respectiv însuşite de către prestatorul de servicii energetice, dispunerea executării lucrării realizându - se de către electricianul autorizat cu grupa a V- a de autorizare SM aparţinând operatorului economic gestionar al instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

b) executantul de lucrări este un  prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care  nu  are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST-JT, elaborate, aprobate şi însuşite de către prestatorul de servicii energetice, respectiv avizate de către operatorul economic,  dispunerea executării lucrării  realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a aparţinând prestatorului de servicii energetice.

c) executantul de lucrări este personalul operativ al operatorului de distribuţie, autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută  în baza AS, cu  aplicarea cerinţelor din ITI LST-JT elaborate pentru fiecare tip de instalație și tehnologie; dispunerea executării lucrării  se realizează de către electricianul autorizat cu grupa a V- a de autorizare SM aparţinând operatorului de distribuție.

d) executantul de lucrări este personalul din formaţiile PRAM de circuite secundare aparţinând  unui operator de reţea / producător / client final de energie electrică, industrial sau asimilat, şi este autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută în baza ITI LST-JT proprii, dispunerea executării lucrării realizându - se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a de autorizare SM.

e)  executantul de lucrări este personalul din formaţiile de mentenanţă ale producătorilor sau clienţilor  finali de energie electrică, industriali, sau asimilaţi, şi este autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută  în baza ITI  LST - JT proprii, dispunerea executării lucrării  realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a de autorizare SM.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. (a) şi (b) se vor palica prevederile art. 32 alin. (1).

(4) Pentru executarea LST în baza ITI LST- JT, măsura organizatorică de dispunere a executării lucrării trebuie să se realizeze prin consemnarea lucrărilor de către emitent într-un registru destinat acestui scop, aflat la sediul operatorului economic care are în gestiune instalaţia electrică, notându-se:

a) instalaţia electrică în care urmează a se lucra;

b) numărul ITI LST - JT în baza căreia se execută lucrarea;

c) numele emitentului, şefului de lucrare şi al membrilor formaţiei de lucru;

d) semnăturile emitentului şi şefului de lucrare;

e) data şi ora începerii lucrării;

f) data şi ora terminării lucrării.

(5) Pentru formaţiile dispersate teritorial, dispoziţia de executare a LST în baza ITI LST-JT se poate transmite şi telefonic, cu consemnarea şi apoi, confirmarea prin semnătură în registrul  prevăzut la alin. (4).

(6) Pentru executarea LST în baza AS, dispunerea executării lucrării se realizează prin consemnarea în evidenţele operative ale emitenților. Șeful turei operative consemnează, la rândul său, primirea dispoziţiei de executare a lucrării în evidenţele sale operative. Acesta asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM în calitate de admitent şi şef de lucrare. De asemenea, comunică emitentului finalizarea lucrării și o consemnează în evidențele sale operative.

(7) Şeful de lucrare pentu LST răspunde de:

a) luarea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru executarea LST, conform prevederilor ITI LST - JT, respectiv:

(i) identificarea instalaţiei ȋn care se va executa LST;

(ii) realizarea zonei de lucru pentru executarea LST;

(iii) asigurarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică.

b) luarea măsurilor organizatorice necesare pentru executarea LST, respectiv:

(i) verificarea componenţei formaţiei de lucru, din punct de vedere numeric şi al grupelor de autorizare SM;

(ii) dotarea membrilor formaţiei de lucru cu mijloacele de protecţie, dispozitivele electroizolante şi sculele necesare executării LST ȋn condiţii de siguranţă;

(iii) instruirea membrilor formaţiei de lucru cu privire la specificul lucrării respective;

(iv) controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului;

c) ȋndeplinirea formalităţilor la terminarea lucrării:

(i) strângerea sculelor şi dispozitivelor electroizolante şi retragerea membrilor formaţiei din zona de lucru;

(ii) comunicarea privind terminarea lucrării către gestionarul instalaţiei electrice;

(iii) consemnarea terminării lucrării ȋn evidenţele destinate acestui scop.

(8) Începerea LST la joasă tensiune se poate face numai după ce şeful de lucrare pentru LST a luat toate  măsurile tehnice şi organizatorice menţionate la alin. (7) lit.a) şi lit. b), sbpct. (i)-(iii).

(9) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să prezinte formaţiei de lucru delimitarea materială a zonei de lucru, instruind-o şi asupra următoarelor aspecte :

a) conţinutul lucrării şi modul de realizare, cu precizarea sarcinilor pentru fiecare membru al formaţiei de lucru;

b) măsurile de SM specifice lucrării;

c) modul de lucru la înălţime;

d) asigurarea că în spatele şi în părţile laterale ale membrilor formaţiei de lucru, în poziţia de lucru, nu sunt în apropiere elemente ale instalaţiei electrice aflate sub tensiune neîngrădite, astfel încât să existe suficient spaţiu care să permită acestora efectuarea mişcărilor necesare în timpul lucrărilor în condiţii de securitate.

(10) În timpul executării LST la joasă tensiune, şeful de lucrare pentu LST trebuie să se afle în permanenţă în zona de lucru, asigurând controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea personalului în timpul lucrului.

(11) Şeful de lucrare pentu LST participă la lucrările încredinţate formaţiei de lucru prin:

a) executarea unor operaţii care impun o calificare superioară faţă de a celorlalţi membri ai formaţiei de lucru;

b) controlul calităţii operaţiilor executate de membrii formaţiei de lucru;

c) executarea unor operaţii care impun, din punct de vedere tehnologic, participarea sa.

(12) Mutarea în altă zonă de lucru se efectuează prin grija şefului de lucrare pentru LST care instruiește formaţia de lucru privind condiţiile de lucru şi riscurile specifice din noua zonă de lucru și ia măsuri pentru delimitarea fizică a acesteia.

(13) Întreruperea LST la joasă tensiune se efectuează la dispoziţia şefului de lucrare pentru LST sau a personalului de control, după caz, în funcţie de natura întreruperilor, şi anume:

a)  întreruperi pentru masă şi odihnă;

b) întreruperi ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrării.

(14) Întreruperile prevăzute la alin. (13) lit. b) se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST , la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, la apariţia oricărui fenomen meteorologic sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume:

a)  apariţia furtunilor;

b)  apariţia descărcărilor atmosferice în zonă;

c) constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevăzute în ITI LST-JT;

d) apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare sau pentru care nu sunt asigurate condiţiile de lucru;

(15) La terminarea lucrării, şeful de lucrare pentru LST asigură strângerea tuturor materialelor, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă, executarea curăţeniei la locul de muncă şi dispune retragerea membrilor formaţiei din zona de lucru.

(16) Terminarea LST se consemnează în evidenţele destinate acestui scop.

# CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 44. – Norma stabileşte prevederi minimale care constituie măsuri preventive de evitare a riscurilor de accidentare a personalului implicat în executarea LST în instalaţiile electrice.

Art. 45. – Respectarea prevederilor Normei nu absolvă persoanele fizice și juridice de răspundere pentru lipsa de prevedere şi de asigurare a oricăror altor măsuri de  SM, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a LST.

Art. 46 – În vederea aplicării prevederilor Normei la executarea LST în instalaţiile SEN, operatorii economici din sectorul energiei electrice iau măsuri pentru ca, în cadrul lucrărilor de investiţii/modernizări/retehnologizări, noile instalaţii să fie proiectate şi realizate  astfel  încât să faciliteze  realizarea LST.

Art. 47 – Anexele 1-3 fac parte din prezenta Normă.

Anexa nr. 1

Lista dotărilor minimale pentru LST corespunzătoare fiecărui tip de atestat ANRE acordat operatorilor economici care execută instalații electrice în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare*)

| Tip atestat | Spaţii tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Mijloace de protecție, scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Documente emis epentru LST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere; - utilajele cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră și mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune: scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| Be cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere; - utilajele cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant**), mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră şi mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune : scule electroizolante sau electroizolate, levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| E2PA cu aplicarea LST | -spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră și mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune : scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| C2A cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - schelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant**), mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive LST, la joasă tensiune:levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiunecu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive LST, la medie tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolant, şunturi pentru LEA medie tensiune; - binoclu de zi; - sac port scule. | - tijă măsurare gabarite; - higrometru; - anemometru; - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - detector de tensiune de medie tensiune; | ALST sau ITI LST sau ISSM LST |
| C2B cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special; - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - schelă electroizolantă. | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant**), mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; -echipament de protecţie electroconductor; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive pentru LST, la joasă tensiune: levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), , scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, şunturi pentru LEA de medie tensiune; - binoclu de zi; - sac port scule. | - tijă măsurare gabarite, - higrometru, - anemometru; - multimetru, - detector de tensiune joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune. - detectoare de tensiune de medie tensiune și înaltă tensiune | ALST sau ITI LST sau ISSM LST |
| D2 cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special; - scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol; - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - scaun ergonomic cu tijă electroizolantă; - schelă electroizolantă; - cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei; - elicopter; | - troliu; - rach; - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant**), mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - echipament de protecţie electroconductor; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - mijloacele de protecție impotriva radiațiilor - ochelari de protecţie UV; - scule şi dispozitive pentru LST, la joasă tensiune : levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), frânghie electroizolantă, scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune, conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolant, şunturi pentru LEA de medie tensiune; - grup electrogen cu troliu; - binoclu de zi; - sac port scule | - tijă măsurare gabarite, - higrometru, - anemometru; - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune; - detectoare de tensiune de medie tensiune și înaltă tensiune | ALST sau ITI LST sau ISSM LST |
| E2 cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă: - scară electroizolantă; - schelă electroizolantă. | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - echipament de protecţie electroconductor; - mijloace individuale de protecţie pentru lucrul la înălţime : centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante; - sac port scule | - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune; - detectoare de tensiune de medie tensiune și înaltă tensiune | ALSTsau ITI LST sau ISSM LST |

*) Lista cuprinde dotările minimale necesare LST, suplimentare celor prevăzute în Ordinul ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare, corespunzătoare tipurilor de atestate menționate în Anexa nr. 1.

**) Dotarea cu acest mijloc de protecție este opțională.

Anexa nr. 2

Componența formațiilor de lucru pentru fiecare tehnologie de LST la medie / înaltă tensiune

| Tehnologia | Numărul de electricieni autorizaţi pentru LST și nivelul de autorizare |  |  | Electricieni fara pregatire pentru LST | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.1.T | I.2.T | I.3.T |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Anexa nr. 3

Componența formațiilor de lucru pentru fiecare tehnologie de LST la joasă tensiune

| Tehnologia | Numărul de electricieni autorizaţi pentru LST / și grupa de autorizare SM |  |  |  |  |  |  | Electricieni fara pregatire pentru LST | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | a II-a | a III-a | a IV-a | aV-a |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |  |  | ... | ... |